2.3554 | 6.7206 | -0.97288 | -0.96577 | 115.9042 | -1.7984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3559 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99932 | 116.618 | -2.1389 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3553 | 59.7048 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0562 | 2.1887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3559 | 6.8055 | 0.97 | 0.97078 | 116.2312 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3564 | 6.7161 | -0.97289 | -0.96569 | 115.9093 | -1.7985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3569 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99932 | 116.618 | -2.1393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3563 | 59.7048 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0562 | 2.1885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3569 | 6.8055 | 0.97 | 0.97078 | 116.2312 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3574 | 6.7161 | -0.9729 | -0.96569 | 115.9093 | -1.7986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3579 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99932 | 116.618 | -2.1397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3573 | 59.7048 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0562 | 2.1883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3579 | 6.8055 | 0.97 | 0.97078 | 116.2312 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3584 | 6.7161 | -0.97291 | -0.96569 | 115.9093 | -1.7986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3589 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99932 | 116.618 | -2.1401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3583 | 59.7048 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0562 | 2.1882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3589 | 6.8055 | 0.97 | 0.97078 | 116.2312 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3594 | 6.7161 | -0.97292 | -0.96569 | 115.9093 | -1.7987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3599 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99932 | 116.618 | -2.1406 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3593 | 59.7048 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0562 | 2.188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.36 | 6.8055 | 0.97 | 0.97078 | 116.2312 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3604 | 6.7161 | -0.97293 | -0.96569 | 115.9093 | -1.7988 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3609 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99932 | 116.618 | -2.141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3603 | 59.7048 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0562 | 2.1878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3609 | 6.8055 | 0.97 | 0.97078 | 116.2312 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3614 | 6.7161 | -0.97294 | -0.96569 | 115.9093 | -1.7989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3619 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99932 | 116.618 | -2.1414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3613 | 59.7048 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0562 | 2.1877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3619 | 6.8055 | 0.97 | 0.97078 | 116.2312 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3624 | 6.7161 | -0.97295 | -0.96569 | 115.9093 | -1.799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3629 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99932 | 116.618 | -2.1418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3623 | 59.7048 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0562 | 2.1875 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3629 | 6.7949 | 0.97 | 0.97053 | 116.2341 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3634 | 6.7161 | -0.97296 | -0.96569 | 115.9093 | -1.7991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3639 | 59.7837 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6357 | -2.1418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3633 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0545 | 2.1874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.364 | 6.7949 | 0.97 | 0.97053 | 116.2341 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3644 | 6.7192 | -0.97297 | -0.96566 | 115.9046 | -1.7992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3649 | 59.7837 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6357 | -2.1418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3643 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0545 | 2.1872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3649 | 6.7949 | 0.97 | 0.97053 | 116.2341 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3654 | 6.7192 | -0.97298 | -0.96566 | 115.9046 | -1.7993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3659 | 59.7837 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6357 | -2.1418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3653 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0545 | 2.1871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3659 | 6.7949 | 0.97 | 0.97053 | 116.2341 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3664 | 6.7192 | -0.97299 | -0.96566 | 115.9046 | -1.7994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3669 | 59.7837 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6357 | -2.1418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3663 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0545 | 2.187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3669 | 6.7949 | 0.97 | 0.97053 | 116.2341 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3674 | 6.7192 | -0.973 | -0.96566 | 115.9046 | -1.7996 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3679 | 59.7837 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6357 | -2.1418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3673 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0545 | 2.1868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.368 | 6.7949 | 0.97 | 0.97053 | 116.2341 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3684 | 6.7192 | -0.97301 | -0.96566 | 115.9046 | -1.7997 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3689 | 59.7837 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6357 | -2.1418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3683 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0545 | 2.1867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3689 | 6.7949 | 0.97 | 0.97053 | 116.2341 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3694 | 6.7192 | -0.97302 | -0.96566 | 115.9046 | -1.7998 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3699 | 59.7837 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6357 | -2.1418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3693 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0545 | 2.1866 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3699 | 6.7949 | 0.97 | 0.97053 | 116.2341 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3704 | 6.7192 | -0.97303 | -0.96566 | 115.9046 | -1.7999 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3709 | 59.7837 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6357 | -2.1418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3703 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0545 | 2.1864 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3709 | 6.8062 | 0.97 | 0.97071 | 116.2451 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3714 | 6.7192 | -0.97304 | -0.96566 | 115.9046 | -1.8001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3719 | 59.7819 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6498 | -2.1415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3713 | 59.6637 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0579 | 2.1867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3719 | 6.8062 | 0.97 | 0.97071 | 116.2451 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3724 | 6.7192 | -0.97305 | -0.96566 | 115.9046 | -1.8002 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3729 | 59.7819 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6498 | -2.1412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3723 | 59.6637 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0579 | 2.187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.373 | 6.8062 | 0.97 | 0.97071 | 116.2451 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3734 | 6.7237 | -0.97306 | -0.96576 | 115.8938 | -1.8003 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3739 | 59.7819 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6498 | -2.1409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3733 | 59.6637 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0579 | 2.1872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3739 | 6.8062 | 0.97 | 0.97071 | 116.2451 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3744 | 6.7237 | -0.97307 | -0.96576 | 115.8938 | -1.8004 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3749 | 59.7819 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6498 | -2.1405 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3743 | 59.6637 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0579 | 2.1875 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3749 | 6.8062 | 0.97 | 0.97071 | 116.2451 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3754 | 6.7237 | -0.97308 | -0.96576 | 115.8938 | -1.8005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3759 | 59.7819 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6498 | -2.1402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3753 | 59.6637 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0579 | 2.1877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3759 | 6.8062 | 0.97 | 0.97071 | 116.2451 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3764 | 6.7237 | -0.97309 | -0.96576 | 115.8938 | -1.8006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3769 | 59.7819 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6498 | -2.1399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3763 | 59.6637 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0579 | 2.188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.377 | 6.8062 | 0.97 | 0.97071 | 116.2451 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3774 | 6.7237 | -0.9731 | -0.96576 | 115.8938 | -1.8008 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3779 | 59.7819 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6498 | -2.1396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3773 | 59.6637 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0579 | 2.1883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3779 | 6.8062 | 0.97 | 0.97071 | 116.2451 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3784 | 6.7237 | -0.97311 | -0.96576 | 115.8938 | -1.8009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3789 | 59.7819 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6498 | -2.1393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3783 | 59.6637 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0579 | 2.1885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3789 | 6.8126 | 0.97 | 0.97065 | 116.2363 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3794 | 6.7237 | -0.97312 | -0.96576 | 115.8938 | -1.801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3799 | 59.7425 | -0.9994 | -0.9994 | 116.656 | -2.1388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3793 | 59.6583 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0623 | 2.1889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3799 | 6.8126 | 0.97 | 0.97065 | 116.2363 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3804 | 6.7237 | -0.97313 | -0.96576 | 115.8938 | -1.8011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3809 | 59.7425 | -0.9994 | -0.9994 | 116.656 | -2.1382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3803 | 59.6583 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0623 | 2.1893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.381 | 6.8126 | 0.97 | 0.97065 | 116.2363 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3814 | 6.7247 | -0.97314 | -0.96608 | 115.9003 | -1.8012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3819 | 59.7425 | -0.9994 | -0.9994 | 116.656 | -2.1377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3813 | 59.6583 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0623 | 2.1897 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3819 | 6.8126 | 0.97 | 0.97065 | 116.2363 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3824 | 6.7247 | -0.97315 | -0.96608 | 115.9003 | -1.8012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3829 | 59.7425 | -0.9994 | -0.9994 | 116.656 | -2.1371 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3823 | 59.6583 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0623 | 2.1901 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3829 | 6.8126 | 0.97 | 0.97065 | 116.2363 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3834 | 6.7247 | -0.97316 | -0.96608 | 115.9003 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3839 | 59.7425 | -0.9994 | -0.9994 | 116.656 | -2.1366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3833 | 59.6583 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0623 | 2.1905 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3839 | 6.8126 | 0.97 | 0.97065 | 116.2363 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3844 | 6.7247 | -0.97317 | -0.96608 | 115.9003 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3849 | 59.7425 | -0.9994 | -0.9994 | 116.656 | -2.1361 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3843 | 59.6583 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0623 | 2.1909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3849 | 6.8126 | 0.97 | 0.97065 | 116.2363 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3854 | 6.7247 | -0.97318 | -0.96608 | 115.9003 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3859 | 59.7425 | -0.9994 | -0.9994 | 116.656 | -2.1355 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3853 | 59.6583 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0623 | 2.1913 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3859 | 6.8126 | 0.97 | 0.97065 | 116.2363 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3864 | 6.7247 | -0.97319 | -0.96608 | 115.9003 | -1.8016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3869 | 59.7425 | -0.9994 | -0.9994 | 116.656 | -2.135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3863 | 59.6583 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0623 | 2.1916 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3869 | 6.8126 | 0.97 | 0.97065 | 116.2363 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3874 | 6.7247 | -0.9732 | -0.96608 | 115.9003 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3879 | 59.7425 | -0.9994 | -0.9994 | 116.656 | -2.1344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3873 | 59.6583 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0623 | 2.192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3879 | 6.8077 | 0.97 | 0.97043 | 116.2475 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3884 | 6.7247 | -0.97321 | -0.96608 | 115.9003 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3889 | 59.7044 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6608 | -2.134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3883 | 59.6637 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0458 | 2.1923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3889 | 6.8077 | 0.97 | 0.97043 | 116.2475 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3894 | 6.7147 | -0.97322 | -0.96587 | 115.8942 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3899 | 59.7044 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6608 | -2.1337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3893 | 59.6637 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0458 | 2.1926 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.39 | 6.8077 | 0.97 | 0.97043 | 116.2475 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3904 | 6.7147 | -0.97323 | -0.96587 | 115.8942 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3909 | 59.7044 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6608 | -2.1333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3903 | 59.6637 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0458 | 2.1929 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3909 | 6.8077 | 0.97 | 0.97043 | 116.2475 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3914 | 6.7147 | -0.97324 | -0.96587 | 115.8942 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3919 | 59.7044 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6608 | -2.1329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3913 | 59.6637 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0458 | 2.1932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3919 | 6.8077 | 0.97 | 0.97043 | 116.2475 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3924 | 6.7147 | -0.97325 | -0.96587 | 115.8942 | -1.8021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3929 | 59.7044 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6608 | -2.1325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3923 | 59.6637 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0458 | 2.1934 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3929 | 6.8077 | 0.97 | 0.97043 | 116.2475 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3934 | 6.7147 | -0.97326 | -0.96587 | 115.8942 | -1.8022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3939 | 59.7044 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6608 | -2.1322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3933 | 59.6637 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0458 | 2.1937 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.394 | 6.8077 | 0.97 | 0.97043 | 116.2475 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3944 | 6.7147 | -0.97327 | -0.96587 | 115.8942 | -1.8023 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3949 | 59.7044 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6608 | -2.1318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3943 | 59.6637 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0458 | 2.194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3949 | 6.8077 | 0.97 | 0.97043 | 116.2475 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3954 | 6.7147 | -0.97328 | -0.96587 | 115.8942 | -1.8024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3959 | 59.7044 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6608 | -2.1314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3953 | 59.6637 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0458 | 2.1943 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3959 | 6.8008 | 0.97 | 0.97063 | 116.2539 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3964 | 6.7147 | -0.97329 | -0.96587 | 115.8942 | -1.8025 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3969 | 59.7217 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6381 | -2.1317 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3963 | 59.661 | 0.9994 | 0.99932 | 116.042 | 2.1946 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3969 | 6.8008 | 0.97 | 0.97063 | 116.2539 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3974 | 6.7147 | -0.9733 | -0.96587 | 115.8942 | -1.8026 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3979 | 59.7217 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6381 | -2.1319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3973 | 59.661 | 0.9994 | 0.99932 | 116.042 | 2.1949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3979 | 6.8008 | 0.97 | 0.97063 | 116.2539 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3984 | 6.7074 | -0.97331 | -0.96549 | 115.8822 | -1.8028 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3989 | 59.7217 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6381 | -2.1321 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3983 | 59.661 | 0.9994 | 0.99932 | 116.042 | 2.1953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3989 | 6.8008 | 0.97 | 0.97063 | 116.2539 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3994 | 6.7074 | -0.97332 | -0.96549 | 115.8822 | -1.803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3999 | 59.7217 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6381 | -2.1324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3993 | 59.661 | 0.9994 | 0.99932 | 116.042 | 2.1956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3999 | 6.8008 | 0.97 | 0.97063 | 116.2539 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4004 | 6.7074 | -0.97333 | -0.96549 | 115.8822 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4009 | 59.7217 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6381 | -2.1326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4003 | 59.661 | 0.9994 | 0.99932 | 116.042 | 2.1959 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4009 | 6.8008 | 0.97 | 0.97063 | 116.2539 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4014 | 6.7074 | -0.97334 | -0.96549 | 115.8822 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4019 | 59.7217 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6381 | -2.1329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4013 | 59.661 | 0.9994 | 0.99932 | 116.042 | 2.1963 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4019 | 6.8008 | 0.97 | 0.97063 | 116.2539 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4024 | 6.7074 | -0.97335 | -0.96549 | 115.8822 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4029 | 59.7217 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6381 | -2.1331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4023 | 59.661 | 0.9994 | 0.99932 | 116.042 | 2.1966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.403 | 6.8008 | 0.97 | 0.97063 | 116.2539 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4034 | 6.7074 | -0.97336 | -0.96549 | 115.8822 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4039 | 59.7217 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6381 | -2.1334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4033 | 59.661 | 0.9994 | 0.99932 | 116.042 | 2.1969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4039 | 6.7991 | 0.97 | 0.97046 | 116.2405 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4044 | 6.7074 | -0.97337 | -0.96549 | 115.8822 | -1.8038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4049 | 59.7355 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6293 | -2.1332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4043 | 59.669 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0622 | 2.1971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4049 | 6.7991 | 0.97 | 0.97046 | 116.2405 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4054 | 6.7074 | -0.97338 | -0.96549 | 115.8822 | -1.804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4059 | 59.7355 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6293 | -2.133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4053 | 59.669 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0622 | 2.1972 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4059 | 6.7991 | 0.97 | 0.97046 | 116.2405 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4064 | 6.7116 | -0.97339 | -0.96568 | 115.8966 | -1.8041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4069 | 59.7355 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6293 | -2.1328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4063 | 59.669 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0622 | 2.1974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.407 | 6.7991 | 0.97 | 0.97046 | 116.2405 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4074 | 6.7116 | -0.9734 | -0.96568 | 115.8966 | -1.8043 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4079 | 59.7355 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6293 | -2.1326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4073 | 59.669 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0622 | 2.1976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4079 | 6.7991 | 0.97 | 0.97046 | 116.2405 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4084 | 6.7116 | -0.97341 | -0.96568 | 115.8966 | -1.8045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4089 | 59.7355 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6293 | -2.1324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4083 | 59.669 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0622 | 2.1977 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4089 | 6.7991 | 0.97 | 0.97046 | 116.2405 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4094 | 6.7116 | -0.97342 | -0.96568 | 115.8966 | -1.8047 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4099 | 59.7355 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6293 | -2.1322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4093 | 59.669 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0622 | 2.1979 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4099 | 6.7991 | 0.97 | 0.97046 | 116.2405 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4104 | 6.7116 | -0.97343 | -0.96568 | 115.8966 | -1.8049 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4109 | 59.7355 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6293 | -2.132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4103 | 59.669 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0622 | 2.198 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4109 | 6.7991 | 0.97 | 0.97046 | 116.2405 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4114 | 6.7116 | -0.97344 | -0.96568 | 115.8966 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4119 | 59.7355 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6293 | -2.1319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4113 | 59.669 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0622 | 2.1982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4119 | 6.7991 | 0.97 | 0.97046 | 116.2405 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4124 | 6.7116 | -0.97345 | -0.96568 | 115.8966 | -1.8053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4129 | 59.7355 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6293 | -2.1317 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4123 | 59.669 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0622 | 2.1984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4129 | 6.7907 | 0.97 | 0.97017 | 116.2442 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4134 | 6.7116 | -0.97346 | -0.96568 | 115.8966 | -1.8055 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4139 | 59.7265 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6518 | -2.1318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4133 | 59.6888 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0728 | 2.1987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4139 | 6.7907 | 0.97 | 0.97017 | 116.2442 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4144 | 6.7214 | -0.97347 | -0.96595 | 115.9032 | -1.8056 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4149 | 59.7265 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6518 | -2.1319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4143 | 59.6888 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0728 | 2.199 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4149 | 6.7907 | 0.97 | 0.97017 | 116.2442 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4154 | 6.7214 | -0.97348 | -0.96595 | 115.9032 | -1.8057 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4159 | 59.7265 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6518 | -2.132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4153 | 59.6888 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0728 | 2.1993 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.416 | 6.7907 | 0.97 | 0.97017 | 116.2442 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4164 | 6.7214 | -0.97349 | -0.96595 | 115.9032 | -1.8058 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4169 | 59.7265 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6518 | -2.1321 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4163 | 59.6888 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0728 | 2.1996 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4169 | 6.7907 | 0.97 | 0.97017 | 116.2442 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4174 | 6.7214 | -0.9735 | -0.96595 | 115.9032 | -1.8059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4179 | 59.7265 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6518 | -2.1321 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4173 | 59.6888 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0728 | 2.1999 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4179 | 6.7907 | 0.97 | 0.97017 | 116.2442 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4184 | 6.7214 | -0.97351 | -0.96595 | 115.9032 | -1.806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4189 | 59.7265 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6518 | -2.1322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4183 | 59.6888 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0728 | 2.2003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4189 | 6.7907 | 0.97 | 0.97017 | 116.2442 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4194 | 6.7214 | -0.97352 | -0.96595 | 115.9032 | -1.8061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4199 | 59.7265 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6518 | -2.1323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4193 | 59.6888 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0728 | 2.2006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.42 | 6.7907 | 0.97 | 0.97017 | 116.2442 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4204 | 6.7214 | -0.97353 | -0.96595 | 115.9032 | -1.8063 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4209 | 59.7265 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6518 | -2.1324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4203 | 59.6888 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0728 | 2.2009 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4209 | 6.789 | 0.97 | 0.9703 | 116.2276 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4214 | 6.7214 | -0.97354 | -0.96595 | 115.9032 | -1.8064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4219 | 59.7664 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6472 | -2.1328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4213 | 59.6819 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0711 | 2.2012 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4219 | 6.789 | 0.97 | 0.9703 | 116.2276 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4224 | 6.7214 | -0.97355 | -0.96595 | 115.9032 | -1.8065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4229 | 59.7664 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6472 | -2.1332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4223 | 59.6819 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0711 | 2.2015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4229 | 6.789 | 0.97 | 0.9703 | 116.2276 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4234 | 6.7266 | -0.97356 | -0.96587 | 115.8931 | -1.8065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4239 | 59.7664 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6472 | -2.1335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4233 | 59.6819 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0711 | 2.2018 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.424 | 6.789 | 0.97 | 0.9703 | 116.2276 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4244 | 6.7266 | -0.97357 | -0.96587 | 115.8931 | -1.8066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4249 | 59.7664 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6472 | -2.1339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4243 | 59.6819 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0711 | 2.2021 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4249 | 6.789 | 0.97 | 0.9703 | 116.2276 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4254 | 6.7266 | -0.97358 | -0.96587 | 115.8931 | -1.8067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4259 | 59.7664 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6472 | -2.1343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4253 | 59.6819 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0711 | 2.2024 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4259 | 6.789 | 0.97 | 0.9703 | 116.2276 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4264 | 6.7266 | -0.97359 | -0.96587 | 115.8931 | -1.8067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4269 | 59.7664 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6472 | -2.1346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4263 | 59.6819 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0711 | 2.2027 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4269 | 6.789 | 0.97 | 0.9703 | 116.2276 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4274 | 6.7266 | -0.9736 | -0.96587 | 115.8931 | -1.8068 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4279 | 59.7664 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6472 | -2.135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4273 | 59.6819 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0711 | 2.203 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4279 | 6.789 | 0.97 | 0.9703 | 116.2276 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4284 | 6.7266 | -0.97361 | -0.96587 | 115.8931 | -1.8068 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4289 | 59.7664 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6472 | -2.1354 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4283 | 59.6819 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0711 | 2.2033 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.429 | 6.797 | 0.97 | 0.97034 | 116.2428 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4294 | 6.7266 | -0.97362 | -0.96587 | 115.8931 | -1.8069 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4299 | 59.7548 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6406 | -2.1354 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4293 | 59.7063 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0762 | 2.2036 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4299 | 6.797 | 0.97 | 0.97034 | 116.2428 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4304 | 6.7266 | -0.97363 | -0.96587 | 115.8931 | -1.807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4309 | 59.7548 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6406 | -2.1354 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4303 | 59.7063 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0762 | 2.2038 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4309 | 6.797 | 0.97 | 0.97034 | 116.2428 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4314 | 6.7367 | -0.97364 | -0.96602 | 115.8838 | -1.807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4319 | 59.7548 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6406 | -2.1354 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4313 | 59.7063 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0762 | 2.204 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4319 | 6.797 | 0.97 | 0.97034 | 116.2428 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4324 | 6.7367 | -0.97365 | -0.96602 | 115.8838 | -1.8071 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4329 | 59.7548 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6406 | -2.1354 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4323 | 59.7063 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0762 | 2.2043 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.433 | 6.797 | 0.97 | 0.97034 | 116.2428 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4334 | 6.7367 | -0.97366 | -0.96602 | 115.8838 | -1.8072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4339 | 59.7548 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6406 | -2.1354 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4333 | 59.7063 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0762 | 2.2045 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4339 | 6.797 | 0.97 | 0.97034 | 116.2428 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4344 | 6.7367 | -0.97367 | -0.96602 | 115.8838 | -1.8073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4349 | 59.7548 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6406 | -2.1354 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4343 | 59.7063 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0762 | 2.2048 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4349 | 6.797 | 0.97 | 0.97034 | 116.2428 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4354 | 6.7367 | -0.97368 | -0.96602 | 115.8838 | -1.8074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4359 | 59.7548 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6406 | -2.1354 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4353 | 59.7063 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0762 | 2.205 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4359 | 6.797 | 0.97 | 0.97034 | 116.2428 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4364 | 6.7367 | -0.97369 | -0.96602 | 115.8838 | -1.8074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4369 | 59.7548 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6406 | -2.1355 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4363 | 59.7063 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0762 | 2.2052 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.437 | 6.797 | 0.97 | 0.97034 | 116.2428 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4374 | 6.7367 | -0.9737 | -0.96602 | 115.8838 | -1.8075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4379 | 59.7295 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6458 | -2.1353 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4373 | 59.7063 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0762 | 2.2055 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4379 | 6.7969 | 0.97 | 0.97013 | 116.2534 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4384 | 6.7367 | -0.97371 | -0.96602 | 115.8838 | -1.8076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4389 | 59.7295 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6458 | -2.1352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4383 | 59.7093 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0825 | 2.2057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4389 | 6.7969 | 0.97 | 0.97013 | 116.2534 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4394 | 6.7361 | -0.97372 | -0.96609 | 115.8837 | -1.8077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4399 | 59.7295 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6458 | -2.1351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4393 | 59.7093 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0825 | 2.2059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4399 | 6.7969 | 0.97 | 0.97013 | 116.2534 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4404 | 6.7361 | -0.97373 | -0.96609 | 115.8837 | -1.8077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4409 | 59.7295 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6458 | -2.135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4403 | 59.7093 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0825 | 2.2061 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4409 | 6.7969 | 0.97 | 0.97013 | 116.2534 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4414 | 6.7361 | -0.97374 | -0.96609 | 115.8837 | -1.8078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4419 | 59.7295 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6458 | -2.1349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4413 | 59.7093 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0825 | 2.2064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.442 | 6.7969 | 0.97 | 0.97013 | 116.2534 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4424 | 6.7361 | -0.97375 | -0.96609 | 115.8837 | -1.8078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4429 | 59.7295 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6458 | -2.1348 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4423 | 59.7093 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0825 | 2.2066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4429 | 6.7969 | 0.97 | 0.97013 | 116.2534 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4434 | 6.7361 | -0.97376 | -0.96609 | 115.8837 | -1.8079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4439 | 59.7295 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6458 | -2.1346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4433 | 59.7093 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0825 | 2.2068 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4439 | 6.7969 | 0.97 | 0.97013 | 116.2534 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4444 | 6.7361 | -0.97377 | -0.96609 | 115.8837 | -1.8079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4449 | 59.7295 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6458 | -2.1345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4443 | 59.7093 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0825 | 2.2071 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4449 | 6.7969 | 0.97 | 0.97013 | 116.2534 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4454 | 6.7361 | -0.97378 | -0.96609 | 115.8837 | -1.8079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4459 | 59.7295 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6458 | -2.1344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4453 | 59.7093 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0825 | 2.2073 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.446 | 6.7939 | 0.97 | 0.96992 | 116.2423 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4464 | 6.7361 | -0.97379 | -0.96609 | 115.8837 | -1.808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4469 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6365 | -2.1342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4463 | 59.6977 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0744 | 2.207 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4469 | 6.7939 | 0.97 | 0.96992 | 116.2423 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4474 | 6.7203 | -0.9738 | -0.9656 | 115.8919 | -1.8081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4479 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6365 | -2.1339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4473 | 59.6977 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0744 | 2.2068 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4479 | 6.7939 | 0.97 | 0.96992 | 116.2423 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4484 | 6.7203 | -0.97381 | -0.9656 | 115.8919 | -1.8082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4489 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6365 | -2.1337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4483 | 59.6977 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0744 | 2.2065 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4489 | 6.7939 | 0.97 | 0.96992 | 116.2423 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4494 | 6.7203 | -0.97382 | -0.9656 | 115.8919 | -1.8083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4499 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6365 | -2.1334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4493 | 59.6977 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0744 | 2.2063 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.45 | 6.7939 | 0.97 | 0.96992 | 116.2423 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4504 | 6.7203 | -0.97383 | -0.9656 | 115.8919 | -1.8083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4509 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6365 | -2.1331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4503 | 59.6977 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0744 | 2.206 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4509 | 6.7939 | 0.97 | 0.96992 | 116.2423 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4514 | 6.7203 | -0.97384 | -0.9656 | 115.8919 | -1.8084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4519 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6365 | -2.1329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4513 | 59.6977 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0744 | 2.2058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4519 | 6.7939 | 0.97 | 0.96992 | 116.2423 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4524 | 6.7203 | -0.97385 | -0.9656 | 115.8919 | -1.8085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4529 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6365 | -2.1326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4523 | 59.6977 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0744 | 2.2055 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4529 | 6.7939 | 0.97 | 0.96992 | 116.2423 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4534 | 6.7203 | -0.97386 | -0.9656 | 115.8919 | -1.8086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4539 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6365 | -2.1324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4533 | 59.6977 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0744 | 2.2053 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4539 | 6.7874 | 0.97 | 0.96967 | 116.2576 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4544 | 6.7203 | -0.97387 | -0.9656 | 115.8919 | -1.8086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4549 | 59.7009 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6365 | -2.1319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4543 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0652 | 2.2052 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4549 | 6.7874 | 0.97 | 0.96967 | 116.2576 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4554 | 6.7203 | -0.97388 | -0.9656 | 115.8919 | -1.8087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4559 | 59.7009 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6365 | -2.1313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4553 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0652 | 2.2052 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4559 | 6.7874 | 0.97 | 0.96967 | 116.2576 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4564 | 6.7172 | -0.97389 | -0.96547 | 115.8977 | -1.8088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4569 | 59.7009 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6365 | -2.1308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4563 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0652 | 2.2051 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4569 | 6.7874 | 0.97 | 0.96967 | 116.2576 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4574 | 6.7172 | -0.9739 | -0.96547 | 115.8977 | -1.8089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4579 | 59.7009 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6365 | -2.1303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4573 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0652 | 2.2051 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4579 | 6.7874 | 0.97 | 0.96967 | 116.2576 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4584 | 6.7172 | -0.97391 | -0.96547 | 115.8977 | -1.809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4589 | 59.7009 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6365 | -2.1298 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4583 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0652 | 2.205 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.459 | 6.7874 | 0.97 | 0.96967 | 116.2576 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4594 | 6.7172 | -0.97392 | -0.96547 | 115.8977 | -1.8091 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4599 | 59.7009 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6365 | -2.1293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4593 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0652 | 2.2049 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4599 | 6.7874 | 0.97 | 0.96967 | 116.2576 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4604 | 6.7172 | -0.97393 | -0.96547 | 115.8977 | -1.8092 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4609 | 59.7009 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6365 | -2.1287 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4603 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0652 | 2.2049 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4609 | 6.7874 | 0.97 | 0.96967 | 116.2576 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4614 | 6.7172 | -0.97394 | -0.96547 | 115.8977 | -1.8093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4619 | 59.7009 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6365 | -2.1282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4613 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0652 | 2.2048 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4619 | 6.7874 | 0.97 | 0.96967 | 116.2576 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4624 | 6.7172 | -0.97395 | -0.96547 | 115.8977 | -1.8094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4629 | 59.6779 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6363 | -2.128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4623 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0652 | 2.2048 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.463 | 6.7909 | 0.97 | 0.96978 | 116.2591 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4634 | 6.7172 | -0.97396 | -0.96547 | 115.8977 | -1.8095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4639 | 59.6779 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6363 | -2.128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4633 | 59.6594 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0629 | 2.2042 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4639 | 6.7909 | 0.97 | 0.96978 | 116.2591 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4644 | 6.7278 | -0.97397 | -0.9656 | 115.8897 | -1.8095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4649 | 59.6779 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6363 | -2.128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4643 | 59.6594 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0629 | 2.2037 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4649 | 6.7909 | 0.97 | 0.96978 | 116.2591 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4654 | 6.7278 | -0.97398 | -0.9656 | 115.8897 | -1.8096 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4659 | 59.6779 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6363 | -2.128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4653 | 59.6594 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0629 | 2.2032 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4659 | 6.7909 | 0.97 | 0.96978 | 116.2591 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4664 | 6.7278 | -0.97399 | -0.9656 | 115.8897 | -1.8096 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4669 | 59.6779 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6363 | -2.128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4663 | 59.6594 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0629 | 2.2027 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4669 | 6.7909 | 0.97 | 0.96978 | 116.2591 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4674 | 6.7278 | -0.974 | -0.9656 | 115.8897 | -1.8097 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4679 | 59.6779 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6363 | -2.1281 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4673 | 59.6594 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0629 | 2.2022 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4679 | 6.7909 | 0.97 | 0.96978 | 116.2591 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4684 | 6.7278 | -0.97401 | -0.9656 | 115.8897 | -1.8098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4689 | 59.6779 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6363 | -2.1281 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4683 | 59.6594 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0629 | 2.2017 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4689 | 6.7909 | 0.97 | 0.96978 | 116.2591 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4694 | 6.7278 | -0.97402 | -0.9656 | 115.8897 | -1.8098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4699 | 59.6779 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6363 | -2.1281 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4693 | 59.6594 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0629 | 2.2012 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4699 | 6.7909 | 0.97 | 0.96978 | 116.2591 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4704 | 6.7278 | -0.97403 | -0.9656 | 115.8897 | -1.8099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4709 | 59.6779 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6363 | -2.1281 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4703 | 59.6594 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0629 | 2.2006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4709 | 6.7969 | 0.97 | 0.96991 | 116.2555 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4714 | 6.7278 | -0.97404 | -0.9656 | 115.8897 | -1.8099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4719 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6393 | -2.1283 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4713 | 59.6889 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0751 | 2.2001 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.472 | 6.7969 | 0.97 | 0.96991 | 116.2555 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4724 | 6.7275 | -0.97405 | -0.96537 | 115.8808 | -1.8101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4729 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6393 | -2.1284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4723 | 59.6889 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0751 | 2.1995 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4729 | 6.7969 | 0.97 | 0.96991 | 116.2555 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4734 | 6.7275 | -0.97406 | -0.96537 | 115.8808 | -1.8101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4739 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6393 | -2.1286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4733 | 59.6889 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0751 | 2.199 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4739 | 6.7969 | 0.97 | 0.96991 | 116.2555 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4744 | 6.7275 | -0.97407 | -0.96537 | 115.8808 | -1.8102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4749 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6393 | -2.1288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4743 | 59.6889 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0751 | 2.1984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4749 | 6.7969 | 0.97 | 0.96991 | 116.2555 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4754 | 6.7275 | -0.97408 | -0.96537 | 115.8808 | -1.8103 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4759 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6393 | -2.129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4753 | 59.6889 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0751 | 2.1979 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.476 | 6.7969 | 0.97 | 0.96991 | 116.2555 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4764 | 6.7275 | -0.97409 | -0.96537 | 115.8808 | -1.8104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4769 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6393 | -2.1292 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4763 | 59.6889 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0751 | 2.1973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4769 | 6.7969 | 0.97 | 0.96991 | 116.2555 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4774 | 6.7275 | -0.9741 | -0.96537 | 115.8808 | -1.8105 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4779 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6393 | -2.1294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4773 | 59.6889 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0751 | 2.1968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4779 | 6.7969 | 0.97 | 0.96991 | 116.2555 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4784 | 6.7275 | -0.97411 | -0.96537 | 115.8808 | -1.8106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4789 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6393 | -2.1296 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4783 | 59.6889 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0751 | 2.1962 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4789 | 6.7884 | 0.97 | 0.96967 | 116.248 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4794 | 6.7275 | -0.97412 | -0.96537 | 115.8808 | -1.8107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4799 | 59.7398 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6389 | -2.1297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4793 | 59.6728 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0867 | 2.1961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4799 | 6.7884 | 0.97 | 0.96967 | 116.248 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4804 | 6.7275 | -0.97413 | -0.96537 | 115.8808 | -1.8107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4809 | 59.7398 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6389 | -2.1298 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4803 | 59.6728 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0867 | 2.1959 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4809 | 6.7884 | 0.97 | 0.96967 | 116.248 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4814 | 6.7271 | -0.97414 | -0.96539 | 115.8765 | -1.8108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4819 | 59.7398 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6389 | -2.1298 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4813 | 59.6728 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0867 | 2.1958 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4819 | 6.7884 | 0.97 | 0.96967 | 116.248 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4824 | 6.7271 | -0.97415 | -0.96539 | 115.8765 | -1.8109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4829 | 59.7398 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6389 | -2.1299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4823 | 59.6728 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0867 | 2.1956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4829 | 6.7884 | 0.97 | 0.96967 | 116.248 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4834 | 6.7271 | -0.97416 | -0.96539 | 115.8765 | -1.811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4839 | 59.7398 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6389 | -2.13 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4833 | 59.6728 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0867 | 2.1955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4839 | 6.7884 | 0.97 | 0.96967 | 116.248 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4844 | 6.7271 | -0.97417 | -0.96539 | 115.8765 | -1.8111 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4849 | 59.7398 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6389 | -2.1301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4843 | 59.6728 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0867 | 2.1953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.485 | 6.7884 | 0.97 | 0.96967 | 116.248 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4854 | 6.7271 | -0.97418 | -0.96539 | 115.8765 | -1.8111 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4859 | 59.7398 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6389 | -2.1302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4853 | 59.6728 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0867 | 2.1952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4859 | 6.7884 | 0.97 | 0.96967 | 116.248 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4864 | 6.7271 | -0.97419 | -0.96539 | 115.8765 | -1.8112 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4869 | 59.7398 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6389 | -2.1302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4863 | 59.6728 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0867 | 2.195 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4869 | 6.7884 | 0.97 | 0.96967 | 116.248 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4874 | 6.7271 | -0.9742 | -0.96539 | 115.8765 | -1.8113 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4879 | 59.7487 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6301 | -2.1304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4873 | 59.6728 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0867 | 2.1949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4879 | 6.7799 | 0.97 | 0.9696 | 116.2343 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4884 | 6.7271 | -0.97421 | -0.96539 | 115.8765 | -1.8114 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4889 | 59.7487 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6301 | -2.1308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4883 | 59.6577 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0772 | 2.1947 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.489 | 6.7799 | 0.97 | 0.9696 | 116.2343 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4894 | 6.7369 | -0.97422 | -0.96567 | 115.8896 | -1.8114 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4899 | 59.7487 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6301 | -2.1311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4893 | 59.6577 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0772 | 2.1944 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4899 | 6.7799 | 0.97 | 0.9696 | 116.2343 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4904 | 6.7369 | -0.97423 | -0.96567 | 115.8896 | -1.8115 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4909 | 59.7487 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6301 | -2.1315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4903 | 59.6577 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0772 | 2.1942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4909 | 6.7799 | 0.97 | 0.9696 | 116.2343 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4914 | 6.7369 | -0.97424 | -0.96567 | 115.8896 | -1.8115 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4919 | 59.7487 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6301 | -2.1319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4913 | 59.6577 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0772 | 2.194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4919 | 6.7799 | 0.97 | 0.9696 | 116.2343 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4924 | 6.7369 | -0.97425 | -0.96567 | 115.8896 | -1.8116 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4929 | 59.7487 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6301 | -2.1323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4923 | 59.6577 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0772 | 2.1938 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.493 | 6.7799 | 0.97 | 0.9696 | 116.2343 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4934 | 6.7369 | -0.97426 | -0.96567 | 115.8896 | -1.8116 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4939 | 59.7487 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6301 | -2.1327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4933 | 59.6577 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0772 | 2.1935 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4939 | 6.7799 | 0.97 | 0.9696 | 116.2343 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4944 | 6.7369 | -0.97427 | -0.96567 | 115.8896 | -1.8116 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4949 | 59.7487 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6301 | -2.1331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4943 | 59.6577 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0772 | 2.1933 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4949 | 6.7799 | 0.97 | 0.9696 | 116.2343 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4954 | 6.7369 | -0.97428 | -0.96567 | 115.8896 | -1.8117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4959 | 59.7487 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6301 | -2.1335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4953 | 59.6577 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0772 | 2.1931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4959 | 6.7867 | 0.97 | 0.96989 | 116.2389 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4964 | 6.7369 | -0.97429 | -0.96567 | 115.8896 | -1.8117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4969 | 59.7229 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6373 | -2.1336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4963 | 59.6682 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0768 | 2.1928 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4969 | 6.7867 | 0.97 | 0.96989 | 116.2389 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4974 | 6.731 | -0.9743 | -0.9658 | 115.8907 | -1.8117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4979 | 59.7229 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6373 | -2.1337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4973 | 59.6682 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0768 | 2.1925 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.498 | 6.7867 | 0.97 | 0.96989 | 116.2389 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4984 | 6.731 | -0.97431 | -0.9658 | 115.8907 | -1.8118 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4989 | 59.7229 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6373 | -2.1338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4983 | 59.6682 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0768 | 2.1922 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4989 | 6.7867 | 0.97 | 0.96989 | 116.2389 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.4994 | 6.731 | -0.97432 | -0.9658 | 115.8907 | -1.8118 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.4999 | 59.7229 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6373 | -2.1339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.4993 | 59.6682 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0768 | 2.1919 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.4999 | 6.7867 | 0.97 | 0.96989 | 116.2389 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5004 | 6.731 | -0.97433 | -0.9658 | 115.8907 | -1.8118 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5009 | 59.7229 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6373 | -2.134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5003 | 59.6682 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0768 | 2.1916 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5009 | 6.7867 | 0.97 | 0.96989 | 116.2389 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5014 | 6.731 | -0.97434 | -0.9658 | 115.8907 | -1.8118 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5019 | 59.7229 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6373 | -2.1341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5013 | 59.6682 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0768 | 2.1912 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.502 | 6.7867 | 0.97 | 0.96989 | 116.2389 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5024 | 6.731 | -0.97435 | -0.9658 | 115.8907 | -1.8118 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5029 | 59.7229 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6373 | -2.1342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5023 | 59.6682 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0768 | 2.1909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5029 | 6.7867 | 0.97 | 0.96989 | 116.2389 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5034 | 6.731 | -0.97436 | -0.9658 | 115.8907 | -1.8118 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5039 | 59.7229 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6373 | -2.1343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5033 | 59.6682 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0768 | 2.1906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5039 | 6.7915 | 0.97 | 0.97005 | 116.2564 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5044 | 6.731 | -0.97437 | -0.9658 | 115.8907 | -1.8118 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5049 | 59.7061 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6486 | -2.1341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5043 | 59.675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.083 | 2.1906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5049 | 6.7915 | 0.97 | 0.97005 | 116.2564 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5054 | 6.731 | -0.97438 | -0.9658 | 115.8907 | -1.8119 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5059 | 59.7061 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6486 | -2.1338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5053 | 59.675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.083 | 2.1906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.506 | 6.7915 | 0.97 | 0.97005 | 116.2564 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5064 | 6.726 | -0.97439 | -0.96572 | 115.8723 | -1.8119 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5069 | 59.7061 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6486 | -2.1335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5063 | 59.675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.083 | 2.1905 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5069 | 6.7915 | 0.97 | 0.97005 | 116.2564 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5074 | 6.726 | -0.9744 | -0.96572 | 115.8723 | -1.8119 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5079 | 59.7061 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6486 | -2.1332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5073 | 59.675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.083 | 2.1905 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5079 | 6.7915 | 0.97 | 0.97005 | 116.2564 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5084 | 6.726 | -0.97441 | -0.96572 | 115.8723 | -1.8119 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5089 | 59.7061 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6486 | -2.133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5083 | 59.675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.083 | 2.1905 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5089 | 6.7915 | 0.97 | 0.97005 | 116.2564 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5094 | 6.726 | -0.97442 | -0.96572 | 115.8723 | -1.8119 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5099 | 59.7061 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6486 | -2.1327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5093 | 59.675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.083 | 2.1905 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5099 | 6.7915 | 0.97 | 0.97005 | 116.2564 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5104 | 6.726 | -0.97443 | -0.96572 | 115.8723 | -1.8119 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5109 | 59.7061 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6486 | -2.1324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5103 | 59.675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.083 | 2.1904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5109 | 6.7915 | 0.97 | 0.97005 | 116.2564 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5114 | 6.726 | -0.97444 | -0.96572 | 115.8723 | -1.8119 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5119 | 59.7061 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6486 | -2.1322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5113 | 59.675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.083 | 2.1904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5119 | 6.7915 | 0.97 | 0.97005 | 116.2564 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5124 | 6.726 | -0.97445 | -0.96572 | 115.8723 | -1.8119 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5129 | 59.7399 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6481 | -2.1315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5123 | 59.675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.083 | 2.1904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5129 | 6.7838 | 0.97 | 0.96994 | 116.2463 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5134 | 6.726 | -0.97446 | -0.96572 | 115.8723 | -1.812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5139 | 59.7399 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6481 | -2.1311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5133 | 59.666 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0701 | 2.1908 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5139 | 6.7838 | 0.97 | 0.96994 | 116.2463 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5144 | 6.7269 | -0.97447 | -0.96573 | 115.8768 | -1.812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5149 | 59.7399 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6481 | -2.1307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5143 | 59.666 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0701 | 2.1912 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.515 | 6.7838 | 0.97 | 0.96994 | 116.2463 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5154 | 6.7269 | -0.97448 | -0.96573 | 115.8768 | -1.812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5159 | 59.7399 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6481 | -2.1302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5153 | 59.666 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0701 | 2.1915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5159 | 6.7838 | 0.97 | 0.96994 | 116.2463 | 1.6441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5164 | 6.7269 | -0.97449 | -0.96573 | 115.8768 | -1.812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5169 | 59.7399 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6481 | -2.1298 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5163 | 59.666 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0701 | 2.1919 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5169 | 6.7838 | 0.97 | 0.96994 | 116.2463 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5174 | 6.7269 | -0.9745 | -0.96573 | 115.8768 | -1.812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5179 | 59.7399 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6481 | -2.1293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5173 | 59.666 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0701 | 2.1923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5179 | 6.7838 | 0.97 | 0.96994 | 116.2463 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5184 | 6.7269 | -0.97451 | -0.96573 | 115.8768 | -1.812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5189 | 59.7399 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6481 | -2.1289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5183 | 59.666 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0701 | 2.1927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.519 | 6.7838 | 0.97 | 0.96994 | 116.2463 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5194 | 6.7269 | -0.97452 | -0.96573 | 115.8768 | -1.812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5199 | 59.7399 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6481 | -2.1285 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5193 | 59.666 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0701 | 2.1931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5199 | 6.7838 | 0.97 | 0.96994 | 116.2463 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5204 | 6.7269 | -0.97453 | -0.96573 | 115.8768 | -1.812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5209 | 59.7399 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6481 | -2.128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5203 | 59.666 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0701 | 2.1935 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5209 | 6.7859 | 0.97 | 0.96999 | 116.2496 | 1.6446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5214 | 6.7269 | -0.97454 | -0.96573 | 115.8768 | -1.812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5219 | 59.7419 | -0.9994 | -0.99942 | 116.6613 | -2.1274 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5213 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0758 | 2.1936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5219 | 6.7859 | 0.97 | 0.96999 | 116.2496 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5224 | 6.7289 | -0.97455 | -0.96563 | 115.8854 | -1.812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5229 | 59.7419 | -0.9994 | -0.99942 | 116.6613 | -2.1268 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5223 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0758 | 2.1937 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5229 | 6.7859 | 0.97 | 0.96999 | 116.2496 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5234 | 6.7289 | -0.97456 | -0.96563 | 115.8854 | -1.812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5239 | 59.7419 | -0.9994 | -0.99942 | 116.6613 | -2.1261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5233 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0758 | 2.1938 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5239 | 6.7859 | 0.97 | 0.96999 | 116.2496 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5244 | 6.7289 | -0.97457 | -0.96563 | 115.8854 | -1.8121 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5249 | 59.7419 | -0.9994 | -0.99942 | 116.6613 | -2.1255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5243 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0758 | 2.1939 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5249 | 6.7859 | 0.97 | 0.96999 | 116.2496 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5254 | 6.7289 | -0.97458 | -0.96563 | 115.8854 | -1.8121 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5259 | 59.7419 | -0.9994 | -0.99942 | 116.6613 | -2.1249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5253 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0758 | 2.194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5259 | 6.7859 | 0.97 | 0.96999 | 116.2496 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5264 | 6.7289 | -0.97459 | -0.96563 | 115.8854 | -1.8121 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5269 | 59.7419 | -0.9994 | -0.99942 | 116.6613 | -2.1243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5263 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0758 | 2.1941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5269 | 6.7859 | 0.97 | 0.96999 | 116.2496 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5274 | 6.7289 | -0.9746 | -0.96563 | 115.8854 | -1.8122 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5279 | 59.7419 | -0.9994 | -0.99942 | 116.6613 | -2.1236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5273 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0758 | 2.1943 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.528 | 6.7859 | 0.97 | 0.96999 | 116.2496 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5284 | 6.7289 | -0.97461 | -0.96563 | 115.8854 | -1.8122 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5289 | 59.7419 | -0.9994 | -0.99942 | 116.6613 | -2.123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5283 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0758 | 2.1944 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5289 | 6.7844 | 0.97 | 0.97032 | 116.2592 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5294 | 6.7289 | -0.97462 | -0.96563 | 115.8854 | -1.8122 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5299 | 59.7397 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6577 | -2.1235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5293 | 59.6681 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0729 | 2.1945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5299 | 6.7844 | 0.97 | 0.97032 | 116.2592 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5304 | 6.7289 | -0.97463 | -0.96563 | 115.8854 | -1.8123 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5309 | 59.7397 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6577 | -2.1239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5303 | 59.6681 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0729 | 2.1947 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5309 | 6.7844 | 0.97 | 0.97032 | 116.2592 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5314 | 6.7357 | -0.97464 | -0.96548 | 115.8831 | -1.8124 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5319 | 59.7397 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6577 | -2.1244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5313 | 59.6681 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0729 | 2.1948 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.532 | 6.7844 | 0.97 | 0.97032 | 116.2592 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5324 | 6.7357 | -0.97465 | -0.96548 | 115.8831 | -1.8125 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5329 | 59.7397 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6577 | -2.1248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5323 | 59.6681 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0729 | 2.195 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5329 | 6.7844 | 0.97 | 0.97032 | 116.2592 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5334 | 6.7357 | -0.97466 | -0.96548 | 115.8831 | -1.8126 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5339 | 59.7397 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6577 | -2.1253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5333 | 59.6681 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0729 | 2.1951 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5339 | 6.7844 | 0.97 | 0.97032 | 116.2592 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5344 | 6.7357 | -0.97467 | -0.96548 | 115.8831 | -1.8128 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5349 | 59.7397 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6577 | -2.1257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5343 | 59.6681 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0729 | 2.1953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5349 | 6.7844 | 0.97 | 0.97032 | 116.2592 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5354 | 6.7357 | -0.97468 | -0.96548 | 115.8831 | -1.8129 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5359 | 59.7397 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6577 | -2.1261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5353 | 59.6681 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0729 | 2.1954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5359 | 6.7844 | 0.97 | 0.97032 | 116.2592 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5364 | 6.7357 | -0.97469 | -0.96548 | 115.8831 | -1.813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5369 | 59.7397 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6577 | -2.1266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5363 | 59.6681 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0729 | 2.1956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5369 | 6.7844 | 0.97 | 0.97032 | 116.2592 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5374 | 6.7357 | -0.9747 | -0.96548 | 115.8831 | -1.8131 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5379 | 59.7525 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6429 | -2.127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5373 | 59.6681 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0729 | 2.1957 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5379 | 6.7853 | 0.97 | 0.97015 | 116.2523 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5384 | 6.7357 | -0.97471 | -0.96548 | 115.8831 | -1.8133 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5389 | 59.7525 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6429 | -2.1273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5383 | 59.6605 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0618 | 2.1959 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5389 | 6.7853 | 0.97 | 0.97015 | 116.2523 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5394 | 6.7327 | -0.97472 | -0.96543 | 115.8822 | -1.8134 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5399 | 59.7525 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6429 | -2.1275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5393 | 59.6605 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0618 | 2.1961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5399 | 6.7853 | 0.97 | 0.97015 | 116.2523 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5404 | 6.7327 | -0.97473 | -0.96543 | 115.8822 | -1.8135 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5409 | 59.7525 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6429 | -2.1278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5403 | 59.6605 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0618 | 2.1963 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.541 | 6.7853 | 0.97 | 0.97015 | 116.2523 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5414 | 6.7327 | -0.97474 | -0.96543 | 115.8822 | -1.8136 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5419 | 59.7525 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6429 | -2.1281 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5413 | 59.6605 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0618 | 2.1965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5419 | 6.7853 | 0.97 | 0.97015 | 116.2523 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5424 | 6.7327 | -0.97475 | -0.96543 | 115.8822 | -1.8137 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5429 | 59.7525 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6429 | -2.1284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5423 | 59.6605 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0618 | 2.1966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5429 | 6.7853 | 0.97 | 0.97015 | 116.2523 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5434 | 6.7327 | -0.97476 | -0.96543 | 115.8822 | -1.8138 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5439 | 59.7525 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6429 | -2.1286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5433 | 59.6605 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0618 | 2.1968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5439 | 6.7853 | 0.97 | 0.97015 | 116.2523 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5444 | 6.7327 | -0.97477 | -0.96543 | 115.8822 | -1.8139 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5449 | 59.7525 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6429 | -2.1289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5443 | 59.6605 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0618 | 2.197 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.545 | 6.7853 | 0.97 | 0.97015 | 116.2523 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5454 | 6.7327 | -0.97478 | -0.96543 | 115.8822 | -1.814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5459 | 59.7525 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6429 | -2.1292 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5453 | 59.6605 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0618 | 2.1972 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5459 | 6.7863 | 0.97 | 0.97022 | 116.2269 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5464 | 6.7327 | -0.97479 | -0.96543 | 115.8822 | -1.8141 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5469 | 59.747 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6373 | -2.129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5463 | 59.6656 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0628 | 2.1971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5469 | 6.7863 | 0.97 | 0.97022 | 116.2269 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5474 | 6.7305 | -0.9748 | -0.96574 | 115.8802 | -1.8142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5479 | 59.747 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6373 | -2.1288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5473 | 59.6656 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0628 | 2.1969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5479 | 6.7863 | 0.97 | 0.97022 | 116.2269 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5484 | 6.7305 | -0.97481 | -0.96574 | 115.8802 | -1.8142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5489 | 59.747 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6373 | -2.1285 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5483 | 59.6656 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0628 | 2.1967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.549 | 6.7863 | 0.97 | 0.97022 | 116.2269 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5494 | 6.7305 | -0.97482 | -0.96574 | 115.8802 | -1.8142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5499 | 59.747 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6373 | -2.1283 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5493 | 59.6656 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0628 | 2.1966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5499 | 6.7863 | 0.97 | 0.97022 | 116.2269 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5504 | 6.7305 | -0.97483 | -0.96574 | 115.8802 | -1.8142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5509 | 59.747 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6373 | -2.1281 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5503 | 59.6656 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0628 | 2.1964 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5509 | 6.7863 | 0.97 | 0.97022 | 116.2269 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5514 | 6.7305 | -0.97484 | -0.96574 | 115.8802 | -1.8142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5519 | 59.747 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6373 | -2.1279 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5513 | 59.6656 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0628 | 2.1963 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5519 | 6.7863 | 0.97 | 0.97022 | 116.2269 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5524 | 6.7305 | -0.97485 | -0.96574 | 115.8802 | -1.8142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5529 | 59.747 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6373 | -2.1277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5523 | 59.6656 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0628 | 2.1961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5529 | 6.7863 | 0.97 | 0.97022 | 116.2269 | 1.6462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5534 | 6.7305 | -0.97486 | -0.96574 | 115.8802 | -1.8142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5539 | 59.747 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6373 | -2.1275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5533 | 59.6656 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0628 | 2.196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.554 | 6.7841 | 0.97 | 0.97042 | 116.2306 | 1.6462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5544 | 6.7305 | -0.97487 | -0.96574 | 115.8802 | -1.8142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5549 | 59.7539 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6254 | -2.1276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5543 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0718 | 2.1958 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5549 | 6.7841 | 0.97 | 0.97042 | 116.2306 | 1.6462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5554 | 6.7305 | -0.97488 | -0.96574 | 115.8802 | -1.8142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5559 | 59.7539 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6254 | -2.1277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5553 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0718 | 2.1956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5559 | 6.7841 | 0.97 | 0.97042 | 116.2306 | 1.6462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5564 | 6.7258 | -0.97489 | -0.96581 | 115.8826 | -1.8142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5569 | 59.7539 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6254 | -2.1278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5563 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0718 | 2.1953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5569 | 6.7841 | 0.97 | 0.97042 | 116.2306 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5574 | 6.7258 | -0.9749 | -0.96581 | 115.8826 | -1.8142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5579 | 59.7539 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6254 | -2.1279 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5573 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0718 | 2.1951 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.558 | 6.7841 | 0.97 | 0.97042 | 116.2306 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5584 | 6.7258 | -0.97491 | -0.96581 | 115.8826 | -1.8142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5589 | 59.7539 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6254 | -2.128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5583 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0718 | 2.1949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5589 | 6.7841 | 0.97 | 0.97042 | 116.2306 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5594 | 6.7258 | -0.97492 | -0.96581 | 115.8826 | -1.8142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5599 | 59.7539 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6254 | -2.1282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5593 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0718 | 2.1947 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5599 | 6.7841 | 0.97 | 0.97042 | 116.2306 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5604 | 6.7258 | -0.97493 | -0.96581 | 115.8826 | -1.8142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5609 | 59.7539 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6254 | -2.1283 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5603 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0718 | 2.1945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5609 | 6.7841 | 0.97 | 0.97042 | 116.2306 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5614 | 6.7258 | -0.97494 | -0.96581 | 115.8826 | -1.8142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5619 | 59.7539 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6254 | -2.1284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5613 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0718 | 2.1943 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.562 | 6.7841 | 0.97 | 0.97042 | 116.2306 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5624 | 6.7258 | -0.97495 | -0.96581 | 115.8826 | -1.8142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5629 | 59.7443 | -0.9994 | -0.99936 | 116.631 | -2.1284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5623 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0718 | 2.1941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5629 | 6.7795 | 0.97 | 0.97044 | 116.2405 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5634 | 6.7258 | -0.97496 | -0.96581 | 115.8826 | -1.8142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5639 | 59.7443 | -0.9994 | -0.99936 | 116.631 | -2.1283 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5633 | 59.6939 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0607 | 2.1935 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5639 | 6.7795 | 0.97 | 0.97044 | 116.2405 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5644 | 6.7311 | -0.97497 | -0.96598 | 115.8808 | -1.8142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5649 | 59.7443 | -0.9994 | -0.99936 | 116.631 | -2.1283 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5643 | 59.6939 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0607 | 2.1928 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5649 | 6.7795 | 0.97 | 0.97044 | 116.2405 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5654 | 6.7311 | -0.97498 | -0.96598 | 115.8808 | -1.8142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5659 | 59.7443 | -0.9994 | -0.99936 | 116.631 | -2.1282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5653 | 59.6939 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0607 | 2.1922 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5659 | 6.7795 | 0.97 | 0.97044 | 116.2405 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5664 | 6.7311 | -0.97499 | -0.96598 | 115.8808 | -1.8142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5669 | 59.7443 | -0.9994 | -0.99936 | 116.631 | -2.1281 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5663 | 59.6939 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0607 | 2.1915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.567 | 6.7795 | 0.97 | 0.97044 | 116.2405 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5674 | 6.7311 | -0.975 | -0.96598 | 115.8808 | -1.8142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5679 | 59.7443 | -0.9994 | -0.99936 | 116.631 | -2.128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5673 | 59.6939 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0607 | 2.1909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5679 | 6.7795 | 0.97 | 0.97044 | 116.2405 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5684 | 6.7311 | -0.97501 | -0.96598 | 115.8808 | -1.8142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5689 | 59.7443 | -0.9994 | -0.99936 | 116.631 | -2.128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5683 | 59.6939 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0607 | 2.1902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5689 | 6.7795 | 0.97 | 0.97044 | 116.2405 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5694 | 6.7311 | -0.97502 | -0.96598 | 115.8808 | -1.8142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5699 | 59.7443 | -0.9994 | -0.99936 | 116.631 | -2.1279 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5693 | 59.6939 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0607 | 2.1896 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5699 | 6.7795 | 0.97 | 0.97044 | 116.2405 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5704 | 6.7311 | -0.97503 | -0.96598 | 115.8808 | -1.8143 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5709 | 59.7443 | -0.9994 | -0.99936 | 116.631 | -2.1278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5703 | 59.6939 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0607 | 2.1889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.571 | 6.7766 | 0.97 | 0.97056 | 116.2336 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5714 | 6.7311 | -0.97504 | -0.96598 | 115.8808 | -1.8143 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5719 | 59.7316 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6464 | -2.1276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5713 | 59.7193 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0722 | 2.1883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5719 | 6.7766 | 0.97 | 0.97056 | 116.2336 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5724 | 6.7245 | -0.97505 | -0.96639 | 115.8803 | -1.8142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5729 | 59.7316 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6464 | -2.1274 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5723 | 59.7193 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0722 | 2.1877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5729 | 6.7766 | 0.97 | 0.97056 | 116.2336 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5734 | 6.7245 | -0.97506 | -0.96639 | 115.8803 | -1.8141 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5739 | 59.7316 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6464 | -2.1272 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5733 | 59.7193 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0722 | 2.187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5739 | 6.7766 | 0.97 | 0.97056 | 116.2336 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5744 | 6.7245 | -0.97507 | -0.96639 | 115.8803 | -1.814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5749 | 59.7316 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6464 | -2.127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5743 | 59.7193 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0722 | 2.1864 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.575 | 6.7766 | 0.97 | 0.97056 | 116.2336 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5754 | 6.7245 | -0.97508 | -0.96639 | 115.8803 | -1.8139 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5759 | 59.7316 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6464 | -2.1268 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5753 | 59.7193 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0722 | 2.1857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5759 | 6.7766 | 0.97 | 0.97056 | 116.2336 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5764 | 6.7245 | -0.97509 | -0.96639 | 115.8803 | -1.8138 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5769 | 59.7316 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6464 | -2.1266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5763 | 59.7193 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0722 | 2.1851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5769 | 6.7766 | 0.97 | 0.97056 | 116.2336 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5774 | 6.7245 | -0.9751 | -0.96639 | 115.8803 | -1.8137 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5779 | 59.7316 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6464 | -2.1264 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5773 | 59.7193 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0722 | 2.1844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5779 | 6.7766 | 0.97 | 0.97056 | 116.2336 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5784 | 6.7245 | -0.97511 | -0.96639 | 115.8803 | -1.8136 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5789 | 59.7316 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6464 | -2.1262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5783 | 59.7193 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0722 | 2.1838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5789 | 6.7831 | 0.97 | 0.97049 | 116.2343 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5794 | 6.7245 | -0.97512 | -0.96639 | 115.8803 | -1.8135 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5799 | 59.754 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6456 | -2.1262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5793 | 59.6997 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0797 | 2.1834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5799 | 6.7831 | 0.97 | 0.97049 | 116.2343 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5804 | 6.7245 | -0.97513 | -0.96639 | 115.8803 | -1.8134 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5809 | 59.754 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6456 | -2.1262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5803 | 59.6997 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0797 | 2.183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5809 | 6.7831 | 0.97 | 0.97049 | 116.2343 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5814 | 6.7218 | -0.97514 | -0.96583 | 115.9038 | -1.8134 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5819 | 59.754 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6456 | -2.1261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5813 | 59.6997 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0797 | 2.1826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5819 | 6.7831 | 0.97 | 0.97049 | 116.2343 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5824 | 6.7218 | -0.97515 | -0.96583 | 115.9038 | -1.8135 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5829 | 59.754 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6456 | -2.1261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5823 | 59.6997 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0797 | 2.1822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5829 | 6.7831 | 0.97 | 0.97049 | 116.2343 | 1.6446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5834 | 6.7218 | -0.97516 | -0.96583 | 115.9038 | -1.8135 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5839 | 59.754 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6456 | -2.1261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5833 | 59.6997 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0797 | 2.1818 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.584 | 6.7831 | 0.97 | 0.97049 | 116.2343 | 1.6446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5844 | 6.7218 | -0.97517 | -0.96583 | 115.9038 | -1.8135 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5849 | 59.754 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6456 | -2.1261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5843 | 59.6997 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0797 | 2.1813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5849 | 6.7831 | 0.97 | 0.97049 | 116.2343 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5854 | 6.7218 | -0.97518 | -0.96583 | 115.9038 | -1.8135 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5859 | 59.754 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6456 | -2.126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5853 | 59.6997 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0797 | 2.1809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5859 | 6.7831 | 0.97 | 0.97049 | 116.2343 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5864 | 6.7218 | -0.97519 | -0.96583 | 115.9038 | -1.8135 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5869 | 59.754 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6456 | -2.126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5863 | 59.6997 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0797 | 2.1805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5869 | 6.7831 | 0.97 | 0.97049 | 116.2343 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5874 | 6.7218 | -0.9752 | -0.96583 | 115.9038 | -1.8135 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5879 | 59.7743 | -0.9994 | -0.99937 | 116.654 | -2.1259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5873 | 59.6997 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0797 | 2.1801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.588 | 6.7822 | 0.97 | 0.97032 | 116.2379 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5884 | 6.7218 | -0.97521 | -0.96583 | 115.9038 | -1.8135 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5889 | 59.7743 | -0.9994 | -0.99937 | 116.654 | -2.1258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5883 | 59.6965 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0768 | 2.18 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5889 | 6.7822 | 0.97 | 0.97032 | 116.2379 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5894 | 6.7373 | -0.97522 | -0.96581 | 115.9074 | -1.8135 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5899 | 59.7743 | -0.9994 | -0.99937 | 116.654 | -2.1257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5893 | 59.6965 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0768 | 2.1799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5899 | 6.7822 | 0.97 | 0.97032 | 116.2379 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5904 | 6.7373 | -0.97523 | -0.96581 | 115.9074 | -1.8136 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5909 | 59.7743 | -0.9994 | -0.99937 | 116.654 | -2.1255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5903 | 59.6965 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0768 | 2.1798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5909 | 6.7822 | 0.97 | 0.97032 | 116.2379 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5914 | 6.7373 | -0.97524 | -0.96581 | 115.9074 | -1.8136 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5919 | 59.7743 | -0.9994 | -0.99937 | 116.654 | -2.1254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5913 | 59.6965 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0768 | 2.1796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5919 | 6.7822 | 0.97 | 0.97032 | 116.2379 | 1.6441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5924 | 6.7373 | -0.97525 | -0.96581 | 115.9074 | -1.8137 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5929 | 59.7743 | -0.9994 | -0.99937 | 116.654 | -2.1253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5923 | 59.6965 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0768 | 2.1795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5929 | 6.7822 | 0.97 | 0.97032 | 116.2379 | 1.6441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5934 | 6.7373 | -0.97526 | -0.96581 | 115.9074 | -1.8137 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5939 | 59.7743 | -0.9994 | -0.99937 | 116.654 | -2.1252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5933 | 59.6965 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0768 | 2.1794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5939 | 6.7822 | 0.97 | 0.97032 | 116.2379 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5944 | 6.7373 | -0.97527 | -0.96581 | 115.9074 | -1.8138 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5949 | 59.7743 | -0.9994 | -0.99937 | 116.654 | -2.1251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5943 | 59.6965 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0768 | 2.1793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5949 | 6.7822 | 0.97 | 0.97032 | 116.2379 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5954 | 6.7373 | -0.97528 | -0.96581 | 115.9074 | -1.8138 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5959 | 59.7743 | -0.9994 | -0.99937 | 116.654 | -2.1249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5953 | 59.6965 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0768 | 2.1791 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5959 | 6.7886 | 0.97 | 0.96993 | 116.2475 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5964 | 6.7373 | -0.97529 | -0.96581 | 115.9074 | -1.8139 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5969 | 59.78 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6541 | -2.125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5963 | 59.7119 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0769 | 2.1791 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.597 | 6.7886 | 0.97 | 0.96993 | 116.2475 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5974 | 6.7376 | -0.9753 | -0.96621 | 115.9159 | -1.8138 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5979 | 59.78 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6541 | -2.125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5973 | 59.7119 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0769 | 2.179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5979 | 6.7886 | 0.97 | 0.96993 | 116.2475 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5984 | 6.7376 | -0.97531 | -0.96621 | 115.9159 | -1.8137 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5989 | 59.78 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6541 | -2.1251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5983 | 59.7119 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0769 | 2.179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5989 | 6.7886 | 0.97 | 0.96993 | 116.2475 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.5994 | 6.7376 | -0.97532 | -0.96621 | 115.9159 | -1.8137 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.5999 | 59.78 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6541 | -2.1251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.5993 | 59.7119 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0769 | 2.1789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.5999 | 6.7886 | 0.97 | 0.96993 | 116.2475 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6004 | 6.7376 | -0.97533 | -0.96621 | 115.9159 | -1.8136 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6009 | 59.78 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6541 | -2.1251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6003 | 59.7119 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0769 | 2.1788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.601 | 6.7886 | 0.97 | 0.96993 | 116.2475 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6014 | 6.7376 | -0.97534 | -0.96621 | 115.9159 | -1.8135 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6019 | 59.78 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6541 | -2.1252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6013 | 59.7119 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0769 | 2.1788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6019 | 6.7886 | 0.97 | 0.96993 | 116.2475 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6024 | 6.7376 | -0.97535 | -0.96621 | 115.9159 | -1.8134 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6029 | 59.78 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6541 | -2.1252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6023 | 59.7119 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0769 | 2.1787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6029 | 6.7886 | 0.97 | 0.96993 | 116.2475 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6034 | 6.7376 | -0.97536 | -0.96621 | 115.9159 | -1.8134 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6039 | 59.78 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6541 | -2.1252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6033 | 59.7119 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0769 | 2.1786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6039 | 6.79 | 0.97 | 0.96992 | 116.2447 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6044 | 6.7376 | -0.97537 | -0.96621 | 115.9159 | -1.8133 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6049 | 59.777 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6492 | -2.1256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6043 | 59.6994 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0562 | 2.1784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6049 | 6.79 | 0.97 | 0.96992 | 116.2447 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6054 | 6.7376 | -0.97538 | -0.96621 | 115.9159 | -1.8132 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6059 | 59.777 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6492 | -2.1259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6053 | 59.6994 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0562 | 2.1781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6059 | 6.79 | 0.97 | 0.96992 | 116.2447 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6064 | 6.7349 | -0.97539 | -0.96591 | 115.8979 | -1.8132 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6069 | 59.777 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6492 | -2.1262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6063 | 59.6994 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0562 | 2.1779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6069 | 6.79 | 0.97 | 0.96992 | 116.2447 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6074 | 6.7349 | -0.9754 | -0.96591 | 115.8979 | -1.8131 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6079 | 59.777 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6492 | -2.1265 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6073 | 59.6994 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0562 | 2.1776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6079 | 6.79 | 0.97 | 0.96992 | 116.2447 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6084 | 6.7349 | -0.97541 | -0.96591 | 115.8979 | -1.8131 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6089 | 59.777 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6492 | -2.1268 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6083 | 59.6994 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0562 | 2.1774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6089 | 6.79 | 0.97 | 0.96992 | 116.2447 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6094 | 6.7349 | -0.97542 | -0.96591 | 115.8979 | -1.813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6099 | 59.777 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6492 | -2.1271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6093 | 59.6994 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0562 | 2.1771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.61 | 6.79 | 0.97 | 0.96992 | 116.2447 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6104 | 6.7349 | -0.97543 | -0.96591 | 115.8979 | -1.813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6109 | 59.777 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6492 | -2.1275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6103 | 59.6994 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0562 | 2.1768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6109 | 6.79 | 0.97 | 0.96992 | 116.2447 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6114 | 6.7349 | -0.97544 | -0.96591 | 115.8979 | -1.813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6119 | 59.777 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6492 | -2.1278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6113 | 59.6994 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0562 | 2.1766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6119 | 6.79 | 0.97 | 0.96992 | 116.2447 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6124 | 6.7349 | -0.97545 | -0.96591 | 115.8979 | -1.8129 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6129 | 59.7678 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6496 | -2.1277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6123 | 59.6994 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0562 | 2.1763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6129 | 6.7817 | 0.97 | 0.96999 | 116.2394 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6134 | 6.7349 | -0.97546 | -0.96591 | 115.8979 | -1.8129 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6139 | 59.7678 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6496 | -2.1277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6133 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0595 | 2.1767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.614 | 6.7817 | 0.97 | 0.96999 | 116.2394 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6144 | 6.7317 | -0.97547 | -0.96589 | 115.8831 | -1.8128 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6149 | 59.7678 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6496 | -2.1277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6143 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0595 | 2.1771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6149 | 6.7817 | 0.97 | 0.96999 | 116.2394 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6154 | 6.7317 | -0.97548 | -0.96589 | 115.8831 | -1.8128 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6159 | 59.7678 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6496 | -2.1277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6153 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0595 | 2.1774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6159 | 6.7817 | 0.97 | 0.96999 | 116.2394 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6164 | 6.7317 | -0.97549 | -0.96589 | 115.8831 | -1.8127 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6169 | 59.7678 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6496 | -2.1276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6163 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0595 | 2.1778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6169 | 6.7817 | 0.97 | 0.96999 | 116.2394 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6174 | 6.7317 | -0.9755 | -0.96589 | 115.8831 | -1.8127 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6179 | 59.7678 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6496 | -2.1276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6173 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0595 | 2.1781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.618 | 6.7817 | 0.97 | 0.96999 | 116.2394 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6184 | 6.7317 | -0.97551 | -0.96589 | 115.8831 | -1.8126 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6189 | 59.7678 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6496 | -2.1276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6183 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0595 | 2.1785 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6189 | 6.7817 | 0.97 | 0.96999 | 116.2394 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6194 | 6.7317 | -0.97552 | -0.96589 | 115.8831 | -1.8126 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6199 | 59.7678 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6496 | -2.1275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6193 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0595 | 2.1788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6199 | 6.7817 | 0.97 | 0.96999 | 116.2394 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6204 | 6.7317 | -0.97553 | -0.96589 | 115.8831 | -1.8126 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6209 | 59.7678 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6496 | -2.1275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6203 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0595 | 2.1792 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6209 | 6.78 | 0.97 | 0.97016 | 116.2124 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6214 | 6.7317 | -0.97554 | -0.96589 | 115.8831 | -1.8125 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6219 | 59.7776 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6519 | -2.1273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6213 | 59.6719 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0667 | 2.1794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6219 | 6.78 | 0.97 | 0.97016 | 116.2124 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6224 | 6.7248 | -0.97555 | -0.96614 | 115.8974 | -1.8124 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6229 | 59.7776 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6519 | -2.1271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6223 | 59.6719 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0667 | 2.1796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.623 | 6.78 | 0.97 | 0.97016 | 116.2124 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6234 | 6.7248 | -0.97556 | -0.96614 | 115.8974 | -1.8122 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6239 | 59.7776 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6519 | -2.1269 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6233 | 59.6719 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0667 | 2.1799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6239 | 6.78 | 0.97 | 0.97016 | 116.2124 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6244 | 6.7248 | -0.97557 | -0.96614 | 115.8974 | -1.8121 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6249 | 59.7776 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6519 | -2.1267 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6243 | 59.6719 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0667 | 2.1801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6249 | 6.78 | 0.97 | 0.97016 | 116.2124 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6254 | 6.7248 | -0.97558 | -0.96614 | 115.8974 | -1.812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6259 | 59.7776 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6519 | -2.1265 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6253 | 59.6719 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0667 | 2.1803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6259 | 6.78 | 0.97 | 0.97016 | 116.2124 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6264 | 6.7248 | -0.97559 | -0.96614 | 115.8974 | -1.8118 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6269 | 59.7776 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6519 | -2.1263 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6263 | 59.6719 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0667 | 2.1805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.627 | 6.78 | 0.97 | 0.97016 | 116.2124 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6274 | 6.7248 | -0.9756 | -0.96614 | 115.8974 | -1.8117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6279 | 59.7776 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6519 | -2.1261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6273 | 59.6719 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0667 | 2.1808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6279 | 6.78 | 0.97 | 0.97016 | 116.2124 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6284 | 6.7248 | -0.97561 | -0.96614 | 115.8974 | -1.8115 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6289 | 59.7776 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6519 | -2.1259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6283 | 59.6719 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0667 | 2.181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6289 | 6.7873 | 0.97 | 0.97001 | 116.2077 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6294 | 6.7248 | -0.97562 | -0.96614 | 115.8974 | -1.8114 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6299 | 59.7895 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6433 | -2.1257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6293 | 59.6975 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0641 | 2.1812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6299 | 6.7873 | 0.97 | 0.97001 | 116.2077 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6304 | 6.7248 | -0.97563 | -0.96614 | 115.8974 | -1.8113 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6309 | 59.7895 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6433 | -2.1255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6303 | 59.6975 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0641 | 2.1814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.631 | 6.7873 | 0.97 | 0.97001 | 116.2077 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6314 | 6.7207 | -0.97564 | -0.96568 | 115.8893 | -1.8112 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6319 | 59.7895 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6433 | -2.1253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6313 | 59.6975 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0641 | 2.1816 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6319 | 6.7873 | 0.97 | 0.97001 | 116.2077 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6324 | 6.7207 | -0.97565 | -0.96568 | 115.8893 | -1.8111 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6329 | 59.7895 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6433 | -2.1252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6323 | 59.6975 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0641 | 2.1818 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6329 | 6.7873 | 0.97 | 0.97001 | 116.2077 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6334 | 6.7207 | -0.97566 | -0.96568 | 115.8893 | -1.8111 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6339 | 59.7895 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6433 | -2.125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6333 | 59.6975 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0641 | 2.182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6339 | 6.7873 | 0.97 | 0.97001 | 116.2077 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6344 | 6.7207 | -0.97567 | -0.96568 | 115.8893 | -1.811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6349 | 59.7895 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6433 | -2.1248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6343 | 59.6975 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0641 | 2.1822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6349 | 6.7873 | 0.97 | 0.97001 | 116.2077 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6354 | 6.7207 | -0.97568 | -0.96568 | 115.8893 | -1.8109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6359 | 59.7895 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6433 | -2.1246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6353 | 59.6975 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0641 | 2.1825 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6359 | 6.7873 | 0.97 | 0.97001 | 116.2077 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6364 | 6.7207 | -0.97569 | -0.96568 | 115.8893 | -1.8109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6369 | 59.7895 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6433 | -2.1244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6363 | 59.6975 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0641 | 2.1827 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6369 | 6.7873 | 0.97 | 0.97001 | 116.2077 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6374 | 6.7207 | -0.9757 | -0.96568 | 115.8893 | -1.8108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6379 | 59.7744 | -0.9994 | -0.99936 | 116.645 | -2.1243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6373 | 59.6975 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0641 | 2.1829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6379 | 6.7847 | 0.97 | 0.96992 | 116.2124 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6384 | 6.7207 | -0.97571 | -0.96568 | 115.8893 | -1.8108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6389 | 59.7744 | -0.9994 | -0.99936 | 116.645 | -2.1242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6383 | 59.6639 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0716 | 2.1834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6389 | 6.7847 | 0.97 | 0.96992 | 116.2124 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6394 | 6.7237 | -0.97572 | -0.96553 | 115.8873 | -1.8108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6399 | 59.7744 | -0.9994 | -0.99936 | 116.645 | -2.124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6393 | 59.6639 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0716 | 2.1839 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.64 | 6.7847 | 0.97 | 0.96992 | 116.2124 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6404 | 6.7237 | -0.97573 | -0.96553 | 115.8873 | -1.8108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6409 | 59.7744 | -0.9994 | -0.99936 | 116.645 | -2.1239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6403 | 59.6639 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0716 | 2.1843 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6409 | 6.7847 | 0.97 | 0.96992 | 116.2124 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6414 | 6.7237 | -0.97574 | -0.96553 | 115.8873 | -1.8108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6419 | 59.7744 | -0.9994 | -0.99936 | 116.645 | -2.1237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6413 | 59.6639 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0716 | 2.1848 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6419 | 6.7847 | 0.97 | 0.96992 | 116.2124 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6424 | 6.7237 | -0.97575 | -0.96553 | 115.8873 | -1.8108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6429 | 59.7744 | -0.9994 | -0.99936 | 116.645 | -2.1236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6423 | 59.6639 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0716 | 2.1853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6429 | 6.7847 | 0.97 | 0.96992 | 116.2124 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6434 | 6.7237 | -0.97576 | -0.96553 | 115.8873 | -1.8108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6439 | 59.7744 | -0.9994 | -0.99936 | 116.645 | -2.1235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6433 | 59.6639 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0716 | 2.1858 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.644 | 6.7847 | 0.97 | 0.96992 | 116.2124 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6444 | 6.7237 | -0.97577 | -0.96553 | 115.8873 | -1.8108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6449 | 59.7744 | -0.9994 | -0.99936 | 116.645 | -2.1233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6443 | 59.6639 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0716 | 2.1863 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6449 | 6.7847 | 0.97 | 0.96992 | 116.2124 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6454 | 6.7237 | -0.97578 | -0.96553 | 115.8873 | -1.8108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6459 | 59.7744 | -0.9994 | -0.99936 | 116.645 | -2.1232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6453 | 59.6639 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0716 | 2.1868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6459 | 6.781 | 0.97 | 0.96993 | 116.2265 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6464 | 6.7237 | -0.97579 | -0.96553 | 115.8873 | -1.8108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6469 | 59.7589 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6395 | -2.1232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6463 | 59.6633 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0703 | 2.1871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6469 | 6.781 | 0.97 | 0.96993 | 116.2265 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6474 | 6.7234 | -0.9758 | -0.96591 | 115.8911 | -1.8107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6479 | 59.7589 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6395 | -2.1232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6473 | 59.6633 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0703 | 2.1873 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6479 | 6.781 | 0.97 | 0.96993 | 116.2265 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6484 | 6.7234 | -0.97581 | -0.96591 | 115.8911 | -1.8107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6489 | 59.7589 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6395 | -2.1232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6483 | 59.6633 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0703 | 2.1876 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6489 | 6.781 | 0.97 | 0.96993 | 116.2265 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6494 | 6.7234 | -0.97582 | -0.96591 | 115.8911 | -1.8107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6499 | 59.7589 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6395 | -2.1233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6493 | 59.6633 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0703 | 2.1879 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6499 | 6.781 | 0.97 | 0.96993 | 116.2265 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6504 | 6.7234 | -0.97583 | -0.96591 | 115.8911 | -1.8106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6509 | 59.7589 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6395 | -2.1233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6503 | 59.6633 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0703 | 2.1882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6509 | 6.781 | 0.97 | 0.96993 | 116.2265 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6514 | 6.7234 | -0.97584 | -0.96591 | 115.8911 | -1.8106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6519 | 59.7589 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6395 | -2.1233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6513 | 59.6633 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0703 | 2.1884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6519 | 6.781 | 0.97 | 0.96993 | 116.2265 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6524 | 6.7234 | -0.97585 | -0.96591 | 115.8911 | -1.8106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6529 | 59.7589 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6395 | -2.1233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6523 | 59.6633 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0703 | 2.1887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.653 | 6.781 | 0.97 | 0.96993 | 116.2265 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6534 | 6.7234 | -0.97586 | -0.96591 | 115.8911 | -1.8105 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6539 | 59.7589 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6395 | -2.1233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6533 | 59.6633 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0703 | 2.189 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6539 | 6.7861 | 0.97 | 0.97014 | 116.2256 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6544 | 6.7234 | -0.97587 | -0.96591 | 115.8911 | -1.8105 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6549 | 59.742 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6602 | -2.1229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6543 | 59.6818 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0605 | 2.1891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6549 | 6.7861 | 0.97 | 0.97014 | 116.2256 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6554 | 6.7234 | -0.97588 | -0.96591 | 115.8911 | -1.8105 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6559 | 59.742 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6602 | -2.1225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6553 | 59.6818 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0605 | 2.1893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6559 | 6.7861 | 0.97 | 0.97014 | 116.2256 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6564 | 6.7197 | -0.97589 | -0.96608 | 115.884 | -1.8104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6569 | 59.742 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6602 | -2.1221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6563 | 59.6818 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0605 | 2.1894 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.657 | 6.7861 | 0.97 | 0.97014 | 116.2256 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6574 | 6.7197 | -0.9759 | -0.96608 | 115.884 | -1.8103 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6579 | 59.742 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6602 | -2.1217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6573 | 59.6818 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0605 | 2.1896 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6579 | 6.7861 | 0.97 | 0.97014 | 116.2256 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6584 | 6.7197 | -0.97591 | -0.96608 | 115.884 | -1.8102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6589 | 59.742 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6602 | -2.1213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6583 | 59.6818 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0605 | 2.1897 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6589 | 6.7861 | 0.97 | 0.97014 | 116.2256 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6594 | 6.7197 | -0.97592 | -0.96608 | 115.884 | -1.8102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6599 | 59.742 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6602 | -2.1209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6593 | 59.6818 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0605 | 2.1899 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6599 | 6.7861 | 0.97 | 0.97014 | 116.2256 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6604 | 6.7197 | -0.97593 | -0.96608 | 115.884 | -1.8101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6609 | 59.742 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6602 | -2.1205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6603 | 59.6818 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0605 | 2.19 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6609 | 6.7861 | 0.97 | 0.97014 | 116.2256 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6614 | 6.7197 | -0.97594 | -0.96608 | 115.884 | -1.81 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6619 | 59.742 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6602 | -2.1201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6613 | 59.6818 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0605 | 2.1902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6619 | 6.7861 | 0.97 | 0.97014 | 116.2256 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6624 | 6.7197 | -0.97595 | -0.96608 | 115.884 | -1.8099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6629 | 59.7448 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6784 | -2.1203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6623 | 59.6818 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0605 | 2.1903 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6629 | 6.7826 | 0.97 | 0.96979 | 116.221 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6634 | 6.7197 | -0.97596 | -0.96608 | 115.884 | -1.8099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6639 | 59.7448 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6784 | -2.1204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6633 | 59.6456 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0595 | 2.1901 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6639 | 6.7826 | 0.97 | 0.96979 | 116.221 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6644 | 6.7248 | -0.97597 | -0.96601 | 115.8947 | -1.8098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6649 | 59.7448 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6784 | -2.1206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6643 | 59.6456 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0595 | 2.1898 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6649 | 6.7826 | 0.97 | 0.96979 | 116.221 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6654 | 6.7248 | -0.97598 | -0.96601 | 115.8947 | -1.8098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6659 | 59.7448 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6784 | -2.1208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6653 | 59.6456 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0595 | 2.1895 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.666 | 6.7826 | 0.97 | 0.96979 | 116.221 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6664 | 6.7248 | -0.97599 | -0.96601 | 115.8947 | -1.8097 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6669 | 59.7448 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6784 | -2.121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6663 | 59.6456 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0595 | 2.1893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6669 | 6.7826 | 0.97 | 0.96979 | 116.221 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6674 | 6.7248 | -0.976 | -0.96601 | 115.8947 | -1.8097 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6679 | 59.7448 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6784 | -2.1212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6673 | 59.6456 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0595 | 2.189 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6679 | 6.7826 | 0.97 | 0.96979 | 116.221 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6684 | 6.7248 | -0.97601 | -0.96601 | 115.8947 | -1.8096 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6689 | 59.7448 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6784 | -2.1214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6683 | 59.6456 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0595 | 2.1887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6689 | 6.7826 | 0.97 | 0.96979 | 116.221 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6694 | 6.7248 | -0.97602 | -0.96601 | 115.8947 | -1.8095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6699 | 59.7448 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6784 | -2.1215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6693 | 59.6456 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0595 | 2.1885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.67 | 6.7826 | 0.97 | 0.96979 | 116.221 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6704 | 6.7248 | -0.97603 | -0.96601 | 115.8947 | -1.8095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6709 | 59.7448 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6784 | -2.1217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6703 | 59.6456 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0595 | 2.1882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6709 | 6.7882 | 0.97 | 0.96954 | 116.2583 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6714 | 6.7248 | -0.97604 | -0.96601 | 115.8947 | -1.8094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6719 | 59.7612 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6537 | -2.1226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6713 | 59.6535 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0623 | 2.1881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6719 | 6.7882 | 0.97 | 0.96954 | 116.2583 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6724 | 6.7312 | -0.97605 | -0.96578 | 115.9031 | -1.8094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6729 | 59.7612 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6537 | -2.1234 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6723 | 59.6535 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0623 | 2.1879 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6729 | 6.7882 | 0.97 | 0.96954 | 116.2583 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6734 | 6.7312 | -0.97606 | -0.96578 | 115.9031 | -1.8094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6739 | 59.7612 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6537 | -2.1243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6733 | 59.6535 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0623 | 2.1878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.674 | 6.7882 | 0.97 | 0.96954 | 116.2583 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6744 | 6.7312 | -0.97607 | -0.96578 | 115.9031 | -1.8094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6749 | 59.7612 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6537 | -2.1251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6743 | 59.6535 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0623 | 2.1877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6749 | 6.7882 | 0.97 | 0.96954 | 116.2583 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6754 | 6.7312 | -0.97608 | -0.96578 | 115.9031 | -1.8094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6759 | 59.7612 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6537 | -2.126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6753 | 59.6535 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0623 | 2.1876 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6759 | 6.7882 | 0.97 | 0.96954 | 116.2583 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6764 | 6.7312 | -0.97609 | -0.96578 | 115.9031 | -1.8093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6769 | 59.7612 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6537 | -2.1268 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6763 | 59.6535 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0623 | 2.1874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6769 | 6.7882 | 0.97 | 0.96954 | 116.2583 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6774 | 6.7312 | -0.9761 | -0.96578 | 115.9031 | -1.8093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6779 | 59.7612 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6537 | -2.1277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6773 | 59.6535 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0623 | 2.1873 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6779 | 6.7882 | 0.97 | 0.96954 | 116.2583 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6784 | 6.7312 | -0.97611 | -0.96578 | 115.9031 | -1.8093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6789 | 59.7612 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6537 | -2.1285 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6783 | 59.6535 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0623 | 2.1872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.679 | 6.7872 | 0.97 | 0.97 | 116.2479 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6794 | 6.7312 | -0.97612 | -0.96578 | 115.9031 | -1.8093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6799 | 59.7929 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6487 | -2.1286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6793 | 59.693 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0586 | 2.1867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6799 | 6.7872 | 0.97 | 0.97 | 116.2479 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6804 | 6.7312 | -0.97613 | -0.96578 | 115.9031 | -1.8092 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6809 | 59.7929 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6487 | -2.1287 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6803 | 59.693 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0586 | 2.1862 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6809 | 6.7872 | 0.97 | 0.97 | 116.2479 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6814 | 6.7261 | -0.97614 | -0.9658 | 115.9054 | -1.8092 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6819 | 59.7929 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6487 | -2.1288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6813 | 59.693 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0586 | 2.1857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6819 | 6.7872 | 0.97 | 0.97 | 116.2479 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6824 | 6.7261 | -0.97615 | -0.9658 | 115.9054 | -1.8091 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6829 | 59.7929 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6487 | -2.1288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6823 | 59.693 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0586 | 2.1853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.683 | 6.7872 | 0.97 | 0.97 | 116.2479 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6834 | 6.7261 | -0.97616 | -0.9658 | 115.9054 | -1.809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6839 | 59.7929 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6487 | -2.1289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6833 | 59.693 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0586 | 2.1848 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6839 | 6.7872 | 0.97 | 0.97 | 116.2479 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6844 | 6.7261 | -0.97617 | -0.9658 | 115.9054 | -1.8089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6849 | 59.7929 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6487 | -2.129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6843 | 59.693 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0586 | 2.1843 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6849 | 6.7872 | 0.97 | 0.97 | 116.2479 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6854 | 6.7261 | -0.97618 | -0.9658 | 115.9054 | -1.8089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6859 | 59.7929 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6487 | -2.1291 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6853 | 59.693 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0586 | 2.1838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6859 | 6.7872 | 0.97 | 0.97 | 116.2479 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6864 | 6.7261 | -0.97619 | -0.9658 | 115.9054 | -1.8088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6869 | 59.7929 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6487 | -2.1291 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6863 | 59.693 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0586 | 2.1833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.687 | 6.7872 | 0.97 | 0.97 | 116.2479 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6874 | 6.7261 | -0.9762 | -0.9658 | 115.9054 | -1.8087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6879 | 59.8379 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6525 | -2.1293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6873 | 59.693 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0586 | 2.1829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6879 | 6.7775 | 0.97 | 0.96972 | 116.2352 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6884 | 6.7261 | -0.97621 | -0.9658 | 115.9054 | -1.8087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6889 | 59.8379 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6525 | -2.1295 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6883 | 59.7128 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0588 | 2.1825 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6889 | 6.7775 | 0.97 | 0.96972 | 116.2352 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6894 | 6.7227 | -0.97622 | -0.9662 | 115.9027 | -1.8085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6899 | 59.8379 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6525 | -2.1296 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6893 | 59.7128 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0588 | 2.1821 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6899 | 6.7775 | 0.97 | 0.96972 | 116.2352 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6904 | 6.7227 | -0.97623 | -0.9662 | 115.9027 | -1.8084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6909 | 59.8379 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6525 | -2.1298 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6903 | 59.7128 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0588 | 2.1817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6909 | 6.7775 | 0.97 | 0.96972 | 116.2352 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6914 | 6.7227 | -0.97624 | -0.9662 | 115.9027 | -1.8082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6919 | 59.8379 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6525 | -2.13 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6913 | 59.7128 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0588 | 2.1814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.692 | 6.7775 | 0.97 | 0.96972 | 116.2352 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6924 | 6.7227 | -0.97625 | -0.9662 | 115.9027 | -1.808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6929 | 59.8379 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6525 | -2.1301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6923 | 59.7128 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0588 | 2.181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6929 | 6.7775 | 0.97 | 0.96972 | 116.2352 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6934 | 6.7227 | -0.97626 | -0.9662 | 115.9027 | -1.8079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6939 | 59.8379 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6525 | -2.1303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6933 | 59.7128 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0588 | 2.1806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6939 | 6.7775 | 0.97 | 0.96972 | 116.2352 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6944 | 6.7227 | -0.97627 | -0.9662 | 115.9027 | -1.8077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6949 | 59.8379 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6525 | -2.1304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6943 | 59.7128 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0588 | 2.1802 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6949 | 6.7775 | 0.97 | 0.96972 | 116.2352 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6954 | 6.7227 | -0.97628 | -0.9662 | 115.9027 | -1.8076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6959 | 59.8379 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6525 | -2.1306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6953 | 59.7128 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0588 | 2.1799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.696 | 6.7848 | 0.97 | 0.96998 | 116.2362 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6964 | 6.7227 | -0.97629 | -0.9662 | 115.9027 | -1.8074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6969 | 59.8404 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6521 | -2.1306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6963 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0542 | 2.1798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6969 | 6.7848 | 0.97 | 0.96998 | 116.2362 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6974 | 6.7188 | -0.9763 | -0.96644 | 115.8636 | -1.8073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6979 | 59.8404 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6521 | -2.1306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6973 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0542 | 2.1798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6979 | 6.7848 | 0.97 | 0.96998 | 116.2362 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6984 | 6.7188 | -0.97631 | -0.96644 | 115.8636 | -1.8072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6989 | 59.8404 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6521 | -2.1307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6983 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0542 | 2.1798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.6989 | 6.7848 | 0.97 | 0.96998 | 116.2362 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.6994 | 6.7188 | -0.97632 | -0.96644 | 115.8636 | -1.807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.6999 | 59.8404 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6521 | -2.1307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.6993 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0542 | 2.1798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7 | 6.7848 | 0.97 | 0.96998 | 116.2362 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7004 | 6.7188 | -0.97633 | -0.96644 | 115.8636 | -1.8069 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7009 | 59.8404 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6521 | -2.1307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7003 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0542 | 2.1798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7009 | 6.7848 | 0.97 | 0.96998 | 116.2362 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7014 | 6.7188 | -0.97634 | -0.96644 | 115.8636 | -1.8067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7019 | 59.8404 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6521 | -2.1307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7013 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0542 | 2.1798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7019 | 6.7848 | 0.97 | 0.96998 | 116.2362 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7024 | 6.7188 | -0.97635 | -0.96644 | 115.8636 | -1.8066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7029 | 59.8404 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6521 | -2.1307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7023 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0542 | 2.1798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7029 | 6.7848 | 0.97 | 0.96998 | 116.2362 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7034 | 6.7188 | -0.97636 | -0.96644 | 115.8636 | -1.8064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7039 | 59.8404 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6521 | -2.1308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7033 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0542 | 2.1798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7039 | 6.7851 | 0.97 | 0.97027 | 116.227 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7044 | 6.7188 | -0.97637 | -0.96644 | 115.8636 | -1.8063 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7049 | 59.8266 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6429 | -2.1306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7043 | 59.6718 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0526 | 2.1799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7049 | 6.7851 | 0.97 | 0.97027 | 116.227 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7054 | 6.7188 | -0.97638 | -0.96644 | 115.8636 | -1.8062 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7059 | 59.8266 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6429 | -2.1304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7053 | 59.6718 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0526 | 2.18 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7059 | 6.7851 | 0.97 | 0.97027 | 116.227 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7064 | 6.7227 | -0.97639 | -0.96634 | 115.8768 | -1.8061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7069 | 59.8266 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6429 | -2.1303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7063 | 59.6718 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0526 | 2.1801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7069 | 6.7851 | 0.97 | 0.97027 | 116.227 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7074 | 6.7227 | -0.9764 | -0.96634 | 115.8768 | -1.806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7079 | 59.8266 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6429 | -2.1301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7073 | 59.6718 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0526 | 2.1801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7079 | 6.7851 | 0.97 | 0.97027 | 116.227 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7084 | 6.7227 | -0.97641 | -0.96634 | 115.8768 | -1.8059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7089 | 59.8266 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6429 | -2.1299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7083 | 59.6718 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0526 | 2.1802 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.709 | 6.7851 | 0.97 | 0.97027 | 116.227 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7094 | 6.7227 | -0.97642 | -0.96634 | 115.8768 | -1.8058 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7099 | 59.8266 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6429 | -2.1297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7093 | 59.6718 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0526 | 2.1803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7099 | 6.7851 | 0.97 | 0.97027 | 116.227 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7104 | 6.7227 | -0.97643 | -0.96634 | 115.8768 | -1.8057 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7109 | 59.8266 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6429 | -2.1296 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7103 | 59.6718 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0526 | 2.1804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7109 | 6.7851 | 0.97 | 0.97027 | 116.227 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7114 | 6.7227 | -0.97644 | -0.96634 | 115.8768 | -1.8056 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7119 | 59.8266 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6429 | -2.1294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7113 | 59.6718 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0526 | 2.1804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7119 | 6.7851 | 0.97 | 0.97027 | 116.227 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7124 | 6.7227 | -0.97645 | -0.96634 | 115.8768 | -1.8055 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7129 | 59.7879 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6404 | -2.1293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7123 | 59.6658 | 0.9994 | 0.9993 | 116.061 | 2.1809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.713 | 6.7737 | 0.97 | 0.97012 | 116.2161 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7134 | 6.7227 | -0.97646 | -0.96634 | 115.8768 | -1.8054 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7139 | 59.7879 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6404 | -2.1292 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7133 | 59.6658 | 0.9994 | 0.9993 | 116.061 | 2.1814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7139 | 6.7737 | 0.97 | 0.97012 | 116.2161 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7144 | 6.7297 | -0.97647 | -0.96616 | 115.8936 | -1.8053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7149 | 59.7879 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6404 | -2.1291 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7143 | 59.6658 | 0.9994 | 0.9993 | 116.061 | 2.182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7149 | 6.7737 | 0.97 | 0.97012 | 116.2161 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7154 | 6.7297 | -0.97648 | -0.96616 | 115.8936 | -1.8053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7159 | 59.7879 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6404 | -2.129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7153 | 59.6658 | 0.9994 | 0.9993 | 116.061 | 2.1826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7159 | 6.7737 | 0.97 | 0.97012 | 116.2161 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7164 | 6.7297 | -0.97649 | -0.96616 | 115.8936 | -1.8053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7169 | 59.7879 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6404 | -2.129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7163 | 59.6658 | 0.9994 | 0.9993 | 116.061 | 2.1831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7169 | 6.7737 | 0.97 | 0.97012 | 116.2161 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7174 | 6.7297 | -0.9765 | -0.96616 | 115.8936 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7179 | 59.7879 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6404 | -2.1289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7173 | 59.6658 | 0.9994 | 0.9993 | 116.061 | 2.1837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7179 | 6.7737 | 0.97 | 0.97012 | 116.2161 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7184 | 6.7297 | -0.97651 | -0.96616 | 115.8936 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7189 | 59.7879 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6404 | -2.1288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7183 | 59.6658 | 0.9994 | 0.9993 | 116.061 | 2.1842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7189 | 6.7737 | 0.97 | 0.97012 | 116.2161 | 1.6441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7194 | 6.7297 | -0.97652 | -0.96616 | 115.8936 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7199 | 59.7879 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6404 | -2.1287 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7193 | 59.6658 | 0.9994 | 0.9993 | 116.061 | 2.1848 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7199 | 6.7737 | 0.97 | 0.97012 | 116.2161 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7204 | 6.7297 | -0.97653 | -0.96616 | 115.8936 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7209 | 59.7879 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6404 | -2.1286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7203 | 59.6658 | 0.9994 | 0.9993 | 116.061 | 2.1854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7209 | 6.788 | 0.97 | 0.96988 | 116.2213 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7214 | 6.7297 | -0.97654 | -0.96616 | 115.8936 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7219 | 59.7421 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6379 | -2.1283 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7213 | 59.624 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0569 | 2.1857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.722 | 6.788 | 0.97 | 0.96988 | 116.2213 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7224 | 6.7204 | -0.97655 | -0.96597 | 115.8731 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7229 | 59.7421 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6379 | -2.128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7223 | 59.624 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0569 | 2.186 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7229 | 6.788 | 0.97 | 0.96988 | 116.2213 | 1.6446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7234 | 6.7204 | -0.97656 | -0.96597 | 115.8731 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7239 | 59.7421 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6379 | -2.1276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7233 | 59.624 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0569 | 2.1863 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7239 | 6.788 | 0.97 | 0.96988 | 116.2213 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7244 | 6.7204 | -0.97657 | -0.96597 | 115.8731 | -1.8053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7249 | 59.7421 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6379 | -2.1273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7243 | 59.624 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0569 | 2.1866 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7249 | 6.788 | 0.97 | 0.96988 | 116.2213 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7254 | 6.7204 | -0.97658 | -0.96597 | 115.8731 | -1.8054 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7259 | 59.7421 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6379 | -2.127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7253 | 59.624 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0569 | 2.1869 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.726 | 6.788 | 0.97 | 0.96988 | 116.2213 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7264 | 6.7204 | -0.97659 | -0.96597 | 115.8731 | -1.8054 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7269 | 59.7421 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6379 | -2.1267 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7263 | 59.624 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0569 | 2.1872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7269 | 6.788 | 0.97 | 0.96988 | 116.2213 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7274 | 6.7204 | -0.9766 | -0.96597 | 115.8731 | -1.8055 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7279 | 59.7421 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6379 | -2.1264 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7273 | 59.624 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0569 | 2.1875 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7279 | 6.788 | 0.97 | 0.96988 | 116.2213 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7284 | 6.7204 | -0.97661 | -0.96597 | 115.8731 | -1.8056 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7289 | 59.7421 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6379 | -2.126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7283 | 59.624 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0569 | 2.1878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7289 | 6.7976 | 0.97 | 0.97008 | 116.2479 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7294 | 6.7204 | -0.97662 | -0.96597 | 115.8731 | -1.8056 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7299 | 59.7435 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6344 | -2.126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7293 | 59.6459 | 0.9994 | 0.99931 | 116.052 | 2.1882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7299 | 6.7976 | 0.97 | 0.97008 | 116.2479 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7304 | 6.7204 | -0.97663 | -0.96597 | 115.8731 | -1.8057 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7309 | 59.7435 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6344 | -2.1259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7303 | 59.6459 | 0.9994 | 0.99931 | 116.052 | 2.1885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7309 | 6.7976 | 0.97 | 0.97008 | 116.2479 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7314 | 6.7151 | -0.97664 | -0.96636 | 115.8842 | -1.8056 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7319 | 59.7435 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6344 | -2.1259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7313 | 59.6459 | 0.9994 | 0.99931 | 116.052 | 2.1889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7319 | 6.7976 | 0.97 | 0.97008 | 116.2479 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7324 | 6.7151 | -0.97665 | -0.96636 | 115.8842 | -1.8055 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7329 | 59.7435 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6344 | -2.1258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7323 | 59.6459 | 0.9994 | 0.99931 | 116.052 | 2.1892 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7329 | 6.7976 | 0.97 | 0.97008 | 116.2479 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7334 | 6.7151 | -0.97666 | -0.96636 | 115.8842 | -1.8054 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7339 | 59.7435 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6344 | -2.1258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7333 | 59.6459 | 0.9994 | 0.99931 | 116.052 | 2.1896 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7339 | 6.7976 | 0.97 | 0.97008 | 116.2479 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7344 | 6.7151 | -0.97667 | -0.96636 | 115.8842 | -1.8053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7349 | 59.7435 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6344 | -2.1257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7343 | 59.6459 | 0.9994 | 0.99931 | 116.052 | 2.1899 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.735 | 6.7976 | 0.97 | 0.97008 | 116.2479 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7354 | 6.7151 | -0.97668 | -0.96636 | 115.8842 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7359 | 59.7435 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6344 | -2.1257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7353 | 59.6459 | 0.9994 | 0.99931 | 116.052 | 2.1902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7359 | 6.7976 | 0.97 | 0.97008 | 116.2479 | 1.6462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7364 | 6.7151 | -0.97669 | -0.96636 | 115.8842 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7369 | 59.7435 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6344 | -2.1256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7363 | 59.6459 | 0.9994 | 0.99931 | 116.052 | 2.1906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7369 | 6.7976 | 0.97 | 0.97008 | 116.2479 | 1.6463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7374 | 6.7151 | -0.9767 | -0.96636 | 115.8842 | -1.805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7379 | 59.7735 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6466 | -2.1259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7373 | 59.6469 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0461 | 2.1911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7379 | 6.7849 | 0.97 | 0.97018 | 116.2466 | 1.6464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7384 | 6.7151 | -0.97671 | -0.96636 | 115.8842 | -1.8049 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7389 | 59.7735 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6466 | -2.1263 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7383 | 59.6469 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0461 | 2.1914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.739 | 6.7849 | 0.97 | 0.97018 | 116.2466 | 1.6464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7394 | 6.7126 | -0.97672 | -0.96622 | 115.8854 | -1.8047 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7399 | 59.7735 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6466 | -2.1266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7393 | 59.6469 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0461 | 2.1917 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7399 | 6.7849 | 0.97 | 0.97018 | 116.2466 | 1.6464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7404 | 6.7126 | -0.97673 | -0.96622 | 115.8854 | -1.8046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7409 | 59.7735 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6466 | -2.127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7403 | 59.6469 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0461 | 2.192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7409 | 6.7849 | 0.97 | 0.97018 | 116.2466 | 1.6465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7414 | 6.7126 | -0.97674 | -0.96622 | 115.8854 | -1.8045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7419 | 59.7735 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6466 | -2.1273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7413 | 59.6469 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0461 | 2.1923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7419 | 6.7849 | 0.97 | 0.97018 | 116.2466 | 1.6465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7424 | 6.7126 | -0.97675 | -0.96622 | 115.8854 | -1.8044 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7429 | 59.7735 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6466 | -2.1277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7423 | 59.6469 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0461 | 2.1926 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.743 | 6.7849 | 0.97 | 0.97018 | 116.2466 | 1.6465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7434 | 6.7126 | -0.97676 | -0.96622 | 115.8854 | -1.8043 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7439 | 59.7735 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6466 | -2.128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7433 | 59.6469 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0461 | 2.1929 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7439 | 6.7849 | 0.97 | 0.97018 | 116.2466 | 1.6466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7444 | 6.7126 | -0.97677 | -0.96622 | 115.8854 | -1.8042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7449 | 59.7735 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6466 | -2.1284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7443 | 59.6469 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0461 | 2.1932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7449 | 6.7849 | 0.97 | 0.97018 | 116.2466 | 1.6466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7454 | 6.7126 | -0.97678 | -0.96622 | 115.8854 | -1.804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7459 | 59.7735 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6466 | -2.1287 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7453 | 59.6469 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0461 | 2.1935 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7459 | 6.7843 | 0.97 | 0.97029 | 116.222 | 1.6465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7464 | 6.7126 | -0.97679 | -0.96622 | 115.8854 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7469 | 59.7916 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6516 | -2.129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7463 | 59.6502 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0436 | 2.1938 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7469 | 6.7843 | 0.97 | 0.97029 | 116.222 | 1.6464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7474 | 6.708 | -0.9768 | -0.96622 | 115.872 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7479 | 59.7916 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6516 | -2.1293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7473 | 59.6502 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0436 | 2.1941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.748 | 6.7843 | 0.97 | 0.97029 | 116.222 | 1.6464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7484 | 6.708 | -0.97681 | -0.96622 | 115.872 | -1.8038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7489 | 59.7916 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6516 | -2.1296 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7483 | 59.6502 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0436 | 2.1944 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7489 | 6.7843 | 0.97 | 0.97029 | 116.222 | 1.6463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7494 | 6.708 | -0.97682 | -0.96622 | 115.872 | -1.8038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7499 | 59.7916 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6516 | -2.1299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7493 | 59.6502 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0436 | 2.1947 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7499 | 6.7843 | 0.97 | 0.97029 | 116.222 | 1.6462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7504 | 6.708 | -0.97683 | -0.96622 | 115.872 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7509 | 59.7916 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6516 | -2.1302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7503 | 59.6502 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0436 | 2.195 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7509 | 6.7843 | 0.97 | 0.97029 | 116.222 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7514 | 6.708 | -0.97684 | -0.96622 | 115.872 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7519 | 59.7916 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6516 | -2.1304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7513 | 59.6502 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0436 | 2.1953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.752 | 6.7843 | 0.97 | 0.97029 | 116.222 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7524 | 6.708 | -0.97685 | -0.96622 | 115.872 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7529 | 59.7916 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6516 | -2.1307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7523 | 59.6502 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0436 | 2.1956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7529 | 6.7843 | 0.97 | 0.97029 | 116.222 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7534 | 6.708 | -0.97686 | -0.96622 | 115.872 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7539 | 59.7916 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6516 | -2.131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7533 | 59.6502 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0436 | 2.1959 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7539 | 6.7889 | 0.97 | 0.97027 | 116.2392 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7544 | 6.708 | -0.97687 | -0.96622 | 115.872 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7549 | 59.7848 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6549 | -2.1311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7543 | 59.6655 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0438 | 2.1963 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7549 | 6.7889 | 0.97 | 0.97027 | 116.2392 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7554 | 6.708 | -0.97688 | -0.96622 | 115.872 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7559 | 59.7848 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6549 | -2.1313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7553 | 59.6655 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0438 | 2.1967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.756 | 6.7889 | 0.97 | 0.97027 | 116.2392 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7564 | 6.7026 | -0.97689 | -0.96641 | 115.8762 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7569 | 59.7848 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6549 | -2.1314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7563 | 59.6655 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0438 | 2.1971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7569 | 6.7889 | 0.97 | 0.97027 | 116.2392 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7574 | 6.7026 | -0.9769 | -0.96641 | 115.8762 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7579 | 59.7848 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6549 | -2.1315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7573 | 59.6655 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0438 | 2.1975 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7579 | 6.7889 | 0.97 | 0.97027 | 116.2392 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7584 | 6.7026 | -0.97691 | -0.96641 | 115.8762 | -1.803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7589 | 59.7848 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6549 | -2.1316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7583 | 59.6655 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0438 | 2.1979 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7589 | 6.7889 | 0.97 | 0.97027 | 116.2392 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7594 | 6.7026 | -0.97692 | -0.96641 | 115.8762 | -1.8028 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7599 | 59.7848 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6549 | -2.1317 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7593 | 59.6655 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0438 | 2.1983 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7599 | 6.7889 | 0.97 | 0.97027 | 116.2392 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7604 | 6.7026 | -0.97693 | -0.96641 | 115.8762 | -1.8027 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7609 | 59.7848 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6549 | -2.1318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7603 | 59.6655 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0438 | 2.1987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7609 | 6.7889 | 0.97 | 0.97027 | 116.2392 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7614 | 6.7026 | -0.97694 | -0.96641 | 115.8762 | -1.8025 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7619 | 59.7848 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6549 | -2.1319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7613 | 59.6655 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0438 | 2.1991 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7619 | 6.7889 | 0.97 | 0.97027 | 116.2392 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7624 | 6.7026 | -0.97695 | -0.96641 | 115.8762 | -1.8024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7629 | 59.7745 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6539 | -2.132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7623 | 59.6652 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0287 | 2.199 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7629 | 6.7881 | 0.97 | 0.97032 | 116.2308 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7634 | 6.7026 | -0.97696 | -0.96641 | 115.8762 | -1.8023 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7639 | 59.7745 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6539 | -2.132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7633 | 59.6652 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0287 | 2.1986 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7639 | 6.7881 | 0.97 | 0.97032 | 116.2308 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7644 | 6.7124 | -0.97697 | -0.96609 | 115.8787 | -1.8022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7649 | 59.7745 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6539 | -2.1321 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7643 | 59.6652 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0287 | 2.1983 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.765 | 6.7881 | 0.97 | 0.97032 | 116.2308 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7654 | 6.7124 | -0.97698 | -0.96609 | 115.8787 | -1.8021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7659 | 59.7745 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6539 | -2.1322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7653 | 59.6652 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0287 | 2.198 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7659 | 6.7881 | 0.97 | 0.97032 | 116.2308 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7664 | 6.7124 | -0.97699 | -0.96609 | 115.8787 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7669 | 59.7745 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6539 | -2.1322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7663 | 59.6652 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0287 | 2.1976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7669 | 6.7881 | 0.97 | 0.97032 | 116.2308 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7674 | 6.7124 | -0.977 | -0.96609 | 115.8787 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7679 | 59.7745 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6539 | -2.1323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7673 | 59.6652 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0287 | 2.1973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7679 | 6.7881 | 0.97 | 0.97032 | 116.2308 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7684 | 6.7124 | -0.97701 | -0.96609 | 115.8787 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7689 | 59.7745 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6539 | -2.1323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7683 | 59.6652 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0287 | 2.1969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.769 | 6.7881 | 0.97 | 0.97032 | 116.2308 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7694 | 6.7124 | -0.97702 | -0.96609 | 115.8787 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7699 | 59.7745 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6539 | -2.1324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7693 | 59.6652 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0287 | 2.1966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7699 | 6.7881 | 0.97 | 0.97032 | 116.2308 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7704 | 6.7124 | -0.97703 | -0.96609 | 115.8787 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7709 | 59.7745 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6539 | -2.1324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7703 | 59.6652 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0287 | 2.1963 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7709 | 6.7854 | 0.97 | 0.97033 | 116.1996 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7714 | 6.7124 | -0.97704 | -0.96609 | 115.8787 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7719 | 59.7941 | -0.9994 | -0.99935 | 116.636 | -2.1326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7713 | 59.7047 | 0.9994 | 0.99936 | 116.026 | 2.196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7719 | 6.7854 | 0.97 | 0.97033 | 116.1996 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7724 | 6.7282 | -0.97705 | -0.96615 | 115.8709 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7729 | 59.7941 | -0.9994 | -0.99935 | 116.636 | -2.1329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7723 | 59.7047 | 0.9994 | 0.99936 | 116.026 | 2.1957 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7729 | 6.7854 | 0.97 | 0.97033 | 116.1996 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7734 | 6.7282 | -0.97706 | -0.96615 | 115.8709 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7739 | 59.7941 | -0.9994 | -0.99935 | 116.636 | -2.1331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7733 | 59.7047 | 0.9994 | 0.99936 | 116.026 | 2.1954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7739 | 6.7854 | 0.97 | 0.97033 | 116.1996 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7744 | 6.7282 | -0.97707 | -0.96615 | 115.8709 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7749 | 59.7941 | -0.9994 | -0.99935 | 116.636 | -2.1333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7743 | 59.7047 | 0.9994 | 0.99936 | 116.026 | 2.1951 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7749 | 6.7854 | 0.97 | 0.97033 | 116.1996 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7754 | 6.7282 | -0.97708 | -0.96615 | 115.8709 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7759 | 59.7941 | -0.9994 | -0.99935 | 116.636 | -2.1335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7753 | 59.7047 | 0.9994 | 0.99936 | 116.026 | 2.1948 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7759 | 6.7854 | 0.97 | 0.97033 | 116.1996 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7764 | 6.7282 | -0.97709 | -0.96615 | 115.8709 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7769 | 59.7941 | -0.9994 | -0.99935 | 116.636 | -2.1338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7763 | 59.7047 | 0.9994 | 0.99936 | 116.026 | 2.1945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7769 | 6.7854 | 0.97 | 0.97033 | 116.1996 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7774 | 6.7282 | -0.9771 | -0.96615 | 115.8709 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7779 | 59.7941 | -0.9994 | -0.99935 | 116.636 | -2.134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7773 | 59.7047 | 0.9994 | 0.99936 | 116.026 | 2.1942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.778 | 6.7854 | 0.97 | 0.97033 | 116.1996 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7784 | 6.7282 | -0.97711 | -0.96615 | 115.8709 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7789 | 59.7941 | -0.9994 | -0.99935 | 116.636 | -2.1342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7783 | 59.7047 | 0.9994 | 0.99936 | 116.026 | 2.194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7789 | 6.7878 | 0.97 | 0.9704 | 116.2263 | 1.6446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7794 | 6.7282 | -0.97712 | -0.96615 | 115.8709 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7799 | 59.822 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6308 | -2.1343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7793 | 59.6908 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0377 | 2.1938 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7799 | 6.7878 | 0.97 | 0.9704 | 116.2263 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7804 | 6.7282 | -0.97713 | -0.96615 | 115.8709 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7809 | 59.822 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6308 | -2.1343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7803 | 59.6908 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0377 | 2.1936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7809 | 6.7878 | 0.97 | 0.9704 | 116.2263 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7814 | 6.7208 | -0.97714 | -0.9661 | 115.8577 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7819 | 59.822 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6308 | -2.1344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7813 | 59.6908 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0377 | 2.1934 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.782 | 6.7878 | 0.97 | 0.9704 | 116.2263 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7824 | 6.7208 | -0.97715 | -0.9661 | 115.8577 | -1.8016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7829 | 59.822 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6308 | -2.1344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7823 | 59.6908 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0377 | 2.1932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7829 | 6.7878 | 0.97 | 0.9704 | 116.2263 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7834 | 6.7208 | -0.97716 | -0.9661 | 115.8577 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7839 | 59.822 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6308 | -2.1344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7833 | 59.6908 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0377 | 2.193 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7839 | 6.7878 | 0.97 | 0.9704 | 116.2263 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7844 | 6.7208 | -0.97717 | -0.9661 | 115.8577 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7849 | 59.822 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6308 | -2.1345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7843 | 59.6908 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0377 | 2.1928 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7849 | 6.7878 | 0.97 | 0.9704 | 116.2263 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7854 | 6.7208 | -0.97718 | -0.9661 | 115.8577 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7859 | 59.822 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6308 | -2.1345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7853 | 59.6908 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0377 | 2.1926 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7859 | 6.7878 | 0.97 | 0.9704 | 116.2263 | 1.6441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7864 | 6.7208 | -0.97719 | -0.9661 | 115.8577 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7869 | 59.822 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6308 | -2.1346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7863 | 59.6908 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0377 | 2.1924 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7869 | 6.7874 | 0.97 | 0.97041 | 116.238 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7874 | 6.7208 | -0.9772 | -0.9661 | 115.8577 | -1.8012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7879 | 59.7899 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6392 | -2.1342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7873 | 59.6571 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0406 | 2.1923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7879 | 6.7874 | 0.97 | 0.97041 | 116.238 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7884 | 6.7208 | -0.97721 | -0.9661 | 115.8577 | -1.8012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7889 | 59.7899 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6392 | -2.1339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7883 | 59.6571 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0406 | 2.1921 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7889 | 6.7874 | 0.97 | 0.97041 | 116.238 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7894 | 6.7164 | -0.97722 | -0.96614 | 115.875 | -1.801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7899 | 59.7899 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6392 | -2.1336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7893 | 59.6571 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0406 | 2.1919 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7899 | 6.7874 | 0.97 | 0.97041 | 116.238 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7904 | 6.7164 | -0.97723 | -0.96614 | 115.875 | -1.8009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7909 | 59.7899 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6392 | -2.1333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7903 | 59.6571 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0406 | 2.1917 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.791 | 6.7874 | 0.97 | 0.97041 | 116.238 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7914 | 6.7164 | -0.97724 | -0.96614 | 115.875 | -1.8008 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7919 | 59.7899 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6392 | -2.1329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7913 | 59.6571 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0406 | 2.1915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7919 | 6.7874 | 0.97 | 0.97041 | 116.238 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7924 | 6.7164 | -0.97725 | -0.96614 | 115.875 | -1.8007 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7929 | 59.7899 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6392 | -2.1326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7923 | 59.6571 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0406 | 2.1913 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7929 | 6.7874 | 0.97 | 0.97041 | 116.238 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7934 | 6.7164 | -0.97726 | -0.96614 | 115.875 | -1.8005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7939 | 59.7899 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6392 | -2.1323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7933 | 59.6571 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0406 | 2.1911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7939 | 6.7874 | 0.97 | 0.97041 | 116.238 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7944 | 6.7164 | -0.97727 | -0.96614 | 115.875 | -1.8004 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7949 | 59.7899 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6392 | -2.1319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7943 | 59.6571 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0406 | 2.1909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.795 | 6.7874 | 0.97 | 0.97041 | 116.238 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7954 | 6.7164 | -0.97728 | -0.96614 | 115.875 | -1.8003 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7959 | 59.7899 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6392 | -2.1316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7953 | 59.6571 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0406 | 2.1907 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7959 | 6.7885 | 0.97 | 0.97022 | 116.2278 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7964 | 6.7164 | -0.97729 | -0.96614 | 115.875 | -1.8002 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7969 | 59.7811 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6512 | -2.1315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7963 | 59.6451 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0381 | 2.1906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7969 | 6.7885 | 0.97 | 0.97022 | 116.2278 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7974 | 6.7194 | -0.9773 | -0.96634 | 115.8703 | -1.8001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7979 | 59.7811 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6512 | -2.1313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7973 | 59.6451 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0381 | 2.1906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7979 | 6.7885 | 0.97 | 0.97022 | 116.2278 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7984 | 6.7194 | -0.97731 | -0.96634 | 115.8703 | -1.8 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7989 | 59.7811 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6512 | -2.1312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7983 | 59.6451 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0381 | 2.1905 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.799 | 6.7885 | 0.97 | 0.97022 | 116.2278 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.7994 | 6.7194 | -0.97732 | -0.96634 | 115.8703 | -1.7999 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.7999 | 59.7811 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6512 | -2.131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.7993 | 59.6451 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0381 | 2.1905 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.7999 | 6.7885 | 0.97 | 0.97022 | 116.2278 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8004 | 6.7194 | -0.97733 | -0.96634 | 115.8703 | -1.7999 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8009 | 59.7811 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6512 | -2.1308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8003 | 59.6451 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0381 | 2.1904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8009 | 6.7885 | 0.97 | 0.97022 | 116.2278 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8014 | 6.7194 | -0.97734 | -0.96634 | 115.8703 | -1.7998 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8019 | 59.7811 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6512 | -2.1307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8013 | 59.6451 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0381 | 2.1904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8019 | 6.7885 | 0.97 | 0.97022 | 116.2278 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8024 | 6.7194 | -0.97735 | -0.96634 | 115.8703 | -1.7997 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8029 | 59.7811 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6512 | -2.1305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8023 | 59.6451 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0381 | 2.1903 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8029 | 6.7885 | 0.97 | 0.97022 | 116.2278 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8034 | 6.7194 | -0.97736 | -0.96634 | 115.8703 | -1.7996 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8039 | 59.7811 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6512 | -2.1304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8033 | 59.6451 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0381 | 2.1902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.804 | 6.7949 | 0.97 | 0.97035 | 116.235 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8044 | 6.7194 | -0.97737 | -0.96634 | 115.8703 | -1.7995 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8049 | 59.8024 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6677 | -2.1305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8043 | 59.6523 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0413 | 2.1902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8049 | 6.7949 | 0.97 | 0.97035 | 116.235 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8054 | 6.7145 | -0.97738 | -0.96654 | 115.8609 | -1.7994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8059 | 59.8024 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6677 | -2.1307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8053 | 59.6523 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0413 | 2.1901 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8059 | 6.7949 | 0.97 | 0.97035 | 116.235 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8064 | 6.7145 | -0.97739 | -0.96654 | 115.8609 | -1.7993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8069 | 59.8024 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6677 | -2.1308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8063 | 59.6523 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0413 | 2.19 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8069 | 6.7949 | 0.97 | 0.97035 | 116.235 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8074 | 6.7145 | -0.9774 | -0.96654 | 115.8609 | -1.7992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8079 | 59.8024 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6677 | -2.131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8073 | 59.6523 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0413 | 2.1899 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.808 | 6.7949 | 0.97 | 0.97035 | 116.235 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8084 | 6.7145 | -0.97741 | -0.96654 | 115.8609 | -1.7991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8089 | 59.8024 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6677 | -2.1311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8083 | 59.6523 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0413 | 2.1898 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8089 | 6.7949 | 0.97 | 0.97035 | 116.235 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8094 | 6.7145 | -0.97742 | -0.96654 | 115.8609 | -1.799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8099 | 59.8024 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6677 | -2.1313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8093 | 59.6523 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0413 | 2.1898 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8099 | 6.7949 | 0.97 | 0.97035 | 116.235 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8104 | 6.7145 | -0.97743 | -0.96654 | 115.8609 | -1.7989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8109 | 59.8024 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6677 | -2.1314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8103 | 59.6523 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0413 | 2.1897 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8109 | 6.7949 | 0.97 | 0.97035 | 116.235 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8114 | 6.7145 | -0.97744 | -0.96654 | 115.8609 | -1.7989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8119 | 59.8024 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6677 | -2.1316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8113 | 59.6523 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0413 | 2.1896 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.812 | 6.7904 | 0.97 | 0.97013 | 116.2292 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8124 | 6.7145 | -0.97745 | -0.96654 | 115.8609 | -1.7988 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8129 | 59.7785 | -0.9994 | -0.99938 | 116.666 | -2.1314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8123 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0496 | 2.1898 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8129 | 6.7904 | 0.97 | 0.97013 | 116.2292 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8134 | 6.7145 | -0.97746 | -0.96654 | 115.8609 | -1.7987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8139 | 59.7785 | -0.9994 | -0.99938 | 116.666 | -2.1312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8133 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0496 | 2.19 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8139 | 6.7904 | 0.97 | 0.97013 | 116.2292 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8144 | 6.7178 | -0.97747 | -0.96654 | 115.8663 | -1.7986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8149 | 59.7785 | -0.9994 | -0.99938 | 116.666 | -2.131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8143 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0496 | 2.1903 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8149 | 6.7904 | 0.97 | 0.97013 | 116.2292 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8154 | 6.7178 | -0.97748 | -0.96654 | 115.8663 | -1.7985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8159 | 59.7785 | -0.9994 | -0.99938 | 116.666 | -2.1308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8153 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0496 | 2.1906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8159 | 6.7904 | 0.97 | 0.97013 | 116.2292 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8164 | 6.7178 | -0.97749 | -0.96654 | 115.8663 | -1.7984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8169 | 59.7785 | -0.9994 | -0.99938 | 116.666 | -2.1306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8163 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0496 | 2.1909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.817 | 6.7904 | 0.97 | 0.97013 | 116.2292 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8174 | 6.7178 | -0.9775 | -0.96654 | 115.8663 | -1.7983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8179 | 59.7785 | -0.9994 | -0.99938 | 116.666 | -2.1304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8173 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0496 | 2.1912 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8179 | 6.7904 | 0.97 | 0.97013 | 116.2292 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8184 | 6.7178 | -0.97751 | -0.96654 | 115.8663 | -1.7981 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8189 | 59.7785 | -0.9994 | -0.99938 | 116.666 | -2.1303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8183 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0496 | 2.1914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8189 | 6.7904 | 0.97 | 0.97013 | 116.2292 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8194 | 6.7178 | -0.97752 | -0.96654 | 115.8663 | -1.798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8199 | 59.7785 | -0.9994 | -0.99938 | 116.666 | -2.1301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8193 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0496 | 2.1917 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8199 | 6.7904 | 0.97 | 0.97013 | 116.2292 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8204 | 6.7178 | -0.97753 | -0.96654 | 115.8663 | -1.7979 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8209 | 59.7785 | -0.9994 | -0.99938 | 116.666 | -2.1299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8203 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0496 | 2.192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.821 | 6.784 | 0.97 | 0.97019 | 116.2286 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8214 | 6.7178 | -0.97754 | -0.96654 | 115.8663 | -1.7978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8219 | 59.7567 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6459 | -2.1297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8213 | 59.6481 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0396 | 2.1917 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8219 | 6.784 | 0.97 | 0.97019 | 116.2286 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8224 | 6.7247 | -0.97755 | -0.96662 | 115.866 | -1.7977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8229 | 59.7567 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6459 | -2.1295 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8223 | 59.6481 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0396 | 2.1915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8229 | 6.784 | 0.97 | 0.97019 | 116.2286 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8234 | 6.7247 | -0.97756 | -0.96662 | 115.866 | -1.7975 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8239 | 59.7567 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6459 | -2.1292 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8233 | 59.6481 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0396 | 2.1912 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8239 | 6.784 | 0.97 | 0.97019 | 116.2286 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8244 | 6.7247 | -0.97757 | -0.96662 | 115.866 | -1.7974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8249 | 59.7567 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6459 | -2.129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8243 | 59.6481 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0396 | 2.191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.825 | 6.784 | 0.97 | 0.97019 | 116.2286 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8254 | 6.7247 | -0.97758 | -0.96662 | 115.866 | -1.7972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8259 | 59.7567 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6459 | -2.1288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8253 | 59.6481 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0396 | 2.1907 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8259 | 6.784 | 0.97 | 0.97019 | 116.2286 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8264 | 6.7247 | -0.97759 | -0.96662 | 115.866 | -1.797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8269 | 59.7567 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6459 | -2.1286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8263 | 59.6481 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0396 | 2.1905 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8269 | 6.784 | 0.97 | 0.97019 | 116.2286 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8274 | 6.7247 | -0.9776 | -0.96662 | 115.866 | -1.7969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8279 | 59.7567 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6459 | -2.1284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8273 | 59.6481 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0396 | 2.1902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8279 | 6.784 | 0.97 | 0.97019 | 116.2286 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8284 | 6.7247 | -0.97761 | -0.96662 | 115.866 | -1.7967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8289 | 59.7567 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6459 | -2.1282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8283 | 59.6481 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0396 | 2.19 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8289 | 6.7887 | 0.97 | 0.97008 | 116.2336 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8294 | 6.7247 | -0.97762 | -0.96662 | 115.866 | -1.7966 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8299 | 59.7538 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6483 | -2.1278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8293 | 59.668 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0372 | 2.1901 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8299 | 6.7887 | 0.97 | 0.97008 | 116.2336 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8304 | 6.71 | -0.97763 | -0.96667 | 115.8676 | -1.7964 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8309 | 59.7538 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6483 | -2.1274 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8303 | 59.668 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0372 | 2.1902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8309 | 6.7887 | 0.97 | 0.97008 | 116.2336 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8314 | 6.71 | -0.97764 | -0.96667 | 115.8676 | -1.7962 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8319 | 59.7538 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6483 | -2.1271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8313 | 59.668 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0372 | 2.1904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8319 | 6.7887 | 0.97 | 0.97008 | 116.2336 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8324 | 6.71 | -0.97765 | -0.96667 | 115.8676 | -1.796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8329 | 59.7538 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6483 | -2.1267 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8323 | 59.668 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0372 | 2.1905 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8329 | 6.7887 | 0.97 | 0.97008 | 116.2336 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8334 | 6.71 | -0.97766 | -0.96667 | 115.8676 | -1.7958 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8339 | 59.7538 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6483 | -2.1264 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8333 | 59.668 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0372 | 2.1907 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.834 | 6.7887 | 0.97 | 0.97008 | 116.2336 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8344 | 6.71 | -0.97767 | -0.96667 | 115.8676 | -1.7956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8349 | 59.7538 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6483 | -2.126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8343 | 59.668 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0372 | 2.1908 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8349 | 6.7887 | 0.97 | 0.97008 | 116.2336 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8354 | 6.71 | -0.97768 | -0.96667 | 115.8676 | -1.7955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8359 | 59.7538 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6483 | -2.1257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8353 | 59.668 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0372 | 2.1909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8359 | 6.7887 | 0.97 | 0.97008 | 116.2336 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8364 | 6.71 | -0.97769 | -0.96667 | 115.8676 | -1.7953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8369 | 59.7538 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6483 | -2.1253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8363 | 59.668 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0372 | 2.1911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8369 | 6.7906 | 0.97 | 0.96994 | 116.217 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8374 | 6.71 | -0.9777 | -0.96667 | 115.8676 | -1.7951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8379 | 59.7499 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6422 | -2.125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8373 | 59.6517 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0486 | 2.1914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.838 | 6.7906 | 0.97 | 0.96994 | 116.217 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8384 | 6.71 | -0.97771 | -0.96667 | 115.8676 | -1.7949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8389 | 59.7499 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6422 | -2.1247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8383 | 59.6517 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0486 | 2.1916 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8389 | 6.7906 | 0.97 | 0.96994 | 116.217 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8394 | 6.701 | -0.97772 | -0.96639 | 115.8617 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8399 | 59.7499 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6422 | -2.1245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8393 | 59.6517 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0486 | 2.1918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8399 | 6.7906 | 0.97 | 0.96994 | 116.217 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8404 | 6.701 | -0.97773 | -0.96639 | 115.8617 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8409 | 59.7499 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6422 | -2.1242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8403 | 59.6517 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0486 | 2.1919 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8409 | 6.7906 | 0.97 | 0.96994 | 116.217 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8414 | 6.701 | -0.97774 | -0.96639 | 115.8617 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8419 | 59.7499 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6422 | -2.1239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8413 | 59.6517 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0486 | 2.1921 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8419 | 6.7906 | 0.97 | 0.96994 | 116.217 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8424 | 6.701 | -0.97775 | -0.96639 | 115.8617 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8429 | 59.7499 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6422 | -2.1236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8423 | 59.6517 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0486 | 2.1923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8429 | 6.7906 | 0.97 | 0.96994 | 116.217 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8434 | 6.701 | -0.97776 | -0.96639 | 115.8617 | -1.7945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8439 | 59.7499 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6422 | -2.1233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8433 | 59.6517 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0486 | 2.1925 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8439 | 6.7906 | 0.97 | 0.96994 | 116.217 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8444 | 6.701 | -0.97777 | -0.96639 | 115.8617 | -1.7945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8449 | 59.7499 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6422 | -2.123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8443 | 59.6517 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0486 | 2.1927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8449 | 6.7906 | 0.97 | 0.96994 | 116.217 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8454 | 6.701 | -0.97778 | -0.96639 | 115.8617 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8459 | 59.7499 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6422 | -2.1227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8453 | 59.6517 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0486 | 2.1929 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8459 | 6.7914 | 0.97 | 0.96993 | 116.2356 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8464 | 6.701 | -0.97779 | -0.96639 | 115.8617 | -1.7943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8469 | 59.7555 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6286 | -2.1226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8463 | 59.645 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0462 | 2.193 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.847 | 6.7914 | 0.97 | 0.96993 | 116.2356 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8474 | 6.711 | -0.9778 | -0.96632 | 115.8701 | -1.7943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8479 | 59.7555 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6286 | -2.1226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8473 | 59.645 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0462 | 2.1931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8479 | 6.7914 | 0.97 | 0.96993 | 116.2356 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8484 | 6.711 | -0.97781 | -0.96632 | 115.8701 | -1.7943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8489 | 59.7555 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6286 | -2.1225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8483 | 59.645 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0462 | 2.1931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8489 | 6.7914 | 0.97 | 0.96993 | 116.2356 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8494 | 6.711 | -0.97782 | -0.96632 | 115.8701 | -1.7943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8499 | 59.7555 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6286 | -2.1224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8493 | 59.645 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0462 | 2.1932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8499 | 6.7914 | 0.97 | 0.96993 | 116.2356 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8504 | 6.711 | -0.97783 | -0.96632 | 115.8701 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8509 | 59.7555 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6286 | -2.1224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8503 | 59.645 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0462 | 2.1933 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.851 | 6.7914 | 0.97 | 0.96993 | 116.2356 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8514 | 6.711 | -0.97784 | -0.96632 | 115.8701 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8519 | 59.7555 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6286 | -2.1223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8513 | 59.645 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0462 | 2.1934 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8519 | 6.7914 | 0.97 | 0.96993 | 116.2356 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8524 | 6.711 | -0.97785 | -0.96632 | 115.8701 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8529 | 59.7555 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6286 | -2.1222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8523 | 59.645 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0462 | 2.1934 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8529 | 6.7914 | 0.97 | 0.96993 | 116.2356 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8534 | 6.711 | -0.97786 | -0.96632 | 115.8701 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8539 | 59.7555 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6286 | -2.1222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8533 | 59.645 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0462 | 2.1935 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8539 | 6.7937 | 0.97 | 0.96965 | 116.2352 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8544 | 6.711 | -0.97787 | -0.96632 | 115.8701 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8549 | 59.741 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6265 | -2.122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8543 | 59.6472 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0355 | 2.1936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8549 | 6.7937 | 0.97 | 0.96965 | 116.2352 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8554 | 6.7155 | -0.97788 | -0.96598 | 115.8712 | -1.7945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8559 | 59.741 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6265 | -2.1219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8553 | 59.6472 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0355 | 2.1937 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8559 | 6.7937 | 0.97 | 0.96965 | 116.2352 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8564 | 6.7155 | -0.97789 | -0.96598 | 115.8712 | -1.7945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8569 | 59.741 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6265 | -2.1217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8563 | 59.6472 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0355 | 2.1937 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8569 | 6.7937 | 0.97 | 0.96965 | 116.2352 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8574 | 6.7155 | -0.9779 | -0.96598 | 115.8712 | -1.7945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8579 | 59.741 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6265 | -2.1215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8573 | 59.6472 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0355 | 2.1938 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8579 | 6.7937 | 0.97 | 0.96965 | 116.2352 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8584 | 6.7155 | -0.97791 | -0.96598 | 115.8712 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8589 | 59.741 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6265 | -2.1214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8583 | 59.6472 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0355 | 2.1939 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8589 | 6.7937 | 0.97 | 0.96965 | 116.2352 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8594 | 6.7155 | -0.97792 | -0.96598 | 115.8712 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8599 | 59.741 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6265 | -2.1212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8593 | 59.6472 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0355 | 2.194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.86 | 6.7937 | 0.97 | 0.96965 | 116.2352 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8604 | 6.7155 | -0.97793 | -0.96598 | 115.8712 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8609 | 59.741 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6265 | -2.1211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8603 | 59.6472 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0355 | 2.194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8609 | 6.7937 | 0.97 | 0.96965 | 116.2352 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8614 | 6.7155 | -0.97794 | -0.96598 | 115.8712 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8619 | 59.741 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6265 | -2.1209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8613 | 59.6472 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0355 | 2.1941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8619 | 6.7912 | 0.97 | 0.96936 | 116.2212 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8624 | 6.7155 | -0.97795 | -0.96598 | 115.8712 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8629 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6285 | -2.1209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8623 | 59.6529 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0342 | 2.1934 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8629 | 6.7912 | 0.97 | 0.96936 | 116.2212 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8634 | 6.7155 | -0.97796 | -0.96598 | 115.8712 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8639 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6285 | -2.1209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8633 | 59.6529 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0342 | 2.1927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.864 | 6.7912 | 0.97 | 0.96936 | 116.2212 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8644 | 6.714 | -0.97797 | -0.96605 | 115.8682 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8649 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6285 | -2.121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8643 | 59.6529 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0342 | 2.192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8649 | 6.7912 | 0.97 | 0.96936 | 116.2212 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8654 | 6.714 | -0.97798 | -0.96605 | 115.8682 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8659 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6285 | -2.121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8653 | 59.6529 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0342 | 2.1913 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8659 | 6.7912 | 0.97 | 0.96936 | 116.2212 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8664 | 6.714 | -0.97799 | -0.96605 | 115.8682 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8669 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6285 | -2.121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8663 | 59.6529 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0342 | 2.1906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8669 | 6.7912 | 0.97 | 0.96936 | 116.2212 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8674 | 6.714 | -0.978 | -0.96605 | 115.8682 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8679 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6285 | -2.121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8673 | 59.6529 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0342 | 2.1899 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.868 | 6.7912 | 0.97 | 0.96936 | 116.2212 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8684 | 6.714 | -0.97801 | -0.96605 | 115.8682 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8689 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6285 | -2.121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8683 | 59.6529 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0342 | 2.1892 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8689 | 6.7912 | 0.97 | 0.96936 | 116.2212 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8694 | 6.714 | -0.97802 | -0.96605 | 115.8682 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8699 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6285 | -2.121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8693 | 59.6529 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0342 | 2.1884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8699 | 6.7912 | 0.97 | 0.96936 | 116.2212 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8704 | 6.714 | -0.97803 | -0.96605 | 115.8682 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8709 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6285 | -2.121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8703 | 59.6529 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0342 | 2.1877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8709 | 6.7839 | 0.97 | 0.96949 | 116.2267 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8714 | 6.714 | -0.97804 | -0.96605 | 115.8682 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8719 | 59.7423 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6339 | -2.1214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8713 | 59.6867 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0378 | 2.1875 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8719 | 6.7839 | 0.97 | 0.96949 | 116.2267 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8724 | 6.7071 | -0.97805 | -0.96629 | 115.8578 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8729 | 59.7423 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6339 | -2.1218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8723 | 59.6867 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0378 | 2.1872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.873 | 6.7839 | 0.97 | 0.96949 | 116.2267 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8734 | 6.7071 | -0.97806 | -0.96629 | 115.8578 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8739 | 59.7423 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6339 | -2.1222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8733 | 59.6867 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0378 | 2.187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8739 | 6.7839 | 0.97 | 0.96949 | 116.2267 | 1.6441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8744 | 6.7071 | -0.97807 | -0.96629 | 115.8578 | -1.7945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8749 | 59.7423 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6339 | -2.1225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8743 | 59.6867 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0378 | 2.1867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8749 | 6.7839 | 0.97 | 0.96949 | 116.2267 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8754 | 6.7071 | -0.97808 | -0.96629 | 115.8578 | -1.7945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8759 | 59.7423 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6339 | -2.1229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8753 | 59.6867 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0378 | 2.1865 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8759 | 6.7839 | 0.97 | 0.96949 | 116.2267 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8764 | 6.7071 | -0.97809 | -0.96629 | 115.8578 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8769 | 59.7423 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6339 | -2.1233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8763 | 59.6867 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0378 | 2.1862 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.877 | 6.7839 | 0.97 | 0.96949 | 116.2267 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8774 | 6.7071 | -0.9781 | -0.96629 | 115.8578 | -1.7943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8779 | 59.7423 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6339 | -2.1237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8773 | 59.6867 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0378 | 2.186 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8779 | 6.7839 | 0.97 | 0.96949 | 116.2267 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8784 | 6.7071 | -0.97811 | -0.96629 | 115.8578 | -1.7942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8789 | 59.7423 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6339 | -2.124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8783 | 59.6867 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0378 | 2.1857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8789 | 6.7835 | 0.97 | 0.96975 | 116.2284 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8794 | 6.7071 | -0.97812 | -0.96629 | 115.8578 | -1.7941 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8799 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6378 | -2.1238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8793 | 59.6783 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0288 | 2.1853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8799 | 6.7835 | 0.97 | 0.96975 | 116.2284 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8804 | 6.7158 | -0.97813 | -0.9666 | 115.8537 | -1.794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8809 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6378 | -2.1235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8803 | 59.6783 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0288 | 2.1848 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.881 | 6.7835 | 0.97 | 0.96975 | 116.2284 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8814 | 6.7158 | -0.97814 | -0.9666 | 115.8537 | -1.794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8819 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6378 | -2.1233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8813 | 59.6783 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0288 | 2.1844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8819 | 6.7835 | 0.97 | 0.96975 | 116.2284 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8824 | 6.7158 | -0.97815 | -0.9666 | 115.8537 | -1.7939 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8829 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6378 | -2.123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8823 | 59.6783 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0288 | 2.1839 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8829 | 6.7835 | 0.97 | 0.96975 | 116.2284 | 1.6446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8834 | 6.7158 | -0.97816 | -0.9666 | 115.8537 | -1.7939 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8839 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6378 | -2.1228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8833 | 59.6783 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0288 | 2.1835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8839 | 6.7835 | 0.97 | 0.96975 | 116.2284 | 1.6446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8844 | 6.7158 | -0.97817 | -0.9666 | 115.8537 | -1.7939 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8849 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6378 | -2.1226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8843 | 59.6783 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0288 | 2.183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8849 | 6.7835 | 0.97 | 0.96975 | 116.2284 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8854 | 6.7158 | -0.97818 | -0.9666 | 115.8537 | -1.7938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8859 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6378 | -2.1223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8853 | 59.6783 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0288 | 2.1826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8859 | 6.7835 | 0.97 | 0.96975 | 116.2284 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8864 | 6.7158 | -0.97819 | -0.9666 | 115.8537 | -1.7938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8869 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6378 | -2.1221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8863 | 59.6783 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0288 | 2.1821 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8869 | 6.7881 | 0.97 | 0.96983 | 116.2256 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8874 | 6.7158 | -0.9782 | -0.9666 | 115.8537 | -1.7937 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8879 | 59.7469 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6448 | -2.1217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8873 | 59.693 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0236 | 2.1815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8879 | 6.7881 | 0.97 | 0.96983 | 116.2256 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8884 | 6.7158 | -0.97821 | -0.9666 | 115.8537 | -1.7937 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8889 | 59.7469 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6448 | -2.1214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8883 | 59.693 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0236 | 2.1809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8889 | 6.7881 | 0.97 | 0.96983 | 116.2256 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8894 | 6.7127 | -0.97822 | -0.96637 | 115.8671 | -1.7937 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8899 | 59.7469 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6448 | -2.1211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8893 | 59.693 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0236 | 2.1803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.89 | 6.7881 | 0.97 | 0.96983 | 116.2256 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8904 | 6.7127 | -0.97823 | -0.96637 | 115.8671 | -1.7936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8909 | 59.7469 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6448 | -2.1208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8903 | 59.693 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0236 | 2.1797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8909 | 6.7881 | 0.97 | 0.96983 | 116.2256 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8914 | 6.7127 | -0.97824 | -0.96637 | 115.8671 | -1.7936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8919 | 59.7469 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6448 | -2.1205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8913 | 59.693 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0236 | 2.1791 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8919 | 6.7881 | 0.97 | 0.96983 | 116.2256 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8924 | 6.7127 | -0.97825 | -0.96637 | 115.8671 | -1.7936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8929 | 59.7469 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6448 | -2.1201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8923 | 59.693 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0236 | 2.1785 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8929 | 6.7881 | 0.97 | 0.96983 | 116.2256 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8934 | 6.7127 | -0.97826 | -0.96637 | 115.8671 | -1.7936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8939 | 59.7469 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6448 | -2.1198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8933 | 59.693 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0236 | 2.1779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.894 | 6.7881 | 0.97 | 0.96983 | 116.2256 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8944 | 6.7127 | -0.97827 | -0.96637 | 115.8671 | -1.7935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8949 | 59.7469 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6448 | -2.1195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8943 | 59.693 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0236 | 2.1773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8949 | 6.7881 | 0.97 | 0.96983 | 116.2256 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8954 | 6.7127 | -0.97828 | -0.96637 | 115.8671 | -1.7935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8959 | 59.7469 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6448 | -2.1192 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8953 | 59.693 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0236 | 2.1767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8959 | 6.7873 | 0.97 | 0.96995 | 116.2187 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8964 | 6.7127 | -0.97829 | -0.96637 | 115.8671 | -1.7935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8969 | 59.7341 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6538 | -2.1189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8963 | 59.7009 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0149 | 2.1762 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8969 | 6.7873 | 0.97 | 0.96995 | 116.2187 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8974 | 6.7003 | -0.9783 | -0.96575 | 115.86 | -1.7935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8979 | 59.7341 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6538 | -2.1187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8973 | 59.7009 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0149 | 2.1756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8979 | 6.7873 | 0.97 | 0.96995 | 116.2187 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8984 | 6.7003 | -0.97831 | -0.96575 | 115.86 | -1.7936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8989 | 59.7341 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6538 | -2.1184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8983 | 59.7009 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0149 | 2.1751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8989 | 6.7873 | 0.97 | 0.96995 | 116.2187 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.8994 | 6.7003 | -0.97832 | -0.96575 | 115.86 | -1.7937 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.8999 | 59.7341 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6538 | -2.1181 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.8993 | 59.7009 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0149 | 2.1746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.8999 | 6.7873 | 0.97 | 0.96995 | 116.2187 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9004 | 6.7003 | -0.97833 | -0.96575 | 115.86 | -1.7938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9009 | 59.7341 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6538 | -2.1179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9003 | 59.7009 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0149 | 2.1741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9009 | 6.7873 | 0.97 | 0.96995 | 116.2187 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9014 | 6.7003 | -0.97834 | -0.96575 | 115.86 | -1.7938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9019 | 59.7341 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6538 | -2.1176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9013 | 59.7009 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0149 | 2.1736 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9019 | 6.7873 | 0.97 | 0.96995 | 116.2187 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9024 | 6.7003 | -0.97835 | -0.96575 | 115.86 | -1.7939 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9029 | 59.7341 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6538 | -2.1173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9023 | 59.7009 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0149 | 2.1731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.903 | 6.7873 | 0.97 | 0.96995 | 116.2187 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9034 | 6.7003 | -0.97836 | -0.96575 | 115.86 | -1.794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9039 | 59.7341 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6538 | -2.1171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9033 | 59.7009 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0149 | 2.1726 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9039 | 6.7884 | 0.97 | 0.97016 | 116.2129 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9044 | 6.7003 | -0.97837 | -0.96575 | 115.86 | -1.794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9049 | 59.7488 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6465 | -2.1169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9043 | 59.6916 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0201 | 2.1722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9049 | 6.7884 | 0.97 | 0.97016 | 116.2129 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9054 | 6.7069 | -0.97838 | -0.96593 | 115.858 | -1.7941 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9059 | 59.7488 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6465 | -2.1167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9053 | 59.6916 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0201 | 2.1718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9059 | 6.7884 | 0.97 | 0.97016 | 116.2129 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9064 | 6.7069 | -0.97839 | -0.96593 | 115.858 | -1.7942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9069 | 59.7488 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6465 | -2.1165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9063 | 59.6916 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0201 | 2.1714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.907 | 6.7884 | 0.97 | 0.97016 | 116.2129 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9074 | 6.7069 | -0.9784 | -0.96593 | 115.858 | -1.7943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9079 | 59.7488 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6465 | -2.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9073 | 59.6916 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0201 | 2.171 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9079 | 6.7884 | 0.97 | 0.97016 | 116.2129 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9084 | 6.7069 | -0.97841 | -0.96593 | 115.858 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9089 | 59.7488 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6465 | -2.116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9083 | 59.6916 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0201 | 2.1706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9089 | 6.7884 | 0.97 | 0.97016 | 116.2129 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9094 | 6.7069 | -0.97842 | -0.96593 | 115.858 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9099 | 59.7488 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6465 | -2.1158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9093 | 59.6916 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0201 | 2.1702 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9099 | 6.7884 | 0.97 | 0.97016 | 116.2129 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9104 | 6.7069 | -0.97843 | -0.96593 | 115.858 | -1.7945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9109 | 59.7488 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6465 | -2.1156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9103 | 59.6916 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0201 | 2.1698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9109 | 6.7884 | 0.97 | 0.97016 | 116.2129 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9114 | 6.7069 | -0.97844 | -0.96593 | 115.858 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9119 | 59.7488 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6465 | -2.1154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9113 | 59.6916 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0201 | 2.1695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9119 | 6.7872 | 0.97 | 0.97032 | 116.196 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9124 | 6.7069 | -0.97845 | -0.96593 | 115.858 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9129 | 59.7679 | -0.9994 | -0.99942 | 116.6531 | -2.1149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9123 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99931 | 116.034 | 2.1699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9129 | 6.7872 | 0.97 | 0.97032 | 116.196 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9134 | 6.7069 | -0.97846 | -0.96593 | 115.858 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9139 | 59.7679 | -0.9994 | -0.99942 | 116.6531 | -2.1144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9133 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99931 | 116.034 | 2.1704 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9139 | 6.7872 | 0.97 | 0.97032 | 116.196 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9144 | 6.7131 | -0.97847 | -0.96616 | 115.8729 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9149 | 59.7679 | -0.9994 | -0.99942 | 116.6531 | -2.1139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9143 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99931 | 116.034 | 2.1708 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9149 | 6.7872 | 0.97 | 0.97032 | 116.196 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9154 | 6.7131 | -0.97848 | -0.96616 | 115.8729 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9159 | 59.7679 | -0.9994 | -0.99942 | 116.6531 | -2.1134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9153 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99931 | 116.034 | 2.1713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.916 | 6.7872 | 0.97 | 0.97032 | 116.196 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9164 | 6.7131 | -0.97849 | -0.96616 | 115.8729 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9169 | 59.7679 | -0.9994 | -0.99942 | 116.6531 | -2.1129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9163 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99931 | 116.034 | 2.1717 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9169 | 6.7872 | 0.97 | 0.97032 | 116.196 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9174 | 6.7131 | -0.9785 | -0.96616 | 115.8729 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9179 | 59.7679 | -0.9994 | -0.99942 | 116.6531 | -2.1124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9173 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99931 | 116.034 | 2.1722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9179 | 6.7872 | 0.97 | 0.97032 | 116.196 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9184 | 6.7131 | -0.97851 | -0.96616 | 115.8729 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9189 | 59.7679 | -0.9994 | -0.99942 | 116.6531 | -2.1119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9183 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99931 | 116.034 | 2.1726 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9189 | 6.7872 | 0.97 | 0.97032 | 116.196 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9194 | 6.7131 | -0.97852 | -0.96616 | 115.8729 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9199 | 59.7679 | -0.9994 | -0.99942 | 116.6531 | -2.1113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9193 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99931 | 116.034 | 2.1731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.92 | 6.7872 | 0.97 | 0.97032 | 116.196 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9204 | 6.7131 | -0.97853 | -0.96616 | 115.8729 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9209 | 59.7679 | -0.9994 | -0.99942 | 116.6531 | -2.1108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9203 | 59.6509 | 0.9994 | 0.99931 | 116.034 | 2.1735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9209 | 6.7837 | 0.97 | 0.97043 | 116.1961 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9214 | 6.7131 | -0.97854 | -0.96616 | 115.8729 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9219 | 59.7385 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6506 | -2.1101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9213 | 59.6484 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0229 | 2.1735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9219 | 6.7837 | 0.97 | 0.97043 | 116.1961 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9224 | 6.7145 | -0.97855 | -0.96642 | 115.8734 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9229 | 59.7385 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6506 | -2.1094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9223 | 59.6484 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0229 | 2.1734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9229 | 6.7837 | 0.97 | 0.97043 | 116.1961 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9234 | 6.7145 | -0.97856 | -0.96642 | 115.8734 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9239 | 59.7385 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6506 | -2.1087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9233 | 59.6484 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0229 | 2.1734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.924 | 6.7837 | 0.97 | 0.97043 | 116.1961 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9244 | 6.7145 | -0.97857 | -0.96642 | 115.8734 | -1.7945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9249 | 59.7385 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6506 | -2.108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9243 | 59.6484 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0229 | 2.1734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9249 | 6.7837 | 0.97 | 0.97043 | 116.1961 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9254 | 6.7145 | -0.97858 | -0.96642 | 115.8734 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9259 | 59.7385 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6506 | -2.1072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9253 | 59.6484 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0229 | 2.1733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9259 | 6.7837 | 0.97 | 0.97043 | 116.1961 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9264 | 6.7145 | -0.97859 | -0.96642 | 115.8734 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9269 | 59.7385 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6506 | -2.1065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9263 | 59.6484 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0229 | 2.1733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9269 | 6.7837 | 0.97 | 0.97043 | 116.1961 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9274 | 6.7145 | -0.9786 | -0.96642 | 115.8734 | -1.7943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9279 | 59.7385 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6506 | -2.1058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9273 | 59.6484 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0229 | 2.1732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9279 | 6.7837 | 0.97 | 0.97043 | 116.1961 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9284 | 6.7145 | -0.97861 | -0.96642 | 115.8734 | -1.7942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9289 | 59.7385 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6506 | -2.1051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9283 | 59.6484 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0229 | 2.1732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.929 | 6.7816 | 0.97 | 0.97029 | 116.1872 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9294 | 6.7145 | -0.97862 | -0.96642 | 115.8734 | -1.7942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9299 | 59.7425 | -0.9994 | -0.99939 | 116.632 | -2.1049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9293 | 59.7015 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0267 | 2.173 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9299 | 6.7816 | 0.97 | 0.97029 | 116.1872 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9304 | 6.7145 | -0.97863 | -0.96653 | 115.8735 | -1.7941 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9309 | 59.7425 | -0.9994 | -0.99939 | 116.632 | -2.1046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9303 | 59.7015 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0267 | 2.1727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9309 | 6.7816 | 0.97 | 0.97029 | 116.1872 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9314 | 6.7145 | -0.97864 | -0.96653 | 115.8735 | -1.794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9319 | 59.7425 | -0.9994 | -0.99939 | 116.632 | -2.1044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9313 | 59.7015 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0267 | 2.1725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9319 | 6.7816 | 0.97 | 0.97029 | 116.1872 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9324 | 6.7145 | -0.97865 | -0.96653 | 115.8735 | -1.7939 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9329 | 59.7425 | -0.9994 | -0.99939 | 116.632 | -2.1042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9323 | 59.7015 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0267 | 2.1723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.933 | 6.7816 | 0.97 | 0.97029 | 116.1872 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9334 | 6.7145 | -0.97866 | -0.96653 | 115.8735 | -1.7938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9339 | 59.7425 | -0.9994 | -0.99939 | 116.632 | -2.1039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9333 | 59.7015 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0267 | 2.172 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9339 | 6.7816 | 0.97 | 0.97029 | 116.1872 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9344 | 6.7145 | -0.97867 | -0.96653 | 115.8735 | -1.7937 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9349 | 59.7425 | -0.9994 | -0.99939 | 116.632 | -2.1037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9343 | 59.7015 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0267 | 2.1718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9349 | 6.7816 | 0.97 | 0.97029 | 116.1872 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9354 | 6.7145 | -0.97868 | -0.96653 | 115.8735 | -1.7936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9359 | 59.7425 | -0.9994 | -0.99939 | 116.632 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9353 | 59.7015 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0267 | 2.1716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9359 | 6.7816 | 0.97 | 0.97029 | 116.1872 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9364 | 6.7145 | -0.97869 | -0.96653 | 115.8735 | -1.7935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9369 | 59.7425 | -0.9994 | -0.99939 | 116.632 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9363 | 59.7015 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0267 | 2.1713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.937 | 6.7864 | 0.97 | 0.96991 | 116.185 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9374 | 6.7145 | -0.9787 | -0.96653 | 115.8735 | -1.7935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9379 | 59.7164 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6406 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9373 | 59.6824 | 0.9994 | 0.99934 | 116.032 | 2.1711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9379 | 6.7864 | 0.97 | 0.96991 | 116.185 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9384 | 6.7145 | -0.97871 | -0.96653 | 115.8735 | -1.7934 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9389 | 59.7164 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6406 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9383 | 59.6824 | 0.9994 | 0.99934 | 116.032 | 2.1709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9389 | 6.7864 | 0.97 | 0.96991 | 116.185 | 1.6462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9394 | 6.7208 | -0.97872 | -0.9664 | 115.872 | -1.7933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9399 | 59.7164 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6406 | -2.103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9393 | 59.6824 | 0.9994 | 0.99934 | 116.032 | 2.1706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9399 | 6.7864 | 0.97 | 0.96991 | 116.185 | 1.6463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9404 | 6.7208 | -0.97873 | -0.9664 | 115.872 | -1.7933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9409 | 59.7164 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6406 | -2.1029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9403 | 59.6824 | 0.9994 | 0.99934 | 116.032 | 2.1704 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9409 | 6.7864 | 0.97 | 0.96991 | 116.185 | 1.6464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9414 | 6.7208 | -0.97874 | -0.9664 | 115.872 | -1.7933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9419 | 59.7164 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6406 | -2.1028 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9413 | 59.6824 | 0.9994 | 0.99934 | 116.032 | 2.1702 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.942 | 6.7864 | 0.97 | 0.96991 | 116.185 | 1.6465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9424 | 6.7208 | -0.97875 | -0.9664 | 115.872 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9429 | 59.7164 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6406 | -2.1027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9423 | 59.6824 | 0.9994 | 0.99934 | 116.032 | 2.17 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9429 | 6.7864 | 0.97 | 0.96991 | 116.185 | 1.6466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9434 | 6.7208 | -0.97876 | -0.9664 | 115.872 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9439 | 59.7164 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6406 | -2.1026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9433 | 59.6824 | 0.9994 | 0.99934 | 116.032 | 2.1697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9439 | 6.7864 | 0.97 | 0.96991 | 116.185 | 1.6467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9444 | 6.7208 | -0.97877 | -0.9664 | 115.872 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9449 | 59.7164 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6406 | -2.1025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9443 | 59.6824 | 0.9994 | 0.99934 | 116.032 | 2.1695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9449 | 6.7864 | 0.97 | 0.96991 | 116.185 | 1.6468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9454 | 6.7208 | -0.97878 | -0.9664 | 115.872 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9459 | 59.7164 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6406 | -2.1024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9453 | 59.6824 | 0.9994 | 0.99934 | 116.032 | 2.1693 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.946 | 6.7873 | 0.97 | 0.97012 | 116.2031 | 1.6468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9464 | 6.7208 | -0.97879 | -0.9664 | 115.872 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9469 | 59.7027 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6478 | -2.1022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9463 | 59.6692 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0327 | 2.1693 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9469 | 6.7873 | 0.97 | 0.97012 | 116.2031 | 1.6469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9474 | 6.7195 | -0.9788 | -0.96668 | 115.8676 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9479 | 59.7027 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6478 | -2.102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9473 | 59.6692 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0327 | 2.1693 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9479 | 6.7873 | 0.97 | 0.97012 | 116.2031 | 1.6469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9484 | 6.7195 | -0.97881 | -0.96668 | 115.8676 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9489 | 59.7027 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6478 | -2.1017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9483 | 59.6692 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0327 | 2.1692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9489 | 6.7873 | 0.97 | 0.97012 | 116.2031 | 1.6469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9494 | 6.7195 | -0.97882 | -0.96668 | 115.8676 | -1.7929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9499 | 59.7027 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6478 | -2.1015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9493 | 59.6692 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0327 | 2.1692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.95 | 6.7873 | 0.97 | 0.97012 | 116.2031 | 1.6469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9504 | 6.7195 | -0.97883 | -0.96668 | 115.8676 | -1.7928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9509 | 59.7027 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6478 | -2.1013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9503 | 59.6692 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0327 | 2.1692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9509 | 6.7873 | 0.97 | 0.97012 | 116.2031 | 1.6469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9514 | 6.7195 | -0.97884 | -0.96668 | 115.8676 | -1.7928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9519 | 59.7027 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6478 | -2.1011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9513 | 59.6692 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0327 | 2.1692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9519 | 6.7873 | 0.97 | 0.97012 | 116.2031 | 1.6469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9524 | 6.7195 | -0.97885 | -0.96668 | 115.8676 | -1.7927 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9529 | 59.7027 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6478 | -2.1008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9523 | 59.6692 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0327 | 2.1692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9529 | 6.7873 | 0.97 | 0.97012 | 116.2031 | 1.647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9534 | 6.7195 | -0.97886 | -0.96668 | 115.8676 | -1.7927 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9539 | 59.7027 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6478 | -2.1006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9533 | 59.6692 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0327 | 2.1692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9539 | 6.782 | 0.97 | 0.97047 | 116.2026 | 1.6469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9544 | 6.7195 | -0.97887 | -0.96668 | 115.8676 | -1.7926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9549 | 59.7185 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6402 | -2.1003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9543 | 59.673 | 0.9994 | 0.99934 | 116.021 | 2.1691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9549 | 6.782 | 0.97 | 0.97047 | 116.2026 | 1.6469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9554 | 6.7155 | -0.97888 | -0.96665 | 115.8587 | -1.7926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9559 | 59.7185 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6402 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9553 | 59.673 | 0.9994 | 0.99934 | 116.021 | 2.169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9559 | 6.782 | 0.97 | 0.97047 | 116.2026 | 1.6468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9564 | 6.7155 | -0.97889 | -0.96665 | 115.8587 | -1.7926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9569 | 59.7185 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6402 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9563 | 59.673 | 0.9994 | 0.99934 | 116.021 | 2.1689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9569 | 6.782 | 0.97 | 0.97047 | 116.2026 | 1.6468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9574 | 6.7155 | -0.9789 | -0.96665 | 115.8587 | -1.7926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9579 | 59.7185 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6402 | -2.0994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9573 | 59.673 | 0.9994 | 0.99934 | 116.021 | 2.1688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9579 | 6.782 | 0.97 | 0.97047 | 116.2026 | 1.6467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9584 | 6.7155 | -0.97891 | -0.96665 | 115.8587 | -1.7925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9589 | 59.7185 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6402 | -2.0991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9583 | 59.673 | 0.9994 | 0.99934 | 116.021 | 2.1687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.959 | 6.782 | 0.97 | 0.97047 | 116.2026 | 1.6467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9594 | 6.7155 | -0.97892 | -0.96665 | 115.8587 | -1.7925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9599 | 59.7185 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6402 | -2.0989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9593 | 59.673 | 0.9994 | 0.99934 | 116.021 | 2.1686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9599 | 6.782 | 0.97 | 0.97047 | 116.2026 | 1.6466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9604 | 6.7155 | -0.97893 | -0.96665 | 115.8587 | -1.7925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9609 | 59.7185 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6402 | -2.0986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9603 | 59.673 | 0.9994 | 0.99934 | 116.021 | 2.1684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9609 | 6.782 | 0.97 | 0.97047 | 116.2026 | 1.6466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9614 | 6.7155 | -0.97894 | -0.96665 | 115.8587 | -1.7925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9619 | 59.7185 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6402 | -2.0983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9613 | 59.673 | 0.9994 | 0.99934 | 116.021 | 2.1683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9619 | 6.7831 | 0.97 | 0.9707 | 116.2052 | 1.6465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9624 | 6.7155 | -0.97895 | -0.96665 | 115.8587 | -1.7925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9629 | 59.7153 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6396 | -2.0981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9623 | 59.6862 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0185 | 2.1677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.963 | 6.7831 | 0.97 | 0.9707 | 116.2052 | 1.6463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9634 | 6.7155 | -0.97896 | -0.96665 | 115.8587 | -1.7925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9639 | 59.7153 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6396 | -2.098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9633 | 59.6862 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0185 | 2.167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9639 | 6.7831 | 0.97 | 0.9707 | 116.2052 | 1.6462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9644 | 6.7208 | -0.97897 | -0.96675 | 115.8765 | -1.7924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9649 | 59.7153 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6396 | -2.0979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9643 | 59.6862 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0185 | 2.1663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9649 | 6.7831 | 0.97 | 0.9707 | 116.2052 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9654 | 6.7208 | -0.97898 | -0.96675 | 115.8765 | -1.7924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9659 | 59.7153 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6396 | -2.0977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9653 | 59.6862 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0185 | 2.1657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9659 | 6.7831 | 0.97 | 0.9707 | 116.2052 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9664 | 6.7208 | -0.97899 | -0.96675 | 115.8765 | -1.7924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9669 | 59.7153 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6396 | -2.0976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9663 | 59.6862 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0185 | 2.165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9669 | 6.7831 | 0.97 | 0.9707 | 116.2052 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9674 | 6.7208 | -0.979 | -0.96675 | 115.8765 | -1.7923 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9679 | 59.7153 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6396 | -2.0975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9673 | 59.6862 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0185 | 2.1643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9679 | 6.7831 | 0.97 | 0.9707 | 116.2052 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9684 | 6.7208 | -0.97901 | -0.96675 | 115.8765 | -1.7923 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9689 | 59.7153 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6396 | -2.0973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9683 | 59.6862 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0185 | 2.1636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9689 | 6.7831 | 0.97 | 0.9707 | 116.2052 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9694 | 6.7208 | -0.97902 | -0.96675 | 115.8765 | -1.7923 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9699 | 59.7153 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6396 | -2.0972 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9693 | 59.6862 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0185 | 2.163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9699 | 6.7831 | 0.97 | 0.9707 | 116.2052 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9704 | 6.7208 | -0.97903 | -0.96675 | 115.8765 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9709 | 59.749 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6277 | -2.0975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9703 | 59.6862 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0185 | 2.1623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9709 | 6.7787 | 0.97 | 0.97038 | 116.2076 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9714 | 6.7208 | -0.97904 | -0.96675 | 115.8765 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9719 | 59.749 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6277 | -2.0977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9713 | 59.7011 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0165 | 2.1623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.972 | 6.7787 | 0.97 | 0.97038 | 116.2076 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9724 | 6.7082 | -0.97905 | -0.96693 | 115.8724 | -1.7921 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9729 | 59.749 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6277 | -2.0978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9723 | 59.7011 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0165 | 2.1624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9729 | 6.7787 | 0.97 | 0.97038 | 116.2076 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9734 | 6.7082 | -0.97906 | -0.96693 | 115.8724 | -1.792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9739 | 59.749 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6277 | -2.098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9733 | 59.7011 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0165 | 2.1624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9739 | 6.7787 | 0.97 | 0.97038 | 116.2076 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9744 | 6.7082 | -0.97907 | -0.96693 | 115.8724 | -1.792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9749 | 59.749 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6277 | -2.0981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9743 | 59.7011 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0165 | 2.1624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9749 | 6.7787 | 0.97 | 0.97038 | 116.2076 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9754 | 6.7082 | -0.97908 | -0.96693 | 115.8724 | -1.7919 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9759 | 59.749 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6277 | -2.0983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9753 | 59.7011 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0165 | 2.1625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.976 | 6.7787 | 0.97 | 0.97038 | 116.2076 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9764 | 6.7082 | -0.97909 | -0.96693 | 115.8724 | -1.7918 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9769 | 59.749 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6277 | -2.0984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9763 | 59.7011 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0165 | 2.1625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9769 | 6.7787 | 0.97 | 0.97038 | 116.2076 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9774 | 6.7082 | -0.9791 | -0.96693 | 115.8724 | -1.7917 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9779 | 59.749 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6277 | -2.0986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9773 | 59.7011 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0165 | 2.1626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9779 | 6.7787 | 0.97 | 0.97038 | 116.2076 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9784 | 6.7082 | -0.97911 | -0.96693 | 115.8724 | -1.7916 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9789 | 59.749 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6277 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9783 | 59.7011 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0165 | 2.1626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9789 | 6.7829 | 0.97 | 0.9705 | 116.2047 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9794 | 6.7082 | -0.97912 | -0.96693 | 115.8724 | -1.7915 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9799 | 59.757 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6183 | -2.0989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9793 | 59.7107 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0068 | 2.1623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9799 | 6.7829 | 0.97 | 0.9705 | 116.2047 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9804 | 6.7135 | -0.97913 | -0.96698 | 115.8673 | -1.7915 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9809 | 59.757 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6183 | -2.0991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9803 | 59.7107 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0068 | 2.1619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9809 | 6.7829 | 0.97 | 0.9705 | 116.2047 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9814 | 6.7135 | -0.97914 | -0.96698 | 115.8673 | -1.7914 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9819 | 59.757 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6183 | -2.0993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9813 | 59.7107 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0068 | 2.1615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9819 | 6.7829 | 0.97 | 0.9705 | 116.2047 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9824 | 6.7135 | -0.97915 | -0.96698 | 115.8673 | -1.7914 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9829 | 59.757 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6183 | -2.0994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9823 | 59.7107 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0068 | 2.1612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9829 | 6.7829 | 0.97 | 0.9705 | 116.2047 | 1.6446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9834 | 6.7135 | -0.97916 | -0.96698 | 115.8673 | -1.7914 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9839 | 59.757 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6183 | -2.0996 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9833 | 59.7107 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0068 | 2.1608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9839 | 6.7829 | 0.97 | 0.9705 | 116.2047 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9844 | 6.7135 | -0.97917 | -0.96698 | 115.8673 | -1.7913 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9849 | 59.757 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6183 | -2.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9843 | 59.7107 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0068 | 2.1605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.985 | 6.7829 | 0.97 | 0.9705 | 116.2047 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9854 | 6.7135 | -0.97918 | -0.96698 | 115.8673 | -1.7913 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9859 | 59.757 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6183 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9853 | 59.7107 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0068 | 2.1601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9859 | 6.7829 | 0.97 | 0.9705 | 116.2047 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9864 | 6.7135 | -0.97919 | -0.96698 | 115.8673 | -1.7912 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9869 | 59.757 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6183 | -2.1002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9863 | 59.7107 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0068 | 2.1598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9869 | 6.7872 | 0.97 | 0.97071 | 116.2052 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9874 | 6.7135 | -0.9792 | -0.96698 | 115.8673 | -1.7912 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9879 | 59.7395 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6212 | -2.1001 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9873 | 59.7113 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0105 | 2.1592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9879 | 6.7872 | 0.97 | 0.97071 | 116.2052 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9884 | 6.7135 | -0.97921 | -0.96698 | 115.8673 | -1.7911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9889 | 59.7395 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6212 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9883 | 59.7113 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0105 | 2.1585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.989 | 6.7872 | 0.97 | 0.97071 | 116.2052 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9894 | 6.7253 | -0.97922 | -0.96727 | 115.8937 | -1.791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9899 | 59.7395 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6212 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9893 | 59.7113 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0105 | 2.1579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9899 | 6.7872 | 0.97 | 0.97071 | 116.2052 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9904 | 6.7253 | -0.97923 | -0.96727 | 115.8937 | -1.7909 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9909 | 59.7395 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6212 | -2.0999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9903 | 59.7113 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0105 | 2.1573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9909 | 6.7872 | 0.97 | 0.97071 | 116.2052 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9914 | 6.7253 | -0.97924 | -0.96727 | 115.8937 | -1.7908 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9919 | 59.7395 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6212 | -2.0999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9913 | 59.7113 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0105 | 2.1567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9919 | 6.7872 | 0.97 | 0.97071 | 116.2052 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9924 | 6.7253 | -0.97925 | -0.96727 | 115.8937 | -1.7907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9929 | 59.7395 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6212 | -2.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9923 | 59.7113 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0105 | 2.1561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.993 | 6.7872 | 0.97 | 0.97071 | 116.2052 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9934 | 6.7253 | -0.97926 | -0.96727 | 115.8937 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9939 | 59.7395 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6212 | -2.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9933 | 59.7113 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0105 | 2.1554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9939 | 6.7872 | 0.97 | 0.97071 | 116.2052 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9944 | 6.7253 | -0.97927 | -0.96727 | 115.8937 | -1.7904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9949 | 59.7395 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6212 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9943 | 59.7113 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0105 | 2.1548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9949 | 6.7872 | 0.97 | 0.97071 | 116.2052 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9954 | 6.7253 | -0.97928 | -0.96727 | 115.8937 | -1.7903 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9959 | 59.7524 | -0.9994 | -0.99937 | 116.62 | -2.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9953 | 59.7113 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0105 | 2.1542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9959 | 6.7828 | 0.97 | 0.97048 | 116.2028 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9964 | 6.7253 | -0.97929 | -0.96727 | 115.8937 | -1.7902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9969 | 59.7524 | -0.9994 | -0.99937 | 116.62 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9963 | 59.6825 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0149 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9969 | 6.7828 | 0.97 | 0.97048 | 116.2028 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9974 | 6.7237 | -0.9793 | -0.96761 | 115.8939 | -1.79 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9979 | 59.7524 | -0.9994 | -0.99937 | 116.62 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9973 | 59.6825 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0149 | 2.1534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.998 | 6.7828 | 0.97 | 0.97048 | 116.2028 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9984 | 6.7237 | -0.97931 | -0.96761 | 115.8939 | -1.7898 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9989 | 59.7524 | -0.9994 | -0.99937 | 116.62 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9983 | 59.6825 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0149 | 2.153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9989 | 6.7828 | 0.97 | 0.97048 | 116.2028 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.9994 | 6.7237 | -0.97932 | -0.96761 | 115.8939 | -1.7896 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.9999 | 59.7524 | -0.9994 | -0.99937 | 116.62 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.9993 | 59.6825 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0149 | 2.1526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.9999 | 6.7828 | 0.97 | 0.97048 | 116.2028 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0004 | 6.7237 | -0.97933 | -0.96761 | 115.8939 | -1.7894 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0009 | 59.7524 | -0.9994 | -0.99937 | 116.62 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0003 | 59.6825 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0149 | 2.1522 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0009 | 6.7828 | 0.97 | 0.97048 | 116.2028 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0014 | 6.7237 | -0.97934 | -0.96761 | 115.8939 | -1.7892 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0019 | 59.7524 | -0.9994 | -0.99937 | 116.62 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0013 | 59.6825 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0149 | 2.1517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.002 | 6.7828 | 0.97 | 0.97048 | 116.2028 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0024 | 6.7237 | -0.97935 | -0.96761 | 115.8939 | -1.789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0029 | 59.7524 | -0.9994 | -0.99937 | 116.62 | -2.0996 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0023 | 59.6825 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0149 | 2.1513 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0029 | 6.7828 | 0.97 | 0.97048 | 116.2028 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0034 | 6.7237 | -0.97936 | -0.96761 | 115.8939 | -1.7888 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0039 | 59.7524 | -0.9994 | -0.99937 | 116.62 | -2.0996 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0033 | 59.6825 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0149 | 2.1509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0039 | 6.7841 | 0.97 | 0.97044 | 116.1937 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0044 | 6.7237 | -0.97937 | -0.96761 | 115.8939 | -1.7886 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0049 | 59.7409 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6227 | -2.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0043 | 59.6652 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0235 | 2.1504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0049 | 6.7841 | 0.97 | 0.97044 | 116.1937 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0054 | 6.7301 | -0.97938 | -0.96805 | 115.8912 | -1.7882 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0059 | 59.7409 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6227 | -2.0999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0053 | 59.6652 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0235 | 2.15 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.006 | 6.7841 | 0.97 | 0.97044 | 116.1937 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0064 | 6.7301 | -0.97939 | -0.96805 | 115.8912 | -1.7879 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0069 | 59.7409 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6227 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0063 | 59.6652 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0235 | 2.1495 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0069 | 6.7841 | 0.97 | 0.97044 | 116.1937 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0074 | 6.7301 | -0.9794 | -0.96805 | 115.8912 | -1.7876 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0079 | 59.7409 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6227 | -2.1002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0073 | 59.6652 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0235 | 2.149 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0079 | 6.7841 | 0.97 | 0.97044 | 116.1937 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0084 | 6.7301 | -0.97941 | -0.96805 | 115.8912 | -1.7872 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0089 | 59.7409 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6227 | -2.1003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0083 | 59.6652 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0235 | 2.1485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0089 | 6.7841 | 0.97 | 0.97044 | 116.1937 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0094 | 6.7301 | -0.97942 | -0.96805 | 115.8912 | -1.7869 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0099 | 59.7409 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6227 | -2.1004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0093 | 59.6652 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0235 | 2.148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0099 | 6.7841 | 0.97 | 0.97044 | 116.1937 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0104 | 6.7301 | -0.97943 | -0.96805 | 115.8912 | -1.7865 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0109 | 59.7409 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6227 | -2.1006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0103 | 59.6652 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0235 | 2.1475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0109 | 6.7841 | 0.97 | 0.97044 | 116.1937 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0114 | 6.7301 | -0.97944 | -0.96805 | 115.8912 | -1.7862 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0119 | 59.7409 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6227 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0113 | 59.6652 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0235 | 2.1471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0119 | 6.7916 | 0.97 | 0.97058 | 116.2097 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0124 | 6.7301 | -0.97945 | -0.96805 | 115.8912 | -1.7859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0129 | 59.7365 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6213 | -2.1008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0123 | 59.6965 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0287 | 2.147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0129 | 6.7916 | 0.97 | 0.97058 | 116.2097 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0134 | 6.7301 | -0.97946 | -0.96805 | 115.8912 | -1.7855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0139 | 59.7365 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6213 | -2.1009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0133 | 59.6965 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0287 | 2.147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0139 | 6.7916 | 0.97 | 0.97058 | 116.2097 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0144 | 6.7258 | -0.97947 | -0.96843 | 115.897 | -1.7851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0149 | 59.7365 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6213 | -2.101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0143 | 59.6965 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0287 | 2.147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.015 | 6.7916 | 0.97 | 0.97058 | 116.2097 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0154 | 6.7258 | -0.97948 | -0.96843 | 115.897 | -1.7847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0159 | 59.7365 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6213 | -2.1011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0153 | 59.6965 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0287 | 2.1469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0159 | 6.7916 | 0.97 | 0.97058 | 116.2097 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0164 | 6.7258 | -0.97949 | -0.96843 | 115.897 | -1.7843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0169 | 59.7365 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6213 | -2.1012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0163 | 59.6965 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0287 | 2.1469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0169 | 6.7916 | 0.97 | 0.97058 | 116.2097 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0174 | 6.7258 | -0.9795 | -0.96843 | 115.897 | -1.7839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0179 | 59.7365 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6213 | -2.1013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0173 | 59.6965 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0287 | 2.1469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0179 | 6.7916 | 0.97 | 0.97058 | 116.2097 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0184 | 6.7258 | -0.97951 | -0.96843 | 115.897 | -1.7835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0189 | 59.7365 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6213 | -2.1014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0183 | 59.6965 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0287 | 2.1468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.019 | 6.7916 | 0.97 | 0.97058 | 116.2097 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0194 | 6.7258 | -0.97952 | -0.96843 | 115.897 | -1.7831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0199 | 59.7365 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6213 | -2.1015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0193 | 59.6965 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0287 | 2.1468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0199 | 6.7916 | 0.97 | 0.97058 | 116.2097 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0204 | 6.7258 | -0.97953 | -0.96843 | 115.897 | -1.7827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0209 | 59.7573 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6168 | -2.1017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0203 | 59.6965 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0287 | 2.1468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0209 | 6.7912 | 0.97 | 0.9705 | 116.2194 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0214 | 6.7258 | -0.97954 | -0.96843 | 115.897 | -1.7823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0219 | 59.7573 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6168 | -2.1017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0213 | 59.7075 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0365 | 2.1466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0219 | 6.7912 | 0.97 | 0.9705 | 116.2194 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0224 | 6.7215 | -0.97955 | -0.96855 | 115.8849 | -1.7819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0229 | 59.7573 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6168 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0223 | 59.7075 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0365 | 2.1465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0229 | 6.7912 | 0.97 | 0.9705 | 116.2194 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0234 | 6.7215 | -0.97956 | -0.96855 | 115.8849 | -1.7816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0239 | 59.7573 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6168 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0233 | 59.7075 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0365 | 2.1463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0239 | 6.7912 | 0.97 | 0.9705 | 116.2194 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0244 | 6.7215 | -0.97957 | -0.96855 | 115.8849 | -1.7812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0249 | 59.7573 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6168 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0243 | 59.7075 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0365 | 2.1461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0249 | 6.7912 | 0.97 | 0.9705 | 116.2194 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0254 | 6.7215 | -0.97958 | -0.96855 | 115.8849 | -1.7808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0259 | 59.7573 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6168 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0253 | 59.7075 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0365 | 2.146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0259 | 6.7912 | 0.97 | 0.9705 | 116.2194 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0264 | 6.7215 | -0.97959 | -0.96855 | 115.8849 | -1.7804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0269 | 59.7573 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6168 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0263 | 59.7075 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0365 | 2.1458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0269 | 6.7912 | 0.97 | 0.9705 | 116.2194 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0274 | 6.7215 | -0.9796 | -0.96855 | 115.8849 | -1.7801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0279 | 59.7573 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6168 | -2.1019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0273 | 59.7075 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0365 | 2.1457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.028 | 6.7912 | 0.97 | 0.9705 | 116.2194 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0284 | 6.7215 | -0.97961 | -0.96855 | 115.8849 | -1.7797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0289 | 59.7573 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6168 | -2.1019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0283 | 59.7075 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0365 | 2.1455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0289 | 6.7865 | 0.97 | 0.97037 | 116.2235 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0294 | 6.7215 | -0.97962 | -0.96855 | 115.8849 | -1.7793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0299 | 59.7648 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6221 | -2.1021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0293 | 59.6903 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0363 | 2.1457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0299 | 6.7865 | 0.97 | 0.97037 | 116.2235 | 1.6367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0304 | 6.719 | -0.97963 | -0.96814 | 115.882 | -1.779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0309 | 59.7648 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6221 | -2.1023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0303 | 59.6903 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0363 | 2.1458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0309 | 6.7865 | 0.97 | 0.97037 | 116.2235 | 1.6365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0314 | 6.719 | -0.97964 | -0.96814 | 115.882 | -1.7788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0319 | 59.7648 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6221 | -2.1025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0313 | 59.6903 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0363 | 2.146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.032 | 6.7865 | 0.97 | 0.97037 | 116.2235 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0324 | 6.719 | -0.97965 | -0.96814 | 115.882 | -1.7785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0329 | 59.7648 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6221 | -2.1027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0323 | 59.6903 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0363 | 2.1461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0329 | 6.7865 | 0.97 | 0.97037 | 116.2235 | 1.6363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0334 | 6.719 | -0.97966 | -0.96814 | 115.882 | -1.7782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0339 | 59.7648 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6221 | -2.103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0333 | 59.6903 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0363 | 2.1463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0339 | 6.7865 | 0.97 | 0.97037 | 116.2235 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0344 | 6.719 | -0.97967 | -0.96814 | 115.882 | -1.778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0349 | 59.7648 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6221 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0343 | 59.6903 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0363 | 2.1465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0349 | 6.7865 | 0.97 | 0.97037 | 116.2235 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0354 | 6.719 | -0.97968 | -0.96814 | 115.882 | -1.7777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0359 | 59.7648 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6221 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0353 | 59.6903 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0363 | 2.1466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0359 | 6.7865 | 0.97 | 0.97037 | 116.2235 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0364 | 6.719 | -0.97969 | -0.96814 | 115.882 | -1.7774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0369 | 59.7648 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6221 | -2.1036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0363 | 59.6903 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0363 | 2.1468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0369 | 6.7944 | 0.97 | 0.97021 | 116.2303 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0374 | 6.719 | -0.9797 | -0.96814 | 115.882 | -1.7772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0379 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6224 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0373 | 59.6845 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0277 | 2.1468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0379 | 6.7944 | 0.97 | 0.97021 | 116.2303 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0384 | 6.719 | -0.97971 | -0.96814 | 115.882 | -1.7769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0389 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6224 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0383 | 59.6845 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0277 | 2.1467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0389 | 6.7944 | 0.97 | 0.97021 | 116.2303 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0394 | 6.7175 | -0.97972 | -0.96807 | 115.8869 | -1.7766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0399 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6224 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0393 | 59.6845 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0277 | 2.1467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0399 | 6.7944 | 0.97 | 0.97021 | 116.2303 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0404 | 6.7175 | -0.97973 | -0.96807 | 115.8869 | -1.7763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0409 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6224 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0403 | 59.6845 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0277 | 2.1467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.041 | 6.7944 | 0.97 | 0.97021 | 116.2303 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0414 | 6.7175 | -0.97974 | -0.96807 | 115.8869 | -1.776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0419 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6224 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0413 | 59.6845 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0277 | 2.1467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0419 | 6.7944 | 0.97 | 0.97021 | 116.2303 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0424 | 6.7175 | -0.97975 | -0.96807 | 115.8869 | -1.7757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0429 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6224 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0423 | 59.6845 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0277 | 2.1467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0429 | 6.7944 | 0.97 | 0.97021 | 116.2303 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0434 | 6.7175 | -0.97976 | -0.96807 | 115.8869 | -1.7754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0439 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6224 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0433 | 59.6845 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0277 | 2.1467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0439 | 6.7944 | 0.97 | 0.97021 | 116.2303 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0444 | 6.7175 | -0.97977 | -0.96807 | 115.8869 | -1.7751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0449 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6224 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0443 | 59.6845 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0277 | 2.1467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.045 | 6.7944 | 0.97 | 0.97021 | 116.2303 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0454 | 6.7175 | -0.97978 | -0.96807 | 115.8869 | -1.7749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0459 | 59.7407 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6229 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0453 | 59.6845 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0277 | 2.1466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0459 | 6.7982 | 0.97 | 0.97014 | 116.2124 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0464 | 6.7175 | -0.97979 | -0.96807 | 115.8869 | -1.7746 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0469 | 59.7407 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6229 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0463 | 59.6964 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0329 | 2.1466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0469 | 6.7982 | 0.97 | 0.97014 | 116.2124 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0474 | 6.725 | -0.9798 | -0.96857 | 115.8891 | -1.7741 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0479 | 59.7407 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6229 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0473 | 59.6964 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0329 | 2.1465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0479 | 6.7982 | 0.97 | 0.97014 | 116.2124 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0484 | 6.725 | -0.97981 | -0.96857 | 115.8891 | -1.7736 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0489 | 59.7407 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6229 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0483 | 59.6964 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0329 | 2.1464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.049 | 6.7982 | 0.97 | 0.97014 | 116.2124 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0494 | 6.725 | -0.97982 | -0.96857 | 115.8891 | -1.7732 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0499 | 59.7407 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6229 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0493 | 59.6964 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0329 | 2.1463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0499 | 6.7982 | 0.97 | 0.97014 | 116.2124 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0504 | 6.725 | -0.97983 | -0.96857 | 115.8891 | -1.7727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0509 | 59.7407 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6229 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0503 | 59.6964 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0329 | 2.1462 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0509 | 6.7982 | 0.97 | 0.97014 | 116.2124 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0514 | 6.725 | -0.97984 | -0.96857 | 115.8891 | -1.7723 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0519 | 59.7407 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6229 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0513 | 59.6964 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0329 | 2.1461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0519 | 6.7982 | 0.97 | 0.97014 | 116.2124 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0524 | 6.725 | -0.97985 | -0.96857 | 115.8891 | -1.7718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0529 | 59.7407 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6229 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0523 | 59.6964 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0329 | 2.146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0529 | 6.7982 | 0.97 | 0.97014 | 116.2124 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0534 | 6.725 | -0.97986 | -0.96857 | 115.8891 | -1.7714 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0539 | 59.7407 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6229 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0533 | 59.6964 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0329 | 2.1459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.054 | 6.7862 | 0.97 | 0.97036 | 116.2029 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0544 | 6.725 | -0.97987 | -0.96857 | 115.8891 | -1.7709 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0549 | 59.7573 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6165 | -2.1037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0543 | 59.6903 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0263 | 2.1458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0549 | 6.7862 | 0.97 | 0.97036 | 116.2029 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0554 | 6.7322 | -0.97988 | -0.96864 | 115.9087 | -1.7705 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0559 | 59.7573 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6165 | -2.1039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0553 | 59.6903 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0263 | 2.1457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0559 | 6.7862 | 0.97 | 0.97036 | 116.2029 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0564 | 6.7322 | -0.97989 | -0.96864 | 115.9087 | -1.77 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0569 | 59.7573 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6165 | -2.1042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0563 | 59.6903 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0263 | 2.1456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0569 | 6.7862 | 0.97 | 0.97036 | 116.2029 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0574 | 6.7322 | -0.9799 | -0.96864 | 115.9087 | -1.7696 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0579 | 59.7573 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6165 | -2.1044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0573 | 59.6903 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0263 | 2.1456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.058 | 6.7862 | 0.97 | 0.97036 | 116.2029 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0584 | 6.7322 | -0.97991 | -0.96864 | 115.9087 | -1.7692 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0589 | 59.7573 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6165 | -2.1046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0583 | 59.6903 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0263 | 2.1455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0589 | 6.7862 | 0.97 | 0.97036 | 116.2029 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0594 | 6.7322 | -0.97992 | -0.96864 | 115.9087 | -1.7687 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0599 | 59.7573 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6165 | -2.1049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0593 | 59.6903 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0263 | 2.1454 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0599 | 6.7862 | 0.97 | 0.97036 | 116.2029 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0604 | 6.7322 | -0.97993 | -0.96864 | 115.9087 | -1.7683 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0609 | 59.7573 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6165 | -2.1051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0603 | 59.6903 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0263 | 2.1453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0609 | 6.7862 | 0.97 | 0.97036 | 116.2029 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0614 | 6.7322 | -0.97994 | -0.96864 | 115.9087 | -1.7679 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0619 | 59.7573 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6165 | -2.1054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0613 | 59.6903 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0263 | 2.1452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.062 | 6.7901 | 0.97 | 0.97043 | 116.2076 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0624 | 6.7322 | -0.97995 | -0.96864 | 115.9087 | -1.7674 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0629 | 59.7626 | -0.9994 | -0.99937 | 116.612 | -2.1058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0623 | 59.6844 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0228 | 2.1445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0629 | 6.7901 | 0.97 | 0.97043 | 116.2076 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0634 | 6.7322 | -0.97996 | -0.96864 | 115.9087 | -1.767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0639 | 59.7626 | -0.9994 | -0.99937 | 116.612 | -2.1063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0633 | 59.6844 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0228 | 2.1438 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0639 | 6.7901 | 0.97 | 0.97043 | 116.2076 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0644 | 6.7274 | -0.97997 | -0.96842 | 115.9128 | -1.7666 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0649 | 59.7626 | -0.9994 | -0.99937 | 116.612 | -2.1068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0643 | 59.6844 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0228 | 2.1431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0649 | 6.7901 | 0.97 | 0.97043 | 116.2076 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0654 | 6.7274 | -0.97998 | -0.96842 | 115.9128 | -1.7662 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0659 | 59.7626 | -0.9994 | -0.99937 | 116.612 | -2.1072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0653 | 59.6844 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0228 | 2.1424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0659 | 6.7901 | 0.97 | 0.97043 | 116.2076 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0664 | 6.7274 | -0.97999 | -0.96842 | 115.9128 | -1.7659 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0669 | 59.7626 | -0.9994 | -0.99937 | 116.612 | -2.1077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0663 | 59.6844 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0228 | 2.1417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.067 | 6.7901 | 0.97 | 0.97043 | 116.2076 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0674 | 6.7274 | -0.98 | -0.96842 | 115.9128 | -1.7655 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0679 | 59.7626 | -0.9994 | -0.99937 | 116.612 | -2.1082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0673 | 59.6844 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0228 | 2.141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0679 | 6.7901 | 0.97 | 0.97043 | 116.2076 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0684 | 6.7274 | -0.98001 | -0.96842 | 115.9128 | -1.7651 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0689 | 59.7626 | -0.9994 | -0.99937 | 116.612 | -2.1086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0683 | 59.6844 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0228 | 2.1403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0689 | 6.7901 | 0.97 | 0.97043 | 116.2076 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0694 | 6.7274 | -0.98002 | -0.96842 | 115.9128 | -1.7647 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0699 | 59.7626 | -0.9994 | -0.99937 | 116.612 | -2.1091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0693 | 59.6844 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0228 | 2.1396 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0699 | 6.7901 | 0.97 | 0.97043 | 116.2076 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0704 | 6.7274 | -0.98003 | -0.96842 | 115.9128 | -1.7644 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0709 | 59.7475 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6202 | -2.1094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0703 | 59.6844 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0228 | 2.1389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.071 | 6.7936 | 0.97 | 0.9704 | 116.1974 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0714 | 6.7274 | -0.98004 | -0.96842 | 115.9128 | -1.764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0719 | 59.7475 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6202 | -2.1096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0713 | 59.725 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0167 | 2.1387 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0719 | 6.7936 | 0.97 | 0.9704 | 116.1974 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0724 | 6.7293 | -0.98005 | -0.96862 | 115.9041 | -1.7636 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0729 | 59.7475 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6202 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0723 | 59.725 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0167 | 2.1386 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0729 | 6.7936 | 0.97 | 0.9704 | 116.1974 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0734 | 6.7293 | -0.98006 | -0.96862 | 115.9041 | -1.7633 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0739 | 59.7475 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6202 | -2.1101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0733 | 59.725 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0167 | 2.1385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0739 | 6.7936 | 0.97 | 0.9704 | 116.1974 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0744 | 6.7293 | -0.98007 | -0.96862 | 115.9041 | -1.7629 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0749 | 59.7475 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6202 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0743 | 59.725 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0167 | 2.1383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.075 | 6.7936 | 0.97 | 0.9704 | 116.1974 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0754 | 6.7293 | -0.98008 | -0.96862 | 115.9041 | -1.7625 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0759 | 59.7475 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6202 | -2.1106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0753 | 59.725 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0167 | 2.1382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0759 | 6.7936 | 0.97 | 0.9704 | 116.1974 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0764 | 6.7293 | -0.98009 | -0.96862 | 115.9041 | -1.7622 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0769 | 59.7475 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6202 | -2.1109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0763 | 59.725 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0167 | 2.1381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0769 | 6.7936 | 0.97 | 0.9704 | 116.1974 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0774 | 6.7293 | -0.9801 | -0.96862 | 115.9041 | -1.7618 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0779 | 59.7475 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6202 | -2.1111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0773 | 59.725 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0167 | 2.1379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0779 | 6.7936 | 0.97 | 0.9704 | 116.1974 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0784 | 6.7293 | -0.98011 | -0.96862 | 115.9041 | -1.7614 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0789 | 59.7475 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6202 | -2.1114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0783 | 59.725 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0167 | 2.1378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0789 | 6.7927 | 0.97 | 0.97035 | 116.2077 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0794 | 6.7293 | -0.98012 | -0.96862 | 115.9041 | -1.7611 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0799 | 59.7454 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6277 | -2.1113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0793 | 59.7361 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0133 | 2.1375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0799 | 6.7927 | 0.97 | 0.97035 | 116.2077 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0804 | 6.7353 | -0.98013 | -0.96858 | 115.9025 | -1.7607 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0809 | 59.7454 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6277 | -2.1112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0803 | 59.7361 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0133 | 2.1372 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0809 | 6.7927 | 0.97 | 0.97035 | 116.2077 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0814 | 6.7353 | -0.98014 | -0.96858 | 115.9025 | -1.7604 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0819 | 59.7454 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6277 | -2.1112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0813 | 59.7361 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0133 | 2.1369 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0819 | 6.7927 | 0.97 | 0.97035 | 116.2077 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0824 | 6.7353 | -0.98015 | -0.96858 | 115.9025 | -1.7601 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0829 | 59.7454 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6277 | -2.1111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0823 | 59.7361 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0133 | 2.1367 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0829 | 6.7927 | 0.97 | 0.97035 | 116.2077 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0834 | 6.7353 | -0.98016 | -0.96858 | 115.9025 | -1.7598 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0839 | 59.7454 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6277 | -2.1111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0833 | 59.7361 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0133 | 2.1364 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.084 | 6.7927 | 0.97 | 0.97035 | 116.2077 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0844 | 6.7353 | -0.98017 | -0.96858 | 115.9025 | -1.7594 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0849 | 59.7454 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6277 | -2.111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0843 | 59.7361 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0133 | 2.1361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0849 | 6.7927 | 0.97 | 0.97035 | 116.2077 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0854 | 6.7353 | -0.98018 | -0.96858 | 115.9025 | -1.7591 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0859 | 59.7454 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6277 | -2.1109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0853 | 59.7361 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0133 | 2.1358 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0859 | 6.7927 | 0.97 | 0.97035 | 116.2077 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0864 | 6.7353 | -0.98019 | -0.96858 | 115.9025 | -1.7588 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0869 | 59.7454 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6277 | -2.1109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0863 | 59.7361 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0133 | 2.1355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0869 | 6.7926 | 0.97 | 0.97016 | 116.2195 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0874 | 6.7353 | -0.9802 | -0.96858 | 115.9025 | -1.7584 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0879 | 59.7516 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6272 | -2.111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0873 | 59.7309 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0204 | 2.1352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.088 | 6.7926 | 0.97 | 0.97016 | 116.2195 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0884 | 6.7353 | -0.98021 | -0.96858 | 115.9025 | -1.7581 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0889 | 59.7516 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6272 | -2.1112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0883 | 59.7309 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0204 | 2.1348 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0889 | 6.7926 | 0.97 | 0.97016 | 116.2195 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0894 | 6.7298 | -0.98022 | -0.96866 | 115.8906 | -1.7577 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0899 | 59.7516 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6272 | -2.1114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0893 | 59.7309 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0204 | 2.1345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0899 | 6.7926 | 0.97 | 0.97016 | 116.2195 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0904 | 6.7298 | -0.98023 | -0.96866 | 115.8906 | -1.7573 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0909 | 59.7516 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6272 | -2.1116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0903 | 59.7309 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0204 | 2.1341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0909 | 6.7926 | 0.97 | 0.97016 | 116.2195 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0914 | 6.7298 | -0.98024 | -0.96866 | 115.8906 | -1.757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0919 | 59.7516 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6272 | -2.1118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0913 | 59.7309 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0204 | 2.1338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0919 | 6.7926 | 0.97 | 0.97016 | 116.2195 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0924 | 6.7298 | -0.98025 | -0.96866 | 115.8906 | -1.7566 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0929 | 59.7516 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6272 | -2.1119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0923 | 59.7309 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0204 | 2.1334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0929 | 6.7926 | 0.97 | 0.97016 | 116.2195 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0934 | 6.7298 | -0.98026 | -0.96866 | 115.8906 | -1.7562 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0939 | 59.7516 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6272 | -2.1121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0933 | 59.7309 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0204 | 2.1331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0939 | 6.7926 | 0.97 | 0.97016 | 116.2195 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0944 | 6.7298 | -0.98027 | -0.96866 | 115.8906 | -1.7558 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0949 | 59.7516 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6272 | -2.1123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0943 | 59.7309 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0204 | 2.1327 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0949 | 6.7926 | 0.97 | 0.97016 | 116.2195 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0954 | 6.7298 | -0.98028 | -0.96866 | 115.8906 | -1.7554 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0959 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6206 | -2.1126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0953 | 59.7309 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0204 | 2.1324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0959 | 6.7876 | 0.97 | 0.97004 | 116.2124 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0964 | 6.7298 | -0.98029 | -0.96866 | 115.8906 | -1.755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0969 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6206 | -2.1128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0963 | 59.7289 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0232 | 2.1322 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.097 | 6.7876 | 0.97 | 0.97004 | 116.2124 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0974 | 6.7337 | -0.9803 | -0.96913 | 115.8966 | -1.7546 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0979 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6206 | -2.1131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0973 | 59.7289 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0232 | 2.132 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0979 | 6.7876 | 0.97 | 0.97004 | 116.2124 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0984 | 6.7337 | -0.98031 | -0.96913 | 115.8966 | -1.7542 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0989 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6206 | -2.1133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0983 | 59.7289 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0232 | 2.1318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0989 | 6.7876 | 0.97 | 0.97004 | 116.2124 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.0994 | 6.7337 | -0.98032 | -0.96913 | 115.8966 | -1.7538 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.0999 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6206 | -2.1135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.0993 | 59.7289 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0232 | 2.1316 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.0999 | 6.7876 | 0.97 | 0.97004 | 116.2124 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1004 | 6.7337 | -0.98033 | -0.96913 | 115.8966 | -1.7534 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1009 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6206 | -2.1138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1003 | 59.7289 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0232 | 2.1314 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.101 | 6.7876 | 0.97 | 0.97004 | 116.2124 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1014 | 6.7337 | -0.98034 | -0.96913 | 115.8966 | -1.753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1019 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6206 | -2.114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1013 | 59.7289 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0232 | 2.1312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1019 | 6.7876 | 0.97 | 0.97004 | 116.2124 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1024 | 6.7337 | -0.98035 | -0.96913 | 115.8966 | -1.7525 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1029 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6206 | -2.1142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1023 | 59.7289 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0232 | 2.131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1029 | 6.7876 | 0.97 | 0.97004 | 116.2124 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1034 | 6.7337 | -0.98036 | -0.96913 | 115.8966 | -1.7521 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1039 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6206 | -2.1145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1033 | 59.7289 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0232 | 2.1308 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1039 | 6.7864 | 0.97 | 0.96993 | 116.2207 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1044 | 6.7337 | -0.98037 | -0.96913 | 115.8966 | -1.7517 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1049 | 59.7841 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6134 | -2.1147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1043 | 59.7176 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0274 | 2.1306 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1049 | 6.7864 | 0.97 | 0.96993 | 116.2207 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1054 | 6.7379 | -0.98038 | -0.96938 | 115.9049 | -1.7513 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1059 | 59.7841 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6134 | -2.115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1053 | 59.7176 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0274 | 2.1303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1059 | 6.7864 | 0.97 | 0.96993 | 116.2207 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1064 | 6.7379 | -0.98039 | -0.96938 | 115.9049 | -1.7508 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1069 | 59.7841 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6134 | -2.1153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1063 | 59.7176 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0274 | 2.13 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1069 | 6.7864 | 0.97 | 0.96993 | 116.2207 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1074 | 6.7379 | -0.9804 | -0.96938 | 115.9049 | -1.7504 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1079 | 59.7841 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6134 | -2.1155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1073 | 59.7176 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0274 | 2.1297 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1079 | 6.7864 | 0.97 | 0.96993 | 116.2207 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1084 | 6.7379 | -0.98041 | -0.96938 | 115.9049 | -1.7499 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1089 | 59.7841 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6134 | -2.1158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1083 | 59.7176 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0274 | 2.1294 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1089 | 6.7864 | 0.97 | 0.96993 | 116.2207 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1094 | 6.7379 | -0.98042 | -0.96938 | 115.9049 | -1.7495 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1099 | 59.7841 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6134 | -2.1161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1093 | 59.7176 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0274 | 2.1291 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.11 | 6.7864 | 0.97 | 0.96993 | 116.2207 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1104 | 6.7379 | -0.98043 | -0.96938 | 115.9049 | -1.749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1109 | 59.7841 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6134 | -2.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1103 | 59.7176 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0274 | 2.1288 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1109 | 6.7864 | 0.97 | 0.96993 | 116.2207 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1114 | 6.7379 | -0.98044 | -0.96938 | 115.9049 | -1.7486 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1119 | 59.7841 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6134 | -2.1166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1113 | 59.7176 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0274 | 2.1286 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1119 | 6.7799 | 0.97 | 0.96972 | 116.232 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1124 | 6.7379 | -0.98045 | -0.96938 | 115.9049 | -1.7481 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1129 | 59.7642 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6149 | -2.1168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1123 | 59.7032 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0273 | 2.1286 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1129 | 6.7799 | 0.97 | 0.96972 | 116.232 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1134 | 6.7379 | -0.98046 | -0.96938 | 115.9049 | -1.7477 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1139 | 59.7642 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6149 | -2.117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1133 | 59.7032 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0273 | 2.1287 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.114 | 6.7799 | 0.97 | 0.96972 | 116.232 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1144 | 6.7297 | -0.98047 | -0.96943 | 115.9166 | -1.7472 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1149 | 59.7642 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6149 | -2.1172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1143 | 59.7032 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0273 | 2.1288 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1149 | 6.7799 | 0.97 | 0.96972 | 116.232 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1154 | 6.7297 | -0.98048 | -0.96943 | 115.9166 | -1.7467 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1159 | 59.7642 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6149 | -2.1174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1153 | 59.7032 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0273 | 2.1288 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1159 | 6.7799 | 0.97 | 0.96972 | 116.232 | 1.6366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1164 | 6.7297 | -0.98049 | -0.96943 | 115.9166 | -1.7463 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1169 | 59.7642 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6149 | -2.1176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1163 | 59.7032 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0273 | 2.1289 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1169 | 6.7799 | 0.97 | 0.96972 | 116.232 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1174 | 6.7297 | -0.9805 | -0.96943 | 115.9166 | -1.7458 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1179 | 59.7642 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6149 | -2.1178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1173 | 59.7032 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0273 | 2.1289 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.118 | 6.7799 | 0.97 | 0.96972 | 116.232 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1184 | 6.7297 | -0.98051 | -0.96943 | 115.9166 | -1.7453 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1189 | 59.7642 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6149 | -2.118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1183 | 59.7032 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0273 | 2.129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1189 | 6.7799 | 0.97 | 0.96972 | 116.232 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1194 | 6.7297 | -0.98052 | -0.96943 | 115.9166 | -1.7449 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1199 | 59.7642 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6149 | -2.1182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1193 | 59.7032 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0273 | 2.1291 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1199 | 6.7799 | 0.97 | 0.96972 | 116.232 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1204 | 6.7297 | -0.98053 | -0.96943 | 115.9166 | -1.7444 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1209 | 59.7424 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6147 | -2.1181 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1203 | 59.7032 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0273 | 2.1291 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1209 | 6.7902 | 0.97 | 0.96972 | 116.2326 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1214 | 6.7297 | -0.98054 | -0.96943 | 115.9166 | -1.744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1219 | 59.7424 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6147 | -2.118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1213 | 59.7034 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0215 | 2.129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1219 | 6.7902 | 0.97 | 0.96972 | 116.2326 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1224 | 6.7214 | -0.98055 | -0.96914 | 115.9286 | -1.7436 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1229 | 59.7424 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6147 | -2.118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1223 | 59.7034 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0215 | 2.1288 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.123 | 6.7902 | 0.97 | 0.96972 | 116.2326 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1234 | 6.7214 | -0.98056 | -0.96914 | 115.9286 | -1.7432 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1239 | 59.7424 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6147 | -2.1179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1233 | 59.7034 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0215 | 2.1287 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1239 | 6.7902 | 0.97 | 0.96972 | 116.2326 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1244 | 6.7214 | -0.98057 | -0.96914 | 115.9286 | -1.7428 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1249 | 59.7424 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6147 | -2.1178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1243 | 59.7034 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0215 | 2.1285 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1249 | 6.7902 | 0.97 | 0.96972 | 116.2326 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1254 | 6.7214 | -0.98058 | -0.96914 | 115.9286 | -1.7425 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1259 | 59.7424 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6147 | -2.1178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1253 | 59.7034 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0215 | 2.1284 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1259 | 6.7902 | 0.97 | 0.96972 | 116.2326 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1264 | 6.7214 | -0.98059 | -0.96914 | 115.9286 | -1.7421 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1269 | 59.7424 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6147 | -2.1177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1263 | 59.7034 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0215 | 2.1282 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.127 | 6.7902 | 0.97 | 0.96972 | 116.2326 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1274 | 6.7214 | -0.9806 | -0.96914 | 115.9286 | -1.7417 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1279 | 59.7424 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6147 | -2.1176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1273 | 59.7034 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0215 | 2.1281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1279 | 6.7902 | 0.97 | 0.96972 | 116.2326 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1284 | 6.7214 | -0.98061 | -0.96914 | 115.9286 | -1.7413 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1289 | 59.7424 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6147 | -2.1176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1283 | 59.7034 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0215 | 2.1279 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1289 | 6.7937 | 0.97 | 0.96984 | 116.2156 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1294 | 6.7214 | -0.98062 | -0.96914 | 115.9286 | -1.741 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1299 | 59.7526 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6083 | -2.1178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1293 | 59.7093 | 0.9994 | 0.99934 | 116.031 | 2.1282 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1299 | 6.7937 | 0.97 | 0.96984 | 116.2156 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1304 | 6.7233 | -0.98063 | -0.96938 | 115.9192 | -1.7406 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1309 | 59.7526 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6083 | -2.118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1303 | 59.7093 | 0.9994 | 0.99934 | 116.031 | 2.1285 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.131 | 6.7937 | 0.97 | 0.96984 | 116.2156 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1314 | 6.7233 | -0.98064 | -0.96938 | 115.9192 | -1.7401 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1319 | 59.7526 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6083 | -2.1182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1313 | 59.7093 | 0.9994 | 0.99934 | 116.031 | 2.1288 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1319 | 6.7937 | 0.97 | 0.96984 | 116.2156 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1324 | 6.7233 | -0.98065 | -0.96938 | 115.9192 | -1.7397 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1329 | 59.7526 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6083 | -2.1184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1323 | 59.7093 | 0.9994 | 0.99934 | 116.031 | 2.1291 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1329 | 6.7937 | 0.97 | 0.96984 | 116.2156 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1334 | 6.7233 | -0.98066 | -0.96938 | 115.9192 | -1.7393 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1339 | 59.7526 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6083 | -2.1186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1333 | 59.7093 | 0.9994 | 0.99934 | 116.031 | 2.1294 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1339 | 6.7937 | 0.97 | 0.96984 | 116.2156 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1344 | 6.7233 | -0.98067 | -0.96938 | 115.9192 | -1.7389 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1349 | 59.7526 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6083 | -2.1188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1343 | 59.7093 | 0.9994 | 0.99934 | 116.031 | 2.1296 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1349 | 6.7937 | 0.97 | 0.96984 | 116.2156 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1354 | 6.7233 | -0.98068 | -0.96938 | 115.9192 | -1.7385 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1359 | 59.7526 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6083 | -2.119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1353 | 59.7093 | 0.9994 | 0.99934 | 116.031 | 2.1299 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1359 | 6.7937 | 0.97 | 0.96984 | 116.2156 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1364 | 6.7233 | -0.98069 | -0.96938 | 115.9192 | -1.7381 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1369 | 59.7526 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6083 | -2.1192 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1363 | 59.7093 | 0.9994 | 0.99934 | 116.031 | 2.1302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1369 | 6.7838 | 0.97 | 0.96971 | 116.2143 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1374 | 6.7233 | -0.9807 | -0.96938 | 115.9192 | -1.7377 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1379 | 59.769 | -0.9994 | -0.99937 | 116.622 | -2.1194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1373 | 59.6949 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0363 | 2.1307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1379 | 6.7838 | 0.97 | 0.96971 | 116.2143 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1384 | 6.7233 | -0.98071 | -0.96938 | 115.9192 | -1.7373 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1389 | 59.769 | -0.9994 | -0.99937 | 116.622 | -2.1195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1383 | 59.6949 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0363 | 2.1312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1389 | 6.7838 | 0.97 | 0.96971 | 116.2143 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1394 | 6.7274 | -0.98072 | -0.96987 | 115.9131 | -1.7368 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1399 | 59.769 | -0.9994 | -0.99937 | 116.622 | -2.1196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1393 | 59.6949 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0363 | 2.1316 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.14 | 6.7838 | 0.97 | 0.96971 | 116.2143 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1404 | 6.7274 | -0.98073 | -0.96987 | 115.9131 | -1.7363 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1409 | 59.769 | -0.9994 | -0.99937 | 116.622 | -2.1197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1403 | 59.6949 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0363 | 2.1321 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1409 | 6.7838 | 0.97 | 0.96971 | 116.2143 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1414 | 6.7274 | -0.98074 | -0.96987 | 115.9131 | -1.7359 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1419 | 59.769 | -0.9994 | -0.99937 | 116.622 | -2.1198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1413 | 59.6949 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0363 | 2.1326 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1419 | 6.7838 | 0.97 | 0.96971 | 116.2143 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1424 | 6.7274 | -0.98075 | -0.96987 | 115.9131 | -1.7354 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1429 | 59.769 | -0.9994 | -0.99937 | 116.622 | -2.12 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1423 | 59.6949 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0363 | 2.133 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1429 | 6.7838 | 0.97 | 0.96971 | 116.2143 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1434 | 6.7274 | -0.98076 | -0.96987 | 115.9131 | -1.7349 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1439 | 59.769 | -0.9994 | -0.99937 | 116.622 | -2.1201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1433 | 59.6949 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0363 | 2.1335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.144 | 6.7838 | 0.97 | 0.96971 | 116.2143 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1444 | 6.7274 | -0.98077 | -0.96987 | 115.9131 | -1.7345 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1449 | 59.769 | -0.9994 | -0.99937 | 116.622 | -2.1202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1443 | 59.6949 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0363 | 2.134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1449 | 6.7838 | 0.97 | 0.96971 | 116.2143 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1454 | 6.7274 | -0.98078 | -0.96987 | 115.9131 | -1.734 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1459 | 59.7537 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6263 | -2.1201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1453 | 59.6949 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0363 | 2.1344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1459 | 6.777 | 0.97 | 0.9699 | 116.1966 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1464 | 6.7274 | -0.98079 | -0.96987 | 115.9131 | -1.7335 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1469 | 59.7537 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6263 | -2.12 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1463 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0342 | 2.1346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1469 | 6.777 | 0.97 | 0.9699 | 116.1966 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1474 | 6.7264 | -0.9808 | -0.96984 | 115.9088 | -1.7331 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1479 | 59.7537 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6263 | -2.1199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1473 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0342 | 2.1347 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1479 | 6.777 | 0.97 | 0.9699 | 116.1966 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1484 | 6.7264 | -0.98081 | -0.96984 | 115.9088 | -1.7327 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1489 | 59.7537 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6263 | -2.1198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1483 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0342 | 2.1349 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1489 | 6.777 | 0.97 | 0.9699 | 116.1966 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1494 | 6.7264 | -0.98082 | -0.96984 | 115.9088 | -1.7323 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1499 | 59.7537 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6263 | -2.1197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1493 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0342 | 2.135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1499 | 6.777 | 0.97 | 0.9699 | 116.1966 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1504 | 6.7264 | -0.98083 | -0.96984 | 115.9088 | -1.7319 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1509 | 59.7537 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6263 | -2.1196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1503 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0342 | 2.1352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1509 | 6.777 | 0.97 | 0.9699 | 116.1966 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1514 | 6.7264 | -0.98084 | -0.96984 | 115.9088 | -1.7315 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1519 | 59.7537 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6263 | -2.1196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1513 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0342 | 2.1353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1519 | 6.777 | 0.97 | 0.9699 | 116.1966 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1524 | 6.7264 | -0.98085 | -0.96984 | 115.9088 | -1.7311 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1529 | 59.7537 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6263 | -2.1195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1523 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0342 | 2.1355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.153 | 6.777 | 0.97 | 0.9699 | 116.1966 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1534 | 6.7264 | -0.98086 | -0.96984 | 115.9088 | -1.7307 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1539 | 59.7537 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6263 | -2.1194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1533 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0342 | 2.1356 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1539 | 6.78 | 0.97 | 0.97023 | 116.1903 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1544 | 6.7264 | -0.98087 | -0.96984 | 115.9088 | -1.7303 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1549 | 59.7638 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6249 | -2.1194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1543 | 59.6968 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0332 | 2.1359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1549 | 6.78 | 0.97 | 0.97023 | 116.1903 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1554 | 6.7302 | -0.98088 | -0.9696 | 115.9141 | -1.7301 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1559 | 59.7638 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6249 | -2.1194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1553 | 59.6968 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0332 | 2.1361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1559 | 6.78 | 0.97 | 0.97023 | 116.1903 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1564 | 6.7302 | -0.98089 | -0.9696 | 115.9141 | -1.7298 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1569 | 59.7638 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6249 | -2.1195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1563 | 59.6968 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0332 | 2.1363 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.157 | 6.78 | 0.97 | 0.97023 | 116.1903 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1574 | 6.7302 | -0.9809 | -0.9696 | 115.9141 | -1.7295 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1579 | 59.7638 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6249 | -2.1195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1573 | 59.6968 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0332 | 2.1365 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1579 | 6.78 | 0.97 | 0.97023 | 116.1903 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1584 | 6.7302 | -0.98091 | -0.9696 | 115.9141 | -1.7292 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1589 | 59.7638 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6249 | -2.1195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1583 | 59.6968 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0332 | 2.1368 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1589 | 6.78 | 0.97 | 0.97023 | 116.1903 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1594 | 6.7302 | -0.98092 | -0.9696 | 115.9141 | -1.7289 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1599 | 59.7638 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6249 | -2.1196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1593 | 59.6968 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0332 | 2.137 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1599 | 6.78 | 0.97 | 0.97023 | 116.1903 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1604 | 6.7302 | -0.98093 | -0.9696 | 115.9141 | -1.7287 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1609 | 59.7638 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6249 | -2.1196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1603 | 59.6968 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0332 | 2.1372 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1609 | 6.78 | 0.97 | 0.97023 | 116.1903 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1614 | 6.7302 | -0.98094 | -0.9696 | 115.9141 | -1.7284 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1619 | 59.7638 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6249 | -2.1196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1613 | 59.6968 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0332 | 2.1375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1619 | 6.7903 | 0.97 | 0.97039 | 116.2032 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1624 | 6.7302 | -0.98095 | -0.9696 | 115.9141 | -1.7281 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1629 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6268 | -2.1194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1623 | 59.6936 | 0.9994 | 0.99936 | 116.035 | 2.1375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1629 | 6.7903 | 0.97 | 0.97039 | 116.2032 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1634 | 6.7321 | -0.98096 | -0.96934 | 115.9104 | -1.7279 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1639 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6268 | -2.1192 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1633 | 59.6936 | 0.9994 | 0.99936 | 116.035 | 2.1376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1639 | 6.7903 | 0.97 | 0.97039 | 116.2032 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1644 | 6.7321 | -0.98097 | -0.96934 | 115.9104 | -1.7277 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1649 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6268 | -2.1189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1643 | 59.6936 | 0.9994 | 0.99936 | 116.035 | 2.1377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1649 | 6.7903 | 0.97 | 0.97039 | 116.2032 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1654 | 6.7321 | -0.98098 | -0.96934 | 115.9104 | -1.7276 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1659 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6268 | -2.1187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1653 | 59.6936 | 0.9994 | 0.99936 | 116.035 | 2.1377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.166 | 6.7903 | 0.97 | 0.97039 | 116.2032 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1664 | 6.7321 | -0.98099 | -0.96934 | 115.9104 | -1.7274 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1669 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6268 | -2.1185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1663 | 59.6936 | 0.9994 | 0.99936 | 116.035 | 2.1378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1669 | 6.7903 | 0.97 | 0.97039 | 116.2032 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1674 | 6.7321 | -0.981 | -0.96934 | 115.9104 | -1.7273 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1679 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6268 | -2.1182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1673 | 59.6936 | 0.9994 | 0.99936 | 116.035 | 2.1379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1679 | 6.7903 | 0.97 | 0.97039 | 116.2032 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1684 | 6.7321 | -0.98101 | -0.96934 | 115.9104 | -1.7271 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1689 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6268 | -2.118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1683 | 59.6936 | 0.9994 | 0.99936 | 116.035 | 2.138 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1689 | 6.7903 | 0.97 | 0.97039 | 116.2032 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1694 | 6.7321 | -0.98102 | -0.96934 | 115.9104 | -1.727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1699 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6268 | -2.1177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1693 | 59.6936 | 0.9994 | 0.99936 | 116.035 | 2.138 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.17 | 6.7903 | 0.97 | 0.97039 | 116.2032 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1704 | 6.7321 | -0.98103 | -0.96934 | 115.9104 | -1.7268 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1709 | 59.717 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6257 | -2.1175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1703 | 59.6936 | 0.9994 | 0.99936 | 116.035 | 2.1381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1709 | 6.7873 | 0.97 | 0.97021 | 116.1964 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1714 | 6.7321 | -0.98104 | -0.96934 | 115.9104 | -1.7267 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1719 | 59.717 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6257 | -2.1173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1713 | 59.7102 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0298 | 2.1383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1719 | 6.7873 | 0.97 | 0.97021 | 116.1964 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1724 | 6.7223 | -0.98105 | -0.96952 | 115.8998 | -1.7265 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1729 | 59.717 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6257 | -2.117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1723 | 59.7102 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0298 | 2.1384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1729 | 6.7873 | 0.97 | 0.97021 | 116.1964 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1734 | 6.7223 | -0.98106 | -0.96952 | 115.8998 | -1.7263 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1739 | 59.717 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6257 | -2.1168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1733 | 59.7102 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0298 | 2.1386 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.174 | 6.7873 | 0.97 | 0.97021 | 116.1964 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1744 | 6.7223 | -0.98107 | -0.96952 | 115.8998 | -1.7261 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1749 | 59.717 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6257 | -2.1165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1743 | 59.7102 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0298 | 2.1387 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1749 | 6.7873 | 0.97 | 0.97021 | 116.1964 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1754 | 6.7223 | -0.98108 | -0.96952 | 115.8998 | -1.726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1759 | 59.717 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6257 | -2.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1753 | 59.7102 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0298 | 2.1389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1759 | 6.7873 | 0.97 | 0.97021 | 116.1964 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1764 | 6.7223 | -0.98109 | -0.96952 | 115.8998 | -1.7258 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1769 | 59.717 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6257 | -2.1161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1763 | 59.7102 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0298 | 2.139 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1769 | 6.7873 | 0.97 | 0.97021 | 116.1964 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1774 | 6.7223 | -0.9811 | -0.96952 | 115.8998 | -1.7256 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1779 | 59.717 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6257 | -2.1158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1773 | 59.7102 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0298 | 2.1392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1779 | 6.7873 | 0.97 | 0.97021 | 116.1964 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1784 | 6.7223 | -0.98111 | -0.96952 | 115.8998 | -1.7254 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1789 | 59.717 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6257 | -2.1156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1783 | 59.7102 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0298 | 2.1393 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.179 | 6.7825 | 0.97 | 0.97032 | 116.1974 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1794 | 6.7223 | -0.98112 | -0.96952 | 115.8998 | -1.7253 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1799 | 59.7395 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6349 | -2.1154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1793 | 59.7378 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0093 | 2.1391 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1799 | 6.7825 | 0.97 | 0.97032 | 116.1974 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1804 | 6.7169 | -0.98113 | -0.96998 | 115.8876 | -1.7249 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1809 | 59.7395 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6349 | -2.1152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1803 | 59.7378 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0093 | 2.1388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1809 | 6.7825 | 0.97 | 0.97032 | 116.1974 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1814 | 6.7169 | -0.98114 | -0.96998 | 115.8876 | -1.7246 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1819 | 59.7395 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6349 | -2.1151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1813 | 59.7378 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0093 | 2.1386 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1819 | 6.7825 | 0.97 | 0.97032 | 116.1974 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1824 | 6.7169 | -0.98115 | -0.96998 | 115.8876 | -1.7242 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1829 | 59.7395 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6349 | -2.1149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1823 | 59.7378 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0093 | 2.1384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.183 | 6.7825 | 0.97 | 0.97032 | 116.1974 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1834 | 6.7169 | -0.98116 | -0.96998 | 115.8876 | -1.7239 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1839 | 59.7395 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6349 | -2.1147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1833 | 59.7378 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0093 | 2.1381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1839 | 6.7825 | 0.97 | 0.97032 | 116.1974 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1844 | 6.7169 | -0.98117 | -0.96998 | 115.8876 | -1.7236 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1849 | 59.7395 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6349 | -2.1146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1843 | 59.7378 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0093 | 2.1379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1849 | 6.7825 | 0.97 | 0.97032 | 116.1974 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1854 | 6.7169 | -0.98118 | -0.96998 | 115.8876 | -1.7232 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1859 | 59.7395 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6349 | -2.1144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1853 | 59.7378 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0093 | 2.1377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1859 | 6.7825 | 0.97 | 0.97032 | 116.1974 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1864 | 6.7169 | -0.98119 | -0.96998 | 115.8876 | -1.7229 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1869 | 59.7395 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6349 | -2.1142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1863 | 59.7378 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0093 | 2.1374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.187 | 6.7815 | 0.97 | 0.97058 | 116.2052 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1874 | 6.7169 | -0.9812 | -0.96998 | 115.8876 | -1.7226 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1879 | 59.7306 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6319 | -2.1139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1873 | 59.7512 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0167 | 2.1374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1879 | 6.7815 | 0.97 | 0.97058 | 116.2052 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1884 | 6.7223 | -0.98121 | -0.97049 | 115.8908 | -1.7221 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1889 | 59.7306 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6319 | -2.1136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1883 | 59.7512 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0167 | 2.1374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1889 | 6.7815 | 0.97 | 0.97058 | 116.2052 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1894 | 6.7223 | -0.98122 | -0.97049 | 115.8908 | -1.7217 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1899 | 59.7306 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6319 | -2.1133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1893 | 59.7512 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0167 | 2.1374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1899 | 6.7815 | 0.97 | 0.97058 | 116.2052 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1904 | 6.7223 | -0.98123 | -0.97049 | 115.8908 | -1.7213 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1909 | 59.7306 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6319 | -2.113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1903 | 59.7512 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0167 | 2.1374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1909 | 6.7815 | 0.97 | 0.97058 | 116.2052 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1914 | 6.7223 | -0.98124 | -0.97049 | 115.8908 | -1.7208 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1919 | 59.7306 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6319 | -2.1126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1913 | 59.7512 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0167 | 2.1374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.192 | 6.7815 | 0.97 | 0.97058 | 116.2052 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1924 | 6.7223 | -0.98125 | -0.97049 | 115.8908 | -1.7204 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1929 | 59.7306 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6319 | -2.1123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1923 | 59.7512 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0167 | 2.1374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1929 | 6.7815 | 0.97 | 0.97058 | 116.2052 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1934 | 6.7223 | -0.98126 | -0.97049 | 115.8908 | -1.72 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1939 | 59.7306 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6319 | -2.112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1933 | 59.7512 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0167 | 2.1374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1939 | 6.7815 | 0.97 | 0.97058 | 116.2052 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1944 | 6.7223 | -0.98127 | -0.97049 | 115.8908 | -1.7196 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1949 | 59.7306 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6319 | -2.1117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1943 | 59.7512 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0167 | 2.1375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1949 | 6.7815 | 0.97 | 0.97058 | 116.2052 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1954 | 6.7223 | -0.98128 | -0.97049 | 115.8908 | -1.7191 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1959 | 59.72 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6262 | -2.1112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1953 | 59.7512 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0167 | 2.1375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.196 | 6.7827 | 0.97 | 0.97068 | 116.2047 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1964 | 6.7223 | -0.98129 | -0.97049 | 115.8908 | -1.7187 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1969 | 59.72 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6262 | -2.1108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1963 | 59.7365 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0315 | 2.1377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1969 | 6.7827 | 0.97 | 0.97068 | 116.2047 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1974 | 6.7207 | -0.9813 | -0.97051 | 115.9042 | -1.7183 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1979 | 59.72 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6262 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1973 | 59.7365 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0315 | 2.138 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1979 | 6.7827 | 0.97 | 0.97068 | 116.2047 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1984 | 6.7207 | -0.98131 | -0.97051 | 115.9042 | -1.718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1989 | 59.72 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6262 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1983 | 59.7365 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0315 | 2.1383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.1989 | 6.7827 | 0.97 | 0.97068 | 116.2047 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.1994 | 6.7207 | -0.98132 | -0.97051 | 115.9042 | -1.7176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.1999 | 59.72 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6262 | -2.1095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.1993 | 59.7365 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0315 | 2.1386 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2 | 6.7827 | 0.97 | 0.97068 | 116.2047 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2004 | 6.7207 | -0.98133 | -0.97051 | 115.9042 | -1.7173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2009 | 59.72 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6262 | -2.1091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2003 | 59.7365 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0315 | 2.1389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2009 | 6.7827 | 0.97 | 0.97068 | 116.2047 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2014 | 6.7207 | -0.98134 | -0.97051 | 115.9042 | -1.7169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2019 | 59.72 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6262 | -2.1086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2013 | 59.7365 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0315 | 2.1391 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2019 | 6.7827 | 0.97 | 0.97068 | 116.2047 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2024 | 6.7207 | -0.98135 | -0.97051 | 115.9042 | -1.7165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2029 | 59.72 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6262 | -2.1082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2023 | 59.7365 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0315 | 2.1394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2029 | 6.7827 | 0.97 | 0.97068 | 116.2047 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2034 | 6.7207 | -0.98136 | -0.97051 | 115.9042 | -1.7162 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2039 | 59.72 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6262 | -2.1077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2033 | 59.7365 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0315 | 2.1397 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2039 | 6.7882 | 0.97 | 0.97089 | 116.1884 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2044 | 6.7207 | -0.98137 | -0.97051 | 115.9042 | -1.7158 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2049 | 59.7488 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6233 | -2.1073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2043 | 59.7413 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0237 | 2.1398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2049 | 6.7882 | 0.97 | 0.97089 | 116.1884 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2054 | 6.7251 | -0.98138 | -0.97008 | 115.9205 | -1.7155 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2059 | 59.7488 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6233 | -2.1068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2053 | 59.7413 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0237 | 2.1398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2059 | 6.7882 | 0.97 | 0.97089 | 116.1884 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2064 | 6.7251 | -0.98139 | -0.97008 | 115.9205 | -1.7153 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2069 | 59.7488 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6233 | -2.1064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2063 | 59.7413 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0237 | 2.1399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2069 | 6.7882 | 0.97 | 0.97089 | 116.1884 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2074 | 6.7251 | -0.9814 | -0.97008 | 115.9205 | -1.715 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2079 | 59.7488 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6233 | -2.1059 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2073 | 59.7413 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0237 | 2.14 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2079 | 6.7882 | 0.97 | 0.97089 | 116.1884 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2084 | 6.7251 | -0.98141 | -0.97008 | 115.9205 | -1.7147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2089 | 59.7488 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6233 | -2.1055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2083 | 59.7413 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0237 | 2.1401 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.209 | 6.7882 | 0.97 | 0.97089 | 116.1884 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2094 | 6.7251 | -0.98142 | -0.97008 | 115.9205 | -1.7144 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2099 | 59.7488 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6233 | -2.105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2093 | 59.7413 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0237 | 2.1401 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2099 | 6.7882 | 0.97 | 0.97089 | 116.1884 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2104 | 6.7251 | -0.98143 | -0.97008 | 115.9205 | -1.7142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2109 | 59.7488 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6233 | -2.1046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2103 | 59.7413 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0237 | 2.1402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2109 | 6.7882 | 0.97 | 0.97089 | 116.1884 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2114 | 6.7251 | -0.98144 | -0.97008 | 115.9205 | -1.7139 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2119 | 59.7488 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6233 | -2.1041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2113 | 59.7413 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0237 | 2.1403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2119 | 6.7904 | 0.97 | 0.97092 | 116.1802 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2124 | 6.7251 | -0.98145 | -0.97008 | 115.9205 | -1.7136 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2129 | 59.7815 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6077 | -2.1041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2123 | 59.7229 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0265 | 2.1407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.213 | 6.7904 | 0.97 | 0.97092 | 116.1802 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2134 | 6.7295 | -0.98146 | -0.97017 | 115.9339 | -1.7133 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2139 | 59.7815 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6077 | -2.1041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2133 | 59.7229 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0265 | 2.1412 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2139 | 6.7904 | 0.97 | 0.97092 | 116.1802 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2144 | 6.7295 | -0.98147 | -0.97017 | 115.9339 | -1.713 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2149 | 59.7815 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6077 | -2.1041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2143 | 59.7229 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0265 | 2.1416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2149 | 6.7904 | 0.97 | 0.97092 | 116.1802 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2154 | 6.7295 | -0.98148 | -0.97017 | 115.9339 | -1.7127 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2159 | 59.7815 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6077 | -2.1041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2153 | 59.7229 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0265 | 2.1421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2159 | 6.7904 | 0.97 | 0.97092 | 116.1802 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2164 | 6.7295 | -0.98149 | -0.97017 | 115.9339 | -1.7124 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2169 | 59.7815 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6077 | -2.1041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2163 | 59.7229 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0265 | 2.1426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2169 | 6.7904 | 0.97 | 0.97092 | 116.1802 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2174 | 6.7295 | -0.9815 | -0.97017 | 115.9339 | -1.7121 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2179 | 59.7815 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6077 | -2.1041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2173 | 59.7229 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0265 | 2.143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2179 | 6.7904 | 0.97 | 0.97092 | 116.1802 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2184 | 6.7295 | -0.98151 | -0.97017 | 115.9339 | -1.7118 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2189 | 59.7815 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6077 | -2.1041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2183 | 59.7229 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0265 | 2.1435 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2189 | 6.7904 | 0.97 | 0.97092 | 116.1802 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2194 | 6.7295 | -0.98152 | -0.97017 | 115.9339 | -1.7115 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2199 | 59.7815 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6077 | -2.1041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2193 | 59.7229 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0265 | 2.1439 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2199 | 6.7904 | 0.97 | 0.97092 | 116.1802 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2204 | 6.7295 | -0.98153 | -0.97017 | 115.9339 | -1.7111 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2209 | 59.7489 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6035 | -2.104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2203 | 59.7229 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0265 | 2.1444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2209 | 6.7806 | 0.97 | 0.97073 | 116.1848 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2214 | 6.7295 | -0.98154 | -0.97017 | 115.9339 | -1.7108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2219 | 59.7489 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6035 | -2.1039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2213 | 59.6973 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0185 | 2.1446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.222 | 6.7806 | 0.97 | 0.97073 | 116.1848 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2224 | 6.7211 | -0.98155 | -0.97032 | 115.9229 | -1.7105 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2229 | 59.7489 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6035 | -2.1039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2223 | 59.6973 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0185 | 2.1449 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2229 | 6.7806 | 0.97 | 0.97073 | 116.1848 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2234 | 6.7211 | -0.98156 | -0.97032 | 115.9229 | -1.7102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2239 | 59.7489 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6035 | -2.1038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2233 | 59.6973 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0185 | 2.1452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2239 | 6.7806 | 0.97 | 0.97073 | 116.1848 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2244 | 6.7211 | -0.98157 | -0.97032 | 115.9229 | -1.7099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2249 | 59.7489 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6035 | -2.1037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2243 | 59.6973 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0185 | 2.1454 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2249 | 6.7806 | 0.97 | 0.97073 | 116.1848 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2254 | 6.7211 | -0.98158 | -0.97032 | 115.9229 | -1.7095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2259 | 59.7489 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6035 | -2.1036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2253 | 59.6973 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0185 | 2.1457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.226 | 6.7806 | 0.97 | 0.97073 | 116.1848 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2264 | 6.7211 | -0.98159 | -0.97032 | 115.9229 | -1.7092 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2269 | 59.7489 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6035 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2263 | 59.6973 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0185 | 2.146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2269 | 6.7806 | 0.97 | 0.97073 | 116.1848 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2274 | 6.7211 | -0.9816 | -0.97032 | 115.9229 | -1.7089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2279 | 59.7489 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6035 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2273 | 59.6973 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0185 | 2.1462 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2279 | 6.7806 | 0.97 | 0.97073 | 116.1848 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2284 | 6.7211 | -0.98161 | -0.97032 | 115.9229 | -1.7086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2289 | 59.7489 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6035 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2283 | 59.6973 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0185 | 2.1465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2289 | 6.778 | 0.97 | 0.97053 | 116.1765 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2294 | 6.7211 | -0.98162 | -0.97032 | 115.9229 | -1.7082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2299 | 59.706 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6009 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2293 | 59.6929 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0203 | 2.1468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2299 | 6.778 | 0.97 | 0.97053 | 116.1765 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2304 | 6.7196 | -0.98163 | -0.97063 | 115.8997 | -1.7078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2309 | 59.706 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6009 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2303 | 59.6929 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0203 | 2.1471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2309 | 6.778 | 0.97 | 0.97053 | 116.1765 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2314 | 6.7196 | -0.98164 | -0.97063 | 115.8997 | -1.7074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2319 | 59.706 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6009 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2313 | 59.6929 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0203 | 2.1474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2319 | 6.778 | 0.97 | 0.97053 | 116.1765 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2324 | 6.7196 | -0.98165 | -0.97063 | 115.8997 | -1.707 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2329 | 59.706 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6009 | -2.1036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2323 | 59.6929 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0203 | 2.1477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2329 | 6.778 | 0.97 | 0.97053 | 116.1765 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2334 | 6.7196 | -0.98166 | -0.97063 | 115.8997 | -1.7066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2339 | 59.706 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6009 | -2.1037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2333 | 59.6929 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0203 | 2.148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2339 | 6.778 | 0.97 | 0.97053 | 116.1765 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2344 | 6.7196 | -0.98167 | -0.97063 | 115.8997 | -1.7062 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2349 | 59.706 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6009 | -2.1037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2343 | 59.6929 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0203 | 2.1483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.235 | 6.778 | 0.97 | 0.97053 | 116.1765 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2354 | 6.7196 | -0.98168 | -0.97063 | 115.8997 | -1.7058 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2359 | 59.706 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6009 | -2.1038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2353 | 59.6929 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0203 | 2.1486 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2359 | 6.778 | 0.97 | 0.97053 | 116.1765 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2364 | 6.7196 | -0.98169 | -0.97063 | 115.8997 | -1.7054 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2369 | 59.706 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6009 | -2.1039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2363 | 59.6929 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0203 | 2.1489 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2369 | 6.7817 | 0.97 | 0.97057 | 116.1838 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2374 | 6.7196 | -0.9817 | -0.97063 | 115.8997 | -1.705 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2379 | 59.7281 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6009 | -2.104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2373 | 59.6934 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0354 | 2.1491 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2379 | 6.7817 | 0.97 | 0.97057 | 116.1838 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2384 | 6.7214 | -0.98171 | -0.97123 | 115.8879 | -1.7045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2389 | 59.7281 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6009 | -2.1041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2383 | 59.6934 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0354 | 2.1493 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.239 | 6.7817 | 0.97 | 0.97057 | 116.1838 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2394 | 6.7214 | -0.98172 | -0.97123 | 115.8879 | -1.704 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2399 | 59.7281 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6009 | -2.1043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2393 | 59.6934 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0354 | 2.1495 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2399 | 6.7817 | 0.97 | 0.97057 | 116.1838 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2404 | 6.7214 | -0.98173 | -0.97123 | 115.8879 | -1.7035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2409 | 59.7281 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6009 | -2.1044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2403 | 59.6934 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0354 | 2.1497 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2409 | 6.7817 | 0.97 | 0.97057 | 116.1838 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2414 | 6.7214 | -0.98174 | -0.97123 | 115.8879 | -1.7031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2419 | 59.7281 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6009 | -2.1045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2413 | 59.6934 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0354 | 2.1499 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2419 | 6.7817 | 0.97 | 0.97057 | 116.1838 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2424 | 6.7214 | -0.98175 | -0.97123 | 115.8879 | -1.7026 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2429 | 59.7281 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6009 | -2.1047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2423 | 59.6934 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0354 | 2.1501 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.243 | 6.7817 | 0.97 | 0.97057 | 116.1838 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2434 | 6.7214 | -0.98176 | -0.97123 | 115.8879 | -1.7021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2439 | 59.7281 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6009 | -2.1048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2433 | 59.6934 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0354 | 2.1502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2439 | 6.7817 | 0.97 | 0.97057 | 116.1838 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2444 | 6.7214 | -0.98177 | -0.97123 | 115.8879 | -1.7016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2449 | 59.7281 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6009 | -2.1049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2443 | 59.6934 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0354 | 2.1504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2449 | 6.7817 | 0.97 | 0.97057 | 116.1838 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2454 | 6.7214 | -0.98178 | -0.97123 | 115.8879 | -1.7011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2459 | 59.7393 | -0.9994 | -0.99936 | 116.607 | -2.1051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2453 | 59.6934 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0354 | 2.1506 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2459 | 6.7896 | 0.97 | 0.97053 | 116.2043 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2464 | 6.7214 | -0.98179 | -0.97123 | 115.8879 | -1.7006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2469 | 59.7393 | -0.9994 | -0.99936 | 116.607 | -2.1052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2463 | 59.711 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0398 | 2.1507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2469 | 6.7896 | 0.97 | 0.97053 | 116.2043 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2474 | 6.7238 | -0.9818 | -0.97127 | 115.8866 | -1.7002 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2479 | 59.7393 | -0.9994 | -0.99936 | 116.607 | -2.1053 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2473 | 59.711 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0398 | 2.1508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.248 | 6.7896 | 0.97 | 0.97053 | 116.2043 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2484 | 6.7238 | -0.98181 | -0.97127 | 115.8866 | -1.6998 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2489 | 59.7393 | -0.9994 | -0.99936 | 116.607 | -2.1054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2483 | 59.711 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0398 | 2.1509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2489 | 6.7896 | 0.97 | 0.97053 | 116.2043 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2494 | 6.7238 | -0.98182 | -0.97127 | 115.8866 | -1.6994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2499 | 59.7393 | -0.9994 | -0.99936 | 116.607 | -2.1055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2493 | 59.711 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0398 | 2.151 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2499 | 6.7896 | 0.97 | 0.97053 | 116.2043 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2504 | 6.7238 | -0.98183 | -0.97127 | 115.8866 | -1.699 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2509 | 59.7393 | -0.9994 | -0.99936 | 116.607 | -2.1057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2503 | 59.711 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0398 | 2.1511 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2509 | 6.7896 | 0.97 | 0.97053 | 116.2043 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2514 | 6.7238 | -0.98184 | -0.97127 | 115.8866 | -1.6986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2519 | 59.7393 | -0.9994 | -0.99936 | 116.607 | -2.1058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2513 | 59.711 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0398 | 2.1512 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.252 | 6.7896 | 0.97 | 0.97053 | 116.2043 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2524 | 6.7238 | -0.98185 | -0.97127 | 115.8866 | -1.6982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2529 | 59.7393 | -0.9994 | -0.99936 | 116.607 | -2.1059 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2523 | 59.711 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0398 | 2.1513 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2529 | 6.7896 | 0.97 | 0.97053 | 116.2043 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2534 | 6.7238 | -0.98186 | -0.97127 | 115.8866 | -1.6977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2539 | 59.7393 | -0.9994 | -0.99936 | 116.607 | -2.106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2533 | 59.711 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0398 | 2.1514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2539 | 6.7823 | 0.97 | 0.9704 | 116.2035 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2544 | 6.7238 | -0.98187 | -0.97127 | 115.8866 | -1.6973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2549 | 59.728 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6121 | -2.1061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2543 | 59.6964 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0263 | 2.1518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2549 | 6.7823 | 0.97 | 0.9704 | 116.2035 | 1.6367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2554 | 6.7257 | -0.98188 | -0.97112 | 115.8857 | -1.697 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2559 | 59.728 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6121 | -2.1063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2553 | 59.6964 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0263 | 2.1522 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.256 | 6.7823 | 0.97 | 0.9704 | 116.2035 | 1.6366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2564 | 6.7257 | -0.98189 | -0.97112 | 115.8857 | -1.6967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2569 | 59.728 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6121 | -2.1064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2563 | 59.6964 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0263 | 2.1526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2569 | 6.7823 | 0.97 | 0.9704 | 116.2035 | 1.6365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2574 | 6.7257 | -0.9819 | -0.97112 | 115.8857 | -1.6963 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2579 | 59.728 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6121 | -2.1065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2573 | 59.6964 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0263 | 2.1529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2579 | 6.7823 | 0.97 | 0.9704 | 116.2035 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2584 | 6.7257 | -0.98191 | -0.97112 | 115.8857 | -1.696 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2589 | 59.728 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6121 | -2.1066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2583 | 59.6964 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0263 | 2.1533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2589 | 6.7823 | 0.97 | 0.9704 | 116.2035 | 1.6363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2594 | 6.7257 | -0.98192 | -0.97112 | 115.8857 | -1.6956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2599 | 59.728 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6121 | -2.1068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2593 | 59.6964 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0263 | 2.1537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2599 | 6.7823 | 0.97 | 0.9704 | 116.2035 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2604 | 6.7257 | -0.98193 | -0.97112 | 115.8857 | -1.6953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2609 | 59.728 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6121 | -2.1069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2603 | 59.6964 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0263 | 2.1541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2609 | 6.7823 | 0.97 | 0.9704 | 116.2035 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2614 | 6.7257 | -0.98194 | -0.97112 | 115.8857 | -1.6949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2619 | 59.728 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6121 | -2.107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2613 | 59.6964 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0263 | 2.1544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2619 | 6.7726 | 0.97 | 0.97033 | 116.1763 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2624 | 6.7257 | -0.98195 | -0.97112 | 115.8857 | -1.6946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2629 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6117 | -2.107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2623 | 59.7022 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0252 | 2.1548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2629 | 6.7726 | 0.97 | 0.97033 | 116.1763 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2634 | 6.7318 | -0.98196 | -0.97111 | 115.8927 | -1.6943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2639 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6117 | -2.107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2633 | 59.7022 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0252 | 2.1552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2639 | 6.7726 | 0.97 | 0.97033 | 116.1763 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2644 | 6.7318 | -0.98197 | -0.97111 | 115.8927 | -1.694 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2649 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6117 | -2.107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2643 | 59.7022 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0252 | 2.1556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.265 | 6.7726 | 0.97 | 0.97033 | 116.1763 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2654 | 6.7318 | -0.98198 | -0.97111 | 115.8927 | -1.6937 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2659 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6117 | -2.107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2653 | 59.7022 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0252 | 2.156 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2659 | 6.7726 | 0.97 | 0.97033 | 116.1763 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2664 | 6.7318 | -0.98199 | -0.97111 | 115.8927 | -1.6934 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2669 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6117 | -2.107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2663 | 59.7022 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0252 | 2.1564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2669 | 6.7726 | 0.97 | 0.97033 | 116.1763 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2674 | 6.7318 | -0.982 | -0.97111 | 115.8927 | -1.6931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2679 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6117 | -2.107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2673 | 59.7022 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0252 | 2.1568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2679 | 6.7726 | 0.97 | 0.97033 | 116.1763 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2684 | 6.7318 | -0.98201 | -0.97111 | 115.8927 | -1.6927 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2689 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6117 | -2.107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2683 | 59.7022 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0252 | 2.1572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.269 | 6.7726 | 0.97 | 0.97033 | 116.1763 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2694 | 6.7318 | -0.98202 | -0.97111 | 115.8927 | -1.6924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2699 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6117 | -2.107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2693 | 59.7022 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0252 | 2.1575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2699 | 6.7726 | 0.97 | 0.97033 | 116.1763 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2704 | 6.7318 | -0.98203 | -0.97111 | 115.8927 | -1.6921 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2709 | 59.7263 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6223 | -2.1068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2703 | 59.7022 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0252 | 2.1579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2709 | 6.7843 | 0.97 | 0.97032 | 116.1721 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2714 | 6.7318 | -0.98204 | -0.97111 | 115.8927 | -1.6918 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2719 | 59.7263 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6223 | -2.1067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2713 | 59.707 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0381 | 2.1584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2719 | 6.7843 | 0.97 | 0.97032 | 116.1721 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2724 | 6.7369 | -0.98205 | -0.97121 | 115.897 | -1.6915 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2729 | 59.7263 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6223 | -2.1065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2723 | 59.707 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0381 | 2.1589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2729 | 6.7843 | 0.97 | 0.97032 | 116.1721 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2734 | 6.7369 | -0.98206 | -0.97121 | 115.897 | -1.6911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2739 | 59.7263 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6223 | -2.1063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2733 | 59.707 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0381 | 2.1595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2739 | 6.7843 | 0.97 | 0.97032 | 116.1721 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2744 | 6.7369 | -0.98207 | -0.97121 | 115.897 | -1.6908 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2749 | 59.7263 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6223 | -2.1062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2743 | 59.707 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0381 | 2.16 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2749 | 6.7843 | 0.97 | 0.97032 | 116.1721 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2754 | 6.7369 | -0.98208 | -0.97121 | 115.897 | -1.6904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2759 | 59.7263 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6223 | -2.106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2753 | 59.707 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0381 | 2.1605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2759 | 6.7843 | 0.97 | 0.97032 | 116.1721 | 1.6341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2764 | 6.7369 | -0.98209 | -0.97121 | 115.897 | -1.6901 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2769 | 59.7263 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6223 | -2.1058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2763 | 59.707 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0381 | 2.161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2769 | 6.7843 | 0.97 | 0.97032 | 116.1721 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2774 | 6.7369 | -0.9821 | -0.97121 | 115.897 | -1.6897 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2779 | 59.7263 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6223 | -2.1057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2773 | 59.707 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0381 | 2.1615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.278 | 6.7843 | 0.97 | 0.97032 | 116.1721 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2784 | 6.7369 | -0.98211 | -0.97121 | 115.897 | -1.6893 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2789 | 59.7263 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6223 | -2.1055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2783 | 59.707 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0381 | 2.162 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2789 | 6.7901 | 0.97 | 0.97014 | 116.1865 | 1.6338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2794 | 6.7369 | -0.98212 | -0.97121 | 115.897 | -1.689 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2799 | 59.73 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6085 | -2.1051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2793 | 59.6998 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0216 | 2.1624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2799 | 6.7901 | 0.97 | 0.97014 | 116.1865 | 1.6338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2804 | 6.7266 | -0.98213 | -0.97123 | 115.8995 | -1.6887 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2809 | 59.73 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6085 | -2.1048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2803 | 59.6998 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0216 | 2.1628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2809 | 6.7901 | 0.97 | 0.97014 | 116.1865 | 1.6337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2814 | 6.7266 | -0.98214 | -0.97123 | 115.8995 | -1.6883 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2819 | 59.73 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6085 | -2.1044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2813 | 59.6998 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0216 | 2.1633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.282 | 6.7901 | 0.97 | 0.97014 | 116.1865 | 1.6336 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2824 | 6.7266 | -0.98215 | -0.97123 | 115.8995 | -1.688 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2829 | 59.73 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6085 | -2.104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2823 | 59.6998 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0216 | 2.1637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2829 | 6.7901 | 0.97 | 0.97014 | 116.1865 | 1.6336 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2834 | 6.7266 | -0.98216 | -0.97123 | 115.8995 | -1.6876 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2839 | 59.73 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6085 | -2.1036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2833 | 59.6998 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0216 | 2.1641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2839 | 6.7901 | 0.97 | 0.97014 | 116.1865 | 1.6335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2844 | 6.7266 | -0.98217 | -0.97123 | 115.8995 | -1.6873 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2849 | 59.73 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6085 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2843 | 59.6998 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0216 | 2.1645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2849 | 6.7901 | 0.97 | 0.97014 | 116.1865 | 1.6334 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2854 | 6.7266 | -0.98218 | -0.97123 | 115.8995 | -1.687 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2859 | 59.73 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6085 | -2.1029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2853 | 59.6998 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0216 | 2.165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2859 | 6.7901 | 0.97 | 0.97014 | 116.1865 | 1.6334 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2864 | 6.7266 | -0.98219 | -0.97123 | 115.8995 | -1.6866 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2869 | 59.73 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6085 | -2.1025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2863 | 59.6998 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0216 | 2.1654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2869 | 6.7893 | 0.97 | 0.9701 | 116.182 | 1.6333 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2874 | 6.7266 | -0.9822 | -0.97123 | 115.8995 | -1.6863 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2879 | 59.761 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6043 | -2.1023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2873 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0175 | 2.1657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2879 | 6.7893 | 0.97 | 0.9701 | 116.182 | 1.6332 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2884 | 6.7137 | -0.98221 | -0.97138 | 115.9084 | -1.6859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2889 | 59.761 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6043 | -2.1021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2883 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0175 | 2.166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2889 | 6.7893 | 0.97 | 0.9701 | 116.182 | 1.6332 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2894 | 6.7137 | -0.98222 | -0.97138 | 115.9084 | -1.6856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2899 | 59.761 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6043 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2893 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0175 | 2.1662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2899 | 6.7893 | 0.97 | 0.9701 | 116.182 | 1.6331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2904 | 6.7137 | -0.98223 | -0.97138 | 115.9084 | -1.6853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2909 | 59.761 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6043 | -2.1016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2903 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0175 | 2.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.291 | 6.7893 | 0.97 | 0.9701 | 116.182 | 1.633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2914 | 6.7137 | -0.98224 | -0.97138 | 115.9084 | -1.685 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2919 | 59.761 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6043 | -2.1014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2913 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0175 | 2.1668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2919 | 6.7893 | 0.97 | 0.9701 | 116.182 | 1.633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2924 | 6.7137 | -0.98225 | -0.97138 | 115.9084 | -1.6847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2929 | 59.761 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6043 | -2.1011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2923 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0175 | 2.1671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2929 | 6.7893 | 0.97 | 0.9701 | 116.182 | 1.6329 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2934 | 6.7137 | -0.98226 | -0.97138 | 115.9084 | -1.6844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2939 | 59.761 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6043 | -2.1009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2933 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0175 | 2.1674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2939 | 6.7893 | 0.97 | 0.9701 | 116.182 | 1.6328 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2944 | 6.7137 | -0.98227 | -0.97138 | 115.9084 | -1.6841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2949 | 59.761 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6043 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2943 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0175 | 2.1677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.295 | 6.7893 | 0.97 | 0.9701 | 116.182 | 1.6328 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2954 | 6.7137 | -0.98228 | -0.97138 | 115.9084 | -1.6838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2959 | 59.784 | -0.9994 | -0.99939 | 116.622 | -2.1005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2953 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0175 | 2.168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2959 | 6.7909 | 0.97 | 0.97022 | 116.1875 | 1.6327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2964 | 6.7137 | -0.98229 | -0.97138 | 115.9084 | -1.6835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2969 | 59.784 | -0.9994 | -0.99939 | 116.622 | -2.1004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2963 | 59.6871 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0125 | 2.168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2969 | 6.7909 | 0.97 | 0.97022 | 116.1875 | 1.6327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2974 | 6.7146 | -0.9823 | -0.97146 | 115.9033 | -1.6832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2979 | 59.784 | -0.9994 | -0.99939 | 116.622 | -2.1003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2973 | 59.6871 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0125 | 2.1681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2979 | 6.7909 | 0.97 | 0.97022 | 116.1875 | 1.6326 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2984 | 6.7146 | -0.98231 | -0.97146 | 115.9033 | -1.6829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2989 | 59.784 | -0.9994 | -0.99939 | 116.622 | -2.1002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2983 | 59.6871 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0125 | 2.1681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.299 | 6.7909 | 0.97 | 0.97022 | 116.1875 | 1.6326 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.2994 | 6.7146 | -0.98232 | -0.97146 | 115.9033 | -1.6825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.2999 | 59.784 | -0.9994 | -0.99939 | 116.622 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.2993 | 59.6871 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0125 | 2.1682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.2999 | 6.7909 | 0.97 | 0.97022 | 116.1875 | 1.6326 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3004 | 6.7146 | -0.98233 | -0.97146 | 115.9033 | -1.6822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3009 | 59.784 | -0.9994 | -0.99939 | 116.622 | -2.0999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3003 | 59.6871 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0125 | 2.1683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3009 | 6.7909 | 0.97 | 0.97022 | 116.1875 | 1.6325 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3014 | 6.7146 | -0.98234 | -0.97146 | 115.9033 | -1.6819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3019 | 59.784 | -0.9994 | -0.99939 | 116.622 | -2.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3013 | 59.6871 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0125 | 2.1683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3019 | 6.7909 | 0.97 | 0.97022 | 116.1875 | 1.6325 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3024 | 6.7146 | -0.98235 | -0.97146 | 115.9033 | -1.6816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3029 | 59.784 | -0.9994 | -0.99939 | 116.622 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3023 | 59.6871 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0125 | 2.1684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3029 | 6.7909 | 0.97 | 0.97022 | 116.1875 | 1.6325 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3034 | 6.7146 | -0.98236 | -0.97146 | 115.9033 | -1.6813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3039 | 59.784 | -0.9994 | -0.99939 | 116.622 | -2.0995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3033 | 59.6871 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0125 | 2.1684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.304 | 6.7844 | 0.97 | 0.96983 | 116.2056 | 1.6325 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3044 | 6.7146 | -0.98237 | -0.97146 | 115.9033 | -1.681 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3049 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6278 | -2.099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3043 | 59.6947 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0198 | 2.1686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3049 | 6.7844 | 0.97 | 0.96983 | 116.2056 | 1.6326 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3054 | 6.7339 | -0.98238 | -0.97134 | 115.9019 | -1.6806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3059 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6278 | -2.0986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3053 | 59.6947 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0198 | 2.1687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3059 | 6.7844 | 0.97 | 0.96983 | 116.2056 | 1.6327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3064 | 6.7339 | -0.98239 | -0.97134 | 115.9019 | -1.6803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3069 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6278 | -2.0981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3063 | 59.6947 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0198 | 2.1689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3069 | 6.7844 | 0.97 | 0.96983 | 116.2056 | 1.6328 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3074 | 6.7339 | -0.9824 | -0.97134 | 115.9019 | -1.68 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3079 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6278 | -2.0976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3073 | 59.6947 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0198 | 2.169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.308 | 6.7844 | 0.97 | 0.96983 | 116.2056 | 1.6329 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3084 | 6.7339 | -0.98241 | -0.97134 | 115.9019 | -1.6797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3089 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6278 | -2.0971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3083 | 59.6947 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0198 | 2.1691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3089 | 6.7844 | 0.97 | 0.96983 | 116.2056 | 1.633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3094 | 6.7339 | -0.98242 | -0.97134 | 115.9019 | -1.6794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3099 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6278 | -2.0966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3093 | 59.6947 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0198 | 2.1693 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3099 | 6.7844 | 0.97 | 0.96983 | 116.2056 | 1.6331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3104 | 6.7339 | -0.98243 | -0.97134 | 115.9019 | -1.6791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3109 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6278 | -2.0961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3103 | 59.6947 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0198 | 2.1694 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3109 | 6.7844 | 0.97 | 0.96983 | 116.2056 | 1.6331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3114 | 6.7339 | -0.98244 | -0.97134 | 115.9019 | -1.6787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3119 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6278 | -2.0956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3113 | 59.6947 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0198 | 2.1696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.312 | 6.7764 | 0.97 | 0.96986 | 116.2276 | 1.6332 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3124 | 6.7339 | -0.98245 | -0.97134 | 115.9019 | -1.6784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3129 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99939 | 116.624 | -2.0955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3123 | 59.6636 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0381 | 2.1701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3129 | 6.7764 | 0.97 | 0.96986 | 116.2276 | 1.6333 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3134 | 6.7311 | -0.98246 | -0.9718 | 115.9083 | -1.678 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3139 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99939 | 116.624 | -2.0955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3133 | 59.6636 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0381 | 2.1707 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3139 | 6.7764 | 0.97 | 0.96986 | 116.2276 | 1.6334 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3144 | 6.7311 | -0.98247 | -0.9718 | 115.9083 | -1.6775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3149 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99939 | 116.624 | -2.0954 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3143 | 59.6636 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0381 | 2.1713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3149 | 6.7764 | 0.97 | 0.96986 | 116.2276 | 1.6335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3154 | 6.7311 | -0.98248 | -0.9718 | 115.9083 | -1.6771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3159 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99939 | 116.624 | -2.0953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3153 | 59.6636 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0381 | 2.1718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3159 | 6.7764 | 0.97 | 0.96986 | 116.2276 | 1.6335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3164 | 6.7311 | -0.98249 | -0.9718 | 115.9083 | -1.6766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3169 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99939 | 116.624 | -2.0953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3163 | 59.6636 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0381 | 2.1724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.317 | 6.7764 | 0.97 | 0.96986 | 116.2276 | 1.6336 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3174 | 6.7311 | -0.9825 | -0.9718 | 115.9083 | -1.6761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3179 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99939 | 116.624 | -2.0952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3173 | 59.6636 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0381 | 2.1729 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3179 | 6.7764 | 0.97 | 0.96986 | 116.2276 | 1.6337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3184 | 6.7311 | -0.98251 | -0.9718 | 115.9083 | -1.6757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3189 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99939 | 116.624 | -2.0952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3183 | 59.6636 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0381 | 2.1735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3189 | 6.7764 | 0.97 | 0.96986 | 116.2276 | 1.6338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3194 | 6.7311 | -0.98252 | -0.9718 | 115.9083 | -1.6752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3199 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99939 | 116.624 | -2.0951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3193 | 59.6636 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0381 | 2.1741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3199 | 6.7764 | 0.97 | 0.96986 | 116.2276 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3204 | 6.7311 | -0.98253 | -0.9718 | 115.9083 | -1.6748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3209 | 59.7718 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6192 | -2.0952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3203 | 59.6636 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0381 | 2.1746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.321 | 6.7789 | 0.97 | 0.96992 | 116.229 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3214 | 6.7311 | -0.98254 | -0.9718 | 115.9083 | -1.6743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3219 | 59.7718 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6192 | -2.0953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3213 | 59.6476 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0289 | 2.1748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3219 | 6.7789 | 0.97 | 0.96992 | 116.229 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3224 | 6.7229 | -0.98255 | -0.97185 | 115.8888 | -1.6739 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3229 | 59.7718 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6192 | -2.0954 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3223 | 59.6476 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0289 | 2.175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3229 | 6.7789 | 0.97 | 0.96992 | 116.229 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3234 | 6.7229 | -0.98256 | -0.97185 | 115.8888 | -1.6735 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3239 | 59.7718 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6192 | -2.0955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3233 | 59.6476 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0289 | 2.1751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3239 | 6.7789 | 0.97 | 0.96992 | 116.229 | 1.6341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3244 | 6.7229 | -0.98257 | -0.97185 | 115.8888 | -1.673 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3249 | 59.7718 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6192 | -2.0956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3243 | 59.6476 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0289 | 2.1753 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.325 | 6.7789 | 0.97 | 0.96992 | 116.229 | 1.6341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3254 | 6.7229 | -0.98258 | -0.97185 | 115.8888 | -1.6726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3259 | 59.7718 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6192 | -2.0957 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3253 | 59.6476 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0289 | 2.1755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3259 | 6.7789 | 0.97 | 0.96992 | 116.229 | 1.6341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3264 | 6.7229 | -0.98259 | -0.97185 | 115.8888 | -1.6722 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3269 | 59.7718 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6192 | -2.0958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3263 | 59.6476 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0289 | 2.1757 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3269 | 6.7789 | 0.97 | 0.96992 | 116.229 | 1.6342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3274 | 6.7229 | -0.9826 | -0.97185 | 115.8888 | -1.6717 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3279 | 59.7718 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6192 | -2.0959 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3273 | 59.6476 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0289 | 2.1758 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3279 | 6.7789 | 0.97 | 0.96992 | 116.229 | 1.6342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3284 | 6.7229 | -0.98261 | -0.97185 | 115.8888 | -1.6713 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3289 | 59.7718 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6192 | -2.096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3283 | 59.6476 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0289 | 2.176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3289 | 6.7797 | 0.97 | 0.96967 | 116.2318 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3294 | 6.7229 | -0.98262 | -0.97185 | 115.8888 | -1.6709 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3299 | 59.7607 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6055 | -2.0964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3293 | 59.6785 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0347 | 2.1763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3299 | 6.7797 | 0.97 | 0.96967 | 116.2318 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3304 | 6.7241 | -0.98263 | -0.97203 | 115.8902 | -1.6705 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3309 | 59.7607 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6055 | -2.0968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3303 | 59.6785 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0347 | 2.1765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3309 | 6.7797 | 0.97 | 0.96967 | 116.2318 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3314 | 6.7241 | -0.98264 | -0.97203 | 115.8902 | -1.6701 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3319 | 59.7607 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6055 | -2.0972 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3313 | 59.6785 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0347 | 2.1768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3319 | 6.7797 | 0.97 | 0.96967 | 116.2318 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3324 | 6.7241 | -0.98265 | -0.97203 | 115.8902 | -1.6698 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3329 | 59.7607 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6055 | -2.0976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3323 | 59.6785 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0347 | 2.1771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3329 | 6.7797 | 0.97 | 0.96967 | 116.2318 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3334 | 6.7241 | -0.98266 | -0.97203 | 115.8902 | -1.6694 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3339 | 59.7607 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6055 | -2.098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3333 | 59.6785 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0347 | 2.1773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.334 | 6.7797 | 0.97 | 0.96967 | 116.2318 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3344 | 6.7241 | -0.98267 | -0.97203 | 115.8902 | -1.669 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3349 | 59.7607 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6055 | -2.0984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3343 | 59.6785 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0347 | 2.1776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3349 | 6.7797 | 0.97 | 0.96967 | 116.2318 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3354 | 6.7241 | -0.98268 | -0.97203 | 115.8902 | -1.6687 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3359 | 59.7607 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6055 | -2.0988 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3353 | 59.6785 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0347 | 2.1779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3359 | 6.7797 | 0.97 | 0.96967 | 116.2318 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3364 | 6.7241 | -0.98269 | -0.97203 | 115.8902 | -1.6683 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3369 | 59.7607 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6055 | -2.0992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3363 | 59.6785 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0347 | 2.1782 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3369 | 6.7804 | 0.97 | 0.96944 | 116.2268 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3374 | 6.7241 | -0.9827 | -0.97203 | 115.8902 | -1.6679 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3379 | 59.7671 | -0.9994 | -0.99933 | 116.5888 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3373 | 59.6753 | 0.9994 | 0.99932 | 116.047 | 2.1786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.338 | 6.7804 | 0.97 | 0.96944 | 116.2268 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3384 | 6.7165 | -0.98271 | -0.97207 | 115.8998 | -1.6676 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3389 | 59.7671 | -0.9994 | -0.99933 | 116.5888 | -2.1009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3383 | 59.6753 | 0.9994 | 0.99932 | 116.047 | 2.179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3389 | 6.7804 | 0.97 | 0.96944 | 116.2268 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3394 | 6.7165 | -0.98272 | -0.97207 | 115.8998 | -1.6673 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3399 | 59.7671 | -0.9994 | -0.99933 | 116.5888 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3393 | 59.6753 | 0.9994 | 0.99932 | 116.047 | 2.1794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3399 | 6.7804 | 0.97 | 0.96944 | 116.2268 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3404 | 6.7165 | -0.98273 | -0.97207 | 115.8998 | -1.667 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3409 | 59.7671 | -0.9994 | -0.99933 | 116.5888 | -2.1026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3403 | 59.6753 | 0.9994 | 0.99932 | 116.047 | 2.1798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3409 | 6.7804 | 0.97 | 0.96944 | 116.2268 | 1.6363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3414 | 6.7165 | -0.98274 | -0.97207 | 115.8998 | -1.6667 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3419 | 59.7671 | -0.9994 | -0.99933 | 116.5888 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3413 | 59.6753 | 0.9994 | 0.99932 | 116.047 | 2.1802 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3419 | 6.7804 | 0.97 | 0.96944 | 116.2268 | 1.6366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3424 | 6.7165 | -0.98275 | -0.97207 | 115.8998 | -1.6664 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3429 | 59.7671 | -0.9994 | -0.99933 | 116.5888 | -2.1044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3423 | 59.6753 | 0.9994 | 0.99932 | 116.047 | 2.1806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3429 | 6.7804 | 0.97 | 0.96944 | 116.2268 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3434 | 6.7165 | -0.98276 | -0.97207 | 115.8998 | -1.6661 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3439 | 59.7671 | -0.9994 | -0.99933 | 116.5888 | -2.1053 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3433 | 59.6753 | 0.9994 | 0.99932 | 116.047 | 2.181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3439 | 6.7804 | 0.97 | 0.96944 | 116.2268 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3444 | 6.7165 | -0.98277 | -0.97207 | 115.8998 | -1.6658 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3449 | 59.7671 | -0.9994 | -0.99933 | 116.5888 | -2.1061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3443 | 59.6753 | 0.9994 | 0.99932 | 116.047 | 2.1814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3449 | 6.7804 | 0.97 | 0.96944 | 116.2268 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3454 | 6.7165 | -0.98278 | -0.97207 | 115.8998 | -1.6655 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3459 | 59.7647 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5952 | -2.1066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3453 | 59.6753 | 0.9994 | 0.99932 | 116.047 | 2.1818 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3459 | 6.7893 | 0.97 | 0.96972 | 116.2191 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3464 | 6.7165 | -0.98279 | -0.97207 | 115.8998 | -1.6652 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3469 | 59.7647 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5952 | -2.1071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3463 | 59.6559 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0349 | 2.1819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.347 | 6.7893 | 0.97 | 0.96972 | 116.2191 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3474 | 6.7129 | -0.9828 | -0.97152 | 115.9011 | -1.665 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3479 | 59.7647 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5952 | -2.1076 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3473 | 59.6559 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0349 | 2.182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3479 | 6.7893 | 0.97 | 0.96972 | 116.2191 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3484 | 6.7129 | -0.98281 | -0.97152 | 115.9011 | -1.6648 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3489 | 59.7647 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5952 | -2.108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3483 | 59.6559 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0349 | 2.1821 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3489 | 6.7893 | 0.97 | 0.96972 | 116.2191 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3494 | 6.7129 | -0.98282 | -0.97152 | 115.9011 | -1.6646 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3499 | 59.7647 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5952 | -2.1085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3493 | 59.6559 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0349 | 2.1822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3499 | 6.7893 | 0.97 | 0.96972 | 116.2191 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3504 | 6.7129 | -0.98283 | -0.97152 | 115.9011 | -1.6644 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3509 | 59.7647 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5952 | -2.109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3503 | 59.6559 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0349 | 2.1824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.351 | 6.7893 | 0.97 | 0.96972 | 116.2191 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3514 | 6.7129 | -0.98284 | -0.97152 | 115.9011 | -1.6642 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3519 | 59.7647 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5952 | -2.1094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3513 | 59.6559 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0349 | 2.1825 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3519 | 6.7893 | 0.97 | 0.96972 | 116.2191 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3524 | 6.7129 | -0.98285 | -0.97152 | 115.9011 | -1.664 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3529 | 59.7647 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5952 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3523 | 59.6559 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0349 | 2.1826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3529 | 6.7893 | 0.97 | 0.96972 | 116.2191 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3534 | 6.7129 | -0.98286 | -0.97152 | 115.9011 | -1.6638 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3539 | 59.7647 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5952 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3533 | 59.6559 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0349 | 2.1827 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3539 | 6.7868 | 0.97 | 0.96978 | 116.2138 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3544 | 6.7129 | -0.98287 | -0.97152 | 115.9011 | -1.6636 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3549 | 59.7492 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6036 | -2.1109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3543 | 59.6793 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0201 | 2.1828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3549 | 6.7868 | 0.97 | 0.96978 | 116.2138 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3554 | 6.7209 | -0.98288 | -0.97173 | 115.8984 | -1.6633 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3559 | 59.7492 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6036 | -2.1113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3553 | 59.6793 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0201 | 2.1828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3559 | 6.7868 | 0.97 | 0.96978 | 116.2138 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3564 | 6.7209 | -0.98289 | -0.97173 | 115.8984 | -1.663 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3569 | 59.7492 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6036 | -2.1118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3563 | 59.6793 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0201 | 2.1829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3569 | 6.7868 | 0.97 | 0.96978 | 116.2138 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3574 | 6.7209 | -0.9829 | -0.97173 | 115.8984 | -1.6627 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3579 | 59.7492 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6036 | -2.1123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3573 | 59.6793 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0201 | 2.1829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3579 | 6.7868 | 0.97 | 0.96978 | 116.2138 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3584 | 6.7209 | -0.98291 | -0.97173 | 115.8984 | -1.6624 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3589 | 59.7492 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6036 | -2.1128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3583 | 59.6793 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0201 | 2.1829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3589 | 6.7868 | 0.97 | 0.96978 | 116.2138 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3594 | 6.7209 | -0.98292 | -0.97173 | 115.8984 | -1.662 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3599 | 59.7492 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6036 | -2.1133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3593 | 59.6793 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0201 | 2.183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.36 | 6.7868 | 0.97 | 0.96978 | 116.2138 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3604 | 6.7209 | -0.98293 | -0.97173 | 115.8984 | -1.6617 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3609 | 59.7492 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6036 | -2.1137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3603 | 59.6793 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0201 | 2.183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3609 | 6.7868 | 0.97 | 0.96978 | 116.2138 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3614 | 6.7209 | -0.98294 | -0.97173 | 115.8984 | -1.6614 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3619 | 59.7492 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6036 | -2.1142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3613 | 59.6793 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0201 | 2.1831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3619 | 6.7736 | 0.97 | 0.97 | 116.2055 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3624 | 6.7209 | -0.98295 | -0.97173 | 115.8984 | -1.6611 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3629 | 59.7692 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6008 | -2.1147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3623 | 59.6785 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0297 | 2.1831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3629 | 6.7736 | 0.97 | 0.97 | 116.2055 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3634 | 6.7272 | -0.98296 | -0.97218 | 115.9085 | -1.6607 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3639 | 59.7692 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6008 | -2.1151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3633 | 59.6785 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0297 | 2.1831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.364 | 6.7736 | 0.97 | 0.97 | 116.2055 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3644 | 6.7272 | -0.98297 | -0.97218 | 115.9085 | -1.6603 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3649 | 59.7692 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6008 | -2.1156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3643 | 59.6785 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0297 | 2.1831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3649 | 6.7736 | 0.97 | 0.97 | 116.2055 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3654 | 6.7272 | -0.98298 | -0.97218 | 115.9085 | -1.66 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3659 | 59.7692 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6008 | -2.116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3653 | 59.6785 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0297 | 2.1831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3659 | 6.7736 | 0.97 | 0.97 | 116.2055 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3664 | 6.7272 | -0.98299 | -0.97218 | 115.9085 | -1.6596 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3669 | 59.7692 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6008 | -2.1165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3663 | 59.6785 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0297 | 2.1831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3669 | 6.7736 | 0.97 | 0.97 | 116.2055 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3674 | 6.7272 | -0.983 | -0.97218 | 115.9085 | -1.6592 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3679 | 59.7692 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6008 | -2.1169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3673 | 59.6785 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0297 | 2.1831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.368 | 6.7736 | 0.97 | 0.97 | 116.2055 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3684 | 6.7272 | -0.98301 | -0.97218 | 115.9085 | -1.6588 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3689 | 59.7692 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6008 | -2.1174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3683 | 59.6785 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0297 | 2.1831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3689 | 6.7736 | 0.97 | 0.97 | 116.2055 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3694 | 6.7272 | -0.98302 | -0.97218 | 115.9085 | -1.6584 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3699 | 59.7692 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6008 | -2.1179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3693 | 59.6785 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0297 | 2.1831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3699 | 6.7736 | 0.97 | 0.97 | 116.2055 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3704 | 6.7272 | -0.98303 | -0.97218 | 115.9085 | -1.6581 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3709 | 59.7611 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6092 | -2.1182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3703 | 59.6785 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0297 | 2.1831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3709 | 6.7807 | 0.97 | 0.97001 | 116.2121 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3714 | 6.7272 | -0.98304 | -0.97218 | 115.9085 | -1.6577 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3719 | 59.7611 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6092 | -2.1185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3713 | 59.6711 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0244 | 2.1834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3719 | 6.7807 | 0.97 | 0.97001 | 116.2121 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3724 | 6.7122 | -0.98305 | -0.97199 | 115.9046 | -1.6574 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3729 | 59.7611 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6092 | -2.1189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3723 | 59.6711 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0244 | 2.1837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.373 | 6.7807 | 0.97 | 0.97001 | 116.2121 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3734 | 6.7122 | -0.98306 | -0.97199 | 115.9046 | -1.657 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3739 | 59.7611 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6092 | -2.1192 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3733 | 59.6711 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0244 | 2.184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3739 | 6.7807 | 0.97 | 0.97001 | 116.2121 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3744 | 6.7122 | -0.98307 | -0.97199 | 115.9046 | -1.6567 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3749 | 59.7611 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6092 | -2.1195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3743 | 59.6711 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0244 | 2.1843 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3749 | 6.7807 | 0.97 | 0.97001 | 116.2121 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3754 | 6.7122 | -0.98308 | -0.97199 | 115.9046 | -1.6564 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3759 | 59.7611 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6092 | -2.1199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3753 | 59.6711 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0244 | 2.1846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3759 | 6.7807 | 0.97 | 0.97001 | 116.2121 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3764 | 6.7122 | -0.98309 | -0.97199 | 115.9046 | -1.6561 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3769 | 59.7611 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6092 | -2.1202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3763 | 59.6711 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0244 | 2.1849 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.377 | 6.7807 | 0.97 | 0.97001 | 116.2121 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3774 | 6.7122 | -0.9831 | -0.97199 | 115.9046 | -1.6557 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3779 | 59.7611 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6092 | -2.1205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3773 | 59.6711 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0244 | 2.1852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3779 | 6.7807 | 0.97 | 0.97001 | 116.2121 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3784 | 6.7122 | -0.98311 | -0.97199 | 115.9046 | -1.6554 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3789 | 59.7611 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6092 | -2.1209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3783 | 59.6711 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0244 | 2.1855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3789 | 6.7908 | 0.97 | 0.96985 | 116.2418 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3794 | 6.7122 | -0.98312 | -0.97199 | 115.9046 | -1.6551 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3799 | 59.7695 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6103 | -2.1211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3793 | 59.6851 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0057 | 2.1856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3799 | 6.7908 | 0.97 | 0.96985 | 116.2418 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3804 | 6.7184 | -0.98313 | -0.97247 | 115.8855 | -1.6547 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3809 | 59.7695 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6103 | -2.1214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3803 | 59.6851 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0057 | 2.1858 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.381 | 6.7908 | 0.97 | 0.96985 | 116.2418 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3814 | 6.7184 | -0.98314 | -0.97247 | 115.8855 | -1.6544 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3819 | 59.7695 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6103 | -2.1216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3813 | 59.6851 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0057 | 2.186 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3819 | 6.7908 | 0.97 | 0.96985 | 116.2418 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3824 | 6.7184 | -0.98315 | -0.97247 | 115.8855 | -1.654 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3829 | 59.7695 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6103 | -2.1219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3823 | 59.6851 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0057 | 2.1861 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3829 | 6.7908 | 0.97 | 0.96985 | 116.2418 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3834 | 6.7184 | -0.98316 | -0.97247 | 115.8855 | -1.6537 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3839 | 59.7695 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6103 | -2.1221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3833 | 59.6851 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0057 | 2.1863 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3839 | 6.7908 | 0.97 | 0.96985 | 116.2418 | 1.6441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3844 | 6.7184 | -0.98317 | -0.97247 | 115.8855 | -1.6533 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3849 | 59.7695 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6103 | -2.1224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3843 | 59.6851 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0057 | 2.1865 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3849 | 6.7908 | 0.97 | 0.96985 | 116.2418 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3854 | 6.7184 | -0.98318 | -0.97247 | 115.8855 | -1.653 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3859 | 59.7695 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6103 | -2.1226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3853 | 59.6851 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0057 | 2.1867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3859 | 6.7908 | 0.97 | 0.96985 | 116.2418 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3864 | 6.7184 | -0.98319 | -0.97247 | 115.8855 | -1.6527 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3869 | 59.7695 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6103 | -2.1229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3863 | 59.6851 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0057 | 2.1868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3869 | 6.7834 | 0.97 | 0.96975 | 116.2536 | 1.6446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3874 | 6.7184 | -0.9832 | -0.97247 | 115.8855 | -1.6523 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3879 | 59.7902 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6057 | -2.123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3873 | 59.6985 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0232 | 2.187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3879 | 6.7834 | 0.97 | 0.96975 | 116.2536 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3884 | 6.729 | -0.98321 | -0.97274 | 115.8909 | -1.652 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3889 | 59.7902 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6057 | -2.1232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3883 | 59.6985 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0232 | 2.1871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3889 | 6.7834 | 0.97 | 0.96975 | 116.2536 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3894 | 6.729 | -0.98322 | -0.97274 | 115.8909 | -1.6518 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3899 | 59.7902 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6057 | -2.1234 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3893 | 59.6985 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0232 | 2.1873 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.39 | 6.7834 | 0.97 | 0.96975 | 116.2536 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3904 | 6.729 | -0.98323 | -0.97274 | 115.8909 | -1.6515 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3909 | 59.7902 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6057 | -2.1235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3903 | 59.6985 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0232 | 2.1874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3909 | 6.7834 | 0.97 | 0.96975 | 116.2536 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3914 | 6.729 | -0.98324 | -0.97274 | 115.8909 | -1.6512 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3919 | 59.7902 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6057 | -2.1237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3913 | 59.6985 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0232 | 2.1876 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3919 | 6.7834 | 0.97 | 0.96975 | 116.2536 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3924 | 6.729 | -0.98325 | -0.97274 | 115.8909 | -1.6509 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3929 | 59.7902 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6057 | -2.1238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3923 | 59.6985 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0232 | 2.1877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3929 | 6.7834 | 0.97 | 0.96975 | 116.2536 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3934 | 6.729 | -0.98326 | -0.97274 | 115.8909 | -1.6507 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3939 | 59.7902 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6057 | -2.124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3933 | 59.6985 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0232 | 2.1879 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.394 | 6.7834 | 0.97 | 0.96975 | 116.2536 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3944 | 6.729 | -0.98327 | -0.97274 | 115.8909 | -1.6504 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3949 | 59.7902 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6057 | -2.1241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3943 | 59.6985 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0232 | 2.1881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3949 | 6.7834 | 0.97 | 0.96975 | 116.2536 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3954 | 6.729 | -0.98328 | -0.97274 | 115.8909 | -1.6501 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3959 | 59.772 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6017 | -2.1244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3953 | 59.7023 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0302 | 2.1883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3959 | 6.7726 | 0.97 | 0.96993 | 116.2375 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3964 | 6.729 | -0.98329 | -0.97274 | 115.8909 | -1.6499 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3969 | 59.772 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6017 | -2.1247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3963 | 59.7023 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0302 | 2.1883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3969 | 6.7726 | 0.97 | 0.96993 | 116.2375 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3974 | 6.722 | -0.9833 | -0.97199 | 115.9003 | -1.6497 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3979 | 59.772 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6017 | -2.125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3973 | 59.7023 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0302 | 2.1884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3979 | 6.7726 | 0.97 | 0.96993 | 116.2375 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3984 | 6.722 | -0.98331 | -0.97199 | 115.9003 | -1.6496 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3989 | 59.772 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6017 | -2.1253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3983 | 59.7023 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0302 | 2.1885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3989 | 6.7726 | 0.97 | 0.96993 | 116.2375 | 1.6462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.3994 | 6.722 | -0.98332 | -0.97199 | 115.9003 | -1.6494 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.3999 | 59.772 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6017 | -2.1256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.3993 | 59.7023 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0302 | 2.1886 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.3999 | 6.7726 | 0.97 | 0.96993 | 116.2375 | 1.6463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4004 | 6.722 | -0.98333 | -0.97199 | 115.9003 | -1.6493 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4009 | 59.772 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6017 | -2.1259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4003 | 59.7023 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0302 | 2.1887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4009 | 6.7726 | 0.97 | 0.96993 | 116.2375 | 1.6464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4014 | 6.722 | -0.98334 | -0.97199 | 115.9003 | -1.6492 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4019 | 59.772 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6017 | -2.1262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4013 | 59.7023 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0302 | 2.1887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4019 | 6.7726 | 0.97 | 0.96993 | 116.2375 | 1.6465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4024 | 6.722 | -0.98335 | -0.97199 | 115.9003 | -1.649 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4029 | 59.772 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6017 | -2.1265 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4023 | 59.7023 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0302 | 2.1888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.403 | 6.7726 | 0.97 | 0.96993 | 116.2375 | 1.6466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4034 | 6.722 | -0.98336 | -0.97199 | 115.9003 | -1.6489 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4039 | 59.772 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6017 | -2.1268 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4033 | 59.7023 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0302 | 2.1889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4039 | 6.7776 | 0.97 | 0.97045 | 116.2533 | 1.6466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4044 | 6.722 | -0.98337 | -0.97199 | 115.9003 | -1.6488 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4049 | 59.759 | -0.9994 | -0.99934 | 116.591 | -2.1271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4043 | 59.6906 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0396 | 2.1889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4049 | 6.7776 | 0.97 | 0.97045 | 116.2533 | 1.6466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4054 | 6.7144 | -0.98338 | -0.97202 | 115.9013 | -1.6486 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4059 | 59.759 | -0.9994 | -0.99934 | 116.591 | -2.1273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4053 | 59.6906 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0396 | 2.189 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4059 | 6.7776 | 0.97 | 0.97045 | 116.2533 | 1.6466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4064 | 6.7144 | -0.98339 | -0.97202 | 115.9013 | -1.6484 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4069 | 59.759 | -0.9994 | -0.99934 | 116.591 | -2.1275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4063 | 59.6906 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0396 | 2.189 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.407 | 6.7776 | 0.97 | 0.97045 | 116.2533 | 1.6465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4074 | 6.7144 | -0.9834 | -0.97202 | 115.9013 | -1.6482 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4079 | 59.759 | -0.9994 | -0.99934 | 116.591 | -2.1277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4073 | 59.6906 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0396 | 2.1891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4079 | 6.7776 | 0.97 | 0.97045 | 116.2533 | 1.6465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4084 | 6.7144 | -0.98341 | -0.97202 | 115.9013 | -1.648 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4089 | 59.759 | -0.9994 | -0.99934 | 116.591 | -2.128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4083 | 59.6906 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0396 | 2.1891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4089 | 6.7776 | 0.97 | 0.97045 | 116.2533 | 1.6465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4094 | 6.7144 | -0.98342 | -0.97202 | 115.9013 | -1.6478 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4099 | 59.759 | -0.9994 | -0.99934 | 116.591 | -2.1282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4093 | 59.6906 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0396 | 2.1891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4099 | 6.7776 | 0.97 | 0.97045 | 116.2533 | 1.6465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4104 | 6.7144 | -0.98343 | -0.97202 | 115.9013 | -1.6476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4109 | 59.759 | -0.9994 | -0.99934 | 116.591 | -2.1284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4103 | 59.6906 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0396 | 2.1892 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4109 | 6.7776 | 0.97 | 0.97045 | 116.2533 | 1.6465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4114 | 6.7144 | -0.98344 | -0.97202 | 115.9013 | -1.6475 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4119 | 59.759 | -0.9994 | -0.99934 | 116.591 | -2.1287 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4113 | 59.6906 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0396 | 2.1892 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4119 | 6.7918 | 0.97 | 0.97066 | 116.2447 | 1.6464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4124 | 6.7144 | -0.98345 | -0.97202 | 115.9013 | -1.6473 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4129 | 59.7623 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5888 | -2.1287 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4123 | 59.6814 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0439 | 2.1892 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4129 | 6.7918 | 0.97 | 0.97066 | 116.2447 | 1.6464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4134 | 6.7261 | -0.98346 | -0.97256 | 115.9003 | -1.647 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4139 | 59.7623 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5888 | -2.1288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4133 | 59.6814 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0439 | 2.1893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4139 | 6.7918 | 0.97 | 0.97066 | 116.2447 | 1.6464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4144 | 6.7261 | -0.98347 | -0.97256 | 115.9003 | -1.6467 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4149 | 59.7623 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5888 | -2.1289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4143 | 59.6814 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0439 | 2.1893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4149 | 6.7918 | 0.97 | 0.97066 | 116.2447 | 1.6463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4154 | 6.7261 | -0.98348 | -0.97256 | 115.9003 | -1.6464 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4159 | 59.7623 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5888 | -2.129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4153 | 59.6814 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0439 | 2.1893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.416 | 6.7918 | 0.97 | 0.97066 | 116.2447 | 1.6463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4164 | 6.7261 | -0.98349 | -0.97256 | 115.9003 | -1.6461 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4169 | 59.7623 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5888 | -2.129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4163 | 59.6814 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0439 | 2.1893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4169 | 6.7918 | 0.97 | 0.97066 | 116.2447 | 1.6463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4174 | 6.7261 | -0.9835 | -0.97256 | 115.9003 | -1.6459 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4179 | 59.7623 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5888 | -2.1291 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4173 | 59.6814 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0439 | 2.1893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4179 | 6.7918 | 0.97 | 0.97066 | 116.2447 | 1.6462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4184 | 6.7261 | -0.98351 | -0.97256 | 115.9003 | -1.6456 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4189 | 59.7623 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5888 | -2.1292 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4183 | 59.6814 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0439 | 2.1893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4189 | 6.7918 | 0.97 | 0.97066 | 116.2447 | 1.6462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4194 | 6.7261 | -0.98352 | -0.97256 | 115.9003 | -1.6453 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4199 | 59.7623 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5888 | -2.1293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4193 | 59.6814 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0439 | 2.1893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.42 | 6.7918 | 0.97 | 0.97066 | 116.2447 | 1.6462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4204 | 6.7261 | -0.98353 | -0.97256 | 115.9003 | -1.645 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4209 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5884 | -2.1293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4203 | 59.6656 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0261 | 2.1893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4209 | 6.7925 | 0.97 | 0.97082 | 116.2196 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4214 | 6.7261 | -0.98354 | -0.97256 | 115.9003 | -1.6447 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4219 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5884 | -2.1293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4213 | 59.6656 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0261 | 2.1891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4219 | 6.7925 | 0.97 | 0.97082 | 116.2196 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4224 | 6.7315 | -0.98355 | -0.97281 | 115.9034 | -1.6444 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4229 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5884 | -2.1293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4223 | 59.6656 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0261 | 2.1889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4229 | 6.7925 | 0.97 | 0.97082 | 116.2196 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4234 | 6.7315 | -0.98356 | -0.97281 | 115.9034 | -1.6441 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4239 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5884 | -2.1293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4233 | 59.6656 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0261 | 2.1887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.424 | 6.7925 | 0.97 | 0.97082 | 116.2196 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4244 | 6.7315 | -0.98357 | -0.97281 | 115.9034 | -1.6438 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4249 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5884 | -2.1293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4243 | 59.6656 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0261 | 2.1885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4249 | 6.7925 | 0.97 | 0.97082 | 116.2196 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4254 | 6.7315 | -0.98358 | -0.97281 | 115.9034 | -1.6435 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4259 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5884 | -2.1294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4253 | 59.6656 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0261 | 2.1883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4259 | 6.7925 | 0.97 | 0.97082 | 116.2196 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4264 | 6.7315 | -0.98359 | -0.97281 | 115.9034 | -1.6432 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4269 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5884 | -2.1294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4263 | 59.6656 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0261 | 2.1881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4269 | 6.7925 | 0.97 | 0.97082 | 116.2196 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4274 | 6.7315 | -0.9836 | -0.97281 | 115.9034 | -1.6429 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4279 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5884 | -2.1294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4273 | 59.6656 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0261 | 2.188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4279 | 6.7925 | 0.97 | 0.97082 | 116.2196 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4284 | 6.7315 | -0.98361 | -0.97281 | 115.9034 | -1.6426 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4289 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5884 | -2.1294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4283 | 59.6656 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0261 | 2.1878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.429 | 6.788 | 0.97 | 0.97072 | 116.2254 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4294 | 6.7315 | -0.98362 | -0.97281 | 115.9034 | -1.6423 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4299 | 59.7643 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6004 | -2.1297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4293 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0331 | 2.1877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4299 | 6.788 | 0.97 | 0.97072 | 116.2254 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4304 | 6.7297 | -0.98363 | -0.97274 | 115.8953 | -1.642 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4309 | 59.7643 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6004 | -2.1299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4303 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0331 | 2.1876 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4309 | 6.788 | 0.97 | 0.97072 | 116.2254 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4314 | 6.7297 | -0.98364 | -0.97274 | 115.8953 | -1.6417 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4319 | 59.7643 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6004 | -2.1301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4313 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0331 | 2.1875 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4319 | 6.788 | 0.97 | 0.97072 | 116.2254 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4324 | 6.7297 | -0.98365 | -0.97274 | 115.8953 | -1.6414 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4329 | 59.7643 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6004 | -2.1304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4323 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0331 | 2.1874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.433 | 6.788 | 0.97 | 0.97072 | 116.2254 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4334 | 6.7297 | -0.98366 | -0.97274 | 115.8953 | -1.6411 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4339 | 59.7643 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6004 | -2.1306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4333 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0331 | 2.1873 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4339 | 6.788 | 0.97 | 0.97072 | 116.2254 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4344 | 6.7297 | -0.98367 | -0.97274 | 115.8953 | -1.6408 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4349 | 59.7643 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6004 | -2.1309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4343 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0331 | 2.1872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4349 | 6.788 | 0.97 | 0.97072 | 116.2254 | 1.6446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4354 | 6.7297 | -0.98368 | -0.97274 | 115.8953 | -1.6406 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4359 | 59.7643 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6004 | -2.1311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4353 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0331 | 2.1871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4359 | 6.788 | 0.97 | 0.97072 | 116.2254 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4364 | 6.7297 | -0.98369 | -0.97274 | 115.8953 | -1.6403 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4369 | 59.7643 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6004 | -2.1314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4363 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0331 | 2.187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.437 | 6.7894 | 0.97 | 0.97046 | 116.2183 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4374 | 6.7297 | -0.9837 | -0.97274 | 115.8953 | -1.64 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4379 | 59.7642 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6099 | -2.1319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4373 | 59.6721 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0437 | 2.1867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4379 | 6.7894 | 0.97 | 0.97046 | 116.2183 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4384 | 6.7274 | -0.98371 | -0.97277 | 115.8868 | -1.6398 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4389 | 59.7642 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6099 | -2.1323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4383 | 59.6721 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0437 | 2.1864 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4389 | 6.7894 | 0.97 | 0.97046 | 116.2183 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4394 | 6.7274 | -0.98372 | -0.97277 | 115.8868 | -1.6395 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4399 | 59.7642 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6099 | -2.1328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4393 | 59.6721 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0437 | 2.1862 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4399 | 6.7894 | 0.97 | 0.97046 | 116.2183 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4404 | 6.7274 | -0.98373 | -0.97277 | 115.8868 | -1.6393 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4409 | 59.7642 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6099 | -2.1333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4403 | 59.6721 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0437 | 2.1859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4409 | 6.7894 | 0.97 | 0.97046 | 116.2183 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4414 | 6.7274 | -0.98374 | -0.97277 | 115.8868 | -1.6391 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4419 | 59.7642 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6099 | -2.1338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4413 | 59.6721 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0437 | 2.1856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.442 | 6.7894 | 0.97 | 0.97046 | 116.2183 | 1.6441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4424 | 6.7274 | -0.98375 | -0.97277 | 115.8868 | -1.6388 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4429 | 59.7642 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6099 | -2.1343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4423 | 59.6721 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0437 | 2.1853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4429 | 6.7894 | 0.97 | 0.97046 | 116.2183 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4434 | 6.7274 | -0.98376 | -0.97277 | 115.8868 | -1.6386 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4439 | 59.7642 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6099 | -2.1347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4433 | 59.6721 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0437 | 2.185 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4439 | 6.7894 | 0.97 | 0.97046 | 116.2183 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4444 | 6.7274 | -0.98377 | -0.97277 | 115.8868 | -1.6383 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4449 | 59.7642 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6099 | -2.1352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4443 | 59.6721 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0437 | 2.1847 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4449 | 6.7894 | 0.97 | 0.97046 | 116.2183 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4454 | 6.7274 | -0.98378 | -0.97277 | 115.8868 | -1.6381 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4459 | 59.7939 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6048 | -2.1359 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4453 | 59.6554 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0362 | 2.1845 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.446 | 6.786 | 0.97 | 0.97027 | 116.2253 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4464 | 6.7274 | -0.98379 | -0.97277 | 115.8868 | -1.6379 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4469 | 59.7939 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6048 | -2.1366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4463 | 59.6554 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0362 | 2.1847 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4469 | 6.786 | 0.97 | 0.97027 | 116.2253 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4474 | 6.7232 | -0.9838 | -0.97268 | 115.8874 | -1.6376 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4479 | 59.7939 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6048 | -2.1372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4473 | 59.6554 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0362 | 2.1848 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4479 | 6.786 | 0.97 | 0.97027 | 116.2253 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4484 | 6.7232 | -0.98381 | -0.97268 | 115.8874 | -1.6374 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4489 | 59.7939 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6048 | -2.1379 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4483 | 59.6554 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0362 | 2.1849 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4489 | 6.786 | 0.97 | 0.97027 | 116.2253 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4494 | 6.7232 | -0.98382 | -0.97268 | 115.8874 | -1.6372 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4499 | 59.7939 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6048 | -2.1386 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4493 | 59.6554 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0362 | 2.1851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.45 | 6.786 | 0.97 | 0.97027 | 116.2253 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4504 | 6.7232 | -0.98383 | -0.97268 | 115.8874 | -1.637 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4509 | 59.7939 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6048 | -2.1393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4503 | 59.6554 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0362 | 2.1852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4509 | 6.786 | 0.97 | 0.97027 | 116.2253 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4514 | 6.7232 | -0.98384 | -0.97268 | 115.8874 | -1.6368 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4519 | 59.7939 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6048 | -2.14 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4513 | 59.6554 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0362 | 2.1854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4519 | 6.786 | 0.97 | 0.97027 | 116.2253 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4524 | 6.7232 | -0.98385 | -0.97268 | 115.8874 | -1.6366 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4529 | 59.7939 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6048 | -2.1406 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4523 | 59.6554 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0362 | 2.1855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4529 | 6.786 | 0.97 | 0.97027 | 116.2253 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4534 | 6.7232 | -0.98386 | -0.97268 | 115.8874 | -1.6363 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4539 | 59.7939 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6048 | -2.1413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4533 | 59.6554 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0362 | 2.1856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4539 | 6.785 | 0.97 | 0.9706 | 116.2481 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4544 | 6.7232 | -0.98387 | -0.97268 | 115.8874 | -1.6361 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4549 | 59.8266 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6088 | -2.142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4543 | 59.6783 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0329 | 2.1858 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4549 | 6.785 | 0.97 | 0.9706 | 116.2481 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4554 | 6.7296 | -0.98388 | -0.97279 | 115.8975 | -1.6358 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4559 | 59.8266 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6088 | -2.1427 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4553 | 59.6783 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0329 | 2.1859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4559 | 6.785 | 0.97 | 0.9706 | 116.2481 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4564 | 6.7296 | -0.98389 | -0.97279 | 115.8975 | -1.6356 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4569 | 59.8266 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6088 | -2.1434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4563 | 59.6783 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0329 | 2.1861 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4569 | 6.785 | 0.97 | 0.9706 | 116.2481 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4574 | 6.7296 | -0.9839 | -0.97279 | 115.8975 | -1.6353 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4579 | 59.8266 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6088 | -2.144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4573 | 59.6783 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0329 | 2.1862 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4579 | 6.785 | 0.97 | 0.9706 | 116.2481 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4584 | 6.7296 | -0.98391 | -0.97279 | 115.8975 | -1.635 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4589 | 59.8266 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6088 | -2.1447 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4583 | 59.6783 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0329 | 2.1864 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.459 | 6.785 | 0.97 | 0.9706 | 116.2481 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4594 | 6.7296 | -0.98392 | -0.97279 | 115.8975 | -1.6347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4599 | 59.8266 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6088 | -2.1454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4593 | 59.6783 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0329 | 2.1865 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4599 | 6.785 | 0.97 | 0.9706 | 116.2481 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4604 | 6.7296 | -0.98393 | -0.97279 | 115.8975 | -1.6344 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4609 | 59.8266 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6088 | -2.1461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4603 | 59.6783 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0329 | 2.1867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4609 | 6.785 | 0.97 | 0.9706 | 116.2481 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4614 | 6.7296 | -0.98394 | -0.97279 | 115.8975 | -1.6342 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4619 | 59.8266 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6088 | -2.1468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4613 | 59.6783 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0329 | 2.1868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4619 | 6.7913 | 0.97 | 0.97058 | 116.2517 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4624 | 6.7296 | -0.98395 | -0.97279 | 115.8975 | -1.6339 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4629 | 59.8302 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6083 | -2.147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4623 | 59.6951 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0324 | 2.1868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.463 | 6.7913 | 0.97 | 0.97058 | 116.2517 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4634 | 6.7272 | -0.98396 | -0.97347 | 115.9002 | -1.6336 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4639 | 59.8302 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6083 | -2.1472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4633 | 59.6951 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0324 | 2.1868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4639 | 6.7913 | 0.97 | 0.97058 | 116.2517 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4644 | 6.7272 | -0.98397 | -0.97347 | 115.9002 | -1.6332 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4649 | 59.8302 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6083 | -2.1474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4643 | 59.6951 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0324 | 2.1868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4649 | 6.7913 | 0.97 | 0.97058 | 116.2517 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4654 | 6.7272 | -0.98398 | -0.97347 | 115.9002 | -1.6329 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4659 | 59.8302 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6083 | -2.1476 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4653 | 59.6951 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0324 | 2.1868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4659 | 6.7913 | 0.97 | 0.97058 | 116.2517 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4664 | 6.7272 | -0.98399 | -0.97347 | 115.9002 | -1.6326 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4669 | 59.8302 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6083 | -2.1478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4663 | 59.6951 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0324 | 2.1868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4669 | 6.7913 | 0.97 | 0.97058 | 116.2517 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4674 | 6.7272 | -0.984 | -0.97347 | 115.9002 | -1.6323 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4679 | 59.8302 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6083 | -2.148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4673 | 59.6951 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0324 | 2.1868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4679 | 6.7913 | 0.97 | 0.97058 | 116.2517 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4684 | 6.7272 | -0.98401 | -0.97347 | 115.9002 | -1.6319 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4689 | 59.8302 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6083 | -2.1482 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4683 | 59.6951 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0324 | 2.1867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4689 | 6.7913 | 0.97 | 0.97058 | 116.2517 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4694 | 6.7272 | -0.98402 | -0.97347 | 115.9002 | -1.6316 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4699 | 59.8302 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6083 | -2.1484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4693 | 59.6951 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0324 | 2.1867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4699 | 6.7913 | 0.97 | 0.97058 | 116.2517 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4704 | 6.7272 | -0.98403 | -0.97347 | 115.9002 | -1.6313 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4709 | 59.81 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6073 | -2.1484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4703 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0233 | 2.1867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4709 | 6.7854 | 0.97 | 0.97044 | 116.2476 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4714 | 6.7272 | -0.98404 | -0.97347 | 115.9002 | -1.631 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4719 | 59.81 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6073 | -2.1483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4713 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0233 | 2.1869 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.472 | 6.7854 | 0.97 | 0.97044 | 116.2476 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4724 | 6.7321 | -0.98405 | -0.97385 | 115.9016 | -1.6306 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4729 | 59.81 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6073 | -2.1483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4723 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0233 | 2.187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4729 | 6.7854 | 0.97 | 0.97044 | 116.2476 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4734 | 6.7321 | -0.98406 | -0.97385 | 115.9016 | -1.6302 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4739 | 59.81 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6073 | -2.1482 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4733 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0233 | 2.1872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4739 | 6.7854 | 0.97 | 0.97044 | 116.2476 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4744 | 6.7321 | -0.98407 | -0.97385 | 115.9016 | -1.6299 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4749 | 59.81 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6073 | -2.1482 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4743 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0233 | 2.1874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4749 | 6.7854 | 0.97 | 0.97044 | 116.2476 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4754 | 6.7321 | -0.98408 | -0.97385 | 115.9016 | -1.6295 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4759 | 59.81 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6073 | -2.1481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4753 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0233 | 2.1876 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.476 | 6.7854 | 0.97 | 0.97044 | 116.2476 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4764 | 6.7321 | -0.98409 | -0.97385 | 115.9016 | -1.6291 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4769 | 59.81 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6073 | -2.1481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4763 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0233 | 2.1878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4769 | 6.7854 | 0.97 | 0.97044 | 116.2476 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4774 | 6.7321 | -0.9841 | -0.97385 | 115.9016 | -1.6288 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4779 | 59.81 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6073 | -2.148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4773 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0233 | 2.188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4779 | 6.7854 | 0.97 | 0.97044 | 116.2476 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4784 | 6.7321 | -0.98411 | -0.97385 | 115.9016 | -1.6284 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4789 | 59.81 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6073 | -2.148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4783 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0233 | 2.1882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4789 | 6.7884 | 0.97 | 0.97033 | 116.2651 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4794 | 6.7321 | -0.98412 | -0.97385 | 115.9016 | -1.628 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4799 | 59.7736 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6033 | -2.1476 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4793 | 59.6744 | 0.9994 | 0.99933 | 116.02 | 2.1882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4799 | 6.7884 | 0.97 | 0.97033 | 116.2651 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4804 | 6.7291 | -0.98413 | -0.97367 | 115.8972 | -1.6277 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4809 | 59.7736 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6033 | -2.1473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4803 | 59.6744 | 0.9994 | 0.99933 | 116.02 | 2.1882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4809 | 6.7884 | 0.97 | 0.97033 | 116.2651 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4814 | 6.7291 | -0.98414 | -0.97367 | 115.8972 | -1.6274 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4819 | 59.7736 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6033 | -2.1469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4813 | 59.6744 | 0.9994 | 0.99933 | 116.02 | 2.1881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4819 | 6.7884 | 0.97 | 0.97033 | 116.2651 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4824 | 6.7291 | -0.98415 | -0.97367 | 115.8972 | -1.6271 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4829 | 59.7736 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6033 | -2.1466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4823 | 59.6744 | 0.9994 | 0.99933 | 116.02 | 2.1881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4829 | 6.7884 | 0.97 | 0.97033 | 116.2651 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4834 | 6.7291 | -0.98416 | -0.97367 | 115.8972 | -1.6268 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4839 | 59.7736 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6033 | -2.1463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4833 | 59.6744 | 0.9994 | 0.99933 | 116.02 | 2.1881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4839 | 6.7884 | 0.97 | 0.97033 | 116.2651 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4844 | 6.7291 | -0.98417 | -0.97367 | 115.8972 | -1.6265 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4849 | 59.7736 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6033 | -2.1459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4843 | 59.6744 | 0.9994 | 0.99933 | 116.02 | 2.188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.485 | 6.7884 | 0.97 | 0.97033 | 116.2651 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4854 | 6.7291 | -0.98418 | -0.97367 | 115.8972 | -1.6262 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4859 | 59.7736 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6033 | -2.1456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4853 | 59.6744 | 0.9994 | 0.99933 | 116.02 | 2.188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4859 | 6.7884 | 0.97 | 0.97033 | 116.2651 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4864 | 6.7291 | -0.98419 | -0.97367 | 115.8972 | -1.6259 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4869 | 59.7736 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6033 | -2.1452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4863 | 59.6744 | 0.9994 | 0.99933 | 116.02 | 2.188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4869 | 6.7936 | 0.97 | 0.97034 | 116.2516 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4874 | 6.7291 | -0.9842 | -0.97367 | 115.8972 | -1.6256 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4879 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5962 | -2.1449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4873 | 59.6812 | 0.9994 | 0.99934 | 116.037 | 2.1878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4879 | 6.7936 | 0.97 | 0.97034 | 116.2516 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4884 | 6.7248 | -0.98421 | -0.97373 | 115.9011 | -1.6253 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4889 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5962 | -2.1445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4883 | 59.6812 | 0.9994 | 0.99934 | 116.037 | 2.1875 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.489 | 6.7936 | 0.97 | 0.97034 | 116.2516 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4894 | 6.7248 | -0.98422 | -0.97373 | 115.9011 | -1.625 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4899 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5962 | -2.1441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4893 | 59.6812 | 0.9994 | 0.99934 | 116.037 | 2.1873 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4899 | 6.7936 | 0.97 | 0.97034 | 116.2516 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4904 | 6.7248 | -0.98423 | -0.97373 | 115.9011 | -1.6247 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4909 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5962 | -2.1437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4903 | 59.6812 | 0.9994 | 0.99934 | 116.037 | 2.187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4909 | 6.7936 | 0.97 | 0.97034 | 116.2516 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4914 | 6.7248 | -0.98424 | -0.97373 | 115.9011 | -1.6244 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4919 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5962 | -2.1434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4913 | 59.6812 | 0.9994 | 0.99934 | 116.037 | 2.1868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4919 | 6.7936 | 0.97 | 0.97034 | 116.2516 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4924 | 6.7248 | -0.98425 | -0.97373 | 115.9011 | -1.6241 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4929 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5962 | -2.143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4923 | 59.6812 | 0.9994 | 0.99934 | 116.037 | 2.1865 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.493 | 6.7936 | 0.97 | 0.97034 | 116.2516 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4934 | 6.7248 | -0.98426 | -0.97373 | 115.9011 | -1.6238 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4939 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5962 | -2.1426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4933 | 59.6812 | 0.9994 | 0.99934 | 116.037 | 2.1863 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4939 | 6.7936 | 0.97 | 0.97034 | 116.2516 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4944 | 6.7248 | -0.98427 | -0.97373 | 115.9011 | -1.6235 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4949 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5962 | -2.1423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4943 | 59.6812 | 0.9994 | 0.99934 | 116.037 | 2.1861 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4949 | 6.7936 | 0.97 | 0.97034 | 116.2516 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4954 | 6.7248 | -0.98428 | -0.97373 | 115.9011 | -1.6232 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4959 | 59.7492 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6094 | -2.1422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4953 | 59.6839 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0359 | 2.1857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4959 | 6.791 | 0.97 | 0.97033 | 116.2135 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4964 | 6.7248 | -0.98429 | -0.97373 | 115.9011 | -1.6229 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4969 | 59.7492 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6094 | -2.1422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4963 | 59.6839 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0359 | 2.1855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4969 | 6.791 | 0.97 | 0.97033 | 116.2135 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4974 | 6.7284 | -0.9843 | -0.97357 | 115.9095 | -1.6225 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4979 | 59.7492 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6094 | -2.1422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4973 | 59.6839 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0359 | 2.1853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.498 | 6.791 | 0.97 | 0.97033 | 116.2135 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4984 | 6.7284 | -0.98431 | -0.97357 | 115.9095 | -1.6221 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4989 | 59.7492 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6094 | -2.1422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4983 | 59.6839 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0359 | 2.1851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4989 | 6.791 | 0.97 | 0.97033 | 116.2135 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.4994 | 6.7284 | -0.98432 | -0.97357 | 115.9095 | -1.6218 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.4999 | 59.7492 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6094 | -2.1421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.4993 | 59.6839 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0359 | 2.1849 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.4999 | 6.791 | 0.97 | 0.97033 | 116.2135 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5004 | 6.7284 | -0.98433 | -0.97357 | 115.9095 | -1.6214 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5009 | 59.7492 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6094 | -2.1421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5003 | 59.6839 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0359 | 2.1847 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5009 | 6.791 | 0.97 | 0.97033 | 116.2135 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5014 | 6.7284 | -0.98434 | -0.97357 | 115.9095 | -1.6211 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5019 | 59.7492 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6094 | -2.1421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5013 | 59.6839 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0359 | 2.1845 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.502 | 6.791 | 0.97 | 0.97033 | 116.2135 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5024 | 6.7284 | -0.98435 | -0.97357 | 115.9095 | -1.6207 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5029 | 59.7492 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6094 | -2.1421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5023 | 59.6839 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0359 | 2.1844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5029 | 6.791 | 0.97 | 0.97033 | 116.2135 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5034 | 6.7284 | -0.98436 | -0.97357 | 115.9095 | -1.6203 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5039 | 59.7471 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6074 | -2.1419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5033 | 59.6839 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0359 | 2.1842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5039 | 6.7876 | 0.97 | 0.96997 | 116.2311 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5044 | 6.7284 | -0.98437 | -0.97357 | 115.9095 | -1.62 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5049 | 59.7471 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6074 | -2.1416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5043 | 59.687 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0075 | 2.1841 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5049 | 6.7876 | 0.97 | 0.96997 | 116.2311 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5054 | 6.7245 | -0.98438 | -0.97338 | 115.8891 | -1.6197 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5059 | 59.7471 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6074 | -2.1413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5053 | 59.687 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0075 | 2.184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.506 | 6.7876 | 0.97 | 0.96997 | 116.2311 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5064 | 6.7245 | -0.98439 | -0.97338 | 115.8891 | -1.6194 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5069 | 59.7471 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6074 | -2.141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5063 | 59.687 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0075 | 2.1839 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5069 | 6.7876 | 0.97 | 0.96997 | 116.2311 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5074 | 6.7245 | -0.9844 | -0.97338 | 115.8891 | -1.619 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5079 | 59.7471 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6074 | -2.1408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5073 | 59.687 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0075 | 2.1838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5079 | 6.7876 | 0.97 | 0.96997 | 116.2311 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5084 | 6.7245 | -0.98441 | -0.97338 | 115.8891 | -1.6187 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5089 | 59.7471 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6074 | -2.1405 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5083 | 59.687 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0075 | 2.1837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5089 | 6.7876 | 0.97 | 0.96997 | 116.2311 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5094 | 6.7245 | -0.98442 | -0.97338 | 115.8891 | -1.6184 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5099 | 59.7471 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6074 | -2.1402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5093 | 59.687 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0075 | 2.1836 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5099 | 6.7876 | 0.97 | 0.96997 | 116.2311 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5104 | 6.7245 | -0.98443 | -0.97338 | 115.8891 | -1.6181 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5109 | 59.7471 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6074 | -2.14 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5103 | 59.687 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0075 | 2.1835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5109 | 6.7876 | 0.97 | 0.96997 | 116.2311 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5114 | 6.7245 | -0.98444 | -0.97338 | 115.8891 | -1.6178 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5119 | 59.7471 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6074 | -2.1397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5113 | 59.687 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0075 | 2.1834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5119 | 6.7836 | 0.97 | 0.96987 | 116.2514 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5124 | 6.7245 | -0.98445 | -0.97338 | 115.8891 | -1.6175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5129 | 59.7391 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6152 | -2.139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5123 | 59.697 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0115 | 2.1833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5129 | 6.7836 | 0.97 | 0.96987 | 116.2514 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5134 | 6.7256 | -0.98446 | -0.9737 | 115.8803 | -1.6172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5139 | 59.7391 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6152 | -2.1383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5133 | 59.697 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0115 | 2.1833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5139 | 6.7836 | 0.97 | 0.96987 | 116.2514 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5144 | 6.7256 | -0.98447 | -0.9737 | 115.8803 | -1.6169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5149 | 59.7391 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6152 | -2.1376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5143 | 59.697 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0115 | 2.1833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.515 | 6.7836 | 0.97 | 0.96987 | 116.2514 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5154 | 6.7256 | -0.98448 | -0.9737 | 115.8803 | -1.6166 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5159 | 59.7391 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6152 | -2.137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5153 | 59.697 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0115 | 2.1833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5159 | 6.7836 | 0.97 | 0.96987 | 116.2514 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5164 | 6.7256 | -0.98449 | -0.9737 | 115.8803 | -1.6163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5169 | 59.7391 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6152 | -2.1363 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5163 | 59.697 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0115 | 2.1833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5169 | 6.7836 | 0.97 | 0.96987 | 116.2514 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5174 | 6.7256 | -0.9845 | -0.9737 | 115.8803 | -1.6161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5179 | 59.7391 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6152 | -2.1356 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5173 | 59.697 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0115 | 2.1832 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5179 | 6.7836 | 0.97 | 0.96987 | 116.2514 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5184 | 6.7256 | -0.98451 | -0.9737 | 115.8803 | -1.6158 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5189 | 59.7391 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6152 | -2.1349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5183 | 59.697 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0115 | 2.1832 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.519 | 6.7836 | 0.97 | 0.96987 | 116.2514 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5194 | 6.7256 | -0.98452 | -0.9737 | 115.8803 | -1.6155 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5199 | 59.7391 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6152 | -2.1342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5193 | 59.697 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0115 | 2.1832 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5199 | 6.7836 | 0.97 | 0.96987 | 116.2514 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5204 | 6.7256 | -0.98453 | -0.9737 | 115.8803 | -1.6152 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5209 | 59.7329 | -0.9994 | -0.9994 | 116.63 | -2.1339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5203 | 59.6674 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0382 | 2.1832 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5209 | 6.7936 | 0.97 | 0.97004 | 116.2349 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5214 | 6.7256 | -0.98454 | -0.9737 | 115.8803 | -1.6149 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5219 | 59.7329 | -0.9994 | -0.9994 | 116.63 | -2.1335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5213 | 59.6674 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0382 | 2.1831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5219 | 6.7936 | 0.97 | 0.97004 | 116.2349 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5224 | 6.7291 | -0.98455 | -0.97429 | 115.9039 | -1.6145 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5229 | 59.7329 | -0.9994 | -0.9994 | 116.63 | -2.1331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5223 | 59.6674 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0382 | 2.183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5229 | 6.7936 | 0.97 | 0.97004 | 116.2349 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5234 | 6.7291 | -0.98456 | -0.97429 | 115.9039 | -1.6141 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5239 | 59.7329 | -0.9994 | -0.9994 | 116.63 | -2.1327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5233 | 59.6674 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0382 | 2.1828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5239 | 6.7936 | 0.97 | 0.97004 | 116.2349 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5244 | 6.7291 | -0.98457 | -0.97429 | 115.9039 | -1.6136 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5249 | 59.7329 | -0.9994 | -0.9994 | 116.63 | -2.1323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5243 | 59.6674 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0382 | 2.1827 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5249 | 6.7936 | 0.97 | 0.97004 | 116.2349 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5254 | 6.7291 | -0.98458 | -0.97429 | 115.9039 | -1.6132 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5259 | 59.7329 | -0.9994 | -0.9994 | 116.63 | -2.1319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5253 | 59.6674 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0382 | 2.1826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5259 | 6.7936 | 0.97 | 0.97004 | 116.2349 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5264 | 6.7291 | -0.98459 | -0.97429 | 115.9039 | -1.6128 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5269 | 59.7329 | -0.9994 | -0.9994 | 116.63 | -2.1316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5263 | 59.6674 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0382 | 2.1825 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5269 | 6.7936 | 0.97 | 0.97004 | 116.2349 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5274 | 6.7291 | -0.9846 | -0.97429 | 115.9039 | -1.6124 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5279 | 59.7329 | -0.9994 | -0.9994 | 116.63 | -2.1312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5273 | 59.6674 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0382 | 2.1824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.528 | 6.7936 | 0.97 | 0.97004 | 116.2349 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5284 | 6.7291 | -0.98461 | -0.97429 | 115.9039 | -1.612 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5289 | 59.7522 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6227 | -2.131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5283 | 59.6674 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0382 | 2.1822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5289 | 6.7942 | 0.97 | 0.97012 | 116.2344 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5294 | 6.7291 | -0.98462 | -0.97429 | 115.9039 | -1.6116 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5299 | 59.7522 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6227 | -2.1308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5293 | 59.6567 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0303 | 2.1821 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5299 | 6.7942 | 0.97 | 0.97012 | 116.2344 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5304 | 6.7223 | -0.98463 | -0.9741 | 115.9116 | -1.6113 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5309 | 59.7522 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6227 | -2.1306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5303 | 59.6567 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0303 | 2.182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5309 | 6.7942 | 0.97 | 0.97012 | 116.2344 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5314 | 6.7223 | -0.98464 | -0.9741 | 115.9116 | -1.611 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5319 | 59.7522 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6227 | -2.1304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5313 | 59.6567 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0303 | 2.1819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.532 | 6.7942 | 0.97 | 0.97012 | 116.2344 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5324 | 6.7223 | -0.98465 | -0.9741 | 115.9116 | -1.6107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5329 | 59.7522 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6227 | -2.1301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5323 | 59.6567 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0303 | 2.1818 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5329 | 6.7942 | 0.97 | 0.97012 | 116.2344 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5334 | 6.7223 | -0.98466 | -0.9741 | 115.9116 | -1.6104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5339 | 59.7522 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6227 | -2.1299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5333 | 59.6567 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0303 | 2.1817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5339 | 6.7942 | 0.97 | 0.97012 | 116.2344 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5344 | 6.7223 | -0.98467 | -0.9741 | 115.9116 | -1.6101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5349 | 59.7522 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6227 | -2.1297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5343 | 59.6567 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0303 | 2.1816 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5349 | 6.7942 | 0.97 | 0.97012 | 116.2344 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5354 | 6.7223 | -0.98468 | -0.9741 | 115.9116 | -1.6098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5359 | 59.7522 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6227 | -2.1295 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5353 | 59.6567 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0303 | 2.1815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5359 | 6.7942 | 0.97 | 0.97012 | 116.2344 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5364 | 6.7223 | -0.98469 | -0.9741 | 115.9116 | -1.6095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5369 | 59.7522 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6227 | -2.1293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5363 | 59.6567 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0303 | 2.1813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5369 | 6.788 | 0.97 | 0.97008 | 116.2535 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5374 | 6.7223 | -0.9847 | -0.9741 | 115.9116 | -1.6091 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5379 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6412 | -2.129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5373 | 59.676 | 0.9994 | 0.99934 | 116.034 | 2.1814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5379 | 6.788 | 0.97 | 0.97008 | 116.2535 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5384 | 6.7273 | -0.98471 | -0.97378 | 115.8951 | -1.6089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5389 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6412 | -2.1288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5383 | 59.676 | 0.9994 | 0.99934 | 116.034 | 2.1815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5389 | 6.788 | 0.97 | 0.97008 | 116.2535 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5394 | 6.7273 | -0.98472 | -0.97378 | 115.8951 | -1.6087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5399 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6412 | -2.1286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5393 | 59.676 | 0.9994 | 0.99934 | 116.034 | 2.1815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5399 | 6.788 | 0.97 | 0.97008 | 116.2535 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5404 | 6.7273 | -0.98473 | -0.97378 | 115.8951 | -1.6085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5409 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6412 | -2.1284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5403 | 59.676 | 0.9994 | 0.99934 | 116.034 | 2.1816 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.541 | 6.788 | 0.97 | 0.97008 | 116.2535 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5414 | 6.7273 | -0.98474 | -0.97378 | 115.8951 | -1.6083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5419 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6412 | -2.1281 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5413 | 59.676 | 0.9994 | 0.99934 | 116.034 | 2.1817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5419 | 6.788 | 0.97 | 0.97008 | 116.2535 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5424 | 6.7273 | -0.98475 | -0.97378 | 115.8951 | -1.6081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5429 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6412 | -2.1279 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5423 | 59.676 | 0.9994 | 0.99934 | 116.034 | 2.1817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5429 | 6.788 | 0.97 | 0.97008 | 116.2535 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5434 | 6.7273 | -0.98476 | -0.97378 | 115.8951 | -1.6079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5439 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6412 | -2.1277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5433 | 59.676 | 0.9994 | 0.99934 | 116.034 | 2.1818 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5439 | 6.788 | 0.97 | 0.97008 | 116.2535 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5444 | 6.7273 | -0.98477 | -0.97378 | 115.8951 | -1.6077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5449 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6412 | -2.1275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5443 | 59.676 | 0.9994 | 0.99934 | 116.034 | 2.1818 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.545 | 6.788 | 0.97 | 0.97008 | 116.2535 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5454 | 6.7273 | -0.98478 | -0.97378 | 115.8951 | -1.6075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5459 | 59.7338 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6275 | -2.1271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5453 | 59.6695 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0475 | 2.1818 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5459 | 6.7925 | 0.97 | 0.96992 | 116.2338 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5464 | 6.7322 | -0.98479 | -0.97413 | 115.8894 | -1.6073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5469 | 59.7338 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6275 | -2.1267 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5463 | 59.6695 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0475 | 2.1817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5469 | 6.7925 | 0.97 | 0.96992 | 116.2338 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5474 | 6.7322 | -0.9848 | -0.97413 | 115.8894 | -1.6069 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5479 | 59.7338 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6275 | -2.1263 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5473 | 59.6695 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0475 | 2.1817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5479 | 6.7925 | 0.97 | 0.96992 | 116.2338 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5484 | 6.7322 | -0.98481 | -0.97413 | 115.8894 | -1.6065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5489 | 59.7338 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6275 | -2.1259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5483 | 59.6695 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0475 | 2.1817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.549 | 6.7925 | 0.97 | 0.96992 | 116.2338 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5494 | 6.7322 | -0.98482 | -0.97413 | 115.8894 | -1.6061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5499 | 59.7338 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6275 | -2.1256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5493 | 59.6695 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0475 | 2.1816 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5499 | 6.7925 | 0.97 | 0.96992 | 116.2338 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5504 | 6.7322 | -0.98483 | -0.97413 | 115.8894 | -1.6057 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5509 | 59.7338 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6275 | -2.1252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5503 | 59.6695 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0475 | 2.1816 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5509 | 6.7925 | 0.97 | 0.96992 | 116.2338 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5514 | 6.7322 | -0.98484 | -0.97413 | 115.8894 | -1.6053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5519 | 59.7338 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6275 | -2.1248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5513 | 59.6695 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0475 | 2.1815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5519 | 6.7925 | 0.97 | 0.96992 | 116.2338 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5524 | 6.7322 | -0.98485 | -0.97413 | 115.8894 | -1.6049 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5529 | 59.7338 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6275 | -2.1244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5523 | 59.6695 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0475 | 2.1815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5529 | 6.7925 | 0.97 | 0.96992 | 116.2338 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5534 | 6.7322 | -0.98486 | -0.97413 | 115.8894 | -1.6045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5539 | 59.7745 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6012 | -2.1242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5533 | 59.6695 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0475 | 2.1814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.554 | 6.793 | 0.97 | 0.96982 | 116.2383 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5544 | 6.7322 | -0.98487 | -0.97413 | 115.8894 | -1.6041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5549 | 59.7745 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6012 | -2.1241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5543 | 59.6456 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0284 | 2.1814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5549 | 6.793 | 0.97 | 0.96982 | 116.2383 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5554 | 6.7254 | -0.98488 | -0.97421 | 115.8972 | -1.6037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5559 | 59.7745 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6012 | -2.124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5553 | 59.6456 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0284 | 2.1813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5559 | 6.793 | 0.97 | 0.96982 | 116.2383 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5564 | 6.7254 | -0.98489 | -0.97421 | 115.8972 | -1.6033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5569 | 59.7745 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6012 | -2.1238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5563 | 59.6456 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0284 | 2.1812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5569 | 6.793 | 0.97 | 0.96982 | 116.2383 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5574 | 6.7254 | -0.9849 | -0.97421 | 115.8972 | -1.6029 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5579 | 59.7745 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6012 | -2.1237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5573 | 59.6456 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0284 | 2.1812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.558 | 6.793 | 0.97 | 0.96982 | 116.2383 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5584 | 6.7254 | -0.98491 | -0.97421 | 115.8972 | -1.6025 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5589 | 59.7745 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6012 | -2.1236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5583 | 59.6456 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0284 | 2.1811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5589 | 6.793 | 0.97 | 0.96982 | 116.2383 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5594 | 6.7254 | -0.98492 | -0.97421 | 115.8972 | -1.6021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5599 | 59.7745 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6012 | -2.1235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5593 | 59.6456 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0284 | 2.1811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5599 | 6.793 | 0.97 | 0.96982 | 116.2383 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5604 | 6.7254 | -0.98493 | -0.97421 | 115.8972 | -1.6017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5609 | 59.7745 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6012 | -2.1233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5603 | 59.6456 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0284 | 2.181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5609 | 6.793 | 0.97 | 0.96982 | 116.2383 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5614 | 6.7254 | -0.98494 | -0.97421 | 115.8972 | -1.6013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5619 | 59.7745 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6012 | -2.1232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5613 | 59.6456 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0284 | 2.1809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.562 | 6.7931 | 0.97 | 0.96992 | 116.2356 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5624 | 6.7254 | -0.98495 | -0.97421 | 115.8972 | -1.6009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5629 | 59.7755 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6148 | -2.1231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5623 | 59.65 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0249 | 2.1809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5629 | 6.7931 | 0.97 | 0.96992 | 116.2356 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5634 | 6.7293 | -0.98496 | -0.97475 | 115.898 | -1.6005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5639 | 59.7755 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6148 | -2.1229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5633 | 59.65 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0249 | 2.1809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5639 | 6.7931 | 0.97 | 0.96992 | 116.2356 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5644 | 6.7293 | -0.98497 | -0.97475 | 115.898 | -1.6001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5649 | 59.7755 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6148 | -2.1227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5643 | 59.65 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0249 | 2.1809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5649 | 6.7931 | 0.97 | 0.96992 | 116.2356 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5654 | 6.7293 | -0.98498 | -0.97475 | 115.898 | -1.5997 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5659 | 59.7755 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6148 | -2.1226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5653 | 59.65 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0249 | 2.1809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5659 | 6.7931 | 0.97 | 0.96992 | 116.2356 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5664 | 6.7293 | -0.98499 | -0.97475 | 115.898 | -1.5993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5669 | 59.7755 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6148 | -2.1224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5663 | 59.65 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0249 | 2.1808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.567 | 6.7931 | 0.97 | 0.96992 | 116.2356 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5674 | 6.7293 | -0.985 | -0.97475 | 115.898 | -1.5988 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5679 | 59.7755 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6148 | -2.1222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5673 | 59.65 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0249 | 2.1808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5679 | 6.7931 | 0.97 | 0.96992 | 116.2356 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5684 | 6.7293 | -0.98501 | -0.97475 | 115.898 | -1.5984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5689 | 59.7755 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6148 | -2.1221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5683 | 59.65 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0249 | 2.1808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5689 | 6.7931 | 0.97 | 0.96992 | 116.2356 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5694 | 6.7293 | -0.98502 | -0.97475 | 115.898 | -1.598 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5699 | 59.7755 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6148 | -2.1219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5693 | 59.65 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0249 | 2.1808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5699 | 6.7931 | 0.97 | 0.96992 | 116.2356 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5704 | 6.7293 | -0.98503 | -0.97475 | 115.898 | -1.5976 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5709 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6136 | -2.1217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5703 | 59.7019 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0322 | 2.1808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.571 | 6.7929 | 0.97 | 0.96991 | 116.2173 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5714 | 6.724 | -0.98504 | -0.9745 | 115.8975 | -1.5972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5719 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6136 | -2.1216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5713 | 59.7019 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0322 | 2.1808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5719 | 6.7929 | 0.97 | 0.96991 | 116.2173 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5724 | 6.724 | -0.98505 | -0.9745 | 115.8975 | -1.5969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5729 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6136 | -2.1214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5723 | 59.7019 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0322 | 2.1808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5729 | 6.7929 | 0.97 | 0.96991 | 116.2173 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5734 | 6.724 | -0.98506 | -0.9745 | 115.8975 | -1.5965 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5739 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6136 | -2.1212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5733 | 59.7019 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0322 | 2.1808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5739 | 6.7929 | 0.97 | 0.96991 | 116.2173 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5744 | 6.724 | -0.98507 | -0.9745 | 115.8975 | -1.5962 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5749 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6136 | -2.121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5743 | 59.7019 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0322 | 2.1808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.575 | 6.7929 | 0.97 | 0.96991 | 116.2173 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5754 | 6.724 | -0.98508 | -0.9745 | 115.8975 | -1.5959 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5759 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6136 | -2.1208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5753 | 59.7019 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0322 | 2.1808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5759 | 6.7929 | 0.97 | 0.96991 | 116.2173 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5764 | 6.724 | -0.98509 | -0.9745 | 115.8975 | -1.5955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5769 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6136 | -2.1206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5763 | 59.7019 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0322 | 2.1808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5769 | 6.7929 | 0.97 | 0.96991 | 116.2173 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5774 | 6.724 | -0.9851 | -0.9745 | 115.8975 | -1.5952 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5779 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6136 | -2.1204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5773 | 59.7019 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0322 | 2.1808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5779 | 6.7929 | 0.97 | 0.96991 | 116.2173 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5784 | 6.724 | -0.98511 | -0.9745 | 115.8975 | -1.5948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5789 | 59.7491 | -0.9994 | -0.99937 | 116.613 | -2.1204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5783 | 59.7019 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0322 | 2.1808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5789 | 6.7877 | 0.97 | 0.96969 | 116.2109 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5794 | 6.724 | -0.98512 | -0.9745 | 115.8975 | -1.5945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5799 | 59.7491 | -0.9994 | -0.99937 | 116.613 | -2.1202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5793 | 59.6745 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0265 | 2.1806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5799 | 6.7877 | 0.97 | 0.96969 | 116.2109 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5804 | 6.7274 | -0.98513 | -0.97403 | 115.9059 | -1.5943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5809 | 59.7491 | -0.9994 | -0.99937 | 116.613 | -2.12 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5803 | 59.6745 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0265 | 2.1805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5809 | 6.7877 | 0.97 | 0.96969 | 116.2109 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5814 | 6.7274 | -0.98514 | -0.97403 | 115.9059 | -1.594 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5819 | 59.7491 | -0.9994 | -0.99937 | 116.613 | -2.1199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5813 | 59.6745 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0265 | 2.1804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5819 | 6.7877 | 0.97 | 0.96969 | 116.2109 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5824 | 6.7274 | -0.98515 | -0.97403 | 115.9059 | -1.5938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5829 | 59.7491 | -0.9994 | -0.99937 | 116.613 | -2.1197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5823 | 59.6745 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0265 | 2.1802 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5829 | 6.7877 | 0.97 | 0.96969 | 116.2109 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5834 | 6.7274 | -0.98516 | -0.97403 | 115.9059 | -1.5935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5839 | 59.7491 | -0.9994 | -0.99937 | 116.613 | -2.1196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5833 | 59.6745 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0265 | 2.1801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.584 | 6.7877 | 0.97 | 0.96969 | 116.2109 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5844 | 6.7274 | -0.98517 | -0.97403 | 115.9059 | -1.5933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5849 | 59.7491 | -0.9994 | -0.99937 | 116.613 | -2.1194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5843 | 59.6745 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0265 | 2.18 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5849 | 6.7877 | 0.97 | 0.96969 | 116.2109 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5854 | 6.7274 | -0.98518 | -0.97403 | 115.9059 | -1.593 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5859 | 59.7491 | -0.9994 | -0.99937 | 116.613 | -2.1192 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5853 | 59.6745 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0265 | 2.1798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5859 | 6.7877 | 0.97 | 0.96969 | 116.2109 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5864 | 6.7274 | -0.98519 | -0.97403 | 115.9059 | -1.5928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5869 | 59.7491 | -0.9994 | -0.99937 | 116.613 | -2.1191 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5863 | 59.6745 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0265 | 2.1797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5869 | 6.7852 | 0.97 | 0.96976 | 116.2264 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5874 | 6.7274 | -0.9852 | -0.97403 | 115.9059 | -1.5925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5879 | 59.7261 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6107 | -2.1187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5873 | 59.6773 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0243 | 2.1796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.588 | 6.7852 | 0.97 | 0.96976 | 116.2264 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5884 | 6.7302 | -0.98521 | -0.9744 | 115.906 | -1.5922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5889 | 59.7261 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6107 | -2.1183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5883 | 59.6773 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0243 | 2.1795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5889 | 6.7852 | 0.97 | 0.96976 | 116.2264 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5894 | 6.7302 | -0.98522 | -0.9744 | 115.906 | -1.5919 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5899 | 59.7261 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6107 | -2.1179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5893 | 59.6773 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0243 | 2.1794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5899 | 6.7852 | 0.97 | 0.96976 | 116.2264 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5904 | 6.7302 | -0.98523 | -0.9744 | 115.906 | -1.5916 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5909 | 59.7261 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6107 | -2.1175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5903 | 59.6773 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0243 | 2.1793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5909 | 6.7852 | 0.97 | 0.96976 | 116.2264 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5914 | 6.7302 | -0.98524 | -0.9744 | 115.906 | -1.5913 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5919 | 59.7261 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6107 | -2.1171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5913 | 59.6773 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0243 | 2.1792 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5919 | 6.7852 | 0.97 | 0.96976 | 116.2264 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5924 | 6.7302 | -0.98525 | -0.9744 | 115.906 | -1.591 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5929 | 59.7261 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6107 | -2.1168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5923 | 59.6773 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0243 | 2.1791 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5929 | 6.7852 | 0.97 | 0.96976 | 116.2264 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5934 | 6.7302 | -0.98526 | -0.9744 | 115.906 | -1.5907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5939 | 59.7261 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6107 | -2.1164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5933 | 59.6773 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0243 | 2.1791 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5939 | 6.7852 | 0.97 | 0.96976 | 116.2264 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5944 | 6.7302 | -0.98527 | -0.9744 | 115.906 | -1.5903 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5949 | 59.7261 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6107 | -2.116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5943 | 59.6773 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0243 | 2.179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5949 | 6.7852 | 0.97 | 0.96976 | 116.2264 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5954 | 6.7302 | -0.98528 | -0.9744 | 115.906 | -1.59 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5959 | 59.7233 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6291 | -2.1152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5953 | 59.6915 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0182 | 2.1787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5959 | 6.7873 | 0.97 | 0.97004 | 116.2671 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5964 | 6.7227 | -0.98529 | -0.97483 | 115.8907 | -1.5896 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5969 | 59.7233 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6291 | -2.1143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5963 | 59.6915 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0182 | 2.1785 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.597 | 6.7873 | 0.97 | 0.97004 | 116.2671 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5974 | 6.7227 | -0.9853 | -0.97483 | 115.8907 | -1.5892 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5979 | 59.7233 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6291 | -2.1135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5973 | 59.6915 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0182 | 2.1782 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5979 | 6.7873 | 0.97 | 0.97004 | 116.2671 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5984 | 6.7227 | -0.98531 | -0.97483 | 115.8907 | -1.5888 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5989 | 59.7233 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6291 | -2.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5983 | 59.6915 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0182 | 2.1779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5989 | 6.7873 | 0.97 | 0.97004 | 116.2671 | 1.6441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.5994 | 6.7227 | -0.98532 | -0.97483 | 115.8907 | -1.5884 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.5999 | 59.7233 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6291 | -2.1119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.5993 | 59.6915 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0182 | 2.1777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.5999 | 6.7873 | 0.97 | 0.97004 | 116.2671 | 1.6441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6004 | 6.7227 | -0.98533 | -0.97483 | 115.8907 | -1.588 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6009 | 59.7233 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6291 | -2.1111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6003 | 59.6915 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0182 | 2.1774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.601 | 6.7873 | 0.97 | 0.97004 | 116.2671 | 1.6441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6014 | 6.7227 | -0.98534 | -0.97483 | 115.8907 | -1.5876 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6019 | 59.7233 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6291 | -2.1102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6013 | 59.6915 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0182 | 2.1772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6019 | 6.7873 | 0.97 | 0.97004 | 116.2671 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6024 | 6.7227 | -0.98535 | -0.97483 | 115.8907 | -1.5871 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6029 | 59.7233 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6291 | -2.1094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6023 | 59.6915 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0182 | 2.1769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6029 | 6.7873 | 0.97 | 0.97004 | 116.2671 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6034 | 6.7227 | -0.98536 | -0.97483 | 115.8907 | -1.5867 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6039 | 59.7512 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6282 | -2.1088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6033 | 59.6915 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0182 | 2.1767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6039 | 6.7875 | 0.97 | 0.96997 | 116.2364 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6044 | 6.7227 | -0.98537 | -0.97483 | 115.8907 | -1.5863 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6049 | 59.7512 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6282 | -2.1085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6043 | 59.6874 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0262 | 2.1763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6049 | 6.7875 | 0.97 | 0.96997 | 116.2364 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6054 | 6.7287 | -0.98538 | -0.97542 | 115.8839 | -1.5858 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6059 | 59.7512 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6282 | -2.1082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6053 | 59.6874 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0262 | 2.176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6059 | 6.7875 | 0.97 | 0.96997 | 116.2364 | 1.6446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6064 | 6.7287 | -0.98539 | -0.97542 | 115.8839 | -1.5853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6069 | 59.7512 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6282 | -2.1079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6063 | 59.6874 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0262 | 2.1756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6069 | 6.7875 | 0.97 | 0.96997 | 116.2364 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6074 | 6.7287 | -0.9854 | -0.97542 | 115.8839 | -1.5848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6079 | 59.7512 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6282 | -2.1076 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6073 | 59.6874 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0262 | 2.1753 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6079 | 6.7875 | 0.97 | 0.96997 | 116.2364 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6084 | 6.7287 | -0.98541 | -0.97542 | 115.8839 | -1.5843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6089 | 59.7512 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6282 | -2.1073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6083 | 59.6874 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0262 | 2.1749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6089 | 6.7875 | 0.97 | 0.96997 | 116.2364 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6094 | 6.7287 | -0.98542 | -0.97542 | 115.8839 | -1.5838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6099 | 59.7512 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6282 | -2.1069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6093 | 59.6874 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0262 | 2.1746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.61 | 6.7875 | 0.97 | 0.96997 | 116.2364 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6104 | 6.7287 | -0.98543 | -0.97542 | 115.8839 | -1.5832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6109 | 59.7512 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6282 | -2.1066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6103 | 59.6874 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0262 | 2.1742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6109 | 6.7875 | 0.97 | 0.96997 | 116.2364 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6114 | 6.7287 | -0.98544 | -0.97542 | 115.8839 | -1.5827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6119 | 59.7512 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6282 | -2.1063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6113 | 59.6874 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0262 | 2.1739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6119 | 6.7855 | 0.97 | 0.96981 | 116.2072 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6124 | 6.7287 | -0.98545 | -0.97542 | 115.8839 | -1.5822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6129 | 59.7647 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6004 | -2.1062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6123 | 59.7087 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0228 | 2.1733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6129 | 6.7855 | 0.97 | 0.96981 | 116.2072 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6134 | 6.7243 | -0.98546 | -0.97512 | 115.895 | -1.5819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6139 | 59.7647 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6004 | -2.106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6133 | 59.7087 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0228 | 2.1728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.614 | 6.7855 | 0.97 | 0.96981 | 116.2072 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6144 | 6.7243 | -0.98547 | -0.97512 | 115.895 | -1.5816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6149 | 59.7647 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6004 | -2.1059 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6143 | 59.7087 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0228 | 2.1723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6149 | 6.7855 | 0.97 | 0.96981 | 116.2072 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6154 | 6.7243 | -0.98548 | -0.97512 | 115.895 | -1.5812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6159 | 59.7647 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6004 | -2.1058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6153 | 59.7087 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0228 | 2.1717 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6159 | 6.7855 | 0.97 | 0.96981 | 116.2072 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6164 | 6.7243 | -0.98549 | -0.97512 | 115.895 | -1.5809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6169 | 59.7647 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6004 | -2.1056 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6163 | 59.7087 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0228 | 2.1712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6169 | 6.7855 | 0.97 | 0.96981 | 116.2072 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6174 | 6.7243 | -0.9855 | -0.97512 | 115.895 | -1.5806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6179 | 59.7647 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6004 | -2.1055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6173 | 59.7087 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0228 | 2.1706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.618 | 6.7855 | 0.97 | 0.96981 | 116.2072 | 1.6463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6184 | 6.7243 | -0.98551 | -0.97512 | 115.895 | -1.5803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6189 | 59.7647 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6004 | -2.1054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6183 | 59.7087 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0228 | 2.1701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6189 | 6.7855 | 0.97 | 0.96981 | 116.2072 | 1.6464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6194 | 6.7243 | -0.98552 | -0.97512 | 115.895 | -1.5799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6199 | 59.7647 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6004 | -2.1052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6193 | 59.7087 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0228 | 2.1695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6199 | 6.7855 | 0.97 | 0.96981 | 116.2072 | 1.6466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6204 | 6.7243 | -0.98553 | -0.97512 | 115.895 | -1.5796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6209 | 59.7211 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6039 | -2.1049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6203 | 59.6874 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0268 | 2.1692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6209 | 6.7937 | 0.97 | 0.97007 | 116.228 | 1.6467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6214 | 6.7122 | -0.98554 | -0.97488 | 115.9096 | -1.5793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6219 | 59.7211 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6039 | -2.1046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6213 | 59.6874 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0268 | 2.1688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6219 | 6.7937 | 0.97 | 0.97007 | 116.228 | 1.6467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6224 | 6.7122 | -0.98555 | -0.97488 | 115.9096 | -1.5791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6229 | 59.7211 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6039 | -2.1043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6223 | 59.6874 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0268 | 2.1684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.623 | 6.7937 | 0.97 | 0.97007 | 116.228 | 1.6468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6234 | 6.7122 | -0.98556 | -0.97488 | 115.9096 | -1.5789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6239 | 59.7211 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6039 | -2.104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6233 | 59.6874 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0268 | 2.168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6239 | 6.7937 | 0.97 | 0.97007 | 116.228 | 1.6469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6244 | 6.7122 | -0.98557 | -0.97488 | 115.9096 | -1.5786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6249 | 59.7211 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6039 | -2.1037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6243 | 59.6874 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0268 | 2.1676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6249 | 6.7937 | 0.97 | 0.97007 | 116.228 | 1.647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6254 | 6.7122 | -0.98558 | -0.97488 | 115.9096 | -1.5784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6259 | 59.7211 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6039 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6253 | 59.6874 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0268 | 2.1672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6259 | 6.7937 | 0.97 | 0.97007 | 116.228 | 1.6471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6264 | 6.7122 | -0.98559 | -0.97488 | 115.9096 | -1.5782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6269 | 59.7211 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6039 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6263 | 59.6874 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0268 | 2.1668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.627 | 6.7937 | 0.97 | 0.97007 | 116.228 | 1.6472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6274 | 6.7122 | -0.9856 | -0.97488 | 115.9096 | -1.5779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6279 | 59.7211 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6039 | -2.1027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6273 | 59.6874 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0268 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6279 | 6.7937 | 0.97 | 0.97007 | 116.228 | 1.6473 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6284 | 6.7122 | -0.98561 | -0.97488 | 115.9096 | -1.5777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6289 | 59.6909 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5993 | -2.1026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6283 | 59.6874 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0268 | 2.166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6289 | 6.7899 | 0.97 | 0.97022 | 116.2321 | 1.6473 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6294 | 6.7122 | -0.98562 | -0.97488 | 115.9096 | -1.5775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6299 | 59.6909 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5993 | -2.1024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6293 | 59.6914 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0414 | 2.1657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6299 | 6.7899 | 0.97 | 0.97022 | 116.2321 | 1.6473 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6304 | 6.7212 | -0.98563 | -0.97514 | 115.9087 | -1.5772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6309 | 59.6909 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5993 | -2.1023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6303 | 59.6914 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0414 | 2.1655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.631 | 6.7899 | 0.97 | 0.97022 | 116.2321 | 1.6473 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6314 | 6.7212 | -0.98564 | -0.97514 | 115.9087 | -1.5769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6319 | 59.6909 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5993 | -2.1021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6313 | 59.6914 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0414 | 2.1652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6319 | 6.7899 | 0.97 | 0.97022 | 116.2321 | 1.6474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6324 | 6.7212 | -0.98565 | -0.97514 | 115.9087 | -1.5766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6329 | 59.6909 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5993 | -2.102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6323 | 59.6914 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0414 | 2.165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6329 | 6.7899 | 0.97 | 0.97022 | 116.2321 | 1.6474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6334 | 6.7212 | -0.98566 | -0.97514 | 115.9087 | -1.5763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6339 | 59.6909 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5993 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6333 | 59.6914 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0414 | 2.1648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6339 | 6.7899 | 0.97 | 0.97022 | 116.2321 | 1.6474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6344 | 6.7212 | -0.98567 | -0.97514 | 115.9087 | -1.576 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6349 | 59.6909 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5993 | -2.1017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6343 | 59.6914 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0414 | 2.1645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6349 | 6.7899 | 0.97 | 0.97022 | 116.2321 | 1.6474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6354 | 6.7212 | -0.98568 | -0.97514 | 115.9087 | -1.5757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6359 | 59.6909 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5993 | -2.1015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6353 | 59.6914 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0414 | 2.1643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6359 | 6.7899 | 0.97 | 0.97022 | 116.2321 | 1.6475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6364 | 6.7212 | -0.98569 | -0.97514 | 115.9087 | -1.5754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6369 | 59.6909 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5993 | -2.1013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6363 | 59.6914 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0414 | 2.1641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6369 | 6.7889 | 0.97 | 0.97 | 116.2146 | 1.6475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6374 | 6.7212 | -0.9857 | -0.97514 | 115.9087 | -1.5751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6379 | 59.7034 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5905 | -2.1011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6373 | 59.6702 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0376 | 2.1641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6379 | 6.7889 | 0.97 | 0.97 | 116.2146 | 1.6476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6384 | 6.7259 | -0.98571 | -0.97516 | 115.9058 | -1.5748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6389 | 59.7034 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5905 | -2.1009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6383 | 59.6702 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0376 | 2.1641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6389 | 6.7889 | 0.97 | 0.97 | 116.2146 | 1.6476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6394 | 6.7259 | -0.98572 | -0.97516 | 115.9058 | -1.5745 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6399 | 59.7034 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5905 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6393 | 59.6702 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0376 | 2.1642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.64 | 6.7889 | 0.97 | 0.97 | 116.2146 | 1.6477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6404 | 6.7259 | -0.98573 | -0.97516 | 115.9058 | -1.5742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6409 | 59.7034 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5905 | -2.1005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6403 | 59.6702 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0376 | 2.1642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6409 | 6.7889 | 0.97 | 0.97 | 116.2146 | 1.6478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6414 | 6.7259 | -0.98574 | -0.97516 | 115.9058 | -1.574 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6419 | 59.7034 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5905 | -2.1003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6413 | 59.6702 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0376 | 2.1643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6419 | 6.7889 | 0.97 | 0.97 | 116.2146 | 1.6478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6424 | 6.7259 | -0.98575 | -0.97516 | 115.9058 | -1.5737 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6429 | 59.7034 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5905 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6423 | 59.6702 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0376 | 2.1643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6429 | 6.7889 | 0.97 | 0.97 | 116.2146 | 1.6479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6434 | 6.7259 | -0.98576 | -0.97516 | 115.9058 | -1.5734 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6439 | 59.7034 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5905 | -2.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6433 | 59.6702 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0376 | 2.1644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.644 | 6.7889 | 0.97 | 0.97 | 116.2146 | 1.6479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6444 | 6.7259 | -0.98577 | -0.97516 | 115.9058 | -1.5731 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6449 | 59.7034 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5905 | -2.0996 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6443 | 59.6702 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0376 | 2.1644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6449 | 6.7889 | 0.97 | 0.97 | 116.2146 | 1.648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6454 | 6.7259 | -0.98578 | -0.97516 | 115.9058 | -1.5729 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6459 | 59.707 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5964 | -2.0995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6453 | 59.6565 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0356 | 2.1645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6459 | 6.7888 | 0.97 | 0.97016 | 116.2165 | 1.648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6464 | 6.7215 | -0.98579 | -0.97513 | 115.9048 | -1.5726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6469 | 59.707 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5964 | -2.0994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6463 | 59.6565 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0356 | 2.1647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6469 | 6.7888 | 0.97 | 0.97016 | 116.2165 | 1.6481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6474 | 6.7215 | -0.9858 | -0.97513 | 115.9048 | -1.5723 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6479 | 59.707 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5964 | -2.0993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6473 | 59.6565 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0356 | 2.1648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6479 | 6.7888 | 0.97 | 0.97016 | 116.2165 | 1.6481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6484 | 6.7215 | -0.98581 | -0.97513 | 115.9048 | -1.5719 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6489 | 59.707 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5964 | -2.0992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6483 | 59.6565 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0356 | 2.165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6489 | 6.7888 | 0.97 | 0.97016 | 116.2165 | 1.6481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6494 | 6.7215 | -0.98582 | -0.97513 | 115.9048 | -1.5716 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6499 | 59.707 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5964 | -2.0991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6493 | 59.6565 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0356 | 2.1651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6499 | 6.7888 | 0.97 | 0.97016 | 116.2165 | 1.6481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6504 | 6.7215 | -0.98583 | -0.97513 | 115.9048 | -1.5713 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6509 | 59.707 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5964 | -2.099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6503 | 59.6565 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0356 | 2.1653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6509 | 6.7888 | 0.97 | 0.97016 | 116.2165 | 1.6482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6514 | 6.7215 | -0.98584 | -0.97513 | 115.9048 | -1.571 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6519 | 59.707 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5964 | -2.0989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6513 | 59.6565 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0356 | 2.1654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6519 | 6.7888 | 0.97 | 0.97016 | 116.2165 | 1.6482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6524 | 6.7215 | -0.98585 | -0.97513 | 115.9048 | -1.5707 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6529 | 59.707 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5964 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6523 | 59.6565 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0356 | 2.1656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.653 | 6.7888 | 0.97 | 0.97016 | 116.2165 | 1.6482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6534 | 6.7215 | -0.98586 | -0.97513 | 115.9048 | -1.5704 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6539 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6207 | -2.0988 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6533 | 59.6565 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0356 | 2.1657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6539 | 6.7852 | 0.97 | 0.9702 | 116.2228 | 1.6482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6544 | 6.7215 | -0.98587 | -0.97513 | 115.9048 | -1.5701 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6549 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6207 | -2.0989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6543 | 59.6607 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0422 | 2.166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6549 | 6.7852 | 0.97 | 0.9702 | 116.2228 | 1.6481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6554 | 6.7239 | -0.98588 | -0.97518 | 115.8986 | -1.5697 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6559 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6207 | -2.099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6553 | 59.6607 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0422 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6559 | 6.7852 | 0.97 | 0.9702 | 116.2228 | 1.6481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6564 | 6.7239 | -0.98589 | -0.97518 | 115.8986 | -1.5694 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6569 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6207 | -2.099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6563 | 59.6607 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0422 | 2.1667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.657 | 6.7852 | 0.97 | 0.9702 | 116.2228 | 1.648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6574 | 6.7239 | -0.9859 | -0.97518 | 115.8986 | -1.569 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6579 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6207 | -2.0991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6573 | 59.6607 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0422 | 2.167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6579 | 6.7852 | 0.97 | 0.9702 | 116.2228 | 1.648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6584 | 6.7239 | -0.98591 | -0.97518 | 115.8986 | -1.5687 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6589 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6207 | -2.0992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6583 | 59.6607 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0422 | 2.1673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6589 | 6.7852 | 0.97 | 0.9702 | 116.2228 | 1.6479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6594 | 6.7239 | -0.98592 | -0.97518 | 115.8986 | -1.5683 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6599 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6207 | -2.0992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6593 | 59.6607 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0422 | 2.1676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6599 | 6.7852 | 0.97 | 0.9702 | 116.2228 | 1.6479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6604 | 6.7239 | -0.98593 | -0.97518 | 115.8986 | -1.5679 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6609 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6207 | -2.0993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6603 | 59.6607 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0422 | 2.168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6609 | 6.7852 | 0.97 | 0.9702 | 116.2228 | 1.6478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6614 | 6.7239 | -0.98594 | -0.97518 | 115.8986 | -1.5676 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6619 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6207 | -2.0994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6613 | 59.6607 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0422 | 2.1683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6619 | 6.7904 | 0.97 | 0.97036 | 116.2398 | 1.6477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6624 | 6.7239 | -0.98595 | -0.97518 | 115.8986 | -1.5672 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6629 | 59.7486 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6265 | -2.0994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6623 | 59.6469 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0414 | 2.1685 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6629 | 6.7904 | 0.97 | 0.97036 | 116.2398 | 1.6477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6634 | 6.7228 | -0.98596 | -0.97535 | 115.9071 | -1.5669 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6639 | 59.7486 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6265 | -2.0995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6633 | 59.6469 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0414 | 2.1686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6639 | 6.7904 | 0.97 | 0.97036 | 116.2398 | 1.6476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6644 | 6.7228 | -0.98597 | -0.97535 | 115.9071 | -1.5666 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6649 | 59.7486 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6265 | -2.0995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6643 | 59.6469 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0414 | 2.1688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6649 | 6.7904 | 0.97 | 0.97036 | 116.2398 | 1.6475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6654 | 6.7228 | -0.98598 | -0.97535 | 115.9071 | -1.5663 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6659 | 59.7486 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6265 | -2.0996 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6653 | 59.6469 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0414 | 2.169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.666 | 6.7904 | 0.97 | 0.97036 | 116.2398 | 1.6474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6664 | 6.7228 | -0.98599 | -0.97535 | 115.9071 | -1.5659 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6669 | 59.7486 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6265 | -2.0996 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6663 | 59.6469 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0414 | 2.1692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6669 | 6.7904 | 0.97 | 0.97036 | 116.2398 | 1.6473 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6674 | 6.7228 | -0.986 | -0.97535 | 115.9071 | -1.5656 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6679 | 59.7486 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6265 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6673 | 59.6469 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0414 | 2.1694 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6679 | 6.7904 | 0.97 | 0.97036 | 116.2398 | 1.6472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6684 | 6.7228 | -0.98601 | -0.97535 | 115.9071 | -1.5653 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6689 | 59.7486 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6265 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6683 | 59.6469 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0414 | 2.1695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6689 | 6.7904 | 0.97 | 0.97036 | 116.2398 | 1.6471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6694 | 6.7228 | -0.98602 | -0.97535 | 115.9071 | -1.565 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6699 | 59.7486 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6265 | -2.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6693 | 59.6469 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0414 | 2.1697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.67 | 6.7904 | 0.97 | 0.97036 | 116.2398 | 1.6471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6704 | 6.7228 | -0.98603 | -0.97535 | 115.9071 | -1.5646 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6709 | 59.7496 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6181 | -2.1002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6703 | 59.6631 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0329 | 2.1698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6709 | 6.7939 | 0.97 | 0.97071 | 116.2451 | 1.6469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6714 | 6.7251 | -0.98604 | -0.97524 | 115.9167 | -1.5643 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6719 | 59.7496 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6181 | -2.1006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6713 | 59.6631 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0329 | 2.1698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6719 | 6.7939 | 0.97 | 0.97071 | 116.2451 | 1.6468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6724 | 6.7251 | -0.98605 | -0.97524 | 115.9167 | -1.5641 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6729 | 59.7496 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6181 | -2.101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6723 | 59.6631 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0329 | 2.1698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6729 | 6.7939 | 0.97 | 0.97071 | 116.2451 | 1.6467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6734 | 6.7251 | -0.98606 | -0.97524 | 115.9167 | -1.5639 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6739 | 59.7496 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6181 | -2.1014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6733 | 59.6631 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0329 | 2.1699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.674 | 6.7939 | 0.97 | 0.97071 | 116.2451 | 1.6465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6744 | 6.7251 | -0.98607 | -0.97524 | 115.9167 | -1.5637 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6749 | 59.7496 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6181 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6743 | 59.6631 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0329 | 2.1699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6749 | 6.7939 | 0.97 | 0.97071 | 116.2451 | 1.6464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6754 | 6.7251 | -0.98608 | -0.97524 | 115.9167 | -1.5636 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6759 | 59.7496 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6181 | -2.1022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6753 | 59.6631 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0329 | 2.17 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6759 | 6.7939 | 0.97 | 0.97071 | 116.2451 | 1.6463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6764 | 6.7251 | -0.98609 | -0.97524 | 115.9167 | -1.5634 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6769 | 59.7496 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6181 | -2.1026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6763 | 59.6631 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0329 | 2.17 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6769 | 6.7939 | 0.97 | 0.97071 | 116.2451 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6774 | 6.7251 | -0.9861 | -0.97524 | 115.9167 | -1.5632 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6779 | 59.7496 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6181 | -2.103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6773 | 59.6631 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0329 | 2.17 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6779 | 6.7939 | 0.97 | 0.97071 | 116.2451 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6784 | 6.7251 | -0.98611 | -0.97524 | 115.9167 | -1.563 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6789 | 59.7482 | -0.9994 | -0.99937 | 116.618 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6783 | 59.6631 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0329 | 2.1701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.679 | 6.7974 | 0.97 | 0.97072 | 116.234 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6794 | 6.7251 | -0.98612 | -0.97524 | 115.9167 | -1.5628 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6799 | 59.7482 | -0.9994 | -0.99937 | 116.618 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6793 | 59.6491 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0277 | 2.1703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6799 | 6.7974 | 0.97 | 0.97072 | 116.234 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6804 | 6.7241 | -0.98613 | -0.97568 | 115.8994 | -1.5625 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6809 | 59.7482 | -0.9994 | -0.99937 | 116.618 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6803 | 59.6491 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0277 | 2.1705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6809 | 6.7974 | 0.97 | 0.97072 | 116.234 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6814 | 6.7241 | -0.98614 | -0.97568 | 115.8994 | -1.5622 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6819 | 59.7482 | -0.9994 | -0.99937 | 116.618 | -2.1037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6813 | 59.6491 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0277 | 2.1707 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6819 | 6.7974 | 0.97 | 0.97072 | 116.234 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6824 | 6.7241 | -0.98615 | -0.97568 | 115.8994 | -1.5619 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6829 | 59.7482 | -0.9994 | -0.99937 | 116.618 | -2.1038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6823 | 59.6491 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0277 | 2.1709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.683 | 6.7974 | 0.97 | 0.97072 | 116.234 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6834 | 6.7241 | -0.98616 | -0.97568 | 115.8994 | -1.5616 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6839 | 59.7482 | -0.9994 | -0.99937 | 116.618 | -2.104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6833 | 59.6491 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0277 | 2.1711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6839 | 6.7974 | 0.97 | 0.97072 | 116.234 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6844 | 6.7241 | -0.98617 | -0.97568 | 115.8994 | -1.5612 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6849 | 59.7482 | -0.9994 | -0.99937 | 116.618 | -2.1042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6843 | 59.6491 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0277 | 2.1713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6849 | 6.7974 | 0.97 | 0.97072 | 116.234 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6854 | 6.7241 | -0.98618 | -0.97568 | 115.8994 | -1.5609 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6859 | 59.7482 | -0.9994 | -0.99937 | 116.618 | -2.1043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6853 | 59.6491 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0277 | 2.1715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6859 | 6.7974 | 0.97 | 0.97072 | 116.234 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6864 | 6.7241 | -0.98619 | -0.97568 | 115.8994 | -1.5606 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6869 | 59.7482 | -0.9994 | -0.99937 | 116.618 | -2.1045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6863 | 59.6491 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0277 | 2.1717 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.687 | 6.7942 | 0.97 | 0.97064 | 116.2285 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6874 | 6.7241 | -0.9862 | -0.97568 | 115.8994 | -1.5603 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6879 | 59.75 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6008 | -2.1048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6873 | 59.6488 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0348 | 2.1718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6879 | 6.7942 | 0.97 | 0.97064 | 116.2285 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6884 | 6.7246 | -0.98621 | -0.97614 | 115.8953 | -1.5599 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6889 | 59.75 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6008 | -2.1051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6883 | 59.6488 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0348 | 2.1718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6889 | 6.7942 | 0.97 | 0.97064 | 116.2285 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6894 | 6.7246 | -0.98622 | -0.97614 | 115.8953 | -1.5594 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6899 | 59.75 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6008 | -2.1054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6893 | 59.6488 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0348 | 2.1718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6899 | 6.7942 | 0.97 | 0.97064 | 116.2285 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6904 | 6.7246 | -0.98623 | -0.97614 | 115.8953 | -1.5589 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6909 | 59.75 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6008 | -2.1057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6903 | 59.6488 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0348 | 2.1719 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6909 | 6.7942 | 0.97 | 0.97064 | 116.2285 | 1.6446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6914 | 6.7246 | -0.98624 | -0.97614 | 115.8953 | -1.5585 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6919 | 59.75 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6008 | -2.1061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6913 | 59.6488 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0348 | 2.1719 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.692 | 6.7942 | 0.97 | 0.97064 | 116.2285 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6924 | 6.7246 | -0.98625 | -0.97614 | 115.8953 | -1.558 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6929 | 59.75 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6008 | -2.1064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6923 | 59.6488 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0348 | 2.1719 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6929 | 6.7942 | 0.97 | 0.97064 | 116.2285 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6934 | 6.7246 | -0.98626 | -0.97614 | 115.8953 | -1.5575 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6939 | 59.75 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6008 | -2.1067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6933 | 59.6488 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0348 | 2.172 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6939 | 6.7942 | 0.97 | 0.97064 | 116.2285 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6944 | 6.7246 | -0.98627 | -0.97614 | 115.8953 | -1.5571 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6949 | 59.75 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6008 | -2.107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6943 | 59.6488 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0348 | 2.172 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6949 | 6.7942 | 0.97 | 0.97064 | 116.2285 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6954 | 6.7246 | -0.98628 | -0.97614 | 115.8953 | -1.5566 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6959 | 59.7527 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6032 | -2.1071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6953 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0453 | 2.172 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.696 | 6.7907 | 0.97 | 0.97068 | 116.222 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6964 | 6.7287 | -0.98629 | -0.97617 | 115.8989 | -1.5562 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6969 | 59.7527 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6032 | -2.1072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6963 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0453 | 2.1721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6969 | 6.7907 | 0.97 | 0.97068 | 116.222 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6974 | 6.7287 | -0.9863 | -0.97617 | 115.8989 | -1.5558 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6979 | 59.7527 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6032 | -2.1073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6973 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0453 | 2.1722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6979 | 6.7907 | 0.97 | 0.97068 | 116.222 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6984 | 6.7287 | -0.98631 | -0.97617 | 115.8989 | -1.5554 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6989 | 59.7527 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6032 | -2.1074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6983 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0453 | 2.1722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.6989 | 6.7907 | 0.97 | 0.97068 | 116.222 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.6994 | 6.7287 | -0.98632 | -0.97617 | 115.8989 | -1.555 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.6999 | 59.7527 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6032 | -2.1075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.6993 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0453 | 2.1723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7 | 6.7907 | 0.97 | 0.97068 | 116.222 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7004 | 6.7287 | -0.98633 | -0.97617 | 115.8989 | -1.5545 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7009 | 59.7527 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6032 | -2.1076 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7003 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0453 | 2.1723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7009 | 6.7907 | 0.97 | 0.97068 | 116.222 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7014 | 6.7287 | -0.98634 | -0.97617 | 115.8989 | -1.5541 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7019 | 59.7527 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6032 | -2.1077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7013 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0453 | 2.1724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7019 | 6.7907 | 0.97 | 0.97068 | 116.222 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7024 | 6.7287 | -0.98635 | -0.97617 | 115.8989 | -1.5537 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7029 | 59.7527 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6032 | -2.1078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7023 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0453 | 2.1725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7029 | 6.7907 | 0.97 | 0.97068 | 116.222 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7034 | 6.7287 | -0.98636 | -0.97617 | 115.8989 | -1.5533 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7039 | 59.7123 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6041 | -2.1076 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7033 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0453 | 2.1725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7039 | 6.7918 | 0.97 | 0.97063 | 116.2227 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7044 | 6.7287 | -0.98637 | -0.97617 | 115.8989 | -1.5529 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7049 | 59.7123 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6041 | -2.1073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7043 | 59.6589 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0545 | 2.1727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7049 | 6.7918 | 0.97 | 0.97063 | 116.2227 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7054 | 6.732 | -0.98638 | -0.97597 | 115.9023 | -1.5526 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7059 | 59.7123 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6041 | -2.107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7053 | 59.6589 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0545 | 2.173 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7059 | 6.7918 | 0.97 | 0.97063 | 116.2227 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7064 | 6.732 | -0.98639 | -0.97597 | 115.9023 | -1.5522 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7069 | 59.7123 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6041 | -2.1067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7063 | 59.6589 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0545 | 2.1732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7069 | 6.7918 | 0.97 | 0.97063 | 116.2227 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7074 | 6.732 | -0.9864 | -0.97597 | 115.9023 | -1.5519 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7079 | 59.7123 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6041 | -2.1064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7073 | 59.6589 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0545 | 2.1734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7079 | 6.7918 | 0.97 | 0.97063 | 116.2227 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7084 | 6.732 | -0.98641 | -0.97597 | 115.9023 | -1.5516 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7089 | 59.7123 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6041 | -2.1061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7083 | 59.6589 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0545 | 2.1737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.709 | 6.7918 | 0.97 | 0.97063 | 116.2227 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7094 | 6.732 | -0.98642 | -0.97597 | 115.9023 | -1.5512 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7099 | 59.7123 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6041 | -2.1058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7093 | 59.6589 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0545 | 2.1739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7099 | 6.7918 | 0.97 | 0.97063 | 116.2227 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7104 | 6.732 | -0.98643 | -0.97597 | 115.9023 | -1.5509 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7109 | 59.7123 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6041 | -2.1056 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7103 | 59.6589 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0545 | 2.1742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7109 | 6.7918 | 0.97 | 0.97063 | 116.2227 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7114 | 6.732 | -0.98644 | -0.97597 | 115.9023 | -1.5506 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7119 | 59.7123 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6041 | -2.1053 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7113 | 59.6589 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0545 | 2.1744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7119 | 6.7941 | 0.97 | 0.97092 | 116.2112 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7124 | 6.732 | -0.98645 | -0.97597 | 115.9023 | -1.5502 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7129 | 59.7186 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5931 | -2.1054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7123 | 59.6494 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0516 | 2.1746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.713 | 6.7941 | 0.97 | 0.97092 | 116.2112 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7134 | 6.7353 | -0.98646 | -0.97587 | 115.9133 | -1.55 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7139 | 59.7186 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5931 | -2.1056 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7133 | 59.6494 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0516 | 2.1749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7139 | 6.7941 | 0.97 | 0.97092 | 116.2112 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7144 | 6.7353 | -0.98647 | -0.97587 | 115.9133 | -1.5498 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7149 | 59.7186 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5931 | -2.1058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7143 | 59.6494 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0516 | 2.1751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7149 | 6.7941 | 0.97 | 0.97092 | 116.2112 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7154 | 6.7353 | -0.98648 | -0.97587 | 115.9133 | -1.5496 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7159 | 59.7186 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5931 | -2.106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7153 | 59.6494 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0516 | 2.1754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7159 | 6.7941 | 0.97 | 0.97092 | 116.2112 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7164 | 6.7353 | -0.98649 | -0.97587 | 115.9133 | -1.5494 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7169 | 59.7186 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5931 | -2.1061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7163 | 59.6494 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0516 | 2.1756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7169 | 6.7941 | 0.97 | 0.97092 | 116.2112 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7174 | 6.7353 | -0.9865 | -0.97587 | 115.9133 | -1.5492 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7179 | 59.7186 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5931 | -2.1063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7173 | 59.6494 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0516 | 2.1759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7179 | 6.7941 | 0.97 | 0.97092 | 116.2112 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7184 | 6.7353 | -0.98651 | -0.97587 | 115.9133 | -1.5489 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7189 | 59.7186 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5931 | -2.1065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7183 | 59.6494 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0516 | 2.1762 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7189 | 6.7941 | 0.97 | 0.97092 | 116.2112 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7194 | 6.7353 | -0.98652 | -0.97587 | 115.9133 | -1.5487 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7199 | 59.7186 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5931 | -2.1066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7193 | 59.6494 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0516 | 2.1764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7199 | 6.7941 | 0.97 | 0.97092 | 116.2112 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7204 | 6.7353 | -0.98653 | -0.97587 | 115.9133 | -1.5485 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7209 | 59.7223 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5989 | -2.1068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7203 | 59.6634 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0523 | 2.1765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7209 | 6.7972 | 0.97 | 0.97068 | 116.2136 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7214 | 6.7348 | -0.98654 | -0.97598 | 115.9153 | -1.5482 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7219 | 59.7223 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5989 | -2.107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7213 | 59.6634 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0523 | 2.1767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.722 | 6.7972 | 0.97 | 0.97068 | 116.2136 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7224 | 6.7348 | -0.98655 | -0.97598 | 115.9153 | -1.548 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7229 | 59.7223 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5989 | -2.1071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7223 | 59.6634 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0523 | 2.1768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7229 | 6.7972 | 0.97 | 0.97068 | 116.2136 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7234 | 6.7348 | -0.98656 | -0.97598 | 115.9153 | -1.5477 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7239 | 59.7223 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5989 | -2.1073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7233 | 59.6634 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0523 | 2.1769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7239 | 6.7972 | 0.97 | 0.97068 | 116.2136 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7244 | 6.7348 | -0.98657 | -0.97598 | 115.9153 | -1.5474 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7249 | 59.7223 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5989 | -2.1074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7243 | 59.6634 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0523 | 2.1771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7249 | 6.7972 | 0.97 | 0.97068 | 116.2136 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7254 | 6.7348 | -0.98658 | -0.97598 | 115.9153 | -1.5471 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7259 | 59.7223 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5989 | -2.1076 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7253 | 59.6634 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0523 | 2.1772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.726 | 6.7972 | 0.97 | 0.97068 | 116.2136 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7264 | 6.7348 | -0.98659 | -0.97598 | 115.9153 | -1.5469 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7269 | 59.7223 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5989 | -2.1077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7263 | 59.6634 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0523 | 2.1773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7269 | 6.7972 | 0.97 | 0.97068 | 116.2136 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7274 | 6.7348 | -0.9866 | -0.97598 | 115.9153 | -1.5466 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7279 | 59.7223 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5989 | -2.1079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7273 | 59.6634 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0523 | 2.1775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7279 | 6.7972 | 0.97 | 0.97068 | 116.2136 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7284 | 6.7348 | -0.98661 | -0.97598 | 115.9153 | -1.5463 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7289 | 59.7152 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5982 | -2.1079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7283 | 59.6634 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0523 | 2.1776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7289 | 6.7882 | 0.97 | 0.9702 | 116.2148 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7294 | 6.7348 | -0.98662 | -0.97598 | 115.9153 | -1.546 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7299 | 59.7152 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5982 | -2.1079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7293 | 59.6389 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0406 | 2.1776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7299 | 6.7882 | 0.97 | 0.9702 | 116.2148 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7304 | 6.7342 | -0.98663 | -0.97632 | 115.9166 | -1.5456 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7309 | 59.7152 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5982 | -2.1078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7303 | 59.6389 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0406 | 2.1775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7309 | 6.7882 | 0.97 | 0.9702 | 116.2148 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7314 | 6.7342 | -0.98664 | -0.97632 | 115.9166 | -1.5451 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7319 | 59.7152 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5982 | -2.1078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7313 | 59.6389 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0406 | 2.1774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7319 | 6.7882 | 0.97 | 0.9702 | 116.2148 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7324 | 6.7342 | -0.98665 | -0.97632 | 115.9166 | -1.5447 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7329 | 59.7152 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5982 | -2.1078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7323 | 59.6389 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0406 | 2.1774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7329 | 6.7882 | 0.97 | 0.9702 | 116.2148 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7334 | 6.7342 | -0.98666 | -0.97632 | 115.9166 | -1.5443 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7339 | 59.7152 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5982 | -2.1078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7333 | 59.6389 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0406 | 2.1773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7339 | 6.7882 | 0.97 | 0.9702 | 116.2148 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7344 | 6.7342 | -0.98667 | -0.97632 | 115.9166 | -1.5438 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7349 | 59.7152 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5982 | -2.1078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7343 | 59.6389 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0406 | 2.1772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.735 | 6.7882 | 0.97 | 0.9702 | 116.2148 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7354 | 6.7342 | -0.98668 | -0.97632 | 115.9166 | -1.5434 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7359 | 59.7152 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5982 | -2.1077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7353 | 59.6389 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0406 | 2.1772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7359 | 6.7882 | 0.97 | 0.9702 | 116.2148 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7364 | 6.7342 | -0.98669 | -0.97632 | 115.9166 | -1.5429 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7369 | 59.7152 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5982 | -2.1077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7363 | 59.6389 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0406 | 2.1771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7369 | 6.7845 | 0.97 | 0.97031 | 116.2198 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7374 | 6.7342 | -0.9867 | -0.97632 | 115.9166 | -1.5425 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7379 | 59.7496 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5942 | -2.1079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7373 | 59.6117 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0268 | 2.1772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7379 | 6.7845 | 0.97 | 0.97031 | 116.2198 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7384 | 6.7343 | -0.98671 | -0.97646 | 115.908 | -1.5421 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7389 | 59.7496 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5942 | -2.1081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7383 | 59.6117 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0268 | 2.1772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.739 | 6.7845 | 0.97 | 0.97031 | 116.2198 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7394 | 6.7343 | -0.98672 | -0.97646 | 115.908 | -1.5417 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7399 | 59.7496 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5942 | -2.1082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7393 | 59.6117 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0268 | 2.1773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7399 | 6.7845 | 0.97 | 0.97031 | 116.2198 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7404 | 6.7343 | -0.98673 | -0.97646 | 115.908 | -1.5413 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7409 | 59.7496 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5942 | -2.1084 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7403 | 59.6117 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0268 | 2.1774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7409 | 6.7845 | 0.97 | 0.97031 | 116.2198 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7414 | 6.7343 | -0.98674 | -0.97646 | 115.908 | -1.5409 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7419 | 59.7496 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5942 | -2.1086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7413 | 59.6117 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0268 | 2.1775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7419 | 6.7845 | 0.97 | 0.97031 | 116.2198 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7424 | 6.7343 | -0.98675 | -0.97646 | 115.908 | -1.5405 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7429 | 59.7496 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5942 | -2.1088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7423 | 59.6117 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0268 | 2.1775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.743 | 6.7845 | 0.97 | 0.97031 | 116.2198 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7434 | 6.7343 | -0.98676 | -0.97646 | 115.908 | -1.5401 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7439 | 59.7496 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5942 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7433 | 59.6117 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0268 | 2.1776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7439 | 6.7845 | 0.97 | 0.97031 | 116.2198 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7444 | 6.7343 | -0.98677 | -0.97646 | 115.908 | -1.5397 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7449 | 59.7496 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5942 | -2.1091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7443 | 59.6117 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0268 | 2.1777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7449 | 6.7845 | 0.97 | 0.97031 | 116.2198 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7454 | 6.7343 | -0.98678 | -0.97646 | 115.908 | -1.5393 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7459 | 59.7704 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6111 | -2.1094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7453 | 59.6648 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0502 | 2.178 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7459 | 6.795 | 0.97 | 0.97031 | 116.2335 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7464 | 6.734 | -0.98679 | -0.97661 | 115.9013 | -1.5389 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7469 | 59.7704 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6111 | -2.1096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7463 | 59.6648 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0502 | 2.1783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7469 | 6.795 | 0.97 | 0.97031 | 116.2335 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7474 | 6.734 | -0.9868 | -0.97661 | 115.9013 | -1.5386 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7479 | 59.7704 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6111 | -2.1098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7473 | 59.6648 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0502 | 2.1786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.748 | 6.795 | 0.97 | 0.97031 | 116.2335 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7484 | 6.734 | -0.98681 | -0.97661 | 115.9013 | -1.5383 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7489 | 59.7704 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6111 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7483 | 59.6648 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0502 | 2.179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7489 | 6.795 | 0.97 | 0.97031 | 116.2335 | 1.6367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7494 | 6.734 | -0.98682 | -0.97661 | 115.9013 | -1.5379 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7499 | 59.7704 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6111 | -2.1103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7493 | 59.6648 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0502 | 2.1793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7499 | 6.795 | 0.97 | 0.97031 | 116.2335 | 1.6367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7504 | 6.734 | -0.98683 | -0.97661 | 115.9013 | -1.5376 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7509 | 59.7704 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6111 | -2.1105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7503 | 59.6648 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0502 | 2.1796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7509 | 6.795 | 0.97 | 0.97031 | 116.2335 | 1.6367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7514 | 6.734 | -0.98684 | -0.97661 | 115.9013 | -1.5373 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7519 | 59.7704 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6111 | -2.1107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7513 | 59.6648 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0502 | 2.1799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.752 | 6.795 | 0.97 | 0.97031 | 116.2335 | 1.6366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7524 | 6.734 | -0.98685 | -0.97661 | 115.9013 | -1.5369 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7529 | 59.7704 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6111 | -2.111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7523 | 59.6648 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0502 | 2.1803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7529 | 6.795 | 0.97 | 0.97031 | 116.2335 | 1.6366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7534 | 6.734 | -0.98686 | -0.97661 | 115.9013 | -1.5366 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7539 | 59.7583 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6115 | -2.111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7533 | 59.6648 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0502 | 2.1806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7539 | 6.7946 | 0.97 | 0.9705 | 116.2261 | 1.6365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7544 | 6.734 | -0.98687 | -0.97661 | 115.9013 | -1.5363 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7549 | 59.7583 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6115 | -2.1111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7543 | 59.6471 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0577 | 2.181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7549 | 6.7946 | 0.97 | 0.9705 | 116.2261 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7554 | 6.734 | -0.98688 | -0.97639 | 115.8919 | -1.5361 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7559 | 59.7583 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6115 | -2.1112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7553 | 59.6471 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0577 | 2.1815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.756 | 6.7946 | 0.97 | 0.9705 | 116.2261 | 1.6363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7564 | 6.734 | -0.98689 | -0.97639 | 115.8919 | -1.5359 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7569 | 59.7583 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6115 | -2.1112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7563 | 59.6471 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0577 | 2.182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7569 | 6.7946 | 0.97 | 0.9705 | 116.2261 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7574 | 6.734 | -0.9869 | -0.97639 | 115.8919 | -1.5357 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7579 | 59.7583 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6115 | -2.1113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7573 | 59.6471 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0577 | 2.1825 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7579 | 6.7946 | 0.97 | 0.9705 | 116.2261 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7584 | 6.734 | -0.98691 | -0.97639 | 115.8919 | -1.5355 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7589 | 59.7583 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6115 | -2.1114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7583 | 59.6471 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0577 | 2.1829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7589 | 6.7946 | 0.97 | 0.9705 | 116.2261 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7594 | 6.734 | -0.98692 | -0.97639 | 115.8919 | -1.5353 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7599 | 59.7583 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6115 | -2.1114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7593 | 59.6471 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0577 | 2.1834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7599 | 6.7946 | 0.97 | 0.9705 | 116.2261 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7604 | 6.734 | -0.98693 | -0.97639 | 115.8919 | -1.5351 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7609 | 59.7583 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6115 | -2.1115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7603 | 59.6471 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0577 | 2.1839 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7609 | 6.7946 | 0.97 | 0.9705 | 116.2261 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7614 | 6.734 | -0.98694 | -0.97639 | 115.8919 | -1.5349 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7619 | 59.7583 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6115 | -2.1116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7613 | 59.6471 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0577 | 2.1843 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7619 | 6.7925 | 0.97 | 0.97018 | 116.2218 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7624 | 6.734 | -0.98695 | -0.97639 | 115.8919 | -1.5348 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7629 | 59.7453 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6104 | -2.112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7623 | 59.6212 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0505 | 2.1848 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7629 | 6.7925 | 0.97 | 0.97018 | 116.2218 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7634 | 6.7367 | -0.98696 | -0.97599 | 115.8955 | -1.5346 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7639 | 59.7453 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6104 | -2.1124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7633 | 59.6212 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0505 | 2.1854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7639 | 6.7925 | 0.97 | 0.97018 | 116.2218 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7644 | 6.7367 | -0.98697 | -0.97599 | 115.8955 | -1.5344 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7649 | 59.7453 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6104 | -2.1129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7643 | 59.6212 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0505 | 2.1859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.765 | 6.7925 | 0.97 | 0.97018 | 116.2218 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7654 | 6.7367 | -0.98698 | -0.97599 | 115.8955 | -1.5343 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7659 | 59.7453 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6104 | -2.1133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7653 | 59.6212 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0505 | 2.1864 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7659 | 6.7925 | 0.97 | 0.97018 | 116.2218 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7664 | 6.7367 | -0.98699 | -0.97599 | 115.8955 | -1.5341 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7669 | 59.7453 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6104 | -2.1137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7663 | 59.6212 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0505 | 2.1869 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7669 | 6.7925 | 0.97 | 0.97018 | 116.2218 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7674 | 6.7367 | -0.987 | -0.97599 | 115.8955 | -1.534 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7679 | 59.7453 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6104 | -2.1142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7673 | 59.6212 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0505 | 2.1874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7679 | 6.7925 | 0.97 | 0.97018 | 116.2218 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7684 | 6.7367 | -0.98701 | -0.97599 | 115.8955 | -1.5338 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7689 | 59.7453 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6104 | -2.1146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7683 | 59.6212 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0505 | 2.188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.769 | 6.7925 | 0.97 | 0.97018 | 116.2218 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7694 | 6.7367 | -0.98702 | -0.97599 | 115.8955 | -1.5337 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7699 | 59.7453 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6104 | -2.115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7693 | 59.6212 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0505 | 2.1885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7699 | 6.7925 | 0.97 | 0.97018 | 116.2218 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7704 | 6.7367 | -0.98703 | -0.97599 | 115.8955 | -1.5335 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7709 | 59.7582 | -0.9994 | -0.99932 | 116.616 | -2.116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7703 | 59.6439 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0584 | 2.1891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7709 | 6.796 | 0.97 | 0.97018 | 116.2207 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7714 | 6.7266 | -0.98704 | -0.976 | 115.9061 | -1.5333 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7719 | 59.7582 | -0.9994 | -0.99932 | 116.616 | -2.1169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7713 | 59.6439 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0584 | 2.1897 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7719 | 6.796 | 0.97 | 0.97018 | 116.2207 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7724 | 6.7266 | -0.98705 | -0.976 | 115.9061 | -1.5331 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7729 | 59.7582 | -0.9994 | -0.99932 | 116.616 | -2.1179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7723 | 59.6439 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0584 | 2.1904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7729 | 6.796 | 0.97 | 0.97018 | 116.2207 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7734 | 6.7266 | -0.98706 | -0.976 | 115.9061 | -1.5329 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7739 | 59.7582 | -0.9994 | -0.99932 | 116.616 | -2.1188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7733 | 59.6439 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0584 | 2.191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7739 | 6.796 | 0.97 | 0.97018 | 116.2207 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7744 | 6.7266 | -0.98707 | -0.976 | 115.9061 | -1.5327 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7749 | 59.7582 | -0.9994 | -0.99932 | 116.616 | -2.1198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7743 | 59.6439 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0584 | 2.1917 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7749 | 6.796 | 0.97 | 0.97018 | 116.2207 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7754 | 6.7266 | -0.98708 | -0.976 | 115.9061 | -1.5325 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7759 | 59.7582 | -0.9994 | -0.99932 | 116.616 | -2.1207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7753 | 59.6439 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0584 | 2.1923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7759 | 6.796 | 0.97 | 0.97018 | 116.2207 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7764 | 6.7266 | -0.98709 | -0.976 | 115.9061 | -1.5323 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7769 | 59.7582 | -0.9994 | -0.99932 | 116.616 | -2.1217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7763 | 59.6439 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0584 | 2.1929 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7769 | 6.796 | 0.97 | 0.97018 | 116.2207 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7774 | 6.7266 | -0.9871 | -0.976 | 115.9061 | -1.5321 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7779 | 59.7582 | -0.9994 | -0.99932 | 116.616 | -2.1226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7773 | 59.6439 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0584 | 2.1936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.778 | 6.796 | 0.97 | 0.97018 | 116.2207 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7784 | 6.7266 | -0.98711 | -0.976 | 115.9061 | -1.5319 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7789 | 59.7672 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6143 | -2.1231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7783 | 59.6439 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0584 | 2.1942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7789 | 6.7883 | 0.97 | 0.9704 | 116.2153 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7794 | 6.7266 | -0.98712 | -0.976 | 115.9061 | -1.5317 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7799 | 59.7672 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6143 | -2.1236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7793 | 59.6362 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0593 | 2.1947 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7799 | 6.7883 | 0.97 | 0.9704 | 116.2153 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7804 | 6.7282 | -0.98713 | -0.9766 | 115.9049 | -1.5314 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7809 | 59.7672 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6143 | -2.1241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7803 | 59.6362 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0593 | 2.1951 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7809 | 6.7883 | 0.97 | 0.9704 | 116.2153 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7814 | 6.7282 | -0.98714 | -0.9766 | 115.9049 | -1.5312 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7819 | 59.7672 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6143 | -2.1245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7813 | 59.6362 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0593 | 2.1956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.782 | 6.7883 | 0.97 | 0.9704 | 116.2153 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7824 | 6.7282 | -0.98715 | -0.9766 | 115.9049 | -1.5309 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7829 | 59.7672 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6143 | -2.125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7823 | 59.6362 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0593 | 2.1961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7829 | 6.7883 | 0.97 | 0.9704 | 116.2153 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7834 | 6.7282 | -0.98716 | -0.9766 | 115.9049 | -1.5306 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7839 | 59.7672 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6143 | -2.1255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7833 | 59.6362 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0593 | 2.1965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7839 | 6.7883 | 0.97 | 0.9704 | 116.2153 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7844 | 6.7282 | -0.98717 | -0.9766 | 115.9049 | -1.5303 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7849 | 59.7672 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6143 | -2.126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7843 | 59.6362 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0593 | 2.197 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7849 | 6.7883 | 0.97 | 0.9704 | 116.2153 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7854 | 6.7282 | -0.98718 | -0.9766 | 115.9049 | -1.53 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7859 | 59.7672 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6143 | -2.1265 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7853 | 59.6362 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0593 | 2.1975 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7859 | 6.7883 | 0.97 | 0.9704 | 116.2153 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7864 | 6.7282 | -0.98719 | -0.9766 | 115.9049 | -1.5298 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7869 | 59.7672 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6143 | -2.1269 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7863 | 59.6362 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0593 | 2.198 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7869 | 6.7839 | 0.97 | 0.97032 | 116.2056 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7874 | 6.7282 | -0.9872 | -0.9766 | 115.9049 | -1.5295 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7879 | 59.7618 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6112 | -2.1271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7873 | 59.6479 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0505 | 2.1979 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7879 | 6.7839 | 0.97 | 0.97032 | 116.2056 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7884 | 6.7374 | -0.98721 | -0.97682 | 115.9039 | -1.5292 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7889 | 59.7618 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6112 | -2.1272 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7883 | 59.6479 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0505 | 2.1978 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7889 | 6.7839 | 0.97 | 0.97032 | 116.2056 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7894 | 6.7374 | -0.98722 | -0.97682 | 115.9039 | -1.5288 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7899 | 59.7618 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6112 | -2.1273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7893 | 59.6479 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0505 | 2.1977 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7899 | 6.7839 | 0.97 | 0.97032 | 116.2056 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7904 | 6.7374 | -0.98723 | -0.97682 | 115.9039 | -1.5285 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7909 | 59.7618 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6112 | -2.1274 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7903 | 59.6479 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0505 | 2.1975 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.791 | 6.7839 | 0.97 | 0.97032 | 116.2056 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7914 | 6.7374 | -0.98724 | -0.97682 | 115.9039 | -1.5282 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7919 | 59.7618 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6112 | -2.1275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7913 | 59.6479 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0505 | 2.1974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7919 | 6.7839 | 0.97 | 0.97032 | 116.2056 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7924 | 6.7374 | -0.98725 | -0.97682 | 115.9039 | -1.5279 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7929 | 59.7618 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6112 | -2.1277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7923 | 59.6479 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0505 | 2.1973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7929 | 6.7839 | 0.97 | 0.97032 | 116.2056 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7934 | 6.7374 | -0.98726 | -0.97682 | 115.9039 | -1.5276 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7939 | 59.7618 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6112 | -2.1278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7933 | 59.6479 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0505 | 2.1972 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7939 | 6.7839 | 0.97 | 0.97032 | 116.2056 | 1.6342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7944 | 6.7374 | -0.98727 | -0.97682 | 115.9039 | -1.5273 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7949 | 59.7618 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6112 | -2.1279 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7943 | 59.6479 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0505 | 2.1971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.795 | 6.7839 | 0.97 | 0.97032 | 116.2056 | 1.6342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7954 | 6.7374 | -0.98728 | -0.97682 | 115.9039 | -1.527 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7959 | 59.7823 | -0.9994 | -0.99936 | 116.624 | -2.1282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7953 | 59.647 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0454 | 2.1972 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7959 | 6.788 | 0.97 | 0.97046 | 116.2009 | 1.6341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7964 | 6.7351 | -0.98729 | -0.97645 | 115.9094 | -1.5267 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7969 | 59.7823 | -0.9994 | -0.99936 | 116.624 | -2.1284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7963 | 59.647 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0454 | 2.1972 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7969 | 6.788 | 0.97 | 0.97046 | 116.2009 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7974 | 6.7351 | -0.9873 | -0.97645 | 115.9094 | -1.5265 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7979 | 59.7823 | -0.9994 | -0.99936 | 116.624 | -2.1287 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7973 | 59.647 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0454 | 2.1973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7979 | 6.788 | 0.97 | 0.97046 | 116.2009 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7984 | 6.7351 | -0.98731 | -0.97645 | 115.9094 | -1.5262 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7989 | 59.7823 | -0.9994 | -0.99936 | 116.624 | -2.1289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7983 | 59.647 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0454 | 2.1973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.799 | 6.788 | 0.97 | 0.97046 | 116.2009 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.7994 | 6.7351 | -0.98732 | -0.97645 | 115.9094 | -1.526 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.7999 | 59.7823 | -0.9994 | -0.99936 | 116.624 | -2.1292 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.7993 | 59.647 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0454 | 2.1973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.7999 | 6.788 | 0.97 | 0.97046 | 116.2009 | 1.6338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8004 | 6.7351 | -0.98733 | -0.97645 | 115.9094 | -1.5258 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8009 | 59.7823 | -0.9994 | -0.99936 | 116.624 | -2.1295 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8003 | 59.647 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0454 | 2.1974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8009 | 6.788 | 0.97 | 0.97046 | 116.2009 | 1.6338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8014 | 6.7351 | -0.98734 | -0.97645 | 115.9094 | -1.5255 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8019 | 59.7823 | -0.9994 | -0.99936 | 116.624 | -2.1297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8013 | 59.647 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0454 | 2.1974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8019 | 6.788 | 0.97 | 0.97046 | 116.2009 | 1.6337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8024 | 6.7351 | -0.98735 | -0.97645 | 115.9094 | -1.5253 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8029 | 59.7823 | -0.9994 | -0.99936 | 116.624 | -2.13 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8023 | 59.647 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0454 | 2.1975 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8029 | 6.788 | 0.97 | 0.97046 | 116.2009 | 1.6337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8034 | 6.7351 | -0.98736 | -0.97645 | 115.9094 | -1.525 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8039 | 59.7722 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6337 | -2.13 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8033 | 59.647 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0454 | 2.1975 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.804 | 6.7919 | 0.97 | 0.97029 | 116.2022 | 1.6337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8044 | 6.7351 | -0.98737 | -0.97645 | 115.9094 | -1.5248 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8049 | 59.7722 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6337 | -2.13 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8043 | 59.6477 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0517 | 2.1974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8049 | 6.7919 | 0.97 | 0.97029 | 116.2022 | 1.6337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8054 | 6.732 | -0.98738 | -0.97662 | 115.9183 | -1.5245 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8059 | 59.7722 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6337 | -2.13 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8053 | 59.6477 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0517 | 2.1974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8059 | 6.7919 | 0.97 | 0.97029 | 116.2022 | 1.6336 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8064 | 6.732 | -0.98739 | -0.97662 | 115.9183 | -1.5242 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8069 | 59.7722 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6337 | -2.1301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8063 | 59.6477 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0517 | 2.1973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8069 | 6.7919 | 0.97 | 0.97029 | 116.2022 | 1.6336 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8074 | 6.732 | -0.9874 | -0.97662 | 115.9183 | -1.524 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8079 | 59.7722 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6337 | -2.1301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8073 | 59.6477 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0517 | 2.1972 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.808 | 6.7919 | 0.97 | 0.97029 | 116.2022 | 1.6336 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8084 | 6.732 | -0.98741 | -0.97662 | 115.9183 | -1.5237 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8089 | 59.7722 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6337 | -2.1301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8083 | 59.6477 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0517 | 2.1971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8089 | 6.7919 | 0.97 | 0.97029 | 116.2022 | 1.6336 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8094 | 6.732 | -0.98742 | -0.97662 | 115.9183 | -1.5234 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8099 | 59.7722 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6337 | -2.1301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8093 | 59.6477 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0517 | 2.1971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8099 | 6.7919 | 0.97 | 0.97029 | 116.2022 | 1.6336 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8104 | 6.732 | -0.98743 | -0.97662 | 115.9183 | -1.5231 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8109 | 59.7722 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6337 | -2.1302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8103 | 59.6477 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0517 | 2.197 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8109 | 6.7919 | 0.97 | 0.97029 | 116.2022 | 1.6336 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8114 | 6.732 | -0.98744 | -0.97662 | 115.9183 | -1.5229 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8119 | 59.7722 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6337 | -2.1302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8113 | 59.6477 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0517 | 2.1969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.812 | 6.7922 | 0.97 | 0.97012 | 116.2106 | 1.6337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8124 | 6.732 | -0.98745 | -0.97662 | 115.9183 | -1.5226 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8129 | 59.747 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6248 | -2.1305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8123 | 59.6459 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0641 | 2.1969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8129 | 6.7922 | 0.97 | 0.97012 | 116.2106 | 1.6337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8134 | 6.7289 | -0.98746 | -0.97658 | 115.912 | -1.5224 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8139 | 59.747 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6248 | -2.1308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8133 | 59.6459 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0641 | 2.1968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8139 | 6.7922 | 0.97 | 0.97012 | 116.2106 | 1.6338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8144 | 6.7289 | -0.98747 | -0.97658 | 115.912 | -1.5221 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8149 | 59.747 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6248 | -2.1311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8143 | 59.6459 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0641 | 2.1968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8149 | 6.7922 | 0.97 | 0.97012 | 116.2106 | 1.6338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8154 | 6.7289 | -0.98748 | -0.97658 | 115.912 | -1.5219 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8159 | 59.747 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6248 | -2.1314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8153 | 59.6459 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0641 | 2.1967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8159 | 6.7922 | 0.97 | 0.97012 | 116.2106 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8164 | 6.7289 | -0.98749 | -0.97658 | 115.912 | -1.5217 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8169 | 59.747 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6248 | -2.1317 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8163 | 59.6459 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0641 | 2.1967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.817 | 6.7922 | 0.97 | 0.97012 | 116.2106 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8174 | 6.7289 | -0.9875 | -0.97658 | 115.912 | -1.5214 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8179 | 59.747 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6248 | -2.132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8173 | 59.6459 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0641 | 2.1967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8179 | 6.7922 | 0.97 | 0.97012 | 116.2106 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8184 | 6.7289 | -0.98751 | -0.97658 | 115.912 | -1.5212 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8189 | 59.747 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6248 | -2.1322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8183 | 59.6459 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0641 | 2.1966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8189 | 6.7922 | 0.97 | 0.97012 | 116.2106 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8194 | 6.7289 | -0.98752 | -0.97658 | 115.912 | -1.5209 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8199 | 59.747 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6248 | -2.1325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8193 | 59.6459 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0641 | 2.1966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8199 | 6.7922 | 0.97 | 0.97012 | 116.2106 | 1.6341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8204 | 6.7289 | -0.98753 | -0.97658 | 115.912 | -1.5207 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8209 | 59.7557 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6156 | -2.1326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8203 | 59.6385 | 0.9994 | 0.99934 | 116.06 | 2.1964 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.821 | 6.7838 | 0.97 | 0.97003 | 116.2174 | 1.6342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8214 | 6.7294 | -0.98754 | -0.97623 | 115.9055 | -1.5205 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8219 | 59.7557 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6156 | -2.1328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8213 | 59.6385 | 0.9994 | 0.99934 | 116.06 | 2.1963 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8219 | 6.7838 | 0.97 | 0.97003 | 116.2174 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8224 | 6.7294 | -0.98755 | -0.97623 | 115.9055 | -1.5203 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8229 | 59.7557 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6156 | -2.1329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8223 | 59.6385 | 0.9994 | 0.99934 | 116.06 | 2.1961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8229 | 6.7838 | 0.97 | 0.97003 | 116.2174 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8234 | 6.7294 | -0.98756 | -0.97623 | 115.9055 | -1.5201 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8239 | 59.7557 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6156 | -2.133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8233 | 59.6385 | 0.9994 | 0.99934 | 116.06 | 2.196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8239 | 6.7838 | 0.97 | 0.97003 | 116.2174 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8244 | 6.7294 | -0.98757 | -0.97623 | 115.9055 | -1.5199 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8249 | 59.7557 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6156 | -2.1331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8243 | 59.6385 | 0.9994 | 0.99934 | 116.06 | 2.1958 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.825 | 6.7838 | 0.97 | 0.97003 | 116.2174 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8254 | 6.7294 | -0.98758 | -0.97623 | 115.9055 | -1.5198 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8259 | 59.7557 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6156 | -2.1332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8253 | 59.6385 | 0.9994 | 0.99934 | 116.06 | 2.1957 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8259 | 6.7838 | 0.97 | 0.97003 | 116.2174 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8264 | 6.7294 | -0.98759 | -0.97623 | 115.9055 | -1.5196 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8269 | 59.7557 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6156 | -2.1333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8263 | 59.6385 | 0.9994 | 0.99934 | 116.06 | 2.1955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8269 | 6.7838 | 0.97 | 0.97003 | 116.2174 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8274 | 6.7294 | -0.9876 | -0.97623 | 115.9055 | -1.5194 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8279 | 59.7557 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6156 | -2.1334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8273 | 59.6385 | 0.9994 | 0.99934 | 116.06 | 2.1954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8279 | 6.7838 | 0.97 | 0.97003 | 116.2174 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8284 | 6.7294 | -0.98761 | -0.97623 | 115.9055 | -1.5192 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8289 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6095 | -2.1333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8283 | 59.6385 | 0.9994 | 0.99934 | 116.06 | 2.1952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8289 | 6.7924 | 0.97 | 0.97013 | 116.2316 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8294 | 6.7294 | -0.98762 | -0.97623 | 115.9055 | -1.519 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8299 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6095 | -2.1331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8293 | 59.6394 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0442 | 2.195 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8299 | 6.7924 | 0.97 | 0.97013 | 116.2316 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8304 | 6.7334 | -0.98763 | -0.97676 | 115.917 | -1.5188 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8309 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6095 | -2.133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8303 | 59.6394 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0442 | 2.1947 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8309 | 6.7924 | 0.97 | 0.97013 | 116.2316 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8314 | 6.7334 | -0.98764 | -0.97676 | 115.917 | -1.5186 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8319 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6095 | -2.1329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8313 | 59.6394 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0442 | 2.1945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8319 | 6.7924 | 0.97 | 0.97013 | 116.2316 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8324 | 6.7334 | -0.98765 | -0.97676 | 115.917 | -1.5184 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8329 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6095 | -2.1327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8323 | 59.6394 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0442 | 2.1942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8329 | 6.7924 | 0.97 | 0.97013 | 116.2316 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8334 | 6.7334 | -0.98766 | -0.97676 | 115.917 | -1.5182 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8339 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6095 | -2.1326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8333 | 59.6394 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0442 | 2.194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.834 | 6.7924 | 0.97 | 0.97013 | 116.2316 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8344 | 6.7334 | -0.98767 | -0.97676 | 115.917 | -1.518 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8349 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6095 | -2.1325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8343 | 59.6394 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0442 | 2.1938 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8349 | 6.7924 | 0.97 | 0.97013 | 116.2316 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8354 | 6.7334 | -0.98768 | -0.97676 | 115.917 | -1.5178 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8359 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6095 | -2.1323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8353 | 59.6394 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0442 | 2.1935 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8359 | 6.7924 | 0.97 | 0.97013 | 116.2316 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8364 | 6.7334 | -0.98769 | -0.97676 | 115.917 | -1.5176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8369 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6095 | -2.1322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8363 | 59.6394 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0442 | 2.1933 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8369 | 6.7925 | 0.97 | 0.97023 | 116.2269 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8374 | 6.7334 | -0.9877 | -0.97676 | 115.917 | -1.5174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8379 | 59.7364 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5964 | -2.1318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8373 | 59.6313 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0485 | 2.1931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.838 | 6.7925 | 0.97 | 0.97023 | 116.2269 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8384 | 6.7392 | -0.98771 | -0.97708 | 115.9148 | -1.5172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8389 | 59.7364 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5964 | -2.1313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8383 | 59.6313 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0485 | 2.1929 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8389 | 6.7925 | 0.97 | 0.97023 | 116.2269 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8394 | 6.7392 | -0.98772 | -0.97708 | 115.9148 | -1.517 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8399 | 59.7364 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5964 | -2.1309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8393 | 59.6313 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0485 | 2.1927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8399 | 6.7925 | 0.97 | 0.97023 | 116.2269 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8404 | 6.7392 | -0.98773 | -0.97708 | 115.9148 | -1.5169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8409 | 59.7364 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5964 | -2.1305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8403 | 59.6313 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0485 | 2.1925 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8409 | 6.7925 | 0.97 | 0.97023 | 116.2269 | 1.6363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8414 | 6.7392 | -0.98774 | -0.97708 | 115.9148 | -1.5167 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8419 | 59.7364 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5964 | -2.13 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8413 | 59.6313 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0485 | 2.1923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8419 | 6.7925 | 0.97 | 0.97023 | 116.2269 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8424 | 6.7392 | -0.98775 | -0.97708 | 115.9148 | -1.5165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8429 | 59.7364 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5964 | -2.1296 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8423 | 59.6313 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0485 | 2.1921 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8429 | 6.7925 | 0.97 | 0.97023 | 116.2269 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8434 | 6.7392 | -0.98776 | -0.97708 | 115.9148 | -1.5164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8439 | 59.7364 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5964 | -2.1292 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8433 | 59.6313 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0485 | 2.192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8439 | 6.7925 | 0.97 | 0.97023 | 116.2269 | 1.6365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8444 | 6.7392 | -0.98777 | -0.97708 | 115.9148 | -1.5162 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8449 | 59.7364 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5964 | -2.1287 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8443 | 59.6313 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0485 | 2.1918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8449 | 6.7925 | 0.97 | 0.97023 | 116.2269 | 1.6366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8454 | 6.7392 | -0.98778 | -0.97708 | 115.9148 | -1.516 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8459 | 59.7457 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5964 | -2.1287 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8453 | 59.651 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0581 | 2.1916 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8459 | 6.7861 | 0.97 | 0.97014 | 116.1911 | 1.6367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8464 | 6.736 | -0.98779 | -0.97715 | 115.9005 | -1.5159 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8469 | 59.7457 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5964 | -2.1287 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8463 | 59.651 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0581 | 2.1914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.847 | 6.7861 | 0.97 | 0.97014 | 116.1911 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8474 | 6.736 | -0.9878 | -0.97715 | 115.9005 | -1.5157 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8479 | 59.7457 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5964 | -2.1286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8473 | 59.651 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0581 | 2.1912 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8479 | 6.7861 | 0.97 | 0.97014 | 116.1911 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8484 | 6.736 | -0.98781 | -0.97715 | 115.9005 | -1.5155 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8489 | 59.7457 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5964 | -2.1286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8483 | 59.651 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0581 | 2.191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8489 | 6.7861 | 0.97 | 0.97014 | 116.1911 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8494 | 6.736 | -0.98782 | -0.97715 | 115.9005 | -1.5153 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8499 | 59.7457 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5964 | -2.1285 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8493 | 59.651 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0581 | 2.1908 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8499 | 6.7861 | 0.97 | 0.97014 | 116.1911 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8504 | 6.736 | -0.98783 | -0.97715 | 115.9005 | -1.5151 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8509 | 59.7457 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5964 | -2.1285 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8503 | 59.651 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0581 | 2.1906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.851 | 6.7861 | 0.97 | 0.97014 | 116.1911 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8514 | 6.736 | -0.98784 | -0.97715 | 115.9005 | -1.5149 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8519 | 59.7457 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5964 | -2.1284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8513 | 59.651 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0581 | 2.1905 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8519 | 6.7861 | 0.97 | 0.97014 | 116.1911 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8524 | 6.736 | -0.98785 | -0.97715 | 115.9005 | -1.5147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8529 | 59.7457 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5964 | -2.1284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8523 | 59.651 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0581 | 2.1903 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8529 | 6.7861 | 0.97 | 0.97014 | 116.1911 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8534 | 6.736 | -0.98786 | -0.97715 | 115.9005 | -1.5145 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8539 | 59.735 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6001 | -2.1283 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8533 | 59.651 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0581 | 2.1901 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8539 | 6.7841 | 0.97 | 0.96994 | 116.181 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8544 | 6.736 | -0.98787 | -0.97715 | 115.9005 | -1.5144 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8549 | 59.735 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6001 | -2.1283 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8543 | 59.6397 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0631 | 2.19 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8549 | 6.7841 | 0.97 | 0.96994 | 116.181 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8554 | 6.7338 | -0.98788 | -0.97708 | 115.9086 | -1.5141 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8559 | 59.735 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6001 | -2.1283 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8553 | 59.6397 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0631 | 2.1898 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8559 | 6.7841 | 0.97 | 0.96994 | 116.181 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8564 | 6.7338 | -0.98789 | -0.97708 | 115.9086 | -1.5139 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8569 | 59.735 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6001 | -2.1283 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8563 | 59.6397 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0631 | 2.1897 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8569 | 6.7841 | 0.97 | 0.96994 | 116.181 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8574 | 6.7338 | -0.9879 | -0.97708 | 115.9086 | -1.5137 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8579 | 59.735 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6001 | -2.1282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8573 | 59.6397 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0631 | 2.1896 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8579 | 6.7841 | 0.97 | 0.96994 | 116.181 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8584 | 6.7338 | -0.98791 | -0.97708 | 115.9086 | -1.5135 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8589 | 59.735 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6001 | -2.1282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8583 | 59.6397 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0631 | 2.1895 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8589 | 6.7841 | 0.97 | 0.96994 | 116.181 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8594 | 6.7338 | -0.98792 | -0.97708 | 115.9086 | -1.5132 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8599 | 59.735 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6001 | -2.1282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8593 | 59.6397 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0631 | 2.1894 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.86 | 6.7841 | 0.97 | 0.96994 | 116.181 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8604 | 6.7338 | -0.98793 | -0.97708 | 115.9086 | -1.513 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8609 | 59.735 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6001 | -2.1281 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8603 | 59.6397 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0631 | 2.1893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8609 | 6.7841 | 0.97 | 0.96994 | 116.181 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8614 | 6.7338 | -0.98794 | -0.97708 | 115.9086 | -1.5128 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8619 | 59.735 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6001 | -2.1281 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8614 | 59.6397 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0631 | 2.1891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8619 | 6.7917 | 0.97 | 0.96978 | 116.2118 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8624 | 6.7338 | -0.98795 | -0.97708 | 115.9086 | -1.5126 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8629 | 59.7224 | -0.9994 | -0.99939 | 116.593 | -2.1278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8624 | 59.6514 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0626 | 2.189 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8629 | 6.7917 | 0.97 | 0.96978 | 116.2118 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8634 | 6.7246 | -0.98796 | -0.97669 | 115.9215 | -1.5124 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8639 | 59.7224 | -0.9994 | -0.99939 | 116.593 | -2.1275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8633 | 59.6514 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0626 | 2.1889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.864 | 6.7917 | 0.97 | 0.96978 | 116.2118 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8644 | 6.7246 | -0.98797 | -0.97669 | 115.9215 | -1.5122 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8649 | 59.7224 | -0.9994 | -0.99939 | 116.593 | -2.1272 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8643 | 59.6514 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0626 | 2.1888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8649 | 6.7917 | 0.97 | 0.96978 | 116.2118 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8654 | 6.7246 | -0.98798 | -0.97669 | 115.9215 | -1.512 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8659 | 59.7224 | -0.9994 | -0.99939 | 116.593 | -2.1269 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8653 | 59.6514 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0626 | 2.1887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8659 | 6.7917 | 0.97 | 0.96978 | 116.2118 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8664 | 6.7246 | -0.98799 | -0.97669 | 115.9215 | -1.5119 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8669 | 59.7224 | -0.9994 | -0.99939 | 116.593 | -2.1266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8663 | 59.6514 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0626 | 2.1885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8669 | 6.7917 | 0.97 | 0.96978 | 116.2118 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8674 | 6.7246 | -0.988 | -0.97669 | 115.9215 | -1.5117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8679 | 59.7224 | -0.9994 | -0.99939 | 116.593 | -2.1264 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8673 | 59.6514 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0626 | 2.1884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.868 | 6.7917 | 0.97 | 0.96978 | 116.2118 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8684 | 6.7246 | -0.98801 | -0.97669 | 115.9215 | -1.5115 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8689 | 59.7224 | -0.9994 | -0.99939 | 116.593 | -2.1261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8683 | 59.6514 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0626 | 2.1883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8689 | 6.7917 | 0.97 | 0.96978 | 116.2118 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8694 | 6.7246 | -0.98802 | -0.97669 | 115.9215 | -1.5113 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8699 | 59.7224 | -0.9994 | -0.99939 | 116.593 | -2.1258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8693 | 59.6514 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0626 | 2.1882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8699 | 6.7917 | 0.97 | 0.96978 | 116.2118 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8704 | 6.7246 | -0.98803 | -0.97669 | 115.9215 | -1.5111 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8709 | 59.7437 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6029 | -2.126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8703 | 59.6788 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0425 | 2.1882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8709 | 6.797 | 0.97 | 0.96986 | 116.2174 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8714 | 6.7187 | -0.98804 | -0.97651 | 115.9222 | -1.511 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8719 | 59.7437 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6029 | -2.1262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8713 | 59.6788 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0425 | 2.1883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8719 | 6.797 | 0.97 | 0.96986 | 116.2174 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8724 | 6.7187 | -0.98805 | -0.97651 | 115.9222 | -1.5109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8729 | 59.7437 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6029 | -2.1265 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8723 | 59.6788 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0425 | 2.1883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.873 | 6.797 | 0.97 | 0.96986 | 116.2174 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8734 | 6.7187 | -0.98806 | -0.97651 | 115.9222 | -1.5108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8739 | 59.7437 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6029 | -2.1267 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8733 | 59.6788 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0425 | 2.1883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8739 | 6.797 | 0.97 | 0.96986 | 116.2174 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8744 | 6.7187 | -0.98807 | -0.97651 | 115.9222 | -1.5106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8749 | 59.7437 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6029 | -2.1269 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8743 | 59.6788 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0425 | 2.1884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8749 | 6.797 | 0.97 | 0.96986 | 116.2174 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8754 | 6.7187 | -0.98808 | -0.97651 | 115.9222 | -1.5105 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8759 | 59.7437 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6029 | -2.1271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8754 | 59.6788 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0425 | 2.1884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8759 | 6.797 | 0.97 | 0.96986 | 116.2174 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8764 | 6.7187 | -0.98809 | -0.97651 | 115.9222 | -1.5104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8769 | 59.7437 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6029 | -2.1274 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8764 | 59.6788 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0425 | 2.1885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.877 | 6.797 | 0.97 | 0.96986 | 116.2174 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8774 | 6.7187 | -0.9881 | -0.97651 | 115.9222 | -1.5102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8779 | 59.7437 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6029 | -2.1276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8773 | 59.6788 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0425 | 2.1885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8779 | 6.797 | 0.97 | 0.96986 | 116.2174 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8784 | 6.7187 | -0.98811 | -0.97651 | 115.9222 | -1.5101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8789 | 59.7448 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6074 | -2.1276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8783 | 59.6788 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0425 | 2.1886 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8789 | 6.7894 | 0.97 | 0.97016 | 116.2161 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8794 | 6.7187 | -0.98812 | -0.97651 | 115.9222 | -1.51 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8799 | 59.7448 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6074 | -2.1276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8793 | 59.6834 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0421 | 2.1887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8799 | 6.7894 | 0.97 | 0.97016 | 116.2161 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8804 | 6.7282 | -0.98813 | -0.97679 | 115.9417 | -1.5099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8809 | 59.7448 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6074 | -2.1276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8803 | 59.6834 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0421 | 2.1889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.881 | 6.7894 | 0.97 | 0.97016 | 116.2161 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8814 | 6.7282 | -0.98814 | -0.97679 | 115.9417 | -1.5098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8819 | 59.7448 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6074 | -2.1277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8813 | 59.6834 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0421 | 2.1891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8819 | 6.7894 | 0.97 | 0.97016 | 116.2161 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8824 | 6.7282 | -0.98815 | -0.97679 | 115.9417 | -1.5097 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8829 | 59.7448 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6074 | -2.1277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8823 | 59.6834 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0421 | 2.1893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8829 | 6.7894 | 0.97 | 0.97016 | 116.2161 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8834 | 6.7282 | -0.98816 | -0.97679 | 115.9417 | -1.5096 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8839 | 59.7448 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6074 | -2.1277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8833 | 59.6834 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0421 | 2.1895 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8839 | 6.7894 | 0.97 | 0.97016 | 116.2161 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8844 | 6.7282 | -0.98817 | -0.97679 | 115.9417 | -1.5095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8849 | 59.7448 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6074 | -2.1277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8843 | 59.6834 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0421 | 2.1897 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8849 | 6.7894 | 0.97 | 0.97016 | 116.2161 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8854 | 6.7282 | -0.98818 | -0.97679 | 115.9417 | -1.5093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8859 | 59.7448 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6074 | -2.1278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8853 | 59.6834 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0421 | 2.1898 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8859 | 6.7894 | 0.97 | 0.97016 | 116.2161 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8864 | 6.7282 | -0.98819 | -0.97679 | 115.9417 | -1.5092 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8869 | 59.7448 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6074 | -2.1278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8863 | 59.6834 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0421 | 2.19 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8869 | 6.787 | 0.97 | 0.97001 | 116.2324 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8874 | 6.7282 | -0.9882 | -0.97679 | 115.9417 | -1.5091 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8879 | 59.7429 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5977 | -2.1274 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8873 | 59.6708 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0431 | 2.1903 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8879 | 6.787 | 0.97 | 0.97001 | 116.2324 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8884 | 6.7302 | -0.98821 | -0.97729 | 115.9335 | -1.509 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8889 | 59.7429 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5977 | -2.127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8883 | 59.6708 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0431 | 2.1905 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8889 | 6.787 | 0.97 | 0.97001 | 116.2324 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8894 | 6.7302 | -0.98822 | -0.97729 | 115.9335 | -1.5088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8899 | 59.7429 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5977 | -2.1266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8894 | 59.6708 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0431 | 2.1908 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.89 | 6.787 | 0.97 | 0.97001 | 116.2324 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8904 | 6.7302 | -0.98823 | -0.97729 | 115.9335 | -1.5086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8909 | 59.7429 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5977 | -2.1263 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8904 | 59.6708 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0431 | 2.191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8909 | 6.787 | 0.97 | 0.97001 | 116.2324 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8914 | 6.7302 | -0.98824 | -0.97729 | 115.9335 | -1.5084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8919 | 59.7429 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5977 | -2.1259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8913 | 59.6708 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0431 | 2.1913 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8919 | 6.787 | 0.97 | 0.97001 | 116.2324 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8924 | 6.7302 | -0.98825 | -0.97729 | 115.9335 | -1.5083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8929 | 59.7429 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5977 | -2.1255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8923 | 59.6708 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0431 | 2.1915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8929 | 6.787 | 0.97 | 0.97001 | 116.2324 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8934 | 6.7302 | -0.98826 | -0.97729 | 115.9335 | -1.5081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8939 | 59.7429 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5977 | -2.1251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8933 | 59.6708 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0431 | 2.1918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.894 | 6.787 | 0.97 | 0.97001 | 116.2324 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8944 | 6.7302 | -0.98827 | -0.97729 | 115.9335 | -1.5079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8949 | 59.7429 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5977 | -2.1248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8943 | 59.6708 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0431 | 2.192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8949 | 6.787 | 0.97 | 0.97001 | 116.2324 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8954 | 6.7302 | -0.98828 | -0.97729 | 115.9335 | -1.5078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8959 | 59.715 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5976 | -2.1247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8953 | 59.6596 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0311 | 2.192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8959 | 6.7869 | 0.97 | 0.96997 | 116.2364 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8964 | 6.7244 | -0.98829 | -0.97724 | 115.9234 | -1.5076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8969 | 59.715 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5976 | -2.1247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8963 | 59.6596 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0311 | 2.192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8969 | 6.7869 | 0.97 | 0.96997 | 116.2364 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8974 | 6.7244 | -0.9883 | -0.97724 | 115.9234 | -1.5075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8979 | 59.715 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5976 | -2.1247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8973 | 59.6596 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0311 | 2.1921 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8979 | 6.7869 | 0.97 | 0.96997 | 116.2364 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8984 | 6.7244 | -0.98831 | -0.97724 | 115.9234 | -1.5073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8989 | 59.715 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5976 | -2.1247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8983 | 59.6596 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0311 | 2.1921 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8989 | 6.7869 | 0.97 | 0.96997 | 116.2364 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.8994 | 6.7244 | -0.98832 | -0.97724 | 115.9234 | -1.5072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.8999 | 59.715 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5976 | -2.1247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.8993 | 59.6596 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0311 | 2.1921 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.8999 | 6.7869 | 0.97 | 0.96997 | 116.2364 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9004 | 6.7244 | -0.98833 | -0.97724 | 115.9234 | -1.507 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9009 | 59.715 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5976 | -2.1247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9003 | 59.6596 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0311 | 2.1921 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9009 | 6.7869 | 0.97 | 0.96997 | 116.2364 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9014 | 6.7244 | -0.98834 | -0.97724 | 115.9234 | -1.5069 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9019 | 59.715 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5976 | -2.1247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9013 | 59.6596 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0311 | 2.1921 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9019 | 6.7869 | 0.97 | 0.96997 | 116.2364 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9024 | 6.7244 | -0.98835 | -0.97724 | 115.9234 | -1.5067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9029 | 59.715 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5976 | -2.1247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9023 | 59.6596 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0311 | 2.1921 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.903 | 6.7869 | 0.97 | 0.96997 | 116.2364 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9034 | 6.7244 | -0.98836 | -0.97724 | 115.9234 | -1.5066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9039 | 59.7241 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5863 | -2.1248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9034 | 59.6596 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0311 | 2.1921 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9039 | 6.793 | 0.97 | 0.97013 | 116.2345 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9044 | 6.7244 | -0.98837 | -0.97724 | 115.9234 | -1.5065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9049 | 59.7241 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5863 | -2.1248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9044 | 59.6848 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0487 | 2.1919 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9049 | 6.793 | 0.97 | 0.97013 | 116.2345 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9054 | 6.724 | -0.98838 | -0.97705 | 115.9307 | -1.5063 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9059 | 59.7241 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5863 | -2.1249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9053 | 59.6848 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0487 | 2.1916 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9059 | 6.793 | 0.97 | 0.97013 | 116.2345 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9064 | 6.724 | -0.98839 | -0.97705 | 115.9307 | -1.5062 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9069 | 59.7241 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5863 | -2.125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9063 | 59.6848 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0487 | 2.1914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.907 | 6.793 | 0.97 | 0.97013 | 116.2345 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9074 | 6.724 | -0.9884 | -0.97705 | 115.9307 | -1.506 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9079 | 59.7241 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5863 | -2.125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9073 | 59.6848 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0487 | 2.1912 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9079 | 6.793 | 0.97 | 0.97013 | 116.2345 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9084 | 6.724 | -0.98841 | -0.97705 | 115.9307 | -1.5059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9089 | 59.7241 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5863 | -2.1251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9083 | 59.6848 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0487 | 2.191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9089 | 6.793 | 0.97 | 0.97013 | 116.2345 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9094 | 6.724 | -0.98842 | -0.97705 | 115.9307 | -1.5057 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9099 | 59.7241 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5863 | -2.1252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9093 | 59.6848 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0487 | 2.1908 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9099 | 6.793 | 0.97 | 0.97013 | 116.2345 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9104 | 6.724 | -0.98843 | -0.97705 | 115.9307 | -1.5056 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9109 | 59.7241 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5863 | -2.1252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9103 | 59.6848 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0487 | 2.1906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9109 | 6.793 | 0.97 | 0.97013 | 116.2345 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9114 | 6.724 | -0.98844 | -0.97705 | 115.9307 | -1.5054 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9119 | 59.7241 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5863 | -2.1253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9113 | 59.6848 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0487 | 2.1904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9119 | 6.7902 | 0.97 | 0.9701 | 116.2156 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9124 | 6.724 | -0.98845 | -0.97705 | 115.9307 | -1.5053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9129 | 59.7225 | -0.9994 | -0.99938 | 116.58 | -2.1249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9123 | 59.6921 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0511 | 2.1901 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9129 | 6.7902 | 0.97 | 0.9701 | 116.2156 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9134 | 6.7325 | -0.98846 | -0.97708 | 115.9226 | -1.5051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9139 | 59.7225 | -0.9994 | -0.99938 | 116.58 | -2.1245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9133 | 59.6921 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0511 | 2.1898 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9139 | 6.7902 | 0.97 | 0.9701 | 116.2156 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9144 | 6.7325 | -0.98847 | -0.97708 | 115.9226 | -1.5048 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9149 | 59.7225 | -0.9994 | -0.99938 | 116.58 | -2.1241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9143 | 59.6921 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0511 | 2.1895 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9149 | 6.7902 | 0.97 | 0.9701 | 116.2156 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9154 | 6.7325 | -0.98848 | -0.97708 | 115.9226 | -1.5046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9159 | 59.7225 | -0.9994 | -0.99938 | 116.58 | -2.1237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9153 | 59.6921 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0511 | 2.1891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.916 | 6.7902 | 0.97 | 0.9701 | 116.2156 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9164 | 6.7325 | -0.98849 | -0.97708 | 115.9226 | -1.5044 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9169 | 59.7225 | -0.9994 | -0.99938 | 116.58 | -2.1233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9163 | 59.6921 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0511 | 2.1888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9169 | 6.7902 | 0.97 | 0.9701 | 116.2156 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9174 | 6.7325 | -0.9885 | -0.97708 | 115.9226 | -1.5042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9179 | 59.7225 | -0.9994 | -0.99938 | 116.58 | -2.1229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9174 | 59.6921 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0511 | 2.1885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9179 | 6.7902 | 0.97 | 0.9701 | 116.2156 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9184 | 6.7325 | -0.98851 | -0.97708 | 115.9226 | -1.5039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9189 | 59.7225 | -0.9994 | -0.99938 | 116.58 | -2.1225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9184 | 59.6921 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0511 | 2.1882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9189 | 6.7902 | 0.97 | 0.9701 | 116.2156 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9194 | 6.7325 | -0.98852 | -0.97708 | 115.9226 | -1.5037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9199 | 59.7225 | -0.9994 | -0.99938 | 116.58 | -2.1221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9193 | 59.6921 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0511 | 2.1879 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.92 | 6.7909 | 0.97 | 0.97058 | 116.2199 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9204 | 6.7325 | -0.98853 | -0.97708 | 115.9226 | -1.5035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9209 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99939 | 116.575 | -2.1213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9203 | 59.6732 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0467 | 2.1875 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9209 | 6.7909 | 0.97 | 0.97058 | 116.2199 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9214 | 6.7252 | -0.98854 | -0.977 | 115.9073 | -1.5033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9219 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99939 | 116.575 | -2.1204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9213 | 59.6732 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0467 | 2.1871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9219 | 6.7909 | 0.97 | 0.97058 | 116.2199 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9224 | 6.7252 | -0.98855 | -0.977 | 115.9073 | -1.5031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9229 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99939 | 116.575 | -2.1195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9223 | 59.6732 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0467 | 2.1867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9229 | 6.7909 | 0.97 | 0.97058 | 116.2199 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9234 | 6.7252 | -0.98856 | -0.977 | 115.9073 | -1.5029 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9239 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99939 | 116.575 | -2.1186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9233 | 59.6732 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0467 | 2.1863 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.924 | 6.7909 | 0.97 | 0.97058 | 116.2199 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9244 | 6.7252 | -0.98857 | -0.977 | 115.9073 | -1.5027 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9249 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99939 | 116.575 | -2.1178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9243 | 59.6732 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0467 | 2.1859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9249 | 6.7909 | 0.97 | 0.97058 | 116.2199 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9254 | 6.7252 | -0.98858 | -0.977 | 115.9073 | -1.5025 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9259 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99939 | 116.575 | -2.1169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9253 | 59.6732 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0467 | 2.1855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9259 | 6.7909 | 0.97 | 0.97058 | 116.2199 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9264 | 6.7252 | -0.98859 | -0.977 | 115.9073 | -1.5023 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9269 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99939 | 116.575 | -2.116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9263 | 59.6732 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0467 | 2.1851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9269 | 6.7909 | 0.97 | 0.97058 | 116.2199 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9274 | 6.7252 | -0.9886 | -0.977 | 115.9073 | -1.5021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9279 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99939 | 116.575 | -2.1152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9273 | 59.6732 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0467 | 2.1847 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9279 | 6.7909 | 0.97 | 0.97058 | 116.2199 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9284 | 6.7252 | -0.98861 | -0.977 | 115.9073 | -1.5019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9289 | 59.7208 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5785 | -2.1147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9283 | 59.6732 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0467 | 2.1843 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.929 | 6.7936 | 0.97 | 0.9707 | 116.2234 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9294 | 6.7255 | -0.98862 | -0.97747 | 115.9106 | -1.5016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9299 | 59.7208 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5785 | -2.1142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9293 | 59.6288 | 0.9994 | 0.99932 | 116.056 | 2.1842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9299 | 6.7936 | 0.97 | 0.9707 | 116.2234 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9304 | 6.7255 | -0.98863 | -0.97747 | 115.9106 | -1.5014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9309 | 59.7208 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5785 | -2.1138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9303 | 59.6288 | 0.9994 | 0.99932 | 116.056 | 2.1842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9309 | 6.7936 | 0.97 | 0.9707 | 116.2234 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9314 | 6.7255 | -0.98864 | -0.97747 | 115.9106 | -1.5012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9319 | 59.7208 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5785 | -2.1133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9314 | 59.6288 | 0.9994 | 0.99932 | 116.056 | 2.1841 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9319 | 6.7936 | 0.97 | 0.9707 | 116.2234 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9324 | 6.7255 | -0.98865 | -0.97747 | 115.9106 | -1.501 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9329 | 59.7208 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5785 | -2.1129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9324 | 59.6288 | 0.9994 | 0.99932 | 116.056 | 2.184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.933 | 6.7936 | 0.97 | 0.9707 | 116.2234 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9334 | 6.7255 | -0.98866 | -0.97747 | 115.9106 | -1.5008 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9339 | 59.7208 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5785 | -2.1124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9333 | 59.6288 | 0.9994 | 0.99932 | 116.056 | 2.1839 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9339 | 6.7936 | 0.97 | 0.9707 | 116.2234 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9344 | 6.7255 | -0.98867 | -0.97747 | 115.9106 | -1.5007 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9349 | 59.7208 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5785 | -2.112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9343 | 59.6288 | 0.9994 | 0.99932 | 116.056 | 2.1838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9349 | 6.7936 | 0.97 | 0.9707 | 116.2234 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9354 | 6.7255 | -0.98868 | -0.97747 | 115.9106 | -1.5005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9359 | 59.7208 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5785 | -2.1115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9353 | 59.6288 | 0.9994 | 0.99932 | 116.056 | 2.1838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9359 | 6.7936 | 0.97 | 0.9707 | 116.2234 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9364 | 6.7255 | -0.98869 | -0.97747 | 115.9106 | -1.5003 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9369 | 59.7208 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5785 | -2.1111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9363 | 59.6288 | 0.9994 | 0.99932 | 116.056 | 2.1837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.937 | 6.7938 | 0.97 | 0.97067 | 116.2197 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9374 | 6.7255 | -0.9887 | -0.97747 | 115.9106 | -1.5001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9379 | 59.705 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6003 | -2.111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9373 | 59.631 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0597 | 2.1836 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9379 | 6.7938 | 0.97 | 0.97067 | 116.2197 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9384 | 6.7284 | -0.98871 | -0.97808 | 115.9212 | -1.4999 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9389 | 59.705 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6003 | -2.1109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9383 | 59.631 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0597 | 2.1836 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9389 | 6.7938 | 0.97 | 0.97067 | 116.2197 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9394 | 6.7284 | -0.98872 | -0.97808 | 115.9212 | -1.4996 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9399 | 59.705 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6003 | -2.1109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9393 | 59.631 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0597 | 2.1835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9399 | 6.7938 | 0.97 | 0.97067 | 116.2197 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9404 | 6.7284 | -0.98873 | -0.97808 | 115.9212 | -1.4993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9409 | 59.705 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6003 | -2.1108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9403 | 59.631 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0597 | 2.1834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9409 | 6.7938 | 0.97 | 0.97067 | 116.2197 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9414 | 6.7284 | -0.98874 | -0.97808 | 115.9212 | -1.499 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9419 | 59.705 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6003 | -2.1107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9413 | 59.631 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0597 | 2.1833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.942 | 6.7938 | 0.97 | 0.97067 | 116.2197 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9424 | 6.7284 | -0.98875 | -0.97808 | 115.9212 | -1.4988 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9429 | 59.705 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6003 | -2.1107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9423 | 59.631 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0597 | 2.1833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9429 | 6.7938 | 0.97 | 0.97067 | 116.2197 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9434 | 6.7284 | -0.98876 | -0.97808 | 115.9212 | -1.4985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9439 | 59.705 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6003 | -2.1106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9433 | 59.631 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0597 | 2.1832 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9439 | 6.7938 | 0.97 | 0.97067 | 116.2197 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9444 | 6.7284 | -0.98877 | -0.97808 | 115.9212 | -1.4982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9449 | 59.705 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6003 | -2.1105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9443 | 59.631 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0597 | 2.1831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9449 | 6.7908 | 0.97 | 0.97072 | 116.22 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9454 | 6.7284 | -0.98878 | -0.97808 | 115.9212 | -1.498 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9459 | 59.7396 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6016 | -2.1103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9454 | 59.6551 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0601 | 2.183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.946 | 6.7908 | 0.97 | 0.97072 | 116.22 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9464 | 6.7336 | -0.98879 | -0.97766 | 115.9182 | -1.4977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9469 | 59.7396 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6016 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9464 | 59.6551 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0601 | 2.1828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9469 | 6.7908 | 0.97 | 0.97072 | 116.22 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9474 | 6.7336 | -0.9888 | -0.97766 | 115.9182 | -1.4975 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9479 | 59.7396 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6016 | -2.1097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9473 | 59.6551 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0601 | 2.1826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9479 | 6.7908 | 0.97 | 0.97072 | 116.22 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9484 | 6.7336 | -0.98881 | -0.97766 | 115.9182 | -1.4972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9489 | 59.7396 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6016 | -2.1094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9483 | 59.6551 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0601 | 2.1824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9489 | 6.7908 | 0.97 | 0.97072 | 116.22 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9494 | 6.7336 | -0.98882 | -0.97766 | 115.9182 | -1.497 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9499 | 59.7396 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6016 | -2.1091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9493 | 59.6551 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0601 | 2.1822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.95 | 6.7908 | 0.97 | 0.97072 | 116.22 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9504 | 6.7336 | -0.98883 | -0.97766 | 115.9182 | -1.4967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9509 | 59.7396 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6016 | -2.1088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9503 | 59.6551 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0601 | 2.1821 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9509 | 6.7908 | 0.97 | 0.97072 | 116.22 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9514 | 6.7336 | -0.98884 | -0.97766 | 115.9182 | -1.4965 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9519 | 59.7396 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6016 | -2.1085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9513 | 59.6551 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0601 | 2.1819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9519 | 6.7908 | 0.97 | 0.97072 | 116.22 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9524 | 6.7336 | -0.98885 | -0.97766 | 115.9182 | -1.4962 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9529 | 59.7396 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6016 | -2.1083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9523 | 59.6551 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0601 | 2.1817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9529 | 6.7908 | 0.97 | 0.97072 | 116.22 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9534 | 6.7336 | -0.98886 | -0.97766 | 115.9182 | -1.496 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9539 | 59.7248 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6 | -2.108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9533 | 59.6551 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0601 | 2.1815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9539 | 6.7932 | 0.97 | 0.97089 | 116.2107 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9544 | 6.7397 | -0.98887 | -0.97772 | 115.9334 | -1.4957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9549 | 59.7248 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6 | -2.1077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9543 | 59.6375 | 0.9994 | 0.99933 | 116.042 | 2.1814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9549 | 6.7932 | 0.97 | 0.97089 | 116.2107 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9554 | 6.7397 | -0.98888 | -0.97772 | 115.9334 | -1.4955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9559 | 59.7248 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6 | -2.1074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9553 | 59.6375 | 0.9994 | 0.99933 | 116.042 | 2.1813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9559 | 6.7932 | 0.97 | 0.97089 | 116.2107 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9564 | 6.7397 | -0.98889 | -0.97772 | 115.9334 | -1.4953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9569 | 59.7248 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6 | -2.1071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9563 | 59.6375 | 0.9994 | 0.99933 | 116.042 | 2.1812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9569 | 6.7932 | 0.97 | 0.97089 | 116.2107 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9574 | 6.7397 | -0.9889 | -0.97772 | 115.9334 | -1.4951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9579 | 59.7248 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6 | -2.1068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9573 | 59.6375 | 0.9994 | 0.99933 | 116.042 | 2.1811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9579 | 6.7932 | 0.97 | 0.97089 | 116.2107 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9584 | 6.7397 | -0.98891 | -0.97772 | 115.9334 | -1.4949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9589 | 59.7248 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6 | -2.1065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9583 | 59.6375 | 0.9994 | 0.99933 | 116.042 | 2.181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.959 | 6.7932 | 0.97 | 0.97089 | 116.2107 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9594 | 6.7397 | -0.98892 | -0.97772 | 115.9334 | -1.4946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9599 | 59.7248 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6 | -2.1063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9594 | 59.6375 | 0.9994 | 0.99933 | 116.042 | 2.1809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9599 | 6.7932 | 0.97 | 0.97089 | 116.2107 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9604 | 6.7397 | -0.98893 | -0.97772 | 115.9334 | -1.4944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9609 | 59.7248 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6 | -2.106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9604 | 59.6375 | 0.9994 | 0.99933 | 116.042 | 2.1808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9609 | 6.7932 | 0.97 | 0.97089 | 116.2107 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9614 | 6.7397 | -0.98894 | -0.97772 | 115.9334 | -1.4942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9619 | 59.7248 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6 | -2.1057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9613 | 59.6375 | 0.9994 | 0.99933 | 116.042 | 2.1807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9619 | 6.8016 | 0.97 | 0.97082 | 116.2167 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9624 | 6.7397 | -0.98895 | -0.97772 | 115.9334 | -1.494 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9629 | 59.7036 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5931 | -2.1053 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9623 | 59.6589 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0485 | 2.1804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.963 | 6.8016 | 0.97 | 0.97082 | 116.2167 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9634 | 6.7347 | -0.98896 | -0.97803 | 115.9364 | -1.4937 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9639 | 59.7036 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5931 | -2.105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9633 | 59.6589 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0485 | 2.1801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9639 | 6.8016 | 0.97 | 0.97082 | 116.2167 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9644 | 6.7347 | -0.98897 | -0.97803 | 115.9364 | -1.4934 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9649 | 59.7036 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5931 | -2.1046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9643 | 59.6589 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0485 | 2.1797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9649 | 6.8016 | 0.97 | 0.97082 | 116.2167 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9654 | 6.7347 | -0.98898 | -0.97803 | 115.9364 | -1.4931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9659 | 59.7036 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5931 | -2.1042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9653 | 59.6589 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0485 | 2.1794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9659 | 6.8016 | 0.97 | 0.97082 | 116.2167 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9664 | 6.7347 | -0.98899 | -0.97803 | 115.9364 | -1.4929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9669 | 59.7036 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5931 | -2.1039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9663 | 59.6589 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0485 | 2.1791 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9669 | 6.8016 | 0.97 | 0.97082 | 116.2167 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9674 | 6.7347 | -0.989 | -0.97803 | 115.9364 | -1.4926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9679 | 59.7036 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5931 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9673 | 59.6589 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0485 | 2.1787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9679 | 6.8016 | 0.97 | 0.97082 | 116.2167 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9684 | 6.7347 | -0.98901 | -0.97803 | 115.9364 | -1.4923 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9689 | 59.7036 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5931 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9683 | 59.6589 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0485 | 2.1784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9689 | 6.8016 | 0.97 | 0.97082 | 116.2167 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9694 | 6.7347 | -0.98902 | -0.97803 | 115.9364 | -1.492 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9699 | 59.7036 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5931 | -2.1028 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9693 | 59.6589 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0485 | 2.1781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9699 | 6.7982 | 0.97 | 0.97059 | 116.23 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9704 | 6.7347 | -0.98903 | -0.97803 | 115.9364 | -1.4917 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9709 | 59.719 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5929 | -2.1027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9703 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0639 | 2.178 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9709 | 6.7982 | 0.97 | 0.97059 | 116.23 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9714 | 6.7388 | -0.98904 | -0.97813 | 115.9229 | -1.4913 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9719 | 59.719 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5929 | -2.1027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9713 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0639 | 2.1779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.972 | 6.7982 | 0.97 | 0.97059 | 116.23 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9724 | 6.7388 | -0.98905 | -0.97813 | 115.9229 | -1.491 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9729 | 59.719 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5929 | -2.1026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9723 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0639 | 2.1779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9729 | 6.7982 | 0.97 | 0.97059 | 116.23 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9734 | 6.7388 | -0.98906 | -0.97813 | 115.9229 | -1.4906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9739 | 59.719 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5929 | -2.1025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9734 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0639 | 2.1778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9739 | 6.7982 | 0.97 | 0.97059 | 116.23 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9744 | 6.7388 | -0.98907 | -0.97813 | 115.9229 | -1.4902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9749 | 59.719 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5929 | -2.1024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9743 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0639 | 2.1777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9749 | 6.7982 | 0.97 | 0.97059 | 116.23 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9754 | 6.7388 | -0.98908 | -0.97813 | 115.9229 | -1.4898 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9759 | 59.719 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5929 | -2.1024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9753 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0639 | 2.1776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.976 | 6.7982 | 0.97 | 0.97059 | 116.23 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9764 | 6.7388 | -0.98909 | -0.97813 | 115.9229 | -1.4895 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9769 | 59.719 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5929 | -2.1023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9763 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0639 | 2.1776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9769 | 6.7982 | 0.97 | 0.97059 | 116.23 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9774 | 6.7388 | -0.9891 | -0.97813 | 115.9229 | -1.4891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9779 | 59.719 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5929 | -2.1022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9773 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0639 | 2.1775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9779 | 6.7982 | 0.97 | 0.97059 | 116.23 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9784 | 6.7388 | -0.98911 | -0.97813 | 115.9229 | -1.4887 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9789 | 59.7123 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5884 | -2.1023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9783 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0639 | 2.1774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9789 | 6.8005 | 0.97 | 0.97081 | 116.2198 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9794 | 6.7456 | -0.98912 | -0.97873 | 115.9172 | -1.4882 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9799 | 59.7123 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5884 | -2.1025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9793 | 59.6665 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0513 | 2.1774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9799 | 6.8005 | 0.97 | 0.97081 | 116.2198 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9804 | 6.7456 | -0.98913 | -0.97873 | 115.9172 | -1.4879 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9809 | 59.7123 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5884 | -2.1026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9803 | 59.6665 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0513 | 2.1773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9809 | 6.8005 | 0.97 | 0.97081 | 116.2198 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9814 | 6.7456 | -0.98914 | -0.97873 | 115.9172 | -1.4875 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9819 | 59.7123 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5884 | -2.1027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9813 | 59.6665 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0513 | 2.1773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9819 | 6.8005 | 0.97 | 0.97081 | 116.2198 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9824 | 6.7456 | -0.98915 | -0.97873 | 115.9172 | -1.4871 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9829 | 59.7123 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5884 | -2.1028 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9823 | 59.6665 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0513 | 2.1773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9829 | 6.8005 | 0.97 | 0.97081 | 116.2198 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9834 | 6.7456 | -0.98916 | -0.97873 | 115.9172 | -1.4867 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9839 | 59.7123 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5884 | -2.103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9833 | 59.6665 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0513 | 2.1772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9839 | 6.8005 | 0.97 | 0.97081 | 116.2198 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9844 | 6.7456 | -0.98917 | -0.97873 | 115.9172 | -1.4863 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9849 | 59.7123 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5884 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9843 | 59.6665 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0513 | 2.1772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.985 | 6.8005 | 0.97 | 0.97081 | 116.2198 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9854 | 6.7456 | -0.98918 | -0.97873 | 115.9172 | -1.4859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9859 | 59.7123 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5884 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9853 | 59.6665 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0513 | 2.1772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9859 | 6.8005 | 0.97 | 0.97081 | 116.2198 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9864 | 6.7456 | -0.98919 | -0.97873 | 115.9172 | -1.4855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9869 | 59.7123 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5884 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9864 | 59.6665 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0513 | 2.1771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9869 | 6.8025 | 0.97 | 0.97078 | 116.2003 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9874 | 6.7456 | -0.9892 | -0.97873 | 115.9172 | -1.4851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9879 | 59.6974 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5804 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9874 | 59.696 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0439 | 2.1773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9879 | 6.8025 | 0.97 | 0.97078 | 116.2003 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9884 | 6.7411 | -0.98921 | -0.97883 | 115.9111 | -1.4848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9889 | 59.6974 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5804 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9883 | 59.696 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0439 | 2.1775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.989 | 6.8025 | 0.97 | 0.97078 | 116.2003 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9894 | 6.7411 | -0.98922 | -0.97883 | 115.9111 | -1.4844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9899 | 59.6974 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5804 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9893 | 59.696 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0439 | 2.1777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9899 | 6.8025 | 0.97 | 0.97078 | 116.2003 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9904 | 6.7411 | -0.98923 | -0.97883 | 115.9111 | -1.4841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9909 | 59.6974 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5804 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9903 | 59.696 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0439 | 2.1778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9909 | 6.8025 | 0.97 | 0.97078 | 116.2003 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9914 | 6.7411 | -0.98924 | -0.97883 | 115.9111 | -1.4837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9919 | 59.6974 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5804 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9913 | 59.696 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0439 | 2.178 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9919 | 6.8025 | 0.97 | 0.97078 | 116.2003 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9924 | 6.7411 | -0.98925 | -0.97883 | 115.9111 | -1.4833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9929 | 59.6974 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5804 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9923 | 59.696 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0439 | 2.1782 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.993 | 6.8025 | 0.97 | 0.97078 | 116.2003 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9934 | 6.7411 | -0.98926 | -0.97883 | 115.9111 | -1.483 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9939 | 59.6974 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5804 | -2.103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9933 | 59.696 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0439 | 2.1783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9939 | 6.8025 | 0.97 | 0.97078 | 116.2003 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9944 | 6.7411 | -0.98927 | -0.97883 | 115.9111 | -1.4826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9949 | 59.6974 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5804 | -2.103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9943 | 59.696 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0439 | 2.1785 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9949 | 6.7913 | 0.97 | 0.97043 | 116.1911 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9954 | 6.7411 | -0.98928 | -0.97883 | 115.9111 | -1.4823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9959 | 59.693 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5905 | -2.1027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9953 | 59.6751 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0446 | 2.1788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9959 | 6.7913 | 0.97 | 0.97043 | 116.1911 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9964 | 6.7406 | -0.98929 | -0.97831 | 115.9191 | -1.482 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9969 | 59.693 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5905 | -2.1025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9963 | 59.6751 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0446 | 2.1792 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9969 | 6.7913 | 0.97 | 0.97043 | 116.1911 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9974 | 6.7406 | -0.9893 | -0.97831 | 115.9191 | -1.4818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9979 | 59.693 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5905 | -2.1023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9973 | 59.6751 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0446 | 2.1795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.998 | 6.7913 | 0.97 | 0.97043 | 116.1911 | 1.6367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9984 | 6.7406 | -0.9893 | -0.97831 | 115.9191 | -1.4816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9989 | 59.693 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5905 | -2.1021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9983 | 59.6751 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0446 | 2.1798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9989 | 6.7913 | 0.97 | 0.97043 | 116.1911 | 1.6367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
3.9994 | 6.7406 | -0.9893 | -0.97831 | 115.9191 | -1.4813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 3.9999 | 59.693 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5905 | -2.1019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 3.9993 | 59.6751 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0446 | 2.1802 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 3.9999 | 6.7913 | 0.97 | 0.97043 | 116.1911 | 1.6366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0004 | 6.7406 | -0.9893 | -0.97831 | 115.9191 | -1.4811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0009 | 59.693 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5905 | -2.1017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0004 | 59.6751 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0446 | 2.1805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0009 | 6.7913 | 0.97 | 0.97043 | 116.1911 | 1.6366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0014 | 6.7406 | -0.9893 | -0.97831 | 115.9191 | -1.4809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0019 | 59.693 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5905 | -2.1014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0014 | 59.6751 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0446 | 2.1808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.002 | 6.7913 | 0.97 | 0.97043 | 116.1911 | 1.6365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0024 | 6.7406 | -0.9893 | -0.97831 | 115.9191 | -1.4806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0029 | 59.693 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5905 | -2.1012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0023 | 59.6751 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0446 | 2.1811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0029 | 6.7913 | 0.97 | 0.97043 | 116.1911 | 1.6365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0034 | 6.7406 | -0.9893 | -0.97831 | 115.9191 | -1.4804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0039 | 59.6907 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6125 | -2.1013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0033 | 59.6751 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0446 | 2.1815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0039 | 6.7879 | 0.97 | 0.97048 | 116.1972 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0044 | 6.7417 | -0.9893 | -0.97819 | 115.9299 | -1.4802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0049 | 59.6907 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6125 | -2.1013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0043 | 59.6743 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0412 | 2.1811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0049 | 6.7879 | 0.97 | 0.97048 | 116.1972 | 1.6363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0054 | 6.7417 | -0.9893 | -0.97819 | 115.9299 | -1.48 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0059 | 59.6907 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6125 | -2.1014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0053 | 59.6743 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0412 | 2.1808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.006 | 6.7879 | 0.97 | 0.97048 | 116.1972 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0064 | 6.7417 | -0.9893 | -0.97819 | 115.9299 | -1.4798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0069 | 59.6907 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6125 | -2.1014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0063 | 59.6743 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0412 | 2.1804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0069 | 6.7879 | 0.97 | 0.97048 | 116.1972 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0074 | 6.7417 | -0.9893 | -0.97819 | 115.9299 | -1.4796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0079 | 59.6907 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6125 | -2.1015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0073 | 59.6743 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0412 | 2.1801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0079 | 6.7879 | 0.97 | 0.97048 | 116.1972 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0084 | 6.7417 | -0.9893 | -0.97819 | 115.9299 | -1.4793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0089 | 59.6907 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6125 | -2.1015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0083 | 59.6743 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0412 | 2.1797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0089 | 6.7879 | 0.97 | 0.97048 | 116.1972 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0094 | 6.7417 | -0.9893 | -0.97819 | 115.9299 | -1.4791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0099 | 59.6907 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6125 | -2.1016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0093 | 59.6743 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0412 | 2.1794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0099 | 6.7879 | 0.97 | 0.97048 | 116.1972 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0104 | 6.7417 | -0.9893 | -0.97819 | 115.9299 | -1.4789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0109 | 59.6907 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6125 | -2.1016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0103 | 59.6743 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0412 | 2.179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0109 | 6.7879 | 0.97 | 0.97048 | 116.1972 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0114 | 6.7417 | -0.9893 | -0.97819 | 115.9299 | -1.4787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0119 | 59.6907 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6125 | -2.1017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0113 | 59.6743 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0412 | 2.1787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0119 | 6.7962 | 0.97 | 0.97057 | 116.2116 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0124 | 6.7417 | -0.9893 | -0.97819 | 115.9299 | -1.4785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0129 | 59.6936 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6149 | -2.1019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0123 | 59.6851 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0338 | 2.1783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0129 | 6.7962 | 0.97 | 0.97057 | 116.2116 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0134 | 6.7386 | -0.9893 | -0.97844 | 115.9307 | -1.4781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0139 | 59.6936 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6149 | -2.1022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0133 | 59.6851 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0338 | 2.1779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0139 | 6.7962 | 0.97 | 0.97057 | 116.2116 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0144 | 6.7386 | -0.9893 | -0.97844 | 115.9307 | -1.4778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0149 | 59.6936 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6149 | -2.1024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0144 | 59.6851 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0338 | 2.1775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.015 | 6.7962 | 0.97 | 0.97057 | 116.2116 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0154 | 6.7386 | -0.9893 | -0.97844 | 115.9307 | -1.4775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0159 | 59.6936 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6149 | -2.1027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0154 | 59.6851 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0338 | 2.1771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0159 | 6.7962 | 0.97 | 0.97057 | 116.2116 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0164 | 6.7386 | -0.9893 | -0.97844 | 115.9307 | -1.4771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0169 | 59.6936 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6149 | -2.1029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0163 | 59.6851 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0338 | 2.1768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0169 | 6.7962 | 0.97 | 0.97057 | 116.2116 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0174 | 6.7386 | -0.9893 | -0.97844 | 115.9307 | -1.4768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0179 | 59.6936 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6149 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0173 | 59.6851 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0338 | 2.1764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0179 | 6.7962 | 0.97 | 0.97057 | 116.2116 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0184 | 6.7386 | -0.9893 | -0.97844 | 115.9307 | -1.4765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0189 | 59.6936 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6149 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0183 | 59.6851 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0338 | 2.176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.019 | 6.7962 | 0.97 | 0.97057 | 116.2116 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0194 | 6.7386 | -0.9893 | -0.97844 | 115.9307 | -1.4761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0199 | 59.6936 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6149 | -2.1037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0193 | 59.6851 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0338 | 2.1756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0199 | 6.7927 | 0.97 | 0.97028 | 116.2037 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0204 | 6.7386 | -0.9893 | -0.97844 | 115.9307 | -1.4758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0209 | 59.7122 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5961 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0203 | 59.6796 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0425 | 2.1753 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0209 | 6.7927 | 0.97 | 0.97028 | 116.2037 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0214 | 6.7367 | -0.9893 | -0.97884 | 115.9399 | -1.4753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0219 | 59.7122 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5961 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0213 | 59.6796 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0425 | 2.175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0219 | 6.7927 | 0.97 | 0.97028 | 116.2037 | 1.6342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0224 | 6.7367 | -0.9893 | -0.97884 | 115.9399 | -1.4749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0229 | 59.7122 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5961 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0223 | 59.6796 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0425 | 2.1747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0229 | 6.7927 | 0.97 | 0.97028 | 116.2037 | 1.6341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0234 | 6.7367 | -0.9893 | -0.97884 | 115.9399 | -1.4744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0239 | 59.7122 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5961 | -2.1029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0233 | 59.6796 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0425 | 2.1743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0239 | 6.7927 | 0.97 | 0.97028 | 116.2037 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0244 | 6.7367 | -0.9893 | -0.97884 | 115.9399 | -1.474 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0249 | 59.7122 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5961 | -2.1027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0243 | 59.6796 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0425 | 2.174 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0249 | 6.7927 | 0.97 | 0.97028 | 116.2037 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0254 | 6.7367 | -0.9893 | -0.97884 | 115.9399 | -1.4735 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0259 | 59.7122 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5961 | -2.1025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0253 | 59.6796 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0425 | 2.1737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0259 | 6.7927 | 0.97 | 0.97028 | 116.2037 | 1.6338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0264 | 6.7367 | -0.9893 | -0.97884 | 115.9399 | -1.4731 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0269 | 59.7122 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5961 | -2.1022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0263 | 59.6796 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0425 | 2.1734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0269 | 6.7927 | 0.97 | 0.97028 | 116.2037 | 1.6338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0274 | 6.7367 | -0.9893 | -0.97884 | 115.9399 | -1.4726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0279 | 59.7122 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5961 | -2.102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0273 | 59.6796 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0425 | 2.1731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.028 | 6.7927 | 0.97 | 0.97028 | 116.2037 | 1.6337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0284 | 6.7367 | -0.9893 | -0.97884 | 115.9399 | -1.4722 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0289 | 59.6936 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5993 | -2.102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0284 | 59.6796 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0425 | 2.1728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0289 | 6.796 | 0.97 | 0.9701 | 116.2178 | 1.6337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0294 | 6.7348 | -0.9893 | -0.97912 | 115.9462 | -1.4717 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0299 | 59.6936 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5993 | -2.1019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0294 | 59.6762 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0481 | 2.1723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0299 | 6.796 | 0.97 | 0.9701 | 116.2178 | 1.6337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0304 | 6.7348 | -0.9893 | -0.97912 | 115.9462 | -1.4712 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0309 | 59.6936 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5993 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0303 | 59.6762 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0481 | 2.1719 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0309 | 6.796 | 0.97 | 0.9701 | 116.2178 | 1.6337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0314 | 6.7348 | -0.9893 | -0.97912 | 115.9462 | -1.4707 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0319 | 59.6936 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5993 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0313 | 59.6762 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0481 | 2.1715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.032 | 6.796 | 0.97 | 0.9701 | 116.2178 | 1.6338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0324 | 6.7348 | -0.9893 | -0.97912 | 115.9462 | -1.4702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0329 | 59.6936 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5993 | -2.1017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0323 | 59.6762 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0481 | 2.171 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0329 | 6.796 | 0.97 | 0.9701 | 116.2178 | 1.6338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0334 | 6.7348 | -0.9893 | -0.97912 | 115.9462 | -1.4698 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0339 | 59.6936 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5993 | -2.1017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0333 | 59.6762 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0481 | 2.1706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0339 | 6.796 | 0.97 | 0.9701 | 116.2178 | 1.6338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0344 | 6.7348 | -0.9893 | -0.97912 | 115.9462 | -1.4693 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0349 | 59.6936 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5993 | -2.1016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0343 | 59.6762 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0481 | 2.1701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0349 | 6.796 | 0.97 | 0.9701 | 116.2178 | 1.6338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0354 | 6.7348 | -0.9893 | -0.97912 | 115.9462 | -1.4688 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0359 | 59.6936 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5993 | -2.1015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0353 | 59.6762 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0481 | 2.1697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0359 | 6.796 | 0.97 | 0.9701 | 116.2178 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0364 | 6.7348 | -0.9893 | -0.97912 | 115.9462 | -1.4684 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0369 | 59.6936 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5993 | -2.1015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0363 | 59.6762 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0481 | 2.1693 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0369 | 6.8042 | 0.97 | 0.97006 | 116.2388 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0374 | 6.7348 | -0.9893 | -0.97912 | 115.9462 | -1.4679 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0379 | 59.6902 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6046 | -2.1015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0373 | 59.6627 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0375 | 2.1689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0379 | 6.8042 | 0.97 | 0.97006 | 116.2388 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0384 | 6.7424 | -0.9893 | -0.97893 | 115.9516 | -1.4676 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0389 | 59.6902 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6046 | -2.1016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0383 | 59.6627 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0375 | 2.1685 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0389 | 6.8042 | 0.97 | 0.97006 | 116.2388 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0394 | 6.7424 | -0.9893 | -0.97893 | 115.9516 | -1.4672 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0399 | 59.6902 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6046 | -2.1016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0393 | 59.6627 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0375 | 2.1681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0399 | 6.8042 | 0.97 | 0.97006 | 116.2388 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0404 | 6.7424 | -0.9893 | -0.97893 | 115.9516 | -1.4669 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0409 | 59.6902 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6046 | -2.1017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0403 | 59.6627 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0375 | 2.1677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.041 | 6.8042 | 0.97 | 0.97006 | 116.2388 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0414 | 6.7424 | -0.9893 | -0.97893 | 115.9516 | -1.4666 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0419 | 59.6902 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6046 | -2.1017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0413 | 59.6627 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0375 | 2.1673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0419 | 6.8042 | 0.97 | 0.97006 | 116.2388 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0424 | 6.7424 | -0.9893 | -0.97893 | 115.9516 | -1.4663 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0429 | 59.6902 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6046 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0424 | 59.6627 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0375 | 2.1668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0429 | 6.8042 | 0.97 | 0.97006 | 116.2388 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0434 | 6.7424 | -0.9893 | -0.97893 | 115.9516 | -1.466 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0439 | 59.6902 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6046 | -2.1019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0434 | 59.6627 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0375 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0439 | 6.8042 | 0.97 | 0.97006 | 116.2388 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0444 | 6.7424 | -0.9893 | -0.97893 | 115.9516 | -1.4656 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0449 | 59.6902 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6046 | -2.1019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0443 | 59.6627 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0375 | 2.166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.045 | 6.8001 | 0.97 | 0.97014 | 116.217 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0454 | 6.7424 | -0.9893 | -0.97893 | 115.9516 | -1.4653 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0459 | 59.7327 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5944 | -2.1019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0453 | 59.6572 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0516 | 2.1658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0459 | 6.8001 | 0.97 | 0.97014 | 116.217 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0464 | 6.7399 | -0.9893 | -0.97868 | 115.949 | -1.465 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0469 | 59.7327 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5944 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0463 | 59.6572 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0516 | 2.1656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0469 | 6.8001 | 0.97 | 0.97014 | 116.217 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0474 | 6.7399 | -0.9893 | -0.97868 | 115.949 | -1.4648 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0479 | 59.7327 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5944 | -2.1017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0473 | 59.6572 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0516 | 2.1654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0479 | 6.8001 | 0.97 | 0.97014 | 116.217 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0484 | 6.7399 | -0.9893 | -0.97868 | 115.949 | -1.4645 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0489 | 59.7327 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5944 | -2.1017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0483 | 59.6572 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0516 | 2.1651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.049 | 6.8001 | 0.97 | 0.97014 | 116.217 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0494 | 6.7399 | -0.9893 | -0.97868 | 115.949 | -1.4642 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0499 | 59.7327 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5944 | -2.1016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0493 | 59.6572 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0516 | 2.1649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0499 | 6.8001 | 0.97 | 0.97014 | 116.217 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0504 | 6.7399 | -0.9893 | -0.97868 | 115.949 | -1.4639 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0509 | 59.7327 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5944 | -2.1015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0503 | 59.6572 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0516 | 2.1647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0509 | 6.8001 | 0.97 | 0.97014 | 116.217 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0514 | 6.7399 | -0.9893 | -0.97868 | 115.949 | -1.4637 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0519 | 59.7327 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5944 | -2.1015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0513 | 59.6572 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0516 | 2.1644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0519 | 6.8001 | 0.97 | 0.97014 | 116.217 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0524 | 6.7399 | -0.9893 | -0.97868 | 115.949 | -1.4634 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0529 | 59.7327 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5944 | -2.1014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0523 | 59.6572 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0516 | 2.1642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0529 | 6.8001 | 0.97 | 0.97014 | 116.217 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0534 | 6.7399 | -0.9893 | -0.97868 | 115.949 | -1.4631 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0539 | 59.7288 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5927 | -2.1013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0533 | 59.6572 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0516 | 2.164 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.054 | 6.7964 | 0.97 | 0.97017 | 116.187 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0544 | 6.7308 | -0.9893 | -0.97855 | 115.949 | -1.4629 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0549 | 59.7288 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5927 | -2.1012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0543 | 59.6321 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0459 | 2.1639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0549 | 6.7964 | 0.97 | 0.97017 | 116.187 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0554 | 6.7308 | -0.9893 | -0.97855 | 115.949 | -1.4626 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0559 | 59.7288 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5927 | -2.1011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0553 | 59.6321 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0459 | 2.1638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0559 | 6.7964 | 0.97 | 0.97017 | 116.187 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0564 | 6.7308 | -0.9893 | -0.97855 | 115.949 | -1.4623 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0569 | 59.7288 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5927 | -2.1009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0564 | 59.6321 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0459 | 2.1636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0569 | 6.7964 | 0.97 | 0.97017 | 116.187 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0574 | 6.7308 | -0.9893 | -0.97855 | 115.949 | -1.462 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0579 | 59.7288 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5927 | -2.1008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0574 | 59.6321 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0459 | 2.1635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.058 | 6.7964 | 0.97 | 0.97017 | 116.187 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0584 | 6.7308 | -0.9893 | -0.97855 | 115.949 | -1.4617 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0589 | 59.7288 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5927 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0583 | 59.6321 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0459 | 2.1634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0589 | 6.7964 | 0.97 | 0.97017 | 116.187 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0594 | 6.7308 | -0.9893 | -0.97855 | 115.949 | -1.4614 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0599 | 59.7288 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5927 | -2.1006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0593 | 59.6321 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0459 | 2.1633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0599 | 6.7964 | 0.97 | 0.97017 | 116.187 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0604 | 6.7308 | -0.9893 | -0.97855 | 115.949 | -1.4611 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0609 | 59.7288 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5927 | -2.1005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0603 | 59.6321 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0459 | 2.1632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0609 | 6.7964 | 0.97 | 0.97017 | 116.187 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0614 | 6.7308 | -0.9893 | -0.97855 | 115.949 | -1.4608 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0619 | 59.7288 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5927 | -2.1003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0613 | 59.6321 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0459 | 2.1631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.062 | 6.7975 | 0.97 | 0.9702 | 116.1916 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0624 | 6.7308 | -0.9893 | -0.97855 | 115.949 | -1.4605 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0629 | 59.726 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5924 | -2.1004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0623 | 59.6492 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0326 | 2.1631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0629 | 6.7975 | 0.97 | 0.9702 | 116.1916 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0634 | 6.7346 | -0.9893 | -0.97879 | 115.9341 | -1.4601 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0639 | 59.726 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5924 | -2.1004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0633 | 59.6492 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0326 | 2.1631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0639 | 6.7975 | 0.97 | 0.9702 | 116.1916 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0644 | 6.7346 | -0.9893 | -0.97879 | 115.9341 | -1.4598 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0649 | 59.726 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5924 | -2.1004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0643 | 59.6492 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0326 | 2.1631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0649 | 6.7975 | 0.97 | 0.9702 | 116.1916 | 1.6338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0654 | 6.7346 | -0.9893 | -0.97879 | 115.9341 | -1.4594 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0659 | 59.726 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5924 | -2.1004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0653 | 59.6492 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0326 | 2.1631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0659 | 6.7975 | 0.97 | 0.9702 | 116.1916 | 1.6338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0664 | 6.7346 | -0.9893 | -0.97879 | 115.9341 | -1.4591 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0669 | 59.726 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5924 | -2.1005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0663 | 59.6492 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0326 | 2.1631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.067 | 6.7975 | 0.97 | 0.9702 | 116.1916 | 1.6338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0674 | 6.7346 | -0.9893 | -0.97879 | 115.9341 | -1.4587 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0679 | 59.726 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5924 | -2.1005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0673 | 59.6492 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0326 | 2.1631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0679 | 6.7975 | 0.97 | 0.9702 | 116.1916 | 1.6338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0684 | 6.7346 | -0.9893 | -0.97879 | 115.9341 | -1.4584 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0689 | 59.726 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5924 | -2.1005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0683 | 59.6492 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0326 | 2.1631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0689 | 6.7975 | 0.97 | 0.9702 | 116.1916 | 1.6338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0694 | 6.7346 | -0.9893 | -0.97879 | 115.9341 | -1.458 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0699 | 59.726 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5924 | -2.1005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0693 | 59.6492 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0326 | 2.1631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0699 | 6.7957 | 0.97 | 0.97018 | 116.1867 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0704 | 6.7346 | -0.9893 | -0.97879 | 115.9341 | -1.4577 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0709 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5907 | -2.1008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0704 | 59.6674 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0246 | 2.1628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.071 | 6.7957 | 0.97 | 0.97018 | 116.1867 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0714 | 6.7463 | -0.9893 | -0.97915 | 115.9147 | -1.4573 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0719 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5907 | -2.1012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0714 | 59.6674 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0246 | 2.1625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0719 | 6.7957 | 0.97 | 0.97018 | 116.1867 | 1.6341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0724 | 6.7463 | -0.9893 | -0.97915 | 115.9147 | -1.4568 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0729 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5907 | -2.1015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0723 | 59.6674 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0246 | 2.1622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0729 | 6.7957 | 0.97 | 0.97018 | 116.1867 | 1.6342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0734 | 6.7463 | -0.9893 | -0.97915 | 115.9147 | -1.4564 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0739 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5907 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0733 | 59.6674 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0246 | 2.1619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0739 | 6.7957 | 0.97 | 0.97018 | 116.1867 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0744 | 6.7463 | -0.9893 | -0.97915 | 115.9147 | -1.456 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0749 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5907 | -2.1022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0743 | 59.6674 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0246 | 2.1617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.075 | 6.7957 | 0.97 | 0.97018 | 116.1867 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0754 | 6.7463 | -0.9893 | -0.97915 | 115.9147 | -1.4556 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0759 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5907 | -2.1025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0753 | 59.6674 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0246 | 2.1614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0759 | 6.7957 | 0.97 | 0.97018 | 116.1867 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0764 | 6.7463 | -0.9893 | -0.97915 | 115.9147 | -1.4552 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0769 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5907 | -2.1028 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0763 | 59.6674 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0246 | 2.1611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0769 | 6.7957 | 0.97 | 0.97018 | 116.1867 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0774 | 6.7463 | -0.9893 | -0.97915 | 115.9147 | -1.4548 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0779 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5907 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0773 | 59.6674 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0246 | 2.1608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0779 | 6.7957 | 0.97 | 0.97018 | 116.1867 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0784 | 6.7463 | -0.9893 | -0.97915 | 115.9147 | -1.4544 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0789 | 59.7367 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6087 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0783 | 59.6674 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0246 | 2.1606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0789 | 6.7907 | 0.97 | 0.97014 | 116.1818 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0794 | 6.7494 | -0.9893 | -0.97933 | 115.9136 | -1.454 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0799 | 59.7367 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6087 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0793 | 59.6755 | 0.9994 | 0.99936 | 116.017 | 2.1601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0799 | 6.7907 | 0.97 | 0.97014 | 116.1818 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0804 | 6.7494 | -0.9893 | -0.97933 | 115.9136 | -1.4536 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0809 | 59.7367 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6087 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0803 | 59.6755 | 0.9994 | 0.99936 | 116.017 | 2.1597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0809 | 6.7907 | 0.97 | 0.97014 | 116.1818 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0814 | 6.7494 | -0.9893 | -0.97933 | 115.9136 | -1.4533 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0819 | 59.7367 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6087 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0813 | 59.6755 | 0.9994 | 0.99936 | 116.017 | 2.1592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0819 | 6.7907 | 0.97 | 0.97014 | 116.1818 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0824 | 6.7494 | -0.9893 | -0.97933 | 115.9136 | -1.4529 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0829 | 59.7367 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6087 | -2.103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0823 | 59.6755 | 0.9994 | 0.99936 | 116.017 | 2.1588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0829 | 6.7907 | 0.97 | 0.97014 | 116.1818 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0834 | 6.7494 | -0.9893 | -0.97933 | 115.9136 | -1.4526 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0839 | 59.7367 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6087 | -2.103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0833 | 59.6755 | 0.9994 | 0.99936 | 116.017 | 2.1584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.084 | 6.7907 | 0.97 | 0.97014 | 116.1818 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0844 | 6.7494 | -0.9893 | -0.97933 | 115.9136 | -1.4522 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0849 | 59.7367 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6087 | -2.103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0844 | 59.6755 | 0.9994 | 0.99936 | 116.017 | 2.1579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0849 | 6.7907 | 0.97 | 0.97014 | 116.1818 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0854 | 6.7494 | -0.9893 | -0.97933 | 115.9136 | -1.4519 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0859 | 59.7367 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6087 | -2.103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0854 | 59.6755 | 0.9994 | 0.99936 | 116.017 | 2.1575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0859 | 6.7907 | 0.97 | 0.97014 | 116.1818 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0864 | 6.7494 | -0.9893 | -0.97933 | 115.9136 | -1.4515 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0869 | 59.7367 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6087 | -2.103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0863 | 59.6755 | 0.9994 | 0.99936 | 116.017 | 2.157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0869 | 6.7829 | 0.97 | 0.96998 | 116.1982 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0874 | 6.7494 | -0.9893 | -0.97933 | 115.9136 | -1.4512 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0879 | 59.7052 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6176 | -2.1025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0873 | 59.7128 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0257 | 2.1572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.088 | 6.7829 | 0.97 | 0.96998 | 116.1982 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0884 | 6.7465 | -0.9893 | -0.97945 | 115.9322 | -1.4509 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0889 | 59.7052 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6176 | -2.1021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0883 | 59.7128 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0257 | 2.1574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0889 | 6.7829 | 0.97 | 0.96998 | 116.1982 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0894 | 6.7465 | -0.9893 | -0.97945 | 115.9322 | -1.4506 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0899 | 59.7052 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6176 | -2.1017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0893 | 59.7128 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0257 | 2.1576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0899 | 6.7829 | 0.97 | 0.96998 | 116.1982 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0904 | 6.7465 | -0.9893 | -0.97945 | 115.9322 | -1.4504 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0909 | 59.7052 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6176 | -2.1013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0903 | 59.7128 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0257 | 2.1577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0909 | 6.7829 | 0.97 | 0.96998 | 116.1982 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0914 | 6.7465 | -0.9893 | -0.97945 | 115.9322 | -1.4501 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0919 | 59.7052 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6176 | -2.1008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0913 | 59.7128 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0257 | 2.1579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0919 | 6.7829 | 0.97 | 0.96998 | 116.1982 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0924 | 6.7465 | -0.9893 | -0.97945 | 115.9322 | -1.4499 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0929 | 59.7052 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6176 | -2.1004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0923 | 59.7128 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0257 | 2.1581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0929 | 6.7829 | 0.97 | 0.96998 | 116.1982 | 1.6363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0934 | 6.7465 | -0.9893 | -0.97945 | 115.9322 | -1.4496 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0939 | 59.7052 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6176 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0933 | 59.7128 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0257 | 2.1583 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0939 | 6.7829 | 0.97 | 0.96998 | 116.1982 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0944 | 6.7465 | -0.9893 | -0.97945 | 115.9322 | -1.4493 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0949 | 59.7052 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6176 | -2.0995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0943 | 59.7128 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0257 | 2.1585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0949 | 6.7945 | 0.97 | 0.97 | 116.2099 | 1.6366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0954 | 6.7465 | -0.9893 | -0.97945 | 115.9322 | -1.4491 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0959 | 59.7055 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6214 | -2.0993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0953 | 59.7139 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0286 | 2.1587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0959 | 6.7945 | 0.97 | 0.97 | 116.2099 | 1.6367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0964 | 6.7351 | -0.9893 | -0.97937 | 115.9286 | -1.4487 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0969 | 59.7055 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6214 | -2.0991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0963 | 59.7139 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0286 | 2.1589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.097 | 6.7945 | 0.97 | 0.97 | 116.2099 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0974 | 6.7351 | -0.9893 | -0.97937 | 115.9286 | -1.4484 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0979 | 59.7055 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6214 | -2.0989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0973 | 59.7139 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0286 | 2.1592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0979 | 6.7945 | 0.97 | 0.97 | 116.2099 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0984 | 6.7351 | -0.9893 | -0.97937 | 115.9286 | -1.448 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0989 | 59.7055 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6214 | -2.0986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0984 | 59.7139 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0286 | 2.1594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0989 | 6.7945 | 0.97 | 0.97 | 116.2099 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.0994 | 6.7351 | -0.9893 | -0.97937 | 115.9286 | -1.4477 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.0999 | 59.7055 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6214 | -2.0984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.0993 | 59.7139 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0286 | 2.1596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.0999 | 6.7945 | 0.97 | 0.97 | 116.2099 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1004 | 6.7351 | -0.9893 | -0.97937 | 115.9286 | -1.4473 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1009 | 59.7055 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6214 | -2.0982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1003 | 59.7139 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0286 | 2.1599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.101 | 6.7945 | 0.97 | 0.97 | 116.2099 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1014 | 6.7351 | -0.9893 | -0.97937 | 115.9286 | -1.4469 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1019 | 59.7055 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6214 | -2.098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1013 | 59.7139 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0286 | 2.1601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1019 | 6.7945 | 0.97 | 0.97 | 116.2099 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1024 | 6.7351 | -0.9893 | -0.97937 | 115.9286 | -1.4466 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1029 | 59.7055 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6214 | -2.0978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1023 | 59.7139 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0286 | 2.1603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1029 | 6.7945 | 0.97 | 0.97 | 116.2099 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1034 | 6.7351 | -0.9893 | -0.97937 | 115.9286 | -1.4462 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1039 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99937 | 116.615 | -2.0981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1033 | 59.6803 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0294 | 2.1603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1039 | 6.7952 | 0.97 | 0.96978 | 116.2152 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1044 | 6.7408 | -0.9893 | -0.97939 | 115.9294 | -1.4459 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1049 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99937 | 116.615 | -2.0984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1043 | 59.6803 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0294 | 2.1601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1049 | 6.7952 | 0.97 | 0.96978 | 116.2152 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1054 | 6.7408 | -0.9893 | -0.97939 | 115.9294 | -1.4455 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1059 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99937 | 116.615 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1053 | 59.6803 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0294 | 2.1599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1059 | 6.7952 | 0.97 | 0.96978 | 116.2152 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1064 | 6.7408 | -0.9893 | -0.97939 | 115.9294 | -1.4452 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1069 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99937 | 116.615 | -2.0991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1063 | 59.6803 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0294 | 2.1597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1069 | 6.7952 | 0.97 | 0.96978 | 116.2152 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1074 | 6.7408 | -0.9893 | -0.97939 | 115.9294 | -1.4448 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1079 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99937 | 116.615 | -2.0994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1073 | 59.6803 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0294 | 2.1595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1079 | 6.7952 | 0.97 | 0.96978 | 116.2152 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1084 | 6.7408 | -0.9893 | -0.97939 | 115.9294 | -1.4445 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1089 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99937 | 116.615 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1083 | 59.6803 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0294 | 2.1594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1089 | 6.7952 | 0.97 | 0.96978 | 116.2152 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1094 | 6.7408 | -0.9893 | -0.97939 | 115.9294 | -1.4442 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1099 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99937 | 116.615 | -2.1001 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1093 | 59.6803 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0294 | 2.1592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.11 | 6.7952 | 0.97 | 0.96978 | 116.2152 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1104 | 6.7408 | -0.9893 | -0.97939 | 115.9294 | -1.4438 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1109 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99937 | 116.615 | -2.1004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1103 | 59.6803 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0294 | 2.159 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1109 | 6.7952 | 0.97 | 0.96978 | 116.2152 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1114 | 6.7408 | -0.9893 | -0.97939 | 115.9294 | -1.4435 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1119 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99937 | 116.615 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1114 | 59.6803 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0294 | 2.1588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1119 | 6.7845 | 0.97 | 0.96967 | 116.2146 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1124 | 6.7408 | -0.9893 | -0.97939 | 115.9294 | -1.4431 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1129 | 59.7271 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5919 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1124 | 59.6691 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0319 | 2.1585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1129 | 6.7845 | 0.97 | 0.96967 | 116.2146 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1134 | 6.7388 | -0.9893 | -0.97942 | 115.9411 | -1.4428 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1139 | 59.7271 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5919 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1133 | 59.6691 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0319 | 2.1583 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.114 | 6.7845 | 0.97 | 0.96967 | 116.2146 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1144 | 6.7388 | -0.9893 | -0.97942 | 115.9411 | -1.4425 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1149 | 59.7271 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5919 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1143 | 59.6691 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0319 | 2.158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1149 | 6.7845 | 0.97 | 0.96967 | 116.2146 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1154 | 6.7388 | -0.9893 | -0.97942 | 115.9411 | -1.4422 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1159 | 59.7271 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5919 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1153 | 59.6691 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0319 | 2.1578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1159 | 6.7845 | 0.97 | 0.96967 | 116.2146 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1164 | 6.7388 | -0.9893 | -0.97942 | 115.9411 | -1.442 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1169 | 59.7271 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5919 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1163 | 59.6691 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0319 | 2.1575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1169 | 6.7845 | 0.97 | 0.96967 | 116.2146 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1174 | 6.7388 | -0.9893 | -0.97942 | 115.9411 | -1.4417 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1179 | 59.7271 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5919 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1173 | 59.6691 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0319 | 2.1573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.118 | 6.7845 | 0.97 | 0.96967 | 116.2146 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1184 | 6.7388 | -0.9893 | -0.97942 | 115.9411 | -1.4414 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1189 | 59.7271 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5919 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1183 | 59.6691 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0319 | 2.157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1189 | 6.7845 | 0.97 | 0.96967 | 116.2146 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1194 | 6.7388 | -0.9893 | -0.97942 | 115.9411 | -1.4411 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1199 | 59.7271 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5919 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1193 | 59.6691 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0319 | 2.1568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1199 | 6.7893 | 0.97 | 0.96982 | 116.2109 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1204 | 6.7388 | -0.9893 | -0.97942 | 115.9411 | -1.4408 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1209 | 59.7028 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5886 | -2.1002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1203 | 59.6815 | 0.9994 | 0.99935 | 116.041 | 2.1568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1209 | 6.7893 | 0.97 | 0.96982 | 116.2109 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1214 | 6.73 | -0.9893 | -0.97976 | 115.9394 | -1.4405 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1219 | 59.7028 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5886 | -2.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1213 | 59.6815 | 0.9994 | 0.99935 | 116.041 | 2.1568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1219 | 6.7893 | 0.97 | 0.96982 | 116.2109 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1224 | 6.73 | -0.9893 | -0.97976 | 115.9394 | -1.4401 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1229 | 59.7028 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5886 | -2.0993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1223 | 59.6815 | 0.9994 | 0.99935 | 116.041 | 2.1569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.123 | 6.7893 | 0.97 | 0.96982 | 116.2109 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1234 | 6.73 | -0.9893 | -0.97976 | 115.9394 | -1.4397 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1239 | 59.7028 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5886 | -2.0989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1233 | 59.6815 | 0.9994 | 0.99935 | 116.041 | 2.1569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1239 | 6.7893 | 0.97 | 0.96982 | 116.2109 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1244 | 6.73 | -0.9893 | -0.97976 | 115.9394 | -1.4394 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1249 | 59.7028 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5886 | -2.0984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1243 | 59.6815 | 0.9994 | 0.99935 | 116.041 | 2.157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1249 | 6.7893 | 0.97 | 0.96982 | 116.2109 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1254 | 6.73 | -0.9893 | -0.97976 | 115.9394 | -1.439 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1259 | 59.7028 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5886 | -2.098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1254 | 59.6815 | 0.9994 | 0.99935 | 116.041 | 2.157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1259 | 6.7893 | 0.97 | 0.96982 | 116.2109 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1264 | 6.73 | -0.9893 | -0.97976 | 115.9394 | -1.4387 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1269 | 59.7028 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5886 | -2.0976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1264 | 59.6815 | 0.9994 | 0.99935 | 116.041 | 2.157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.127 | 6.7893 | 0.97 | 0.96982 | 116.2109 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1274 | 6.73 | -0.9893 | -0.97976 | 115.9394 | -1.4383 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1279 | 59.7028 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5886 | -2.0971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1273 | 59.6815 | 0.9994 | 0.99935 | 116.041 | 2.1571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1279 | 6.7893 | 0.97 | 0.96982 | 116.2109 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1284 | 6.73 | -0.9893 | -0.97976 | 115.9394 | -1.438 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1289 | 59.7013 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6059 | -2.0972 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1283 | 59.6749 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0435 | 2.1571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1289 | 6.7895 | 0.97 | 0.96998 | 116.1971 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1294 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98008 | 115.9412 | -1.4377 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1299 | 59.7013 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6059 | -2.0974 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1293 | 59.6749 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0435 | 2.1571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1299 | 6.7895 | 0.97 | 0.96998 | 116.1971 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1304 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98008 | 115.9412 | -1.4374 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1309 | 59.7013 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6059 | -2.0975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1303 | 59.6749 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0435 | 2.1571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.131 | 6.7895 | 0.97 | 0.96998 | 116.1971 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1314 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98008 | 115.9412 | -1.4371 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1319 | 59.7013 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6059 | -2.0976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1313 | 59.6749 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0435 | 2.1571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1319 | 6.7895 | 0.97 | 0.96998 | 116.1971 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1324 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98008 | 115.9412 | -1.4368 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1329 | 59.7013 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6059 | -2.0977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1323 | 59.6749 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0435 | 2.1571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1329 | 6.7895 | 0.97 | 0.96998 | 116.1971 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1334 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98008 | 115.9412 | -1.4365 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1339 | 59.7013 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6059 | -2.0979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1333 | 59.6749 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0435 | 2.1571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1339 | 6.7895 | 0.97 | 0.96998 | 116.1971 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1344 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98008 | 115.9412 | -1.4362 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1349 | 59.7013 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6059 | -2.098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1343 | 59.6749 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0435 | 2.1571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1349 | 6.7895 | 0.97 | 0.96998 | 116.1971 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1354 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98008 | 115.9412 | -1.436 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1359 | 59.7013 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6059 | -2.0981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1353 | 59.6749 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0435 | 2.1571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1359 | 6.7895 | 0.97 | 0.96998 | 116.1971 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1364 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98008 | 115.9412 | -1.4357 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1369 | 59.7013 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6059 | -2.0983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1363 | 59.6749 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0435 | 2.1571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1369 | 6.791 | 0.97 | 0.96999 | 116.1936 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1374 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98008 | 115.9412 | -1.4354 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1379 | 59.7423 | -0.9994 | -0.99938 | 116.617 | -2.0984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1373 | 59.6819 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0233 | 2.1567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1379 | 6.791 | 0.97 | 0.96999 | 116.1936 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1384 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98001 | 115.9315 | -1.4351 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1389 | 59.7423 | -0.9994 | -0.99938 | 116.617 | -2.0986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1383 | 59.6819 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0233 | 2.1562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1389 | 6.791 | 0.97 | 0.96999 | 116.1936 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1394 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98001 | 115.9315 | -1.4349 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1399 | 59.7423 | -0.9994 | -0.99938 | 116.617 | -2.0988 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1394 | 59.6819 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0233 | 2.1558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.14 | 6.791 | 0.97 | 0.96999 | 116.1936 | 1.6441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1404 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98001 | 115.9315 | -1.4347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1409 | 59.7423 | -0.9994 | -0.99938 | 116.617 | -2.099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1404 | 59.6819 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0233 | 2.1554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1409 | 6.791 | 0.97 | 0.96999 | 116.1936 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1414 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98001 | 115.9315 | -1.4344 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1419 | 59.7423 | -0.9994 | -0.99938 | 116.617 | -2.0992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1413 | 59.6819 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0233 | 2.155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1419 | 6.791 | 0.97 | 0.96999 | 116.1936 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1424 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98001 | 115.9315 | -1.4342 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1429 | 59.7423 | -0.9994 | -0.99938 | 116.617 | -2.0994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1423 | 59.6819 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0233 | 2.1545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1429 | 6.791 | 0.97 | 0.96999 | 116.1936 | 1.6446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1434 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98001 | 115.9315 | -1.4339 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1439 | 59.7423 | -0.9994 | -0.99938 | 116.617 | -2.0996 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1433 | 59.6819 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0233 | 2.1541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.144 | 6.791 | 0.97 | 0.96999 | 116.1936 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1444 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98001 | 115.9315 | -1.4337 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1449 | 59.7423 | -0.9994 | -0.99938 | 116.617 | -2.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1443 | 59.6819 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0233 | 2.1537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1449 | 6.7886 | 0.97 | 0.97005 | 116.1974 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1454 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98001 | 115.9315 | -1.4334 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1459 | 59.7273 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6101 | -2.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1453 | 59.6815 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0234 | 2.1534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1459 | 6.7886 | 0.97 | 0.97005 | 116.1974 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1464 | 6.7344 | -0.9893 | -0.97999 | 115.9306 | -1.4331 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1469 | 59.7273 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6101 | -2.0999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1463 | 59.6815 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0234 | 2.1531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1469 | 6.7886 | 0.97 | 0.97005 | 116.1974 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1474 | 6.7344 | -0.9893 | -0.97999 | 115.9306 | -1.4327 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1479 | 59.7273 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6101 | -2.0999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1473 | 59.6815 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0234 | 2.1528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1479 | 6.7886 | 0.97 | 0.97005 | 116.1974 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1484 | 6.7344 | -0.9893 | -0.97999 | 115.9306 | -1.4324 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1489 | 59.7273 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6101 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1483 | 59.6815 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0234 | 2.1524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1489 | 6.7886 | 0.97 | 0.97005 | 116.1974 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1494 | 6.7344 | -0.9893 | -0.97999 | 115.9306 | -1.432 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1499 | 59.7273 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6101 | -2.1001 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1493 | 59.6815 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0234 | 2.1521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1499 | 6.7886 | 0.97 | 0.97005 | 116.1974 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1504 | 6.7344 | -0.9893 | -0.97999 | 115.9306 | -1.4316 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1509 | 59.7273 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6101 | -2.1001 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1503 | 59.6815 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0234 | 2.1518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1509 | 6.7886 | 0.97 | 0.97005 | 116.1974 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1514 | 6.7344 | -0.9893 | -0.97999 | 115.9306 | -1.4313 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1519 | 59.7273 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6101 | -2.1002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1513 | 59.6815 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0234 | 2.1515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1519 | 6.7886 | 0.97 | 0.97005 | 116.1974 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1524 | 6.7344 | -0.9893 | -0.97999 | 115.9306 | -1.4309 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1529 | 59.7273 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6101 | -2.1002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1523 | 59.6815 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0234 | 2.1512 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.153 | 6.7886 | 0.97 | 0.97005 | 116.1974 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1534 | 6.7344 | -0.9893 | -0.97999 | 115.9306 | -1.4305 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1539 | 59.7121 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6118 | -2.1002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1534 | 59.6752 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0143 | 2.151 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1539 | 6.782 | 0.97 | 0.97031 | 116.201 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1544 | 6.7272 | -0.9893 | -0.98003 | 115.9364 | -1.4301 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1549 | 59.7121 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6118 | -2.1002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1544 | 59.6752 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0143 | 2.1511 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1549 | 6.782 | 0.97 | 0.97031 | 116.201 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1554 | 6.7272 | -0.9893 | -0.98003 | 115.9364 | -1.4297 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1559 | 59.7121 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6118 | -2.1001 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1553 | 59.6752 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0143 | 2.1513 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1559 | 6.782 | 0.97 | 0.97031 | 116.201 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1564 | 6.7272 | -0.9893 | -0.98003 | 115.9364 | -1.4293 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1569 | 59.7121 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6118 | -2.1001 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1563 | 59.6752 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0143 | 2.1515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.157 | 6.782 | 0.97 | 0.97031 | 116.201 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1574 | 6.7272 | -0.9893 | -0.98003 | 115.9364 | -1.4289 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1579 | 59.7121 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6118 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1573 | 59.6752 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0143 | 2.1517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1579 | 6.782 | 0.97 | 0.97031 | 116.201 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1584 | 6.7272 | -0.9893 | -0.98003 | 115.9364 | -1.4285 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1589 | 59.7121 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6118 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1583 | 59.6752 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0143 | 2.1519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1589 | 6.782 | 0.97 | 0.97031 | 116.201 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1594 | 6.7272 | -0.9893 | -0.98003 | 115.9364 | -1.4281 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1599 | 59.7121 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6118 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1593 | 59.6752 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0143 | 2.1521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1599 | 6.782 | 0.97 | 0.97031 | 116.201 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1604 | 6.7272 | -0.9893 | -0.98003 | 115.9364 | -1.4277 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1609 | 59.7121 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6118 | -2.0999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1603 | 59.6752 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0143 | 2.1522 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1609 | 6.782 | 0.97 | 0.97031 | 116.201 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1614 | 6.7272 | -0.9893 | -0.98003 | 115.9364 | -1.4273 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1619 | 59.7121 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6118 | -2.0999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1613 | 59.6752 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0143 | 2.1524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1619 | 6.7787 | 0.97 | 0.97068 | 116.2116 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1624 | 6.7272 | -0.9893 | -0.98003 | 115.9364 | -1.4269 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1629 | 59.7391 | -0.9994 | -0.9994 | 116.626 | -2.0996 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1623 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0095 | 2.1526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1629 | 6.7787 | 0.97 | 0.97068 | 116.2116 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1634 | 6.7383 | -0.9893 | -0.98031 | 115.943 | -1.4265 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1639 | 59.7391 | -0.9994 | -0.9994 | 116.626 | -2.0993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1633 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0095 | 2.1528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1639 | 6.7787 | 0.97 | 0.97068 | 116.2116 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1644 | 6.7383 | -0.9893 | -0.98031 | 115.943 | -1.4261 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1649 | 59.7391 | -0.9994 | -0.9994 | 116.626 | -2.099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1643 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0095 | 2.153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1649 | 6.7787 | 0.97 | 0.97068 | 116.2116 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1654 | 6.7383 | -0.9893 | -0.98031 | 115.943 | -1.4257 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1659 | 59.7391 | -0.9994 | -0.9994 | 116.626 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1653 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0095 | 2.1532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.166 | 6.7787 | 0.97 | 0.97068 | 116.2116 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1664 | 6.7383 | -0.9893 | -0.98031 | 115.943 | -1.4253 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1669 | 59.7391 | -0.9994 | -0.9994 | 116.626 | -2.0985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1663 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0095 | 2.1534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1669 | 6.7787 | 0.97 | 0.97068 | 116.2116 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1674 | 6.7383 | -0.9893 | -0.98031 | 115.943 | -1.4249 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1679 | 59.7391 | -0.9994 | -0.9994 | 116.626 | -2.0982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1674 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0095 | 2.1536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1679 | 6.7787 | 0.97 | 0.97068 | 116.2116 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1684 | 6.7383 | -0.9893 | -0.98031 | 115.943 | -1.4245 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1689 | 59.7391 | -0.9994 | -0.9994 | 116.626 | -2.0979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1684 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0095 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1689 | 6.7787 | 0.97 | 0.97068 | 116.2116 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1694 | 6.7383 | -0.9893 | -0.98031 | 115.943 | -1.4241 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1699 | 59.7391 | -0.9994 | -0.9994 | 116.626 | -2.0976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1693 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0095 | 2.154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.17 | 6.7781 | 0.97 | 0.97076 | 116.2092 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1704 | 6.7383 | -0.9893 | -0.98031 | 115.943 | -1.4237 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1709 | 59.7471 | -0.9994 | -0.99939 | 116.63 | -2.0974 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1703 | 59.7076 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0124 | 2.1539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1709 | 6.7781 | 0.97 | 0.97076 | 116.2092 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1714 | 6.7446 | -0.9893 | -0.98046 | 115.9477 | -1.4233 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1719 | 59.7471 | -0.9994 | -0.99939 | 116.63 | -2.0972 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1713 | 59.7076 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0124 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1719 | 6.7781 | 0.97 | 0.97076 | 116.2092 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1724 | 6.7446 | -0.9893 | -0.98046 | 115.9477 | -1.423 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1729 | 59.7471 | -0.9994 | -0.99939 | 116.63 | -2.0969 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1723 | 59.7076 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0124 | 2.1537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1729 | 6.7781 | 0.97 | 0.97076 | 116.2092 | 1.6446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1734 | 6.7446 | -0.9893 | -0.98046 | 115.9477 | -1.4227 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1739 | 59.7471 | -0.9994 | -0.99939 | 116.63 | -2.0967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1733 | 59.7076 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0124 | 2.1537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.174 | 6.7781 | 0.97 | 0.97076 | 116.2092 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1744 | 6.7446 | -0.9893 | -0.98046 | 115.9477 | -1.4223 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1749 | 59.7471 | -0.9994 | -0.99939 | 116.63 | -2.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1743 | 59.7076 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0124 | 2.1536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1749 | 6.7781 | 0.97 | 0.97076 | 116.2092 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1754 | 6.7446 | -0.9893 | -0.98046 | 115.9477 | -1.422 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1759 | 59.7471 | -0.9994 | -0.99939 | 116.63 | -2.0963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1753 | 59.7076 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0124 | 2.1535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1759 | 6.7781 | 0.97 | 0.97076 | 116.2092 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1764 | 6.7446 | -0.9893 | -0.98046 | 115.9477 | -1.4217 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1769 | 59.7471 | -0.9994 | -0.99939 | 116.63 | -2.0961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1763 | 59.7076 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0124 | 2.1535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1769 | 6.7781 | 0.97 | 0.97076 | 116.2092 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1774 | 6.7446 | -0.9893 | -0.98046 | 115.9477 | -1.4213 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1779 | 59.7471 | -0.9994 | -0.99939 | 116.63 | -2.0959 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1773 | 59.7076 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0124 | 2.1534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1779 | 6.7781 | 0.97 | 0.97076 | 116.2092 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1784 | 6.7446 | -0.9893 | -0.98046 | 115.9477 | -1.421 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1789 | 59.7386 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6182 | -2.0957 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1783 | 59.7027 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0094 | 2.1535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.179 | 6.787 | 0.97 | 0.97045 | 116.1959 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1794 | 6.7511 | -0.9893 | -0.98022 | 115.9394 | -1.4208 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1799 | 59.7386 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6182 | -2.0955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1793 | 59.7027 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0094 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1799 | 6.787 | 0.97 | 0.97045 | 116.1959 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1804 | 6.7511 | -0.9893 | -0.98022 | 115.9394 | -1.4206 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1809 | 59.7386 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6182 | -2.0953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1803 | 59.7027 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0094 | 2.154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1809 | 6.787 | 0.97 | 0.97045 | 116.1959 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1814 | 6.7511 | -0.9893 | -0.98022 | 115.9394 | -1.4204 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1819 | 59.7386 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6182 | -2.0951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1814 | 59.7027 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0094 | 2.1542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1819 | 6.787 | 0.97 | 0.97045 | 116.1959 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1824 | 6.7511 | -0.9893 | -0.98022 | 115.9394 | -1.4201 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1829 | 59.7386 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6182 | -2.0949 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1824 | 59.7027 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0094 | 2.1544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.183 | 6.787 | 0.97 | 0.97045 | 116.1959 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1834 | 6.7511 | -0.9893 | -0.98022 | 115.9394 | -1.4199 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1839 | 59.7386 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6182 | -2.0947 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1833 | 59.7027 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0094 | 2.1546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1839 | 6.787 | 0.97 | 0.97045 | 116.1959 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1844 | 6.7511 | -0.9893 | -0.98022 | 115.9394 | -1.4197 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1849 | 59.7386 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6182 | -2.0945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1843 | 59.7027 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0094 | 2.1549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1849 | 6.787 | 0.97 | 0.97045 | 116.1959 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1854 | 6.7511 | -0.9893 | -0.98022 | 115.9394 | -1.4195 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1859 | 59.7386 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6182 | -2.0943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1853 | 59.7027 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0094 | 2.1551 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1859 | 6.787 | 0.97 | 0.97045 | 116.1959 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1864 | 6.7511 | -0.9893 | -0.98022 | 115.9394 | -1.4193 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1869 | 59.7122 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6207 | -2.0941 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1863 | 59.7027 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0094 | 2.1553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.187 | 6.7885 | 0.97 | 0.97027 | 116.2097 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1874 | 6.7511 | -0.9893 | -0.98022 | 115.9394 | -1.4191 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1879 | 59.7122 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6207 | -2.0941 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1873 | 59.6879 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0196 | 2.1555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1879 | 6.7885 | 0.97 | 0.97027 | 116.2097 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1884 | 6.757 | -0.9893 | -0.98001 | 115.9381 | -1.4189 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1889 | 59.7122 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6207 | -2.094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1883 | 59.6879 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0196 | 2.1558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1889 | 6.7885 | 0.97 | 0.97027 | 116.2097 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1894 | 6.757 | -0.9893 | -0.98001 | 115.9381 | -1.4187 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1899 | 59.7122 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6207 | -2.094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1893 | 59.6879 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0196 | 2.156 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1899 | 6.7885 | 0.97 | 0.97027 | 116.2097 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1904 | 6.757 | -0.9893 | -0.98001 | 115.9381 | -1.4185 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1909 | 59.7122 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6207 | -2.094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1903 | 59.6879 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0196 | 2.1562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1909 | 6.7885 | 0.97 | 0.97027 | 116.2097 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1914 | 6.757 | -0.9893 | -0.98001 | 115.9381 | -1.4183 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1919 | 59.7122 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6207 | -2.0939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1913 | 59.6879 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0196 | 2.1565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.192 | 6.7885 | 0.97 | 0.97027 | 116.2097 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1924 | 6.757 | -0.9893 | -0.98001 | 115.9381 | -1.418 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1929 | 59.7122 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6207 | -2.0939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1923 | 59.6879 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0196 | 2.1567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1929 | 6.7885 | 0.97 | 0.97027 | 116.2097 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1934 | 6.757 | -0.9893 | -0.98001 | 115.9381 | -1.4178 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1939 | 59.7122 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6207 | -2.0939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1933 | 59.6879 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0196 | 2.157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1939 | 6.7885 | 0.97 | 0.97027 | 116.2097 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1944 | 6.757 | -0.9893 | -0.98001 | 115.9381 | -1.4176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1949 | 59.7122 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6207 | -2.0938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1943 | 59.6879 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0196 | 2.1572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1949 | 6.7856 | 0.97 | 0.97037 | 116.2159 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1954 | 6.757 | -0.9893 | -0.98001 | 115.9381 | -1.4174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1959 | 59.7304 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6207 | -2.094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1954 | 59.7038 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0172 | 2.1571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.196 | 6.7856 | 0.97 | 0.97037 | 116.2159 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1964 | 6.7441 | -0.9893 | -0.98031 | 115.9332 | -1.4171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1969 | 59.7304 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6207 | -2.0941 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1964 | 59.7038 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0172 | 2.157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1969 | 6.7856 | 0.97 | 0.97037 | 116.2159 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1974 | 6.7441 | -0.9893 | -0.98031 | 115.9332 | -1.4167 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1979 | 59.7304 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6207 | -2.0943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1973 | 59.7038 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0172 | 2.1569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1979 | 6.7856 | 0.97 | 0.97037 | 116.2159 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1984 | 6.7441 | -0.9893 | -0.98031 | 115.9332 | -1.4164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1989 | 59.7304 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6207 | -2.0944 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1983 | 59.7038 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0172 | 2.1568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.1989 | 6.7856 | 0.97 | 0.97037 | 116.2159 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.1994 | 6.7441 | -0.9893 | -0.98031 | 115.9332 | -1.4161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.1999 | 59.7304 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6207 | -2.0946 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.1993 | 59.7038 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0172 | 2.1567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2 | 6.7856 | 0.97 | 0.97037 | 116.2159 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2004 | 6.7441 | -0.9893 | -0.98031 | 115.9332 | -1.4157 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2009 | 59.7304 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6207 | -2.0948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2003 | 59.7038 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0172 | 2.1566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2009 | 6.7856 | 0.97 | 0.97037 | 116.2159 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2014 | 6.7441 | -0.9893 | -0.98031 | 115.9332 | -1.4154 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2019 | 59.7304 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6207 | -2.0949 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2013 | 59.7038 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0172 | 2.1565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2019 | 6.7856 | 0.97 | 0.97037 | 116.2159 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2024 | 6.7441 | -0.9893 | -0.98031 | 115.9332 | -1.415 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2029 | 59.7304 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6207 | -2.0951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2023 | 59.7038 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0172 | 2.1564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2029 | 6.7856 | 0.97 | 0.97037 | 116.2159 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2034 | 6.7441 | -0.9893 | -0.98031 | 115.9332 | -1.4147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2039 | 59.7542 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6196 | -2.0949 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2033 | 59.7 | 0.9994 | 0.99936 | 116.023 | 2.1562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2039 | 6.7958 | 0.97 | 0.97054 | 116.2043 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2044 | 6.7362 | -0.9893 | -0.98048 | 115.9206 | -1.4143 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2049 | 59.7542 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6196 | -2.0948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2043 | 59.7 | 0.9994 | 0.99936 | 116.023 | 2.156 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2049 | 6.7958 | 0.97 | 0.97054 | 116.2043 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2054 | 6.7362 | -0.9893 | -0.98048 | 115.9206 | -1.4139 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2059 | 59.7542 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6196 | -2.0947 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2053 | 59.7 | 0.9994 | 0.99936 | 116.023 | 2.1558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2059 | 6.7958 | 0.97 | 0.97054 | 116.2043 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2064 | 6.7362 | -0.9893 | -0.98048 | 115.9206 | -1.4135 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2069 | 59.7542 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6196 | -2.0946 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2063 | 59.7 | 0.9994 | 0.99936 | 116.023 | 2.1557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2069 | 6.7958 | 0.97 | 0.97054 | 116.2043 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2074 | 6.7362 | -0.9893 | -0.98048 | 115.9206 | -1.4131 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2079 | 59.7542 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6196 | -2.0945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2073 | 59.7 | 0.9994 | 0.99936 | 116.023 | 2.1555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2079 | 6.7958 | 0.97 | 0.97054 | 116.2043 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2084 | 6.7362 | -0.9893 | -0.98048 | 115.9206 | -1.4127 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2089 | 59.7542 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6196 | -2.0944 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2083 | 59.7 | 0.9994 | 0.99936 | 116.023 | 2.1553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.209 | 6.7958 | 0.97 | 0.97054 | 116.2043 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2094 | 6.7362 | -0.9893 | -0.98048 | 115.9206 | -1.4123 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2099 | 59.7542 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6196 | -2.0943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2094 | 59.7 | 0.9994 | 0.99936 | 116.023 | 2.1551 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2099 | 6.7958 | 0.97 | 0.97054 | 116.2043 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2104 | 6.7362 | -0.9893 | -0.98048 | 115.9206 | -1.4119 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2109 | 59.7542 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6196 | -2.0942 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2104 | 59.7 | 0.9994 | 0.99936 | 116.023 | 2.1549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2109 | 6.7958 | 0.97 | 0.97054 | 116.2043 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2114 | 6.7362 | -0.9893 | -0.98048 | 115.9206 | -1.4115 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2119 | 59.7304 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6177 | -2.094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2113 | 59.7 | 0.9994 | 0.99936 | 116.023 | 2.1547 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2119 | 6.7942 | 0.97 | 0.97067 | 116.1959 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2124 | 6.7362 | -0.9893 | -0.98048 | 115.9206 | -1.4111 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2129 | 59.7304 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6177 | -2.0939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2123 | 59.6812 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0268 | 2.1545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.213 | 6.7942 | 0.97 | 0.97067 | 116.1959 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2134 | 6.7399 | -0.9893 | -0.98054 | 115.9311 | -1.4107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2139 | 59.7304 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6177 | -2.0937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2133 | 59.6812 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0268 | 2.1544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2139 | 6.7942 | 0.97 | 0.97067 | 116.1959 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2144 | 6.7399 | -0.9893 | -0.98054 | 115.9311 | -1.4103 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2149 | 59.7304 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6177 | -2.0935 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2143 | 59.6812 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0268 | 2.1542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2149 | 6.7942 | 0.97 | 0.97067 | 116.1959 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2154 | 6.7399 | -0.9893 | -0.98054 | 115.9311 | -1.41 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2159 | 59.7304 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6177 | -2.0933 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2153 | 59.6812 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0268 | 2.154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2159 | 6.7942 | 0.97 | 0.97067 | 116.1959 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2164 | 6.7399 | -0.9893 | -0.98054 | 115.9311 | -1.4096 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2169 | 59.7304 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6177 | -2.0931 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2163 | 59.6812 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0268 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2169 | 6.7942 | 0.97 | 0.97067 | 116.1959 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2174 | 6.7399 | -0.9893 | -0.98054 | 115.9311 | -1.4092 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2179 | 59.7304 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6177 | -2.093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2173 | 59.6812 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0268 | 2.1536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2179 | 6.7942 | 0.97 | 0.97067 | 116.1959 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2184 | 6.7399 | -0.9893 | -0.98054 | 115.9311 | -1.4089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2189 | 59.7304 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6177 | -2.0928 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2183 | 59.6812 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0268 | 2.1534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2189 | 6.7942 | 0.97 | 0.97067 | 116.1959 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2194 | 6.7399 | -0.9893 | -0.98054 | 115.9311 | -1.4085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2199 | 59.7304 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6177 | -2.0926 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2193 | 59.6812 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0268 | 2.1532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2199 | 6.7945 | 0.97 | 0.97066 | 116.2041 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2204 | 6.7399 | -0.9893 | -0.98054 | 115.9311 | -1.4081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2209 | 59.7321 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6264 | -2.0923 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2203 | 59.6866 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0248 | 2.1534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2209 | 6.7945 | 0.97 | 0.97066 | 116.2041 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2214 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98086 | 115.9294 | -1.4078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2219 | 59.7321 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6264 | -2.092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2213 | 59.6866 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0248 | 2.1535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.222 | 6.7945 | 0.97 | 0.97066 | 116.2041 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2224 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98086 | 115.9294 | -1.4074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2229 | 59.7321 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6264 | -2.0917 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2223 | 59.6866 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0248 | 2.1537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2229 | 6.7945 | 0.97 | 0.97066 | 116.2041 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2234 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98086 | 115.9294 | -1.407 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2239 | 59.7321 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6264 | -2.0914 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2234 | 59.6866 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0248 | 2.1539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2239 | 6.7945 | 0.97 | 0.97066 | 116.2041 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2244 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98086 | 115.9294 | -1.4067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2249 | 59.7321 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6264 | -2.0911 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2243 | 59.6866 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0248 | 2.154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2249 | 6.7945 | 0.97 | 0.97066 | 116.2041 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2254 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98086 | 115.9294 | -1.4063 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2259 | 59.7321 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6264 | -2.0908 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2253 | 59.6866 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0248 | 2.1542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.226 | 6.7945 | 0.97 | 0.97066 | 116.2041 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2264 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98086 | 115.9294 | -1.4059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2269 | 59.7321 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6264 | -2.0905 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2263 | 59.6866 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0248 | 2.1544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2269 | 6.7945 | 0.97 | 0.97066 | 116.2041 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2274 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98086 | 115.9294 | -1.4055 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2279 | 59.7321 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6264 | -2.0902 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2273 | 59.6866 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0248 | 2.1545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2279 | 6.7945 | 0.97 | 0.97066 | 116.2041 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2284 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98086 | 115.9294 | -1.4052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2289 | 59.7288 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6412 | -2.09 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2283 | 59.6897 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0261 | 2.1547 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2289 | 6.7979 | 0.97 | 0.97061 | 116.2062 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2294 | 6.737 | -0.9893 | -0.98106 | 115.9248 | -1.4048 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2299 | 59.7288 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6412 | -2.0898 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2293 | 59.6897 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0261 | 2.1548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2299 | 6.7979 | 0.97 | 0.97061 | 116.2062 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2304 | 6.737 | -0.9893 | -0.98106 | 115.9248 | -1.4044 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2309 | 59.7288 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6412 | -2.0896 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2303 | 59.6897 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0261 | 2.155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2309 | 6.7979 | 0.97 | 0.97061 | 116.2062 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2314 | 6.737 | -0.9893 | -0.98106 | 115.9248 | -1.404 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2319 | 59.7288 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6412 | -2.0894 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2313 | 59.6897 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0261 | 2.1551 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2319 | 6.7979 | 0.97 | 0.97061 | 116.2062 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2324 | 6.737 | -0.9893 | -0.98106 | 115.9248 | -1.4036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2329 | 59.7288 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6412 | -2.0892 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2323 | 59.6897 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0261 | 2.1553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2329 | 6.7979 | 0.97 | 0.97061 | 116.2062 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2334 | 6.737 | -0.9893 | -0.98106 | 115.9248 | -1.4032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2339 | 59.7288 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6412 | -2.089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2333 | 59.6897 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0261 | 2.1555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2339 | 6.7979 | 0.97 | 0.97061 | 116.2062 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2344 | 6.737 | -0.9893 | -0.98106 | 115.9248 | -1.4028 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2349 | 59.7288 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6412 | -2.0888 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2343 | 59.6897 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0261 | 2.1556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.235 | 6.7979 | 0.97 | 0.97061 | 116.2062 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2354 | 6.737 | -0.9893 | -0.98106 | 115.9248 | -1.4024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2359 | 59.7288 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6412 | -2.0886 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2353 | 59.6897 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0261 | 2.1558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2359 | 6.7979 | 0.97 | 0.97061 | 116.2062 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2364 | 6.737 | -0.9893 | -0.98106 | 115.9248 | -1.4021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2369 | 59.7159 | -0.9994 | -0.99941 | 116.636 | -2.0883 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2364 | 59.6897 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0261 | 2.1559 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2369 | 6.7961 | 0.97 | 0.97055 | 116.1841 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2374 | 6.737 | -0.9893 | -0.98106 | 115.9248 | -1.4017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2379 | 59.7159 | -0.9994 | -0.99941 | 116.636 | -2.0883 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2374 | 59.6894 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0119 | 2.1557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2379 | 6.7961 | 0.97 | 0.97055 | 116.1841 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2384 | 6.7329 | -0.9893 | -0.98078 | 115.9478 | -1.4014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2389 | 59.7159 | -0.9994 | -0.99941 | 116.636 | -2.0883 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2383 | 59.6894 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0119 | 2.1555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.239 | 6.7961 | 0.97 | 0.97055 | 116.1841 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2394 | 6.7329 | -0.9893 | -0.98078 | 115.9478 | -1.4011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2399 | 59.7159 | -0.9994 | -0.99941 | 116.636 | -2.0883 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2393 | 59.6894 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0119 | 2.1552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2399 | 6.7961 | 0.97 | 0.97055 | 116.1841 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2404 | 6.7329 | -0.9893 | -0.98078 | 115.9478 | -1.4008 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2409 | 59.7159 | -0.9994 | -0.99941 | 116.636 | -2.0883 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2403 | 59.6894 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0119 | 2.155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2409 | 6.7961 | 0.97 | 0.97055 | 116.1841 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2414 | 6.7329 | -0.9893 | -0.98078 | 115.9478 | -1.4004 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2419 | 59.7159 | -0.9994 | -0.99941 | 116.636 | -2.0883 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2413 | 59.6894 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0119 | 2.1548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2419 | 6.7961 | 0.97 | 0.97055 | 116.1841 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2424 | 6.7329 | -0.9893 | -0.98078 | 115.9478 | -1.4001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2429 | 59.7159 | -0.9994 | -0.99941 | 116.636 | -2.0883 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2423 | 59.6894 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0119 | 2.1545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.243 | 6.7961 | 0.97 | 0.97055 | 116.1841 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2434 | 6.7329 | -0.9893 | -0.98078 | 115.9478 | -1.3998 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2439 | 59.7159 | -0.9994 | -0.99941 | 116.636 | -2.0883 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2433 | 59.6894 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0119 | 2.1543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2439 | 6.7961 | 0.97 | 0.97055 | 116.1841 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2444 | 6.7329 | -0.9893 | -0.98078 | 115.9478 | -1.3995 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2449 | 59.7159 | -0.9994 | -0.99941 | 116.636 | -2.0883 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2443 | 59.6894 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0119 | 2.1541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2449 | 6.7982 | 0.97 | 0.97022 | 116.1884 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2454 | 6.7329 | -0.9893 | -0.98078 | 115.9478 | -1.3992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2459 | 59.7319 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6248 | -2.0885 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2453 | 59.7001 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0173 | 2.154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2459 | 6.7982 | 0.97 | 0.97022 | 116.1884 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2464 | 6.7324 | -0.9893 | -0.98064 | 115.9451 | -1.399 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2469 | 59.7319 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6248 | -2.0887 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2463 | 59.7001 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0173 | 2.1539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2469 | 6.7982 | 0.97 | 0.97022 | 116.1884 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2474 | 6.7324 | -0.9893 | -0.98064 | 115.9451 | -1.3987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2479 | 59.7319 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6248 | -2.089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2473 | 59.7001 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0173 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.248 | 6.7982 | 0.97 | 0.97022 | 116.1884 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2484 | 6.7324 | -0.9893 | -0.98064 | 115.9451 | -1.3984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2489 | 59.7319 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6248 | -2.0892 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2483 | 59.7001 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0173 | 2.1537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2489 | 6.7982 | 0.97 | 0.97022 | 116.1884 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2494 | 6.7324 | -0.9893 | -0.98064 | 115.9451 | -1.3981 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2499 | 59.7319 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6248 | -2.0894 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2493 | 59.7001 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0173 | 2.1536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2499 | 6.7982 | 0.97 | 0.97022 | 116.1884 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2504 | 6.7324 | -0.9893 | -0.98064 | 115.9451 | -1.3978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2509 | 59.7319 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6248 | -2.0897 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2504 | 59.7001 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0173 | 2.1535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2509 | 6.7982 | 0.97 | 0.97022 | 116.1884 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2514 | 6.7324 | -0.9893 | -0.98064 | 115.9451 | -1.3976 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2519 | 59.7319 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6248 | -2.0899 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2514 | 59.7001 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0173 | 2.1534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.252 | 6.7982 | 0.97 | 0.97022 | 116.1884 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2524 | 6.7324 | -0.9893 | -0.98064 | 115.9451 | -1.3973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2529 | 59.7319 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6248 | -2.0902 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2523 | 59.7001 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0173 | 2.1533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2529 | 6.7982 | 0.97 | 0.97022 | 116.1884 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2534 | 6.7324 | -0.9893 | -0.98064 | 115.9451 | -1.397 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2539 | 59.7164 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6318 | -2.0904 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2533 | 59.7063 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0207 | 2.1535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2539 | 6.7992 | 0.97 | 0.97031 | 116.223 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2544 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98103 | 115.9252 | -1.3967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2549 | 59.7164 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6318 | -2.0906 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2543 | 59.7063 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0207 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2549 | 6.7992 | 0.97 | 0.97031 | 116.223 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2554 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98103 | 115.9252 | -1.3963 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2559 | 59.7164 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6318 | -2.0908 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2553 | 59.7063 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0207 | 2.1541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.256 | 6.7992 | 0.97 | 0.97031 | 116.223 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2564 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98103 | 115.9252 | -1.3959 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2569 | 59.7164 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6318 | -2.091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2563 | 59.7063 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0207 | 2.1544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2569 | 6.7992 | 0.97 | 0.97031 | 116.223 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2574 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98103 | 115.9252 | -1.3956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2579 | 59.7164 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6318 | -2.0912 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2573 | 59.7063 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0207 | 2.1547 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2579 | 6.7992 | 0.97 | 0.97031 | 116.223 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2584 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98103 | 115.9252 | -1.3952 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2589 | 59.7164 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6318 | -2.0914 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2583 | 59.7063 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0207 | 2.155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2589 | 6.7992 | 0.97 | 0.97031 | 116.223 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2594 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98103 | 115.9252 | -1.3949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2599 | 59.7164 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6318 | -2.0916 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2593 | 59.7063 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0207 | 2.1552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2599 | 6.7992 | 0.97 | 0.97031 | 116.223 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2604 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98103 | 115.9252 | -1.3945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2609 | 59.7164 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6318 | -2.0918 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2603 | 59.7063 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0207 | 2.1555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2609 | 6.7992 | 0.97 | 0.97031 | 116.223 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2614 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98103 | 115.9252 | -1.3942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2619 | 59.7231 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6254 | -2.092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2613 | 59.7063 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0207 | 2.1558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2619 | 6.8033 | 0.97 | 0.97045 | 116.2284 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2624 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98103 | 115.9252 | -1.3938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2629 | 59.7231 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6254 | -2.0925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2623 | 59.6902 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9982 | 2.1564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2629 | 6.8033 | 0.97 | 0.97045 | 116.2284 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2634 | 6.7386 | -0.9893 | -0.98121 | 115.934 | -1.3934 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2639 | 59.7231 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6254 | -2.093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2633 | 59.6902 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9982 | 2.157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2639 | 6.8033 | 0.97 | 0.97045 | 116.2284 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2644 | 6.7386 | -0.9893 | -0.98121 | 115.934 | -1.393 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2649 | 59.7231 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6254 | -2.0934 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2644 | 59.6902 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9982 | 2.1575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.265 | 6.8033 | 0.97 | 0.97045 | 116.2284 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2654 | 6.7386 | -0.9893 | -0.98121 | 115.934 | -1.3926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2659 | 59.7231 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6254 | -2.0939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2654 | 59.6902 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9982 | 2.1581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2659 | 6.8033 | 0.97 | 0.97045 | 116.2284 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2664 | 6.7386 | -0.9893 | -0.98121 | 115.934 | -1.3923 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2669 | 59.7231 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6254 | -2.0944 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2663 | 59.6902 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9982 | 2.1587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2669 | 6.8033 | 0.97 | 0.97045 | 116.2284 | 1.6366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2674 | 6.7386 | -0.9893 | -0.98121 | 115.934 | -1.3919 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2679 | 59.7231 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6254 | -2.0948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2673 | 59.6902 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9982 | 2.1593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2679 | 6.8033 | 0.97 | 0.97045 | 116.2284 | 1.6365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2684 | 6.7386 | -0.9893 | -0.98121 | 115.934 | -1.3915 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2689 | 59.7231 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6254 | -2.0953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2683 | 59.6902 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9982 | 2.1599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.269 | 6.8033 | 0.97 | 0.97045 | 116.2284 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2694 | 6.7386 | -0.9893 | -0.98121 | 115.934 | -1.3911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2699 | 59.7231 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6254 | -2.0958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2693 | 59.6902 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9982 | 2.1605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2699 | 6.7983 | 0.97 | 0.9701 | 116.217 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2704 | 6.7386 | -0.9893 | -0.98121 | 115.934 | -1.3907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2709 | 59.7451 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6064 | -2.0964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2703 | 59.703 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9973 | 2.1604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2709 | 6.7983 | 0.97 | 0.9701 | 116.217 | 1.6363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2714 | 6.7348 | -0.9893 | -0.98117 | 115.9324 | -1.3904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2719 | 59.7451 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6064 | -2.097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2713 | 59.703 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9973 | 2.1604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2719 | 6.7983 | 0.97 | 0.9701 | 116.217 | 1.6363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2724 | 6.7348 | -0.9893 | -0.98117 | 115.9324 | -1.3901 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2729 | 59.7451 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6064 | -2.0975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2723 | 59.703 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9973 | 2.1604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2729 | 6.7983 | 0.97 | 0.9701 | 116.217 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2734 | 6.7348 | -0.9893 | -0.98117 | 115.9324 | -1.3898 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2739 | 59.7451 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6064 | -2.0981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2733 | 59.703 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9973 | 2.1604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2739 | 6.7983 | 0.97 | 0.9701 | 116.217 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2744 | 6.7348 | -0.9893 | -0.98117 | 115.9324 | -1.3895 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2749 | 59.7451 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6064 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2743 | 59.703 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9973 | 2.1604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2749 | 6.7983 | 0.97 | 0.9701 | 116.217 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2754 | 6.7348 | -0.9893 | -0.98117 | 115.9324 | -1.3892 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2759 | 59.7451 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6064 | -2.0993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2753 | 59.703 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9973 | 2.1604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2759 | 6.7983 | 0.97 | 0.9701 | 116.217 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2764 | 6.7348 | -0.9893 | -0.98117 | 115.9324 | -1.3889 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2769 | 59.7451 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6064 | -2.0999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2763 | 59.703 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9973 | 2.1604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2769 | 6.7983 | 0.97 | 0.9701 | 116.217 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2774 | 6.7348 | -0.9893 | -0.98117 | 115.9324 | -1.3886 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2779 | 59.7451 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6064 | -2.1004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2773 | 59.703 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9973 | 2.1604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.278 | 6.7983 | 0.97 | 0.9701 | 116.217 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2784 | 6.7348 | -0.9893 | -0.98117 | 115.9324 | -1.3883 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2789 | 59.7202 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6043 | -2.1003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2784 | 59.7308 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0059 | 2.1605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2789 | 6.7939 | 0.97 | 0.9701 | 116.2369 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2794 | 6.7378 | -0.9893 | -0.98104 | 115.924 | -1.3881 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2799 | 59.7202 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6043 | -2.1002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2794 | 59.7308 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0059 | 2.1607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2799 | 6.7939 | 0.97 | 0.9701 | 116.2369 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2804 | 6.7378 | -0.9893 | -0.98104 | 115.924 | -1.3879 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2809 | 59.7202 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6043 | -2.1001 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2803 | 59.7308 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0059 | 2.1608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2809 | 6.7939 | 0.97 | 0.9701 | 116.2369 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2814 | 6.7378 | -0.9893 | -0.98104 | 115.924 | -1.3877 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2819 | 59.7202 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6043 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2813 | 59.7308 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0059 | 2.1609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.282 | 6.7939 | 0.97 | 0.9701 | 116.2369 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2824 | 6.7378 | -0.9893 | -0.98104 | 115.924 | -1.3875 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2829 | 59.7202 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6043 | -2.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2823 | 59.7308 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0059 | 2.1611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2829 | 6.7939 | 0.97 | 0.9701 | 116.2369 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2834 | 6.7378 | -0.9893 | -0.98104 | 115.924 | -1.3872 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2839 | 59.7202 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6043 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2833 | 59.7308 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0059 | 2.1612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2839 | 6.7939 | 0.97 | 0.9701 | 116.2369 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2844 | 6.7378 | -0.9893 | -0.98104 | 115.924 | -1.387 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2849 | 59.7202 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6043 | -2.0996 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2843 | 59.7308 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0059 | 2.1614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2849 | 6.7939 | 0.97 | 0.9701 | 116.2369 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2854 | 6.7378 | -0.9893 | -0.98104 | 115.924 | -1.3868 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2859 | 59.7202 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6043 | -2.0995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2853 | 59.7308 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0059 | 2.1615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2859 | 6.7939 | 0.97 | 0.9701 | 116.2369 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2864 | 6.7378 | -0.9893 | -0.98104 | 115.924 | -1.3866 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2869 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6076 | -2.0991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2863 | 59.7308 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0059 | 2.1617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2869 | 6.799 | 0.97 | 0.97053 | 116.2239 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2874 | 6.7378 | -0.9893 | -0.98104 | 115.924 | -1.3864 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2879 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6076 | -2.099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2873 | 59.7121 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0076 | 2.1621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2879 | 6.799 | 0.97 | 0.97053 | 116.2239 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2884 | 6.7384 | -0.9893 | -0.98099 | 115.9333 | -1.3861 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2889 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6076 | -2.0988 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2883 | 59.7121 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0076 | 2.1625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2889 | 6.799 | 0.97 | 0.97053 | 116.2239 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2894 | 6.7384 | -0.9893 | -0.98099 | 115.9333 | -1.3859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2899 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6076 | -2.0986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2893 | 59.7121 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0076 | 2.163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2899 | 6.799 | 0.97 | 0.97053 | 116.2239 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2904 | 6.7384 | -0.9893 | -0.98099 | 115.9333 | -1.3857 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2909 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6076 | -2.0985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2903 | 59.7121 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0076 | 2.1634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.291 | 6.799 | 0.97 | 0.97053 | 116.2239 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2914 | 6.7384 | -0.9893 | -0.98099 | 115.9333 | -1.3855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2919 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6076 | -2.0983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2913 | 59.7121 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0076 | 2.1638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2919 | 6.799 | 0.97 | 0.97053 | 116.2239 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2924 | 6.7384 | -0.9893 | -0.98099 | 115.9333 | -1.3852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2929 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6076 | -2.0981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2924 | 59.7121 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0076 | 2.1643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2929 | 6.799 | 0.97 | 0.97053 | 116.2239 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2934 | 6.7384 | -0.9893 | -0.98099 | 115.9333 | -1.385 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2939 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6076 | -2.098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2934 | 59.7121 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0076 | 2.1647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2939 | 6.799 | 0.97 | 0.97053 | 116.2239 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2944 | 6.7384 | -0.9893 | -0.98099 | 115.9333 | -1.3848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2949 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6076 | -2.0978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2943 | 59.7121 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0076 | 2.1651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.295 | 6.7948 | 0.97 | 0.97022 | 116.206 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2954 | 6.7384 | -0.9893 | -0.98099 | 115.9333 | -1.3846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2959 | 59.7234 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6128 | -2.0977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2953 | 59.725 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0052 | 2.165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2959 | 6.7948 | 0.97 | 0.97022 | 116.206 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2964 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98144 | 115.9378 | -1.3843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2969 | 59.7234 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6128 | -2.0977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2963 | 59.725 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0052 | 2.1648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2969 | 6.7948 | 0.97 | 0.97022 | 116.206 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2974 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98144 | 115.9378 | -1.3839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2979 | 59.7234 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6128 | -2.0976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2973 | 59.725 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0052 | 2.1647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2979 | 6.7948 | 0.97 | 0.97022 | 116.206 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2984 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98144 | 115.9378 | -1.3836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2989 | 59.7234 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6128 | -2.0975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2983 | 59.725 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0052 | 2.1645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.299 | 6.7948 | 0.97 | 0.97022 | 116.206 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.2994 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98144 | 115.9378 | -1.3833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.2999 | 59.7234 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6128 | -2.0975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.2993 | 59.725 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0052 | 2.1644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.2999 | 6.7948 | 0.97 | 0.97022 | 116.206 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3004 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98144 | 115.9378 | -1.383 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3009 | 59.7234 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6128 | -2.0974 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3003 | 59.725 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0052 | 2.1643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3009 | 6.7948 | 0.97 | 0.97022 | 116.206 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3014 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98144 | 115.9378 | -1.3827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3019 | 59.7234 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6128 | -2.0973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3013 | 59.725 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0052 | 2.1641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3019 | 6.7948 | 0.97 | 0.97022 | 116.206 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3024 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98144 | 115.9378 | -1.3824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3029 | 59.7234 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6128 | -2.0973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3023 | 59.725 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0052 | 2.164 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3029 | 6.7948 | 0.97 | 0.97022 | 116.206 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3034 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98144 | 115.9378 | -1.3821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3039 | 59.7061 | -0.9994 | -0.99941 | 116.618 | -2.097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3033 | 59.7266 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0133 | 2.1639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.304 | 6.7882 | 0.97 | 0.97003 | 116.2179 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3044 | 6.7306 | -0.9893 | -0.98141 | 115.9359 | -1.3818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3049 | 59.7061 | -0.9994 | -0.99941 | 116.618 | -2.0967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3043 | 59.7266 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0133 | 2.1639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3049 | 6.7882 | 0.97 | 0.97003 | 116.2179 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3054 | 6.7306 | -0.9893 | -0.98141 | 115.9359 | -1.3815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3059 | 59.7061 | -0.9994 | -0.99941 | 116.618 | -2.0964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3053 | 59.7266 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0133 | 2.1638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3059 | 6.7882 | 0.97 | 0.97003 | 116.2179 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3064 | 6.7306 | -0.9893 | -0.98141 | 115.9359 | -1.3812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3069 | 59.7061 | -0.9994 | -0.99941 | 116.618 | -2.0961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3064 | 59.7266 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0133 | 2.1638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3069 | 6.7882 | 0.97 | 0.97003 | 116.2179 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3074 | 6.7306 | -0.9893 | -0.98141 | 115.9359 | -1.3809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3079 | 59.7061 | -0.9994 | -0.99941 | 116.618 | -2.0958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3074 | 59.7266 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0133 | 2.1637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.308 | 6.7882 | 0.97 | 0.97003 | 116.2179 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3084 | 6.7306 | -0.9893 | -0.98141 | 115.9359 | -1.3806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3089 | 59.7061 | -0.9994 | -0.99941 | 116.618 | -2.0955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3083 | 59.7266 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0133 | 2.1636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3089 | 6.7882 | 0.97 | 0.97003 | 116.2179 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3094 | 6.7306 | -0.9893 | -0.98141 | 115.9359 | -1.3803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3099 | 59.7061 | -0.9994 | -0.99941 | 116.618 | -2.0952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3093 | 59.7266 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0133 | 2.1636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3099 | 6.7882 | 0.97 | 0.97003 | 116.2179 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3104 | 6.7306 | -0.9893 | -0.98141 | 115.9359 | -1.38 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3109 | 59.7061 | -0.9994 | -0.99941 | 116.618 | -2.0949 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3103 | 59.7266 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0133 | 2.1635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3109 | 6.7882 | 0.97 | 0.97003 | 116.2179 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3114 | 6.7306 | -0.9893 | -0.98141 | 115.9359 | -1.3797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3119 | 59.7041 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6146 | -2.0946 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3113 | 59.7266 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0133 | 2.1635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.312 | 6.7907 | 0.97 | 0.97008 | 116.2208 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3124 | 6.7331 | -0.9893 | -0.98119 | 115.936 | -1.3795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3129 | 59.7041 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6146 | -2.0946 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3123 | 59.6675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0272 | 2.1634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3129 | 6.7907 | 0.97 | 0.97008 | 116.2208 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3134 | 6.7331 | -0.9893 | -0.98119 | 115.936 | -1.3793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3139 | 59.7041 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6146 | -2.0945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3133 | 59.6675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0272 | 2.1634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3139 | 6.7907 | 0.97 | 0.97008 | 116.2208 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3144 | 6.7331 | -0.9893 | -0.98119 | 115.936 | -1.3791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3149 | 59.7041 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6146 | -2.0944 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3143 | 59.6675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0272 | 2.1634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3149 | 6.7907 | 0.97 | 0.97008 | 116.2208 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3154 | 6.7331 | -0.9893 | -0.98119 | 115.936 | -1.3789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3159 | 59.7041 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6146 | -2.0943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3153 | 59.6675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0272 | 2.1634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3159 | 6.7907 | 0.97 | 0.97008 | 116.2208 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3164 | 6.7331 | -0.9893 | -0.98119 | 115.936 | -1.3787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3169 | 59.7041 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6146 | -2.0942 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3163 | 59.6675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0272 | 2.1634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.317 | 6.7907 | 0.97 | 0.97008 | 116.2208 | 1.6363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3174 | 6.7331 | -0.9893 | -0.98119 | 115.936 | -1.3785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3179 | 59.7041 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6146 | -2.0941 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3173 | 59.6675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0272 | 2.1633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3179 | 6.7907 | 0.97 | 0.97008 | 116.2208 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3184 | 6.7331 | -0.9893 | -0.98119 | 115.936 | -1.3783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3189 | 59.7041 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6146 | -2.0941 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3183 | 59.6675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0272 | 2.1633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3189 | 6.7907 | 0.97 | 0.97008 | 116.2208 | 1.6366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3194 | 6.7331 | -0.9893 | -0.98119 | 115.936 | -1.3781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3199 | 59.7041 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6146 | -2.094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3193 | 59.6675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0272 | 2.1633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3199 | 6.7895 | 0.97 | 0.96981 | 116.2265 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3204 | 6.7331 | -0.9893 | -0.98119 | 115.936 | -1.3779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3209 | 59.7015 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6003 | -2.0941 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3204 | 59.6792 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0224 | 2.1634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.321 | 6.7895 | 0.97 | 0.96981 | 116.2265 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3214 | 6.736 | -0.9893 | -0.98105 | 115.9309 | -1.3777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3219 | 59.7015 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6003 | -2.0942 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3214 | 59.6792 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0224 | 2.1635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3219 | 6.7895 | 0.97 | 0.96981 | 116.2265 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3224 | 6.736 | -0.9893 | -0.98105 | 115.9309 | -1.3776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3229 | 59.7015 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6003 | -2.0942 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3223 | 59.6792 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0224 | 2.1636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3229 | 6.7895 | 0.97 | 0.96981 | 116.2265 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3234 | 6.736 | -0.9893 | -0.98105 | 115.9309 | -1.3775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3239 | 59.7015 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6003 | -2.0943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3233 | 59.6792 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0224 | 2.1637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3239 | 6.7895 | 0.97 | 0.96981 | 116.2265 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3244 | 6.736 | -0.9893 | -0.98105 | 115.9309 | -1.3773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3249 | 59.7015 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6003 | -2.0944 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3243 | 59.6792 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0224 | 2.1638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.325 | 6.7895 | 0.97 | 0.96981 | 116.2265 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3254 | 6.736 | -0.9893 | -0.98105 | 115.9309 | -1.3772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3259 | 59.7015 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6003 | -2.0945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3253 | 59.6792 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0224 | 2.1639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3259 | 6.7895 | 0.97 | 0.96981 | 116.2265 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3264 | 6.736 | -0.9893 | -0.98105 | 115.9309 | -1.377 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3269 | 59.7015 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6003 | -2.0946 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3263 | 59.6792 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0224 | 2.164 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3269 | 6.7895 | 0.97 | 0.96981 | 116.2265 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3274 | 6.736 | -0.9893 | -0.98105 | 115.9309 | -1.3769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3279 | 59.7015 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6003 | -2.0947 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3273 | 59.6792 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0224 | 2.1641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3279 | 6.7895 | 0.97 | 0.96981 | 116.2265 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3284 | 6.736 | -0.9893 | -0.98105 | 115.9309 | -1.3768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3289 | 59.6788 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6008 | -2.0948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3283 | 59.7002 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0234 | 2.1641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3289 | 6.7883 | 0.97 | 0.96997 | 116.2235 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3294 | 6.7285 | -0.9893 | -0.98085 | 115.9288 | -1.3766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3299 | 59.6788 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6008 | -2.095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3293 | 59.7002 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0234 | 2.1641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3299 | 6.7883 | 0.97 | 0.96997 | 116.2235 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3304 | 6.7285 | -0.9893 | -0.98085 | 115.9288 | -1.3764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3309 | 59.6788 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6008 | -2.0951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3303 | 59.7002 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0234 | 2.164 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3309 | 6.7883 | 0.97 | 0.96997 | 116.2235 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3314 | 6.7285 | -0.9893 | -0.98085 | 115.9288 | -1.3763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3319 | 59.6788 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6008 | -2.0953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3313 | 59.7002 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0234 | 2.164 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3319 | 6.7883 | 0.97 | 0.96997 | 116.2235 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3324 | 6.7285 | -0.9893 | -0.98085 | 115.9288 | -1.3761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3329 | 59.6788 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6008 | -2.0955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3323 | 59.7002 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0234 | 2.1639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3329 | 6.7883 | 0.97 | 0.96997 | 116.2235 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3334 | 6.7285 | -0.9893 | -0.98085 | 115.9288 | -1.3759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3339 | 59.6788 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6008 | -2.0956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3333 | 59.7002 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0234 | 2.1639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.334 | 6.7883 | 0.97 | 0.96997 | 116.2235 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3344 | 6.7285 | -0.9893 | -0.98085 | 115.9288 | -1.3757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3349 | 59.6788 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6008 | -2.0958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3344 | 59.7002 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0234 | 2.1638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3349 | 6.7883 | 0.97 | 0.96997 | 116.2235 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3354 | 6.7285 | -0.9893 | -0.98085 | 115.9288 | -1.3756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3359 | 59.6788 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6008 | -2.0959 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3354 | 59.7002 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0234 | 2.1638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3359 | 6.7883 | 0.97 | 0.96997 | 116.2235 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3364 | 6.7285 | -0.9893 | -0.98085 | 115.9288 | -1.3754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3369 | 59.6769 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5908 | -2.0961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3363 | 59.7002 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0234 | 2.1638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3369 | 6.7861 | 0.97 | 0.96991 | 116.2236 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3374 | 6.7294 | -0.9893 | -0.981 | 115.9355 | -1.3752 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3379 | 59.6769 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5908 | -2.0963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3373 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0183 | 2.1638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.338 | 6.7861 | 0.97 | 0.96991 | 116.2236 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3384 | 6.7294 | -0.9893 | -0.981 | 115.9355 | -1.375 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3389 | 59.6769 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5908 | -2.0964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3383 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0183 | 2.1639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3389 | 6.7861 | 0.97 | 0.96991 | 116.2236 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3394 | 6.7294 | -0.9893 | -0.981 | 115.9355 | -1.3747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3399 | 59.6769 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5908 | -2.0966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3393 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0183 | 2.164 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3399 | 6.7861 | 0.97 | 0.96991 | 116.2236 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3404 | 6.7294 | -0.9893 | -0.981 | 115.9355 | -1.3745 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3409 | 59.6769 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5908 | -2.0968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3403 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0183 | 2.164 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3409 | 6.7861 | 0.97 | 0.96991 | 116.2236 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3414 | 6.7294 | -0.9893 | -0.981 | 115.9355 | -1.3742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3419 | 59.6769 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5908 | -2.097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3413 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0183 | 2.1641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3419 | 6.7861 | 0.97 | 0.96991 | 116.2236 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3424 | 6.7294 | -0.9893 | -0.981 | 115.9355 | -1.3739 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3429 | 59.6769 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5908 | -2.0971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3423 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0183 | 2.1642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3429 | 6.7861 | 0.97 | 0.96991 | 116.2236 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3434 | 6.7294 | -0.9893 | -0.981 | 115.9355 | -1.3737 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3439 | 59.6769 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5908 | -2.0973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3433 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0183 | 2.1642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3439 | 6.7861 | 0.97 | 0.96991 | 116.2236 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3444 | 6.7294 | -0.9893 | -0.981 | 115.9355 | -1.3734 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3449 | 59.6769 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5908 | -2.0975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3443 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0183 | 2.1643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3449 | 6.7786 | 0.97 | 0.96957 | 116.2324 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3454 | 6.7294 | -0.9893 | -0.981 | 115.9355 | -1.3732 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3459 | 59.6871 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5608 | -2.0973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3453 | 59.6584 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0216 | 2.1647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3459 | 6.7786 | 0.97 | 0.96957 | 116.2324 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3464 | 6.7271 | -0.9893 | -0.98123 | 115.937 | -1.373 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3469 | 59.6871 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5608 | -2.0972 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3463 | 59.6584 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0216 | 2.165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.347 | 6.7786 | 0.97 | 0.96957 | 116.2324 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3474 | 6.7271 | -0.9893 | -0.98123 | 115.937 | -1.3727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3479 | 59.6871 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5608 | -2.0971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3473 | 59.6584 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0216 | 2.1654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3479 | 6.7786 | 0.97 | 0.96957 | 116.2324 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3484 | 6.7271 | -0.9893 | -0.98123 | 115.937 | -1.3725 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3489 | 59.6871 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5608 | -2.0969 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3484 | 59.6584 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0216 | 2.1658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3489 | 6.7786 | 0.97 | 0.96957 | 116.2324 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3494 | 6.7271 | -0.9893 | -0.98123 | 115.937 | -1.3723 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3499 | 59.6871 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5608 | -2.0968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3493 | 59.6584 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0216 | 2.1662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3499 | 6.7786 | 0.97 | 0.96957 | 116.2324 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3504 | 6.7271 | -0.9893 | -0.98123 | 115.937 | -1.3721 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3509 | 59.6871 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5608 | -2.0967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3503 | 59.6584 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0216 | 2.1666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.351 | 6.7786 | 0.97 | 0.96957 | 116.2324 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3514 | 6.7271 | -0.9893 | -0.98123 | 115.937 | -1.3718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3519 | 59.6871 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5608 | -2.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3513 | 59.6584 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0216 | 2.1669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3519 | 6.7786 | 0.97 | 0.96957 | 116.2324 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3524 | 6.7271 | -0.9893 | -0.98123 | 115.937 | -1.3716 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3529 | 59.6871 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5608 | -2.0964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3523 | 59.6584 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0216 | 2.1673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3529 | 6.7786 | 0.97 | 0.96957 | 116.2324 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3534 | 6.7271 | -0.9893 | -0.98123 | 115.937 | -1.3714 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3539 | 59.6752 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5528 | -2.0963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3533 | 59.6776 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0237 | 2.1675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3539 | 6.7805 | 0.97 | 0.96963 | 116.2301 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3544 | 6.7248 | -0.9893 | -0.9813 | 115.9315 | -1.3712 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3549 | 59.6752 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5528 | -2.0962 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3543 | 59.6776 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0237 | 2.1676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3549 | 6.7805 | 0.97 | 0.96963 | 116.2301 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3554 | 6.7248 | -0.9893 | -0.9813 | 115.9315 | -1.371 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3559 | 59.6752 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5528 | -2.0961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3553 | 59.6776 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0237 | 2.1678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3559 | 6.7805 | 0.97 | 0.96963 | 116.2301 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3564 | 6.7248 | -0.9893 | -0.9813 | 115.9315 | -1.3708 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3569 | 59.6752 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5528 | -2.096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3563 | 59.6776 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0237 | 2.1679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3569 | 6.7805 | 0.97 | 0.96963 | 116.2301 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3574 | 6.7248 | -0.9893 | -0.9813 | 115.9315 | -1.3706 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3579 | 59.6752 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5528 | -2.0959 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3573 | 59.6776 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0237 | 2.1681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3579 | 6.7805 | 0.97 | 0.96963 | 116.2301 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3584 | 6.7248 | -0.9893 | -0.9813 | 115.9315 | -1.3704 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3589 | 59.6752 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5528 | -2.0959 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3583 | 59.6776 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0237 | 2.1682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3589 | 6.7805 | 0.97 | 0.96963 | 116.2301 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3594 | 6.7248 | -0.9893 | -0.9813 | 115.9315 | -1.3702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3599 | 59.6752 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5528 | -2.0958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3593 | 59.6776 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0237 | 2.1684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.36 | 6.7805 | 0.97 | 0.96963 | 116.2301 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3604 | 6.7248 | -0.9893 | -0.9813 | 115.9315 | -1.37 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3609 | 59.6752 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5528 | -2.0957 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3603 | 59.6776 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0237 | 2.1685 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3609 | 6.7805 | 0.97 | 0.96963 | 116.2301 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3614 | 6.7248 | -0.9893 | -0.9813 | 115.9315 | -1.3698 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3619 | 59.6723 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5683 | -2.0959 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3614 | 59.6776 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0237 | 2.1687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3619 | 6.7913 | 0.97 | 0.96978 | 116.2414 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3624 | 6.7319 | -0.9893 | -0.98143 | 115.9326 | -1.3696 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3629 | 59.6723 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5683 | -2.0961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3624 | 59.6746 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0033 | 2.1688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3629 | 6.7913 | 0.97 | 0.96978 | 116.2414 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3634 | 6.7319 | -0.9893 | -0.98143 | 115.9326 | -1.3694 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3639 | 59.6723 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5683 | -2.0963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3633 | 59.6746 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0033 | 2.1689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.364 | 6.7913 | 0.97 | 0.96978 | 116.2414 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3644 | 6.7319 | -0.9893 | -0.98143 | 115.9326 | -1.3692 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3649 | 59.6723 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5683 | -2.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3643 | 59.6746 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0033 | 2.169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3649 | 6.7913 | 0.97 | 0.96978 | 116.2414 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3654 | 6.7319 | -0.9893 | -0.98143 | 115.9326 | -1.369 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3659 | 59.6723 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5683 | -2.0967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3653 | 59.6746 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0033 | 2.1691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3659 | 6.7913 | 0.97 | 0.96978 | 116.2414 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3664 | 6.7319 | -0.9893 | -0.98143 | 115.9326 | -1.3688 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3669 | 59.6723 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5683 | -2.0969 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3663 | 59.6746 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0033 | 2.1692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3669 | 6.7913 | 0.97 | 0.96978 | 116.2414 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3674 | 6.7319 | -0.9893 | -0.98143 | 115.9326 | -1.3686 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3679 | 59.6723 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5683 | -2.0971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3673 | 59.6746 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0033 | 2.1693 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.368 | 6.7913 | 0.97 | 0.96978 | 116.2414 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3684 | 6.7319 | -0.9893 | -0.98143 | 115.9326 | -1.3684 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3689 | 59.6723 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5683 | -2.0973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3683 | 59.6746 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0033 | 2.1694 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3689 | 6.7913 | 0.97 | 0.96978 | 116.2414 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3694 | 6.7319 | -0.9893 | -0.98143 | 115.9326 | -1.3682 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3699 | 59.6723 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5683 | -2.0976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3693 | 59.6746 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0033 | 2.1695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3699 | 6.7937 | 0.97 | 0.96989 | 116.2402 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3704 | 6.7319 | -0.9893 | -0.98143 | 115.9326 | -1.368 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3709 | 59.7245 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5859 | -2.0978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3703 | 59.6605 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9978 | 2.1694 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3709 | 6.7937 | 0.97 | 0.96989 | 116.2402 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3714 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98162 | 115.9418 | -1.3678 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3719 | 59.7245 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5859 | -2.0981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3713 | 59.6605 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9978 | 2.1692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3719 | 6.7937 | 0.97 | 0.96989 | 116.2402 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3724 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98162 | 115.9418 | -1.3676 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3729 | 59.7245 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5859 | -2.0984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3723 | 59.6605 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9978 | 2.1691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.373 | 6.7937 | 0.97 | 0.96989 | 116.2402 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3734 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98162 | 115.9418 | -1.3674 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3739 | 59.7245 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5859 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3733 | 59.6605 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9978 | 2.169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3739 | 6.7937 | 0.97 | 0.96989 | 116.2402 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3744 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98162 | 115.9418 | -1.3673 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3749 | 59.7245 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5859 | -2.099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3743 | 59.6605 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9978 | 2.1688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3749 | 6.7937 | 0.97 | 0.96989 | 116.2402 | 1.6446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3754 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98162 | 115.9418 | -1.3671 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3759 | 59.7245 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5859 | -2.0993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3754 | 59.6605 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9978 | 2.1687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3759 | 6.7937 | 0.97 | 0.96989 | 116.2402 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3764 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98162 | 115.9418 | -1.3669 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3769 | 59.7245 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5859 | -2.0995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3764 | 59.6605 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9978 | 2.1686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.377 | 6.7937 | 0.97 | 0.96989 | 116.2402 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3774 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98162 | 115.9418 | -1.3668 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3779 | 59.7245 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5859 | -2.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3773 | 59.6605 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9978 | 2.1684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3779 | 6.7937 | 0.97 | 0.96989 | 116.2402 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3784 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98162 | 115.9418 | -1.3666 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3789 | 59.7279 | -0.9994 | -0.99938 | 116.591 | -2.1001 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3783 | 59.685 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0014 | 2.1683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3789 | 6.7921 | 0.97 | 0.97028 | 116.2325 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3794 | 6.7337 | -0.9893 | -0.98143 | 115.9566 | -1.3665 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3799 | 59.7279 | -0.9994 | -0.99938 | 116.591 | -2.1003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3793 | 59.685 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0014 | 2.1682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3799 | 6.7921 | 0.97 | 0.97028 | 116.2325 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3804 | 6.7337 | -0.9893 | -0.98143 | 115.9566 | -1.3664 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3809 | 59.7279 | -0.9994 | -0.99938 | 116.591 | -2.1006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3803 | 59.685 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0014 | 2.1681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.381 | 6.7921 | 0.97 | 0.97028 | 116.2325 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3814 | 6.7337 | -0.9893 | -0.98143 | 115.9566 | -1.3663 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3819 | 59.7279 | -0.9994 | -0.99938 | 116.591 | -2.1008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3813 | 59.685 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0014 | 2.168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3819 | 6.7921 | 0.97 | 0.97028 | 116.2325 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3824 | 6.7337 | -0.9893 | -0.98143 | 115.9566 | -1.3662 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3829 | 59.7279 | -0.9994 | -0.99938 | 116.591 | -2.1011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3823 | 59.685 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0014 | 2.1679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3829 | 6.7921 | 0.97 | 0.97028 | 116.2325 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3834 | 6.7337 | -0.9893 | -0.98143 | 115.9566 | -1.3661 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3839 | 59.7279 | -0.9994 | -0.99938 | 116.591 | -2.1013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3833 | 59.685 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0014 | 2.1678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3839 | 6.7921 | 0.97 | 0.97028 | 116.2325 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3844 | 6.7337 | -0.9893 | -0.98143 | 115.9566 | -1.3661 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3849 | 59.7279 | -0.9994 | -0.99938 | 116.591 | -2.1016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3843 | 59.685 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0014 | 2.1677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3849 | 6.7921 | 0.97 | 0.97028 | 116.2325 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3854 | 6.7337 | -0.9893 | -0.98143 | 115.9566 | -1.366 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3859 | 59.7279 | -0.9994 | -0.99938 | 116.591 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3853 | 59.685 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0014 | 2.1676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3859 | 6.7921 | 0.97 | 0.97028 | 116.2325 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3864 | 6.7337 | -0.9893 | -0.98143 | 115.9566 | -1.3659 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3869 | 59.7027 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5827 | -2.1022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3863 | 59.685 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0014 | 2.1675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3869 | 6.7977 | 0.97 | 0.9704 | 116.2349 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3874 | 6.7336 | -0.9893 | -0.98139 | 115.9636 | -1.3658 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3879 | 59.7027 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5827 | -2.1027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3873 | 59.6702 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0151 | 2.1675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3879 | 6.7977 | 0.97 | 0.9704 | 116.2349 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3884 | 6.7336 | -0.9893 | -0.98139 | 115.9636 | -1.3657 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3889 | 59.7027 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5827 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3883 | 59.6702 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0151 | 2.1675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3889 | 6.7977 | 0.97 | 0.9704 | 116.2349 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3894 | 6.7336 | -0.9893 | -0.98139 | 115.9636 | -1.3655 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3899 | 59.7027 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5827 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3894 | 59.6702 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0151 | 2.1675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.39 | 6.7977 | 0.97 | 0.9704 | 116.2349 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3904 | 6.7336 | -0.9893 | -0.98139 | 115.9636 | -1.3654 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3909 | 59.7027 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5827 | -2.104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3904 | 59.6702 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0151 | 2.1675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3909 | 6.7977 | 0.97 | 0.9704 | 116.2349 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3914 | 6.7336 | -0.9893 | -0.98139 | 115.9636 | -1.3653 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3919 | 59.7027 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5827 | -2.1044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3913 | 59.6702 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0151 | 2.1675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3919 | 6.7977 | 0.97 | 0.9704 | 116.2349 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3924 | 6.7336 | -0.9893 | -0.98139 | 115.9636 | -1.3651 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3929 | 59.7027 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5827 | -2.1048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3923 | 59.6702 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0151 | 2.1675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3929 | 6.7977 | 0.97 | 0.9704 | 116.2349 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3934 | 6.7336 | -0.9893 | -0.98139 | 115.9636 | -1.365 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3939 | 59.7027 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5827 | -2.1053 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3933 | 59.6702 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0151 | 2.1675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.394 | 6.7977 | 0.97 | 0.9704 | 116.2349 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3944 | 6.7336 | -0.9893 | -0.98139 | 115.9636 | -1.3649 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3949 | 59.7027 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5827 | -2.1057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3943 | 59.6702 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0151 | 2.1675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3949 | 6.7895 | 0.97 | 0.97012 | 116.2452 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3954 | 6.7336 | -0.9893 | -0.98139 | 115.9636 | -1.3647 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3959 | 59.7205 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5766 | -2.1058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3953 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0183 | 2.1671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3959 | 6.7895 | 0.97 | 0.97012 | 116.2452 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3964 | 6.7364 | -0.9893 | -0.98156 | 115.9551 | -1.3646 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3969 | 59.7205 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5766 | -2.106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3963 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0183 | 2.1666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3969 | 6.7895 | 0.97 | 0.97012 | 116.2452 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3974 | 6.7364 | -0.9893 | -0.98156 | 115.9551 | -1.3644 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3979 | 59.7205 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5766 | -2.1061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3973 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0183 | 2.1662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3979 | 6.7895 | 0.97 | 0.97012 | 116.2452 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3984 | 6.7364 | -0.9893 | -0.98156 | 115.9551 | -1.3642 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3989 | 59.7205 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5766 | -2.1062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3983 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0183 | 2.1657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3989 | 6.7895 | 0.97 | 0.97012 | 116.2452 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.3994 | 6.7364 | -0.9893 | -0.98156 | 115.9551 | -1.364 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.3999 | 59.7205 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5766 | -2.1063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.3993 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0183 | 2.1653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.3999 | 6.7895 | 0.97 | 0.97012 | 116.2452 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4004 | 6.7364 | -0.9893 | -0.98156 | 115.9551 | -1.3638 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4009 | 59.7205 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5766 | -2.1064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4003 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0183 | 2.1648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4009 | 6.7895 | 0.97 | 0.97012 | 116.2452 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4014 | 6.7364 | -0.9893 | -0.98156 | 115.9551 | -1.3636 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4019 | 59.7205 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5766 | -2.1066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4013 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0183 | 2.1644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4019 | 6.7895 | 0.97 | 0.97012 | 116.2452 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4024 | 6.7364 | -0.9893 | -0.98156 | 115.9551 | -1.3634 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4029 | 59.7205 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5766 | -2.1067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4023 | 59.6758 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0183 | 2.1639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.403 | 6.7895 | 0.97 | 0.97012 | 116.2452 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4034 | 6.7364 | -0.9893 | -0.98156 | 115.9551 | -1.3632 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4039 | 59.7105 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5683 | -2.1064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4034 | 59.6913 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0177 | 2.1636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4039 | 6.7836 | 0.97 | 0.97016 | 116.236 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4044 | 6.7334 | -0.9893 | -0.98147 | 115.9346 | -1.3631 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4049 | 59.7105 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5683 | -2.1062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4044 | 59.6913 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0177 | 2.1632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4049 | 6.7836 | 0.97 | 0.97016 | 116.236 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4054 | 6.7334 | -0.9893 | -0.98147 | 115.9346 | -1.363 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4059 | 59.7105 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5683 | -2.106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4053 | 59.6913 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0177 | 2.1628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4059 | 6.7836 | 0.97 | 0.97016 | 116.236 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4064 | 6.7334 | -0.9893 | -0.98147 | 115.9346 | -1.3629 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4069 | 59.7105 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5683 | -2.1058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4063 | 59.6913 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0177 | 2.1624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.407 | 6.7836 | 0.97 | 0.97016 | 116.236 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4074 | 6.7334 | -0.9893 | -0.98147 | 115.9346 | -1.3628 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4079 | 59.7105 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5683 | -2.1055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4073 | 59.6913 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0177 | 2.1621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4079 | 6.7836 | 0.97 | 0.97016 | 116.236 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4084 | 6.7334 | -0.9893 | -0.98147 | 115.9346 | -1.3627 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4089 | 59.7105 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5683 | -2.1053 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4083 | 59.6913 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0177 | 2.1617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4089 | 6.7836 | 0.97 | 0.97016 | 116.236 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4094 | 6.7334 | -0.9893 | -0.98147 | 115.9346 | -1.3626 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4099 | 59.7105 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5683 | -2.1051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4093 | 59.6913 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0177 | 2.1613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4099 | 6.7836 | 0.97 | 0.97016 | 116.236 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4104 | 6.7334 | -0.9893 | -0.98147 | 115.9346 | -1.3625 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4109 | 59.7105 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5683 | -2.1049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4103 | 59.6913 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0177 | 2.1609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4109 | 6.7836 | 0.97 | 0.97016 | 116.236 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4114 | 6.7334 | -0.9893 | -0.98147 | 115.9346 | -1.3624 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4119 | 59.7303 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5563 | -2.1048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4113 | 59.6913 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0177 | 2.1606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4119 | 6.7886 | 0.97 | 0.97019 | 116.2143 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4124 | 6.742 | -0.9893 | -0.98155 | 115.9289 | -1.3623 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4129 | 59.7303 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5563 | -2.1048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4123 | 59.6728 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0323 | 2.1604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4129 | 6.7886 | 0.97 | 0.97019 | 116.2143 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4134 | 6.742 | -0.9893 | -0.98155 | 115.9289 | -1.3622 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4139 | 59.7303 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5563 | -2.1048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4133 | 59.6728 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0323 | 2.1602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4139 | 6.7886 | 0.97 | 0.97019 | 116.2143 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4144 | 6.742 | -0.9893 | -0.98155 | 115.9289 | -1.3621 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4149 | 59.7303 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5563 | -2.1047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4143 | 59.6728 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0323 | 2.16 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4149 | 6.7886 | 0.97 | 0.97019 | 116.2143 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4154 | 6.742 | -0.9893 | -0.98155 | 115.9289 | -1.362 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4159 | 59.7303 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5563 | -2.1047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4153 | 59.6728 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0323 | 2.1599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.416 | 6.7886 | 0.97 | 0.97019 | 116.2143 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4164 | 6.742 | -0.9893 | -0.98155 | 115.9289 | -1.362 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4169 | 59.7303 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5563 | -2.1047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4163 | 59.6728 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0323 | 2.1597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4169 | 6.7886 | 0.97 | 0.97019 | 116.2143 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4174 | 6.742 | -0.9893 | -0.98155 | 115.9289 | -1.3619 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4179 | 59.7303 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5563 | -2.1046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4174 | 59.6728 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0323 | 2.1595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4179 | 6.7886 | 0.97 | 0.97019 | 116.2143 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4184 | 6.742 | -0.9893 | -0.98155 | 115.9289 | -1.3618 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4189 | 59.7303 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5563 | -2.1046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4184 | 59.6728 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0323 | 2.1593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4189 | 6.7886 | 0.97 | 0.97019 | 116.2143 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4194 | 6.742 | -0.9893 | -0.98155 | 115.9289 | -1.3618 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4199 | 59.7303 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5563 | -2.1046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4193 | 59.6728 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0323 | 2.1592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.42 | 6.7791 | 0.97 | 0.97016 | 116.2238 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4204 | 6.742 | -0.9893 | -0.98155 | 115.9289 | -1.3617 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4209 | 59.7297 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5565 | -2.1043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4203 | 59.6366 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0243 | 2.1593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4209 | 6.7791 | 0.97 | 0.97016 | 116.2238 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4214 | 6.7376 | -0.9893 | -0.98147 | 115.9276 | -1.3616 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4219 | 59.7297 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5565 | -2.104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4213 | 59.6366 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0243 | 2.1595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4219 | 6.7791 | 0.97 | 0.97016 | 116.2238 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4224 | 6.7376 | -0.9893 | -0.98147 | 115.9276 | -1.3616 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4229 | 59.7297 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5565 | -2.1038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4223 | 59.6366 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0243 | 2.1596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4229 | 6.7791 | 0.97 | 0.97016 | 116.2238 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4234 | 6.7376 | -0.9893 | -0.98147 | 115.9276 | -1.3615 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4239 | 59.7297 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5565 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4233 | 59.6366 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0243 | 2.1598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.424 | 6.7791 | 0.97 | 0.97016 | 116.2238 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4244 | 6.7376 | -0.9893 | -0.98147 | 115.9276 | -1.3615 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4249 | 59.7297 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5565 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4243 | 59.6366 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0243 | 2.16 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4249 | 6.7791 | 0.97 | 0.97016 | 116.2238 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4254 | 6.7376 | -0.9893 | -0.98147 | 115.9276 | -1.3614 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4259 | 59.7297 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5565 | -2.103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4253 | 59.6366 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0243 | 2.1601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4259 | 6.7791 | 0.97 | 0.97016 | 116.2238 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4264 | 6.7376 | -0.9893 | -0.98147 | 115.9276 | -1.3613 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4269 | 59.7297 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5565 | -2.1027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4263 | 59.6366 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0243 | 2.1603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4269 | 6.7791 | 0.97 | 0.97016 | 116.2238 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4274 | 6.7376 | -0.9893 | -0.98147 | 115.9276 | -1.3613 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4279 | 59.7297 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5565 | -2.1024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4273 | 59.6366 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0243 | 2.1604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4279 | 6.7791 | 0.97 | 0.97016 | 116.2238 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4284 | 6.7376 | -0.9893 | -0.98147 | 115.9276 | -1.3612 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4289 | 59.7151 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5768 | -2.1022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4283 | 59.6411 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0136 | 2.1605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.429 | 6.7834 | 0.97 | 0.97043 | 116.2326 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4294 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98139 | 115.9242 | -1.3611 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4299 | 59.7151 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5768 | -2.102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4293 | 59.6411 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0136 | 2.1606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4299 | 6.7834 | 0.97 | 0.97043 | 116.2326 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4304 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98139 | 115.9242 | -1.361 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4309 | 59.7151 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5768 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4303 | 59.6411 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0136 | 2.1607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4309 | 6.7834 | 0.97 | 0.97043 | 116.2326 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4314 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98139 | 115.9242 | -1.3609 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4319 | 59.7151 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5768 | -2.1016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4314 | 59.6411 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0136 | 2.1608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4319 | 6.7834 | 0.97 | 0.97043 | 116.2326 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4324 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98139 | 115.9242 | -1.3609 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4329 | 59.7151 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5768 | -2.1014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4324 | 59.6411 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0136 | 2.1609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.433 | 6.7834 | 0.97 | 0.97043 | 116.2326 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4334 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98139 | 115.9242 | -1.3608 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4339 | 59.7151 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5768 | -2.1012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4333 | 59.6411 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0136 | 2.1609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4339 | 6.7834 | 0.97 | 0.97043 | 116.2326 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4344 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98139 | 115.9242 | -1.3607 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4349 | 59.7151 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5768 | -2.101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4343 | 59.6411 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0136 | 2.161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4349 | 6.7834 | 0.97 | 0.97043 | 116.2326 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4354 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98139 | 115.9242 | -1.3606 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4359 | 59.7151 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5768 | -2.1008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4353 | 59.6411 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0136 | 2.1611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4359 | 6.7834 | 0.97 | 0.97043 | 116.2326 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4364 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98139 | 115.9242 | -1.3605 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4369 | 59.7175 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5695 | -2.1011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4363 | 59.6411 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0136 | 2.1612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.437 | 6.801 | 0.97 | 0.97055 | 116.229 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4374 | 6.7319 | -0.9893 | -0.98142 | 115.9321 | -1.3604 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4379 | 59.7175 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5695 | -2.1013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4373 | 59.6433 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0025 | 2.1613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4379 | 6.801 | 0.97 | 0.97055 | 116.229 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4384 | 6.7319 | -0.9893 | -0.98142 | 115.9321 | -1.3603 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4389 | 59.7175 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5695 | -2.1016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4383 | 59.6433 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0025 | 2.1613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4389 | 6.801 | 0.97 | 0.97055 | 116.229 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4394 | 6.7319 | -0.9893 | -0.98142 | 115.9321 | -1.3602 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4399 | 59.7175 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5695 | -2.1019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4393 | 59.6433 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0025 | 2.1614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4399 | 6.801 | 0.97 | 0.97055 | 116.229 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4404 | 6.7319 | -0.9893 | -0.98142 | 115.9321 | -1.3601 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4409 | 59.7175 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5695 | -2.1021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4403 | 59.6433 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0025 | 2.1615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4409 | 6.801 | 0.97 | 0.97055 | 116.229 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4414 | 6.7319 | -0.9893 | -0.98142 | 115.9321 | -1.36 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4419 | 59.7175 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5695 | -2.1024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4413 | 59.6433 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0025 | 2.1615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.442 | 6.801 | 0.97 | 0.97055 | 116.229 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4424 | 6.7319 | -0.9893 | -0.98142 | 115.9321 | -1.3599 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4429 | 59.7175 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5695 | -2.1027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4423 | 59.6433 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0025 | 2.1616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4429 | 6.801 | 0.97 | 0.97055 | 116.229 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4434 | 6.7319 | -0.9893 | -0.98142 | 115.9321 | -1.3598 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4439 | 59.7175 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5695 | -2.103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4433 | 59.6433 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0025 | 2.1616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4439 | 6.801 | 0.97 | 0.97055 | 116.229 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4444 | 6.7319 | -0.9893 | -0.98142 | 115.9321 | -1.3597 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4449 | 59.7175 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5695 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4443 | 59.6433 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0025 | 2.1617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4449 | 6.7916 | 0.97 | 0.97032 | 116.2222 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4454 | 6.7319 | -0.9893 | -0.98142 | 115.9321 | -1.3596 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4459 | 59.7285 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5621 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4454 | 59.6245 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0031 | 2.1622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.446 | 6.7916 | 0.97 | 0.97032 | 116.2222 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4464 | 6.7283 | -0.9893 | -0.98144 | 115.9435 | -1.3596 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4469 | 59.7285 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5621 | -2.1037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4464 | 59.6245 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0031 | 2.1627 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4469 | 6.7916 | 0.97 | 0.97032 | 116.2222 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4474 | 6.7283 | -0.9893 | -0.98144 | 115.9435 | -1.3596 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4479 | 59.7285 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5621 | -2.1039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4473 | 59.6245 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0031 | 2.1632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4479 | 6.7916 | 0.97 | 0.97032 | 116.2222 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4484 | 6.7283 | -0.9893 | -0.98144 | 115.9435 | -1.3595 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4489 | 59.7285 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5621 | -2.1041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4483 | 59.6245 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0031 | 2.1637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4489 | 6.7916 | 0.97 | 0.97032 | 116.2222 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4494 | 6.7283 | -0.9893 | -0.98144 | 115.9435 | -1.3595 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4499 | 59.7285 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5621 | -2.1043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4493 | 59.6245 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0031 | 2.1642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.45 | 6.7916 | 0.97 | 0.97032 | 116.2222 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4504 | 6.7283 | -0.9893 | -0.98144 | 115.9435 | -1.3595 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4509 | 59.7285 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5621 | -2.1046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4503 | 59.6245 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0031 | 2.1646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4509 | 6.7916 | 0.97 | 0.97032 | 116.2222 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4514 | 6.7283 | -0.9893 | -0.98144 | 115.9435 | -1.3595 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4519 | 59.7285 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5621 | -2.1048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4513 | 59.6245 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0031 | 2.1651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4519 | 6.7916 | 0.97 | 0.97032 | 116.2222 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4524 | 6.7283 | -0.9893 | -0.98144 | 115.9435 | -1.3595 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4529 | 59.7285 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5621 | -2.105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4523 | 59.6245 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0031 | 2.1656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4529 | 6.7916 | 0.97 | 0.97032 | 116.2222 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4534 | 6.7283 | -0.9893 | -0.98144 | 115.9435 | -1.3595 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4539 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5773 | -2.1054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4533 | 59.6392 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0202 | 2.1657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4539 | 6.7852 | 0.97 | 0.97026 | 116.2298 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4544 | 6.7298 | -0.9893 | -0.98175 | 115.9413 | -1.3594 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4549 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5773 | -2.1058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4543 | 59.6392 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0202 | 2.1658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4549 | 6.7852 | 0.97 | 0.97026 | 116.2298 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4554 | 6.7298 | -0.9893 | -0.98175 | 115.9413 | -1.3593 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4559 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5773 | -2.1062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4553 | 59.6392 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0202 | 2.1659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4559 | 6.7852 | 0.97 | 0.97026 | 116.2298 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4564 | 6.7298 | -0.9893 | -0.98175 | 115.9413 | -1.3592 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4569 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5773 | -2.1067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4563 | 59.6392 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0202 | 2.166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4569 | 6.7852 | 0.97 | 0.97026 | 116.2298 | 1.6446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4574 | 6.7298 | -0.9893 | -0.98175 | 115.9413 | -1.3592 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4579 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5773 | -2.1071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4573 | 59.6392 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0202 | 2.1661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4579 | 6.7852 | 0.97 | 0.97026 | 116.2298 | 1.6446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4584 | 6.7298 | -0.9893 | -0.98175 | 115.9413 | -1.3591 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4589 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5773 | -2.1075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4583 | 59.6392 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0202 | 2.1662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.459 | 6.7852 | 0.97 | 0.97026 | 116.2298 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4594 | 6.7298 | -0.9893 | -0.98175 | 115.9413 | -1.359 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4599 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5773 | -2.1079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4594 | 59.6392 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0202 | 2.1663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4599 | 6.7852 | 0.97 | 0.97026 | 116.2298 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4604 | 6.7298 | -0.9893 | -0.98175 | 115.9413 | -1.3589 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4609 | 59.7408 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5773 | -2.1083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4604 | 59.6392 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0202 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4609 | 6.7852 | 0.97 | 0.97026 | 116.2298 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4614 | 6.7298 | -0.9893 | -0.98175 | 115.9413 | -1.3589 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4619 | 59.7347 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5638 | -2.1088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4613 | 59.6392 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0202 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4619 | 6.7917 | 0.97 | 0.97066 | 116.2233 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4624 | 6.7326 | -0.9893 | -0.98183 | 115.9461 | -1.3587 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4629 | 59.7347 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5638 | -2.1092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4623 | 59.6966 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0089 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.463 | 6.7917 | 0.97 | 0.97066 | 116.2233 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4634 | 6.7326 | -0.9893 | -0.98183 | 115.9461 | -1.3586 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4639 | 59.7347 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5638 | -2.1097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4633 | 59.6966 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0089 | 2.1663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4639 | 6.7917 | 0.97 | 0.97066 | 116.2233 | 1.6441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4644 | 6.7326 | -0.9893 | -0.98183 | 115.9461 | -1.3584 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4649 | 59.7347 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5638 | -2.1101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4643 | 59.6966 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0089 | 2.1663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4649 | 6.7917 | 0.97 | 0.97066 | 116.2233 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4654 | 6.7326 | -0.9893 | -0.98183 | 115.9461 | -1.3583 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4659 | 59.7347 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5638 | -2.1106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4653 | 59.6966 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0089 | 2.1662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4659 | 6.7917 | 0.97 | 0.97066 | 116.2233 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4664 | 6.7326 | -0.9893 | -0.98183 | 115.9461 | -1.3582 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4669 | 59.7347 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5638 | -2.1111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4663 | 59.6966 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0089 | 2.1662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4669 | 6.7917 | 0.97 | 0.97066 | 116.2233 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4674 | 6.7326 | -0.9893 | -0.98183 | 115.9461 | -1.358 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4679 | 59.7347 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5638 | -2.1115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4673 | 59.6966 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0089 | 2.1661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4679 | 6.7917 | 0.97 | 0.97066 | 116.2233 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4684 | 6.7326 | -0.9893 | -0.98183 | 115.9461 | -1.3579 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4689 | 59.7347 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5638 | -2.112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4683 | 59.6966 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0089 | 2.1661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4689 | 6.7917 | 0.97 | 0.97066 | 116.2233 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4694 | 6.7326 | -0.9893 | -0.98183 | 115.9461 | -1.3577 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4699 | 59.7347 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5638 | -2.1124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4693 | 59.6966 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0089 | 2.166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4699 | 6.7955 | 0.97 | 0.97083 | 116.2143 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4704 | 6.7326 | -0.9893 | -0.98183 | 115.9461 | -1.3576 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4709 | 59.7566 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5543 | -2.1125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4703 | 59.7195 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0131 | 2.1661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4709 | 6.7955 | 0.97 | 0.97083 | 116.2143 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4714 | 6.7351 | -0.9893 | -0.98182 | 115.9449 | -1.3574 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4719 | 59.7566 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5543 | -2.1125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4713 | 59.7195 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0131 | 2.1662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.472 | 6.7955 | 0.97 | 0.97083 | 116.2143 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4724 | 6.7351 | -0.9893 | -0.98182 | 115.9449 | -1.3572 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4729 | 59.7566 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5543 | -2.1125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4723 | 59.7195 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0131 | 2.1663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4729 | 6.7955 | 0.97 | 0.97083 | 116.2143 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4734 | 6.7351 | -0.9893 | -0.98182 | 115.9449 | -1.3571 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4739 | 59.7566 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5543 | -2.1125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4734 | 59.7195 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0131 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4739 | 6.7955 | 0.97 | 0.97083 | 116.2143 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4744 | 6.7351 | -0.9893 | -0.98182 | 115.9449 | -1.3569 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4749 | 59.7566 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5543 | -2.1125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4743 | 59.7195 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0131 | 2.1666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4749 | 6.7955 | 0.97 | 0.97083 | 116.2143 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4754 | 6.7351 | -0.9893 | -0.98182 | 115.9449 | -1.3567 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4759 | 59.7566 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5543 | -2.1126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4753 | 59.7195 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0131 | 2.1667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.476 | 6.7955 | 0.97 | 0.97083 | 116.2143 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4764 | 6.7351 | -0.9893 | -0.98182 | 115.9449 | -1.3566 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4769 | 59.7566 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5543 | -2.1126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4763 | 59.7195 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0131 | 2.1668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4769 | 6.7955 | 0.97 | 0.97083 | 116.2143 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4774 | 6.7351 | -0.9893 | -0.98182 | 115.9449 | -1.3564 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4779 | 59.7566 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5543 | -2.1126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4773 | 59.7195 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0131 | 2.1669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4779 | 6.7955 | 0.97 | 0.97083 | 116.2143 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4784 | 6.7351 | -0.9893 | -0.98182 | 115.9449 | -1.3562 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4789 | 59.7334 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5455 | -2.1126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4783 | 59.6995 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0234 | 2.1668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4789 | 6.7989 | 0.97 | 0.97059 | 116.2196 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4794 | 6.7346 | -0.9893 | -0.98181 | 115.9366 | -1.356 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4799 | 59.7334 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5455 | -2.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4793 | 59.6995 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0234 | 2.1667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4799 | 6.7989 | 0.97 | 0.97059 | 116.2196 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4804 | 6.7346 | -0.9893 | -0.98181 | 115.9366 | -1.3558 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4809 | 59.7334 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5455 | -2.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4803 | 59.6995 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0234 | 2.1667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4809 | 6.7989 | 0.97 | 0.97059 | 116.2196 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4814 | 6.7346 | -0.9893 | -0.98181 | 115.9366 | -1.3556 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4819 | 59.7334 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5455 | -2.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4813 | 59.6995 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0234 | 2.1666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4819 | 6.7989 | 0.97 | 0.97059 | 116.2196 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4824 | 6.7346 | -0.9893 | -0.98181 | 115.9366 | -1.3554 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4829 | 59.7334 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5455 | -2.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4823 | 59.6995 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0234 | 2.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4829 | 6.7989 | 0.97 | 0.97059 | 116.2196 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4834 | 6.7346 | -0.9893 | -0.98181 | 115.9366 | -1.3552 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4839 | 59.7334 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5455 | -2.1128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4833 | 59.6995 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0234 | 2.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4839 | 6.7989 | 0.97 | 0.97059 | 116.2196 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4844 | 6.7346 | -0.9893 | -0.98181 | 115.9366 | -1.355 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4849 | 59.7334 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5455 | -2.1128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4843 | 59.6995 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0234 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.485 | 6.7989 | 0.97 | 0.97059 | 116.2196 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4854 | 6.7346 | -0.9893 | -0.98181 | 115.9366 | -1.3548 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4859 | 59.7334 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5455 | -2.1128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4853 | 59.6995 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0234 | 2.1663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4859 | 6.7989 | 0.97 | 0.97059 | 116.2196 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4864 | 6.7346 | -0.9893 | -0.98181 | 115.9366 | -1.3546 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4869 | 59.6923 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5397 | -2.113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4864 | 59.6995 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0234 | 2.1662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4869 | 6.8003 | 0.97 | 0.9706 | 116.2173 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4874 | 6.7295 | -0.9893 | -0.98171 | 115.9437 | -1.3544 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4879 | 59.6923 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5397 | -2.1131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4874 | 59.6682 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0204 | 2.166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4879 | 6.8003 | 0.97 | 0.9706 | 116.2173 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4884 | 6.7295 | -0.9893 | -0.98171 | 115.9437 | -1.3543 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4889 | 59.6923 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5397 | -2.1133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4883 | 59.6682 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0204 | 2.1658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.489 | 6.8003 | 0.97 | 0.9706 | 116.2173 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4894 | 6.7295 | -0.9893 | -0.98171 | 115.9437 | -1.3541 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4899 | 59.6923 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5397 | -2.1135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4893 | 59.6682 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0204 | 2.1656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4899 | 6.8003 | 0.97 | 0.9706 | 116.2173 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4904 | 6.7295 | -0.9893 | -0.98171 | 115.9437 | -1.354 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4909 | 59.6923 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5397 | -2.1137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4903 | 59.6682 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0204 | 2.1654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4909 | 6.8003 | 0.97 | 0.9706 | 116.2173 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4914 | 6.7295 | -0.9893 | -0.98171 | 115.9437 | -1.3538 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4919 | 59.6923 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5397 | -2.1138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4913 | 59.6682 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0204 | 2.1651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4919 | 6.8003 | 0.97 | 0.9706 | 116.2173 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4924 | 6.7295 | -0.9893 | -0.98171 | 115.9437 | -1.3536 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4929 | 59.6923 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5397 | -2.114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4923 | 59.6682 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0204 | 2.1649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.493 | 6.8003 | 0.97 | 0.9706 | 116.2173 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4934 | 6.7295 | -0.9893 | -0.98171 | 115.9437 | -1.3535 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4939 | 59.6923 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5397 | -2.1142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4933 | 59.6682 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0204 | 2.1647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4939 | 6.8003 | 0.97 | 0.9706 | 116.2173 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4944 | 6.7295 | -0.9893 | -0.98171 | 115.9437 | -1.3533 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4949 | 59.6923 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5397 | -2.1144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4943 | 59.6682 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0204 | 2.1645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4949 | 6.7951 | 0.97 | 0.97059 | 116.2189 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4954 | 6.7295 | -0.9893 | -0.98171 | 115.9437 | -1.3532 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4959 | 59.7262 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5351 | -2.1145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4953 | 59.653 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0108 | 2.1643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4959 | 6.7951 | 0.97 | 0.97059 | 116.2189 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4964 | 6.7359 | -0.9893 | -0.982 | 115.9375 | -1.353 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4969 | 59.7262 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5351 | -2.1147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4963 | 59.653 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0108 | 2.1641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4969 | 6.7951 | 0.97 | 0.97059 | 116.2189 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4974 | 6.7359 | -0.9893 | -0.982 | 115.9375 | -1.3529 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4979 | 59.7262 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5351 | -2.1149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4973 | 59.653 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0108 | 2.1639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.498 | 6.7951 | 0.97 | 0.97059 | 116.2189 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4984 | 6.7359 | -0.9893 | -0.982 | 115.9375 | -1.3527 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4989 | 59.7262 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5351 | -2.115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4983 | 59.653 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0108 | 2.1637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4989 | 6.7951 | 0.97 | 0.97059 | 116.2189 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.4994 | 6.7359 | -0.9893 | -0.982 | 115.9375 | -1.3525 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.4999 | 59.7262 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5351 | -2.1152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.4993 | 59.653 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0108 | 2.1635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.4999 | 6.7951 | 0.97 | 0.97059 | 116.2189 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5004 | 6.7359 | -0.9893 | -0.982 | 115.9375 | -1.3524 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5009 | 59.7262 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5351 | -2.1154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5004 | 59.653 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0108 | 2.1633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5009 | 6.7951 | 0.97 | 0.97059 | 116.2189 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5014 | 6.7359 | -0.9893 | -0.982 | 115.9375 | -1.3522 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5019 | 59.7262 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5351 | -2.1155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5014 | 59.653 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0108 | 2.1631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.502 | 6.7951 | 0.97 | 0.97059 | 116.2189 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5024 | 6.7359 | -0.9893 | -0.982 | 115.9375 | -1.3521 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5029 | 59.7262 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5351 | -2.1157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5023 | 59.653 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0108 | 2.1629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5029 | 6.7951 | 0.97 | 0.97059 | 116.2189 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5034 | 6.7359 | -0.9893 | -0.982 | 115.9375 | -1.3519 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5039 | 59.7337 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5425 | -2.116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5033 | 59.6618 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0062 | 2.163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5039 | 6.793 | 0.97002 | 0.97035 | 116.228 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5044 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98232 | 115.9231 | -1.3517 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5049 | 59.7337 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5425 | -2.1162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5043 | 59.6618 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0062 | 2.163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5049 | 6.793 | 0.97004 | 0.97035 | 116.228 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5054 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98232 | 115.9231 | -1.3515 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5059 | 59.7337 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5425 | -2.1165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5053 | 59.6618 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0062 | 2.163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.506 | 6.793 | 0.97006 | 0.97035 | 116.228 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5064 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98232 | 115.9231 | -1.3513 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5069 | 59.7337 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5425 | -2.1167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5063 | 59.6618 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0062 | 2.1631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5069 | 6.793 | 0.97008 | 0.97035 | 116.228 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5074 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98232 | 115.9231 | -1.3511 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5079 | 59.7337 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5425 | -2.117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5073 | 59.6618 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0062 | 2.1631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5079 | 6.793 | 0.9701 | 0.97035 | 116.228 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5084 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98232 | 115.9231 | -1.3509 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5089 | 59.7337 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5425 | -2.1172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5083 | 59.6618 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0062 | 2.1632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5089 | 6.793 | 0.97012 | 0.97035 | 116.228 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5094 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98232 | 115.9231 | -1.3507 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5099 | 59.7337 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5425 | -2.1175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5093 | 59.6618 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0062 | 2.1632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5099 | 6.793 | 0.97014 | 0.97035 | 116.228 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5104 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98232 | 115.9231 | -1.3505 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5109 | 59.7337 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5425 | -2.1177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5103 | 59.6618 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0062 | 2.1633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5109 | 6.793 | 0.97016 | 0.97035 | 116.228 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5114 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98232 | 115.9231 | -1.3503 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5119 | 59.7168 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5594 | -2.1176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5113 | 59.6618 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0062 | 2.1633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5119 | 6.7975 | 0.97018 | 0.97049 | 116.241 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5124 | 6.7397 | -0.9893 | -0.98222 | 115.9359 | -1.3502 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5129 | 59.7168 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5594 | -2.1174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5123 | 59.6544 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0018 | 2.1633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5129 | 6.7975 | 0.9702 | 0.97049 | 116.241 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5134 | 6.7397 | -0.9893 | -0.98222 | 115.9359 | -1.35 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5139 | 59.7168 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5594 | -2.1172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5133 | 59.6544 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0018 | 2.1633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5139 | 6.7975 | 0.97022 | 0.97049 | 116.241 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5144 | 6.7397 | -0.9893 | -0.98222 | 115.9359 | -1.3498 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5149 | 59.7168 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5594 | -2.117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5144 | 59.6544 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0018 | 2.1632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.515 | 6.7975 | 0.97024 | 0.97049 | 116.241 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5154 | 6.7397 | -0.9893 | -0.98222 | 115.9359 | -1.3497 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5159 | 59.7168 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5594 | -2.1168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5154 | 59.6544 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0018 | 2.1632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5159 | 6.7975 | 0.97026 | 0.97049 | 116.241 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5164 | 6.7397 | -0.9893 | -0.98222 | 115.9359 | -1.3495 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5169 | 59.7168 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5594 | -2.1166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5163 | 59.6544 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0018 | 2.1632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5169 | 6.7975 | 0.97028 | 0.97049 | 116.241 | 1.6367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5174 | 6.7397 | -0.9893 | -0.98222 | 115.9359 | -1.3493 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5179 | 59.7168 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5594 | -2.1165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5173 | 59.6544 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0018 | 2.1632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5179 | 6.7975 | 0.9703 | 0.97049 | 116.241 | 1.6366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5184 | 6.7397 | -0.9893 | -0.98222 | 115.9359 | -1.3492 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5189 | 59.7168 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5594 | -2.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5183 | 59.6544 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0018 | 2.1632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.519 | 6.7975 | 0.97032 | 0.97049 | 116.241 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5194 | 6.7397 | -0.9893 | -0.98222 | 115.9359 | -1.349 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5199 | 59.7168 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5594 | -2.1161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5193 | 59.6544 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0018 | 2.1632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5199 | 6.7977 | 0.97034 | 0.97041 | 116.221 | 1.6363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5204 | 6.7397 | -0.9893 | -0.98222 | 115.9359 | -1.3488 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5209 | 59.7021 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5588 | -2.116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5203 | 59.6689 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9956 | 2.1632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5209 | 6.7977 | 0.97036 | 0.97041 | 116.221 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5214 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98212 | 115.9521 | -1.3487 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5219 | 59.7021 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5588 | -2.116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5213 | 59.6689 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9956 | 2.1633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5219 | 6.7977 | 0.97038 | 0.97041 | 116.221 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5224 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98212 | 115.9521 | -1.3486 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5229 | 59.7021 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5588 | -2.1159 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5223 | 59.6689 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9956 | 2.1634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5229 | 6.7977 | 0.9704 | 0.97041 | 116.221 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5234 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98212 | 115.9521 | -1.3485 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5239 | 59.7021 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5588 | -2.1159 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5233 | 59.6689 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9956 | 2.1635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5239 | 6.7977 | 0.97042 | 0.97041 | 116.221 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5244 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98212 | 115.9521 | -1.3484 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5249 | 59.7021 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5588 | -2.1158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5243 | 59.6689 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9956 | 2.1636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5249 | 6.7977 | 0.97044 | 0.97041 | 116.221 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5254 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98212 | 115.9521 | -1.3483 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5259 | 59.7021 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5588 | -2.1157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5253 | 59.6689 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9956 | 2.1637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5259 | 6.7977 | 0.97046 | 0.97041 | 116.221 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5264 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98212 | 115.9521 | -1.3482 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5269 | 59.7021 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5588 | -2.1157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5263 | 59.6689 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9956 | 2.1638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5269 | 6.7977 | 0.97048 | 0.97041 | 116.221 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5274 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98212 | 115.9521 | -1.3481 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5279 | 59.7021 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5588 | -2.1156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5273 | 59.6689 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9956 | 2.1639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.528 | 6.7977 | 0.9705 | 0.97041 | 116.221 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5284 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98212 | 115.9521 | -1.348 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5289 | 59.7054 | -0.9994 | -0.99936 | 116.557 | -2.1158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5284 | 59.6867 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0193 | 2.1642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5289 | 6.7996 | 0.97052 | 0.97045 | 116.2169 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5294 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98213 | 115.9443 | -1.3478 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5299 | 59.7054 | -0.9994 | -0.99936 | 116.557 | -2.116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5294 | 59.6867 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0193 | 2.1645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5299 | 6.7996 | 0.97054 | 0.97045 | 116.2169 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5304 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98213 | 115.9443 | -1.3477 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5309 | 59.7054 | -0.9994 | -0.99936 | 116.557 | -2.1162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5303 | 59.6867 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0193 | 2.1648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5309 | 6.7996 | 0.97056 | 0.97045 | 116.2169 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5314 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98213 | 115.9443 | -1.3475 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5319 | 59.7054 | -0.9994 | -0.99936 | 116.557 | -2.1164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5313 | 59.6867 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0193 | 2.1651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.532 | 6.7996 | 0.97058 | 0.97045 | 116.2169 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5324 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98213 | 115.9443 | -1.3474 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5329 | 59.7054 | -0.9994 | -0.99936 | 116.557 | -2.1166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5323 | 59.6867 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0193 | 2.1654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5329 | 6.7996 | 0.9706 | 0.97045 | 116.2169 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5334 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98213 | 115.9443 | -1.3472 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5339 | 59.7054 | -0.9994 | -0.99936 | 116.557 | -2.1168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5333 | 59.6867 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0193 | 2.1657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5339 | 6.7996 | 0.97062 | 0.97045 | 116.2169 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5344 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98213 | 115.9443 | -1.3471 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5349 | 59.7054 | -0.9994 | -0.99936 | 116.557 | -2.117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5343 | 59.6867 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0193 | 2.166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5349 | 6.7996 | 0.97064 | 0.97045 | 116.2169 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5354 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98213 | 115.9443 | -1.3469 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5359 | 59.7054 | -0.9994 | -0.99936 | 116.557 | -2.1172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5353 | 59.6867 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0193 | 2.1663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5359 | 6.7996 | 0.97066 | 0.97045 | 116.2169 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5364 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98213 | 115.9443 | -1.3468 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5369 | 59.7286 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5548 | -2.1172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5363 | 59.6867 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0193 | 2.1666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5369 | 6.7975 | 0.97068 | 0.97067 | 116.2244 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5374 | 6.7326 | -0.9893 | -0.98224 | 115.9451 | -1.3466 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5379 | 59.7286 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5548 | -2.1171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5373 | 59.6893 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0241 | 2.1667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5379 | 6.7975 | 0.9707 | 0.97067 | 116.2244 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5384 | 6.7326 | -0.9893 | -0.98224 | 115.9451 | -1.3464 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5389 | 59.7286 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5548 | -2.1171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5383 | 59.6893 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0241 | 2.1669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5389 | 6.7975 | 0.97072 | 0.97067 | 116.2244 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5394 | 6.7326 | -0.9893 | -0.98224 | 115.9451 | -1.3462 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5399 | 59.7286 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5548 | -2.117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5393 | 59.6893 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0241 | 2.167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5399 | 6.7975 | 0.97074 | 0.97067 | 116.2244 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5404 | 6.7326 | -0.9893 | -0.98224 | 115.9451 | -1.346 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5409 | 59.7286 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5548 | -2.117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5403 | 59.6893 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0241 | 2.1671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.541 | 6.7975 | 0.97076 | 0.97067 | 116.2244 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5414 | 6.7326 | -0.9893 | -0.98224 | 115.9451 | -1.3458 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5419 | 59.7286 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5548 | -2.1169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5413 | 59.6893 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0241 | 2.1672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5419 | 6.7975 | 0.97078 | 0.97067 | 116.2244 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5424 | 6.7326 | -0.9893 | -0.98224 | 115.9451 | -1.3457 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5429 | 59.7286 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5548 | -2.1169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5424 | 59.6893 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0241 | 2.1673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5429 | 6.7975 | 0.9708 | 0.97067 | 116.2244 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5434 | 6.7326 | -0.9893 | -0.98224 | 115.9451 | -1.3455 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5439 | 59.7286 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5548 | -2.1168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5434 | 59.6893 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0241 | 2.1674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5439 | 6.7975 | 0.97082 | 0.97067 | 116.2244 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5444 | 6.7326 | -0.9893 | -0.98224 | 115.9451 | -1.3453 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5449 | 59.7286 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5548 | -2.1168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5443 | 59.6893 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0241 | 2.1675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.545 | 6.7855 | 0.97084 | 0.97033 | 116.2129 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5454 | 6.7326 | -0.9893 | -0.98224 | 115.9451 | -1.3451 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5459 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5441 | -2.1166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5453 | 59.6928 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0063 | 2.1679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5459 | 6.7855 | 0.97086 | 0.97033 | 116.2129 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5464 | 6.7358 | -0.9893 | -0.9825 | 115.9429 | -1.3449 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5469 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5441 | -2.1164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5463 | 59.6928 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0063 | 2.1684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5469 | 6.7855 | 0.97088 | 0.97033 | 116.2129 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5474 | 6.7358 | -0.9893 | -0.9825 | 115.9429 | -1.3447 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5479 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5441 | -2.1161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5473 | 59.6928 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0063 | 2.1689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5479 | 6.7855 | 0.9709 | 0.97033 | 116.2129 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5484 | 6.7358 | -0.9893 | -0.9825 | 115.9429 | -1.3444 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5489 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5441 | -2.1159 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5483 | 59.6928 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0063 | 2.1693 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.549 | 6.7855 | 0.97092 | 0.97033 | 116.2129 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5494 | 6.7358 | -0.9893 | -0.9825 | 115.9429 | -1.3442 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5499 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5441 | -2.1157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5493 | 59.6928 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0063 | 2.1698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5499 | 6.7855 | 0.97094 | 0.97033 | 116.2129 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5504 | 6.7358 | -0.9893 | -0.9825 | 115.9429 | -1.344 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5509 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5441 | -2.1155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5503 | 59.6928 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0063 | 2.1702 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5509 | 6.7855 | 0.97096 | 0.97033 | 116.2129 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5514 | 6.7358 | -0.9893 | -0.9825 | 115.9429 | -1.3438 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5519 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5441 | -2.1153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5513 | 59.6928 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0063 | 2.1707 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5519 | 6.7855 | 0.97098 | 0.97033 | 116.2129 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5524 | 6.7358 | -0.9893 | -0.9825 | 115.9429 | -1.3436 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5529 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5441 | -2.1151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5523 | 59.6928 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0063 | 2.1712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5529 | 6.7855 | 0.971 | 0.97033 | 116.2129 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5534 | 6.7358 | -0.9893 | -0.9825 | 115.9429 | -1.3434 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5539 | 59.7011 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5312 | -2.115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5533 | 59.6859 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0029 | 2.1714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.554 | 6.7889 | 0.97102 | 0.97031 | 116.214 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5544 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98273 | 115.935 | -1.3431 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5549 | 59.7011 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5312 | -2.1148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5543 | 59.6859 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0029 | 2.1716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5549 | 6.7889 | 0.97104 | 0.97031 | 116.214 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5554 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98273 | 115.935 | -1.3428 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5559 | 59.7011 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5312 | -2.1146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5553 | 59.6859 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0029 | 2.1718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5559 | 6.7889 | 0.97106 | 0.97031 | 116.214 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5564 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98273 | 115.935 | -1.3426 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5569 | 59.7011 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5312 | -2.1144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5564 | 59.6859 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0029 | 2.172 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5569 | 6.7889 | 0.97108 | 0.97031 | 116.214 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5574 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98273 | 115.935 | -1.3423 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5579 | 59.7011 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5312 | -2.1143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5574 | 59.6859 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0029 | 2.1722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.558 | 6.7889 | 0.9711 | 0.97031 | 116.214 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5584 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98273 | 115.935 | -1.342 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5589 | 59.7011 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5312 | -2.1141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5583 | 59.6859 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0029 | 2.1724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5589 | 6.7889 | 0.97112 | 0.97031 | 116.214 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5594 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98273 | 115.935 | -1.3417 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5599 | 59.7011 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5312 | -2.1139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5593 | 59.6859 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0029 | 2.1726 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5599 | 6.7889 | 0.97114 | 0.97031 | 116.214 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5604 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98273 | 115.935 | -1.3415 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5609 | 59.7011 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5312 | -2.1137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5603 | 59.6859 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0029 | 2.1728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5609 | 6.7889 | 0.97116 | 0.97031 | 116.214 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5614 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98273 | 115.935 | -1.3412 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5619 | 59.6861 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5278 | -2.1134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5613 | 59.6859 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0029 | 2.173 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.562 | 6.7931 | 0.97118 | 0.97031 | 116.2188 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5624 | 6.7343 | -0.9893 | -0.98247 | 115.9249 | -1.341 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5629 | 59.6861 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5278 | -2.113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5623 | 59.6734 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9851 | 2.1729 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5629 | 6.7931 | 0.9712 | 0.97031 | 116.2188 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5634 | 6.7343 | -0.9893 | -0.98247 | 115.9249 | -1.3408 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5639 | 59.6861 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5278 | -2.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5633 | 59.6734 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9851 | 2.1728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5639 | 6.7931 | 0.97122 | 0.97031 | 116.2188 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5644 | 6.7343 | -0.9893 | -0.98247 | 115.9249 | -1.3405 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5649 | 59.6861 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5278 | -2.1124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5643 | 59.6734 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9851 | 2.1727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5649 | 6.7931 | 0.97124 | 0.97031 | 116.2188 | 1.6342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5654 | 6.7343 | -0.9893 | -0.98247 | 115.9249 | -1.3403 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5659 | 59.6861 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5278 | -2.112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5653 | 59.6734 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9851 | 2.1725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5659 | 6.7931 | 0.97126 | 0.97031 | 116.2188 | 1.6342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5664 | 6.7343 | -0.9893 | -0.98247 | 115.9249 | -1.3401 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5669 | 59.6861 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5278 | -2.1117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5663 | 59.6734 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9851 | 2.1724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.567 | 6.7931 | 0.97128 | 0.97031 | 116.2188 | 1.6342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5674 | 6.7343 | -0.9893 | -0.98247 | 115.9249 | -1.3399 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5679 | 59.6861 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5278 | -2.1113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5673 | 59.6734 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9851 | 2.1723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5679 | 6.7931 | 0.9713 | 0.97031 | 116.2188 | 1.6342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5684 | 6.7343 | -0.9893 | -0.98247 | 115.9249 | -1.3397 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5689 | 59.6861 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5278 | -2.111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5683 | 59.6734 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9851 | 2.1722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5689 | 6.7931 | 0.97132 | 0.97031 | 116.2188 | 1.6342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5694 | 6.7343 | -0.9893 | -0.98247 | 115.9249 | -1.3395 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5699 | 59.6861 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5278 | -2.1106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5693 | 59.6734 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9851 | 2.1721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5699 | 6.7878 | 0.97134 | 0.97014 | 116.2159 | 1.6342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5704 | 6.7343 | -0.9893 | -0.98247 | 115.9249 | -1.3392 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5709 | 59.7014 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5344 | -2.1105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5704 | 59.6449 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9854 | 2.1722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.571 | 6.7878 | 0.97136 | 0.97014 | 116.2159 | 1.6342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5714 | 6.7262 | -0.9893 | -0.98227 | 115.9314 | -1.339 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5719 | 59.7014 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5344 | -2.1103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5714 | 59.6449 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9854 | 2.1722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5719 | 6.7878 | 0.97138 | 0.97014 | 116.2159 | 1.6342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5724 | 6.7262 | -0.9893 | -0.98227 | 115.9314 | -1.3389 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5729 | 59.7014 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5344 | -2.1102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5723 | 59.6449 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9854 | 2.1723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5729 | 6.7878 | 0.9714 | 0.97014 | 116.2159 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5734 | 6.7262 | -0.9893 | -0.98227 | 115.9314 | -1.3387 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5739 | 59.7014 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5344 | -2.1101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5733 | 59.6449 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9854 | 2.1724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5739 | 6.7878 | 0.97142 | 0.97014 | 116.2159 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5744 | 6.7262 | -0.9893 | -0.98227 | 115.9314 | -1.3385 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5749 | 59.7014 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5344 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5743 | 59.6449 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9854 | 2.1724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.575 | 6.7878 | 0.97144 | 0.97014 | 116.2159 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5754 | 6.7262 | -0.9893 | -0.98227 | 115.9314 | -1.3383 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5759 | 59.7014 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5344 | -2.1098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5753 | 59.6449 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9854 | 2.1725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5759 | 6.7878 | 0.97146 | 0.97014 | 116.2159 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5764 | 6.7262 | -0.9893 | -0.98227 | 115.9314 | -1.3381 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5769 | 59.7014 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5344 | -2.1096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5763 | 59.6449 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9854 | 2.1725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5769 | 6.7878 | 0.97148 | 0.97014 | 116.2159 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5774 | 6.7262 | -0.9893 | -0.98227 | 115.9314 | -1.3379 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5779 | 59.7014 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5344 | -2.1095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5773 | 59.6449 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9854 | 2.1726 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5779 | 6.7878 | 0.9715 | 0.97014 | 116.2159 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5784 | 6.7262 | -0.9893 | -0.98227 | 115.9314 | -1.3377 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5789 | 59.688 | -0.9994 | -0.99938 | 116.532 | -2.1096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5783 | 59.6376 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9945 | 2.1722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5789 | 6.7903 | 0.97152 | 0.96987 | 116.2164 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5794 | 6.7318 | -0.9893 | -0.98256 | 115.927 | -1.3374 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5799 | 59.688 | -0.9994 | -0.99938 | 116.532 | -2.1097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5793 | 59.6376 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9945 | 2.1717 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5799 | 6.7903 | 0.97154 | 0.96987 | 116.2164 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5804 | 6.7318 | -0.9893 | -0.98256 | 115.927 | -1.3372 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5809 | 59.688 | -0.9994 | -0.99938 | 116.532 | -2.1098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5803 | 59.6376 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9945 | 2.1713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5809 | 6.7903 | 0.97156 | 0.96987 | 116.2164 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5814 | 6.7318 | -0.9893 | -0.98256 | 115.927 | -1.3369 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5819 | 59.688 | -0.9994 | -0.99938 | 116.532 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5813 | 59.6376 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9945 | 2.1709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5819 | 6.7903 | 0.97158 | 0.96987 | 116.2164 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5824 | 6.7318 | -0.9893 | -0.98256 | 115.927 | -1.3366 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5829 | 59.688 | -0.9994 | -0.99938 | 116.532 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5823 | 59.6376 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9945 | 2.1705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5829 | 6.7903 | 0.9716 | 0.96987 | 116.2164 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5834 | 6.7318 | -0.9893 | -0.98256 | 115.927 | -1.3364 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5839 | 59.688 | -0.9994 | -0.99938 | 116.532 | -2.1101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5833 | 59.6376 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9945 | 2.1701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.584 | 6.7903 | 0.97162 | 0.96987 | 116.2164 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5844 | 6.7318 | -0.9893 | -0.98256 | 115.927 | -1.3361 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5849 | 59.688 | -0.9994 | -0.99938 | 116.532 | -2.1102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5844 | 59.6376 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9945 | 2.1697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5849 | 6.7903 | 0.97164 | 0.96987 | 116.2164 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5854 | 6.7318 | -0.9893 | -0.98256 | 115.927 | -1.3359 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5859 | 59.688 | -0.9994 | -0.99938 | 116.532 | -2.1103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5854 | 59.6376 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9945 | 2.1692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5859 | 6.7903 | 0.97166 | 0.96987 | 116.2164 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5864 | 6.7318 | -0.9893 | -0.98256 | 115.927 | -1.3356 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5869 | 59.7014 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5411 | -2.1103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5863 | 59.6376 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9945 | 2.1688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5869 | 6.7962 | 0.97168 | 0.97008 | 116.2308 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5874 | 6.7433 | -0.9893 | -0.98255 | 115.921 | -1.3354 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5879 | 59.7014 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5411 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5873 | 59.6517 | 0.9994 | 0.99936 | 115.993 | 2.1685 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.588 | 6.7962 | 0.9717 | 0.97008 | 116.2308 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5884 | 6.7433 | -0.9893 | -0.98255 | 115.921 | -1.3351 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5889 | 59.7014 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5411 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5883 | 59.6517 | 0.9994 | 0.99936 | 115.993 | 2.1682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5889 | 6.7962 | 0.97172 | 0.97008 | 116.2308 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5894 | 6.7433 | -0.9893 | -0.98255 | 115.921 | -1.3349 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5899 | 59.7014 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5411 | -2.1105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5893 | 59.6517 | 0.9994 | 0.99936 | 115.993 | 2.1679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5899 | 6.7962 | 0.97174 | 0.97008 | 116.2308 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5904 | 6.7433 | -0.9893 | -0.98255 | 115.921 | -1.3347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5909 | 59.7014 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5411 | -2.1105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5903 | 59.6517 | 0.9994 | 0.99936 | 115.993 | 2.1676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5909 | 6.7962 | 0.97176 | 0.97008 | 116.2308 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5914 | 6.7433 | -0.9893 | -0.98255 | 115.921 | -1.3344 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5919 | 59.7014 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5411 | -2.1106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5913 | 59.6517 | 0.9994 | 0.99936 | 115.993 | 2.1672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5919 | 6.7962 | 0.97178 | 0.97008 | 116.2308 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5924 | 6.7433 | -0.9893 | -0.98255 | 115.921 | -1.3342 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5929 | 59.7014 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5411 | -2.1106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5923 | 59.6517 | 0.9994 | 0.99936 | 115.993 | 2.1669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5929 | 6.7962 | 0.9718 | 0.97008 | 116.2308 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5934 | 6.7433 | -0.9893 | -0.98255 | 115.921 | -1.3339 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5939 | 59.7014 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5411 | -2.1106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5933 | 59.6517 | 0.9994 | 0.99936 | 115.993 | 2.1666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5939 | 6.7962 | 0.97182 | 0.97008 | 116.2308 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5944 | 6.7433 | -0.9893 | -0.98255 | 115.921 | -1.3337 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5949 | 59.7014 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5411 | -2.1107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5943 | 59.6517 | 0.9994 | 0.99936 | 115.993 | 2.1663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5949 | 6.7982 | 0.97184 | 0.97032 | 116.2196 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5954 | 6.7433 | -0.9893 | -0.98255 | 115.921 | -1.3335 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5959 | 59.7029 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5492 | -2.1103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5953 | 59.6808 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9988 | 2.1662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5959 | 6.7982 | 0.97186 | 0.97032 | 116.2196 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5964 | 6.75 | -0.9893 | -0.98267 | 115.936 | -1.3332 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5969 | 59.7029 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5492 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5963 | 59.6808 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9988 | 2.166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.597 | 6.7982 | 0.97188 | 0.97032 | 116.2196 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5974 | 6.75 | -0.9893 | -0.98267 | 115.936 | -1.333 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5979 | 59.7029 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5492 | -2.1096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5973 | 59.6808 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9988 | 2.1659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5979 | 6.7982 | 0.9719 | 0.97032 | 116.2196 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5984 | 6.75 | -0.9893 | -0.98267 | 115.936 | -1.3327 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5989 | 59.7029 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5492 | -2.1093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5984 | 59.6808 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9988 | 2.1657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5989 | 6.7982 | 0.97192 | 0.97032 | 116.2196 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.5994 | 6.75 | -0.9893 | -0.98267 | 115.936 | -1.3325 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.5999 | 59.7029 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5492 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.5993 | 59.6808 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9988 | 2.1656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.5999 | 6.7982 | 0.97194 | 0.97032 | 116.2196 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6004 | 6.75 | -0.9893 | -0.98267 | 115.936 | -1.3322 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6009 | 59.7029 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5492 | -2.1086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6003 | 59.6808 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9988 | 2.1655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.601 | 6.7982 | 0.97196 | 0.97032 | 116.2196 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6014 | 6.75 | -0.9893 | -0.98267 | 115.936 | -1.332 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6019 | 59.7029 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5492 | -2.1082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6013 | 59.6808 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9988 | 2.1653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6019 | 6.7982 | 0.97198 | 0.97032 | 116.2196 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6024 | 6.75 | -0.9893 | -0.98267 | 115.936 | -1.3317 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6029 | 59.7029 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5492 | -2.1078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6023 | 59.6808 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9988 | 2.1652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6029 | 6.7982 | 0.972 | 0.97032 | 116.2196 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6034 | 6.75 | -0.9893 | -0.98267 | 115.936 | -1.3315 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6039 | 59.685 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5454 | -2.1075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6033 | 59.7038 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9996 | 2.1651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6039 | 6.7922 | 0.97202 | 0.96988 | 116.2066 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6044 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98282 | 115.9415 | -1.3313 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6049 | 59.685 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5454 | -2.1072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6043 | 59.7038 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9996 | 2.1651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6049 | 6.7922 | 0.97204 | 0.96988 | 116.2066 | 1.6363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6054 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98282 | 115.9415 | -1.3311 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6059 | 59.685 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5454 | -2.1068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6053 | 59.7038 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9996 | 2.165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6059 | 6.7922 | 0.97206 | 0.96988 | 116.2066 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6064 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98282 | 115.9415 | -1.3308 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6069 | 59.685 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5454 | -2.1065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6063 | 59.7038 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9996 | 2.165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6069 | 6.7922 | 0.97208 | 0.96988 | 116.2066 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6074 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98282 | 115.9415 | -1.3306 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6079 | 59.685 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5454 | -2.1062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6073 | 59.7038 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9996 | 2.1649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6079 | 6.7922 | 0.9721 | 0.96988 | 116.2066 | 1.6365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6084 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98282 | 115.9415 | -1.3304 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6089 | 59.685 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5454 | -2.1058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6083 | 59.7038 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9996 | 2.1649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6089 | 6.7922 | 0.97212 | 0.96988 | 116.2066 | 1.6366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6094 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98282 | 115.9415 | -1.3302 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6099 | 59.685 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5454 | -2.1055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6093 | 59.7038 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9996 | 2.1648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.61 | 6.7922 | 0.97214 | 0.96988 | 116.2066 | 1.6367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6104 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98282 | 115.9415 | -1.33 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6109 | 59.685 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5454 | -2.1052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6103 | 59.7038 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9996 | 2.1648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6109 | 6.7922 | 0.97216 | 0.96988 | 116.2066 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6114 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98282 | 115.9415 | -1.3297 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6119 | 59.7126 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5425 | -2.1051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6114 | 59.7038 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9996 | 2.1648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6119 | 6.7927 | 0.97218 | 0.96999 | 116.2237 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6124 | 6.7449 | -0.9893 | -0.98251 | 115.9336 | -1.3296 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6129 | 59.7126 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5425 | -2.1051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6124 | 59.7005 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9988 | 2.1649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6129 | 6.7927 | 0.9722 | 0.96999 | 116.2237 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6134 | 6.7449 | -0.9893 | -0.98251 | 115.9336 | -1.3295 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6139 | 59.7126 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5425 | -2.105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6133 | 59.7005 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9988 | 2.1651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.614 | 6.7927 | 0.97222 | 0.96999 | 116.2237 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6144 | 6.7449 | -0.9893 | -0.98251 | 115.9336 | -1.3293 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6149 | 59.7126 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5425 | -2.1049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6143 | 59.7005 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9988 | 2.1653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6149 | 6.7927 | 0.97224 | 0.96999 | 116.2237 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6154 | 6.7449 | -0.9893 | -0.98251 | 115.9336 | -1.3292 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6159 | 59.7126 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5425 | -2.1049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6153 | 59.7005 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9988 | 2.1655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6159 | 6.7927 | 0.97226 | 0.96999 | 116.2237 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6164 | 6.7449 | -0.9893 | -0.98251 | 115.9336 | -1.3291 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6169 | 59.7126 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5425 | -2.1048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6163 | 59.7005 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9988 | 2.1657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6169 | 6.7927 | 0.97228 | 0.96999 | 116.2237 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6174 | 6.7449 | -0.9893 | -0.98251 | 115.9336 | -1.3289 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6179 | 59.7126 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5425 | -2.1048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6173 | 59.7005 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9988 | 2.1658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.618 | 6.7927 | 0.9723 | 0.96999 | 116.2237 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6184 | 6.7449 | -0.9893 | -0.98251 | 115.9336 | -1.3288 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6189 | 59.7126 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5425 | -2.1047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6183 | 59.7005 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9988 | 2.166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6189 | 6.7927 | 0.97232 | 0.96999 | 116.2237 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6194 | 6.7449 | -0.9893 | -0.98251 | 115.9336 | -1.3287 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6199 | 59.7126 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5425 | -2.1046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6193 | 59.7005 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9988 | 2.1662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6199 | 6.7924 | 0.97234 | 0.97021 | 116.2318 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6204 | 6.7449 | -0.9893 | -0.98251 | 115.9336 | -1.3285 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6209 | 59.6972 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5359 | -2.1045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6203 | 59.6964 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9906 | 2.1662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6209 | 6.7924 | 0.97236 | 0.97021 | 116.2318 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6214 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98223 | 115.9178 | -1.3284 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6219 | 59.6972 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5359 | -2.1043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6213 | 59.6964 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9906 | 2.1663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6219 | 6.7924 | 0.97238 | 0.97021 | 116.2318 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6224 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98223 | 115.9178 | -1.3284 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6229 | 59.6972 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5359 | -2.1041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6223 | 59.6964 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9906 | 2.1663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.623 | 6.7924 | 0.9724 | 0.97021 | 116.2318 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6234 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98223 | 115.9178 | -1.3283 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6239 | 59.6972 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5359 | -2.104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6233 | 59.6964 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9906 | 2.1663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6239 | 6.7924 | 0.97242 | 0.97021 | 116.2318 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6244 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98223 | 115.9178 | -1.3282 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6249 | 59.6972 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5359 | -2.1038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6243 | 59.6964 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9906 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6249 | 6.7924 | 0.97244 | 0.97021 | 116.2318 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6254 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98223 | 115.9178 | -1.3281 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6259 | 59.6972 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5359 | -2.1036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6254 | 59.6964 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9906 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6259 | 6.7924 | 0.97246 | 0.97021 | 116.2318 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6264 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98223 | 115.9178 | -1.328 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6269 | 59.6972 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5359 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6264 | 59.6964 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9906 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.627 | 6.7924 | 0.97248 | 0.97021 | 116.2318 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6274 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98223 | 115.9178 | -1.3279 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6279 | 59.6972 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5359 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6273 | 59.6964 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9906 | 2.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6279 | 6.7924 | 0.9725 | 0.97021 | 116.2318 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6284 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98223 | 115.9178 | -1.3279 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6289 | 59.6885 | -0.9994 | -0.99938 | 116.541 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6283 | 59.6661 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0059 | 2.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6289 | 6.7925 | 0.97252 | 0.97001 | 116.2211 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6294 | 6.7373 | -0.9893 | -0.98228 | 115.9122 | -1.3278 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6299 | 59.6885 | -0.9994 | -0.99938 | 116.541 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6293 | 59.6661 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0059 | 2.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6299 | 6.7925 | 0.97254 | 0.97001 | 116.2211 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6304 | 6.7373 | -0.9893 | -0.98228 | 115.9122 | -1.3277 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6309 | 59.6885 | -0.9994 | -0.99938 | 116.541 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6303 | 59.6661 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0059 | 2.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.631 | 6.7925 | 0.97256 | 0.97001 | 116.2211 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6314 | 6.7373 | -0.9893 | -0.98228 | 115.9122 | -1.3276 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6319 | 59.6885 | -0.9994 | -0.99938 | 116.541 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6313 | 59.6661 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0059 | 2.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6319 | 6.7925 | 0.97258 | 0.97001 | 116.2211 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6324 | 6.7373 | -0.9893 | -0.98228 | 115.9122 | -1.3275 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6329 | 59.6885 | -0.9994 | -0.99938 | 116.541 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6323 | 59.6661 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0059 | 2.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6329 | 6.7925 | 0.9726 | 0.97001 | 116.2211 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6334 | 6.7373 | -0.9893 | -0.98228 | 115.9122 | -1.3274 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6339 | 59.6885 | -0.9994 | -0.99938 | 116.541 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6333 | 59.6661 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0059 | 2.1666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6339 | 6.7925 | 0.97262 | 0.97001 | 116.2211 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6344 | 6.7373 | -0.9893 | -0.98228 | 115.9122 | -1.3273 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6349 | 59.6885 | -0.9994 | -0.99938 | 116.541 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6343 | 59.6661 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0059 | 2.1666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6349 | 6.7925 | 0.97264 | 0.97001 | 116.2211 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6354 | 6.7373 | -0.9893 | -0.98228 | 115.9122 | -1.3272 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6359 | 59.6885 | -0.9994 | -0.99938 | 116.541 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6353 | 59.6661 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0059 | 2.1666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6359 | 6.7925 | 0.97266 | 0.97001 | 116.2211 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6364 | 6.7373 | -0.9893 | -0.98228 | 115.9122 | -1.3271 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6369 | 59.6884 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5396 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6363 | 59.6661 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0059 | 2.1666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6369 | 6.7902 | 0.97268 | 0.96978 | 116.2237 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6374 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98238 | 115.9302 | -1.3269 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6379 | 59.6884 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5396 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6373 | 59.666 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0082 | 2.1666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6379 | 6.7902 | 0.9727 | 0.96978 | 116.2237 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6384 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98238 | 115.9302 | -1.3268 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6389 | 59.6884 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5396 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6383 | 59.666 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0082 | 2.1666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6389 | 6.7902 | 0.97272 | 0.96978 | 116.2237 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6394 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98238 | 115.9302 | -1.3267 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6399 | 59.6884 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5396 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6394 | 59.666 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0082 | 2.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.64 | 6.7902 | 0.97274 | 0.96978 | 116.2237 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6404 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98238 | 115.9302 | -1.3265 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6409 | 59.6884 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5396 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6404 | 59.666 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0082 | 2.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6409 | 6.7902 | 0.97276 | 0.96978 | 116.2237 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6414 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98238 | 115.9302 | -1.3264 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6419 | 59.6884 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5396 | -2.1036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6413 | 59.666 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0082 | 2.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6419 | 6.7902 | 0.97278 | 0.96978 | 116.2237 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6424 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98238 | 115.9302 | -1.3263 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6429 | 59.6884 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5396 | -2.1037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6423 | 59.666 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0082 | 2.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6429 | 6.7902 | 0.9728 | 0.96978 | 116.2237 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6434 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98238 | 115.9302 | -1.3261 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6439 | 59.6884 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5396 | -2.1038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6433 | 59.666 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0082 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.644 | 6.7902 | 0.97282 | 0.96978 | 116.2237 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6444 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98238 | 115.9302 | -1.326 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6449 | 59.6884 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5396 | -2.1039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6443 | 59.666 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0082 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6449 | 6.7896 | 0.97284 | 0.96985 | 116.2352 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6454 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98238 | 115.9302 | -1.3259 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6459 | 59.6905 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5411 | -2.1038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6453 | 59.6654 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9807 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6459 | 6.7896 | 0.97286 | 0.96985 | 116.2352 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6464 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98273 | 115.9464 | -1.3257 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6469 | 59.6905 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5411 | -2.1037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6463 | 59.6654 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9807 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6469 | 6.7896 | 0.97288 | 0.96985 | 116.2352 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6474 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98273 | 115.9464 | -1.3256 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6479 | 59.6905 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5411 | -2.1036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6473 | 59.6654 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9807 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6479 | 6.7896 | 0.9729 | 0.96985 | 116.2352 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6484 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98273 | 115.9464 | -1.3254 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6489 | 59.6905 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5411 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6483 | 59.6654 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9807 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6489 | 6.7896 | 0.97292 | 0.96985 | 116.2352 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6494 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98273 | 115.9464 | -1.3253 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6499 | 59.6905 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5411 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6493 | 59.6654 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9807 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6499 | 6.7896 | 0.97294 | 0.96985 | 116.2352 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6504 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98273 | 115.9464 | -1.3251 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6509 | 59.6905 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5411 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6503 | 59.6654 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9807 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6509 | 6.7896 | 0.97296 | 0.96985 | 116.2352 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6514 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98273 | 115.9464 | -1.3249 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6519 | 59.6905 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5411 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6513 | 59.6654 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9807 | 2.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6519 | 6.7896 | 0.97298 | 0.96985 | 116.2352 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6524 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98273 | 115.9464 | -1.3248 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6529 | 59.6905 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5411 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6523 | 59.6654 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9807 | 2.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.653 | 6.7896 | 0.973 | 0.96985 | 116.2352 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6534 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98273 | 115.9464 | -1.3246 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6539 | 59.6942 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5489 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6534 | 59.6538 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9837 | 2.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6539 | 6.7947 | 0.97302 | 0.9698 | 116.2227 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6544 | 6.754 | -0.9893 | -0.98318 | 115.9572 | -1.3245 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6549 | 59.6942 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5489 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6544 | 59.6538 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9837 | 2.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6549 | 6.7947 | 0.97304 | 0.9698 | 116.2227 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6554 | 6.754 | -0.9893 | -0.98318 | 115.9572 | -1.3243 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6559 | 59.6942 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5489 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6553 | 59.6538 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9837 | 2.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6559 | 6.7947 | 0.97306 | 0.9698 | 116.2227 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6564 | 6.754 | -0.9893 | -0.98318 | 115.9572 | -1.3241 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6569 | 59.6942 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5489 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6563 | 59.6538 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9837 | 2.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.657 | 6.7947 | 0.97308 | 0.9698 | 116.2227 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6574 | 6.754 | -0.9893 | -0.98318 | 115.9572 | -1.3239 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6579 | 59.6942 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5489 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6573 | 59.6538 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9837 | 2.1666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6579 | 6.7947 | 0.9731 | 0.9698 | 116.2227 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6584 | 6.754 | -0.9893 | -0.98318 | 115.9572 | -1.3237 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6589 | 59.6942 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5489 | -2.1036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6583 | 59.6538 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9837 | 2.1666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6589 | 6.7947 | 0.97312 | 0.9698 | 116.2227 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6594 | 6.754 | -0.9893 | -0.98318 | 115.9572 | -1.3235 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6599 | 59.6942 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5489 | -2.1037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6593 | 59.6538 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9837 | 2.1666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6599 | 6.7947 | 0.97314 | 0.9698 | 116.2227 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6604 | 6.754 | -0.9893 | -0.98318 | 115.9572 | -1.3233 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6609 | 59.6942 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5489 | -2.1038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6603 | 59.6538 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9837 | 2.1666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6609 | 6.7947 | 0.97316 | 0.9698 | 116.2227 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6614 | 6.754 | -0.9893 | -0.98318 | 115.9572 | -1.3232 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6619 | 59.6992 | -0.9994 | -0.99937 | 116.56 | -2.104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6613 | 59.6538 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9837 | 2.1667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6619 | 6.7908 | 0.97318 | 0.96972 | 116.2067 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6624 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9506 | -1.323 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6629 | 59.6992 | -0.9994 | -0.99937 | 116.56 | -2.1042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6623 | 59.6521 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9905 | 2.1668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6629 | 6.7908 | 0.9732 | 0.96972 | 116.2067 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6634 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9506 | -1.3229 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6639 | 59.6992 | -0.9994 | -0.99937 | 116.56 | -2.1045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6633 | 59.6521 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9905 | 2.167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6639 | 6.7908 | 0.97322 | 0.96972 | 116.2067 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6644 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9506 | -1.3227 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6649 | 59.6992 | -0.9994 | -0.99937 | 116.56 | -2.1047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6643 | 59.6521 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9905 | 2.1672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6649 | 6.7908 | 0.97324 | 0.96972 | 116.2067 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6654 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9506 | -1.3226 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6659 | 59.6992 | -0.9994 | -0.99937 | 116.56 | -2.1049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6653 | 59.6521 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9905 | 2.1674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.666 | 6.7908 | 0.97326 | 0.96972 | 116.2067 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6664 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9506 | -1.3225 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6669 | 59.6992 | -0.9994 | -0.99937 | 116.56 | -2.1052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6663 | 59.6521 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9905 | 2.1676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6669 | 6.7908 | 0.97328 | 0.96972 | 116.2067 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6674 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9506 | -1.3223 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6679 | 59.6992 | -0.9994 | -0.99937 | 116.56 | -2.1054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6674 | 59.6521 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9905 | 2.1678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6679 | 6.7908 | 0.9733 | 0.96972 | 116.2067 | 1.6441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6684 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9506 | -1.3222 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6689 | 59.6992 | -0.9994 | -0.99937 | 116.56 | -2.1056 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6684 | 59.6521 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9905 | 2.168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6689 | 6.7908 | 0.97332 | 0.96972 | 116.2067 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6694 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9506 | -1.3221 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6699 | 59.6992 | -0.9994 | -0.99937 | 116.56 | -2.1059 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6693 | 59.6521 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9905 | 2.1682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.67 | 6.7798 | 0.97334 | 0.96977 | 116.2108 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6704 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9506 | -1.3219 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6709 | 59.6851 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5637 | -2.1059 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6703 | 59.6321 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9948 | 2.1683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6709 | 6.7798 | 0.97336 | 0.96977 | 116.2108 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6714 | 6.7419 | -0.9893 | -0.98254 | 115.9469 | -1.3218 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6719 | 59.6851 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5637 | -2.106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6713 | 59.6321 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9948 | 2.1684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6719 | 6.7798 | 0.97338 | 0.96977 | 116.2108 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6724 | 6.7419 | -0.9893 | -0.98254 | 115.9469 | -1.3217 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6729 | 59.6851 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5637 | -2.1061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6723 | 59.6321 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9948 | 2.1685 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6729 | 6.7798 | 0.9734 | 0.96977 | 116.2108 | 1.6446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6734 | 6.7419 | -0.9893 | -0.98254 | 115.9469 | -1.3216 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6739 | 59.6851 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5637 | -2.1062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6733 | 59.6321 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9948 | 2.1686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.674 | 6.7798 | 0.97342 | 0.96977 | 116.2108 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6744 | 6.7419 | -0.9893 | -0.98254 | 115.9469 | -1.3215 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6749 | 59.6851 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5637 | -2.1063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6743 | 59.6321 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9948 | 2.1687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6749 | 6.7798 | 0.97344 | 0.96977 | 116.2108 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6754 | 6.7419 | -0.9893 | -0.98254 | 115.9469 | -1.3214 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6759 | 59.6851 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5637 | -2.1064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6753 | 59.6321 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9948 | 2.1688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6759 | 6.7798 | 0.97346 | 0.96977 | 116.2108 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6764 | 6.7419 | -0.9893 | -0.98254 | 115.9469 | -1.3213 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6769 | 59.6851 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5637 | -2.1065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6763 | 59.6321 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9948 | 2.1689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6769 | 6.7798 | 0.97348 | 0.96977 | 116.2108 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6774 | 6.7419 | -0.9893 | -0.98254 | 115.9469 | -1.3212 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6779 | 59.6851 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5637 | -2.1066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6773 | 59.6321 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9948 | 2.169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6779 | 6.7798 | 0.9735 | 0.96977 | 116.2108 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6784 | 6.7419 | -0.9893 | -0.98254 | 115.9469 | -1.3212 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6789 | 59.6622 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5495 | -2.1063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6783 | 59.6537 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9899 | 2.1688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.679 | 6.7893 | 0.97352 | 0.96986 | 116.2122 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6794 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98256 | 115.9521 | -1.3211 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6799 | 59.6622 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5495 | -2.1061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6793 | 59.6537 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9899 | 2.1686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6799 | 6.7893 | 0.97354 | 0.96986 | 116.2122 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6804 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98256 | 115.9521 | -1.321 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6809 | 59.6622 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5495 | -2.1059 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6803 | 59.6537 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9899 | 2.1683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6809 | 6.7893 | 0.97356 | 0.96986 | 116.2122 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6814 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98256 | 115.9521 | -1.3209 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6819 | 59.6622 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5495 | -2.1056 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6814 | 59.6537 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9899 | 2.1681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6819 | 6.7893 | 0.97358 | 0.96986 | 116.2122 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6824 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98256 | 115.9521 | -1.3208 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6829 | 59.6622 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5495 | -2.1054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6824 | 59.6537 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9899 | 2.1678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.683 | 6.7893 | 0.9736 | 0.96986 | 116.2122 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6834 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98256 | 115.9521 | -1.3207 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6839 | 59.6622 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5495 | -2.1052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6833 | 59.6537 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9899 | 2.1676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6839 | 6.7893 | 0.97362 | 0.96986 | 116.2122 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6844 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98256 | 115.9521 | -1.3206 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6849 | 59.6622 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5495 | -2.105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6843 | 59.6537 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9899 | 2.1674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6849 | 6.7893 | 0.97364 | 0.96986 | 116.2122 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6854 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98256 | 115.9521 | -1.3205 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6859 | 59.6622 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5495 | -2.1047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6853 | 59.6537 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9899 | 2.1671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6859 | 6.7893 | 0.97366 | 0.96986 | 116.2122 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6864 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98256 | 115.9521 | -1.3204 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6869 | 59.6793 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5395 | -2.1046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6863 | 59.6537 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9899 | 2.1669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.687 | 6.7884 | 0.97368 | 0.9698 | 116.213 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6874 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98274 | 115.9365 | -1.3203 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6879 | 59.6793 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5395 | -2.1044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6873 | 59.6883 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9918 | 2.1671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6879 | 6.7884 | 0.9737 | 0.9698 | 116.213 | 1.6462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6884 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98274 | 115.9365 | -1.3202 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6889 | 59.6793 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5395 | -2.1042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6883 | 59.6883 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9918 | 2.1673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6889 | 6.7884 | 0.97372 | 0.9698 | 116.213 | 1.6464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6894 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98274 | 115.9365 | -1.3201 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6899 | 59.6793 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5395 | -2.1041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6893 | 59.6883 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9918 | 2.1675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6899 | 6.7884 | 0.97374 | 0.9698 | 116.213 | 1.6466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6904 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98274 | 115.9365 | -1.32 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6909 | 59.6793 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5395 | -2.1039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6903 | 59.6883 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9918 | 2.1677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6909 | 6.7884 | 0.97376 | 0.9698 | 116.213 | 1.6467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6914 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98274 | 115.9365 | -1.3199 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6919 | 59.6793 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5395 | -2.1037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6913 | 59.6883 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9918 | 2.1679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.692 | 6.7884 | 0.97378 | 0.9698 | 116.213 | 1.6469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6924 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98274 | 115.9365 | -1.3198 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6929 | 59.6793 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5395 | -2.1036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6923 | 59.6883 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9918 | 2.1681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6929 | 6.7884 | 0.9738 | 0.9698 | 116.213 | 1.647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6934 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98274 | 115.9365 | -1.3197 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6939 | 59.6793 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5395 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6933 | 59.6883 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9918 | 2.1683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6939 | 6.7884 | 0.97382 | 0.9698 | 116.213 | 1.6472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6944 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98274 | 115.9365 | -1.3196 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6949 | 59.6793 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5395 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6943 | 59.6883 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9918 | 2.1686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6949 | 6.7798 | 0.97384 | 0.96987 | 116.2224 | 1.6473 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6954 | 6.7517 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9385 | -1.3195 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6959 | 59.7083 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5336 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6954 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0006 | 2.1686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.696 | 6.7798 | 0.97386 | 0.96987 | 116.2224 | 1.6474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6964 | 6.7517 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9385 | -1.3194 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6969 | 59.7083 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5336 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6964 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0006 | 2.1687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6969 | 6.7798 | 0.97388 | 0.96987 | 116.2224 | 1.6474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6974 | 6.7517 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9385 | -1.3194 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6979 | 59.7083 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5336 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6973 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0006 | 2.1687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6979 | 6.7798 | 0.9739 | 0.96987 | 116.2224 | 1.6475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6984 | 6.7517 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9385 | -1.3193 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6989 | 59.7083 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5336 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6983 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0006 | 2.1688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.6989 | 6.7798 | 0.97392 | 0.96987 | 116.2224 | 1.6476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.6994 | 6.7517 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9385 | -1.3192 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.6999 | 59.7083 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5336 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.6993 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0006 | 2.1689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7 | 6.7798 | 0.97394 | 0.96987 | 116.2224 | 1.6477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7004 | 6.7517 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9385 | -1.3192 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7009 | 59.7083 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5336 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7003 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0006 | 2.1689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7009 | 6.7798 | 0.97396 | 0.96987 | 116.2224 | 1.6478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7014 | 6.7517 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9385 | -1.3191 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7019 | 59.7083 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5336 | -2.1036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7013 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0006 | 2.169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7019 | 6.7798 | 0.97398 | 0.96987 | 116.2224 | 1.6478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7024 | 6.7517 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9385 | -1.319 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7029 | 59.7083 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5336 | -2.1037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7023 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0006 | 2.1691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7029 | 6.7798 | 0.974 | 0.96987 | 116.2224 | 1.6479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7034 | 6.7517 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9385 | -1.319 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7039 | 59.7207 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5254 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7033 | 59.6187 | 0.9994 | 0.99934 | 115.994 | 2.169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7039 | 6.7843 | 0.97402 | 0.97001 | 116.2194 | 1.648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7044 | 6.754 | -0.9893 | -0.98296 | 115.9426 | -1.3189 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7049 | 59.7207 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5254 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7043 | 59.6187 | 0.9994 | 0.99934 | 115.994 | 2.169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7049 | 6.7843 | 0.97404 | 0.97001 | 116.2194 | 1.648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7054 | 6.754 | -0.9893 | -0.98296 | 115.9426 | -1.3189 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7059 | 59.7207 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5254 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7053 | 59.6187 | 0.9994 | 0.99934 | 115.994 | 2.1689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7059 | 6.7843 | 0.97406 | 0.97001 | 116.2194 | 1.6481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7064 | 6.754 | -0.9893 | -0.98296 | 115.9426 | -1.3189 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7069 | 59.7207 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5254 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7063 | 59.6187 | 0.9994 | 0.99934 | 115.994 | 2.1689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7069 | 6.7843 | 0.97408 | 0.97001 | 116.2194 | 1.6481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7074 | 6.754 | -0.9893 | -0.98296 | 115.9426 | -1.3188 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7079 | 59.7207 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5254 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7073 | 59.6187 | 0.9994 | 0.99934 | 115.994 | 2.1688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7079 | 6.7843 | 0.9741 | 0.97001 | 116.2194 | 1.6482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7084 | 6.754 | -0.9893 | -0.98296 | 115.9426 | -1.3188 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7089 | 59.7207 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5254 | -2.1029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7083 | 59.6187 | 0.9994 | 0.99934 | 115.994 | 2.1688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.709 | 6.7843 | 0.97412 | 0.97001 | 116.2194 | 1.6482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7094 | 6.754 | -0.9893 | -0.98296 | 115.9426 | -1.3188 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7099 | 59.7207 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5254 | -2.1028 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7094 | 59.6187 | 0.9994 | 0.99934 | 115.994 | 2.1687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7099 | 6.7843 | 0.97414 | 0.97001 | 116.2194 | 1.6483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7104 | 6.754 | -0.9893 | -0.98296 | 115.9426 | -1.3187 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7109 | 59.7207 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5254 | -2.1027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7104 | 59.6187 | 0.9994 | 0.99934 | 115.994 | 2.1687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7109 | 6.7843 | 0.97416 | 0.97001 | 116.2194 | 1.6483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7114 | 6.754 | -0.9893 | -0.98296 | 115.9426 | -1.3187 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7119 | 59.6996 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5322 | -2.1025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7113 | 59.6187 | 0.9994 | 0.99934 | 115.994 | 2.1686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7119 | 6.789 | 0.97418 | 0.96983 | 116.2136 | 1.6484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7124 | 6.7537 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9406 | -1.3186 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7129 | 59.6996 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5322 | -2.1022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7123 | 59.6418 | 0.9994 | 0.99935 | 115.999 | 2.1686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.713 | 6.789 | 0.9742 | 0.96983 | 116.2136 | 1.6485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7134 | 6.7537 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9406 | -1.3186 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7139 | 59.6996 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5322 | -2.102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7133 | 59.6418 | 0.9994 | 0.99935 | 115.999 | 2.1685 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7139 | 6.789 | 0.97422 | 0.96983 | 116.2136 | 1.6486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7144 | 6.7537 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9406 | -1.3185 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7149 | 59.6996 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5322 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7143 | 59.6418 | 0.9994 | 0.99935 | 115.999 | 2.1685 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7149 | 6.789 | 0.97424 | 0.96983 | 116.2136 | 1.6487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7154 | 6.7537 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9406 | -1.3184 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7159 | 59.6996 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5322 | -2.1016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7153 | 59.6418 | 0.9994 | 0.99935 | 115.999 | 2.1684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7159 | 6.789 | 0.97426 | 0.96983 | 116.2136 | 1.6488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7164 | 6.7537 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9406 | -1.3184 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7169 | 59.6996 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5322 | -2.1013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7163 | 59.6418 | 0.9994 | 0.99935 | 115.999 | 2.1684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7169 | 6.789 | 0.97428 | 0.96983 | 116.2136 | 1.6489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7174 | 6.7537 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9406 | -1.3183 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7179 | 59.6996 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5322 | -2.1011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7173 | 59.6418 | 0.9994 | 0.99935 | 115.999 | 2.1683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7179 | 6.789 | 0.9743 | 0.96983 | 116.2136 | 1.649 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7184 | 6.7537 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9406 | -1.3182 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7189 | 59.6996 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5322 | -2.1009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7183 | 59.6418 | 0.9994 | 0.99935 | 115.999 | 2.1683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7189 | 6.789 | 0.97432 | 0.96983 | 116.2136 | 1.6491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7194 | 6.7537 | -0.9893 | -0.98289 | 115.9406 | -1.3181 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7199 | 59.6996 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5322 | -2.1006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7193 | 59.6418 | 0.9994 | 0.99935 | 115.999 | 2.1682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7199 | 6.7945 | 0.97434 | 0.96985 | 116.2361 | 1.6491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7204 | 6.7435 | -0.9893 | -0.98264 | 115.9387 | -1.3181 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7209 | 59.6747 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5462 | -2.1006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7203 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9914 | 2.168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7209 | 6.7945 | 0.97436 | 0.96985 | 116.2361 | 1.6492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7214 | 6.7435 | -0.9893 | -0.98264 | 115.9387 | -1.3181 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7219 | 59.6747 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5462 | -2.1005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7213 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9914 | 2.1678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.722 | 6.7945 | 0.97438 | 0.96985 | 116.2361 | 1.6493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7224 | 6.7435 | -0.9893 | -0.98264 | 115.9387 | -1.318 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7229 | 59.6747 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5462 | -2.1004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7223 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9914 | 2.1676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7229 | 6.7945 | 0.9744 | 0.96985 | 116.2361 | 1.6493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7234 | 6.7435 | -0.9893 | -0.98264 | 115.9387 | -1.3179 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7239 | 59.6747 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5462 | -2.1003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7234 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9914 | 2.1674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7239 | 6.7945 | 0.97442 | 0.96985 | 116.2361 | 1.6494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7244 | 6.7435 | -0.9893 | -0.98264 | 115.9387 | -1.3179 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7249 | 59.6747 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5462 | -2.1002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7243 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9914 | 2.1671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7249 | 6.7945 | 0.97444 | 0.96985 | 116.2361 | 1.6495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7254 | 6.7435 | -0.9893 | -0.98264 | 115.9387 | -1.3178 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7259 | 59.6747 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5462 | -2.1002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7253 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9914 | 2.1669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.726 | 6.7945 | 0.97446 | 0.96985 | 116.2361 | 1.6495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7264 | 6.7435 | -0.9893 | -0.98264 | 115.9387 | -1.3178 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7269 | 59.6747 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5462 | -2.1001 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7263 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9914 | 2.1667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7269 | 6.7945 | 0.97448 | 0.96985 | 116.2361 | 1.6496 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7274 | 6.7435 | -0.9893 | -0.98264 | 115.9387 | -1.3177 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7279 | 59.6747 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5462 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7273 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9914 | 2.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7279 | 6.7945 | 0.9745 | 0.96985 | 116.2361 | 1.6497 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7284 | 6.7435 | -0.9893 | -0.98264 | 115.9387 | -1.3176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7289 | 59.6898 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5572 | -2.0999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7283 | 59.6735 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9852 | 2.1667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7289 | 6.7903 | 0.97452 | 0.97007 | 116.2375 | 1.6496 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7294 | 6.7347 | -0.9893 | -0.98258 | 115.939 | -1.3176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7299 | 59.6898 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5572 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7293 | 59.6735 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9852 | 2.1669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7299 | 6.7903 | 0.97454 | 0.97007 | 116.2375 | 1.6496 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7304 | 6.7347 | -0.9893 | -0.98258 | 115.939 | -1.3176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7309 | 59.6898 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5572 | -2.0996 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7303 | 59.6735 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9852 | 2.1671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7309 | 6.7903 | 0.97456 | 0.97007 | 116.2375 | 1.6495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7314 | 6.7347 | -0.9893 | -0.98258 | 115.939 | -1.3176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7319 | 59.6898 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5572 | -2.0994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7313 | 59.6735 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9852 | 2.1673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7319 | 6.7903 | 0.97458 | 0.97007 | 116.2375 | 1.6495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7324 | 6.7347 | -0.9893 | -0.98258 | 115.939 | -1.3176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7329 | 59.6898 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5572 | -2.0993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7323 | 59.6735 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9852 | 2.1675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7329 | 6.7903 | 0.9746 | 0.97007 | 116.2375 | 1.6495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7334 | 6.7347 | -0.9893 | -0.98258 | 115.939 | -1.3176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7339 | 59.6898 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5572 | -2.0991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7333 | 59.6735 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9852 | 2.1677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7339 | 6.7903 | 0.97462 | 0.97007 | 116.2375 | 1.6494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7344 | 6.7347 | -0.9893 | -0.98258 | 115.939 | -1.3176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7349 | 59.6898 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5572 | -2.0989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7343 | 59.6735 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9852 | 2.1679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.735 | 6.7903 | 0.97464 | 0.97007 | 116.2375 | 1.6494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7354 | 6.7347 | -0.9893 | -0.98258 | 115.939 | -1.3176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7359 | 59.6898 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5572 | -2.0988 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7353 | 59.6735 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9852 | 2.168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7359 | 6.7903 | 0.97466 | 0.97007 | 116.2375 | 1.6493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7364 | 6.7347 | -0.9893 | -0.98258 | 115.939 | -1.3176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7369 | 59.7163 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5534 | -2.0984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7364 | 59.6735 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9852 | 2.1682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7369 | 6.7938 | 0.97468 | 0.97018 | 116.2258 | 1.6493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7374 | 6.7395 | -0.9893 | -0.98265 | 115.9514 | -1.3176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7379 | 59.7163 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5534 | -2.0981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7374 | 59.6882 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9845 | 2.168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7379 | 6.7938 | 0.9747 | 0.97018 | 116.2258 | 1.6493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7384 | 6.7395 | -0.9893 | -0.98265 | 115.9514 | -1.3176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7389 | 59.7163 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5534 | -2.0977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7383 | 59.6882 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9845 | 2.1679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.739 | 6.7938 | 0.97472 | 0.97018 | 116.2258 | 1.6493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7394 | 6.7395 | -0.9893 | -0.98265 | 115.9514 | -1.3176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7399 | 59.7163 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5534 | -2.0974 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7393 | 59.6882 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9845 | 2.1677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7399 | 6.7938 | 0.97474 | 0.97018 | 116.2258 | 1.6493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7404 | 6.7395 | -0.9893 | -0.98265 | 115.9514 | -1.3175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7409 | 59.7163 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5534 | -2.097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7403 | 59.6882 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9845 | 2.1675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7409 | 6.7938 | 0.97476 | 0.97018 | 116.2258 | 1.6492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7414 | 6.7395 | -0.9893 | -0.98265 | 115.9514 | -1.3175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7419 | 59.7163 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5534 | -2.0966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7413 | 59.6882 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9845 | 2.1673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7419 | 6.7938 | 0.97478 | 0.97018 | 116.2258 | 1.6492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7424 | 6.7395 | -0.9893 | -0.98265 | 115.9514 | -1.3175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7429 | 59.7163 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5534 | -2.0963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7423 | 59.6882 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9845 | 2.1671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.743 | 6.7938 | 0.9748 | 0.97018 | 116.2258 | 1.6492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7434 | 6.7395 | -0.9893 | -0.98265 | 115.9514 | -1.3175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7439 | 59.7163 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5534 | -2.0959 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7433 | 59.6882 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9845 | 2.1669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7439 | 6.7938 | 0.97482 | 0.97018 | 116.2258 | 1.6492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7444 | 6.7395 | -0.9893 | -0.98265 | 115.9514 | -1.3174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7449 | 59.7163 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5534 | -2.0956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7443 | 59.6882 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9845 | 2.1667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7449 | 6.7987 | 0.97484 | 0.97036 | 116.2335 | 1.6492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7454 | 6.7404 | -0.9893 | -0.98263 | 115.9604 | -1.3174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7459 | 59.712 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5513 | -2.0958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7453 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9706 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7459 | 6.7987 | 0.97486 | 0.97036 | 116.2335 | 1.6491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7464 | 6.7404 | -0.9893 | -0.98263 | 115.9604 | -1.3174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7469 | 59.712 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5513 | -2.0961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7463 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9706 | 2.166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7469 | 6.7987 | 0.97488 | 0.97036 | 116.2335 | 1.6491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7474 | 6.7404 | -0.9893 | -0.98263 | 115.9604 | -1.3174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7479 | 59.712 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5513 | -2.0963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7473 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9706 | 2.1657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.748 | 6.7987 | 0.9749 | 0.97036 | 116.2335 | 1.6491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7484 | 6.7404 | -0.9893 | -0.98263 | 115.9604 | -1.3174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7489 | 59.712 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5513 | -2.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7483 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9706 | 2.1654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7489 | 6.7987 | 0.97492 | 0.97036 | 116.2335 | 1.6491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7494 | 6.7404 | -0.9893 | -0.98263 | 115.9604 | -1.3174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7499 | 59.712 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5513 | -2.0968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7493 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9706 | 2.1651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7499 | 6.7987 | 0.97494 | 0.97036 | 116.2335 | 1.6491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7504 | 6.7404 | -0.9893 | -0.98263 | 115.9604 | -1.3174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7509 | 59.712 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5513 | -2.097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7504 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9706 | 2.1647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7509 | 6.7987 | 0.97496 | 0.97036 | 116.2335 | 1.6491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7514 | 6.7404 | -0.9893 | -0.98263 | 115.9604 | -1.3174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7519 | 59.712 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5513 | -2.0973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7514 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9706 | 2.1644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.752 | 6.7987 | 0.97498 | 0.97036 | 116.2335 | 1.6491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7524 | 6.7404 | -0.9893 | -0.98263 | 115.9604 | -1.3174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7529 | 59.712 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5513 | -2.0975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7523 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9706 | 2.1641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7529 | 6.7987 | 0.975 | 0.97036 | 116.2335 | 1.6491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7534 | 6.7404 | -0.9893 | -0.98263 | 115.9604 | -1.3174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7539 | 59.7003 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5666 | -2.0977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7533 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9929 | 2.1639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7539 | 6.7925 | 0.97502 | 0.97012 | 116.2072 | 1.6491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7544 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98302 | 115.9477 | -1.3173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7549 | 59.7003 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5666 | -2.0979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7543 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9929 | 2.1638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7549 | 6.7925 | 0.97504 | 0.97012 | 116.2072 | 1.649 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7554 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98302 | 115.9477 | -1.3173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7559 | 59.7003 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5666 | -2.098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7553 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9929 | 2.1637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.756 | 6.7925 | 0.97506 | 0.97012 | 116.2072 | 1.649 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7564 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98302 | 115.9477 | -1.3172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7569 | 59.7003 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5666 | -2.0982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7563 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9929 | 2.1635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7569 | 6.7925 | 0.97508 | 0.97012 | 116.2072 | 1.6489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7574 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98302 | 115.9477 | -1.3172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7579 | 59.7003 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5666 | -2.0984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7573 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9929 | 2.1634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7579 | 6.7925 | 0.9751 | 0.97012 | 116.2072 | 1.6489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7584 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98302 | 115.9477 | -1.3171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7589 | 59.7003 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5666 | -2.0986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7583 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9929 | 2.1633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7589 | 6.7925 | 0.97512 | 0.97012 | 116.2072 | 1.6488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7594 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98302 | 115.9477 | -1.3171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7599 | 59.7003 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5666 | -2.0988 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7593 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9929 | 2.1631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7599 | 6.7925 | 0.97514 | 0.97012 | 116.2072 | 1.6488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7604 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98302 | 115.9477 | -1.317 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7609 | 59.7003 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5666 | -2.0989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7603 | 59.6747 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9929 | 2.163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7609 | 6.7925 | 0.97516 | 0.97012 | 116.2072 | 1.6487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7614 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98302 | 115.9477 | -1.3169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7619 | 59.7052 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5494 | -2.099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7613 | 59.6793 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0062 | 2.1629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7619 | 6.7934 | 0.97518 | 0.97015 | 116.208 | 1.6487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7624 | 6.7311 | -0.9893 | -0.98298 | 115.9328 | -1.3168 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7629 | 59.7052 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5494 | -2.099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7623 | 59.6793 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0062 | 2.1626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7629 | 6.7934 | 0.9752 | 0.97015 | 116.208 | 1.6487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7634 | 6.7311 | -0.9893 | -0.98298 | 115.9328 | -1.3167 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7639 | 59.7052 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5494 | -2.099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7633 | 59.6793 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0062 | 2.1623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7639 | 6.7934 | 0.97522 | 0.97015 | 116.208 | 1.6486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7644 | 6.7311 | -0.9893 | -0.98298 | 115.9328 | -1.3166 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7649 | 59.7052 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5494 | -2.0991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7644 | 59.6793 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0062 | 2.162 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.765 | 6.7934 | 0.97524 | 0.97015 | 116.208 | 1.6486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7654 | 6.7311 | -0.9893 | -0.98298 | 115.9328 | -1.3164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7659 | 59.7052 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5494 | -2.0991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7654 | 59.6793 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0062 | 2.1617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7659 | 6.7934 | 0.97526 | 0.97015 | 116.208 | 1.6486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7664 | 6.7311 | -0.9893 | -0.98298 | 115.9328 | -1.3163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7669 | 59.7052 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5494 | -2.0991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7663 | 59.6793 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0062 | 2.1614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7669 | 6.7934 | 0.97528 | 0.97015 | 116.208 | 1.6485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7674 | 6.7311 | -0.9893 | -0.98298 | 115.9328 | -1.3162 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7679 | 59.7052 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5494 | -2.0992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7673 | 59.6793 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0062 | 2.1612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7679 | 6.7934 | 0.9753 | 0.97015 | 116.208 | 1.6485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7684 | 6.7311 | -0.9893 | -0.98298 | 115.9328 | -1.3161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7689 | 59.7052 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5494 | -2.0992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7683 | 59.6793 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0062 | 2.1609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.769 | 6.7934 | 0.97532 | 0.97015 | 116.208 | 1.6485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7694 | 6.7311 | -0.9893 | -0.98298 | 115.9328 | -1.3159 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7699 | 59.7052 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5494 | -2.0992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7693 | 59.6793 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0062 | 2.1606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7699 | 6.7985 | 0.97534 | 0.97046 | 116.234 | 1.6484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7704 | 6.7313 | -0.9893 | -0.98251 | 115.9413 | -1.3159 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7709 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5289 | -2.0996 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7703 | 59.6545 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0058 | 2.1604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7709 | 6.7985 | 0.97536 | 0.97046 | 116.234 | 1.6484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7714 | 6.7313 | -0.9893 | -0.98251 | 115.9413 | -1.3159 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7719 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5289 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7713 | 59.6545 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0058 | 2.1603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7719 | 6.7985 | 0.97538 | 0.97046 | 116.234 | 1.6484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7724 | 6.7313 | -0.9893 | -0.98251 | 115.9413 | -1.3158 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7729 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5289 | -2.1004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7723 | 59.6545 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0058 | 2.1601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7729 | 6.7985 | 0.9754 | 0.97046 | 116.234 | 1.6483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7734 | 6.7313 | -0.9893 | -0.98251 | 115.9413 | -1.3157 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7739 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5289 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7733 | 59.6545 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0058 | 2.1599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7739 | 6.7985 | 0.97542 | 0.97046 | 116.234 | 1.6483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7744 | 6.7313 | -0.9893 | -0.98251 | 115.9413 | -1.3156 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7749 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5289 | -2.1011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7743 | 59.6545 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0058 | 2.1597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7749 | 6.7985 | 0.97544 | 0.97046 | 116.234 | 1.6482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7754 | 6.7313 | -0.9893 | -0.98251 | 115.9413 | -1.3156 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7759 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5289 | -2.1015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7753 | 59.6545 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0058 | 2.1596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7759 | 6.7985 | 0.97546 | 0.97046 | 116.234 | 1.6482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7764 | 6.7313 | -0.9893 | -0.98251 | 115.9413 | -1.3155 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7769 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5289 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7763 | 59.6545 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0058 | 2.1594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7769 | 6.7985 | 0.97548 | 0.97046 | 116.234 | 1.6482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7774 | 6.7313 | -0.9893 | -0.98251 | 115.9413 | -1.3154 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7779 | 59.7226 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5289 | -2.1022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7773 | 59.6545 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0058 | 2.1592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.778 | 6.7985 | 0.9755 | 0.97046 | 116.234 | 1.6481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7784 | 6.7313 | -0.9893 | -0.98251 | 115.9413 | -1.3153 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7789 | 59.7222 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5492 | -2.1022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7784 | 59.6534 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0176 | 2.1591 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7789 | 6.7902 | 0.97552 | 0.97039 | 116.2239 | 1.648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7794 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98299 | 115.9434 | -1.3152 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7799 | 59.7222 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5492 | -2.1022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7794 | 59.6534 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0176 | 2.159 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7799 | 6.7902 | 0.97554 | 0.97039 | 116.2239 | 1.648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7804 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98299 | 115.9434 | -1.315 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7809 | 59.7222 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5492 | -2.1021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7803 | 59.6534 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0176 | 2.1589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7809 | 6.7902 | 0.97556 | 0.97039 | 116.2239 | 1.6479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7814 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98299 | 115.9434 | -1.3149 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7819 | 59.7222 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5492 | -2.1021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7813 | 59.6534 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0176 | 2.1588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.782 | 6.7902 | 0.97558 | 0.97039 | 116.2239 | 1.6478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7824 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98299 | 115.9434 | -1.3147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7829 | 59.7222 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5492 | -2.1021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7823 | 59.6534 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0176 | 2.1587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7829 | 6.7902 | 0.9756 | 0.97039 | 116.2239 | 1.6477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7834 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98299 | 115.9434 | -1.3145 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7839 | 59.7222 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5492 | -2.102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7833 | 59.6534 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0176 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7839 | 6.7902 | 0.97562 | 0.97039 | 116.2239 | 1.6476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7844 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98299 | 115.9434 | -1.3144 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7849 | 59.7222 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5492 | -2.102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7843 | 59.6534 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0176 | 2.1585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7849 | 6.7902 | 0.97564 | 0.97039 | 116.2239 | 1.6476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7854 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98299 | 115.9434 | -1.3142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7859 | 59.7222 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5492 | -2.102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7853 | 59.6534 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0176 | 2.1584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7859 | 6.7902 | 0.97566 | 0.97039 | 116.2239 | 1.6475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7864 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98299 | 115.9434 | -1.3141 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7869 | 59.712 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5584 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7863 | 59.6465 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0052 | 2.1585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7869 | 6.7835 | 0.97568 | 0.97037 | 116.228 | 1.6474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7874 | 6.7384 | -0.9893 | -0.98332 | 115.9495 | -1.3139 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7879 | 59.712 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5584 | -2.1016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7873 | 59.6465 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0052 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7879 | 6.7835 | 0.9757 | 0.97037 | 116.228 | 1.6472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7884 | 6.7384 | -0.9893 | -0.98332 | 115.9495 | -1.3136 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7889 | 59.712 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5584 | -2.1014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7883 | 59.6465 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0052 | 2.1588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7889 | 6.7835 | 0.97572 | 0.97037 | 116.228 | 1.6471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7894 | 6.7384 | -0.9893 | -0.98332 | 115.9495 | -1.3134 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7899 | 59.712 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5584 | -2.1013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7893 | 59.6465 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0052 | 2.1589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7899 | 6.7835 | 0.97574 | 0.97037 | 116.228 | 1.647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7904 | 6.7384 | -0.9893 | -0.98332 | 115.9495 | -1.3132 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7909 | 59.712 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5584 | -2.1011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7903 | 59.6465 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0052 | 2.159 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.791 | 6.7835 | 0.97576 | 0.97037 | 116.228 | 1.6468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7914 | 6.7384 | -0.9893 | -0.98332 | 115.9495 | -1.313 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7919 | 59.712 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5584 | -2.1009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7913 | 59.6465 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0052 | 2.1592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7919 | 6.7835 | 0.97578 | 0.97037 | 116.228 | 1.6467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7924 | 6.7384 | -0.9893 | -0.98332 | 115.9495 | -1.3128 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7929 | 59.712 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5584 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7924 | 59.6465 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0052 | 2.1593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7929 | 6.7835 | 0.9758 | 0.97037 | 116.228 | 1.6466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7934 | 6.7384 | -0.9893 | -0.98332 | 115.9495 | -1.3125 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7939 | 59.712 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5584 | -2.1005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7934 | 59.6465 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0052 | 2.1594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7939 | 6.7835 | 0.97582 | 0.97037 | 116.228 | 1.6465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7944 | 6.7384 | -0.9893 | -0.98332 | 115.9495 | -1.3123 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7949 | 59.712 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5584 | -2.1004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7943 | 59.6465 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0052 | 2.1596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.795 | 6.7939 | 0.97584 | 0.97036 | 116.2305 | 1.6464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7954 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98328 | 115.9758 | -1.3121 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7959 | 59.7127 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5596 | -2.1005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7953 | 59.6647 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9923 | 2.1595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7959 | 6.7939 | 0.97586 | 0.97036 | 116.2305 | 1.6463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7964 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98328 | 115.9758 | -1.312 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7969 | 59.7127 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5596 | -2.1006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7963 | 59.6647 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9923 | 2.1595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7969 | 6.7939 | 0.97588 | 0.97036 | 116.2305 | 1.6462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7974 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98328 | 115.9758 | -1.3118 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7979 | 59.7127 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5596 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7973 | 59.6647 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9923 | 2.1595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7979 | 6.7939 | 0.9759 | 0.97036 | 116.2305 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7984 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98328 | 115.9758 | -1.3117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7989 | 59.7127 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5596 | -2.1008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7983 | 59.6647 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9923 | 2.1595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.799 | 6.7939 | 0.97592 | 0.97036 | 116.2305 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.7994 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98328 | 115.9758 | -1.3116 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.7999 | 59.7127 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5596 | -2.101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.7993 | 59.6647 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9923 | 2.1594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.7999 | 6.7939 | 0.97594 | 0.97036 | 116.2305 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8004 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98328 | 115.9758 | -1.3114 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8009 | 59.7127 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5596 | -2.1011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8003 | 59.6647 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9923 | 2.1594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8009 | 6.7939 | 0.97596 | 0.97036 | 116.2305 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8014 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98328 | 115.9758 | -1.3113 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8019 | 59.7127 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5596 | -2.1012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8013 | 59.6647 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9923 | 2.1594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8019 | 6.7939 | 0.97598 | 0.97036 | 116.2305 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8024 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98328 | 115.9758 | -1.3111 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8029 | 59.7127 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5596 | -2.1013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8023 | 59.6647 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9923 | 2.1593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8029 | 6.7939 | 0.976 | 0.97036 | 116.2305 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8034 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98328 | 115.9758 | -1.311 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8039 | 59.689 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5661 | -2.1012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8033 | 59.6766 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9864 | 2.1593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.804 | 6.8016 | 0.97602 | 0.97034 | 116.2135 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8044 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98327 | 115.9713 | -1.311 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8049 | 59.689 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5661 | -2.1011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8043 | 59.6766 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9864 | 2.1593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8049 | 6.8016 | 0.97604 | 0.97034 | 116.2135 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8054 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98327 | 115.9713 | -1.3109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8059 | 59.689 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5661 | -2.1009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8053 | 59.6766 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9864 | 2.1593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8059 | 6.8016 | 0.97606 | 0.97034 | 116.2135 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8064 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98327 | 115.9713 | -1.3109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8069 | 59.689 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5661 | -2.1008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8064 | 59.6766 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9864 | 2.1593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8069 | 6.8016 | 0.97608 | 0.97034 | 116.2135 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8074 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98327 | 115.9713 | -1.3109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8079 | 59.689 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5661 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8074 | 59.6766 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9864 | 2.1593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.808 | 6.8016 | 0.9761 | 0.97034 | 116.2135 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8084 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98327 | 115.9713 | -1.3108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8089 | 59.689 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5661 | -2.1006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8083 | 59.6766 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9864 | 2.1593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8089 | 6.8016 | 0.97612 | 0.97034 | 116.2135 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8094 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98327 | 115.9713 | -1.3108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8099 | 59.689 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5661 | -2.1005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8093 | 59.6766 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9864 | 2.1593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8099 | 6.8016 | 0.97614 | 0.97034 | 116.2135 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8104 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98327 | 115.9713 | -1.3108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8109 | 59.689 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5661 | -2.1003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8103 | 59.6766 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9864 | 2.1593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8109 | 6.8016 | 0.97616 | 0.97034 | 116.2135 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8114 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98327 | 115.9713 | -1.3107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8119 | 59.6901 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5653 | -2.1002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8113 | 59.6428 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9794 | 2.1592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.812 | 6.7978 | 0.97618 | 0.97032 | 116.2222 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8124 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98333 | 115.9623 | -1.3106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8129 | 59.6901 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5653 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8123 | 59.6428 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9794 | 2.1591 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8129 | 6.7978 | 0.9762 | 0.97032 | 116.2222 | 1.6446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8134 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98333 | 115.9623 | -1.3105 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8139 | 59.6901 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5653 | -2.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8133 | 59.6428 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9794 | 2.159 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8139 | 6.7978 | 0.97622 | 0.97032 | 116.2222 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8144 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98333 | 115.9623 | -1.3104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8149 | 59.6901 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5653 | -2.0996 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8143 | 59.6428 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9794 | 2.1589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8149 | 6.7978 | 0.97624 | 0.97032 | 116.2222 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8154 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98333 | 115.9623 | -1.3103 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8159 | 59.6901 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5653 | -2.0995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8153 | 59.6428 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9794 | 2.1588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8159 | 6.7978 | 0.97626 | 0.97032 | 116.2222 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8164 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98333 | 115.9623 | -1.3102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8169 | 59.6901 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5653 | -2.0993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8163 | 59.6428 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9794 | 2.1587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.817 | 6.7978 | 0.97628 | 0.97032 | 116.2222 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8174 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98333 | 115.9623 | -1.3101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8179 | 59.6901 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5653 | -2.0991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8173 | 59.6428 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9794 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8179 | 6.7978 | 0.9763 | 0.97032 | 116.2222 | 1.6441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8184 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98333 | 115.9623 | -1.3099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8189 | 59.6901 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5653 | -2.0989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8183 | 59.6428 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9794 | 2.1585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8189 | 6.7978 | 0.97632 | 0.97032 | 116.2222 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8194 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98333 | 115.9623 | -1.3098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8199 | 59.6901 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5653 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8193 | 59.6428 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9794 | 2.1584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8199 | 6.7924 | 0.97634 | 0.97047 | 116.2089 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8204 | 6.7373 | -0.9893 | -0.98321 | 115.9584 | -1.3097 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8209 | 59.7188 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5599 | -2.0985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8204 | 59.6577 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9805 | 2.1582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.821 | 6.7924 | 0.97636 | 0.97047 | 116.2089 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8214 | 6.7373 | -0.9893 | -0.98321 | 115.9584 | -1.3096 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8219 | 59.7188 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5599 | -2.0982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8214 | 59.6577 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9805 | 2.1579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8219 | 6.7924 | 0.97638 | 0.97047 | 116.2089 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8224 | 6.7373 | -0.9893 | -0.98321 | 115.9584 | -1.3094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8229 | 59.7188 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5599 | -2.0979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8223 | 59.6577 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9805 | 2.1577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8229 | 6.7924 | 0.9764 | 0.97047 | 116.2089 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8234 | 6.7373 | -0.9893 | -0.98321 | 115.9584 | -1.3093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8239 | 59.7188 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5599 | -2.0977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8233 | 59.6577 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9805 | 2.1575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8239 | 6.7924 | 0.97642 | 0.97047 | 116.2089 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8244 | 6.7373 | -0.9893 | -0.98321 | 115.9584 | -1.3091 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8249 | 59.7188 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5599 | -2.0974 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8243 | 59.6577 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9805 | 2.1572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.825 | 6.7924 | 0.97644 | 0.97047 | 116.2089 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8254 | 6.7373 | -0.9893 | -0.98321 | 115.9584 | -1.309 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8259 | 59.7188 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5599 | -2.0971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8253 | 59.6577 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9805 | 2.157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8259 | 6.7924 | 0.97646 | 0.97047 | 116.2089 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8264 | 6.7373 | -0.9893 | -0.98321 | 115.9584 | -1.3088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8269 | 59.7188 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5599 | -2.0969 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8263 | 59.6577 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9805 | 2.1568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8269 | 6.7924 | 0.97648 | 0.97047 | 116.2089 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8274 | 6.7373 | -0.9893 | -0.98321 | 115.9584 | -1.3086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8279 | 59.7188 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5599 | -2.0966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8273 | 59.6577 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9805 | 2.1565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8279 | 6.7924 | 0.9765 | 0.97047 | 116.2089 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8284 | 6.7373 | -0.9893 | -0.98321 | 115.9584 | -1.3085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8289 | 59.6755 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5607 | -2.0963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8283 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99935 | 115.992 | 2.1566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8289 | 6.7891 | 0.97652 | 0.97031 | 116.1802 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8294 | 6.7376 | -0.9893 | -0.98333 | 115.9567 | -1.3083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8299 | 59.6755 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5607 | -2.0961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8293 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99935 | 115.992 | 2.1566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8299 | 6.7891 | 0.97654 | 0.97031 | 116.1802 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8304 | 6.7376 | -0.9893 | -0.98333 | 115.9567 | -1.3081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8309 | 59.6755 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5607 | -2.0958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8303 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99935 | 115.992 | 2.1567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8309 | 6.7891 | 0.97656 | 0.97031 | 116.1802 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8314 | 6.7376 | -0.9893 | -0.98333 | 115.9567 | -1.3079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8319 | 59.6755 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5607 | -2.0956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8313 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99935 | 115.992 | 2.1567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8319 | 6.7891 | 0.97658 | 0.97031 | 116.1802 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8324 | 6.7376 | -0.9893 | -0.98333 | 115.9567 | -1.3078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8329 | 59.6755 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5607 | -2.0953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8323 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99935 | 115.992 | 2.1567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8329 | 6.7891 | 0.9766 | 0.97031 | 116.1802 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8334 | 6.7376 | -0.9893 | -0.98333 | 115.9567 | -1.3076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8339 | 59.6755 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5607 | -2.095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8333 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99935 | 115.992 | 2.1568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.834 | 6.7891 | 0.97662 | 0.97031 | 116.1802 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8344 | 6.7376 | -0.9893 | -0.98333 | 115.9567 | -1.3074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8349 | 59.6755 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5607 | -2.0948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8344 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99935 | 115.992 | 2.1568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8349 | 6.7891 | 0.97664 | 0.97031 | 116.1802 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8354 | 6.7376 | -0.9893 | -0.98333 | 115.9567 | -1.3072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8359 | 59.6755 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5607 | -2.0945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8354 | 59.6624 | 0.9994 | 0.99935 | 115.992 | 2.1568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8359 | 6.7891 | 0.97666 | 0.97031 | 116.1802 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8364 | 6.7376 | -0.9893 | -0.98333 | 115.9567 | -1.307 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8369 | 59.6721 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5551 | -2.0947 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8363 | 59.6693 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9984 | 2.1567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8369 | 6.7904 | 0.97668 | 0.9705 | 116.2059 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8374 | 6.7446 | -0.9893 | -0.98327 | 115.9342 | -1.3069 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8379 | 59.6721 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5551 | -2.0948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8373 | 59.6693 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9984 | 2.1563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.838 | 6.7904 | 0.9767 | 0.9705 | 116.2059 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8384 | 6.7446 | -0.9893 | -0.98327 | 115.9342 | -1.3068 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8389 | 59.6721 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5551 | -2.095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8383 | 59.6693 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9984 | 2.156 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8389 | 6.7904 | 0.97672 | 0.9705 | 116.2059 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8394 | 6.7446 | -0.9893 | -0.98327 | 115.9342 | -1.3067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8399 | 59.6721 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5551 | -2.0951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8393 | 59.6693 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9984 | 2.1556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8399 | 6.7904 | 0.97674 | 0.9705 | 116.2059 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8404 | 6.7446 | -0.9893 | -0.98327 | 115.9342 | -1.3066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8409 | 59.6721 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5551 | -2.0952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8403 | 59.6693 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9984 | 2.1552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8409 | 6.7904 | 0.97676 | 0.9705 | 116.2059 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8414 | 6.7446 | -0.9893 | -0.98327 | 115.9342 | -1.3064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8419 | 59.6721 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5551 | -2.0954 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8413 | 59.6693 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9984 | 2.1549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8419 | 6.7904 | 0.97678 | 0.9705 | 116.2059 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8424 | 6.7446 | -0.9893 | -0.98327 | 115.9342 | -1.3063 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8429 | 59.6721 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5551 | -2.0955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8423 | 59.6693 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9984 | 2.1545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8429 | 6.7904 | 0.9768 | 0.9705 | 116.2059 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8434 | 6.7446 | -0.9893 | -0.98327 | 115.9342 | -1.3062 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8439 | 59.6721 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5551 | -2.0957 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8433 | 59.6693 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9984 | 2.1541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8439 | 6.7904 | 0.97682 | 0.9705 | 116.2059 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8444 | 6.7446 | -0.9893 | -0.98327 | 115.9342 | -1.3061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8449 | 59.6721 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5551 | -2.0958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8443 | 59.6693 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9984 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8449 | 6.7931 | 0.97684 | 0.97054 | 116.2228 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8454 | 6.752 | -0.9893 | -0.98314 | 115.9213 | -1.306 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8459 | 59.7068 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5393 | -2.0961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8453 | 59.692 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0038 | 2.1533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8459 | 6.7931 | 0.97686 | 0.97054 | 116.2228 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8464 | 6.752 | -0.9893 | -0.98314 | 115.9213 | -1.306 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8469 | 59.7068 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5393 | -2.0964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8463 | 59.692 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0038 | 2.1529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.847 | 6.7931 | 0.97688 | 0.97054 | 116.2228 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8474 | 6.752 | -0.9893 | -0.98314 | 115.9213 | -1.3059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8479 | 59.7068 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5393 | -2.0968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8473 | 59.692 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0038 | 2.1525 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8479 | 6.7931 | 0.9769 | 0.97054 | 116.2228 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8484 | 6.752 | -0.9893 | -0.98314 | 115.9213 | -1.3059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8489 | 59.7068 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5393 | -2.0971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8484 | 59.692 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0038 | 2.152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8489 | 6.7931 | 0.97692 | 0.97054 | 116.2228 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8494 | 6.752 | -0.9893 | -0.98314 | 115.9213 | -1.3058 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8499 | 59.7068 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5393 | -2.0974 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8493 | 59.692 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0038 | 2.1516 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8499 | 6.7931 | 0.97694 | 0.97054 | 116.2228 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8504 | 6.752 | -0.9893 | -0.98314 | 115.9213 | -1.3057 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8509 | 59.7068 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5393 | -2.0977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8503 | 59.692 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0038 | 2.1512 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.851 | 6.7931 | 0.97696 | 0.97054 | 116.2228 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8514 | 6.752 | -0.9893 | -0.98314 | 115.9213 | -1.3057 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8519 | 59.7068 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5393 | -2.098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8513 | 59.692 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0038 | 2.1508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8519 | 6.7931 | 0.97698 | 0.97054 | 116.2228 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8524 | 6.752 | -0.9893 | -0.98314 | 115.9213 | -1.3056 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8529 | 59.7068 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5393 | -2.0983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8523 | 59.692 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0038 | 2.1503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8529 | 6.7931 | 0.977 | 0.97054 | 116.2228 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8534 | 6.752 | -0.9893 | -0.98314 | 115.9213 | -1.3056 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8539 | 59.7285 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5373 | -2.0988 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8533 | 59.6967 | 0.9994 | 0.99936 | 116.011 | 2.1502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8539 | 6.7947 | 0.97702 | 0.9704 | 116.2048 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8544 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98354 | 115.94 | -1.3054 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8549 | 59.7285 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5373 | -2.0992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8543 | 59.6967 | 0.9994 | 0.99936 | 116.011 | 2.1501 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8549 | 6.7947 | 0.97704 | 0.9704 | 116.2048 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8554 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98354 | 115.94 | -1.3053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8559 | 59.7285 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5373 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8553 | 59.6967 | 0.99938 | 0.99936 | 116.011 | 2.1499 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8559 | 6.7947 | 0.97706 | 0.9704 | 116.2048 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8564 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98354 | 115.94 | -1.3052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8569 | 59.7285 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5373 | -2.1002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8563 | 59.6967 | 0.99936 | 0.99936 | 116.011 | 2.1498 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8569 | 6.7947 | 0.97708 | 0.9704 | 116.2048 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8574 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98354 | 115.94 | -1.305 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8579 | 59.7285 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5373 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8573 | 59.6967 | 0.99934 | 0.99936 | 116.011 | 2.1496 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8579 | 6.7947 | 0.9771 | 0.9704 | 116.2048 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8584 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98354 | 115.94 | -1.3049 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8589 | 59.7285 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5373 | -2.1011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8583 | 59.6967 | 0.99932 | 0.99936 | 116.011 | 2.1495 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8589 | 6.7947 | 0.97712 | 0.9704 | 116.2048 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8594 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98354 | 115.94 | -1.3047 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8599 | 59.7285 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5373 | -2.1016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8593 | 59.6967 | 0.9993 | 0.99936 | 116.011 | 2.1494 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.86 | 6.7947 | 0.97714 | 0.9704 | 116.2048 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8604 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98354 | 115.94 | -1.3046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8609 | 59.7285 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5373 | -2.1021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8603 | 59.6967 | 0.99928 | 0.99936 | 116.011 | 2.1492 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8609 | 6.7947 | 0.97716 | 0.9704 | 116.2048 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8614 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98354 | 115.94 | -1.3044 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8619 | 59.7372 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5562 | -2.1023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8614 | 59.7038 | 0.99926 | 0.99935 | 116.0142 | 2.1492 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8619 | 6.7933 | 0.97718 | 0.97061 | 116.217 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8624 | 6.7447 | -0.9893 | -0.98375 | 115.9551 | -1.3042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8629 | 59.7372 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5562 | -2.1026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8624 | 59.7038 | 0.99924 | 0.99935 | 116.0142 | 2.1493 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8629 | 6.7933 | 0.9772 | 0.97061 | 116.217 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8634 | 6.7447 | -0.9893 | -0.98375 | 115.9551 | -1.304 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8639 | 59.7372 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5562 | -2.1029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8633 | 59.7038 | 0.99922 | 0.99935 | 116.0142 | 2.1494 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.864 | 6.7933 | 0.97722 | 0.97061 | 116.217 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8644 | 6.7447 | -0.9893 | -0.98375 | 115.9551 | -1.3038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8649 | 59.7372 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5562 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8643 | 59.7038 | 0.9992 | 0.99935 | 116.0142 | 2.1495 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8649 | 6.7933 | 0.97724 | 0.97061 | 116.217 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8654 | 6.7447 | -0.9893 | -0.98375 | 115.9551 | -1.3036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8659 | 59.7372 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5562 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8653 | 59.7038 | 0.99918 | 0.99935 | 116.0142 | 2.1496 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8659 | 6.7933 | 0.97726 | 0.97061 | 116.217 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8664 | 6.7447 | -0.9893 | -0.98375 | 115.9551 | -1.3034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8669 | 59.7372 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5562 | -2.1037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8663 | 59.7038 | 0.99916 | 0.99935 | 116.0142 | 2.1497 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8669 | 6.7933 | 0.97728 | 0.97061 | 116.217 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8674 | 6.7447 | -0.9893 | -0.98375 | 115.9551 | -1.3032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8679 | 59.7372 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5562 | -2.1039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8673 | 59.7038 | 0.99914 | 0.99935 | 116.0142 | 2.1498 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.868 | 6.7933 | 0.9773 | 0.97061 | 116.217 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8684 | 6.7447 | -0.9893 | -0.98375 | 115.9551 | -1.303 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8689 | 59.7372 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5562 | -2.1042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8683 | 59.7038 | 0.99912 | 0.99935 | 116.0142 | 2.1498 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8689 | 6.7933 | 0.97732 | 0.97061 | 116.217 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8694 | 6.7447 | -0.9893 | -0.98375 | 115.9551 | -1.3028 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8699 | 59.7372 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5562 | -2.1045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8693 | 59.7038 | 0.9991 | 0.99935 | 116.0142 | 2.1499 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8699 | 6.7949 | 0.97734 | 0.97062 | 116.2394 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8704 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98336 | 115.9446 | -1.3026 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8709 | 59.7176 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5639 | -2.1043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8703 | 59.6848 | 0.99908 | 0.99933 | 116.0086 | 2.1501 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8709 | 6.7949 | 0.97736 | 0.97062 | 116.2394 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8714 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98336 | 115.9446 | -1.3024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8719 | 59.7176 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5639 | -2.104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8713 | 59.6848 | 0.99906 | 0.99933 | 116.0086 | 2.1503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8719 | 6.7949 | 0.97738 | 0.97062 | 116.2394 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8724 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98336 | 115.9446 | -1.3023 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8729 | 59.7176 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5639 | -2.1038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8723 | 59.6848 | 0.99904 | 0.99933 | 116.0086 | 2.1505 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.873 | 6.7949 | 0.9774 | 0.97062 | 116.2394 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8734 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98336 | 115.9446 | -1.3021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8739 | 59.7176 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5639 | -2.1036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8733 | 59.6848 | 0.99902 | 0.99933 | 116.0086 | 2.1507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8739 | 6.7949 | 0.97742 | 0.97062 | 116.2394 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8744 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98336 | 115.9446 | -1.3019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8749 | 59.7176 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5639 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8743 | 59.6848 | 0.999 | 0.99933 | 116.0086 | 2.1509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8749 | 6.7949 | 0.97744 | 0.97062 | 116.2394 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8754 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98336 | 115.9446 | -1.3018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8759 | 59.7176 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5639 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8754 | 59.6848 | 0.99898 | 0.99933 | 116.0086 | 2.1511 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8759 | 6.7949 | 0.97746 | 0.97062 | 116.2394 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8764 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98336 | 115.9446 | -1.3016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8769 | 59.7176 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5639 | -2.103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8764 | 59.6848 | 0.99896 | 0.99933 | 116.0086 | 2.1513 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.877 | 6.7949 | 0.97748 | 0.97062 | 116.2394 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8774 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98336 | 115.9446 | -1.3014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8779 | 59.7176 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5639 | -2.1027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8773 | 59.6848 | 0.99894 | 0.99933 | 116.0086 | 2.1515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8779 | 6.7949 | 0.9775 | 0.97062 | 116.2394 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8784 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98336 | 115.9446 | -1.3013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8789 | 59.6667 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5595 | -2.1027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8783 | 59.6946 | 0.99892 | 0.99935 | 115.9967 | 2.1514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8789 | 6.8011 | 0.97752 | 0.97053 | 116.2201 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8794 | 6.733 | -0.9893 | -0.98343 | 115.9467 | -1.3011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8799 | 59.6667 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5595 | -2.1026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8793 | 59.6946 | 0.9989 | 0.99935 | 115.9967 | 2.1514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8799 | 6.8011 | 0.97754 | 0.97053 | 116.2201 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8804 | 6.733 | -0.9893 | -0.98343 | 115.9467 | -1.3009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8809 | 59.6667 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5595 | -2.1026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8803 | 59.6946 | 0.99888 | 0.99935 | 115.9967 | 2.1514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.881 | 6.8011 | 0.97756 | 0.97053 | 116.2201 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8814 | 6.733 | -0.9893 | -0.98343 | 115.9467 | -1.3007 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8819 | 59.6667 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5595 | -2.1025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8813 | 59.6946 | 0.99886 | 0.99935 | 115.9967 | 2.1514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8819 | 6.8011 | 0.97758 | 0.97053 | 116.2201 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8824 | 6.733 | -0.9893 | -0.98343 | 115.9467 | -1.3005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8829 | 59.6667 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5595 | -2.1025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8823 | 59.6946 | 0.99884 | 0.99935 | 115.9967 | 2.1513 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8829 | 6.8011 | 0.9776 | 0.97053 | 116.2201 | 1.6367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8834 | 6.733 | -0.9893 | -0.98343 | 115.9467 | -1.3003 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8839 | 59.6667 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5595 | -2.1024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8833 | 59.6946 | 0.99882 | 0.99935 | 115.9967 | 2.1513 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8839 | 6.8011 | 0.97762 | 0.97053 | 116.2201 | 1.6367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8844 | 6.733 | -0.9893 | -0.98343 | 115.9467 | -1.3001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8849 | 59.6667 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5595 | -2.1023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8843 | 59.6946 | 0.9988 | 0.99935 | 115.9967 | 2.1513 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8849 | 6.8011 | 0.97764 | 0.97053 | 116.2201 | 1.6366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8854 | 6.733 | -0.9893 | -0.98343 | 115.9467 | -1.2999 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8859 | 59.6667 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5595 | -2.1023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8853 | 59.6946 | 0.99878 | 0.99935 | 115.9967 | 2.1513 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8859 | 6.8011 | 0.97766 | 0.97053 | 116.2201 | 1.6365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8864 | 6.733 | -0.9893 | -0.98343 | 115.9467 | -1.2997 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8869 | 59.6728 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5643 | -2.1028 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8863 | 59.683 | 0.99876 | 0.99934 | 115.9967 | 2.1513 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8869 | 6.8028 | 0.97768 | 0.97051 | 116.2008 | 1.6365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8874 | 6.735 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9599 | -1.2994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8879 | 59.6728 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5643 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8873 | 59.683 | 0.99874 | 0.99934 | 115.9967 | 2.1517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8879 | 6.8028 | 0.9777 | 0.97051 | 116.2008 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8884 | 6.735 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9599 | -1.2991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8889 | 59.6728 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5643 | -2.1038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8883 | 59.683 | 0.99872 | 0.99934 | 115.9967 | 2.152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8889 | 6.8028 | 0.97772 | 0.97051 | 116.2008 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8894 | 6.735 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9599 | -1.2989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8899 | 59.6728 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5643 | -2.1043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8894 | 59.683 | 0.9987 | 0.99934 | 115.9967 | 2.1523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.89 | 6.8028 | 0.97774 | 0.97051 | 116.2008 | 1.6363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8904 | 6.735 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9599 | -1.2986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8909 | 59.6728 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5643 | -2.1047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8904 | 59.683 | 0.99868 | 0.99934 | 115.9967 | 2.1527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8909 | 6.8028 | 0.97776 | 0.97051 | 116.2008 | 1.6363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8914 | 6.735 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9599 | -1.2983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8919 | 59.6728 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5643 | -2.1052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8913 | 59.683 | 0.99866 | 0.99934 | 115.9967 | 2.153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8919 | 6.8028 | 0.97778 | 0.97051 | 116.2008 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8924 | 6.735 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9599 | -1.298 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8929 | 59.6728 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5643 | -2.1057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8923 | 59.683 | 0.99864 | 0.99934 | 115.9967 | 2.1533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8929 | 6.8028 | 0.9778 | 0.97051 | 116.2008 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8934 | 6.735 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9599 | -1.2977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8939 | 59.6728 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5643 | -2.1062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8933 | 59.683 | 0.99862 | 0.99934 | 115.9967 | 2.1537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.894 | 6.8028 | 0.97782 | 0.97051 | 116.2008 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8944 | 6.735 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9599 | -1.2975 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8949 | 59.6728 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5643 | -2.1067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8943 | 59.683 | 0.9986 | 0.99934 | 115.9967 | 2.154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8949 | 6.7909 | 0.97784 | 0.97071 | 116.2034 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8954 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98372 | 115.9401 | -1.2972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8959 | 59.7378 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5565 | -2.107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8953 | 59.6474 | 0.99858 | 0.99934 | 115.9995 | 2.1542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8959 | 6.7909 | 0.97786 | 0.97071 | 116.2034 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8964 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98372 | 115.9401 | -1.297 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8969 | 59.7378 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5565 | -2.1072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8963 | 59.6474 | 0.99856 | 0.99934 | 115.9995 | 2.1544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8969 | 6.7909 | 0.97788 | 0.97071 | 116.2034 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8974 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98372 | 115.9401 | -1.2967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8979 | 59.7378 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5565 | -2.1075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8973 | 59.6474 | 0.99854 | 0.99934 | 115.9995 | 2.1546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8979 | 6.7909 | 0.9779 | 0.97071 | 116.2034 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8984 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98372 | 115.9401 | -1.2965 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8989 | 59.7378 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5565 | -2.1077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8983 | 59.6474 | 0.99852 | 0.99934 | 115.9995 | 2.1548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8989 | 6.7909 | 0.97792 | 0.97071 | 116.2034 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.8994 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98372 | 115.9401 | -1.2963 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.8999 | 59.7378 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5565 | -2.108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.8993 | 59.6474 | 0.9985 | 0.99934 | 115.9995 | 2.155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.8999 | 6.7909 | 0.97794 | 0.97071 | 116.2034 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9004 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98372 | 115.9401 | -1.296 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9009 | 59.7378 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5565 | -2.1082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9003 | 59.6474 | 0.99848 | 0.99934 | 115.9995 | 2.1552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9009 | 6.7909 | 0.97796 | 0.97071 | 116.2034 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9014 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98372 | 115.9401 | -1.2958 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9019 | 59.7378 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5565 | -2.1085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9013 | 59.6474 | 0.99846 | 0.99934 | 115.9995 | 2.1554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9019 | 6.7909 | 0.97798 | 0.97071 | 116.2034 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9024 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98372 | 115.9401 | -1.2955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9029 | 59.7378 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5565 | -2.1087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9023 | 59.6474 | 0.99844 | 0.99934 | 115.9995 | 2.1557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.903 | 6.7909 | 0.978 | 0.97071 | 116.2034 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9034 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98372 | 115.9401 | -1.2953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9039 | 59.7038 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5385 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9034 | 59.6548 | 0.99842 | 0.99935 | 115.9937 | 2.1557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9039 | 6.7975 | 0.97802 | 0.97063 | 116.197 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9044 | 6.7469 | -0.9893 | -0.9834 | 115.9442 | -1.2952 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9049 | 59.7038 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5385 | -2.109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9044 | 59.6548 | 0.9984 | 0.99935 | 115.9937 | 2.1557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9049 | 6.7975 | 0.97804 | 0.97063 | 116.197 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9054 | 6.7469 | -0.9893 | -0.9834 | 115.9442 | -1.2951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9059 | 59.7038 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5385 | -2.1091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9053 | 59.6548 | 0.99838 | 0.99935 | 115.9937 | 2.1557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9059 | 6.7975 | 0.97806 | 0.97063 | 116.197 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9064 | 6.7469 | -0.9893 | -0.9834 | 115.9442 | -1.2951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9069 | 59.7038 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5385 | -2.1093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9063 | 59.6548 | 0.99836 | 0.99935 | 115.9937 | 2.1557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.907 | 6.7975 | 0.97808 | 0.97063 | 116.197 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9074 | 6.7469 | -0.9893 | -0.9834 | 115.9442 | -1.295 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9079 | 59.7038 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5385 | -2.1094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9073 | 59.6548 | 0.99834 | 0.99935 | 115.9937 | 2.1557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9079 | 6.7975 | 0.9781 | 0.97063 | 116.197 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9084 | 6.7469 | -0.9893 | -0.9834 | 115.9442 | -1.2949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9089 | 59.7038 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5385 | -2.1095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9083 | 59.6548 | 0.99832 | 0.99935 | 115.9937 | 2.1557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9089 | 6.7975 | 0.97812 | 0.97063 | 116.197 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9094 | 6.7469 | -0.9893 | -0.9834 | 115.9442 | -1.2948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9099 | 59.7038 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5385 | -2.1097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9093 | 59.6548 | 0.9983 | 0.99935 | 115.9937 | 2.1558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9099 | 6.7975 | 0.97814 | 0.97063 | 116.197 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9104 | 6.7469 | -0.9893 | -0.9834 | 115.9442 | -1.2948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9109 | 59.7038 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5385 | -2.1098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9103 | 59.6548 | 0.99828 | 0.99935 | 115.9937 | 2.1558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9109 | 6.7975 | 0.97816 | 0.97063 | 116.197 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9114 | 6.7469 | -0.9893 | -0.9834 | 115.9442 | -1.2947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9119 | 59.6897 | -0.9994 | -0.99936 | 116.522 | -2.1098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9113 | 59.6541 | 0.99826 | 0.99933 | 116.0131 | 2.1561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9119 | 6.8039 | 0.97818 | 0.97048 | 116.2213 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9124 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98323 | 115.943 | -1.2946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9129 | 59.6897 | -0.9994 | -0.99936 | 116.522 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9123 | 59.6541 | 0.99824 | 0.99933 | 116.0131 | 2.1564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9129 | 6.8039 | 0.9782 | 0.97048 | 116.2213 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9134 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98323 | 115.943 | -1.2946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9139 | 59.6897 | -0.9994 | -0.99936 | 116.522 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9133 | 59.6541 | 0.99822 | 0.99933 | 116.0131 | 2.1567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9139 | 6.8039 | 0.97822 | 0.97048 | 116.2213 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9144 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98323 | 115.943 | -1.2946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9149 | 59.6897 | -0.9994 | -0.99936 | 116.522 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9143 | 59.6541 | 0.9982 | 0.99933 | 116.0131 | 2.157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9149 | 6.8039 | 0.97824 | 0.97048 | 116.2213 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9154 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98323 | 115.943 | -1.2945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9159 | 59.6897 | -0.9994 | -0.99936 | 116.522 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9153 | 59.6541 | 0.99818 | 0.99933 | 116.0131 | 2.1573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.916 | 6.8039 | 0.97826 | 0.97048 | 116.2213 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9164 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98323 | 115.943 | -1.2945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9169 | 59.6897 | -0.9994 | -0.99936 | 116.522 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9163 | 59.6541 | 0.99816 | 0.99933 | 116.0131 | 2.1577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9169 | 6.8039 | 0.97828 | 0.97048 | 116.2213 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9174 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98323 | 115.943 | -1.2944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9179 | 59.6897 | -0.9994 | -0.99936 | 116.522 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9174 | 59.6541 | 0.99814 | 0.99933 | 116.0131 | 2.158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9179 | 6.8039 | 0.9783 | 0.97048 | 116.2213 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9184 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98323 | 115.943 | -1.2944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9189 | 59.6897 | -0.9994 | -0.99936 | 116.522 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9184 | 59.6541 | 0.99812 | 0.99933 | 116.0131 | 2.1583 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9189 | 6.8039 | 0.97832 | 0.97048 | 116.2213 | 1.6342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9194 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98323 | 115.943 | -1.2944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9199 | 59.6897 | -0.9994 | -0.99936 | 116.522 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9193 | 59.6541 | 0.9981 | 0.99933 | 116.0131 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.92 | 6.7913 | 0.97834 | 0.97032 | 116.2277 | 1.6342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9204 | 6.7415 | -0.9893 | -0.98315 | 115.9366 | -1.2942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9209 | 59.7079 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5212 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9203 | 59.6762 | 0.99808 | 0.99935 | 116.0175 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9209 | 6.7913 | 0.97836 | 0.97032 | 116.2277 | 1.6342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9214 | 6.7415 | -0.9893 | -0.98315 | 115.9366 | -1.2941 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9219 | 59.7079 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5212 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9213 | 59.6762 | 0.99806 | 0.99935 | 116.0175 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9219 | 6.7913 | 0.97838 | 0.97032 | 116.2277 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9224 | 6.7415 | -0.9893 | -0.98315 | 115.9366 | -1.294 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9229 | 59.7079 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5212 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9223 | 59.6762 | 0.99804 | 0.99935 | 116.0175 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9229 | 6.7913 | 0.9784 | 0.97032 | 116.2277 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9234 | 6.7415 | -0.9893 | -0.98315 | 115.9366 | -1.2938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9239 | 59.7079 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5212 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9233 | 59.6762 | 0.99802 | 0.99935 | 116.0175 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.924 | 6.7913 | 0.97842 | 0.97032 | 116.2277 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9244 | 6.7415 | -0.9893 | -0.98315 | 115.9366 | -1.2937 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9249 | 59.7079 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5212 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9243 | 59.6762 | 0.998 | 0.99935 | 116.0175 | 2.1587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9249 | 6.7913 | 0.97844 | 0.97032 | 116.2277 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9254 | 6.7415 | -0.9893 | -0.98315 | 115.9366 | -1.2936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9259 | 59.7079 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5212 | -2.1098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9253 | 59.6762 | 0.99798 | 0.99935 | 116.0175 | 2.1587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9259 | 6.7913 | 0.97846 | 0.97032 | 116.2277 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9264 | 6.7415 | -0.9893 | -0.98315 | 115.9366 | -1.2934 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9269 | 59.7079 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5212 | -2.1098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9263 | 59.6762 | 0.99796 | 0.99935 | 116.0175 | 2.1587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9269 | 6.7913 | 0.97848 | 0.97032 | 116.2277 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9274 | 6.7415 | -0.9893 | -0.98315 | 115.9366 | -1.2933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9279 | 59.7079 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5212 | -2.1098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9273 | 59.6762 | 0.99794 | 0.99935 | 116.0175 | 2.1587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9279 | 6.7913 | 0.9785 | 0.97032 | 116.2277 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9284 | 6.7415 | -0.9893 | -0.98315 | 115.9366 | -1.2932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9289 | 59.7262 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5461 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9283 | 59.6763 | 0.99792 | 0.99935 | 116.0055 | 2.1587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.929 | 6.7839 | 0.97852 | 0.97022 | 116.2152 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9294 | 6.7454 | -0.9893 | -0.9834 | 115.9471 | -1.2931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9299 | 59.7262 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5461 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9293 | 59.6763 | 0.9979 | 0.99935 | 116.0055 | 2.1587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9299 | 6.7839 | 0.97854 | 0.97022 | 116.2152 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9304 | 6.7454 | -0.9893 | -0.9834 | 115.9471 | -1.293 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9309 | 59.7262 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5461 | -2.1101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9303 | 59.6763 | 0.99788 | 0.99935 | 116.0055 | 2.1587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9309 | 6.7839 | 0.97856 | 0.97022 | 116.2152 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9314 | 6.7454 | -0.9893 | -0.9834 | 115.9471 | -1.2929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9319 | 59.7262 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5461 | -2.1102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9314 | 59.6763 | 0.99786 | 0.99935 | 116.0055 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9319 | 6.7839 | 0.97858 | 0.97022 | 116.2152 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9324 | 6.7454 | -0.9893 | -0.9834 | 115.9471 | -1.2928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9329 | 59.7262 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5461 | -2.1103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9324 | 59.6763 | 0.99784 | 0.99935 | 116.0055 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.933 | 6.7839 | 0.9786 | 0.97022 | 116.2152 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9334 | 6.7454 | -0.9893 | -0.9834 | 115.9471 | -1.2927 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9339 | 59.7262 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5461 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9333 | 59.6763 | 0.99782 | 0.99935 | 116.0055 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9339 | 6.7839 | 0.97862 | 0.97022 | 116.2152 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9344 | 6.7454 | -0.9893 | -0.9834 | 115.9471 | -1.2927 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9349 | 59.7262 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5461 | -2.1105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9343 | 59.6763 | 0.9978 | 0.99935 | 116.0055 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9349 | 6.7839 | 0.97864 | 0.97022 | 116.2152 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9354 | 6.7454 | -0.9893 | -0.9834 | 115.9471 | -1.2926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9359 | 59.7262 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5461 | -2.1106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9353 | 59.6763 | 0.99778 | 0.99935 | 116.0055 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9359 | 6.7839 | 0.97866 | 0.97022 | 116.2152 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9364 | 6.7454 | -0.9893 | -0.9834 | 115.9471 | -1.2925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9369 | 59.7303 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5627 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9363 | 59.6865 | 0.99776 | 0.99935 | 116.0106 | 2.1584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.937 | 6.7753 | 0.97868 | 0.9702 | 116.233 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9374 | 6.7564 | -0.9893 | -0.98373 | 115.9371 | -1.2924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9379 | 59.7303 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5627 | -2.1103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9373 | 59.6865 | 0.99774 | 0.99935 | 116.0106 | 2.1582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9379 | 6.7753 | 0.9787 | 0.9702 | 116.233 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9384 | 6.7564 | -0.9893 | -0.98373 | 115.9371 | -1.2923 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9389 | 59.7303 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5627 | -2.1102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9383 | 59.6865 | 0.99772 | 0.99935 | 116.0106 | 2.158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9389 | 6.7753 | 0.97872 | 0.9702 | 116.233 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9394 | 6.7564 | -0.9893 | -0.98373 | 115.9371 | -1.2923 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9399 | 59.7303 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5627 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9393 | 59.6865 | 0.9977 | 0.99935 | 116.0106 | 2.1579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9399 | 6.7753 | 0.97874 | 0.9702 | 116.233 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9404 | 6.7564 | -0.9893 | -0.98373 | 115.9371 | -1.2922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9409 | 59.7303 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5627 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9403 | 59.6865 | 0.99768 | 0.99935 | 116.0106 | 2.1577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9409 | 6.7753 | 0.97876 | 0.9702 | 116.233 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9414 | 6.7564 | -0.9893 | -0.98373 | 115.9371 | -1.2921 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9419 | 59.7303 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5627 | -2.1097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9413 | 59.6865 | 0.99766 | 0.99935 | 116.0106 | 2.1575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.942 | 6.7753 | 0.97878 | 0.9702 | 116.233 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9424 | 6.7564 | -0.9893 | -0.98373 | 115.9371 | -1.292 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9429 | 59.7303 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5627 | -2.1096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9423 | 59.6865 | 0.99764 | 0.99935 | 116.0106 | 2.1573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9429 | 6.7753 | 0.9788 | 0.9702 | 116.233 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9434 | 6.7564 | -0.9893 | -0.98373 | 115.9371 | -1.292 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9439 | 59.7303 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5627 | -2.1094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9433 | 59.6865 | 0.99762 | 0.99935 | 116.0106 | 2.1572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9439 | 6.7753 | 0.97882 | 0.9702 | 116.233 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9444 | 6.7564 | -0.9893 | -0.98373 | 115.9371 | -1.2919 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9449 | 59.7303 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5627 | -2.1093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9443 | 59.6865 | 0.9976 | 0.99935 | 116.0106 | 2.157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9449 | 6.7814 | 0.97884 | 0.97025 | 116.2259 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9454 | 6.763 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9434 | -1.2918 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9459 | 59.7164 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5583 | -2.1093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9454 | 59.7164 | 0.99758 | 0.99936 | 115.9894 | 2.1568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.946 | 6.7814 | 0.97886 | 0.97025 | 116.2259 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9464 | 6.763 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9434 | -1.2917 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9469 | 59.7164 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5583 | -2.1093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9464 | 59.7164 | 0.99756 | 0.99936 | 115.9894 | 2.1566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9469 | 6.7814 | 0.97888 | 0.97025 | 116.2259 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9474 | 6.763 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9434 | -1.2916 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9479 | 59.7164 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5583 | -2.1094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9473 | 59.7164 | 0.99754 | 0.99936 | 115.9894 | 2.1565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9479 | 6.7814 | 0.9789 | 0.97025 | 116.2259 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9484 | 6.763 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9434 | -1.2915 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9489 | 59.7164 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5583 | -2.1094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9483 | 59.7164 | 0.99752 | 0.99936 | 115.9894 | 2.1563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9489 | 6.7814 | 0.97892 | 0.97025 | 116.2259 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9494 | 6.763 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9434 | -1.2914 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9499 | 59.7164 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5583 | -2.1094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9493 | 59.7164 | 0.9975 | 0.99936 | 115.9894 | 2.1561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.95 | 6.7814 | 0.97894 | 0.97025 | 116.2259 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9504 | 6.763 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9434 | -1.2913 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9509 | 59.7164 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5583 | -2.1095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9503 | 59.7164 | 0.99748 | 0.99936 | 115.9894 | 2.1559 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9509 | 6.7814 | 0.97896 | 0.97025 | 116.2259 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9514 | 6.763 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9434 | -1.2912 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9519 | 59.7164 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5583 | -2.1095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9513 | 59.7164 | 0.99746 | 0.99936 | 115.9894 | 2.1557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9519 | 6.7814 | 0.97898 | 0.97025 | 116.2259 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9524 | 6.763 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9434 | -1.2911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9529 | 59.7164 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5583 | -2.1095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9523 | 59.7164 | 0.99744 | 0.99936 | 115.9894 | 2.1556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9529 | 6.7814 | 0.979 | 0.97025 | 116.2259 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9534 | 6.763 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9434 | -1.291 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9539 | 59.7188 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5542 | -2.1097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9533 | 59.6956 | 0.99742 | 0.99935 | 115.9803 | 2.1554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9539 | 6.7952 | 0.97902 | 0.97006 | 116.2158 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9544 | 6.759 | -0.9893 | -0.98388 | 115.9654 | -1.2909 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9549 | 59.7188 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5542 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9543 | 59.6956 | 0.9974 | 0.99935 | 115.9803 | 2.1553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9549 | 6.7952 | 0.97904 | 0.97006 | 116.2158 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9554 | 6.759 | -0.9893 | -0.98388 | 115.9654 | -1.2908 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9559 | 59.7188 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5542 | -2.1101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9553 | 59.6956 | 0.99738 | 0.99935 | 115.9803 | 2.1552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9559 | 6.7952 | 0.97906 | 0.97006 | 116.2158 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9564 | 6.759 | -0.9893 | -0.98388 | 115.9654 | -1.2906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9569 | 59.7188 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5542 | -2.1103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9563 | 59.6956 | 0.99736 | 0.99935 | 115.9803 | 2.155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9569 | 6.7952 | 0.97908 | 0.97006 | 116.2158 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9574 | 6.759 | -0.9893 | -0.98388 | 115.9654 | -1.2905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9579 | 59.7188 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5542 | -2.1105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9573 | 59.6956 | 0.99734 | 0.99935 | 115.9803 | 2.1549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9579 | 6.7952 | 0.9791 | 0.97006 | 116.2158 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9584 | 6.759 | -0.9893 | -0.98388 | 115.9654 | -1.2904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9589 | 59.7188 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5542 | -2.1107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9583 | 59.6956 | 0.99732 | 0.99935 | 115.9803 | 2.1548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.959 | 6.7952 | 0.97912 | 0.97006 | 116.2158 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9594 | 6.759 | -0.9893 | -0.98388 | 115.9654 | -1.2903 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9599 | 59.7188 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5542 | -2.1109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9594 | 59.6956 | 0.9973 | 0.99935 | 115.9803 | 2.1546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9599 | 6.7952 | 0.97914 | 0.97006 | 116.2158 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9604 | 6.759 | -0.9893 | -0.98388 | 115.9654 | -1.2902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9609 | 59.7188 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5542 | -2.1111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9604 | 59.6956 | 0.99728 | 0.99935 | 115.9803 | 2.1545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9609 | 6.7952 | 0.97916 | 0.97006 | 116.2158 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9614 | 6.759 | -0.9893 | -0.98388 | 115.9654 | -1.29 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9619 | 59.7311 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5521 | -2.1113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9613 | 59.6895 | 0.99726 | 0.99938 | 115.9865 | 2.1542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9619 | 6.796 | 0.97918 | 0.96984 | 116.2258 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9624 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98391 | 115.9527 | -1.2899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9629 | 59.7311 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5521 | -2.1115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9623 | 59.6895 | 0.99724 | 0.99938 | 115.9865 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.963 | 6.796 | 0.9792 | 0.96984 | 116.2258 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9634 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98391 | 115.9527 | -1.2898 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9639 | 59.7311 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5521 | -2.1116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9633 | 59.6895 | 0.99722 | 0.99938 | 115.9865 | 2.1535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9639 | 6.796 | 0.97922 | 0.96984 | 116.2258 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9644 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98391 | 115.9527 | -1.2897 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9649 | 59.7311 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5521 | -2.1118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9643 | 59.6895 | 0.9972 | 0.99938 | 115.9865 | 2.1531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9649 | 6.796 | 0.97924 | 0.96984 | 116.2258 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9654 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98391 | 115.9527 | -1.2895 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9659 | 59.7311 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5521 | -2.1119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9653 | 59.6895 | 0.99718 | 0.99938 | 115.9865 | 2.1528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9659 | 6.796 | 0.97926 | 0.96984 | 116.2258 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9664 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98391 | 115.9527 | -1.2894 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9669 | 59.7311 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5521 | -2.1121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9663 | 59.6895 | 0.99716 | 0.99938 | 115.9865 | 2.1525 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9669 | 6.796 | 0.97928 | 0.96984 | 116.2258 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9674 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98391 | 115.9527 | -1.2893 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9679 | 59.7311 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5521 | -2.1123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9673 | 59.6895 | 0.99714 | 0.99938 | 115.9865 | 2.1521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9679 | 6.796 | 0.9793 | 0.96984 | 116.2258 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9684 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98391 | 115.9527 | -1.2892 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9689 | 59.7311 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5521 | -2.1124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9683 | 59.6895 | 0.99712 | 0.99938 | 115.9865 | 2.1518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9689 | 6.796 | 0.97932 | 0.96984 | 116.2258 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9694 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98391 | 115.9527 | -1.289 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9699 | 59.7311 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5521 | -2.1126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9693 | 59.6895 | 0.9971 | 0.99938 | 115.9865 | 2.1514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9699 | 6.7937 | 0.97934 | 0.96967 | 116.2193 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9704 | 6.7491 | -0.9893 | -0.9838 | 115.9415 | -1.2889 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9709 | 59.7309 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5435 | -2.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9703 | 59.7042 | 0.99708 | 0.99938 | 115.987 | 2.1513 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9709 | 6.7937 | 0.97936 | 0.96967 | 116.2193 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9714 | 6.7491 | -0.9893 | -0.9838 | 115.9415 | -1.2888 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9719 | 59.7309 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5435 | -2.1129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9713 | 59.7042 | 0.99706 | 0.99938 | 115.987 | 2.1511 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.972 | 6.7937 | 0.97938 | 0.96967 | 116.2193 | 1.6363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9724 | 6.7491 | -0.9893 | -0.9838 | 115.9415 | -1.2887 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9729 | 59.7309 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5435 | -2.113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9723 | 59.7042 | 0.99704 | 0.99938 | 115.987 | 2.1509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9729 | 6.7937 | 0.9794 | 0.96967 | 116.2193 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9734 | 6.7491 | -0.9893 | -0.9838 | 115.9415 | -1.2885 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9739 | 59.7309 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5435 | -2.1132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9734 | 59.7042 | 0.99702 | 0.99938 | 115.987 | 2.1507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9739 | 6.7937 | 0.97942 | 0.96967 | 116.2193 | 1.6366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9744 | 6.7491 | -0.9893 | -0.9838 | 115.9415 | -1.2884 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9749 | 59.7309 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5435 | -2.1133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9743 | 59.7042 | 0.997 | 0.99938 | 115.987 | 2.1505 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9749 | 6.7937 | 0.97944 | 0.96967 | 116.2193 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9754 | 6.7491 | -0.9893 | -0.9838 | 115.9415 | -1.2883 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9759 | 59.7309 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5435 | -2.1135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9753 | 59.7042 | 0.99698 | 0.99938 | 115.987 | 2.1503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.976 | 6.7937 | 0.97946 | 0.96967 | 116.2193 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9764 | 6.7491 | -0.9893 | -0.9838 | 115.9415 | -1.2882 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9769 | 59.7309 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5435 | -2.1136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9763 | 59.7042 | 0.99696 | 0.99938 | 115.987 | 2.1502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9769 | 6.7937 | 0.97948 | 0.96967 | 116.2193 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9774 | 6.7491 | -0.9893 | -0.9838 | 115.9415 | -1.2881 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9779 | 59.7309 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5435 | -2.1138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9773 | 59.7042 | 0.99694 | 0.99938 | 115.987 | 2.15 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9779 | 6.7937 | 0.9795 | 0.96967 | 116.2193 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9784 | 6.7491 | -0.9893 | -0.9838 | 115.9415 | -1.2879 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9789 | 59.7284 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5425 | -2.1141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9783 | 59.7076 | 0.99692 | 0.99937 | 115.9987 | 2.1497 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9789 | 6.7915 | 0.97952 | 0.96982 | 116.1982 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9794 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98392 | 115.9526 | -1.2878 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9799 | 59.7284 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5425 | -2.1145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9793 | 59.7076 | 0.9969 | 0.99937 | 115.9987 | 2.1495 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9799 | 6.7915 | 0.97954 | 0.96982 | 116.1982 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9804 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98392 | 115.9526 | -1.2877 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9809 | 59.7284 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5425 | -2.1149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9803 | 59.7076 | 0.99688 | 0.99937 | 115.9987 | 2.1493 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9809 | 6.7915 | 0.97956 | 0.96982 | 116.1982 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9814 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98392 | 115.9526 | -1.2876 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9819 | 59.7284 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5425 | -2.1153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9813 | 59.7076 | 0.99686 | 0.99937 | 115.9987 | 2.149 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9819 | 6.7915 | 0.97958 | 0.96982 | 116.1982 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9824 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98392 | 115.9526 | -1.2875 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9829 | 59.7284 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5425 | -2.1156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9823 | 59.7076 | 0.99684 | 0.99937 | 115.9987 | 2.1488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9829 | 6.7915 | 0.9796 | 0.96982 | 116.1982 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9834 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98392 | 115.9526 | -1.2874 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9839 | 59.7284 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5425 | -2.116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9833 | 59.7076 | 0.99682 | 0.99937 | 115.9987 | 2.1486 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9839 | 6.7915 | 0.97962 | 0.96982 | 116.1982 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9844 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98392 | 115.9526 | -1.2872 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9849 | 59.7284 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5425 | -2.1164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9843 | 59.7076 | 0.9968 | 0.99937 | 115.9987 | 2.1483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.985 | 6.7915 | 0.97964 | 0.96982 | 116.1982 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9854 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98392 | 115.9526 | -1.2871 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9859 | 59.7284 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5425 | -2.1168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9853 | 59.7076 | 0.99678 | 0.99937 | 115.9987 | 2.1481 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9859 | 6.7915 | 0.97966 | 0.96982 | 116.1982 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9864 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98392 | 115.9526 | -1.287 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9869 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5264 | -2.1169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9864 | 59.6932 | 0.99676 | 0.99936 | 116.0119 | 2.1481 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9869 | 6.7907 | 0.97968 | 0.9699 | 116.1915 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9874 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98385 | 115.9463 | -1.2869 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9879 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5264 | -2.117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9874 | 59.6932 | 0.99674 | 0.99936 | 116.0119 | 2.148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9879 | 6.7907 | 0.9797 | 0.9699 | 116.1915 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9884 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98385 | 115.9463 | -1.2868 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9889 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5264 | -2.1171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9883 | 59.6932 | 0.99672 | 0.99936 | 116.0119 | 2.148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.989 | 6.7907 | 0.97972 | 0.9699 | 116.1915 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9894 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98385 | 115.9463 | -1.2867 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9899 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5264 | -2.1172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9893 | 59.6932 | 0.9967 | 0.99936 | 116.0119 | 2.1479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9899 | 6.7907 | 0.97974 | 0.9699 | 116.1915 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9904 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98385 | 115.9463 | -1.2866 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9909 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5264 | -2.1174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9903 | 59.6932 | 0.99668 | 0.99936 | 116.0119 | 2.1479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9909 | 6.7907 | 0.97976 | 0.9699 | 116.1915 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9914 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98385 | 115.9463 | -1.2864 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9919 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5264 | -2.1175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9913 | 59.6932 | 0.99666 | 0.99936 | 116.0119 | 2.1479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9919 | 6.7907 | 0.97978 | 0.9699 | 116.1915 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9924 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98385 | 115.9463 | -1.2863 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9929 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5264 | -2.1176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9923 | 59.6932 | 0.99664 | 0.99936 | 116.0119 | 2.1478 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.993 | 6.7907 | 0.9798 | 0.9699 | 116.1915 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9934 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98385 | 115.9463 | -1.2862 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9939 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5264 | -2.1177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9933 | 59.6932 | 0.99662 | 0.99936 | 116.0119 | 2.1478 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9939 | 6.7907 | 0.97982 | 0.9699 | 116.1915 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9944 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98385 | 115.9463 | -1.2861 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9949 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5264 | -2.1178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9943 | 59.6932 | 0.9966 | 0.99936 | 116.0119 | 2.1477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9949 | 6.7868 | 0.97984 | 0.96995 | 116.2206 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9954 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98398 | 115.9389 | -1.2859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9959 | 59.7104 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5327 | -2.1179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9953 | 59.6769 | 0.99658 | 0.99935 | 116.0201 | 2.1479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9959 | 6.7868 | 0.97986 | 0.96995 | 116.2206 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9964 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98398 | 115.9389 | -1.2858 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9969 | 59.7104 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5327 | -2.118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9963 | 59.6769 | 0.99656 | 0.99935 | 116.0201 | 2.148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9969 | 6.7868 | 0.97988 | 0.96995 | 116.2206 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9974 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98398 | 115.9389 | -1.2856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9979 | 59.7104 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5327 | -2.118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9973 | 59.6769 | 0.99654 | 0.99935 | 116.0201 | 2.1481 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.998 | 6.7868 | 0.9799 | 0.96995 | 116.2206 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9984 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98398 | 115.9389 | -1.2854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9989 | 59.7104 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5327 | -2.1181 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9983 | 59.6769 | 0.99652 | 0.99935 | 116.0201 | 2.1483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9989 | 6.7868 | 0.97992 | 0.96995 | 116.2206 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
4.9994 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98398 | 115.9389 | -1.2852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 4.9999 | 59.7104 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5327 | -2.1182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 4.9993 | 59.6769 | 0.9965 | 0.99935 | 116.0201 | 2.1484 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 4.9999 | 6.7868 | 0.97994 | 0.96995 | 116.2206 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0004 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98398 | 115.9389 | -1.285 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0009 | 59.7104 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5327 | -2.1182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0004 | 59.6769 | 0.99648 | 0.99935 | 116.0201 | 2.1485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0009 | 6.7868 | 0.97996 | 0.96995 | 116.2206 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0014 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98398 | 115.9389 | -1.2849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0019 | 59.7104 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5327 | -2.1183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0014 | 59.6769 | 0.99646 | 0.99935 | 116.0201 | 2.1487 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.002 | 6.7868 | 0.97998 | 0.96995 | 116.2206 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0024 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98398 | 115.9389 | -1.2847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0029 | 59.7104 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5327 | -2.1184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0023 | 59.6769 | 0.99644 | 0.99935 | 116.0201 | 2.1488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0029 | 6.7868 | 0.98 | 0.96995 | 116.2206 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0034 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98398 | 115.9389 | -1.2845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0039 | 59.7245 | -0.9994 | -0.99934 | 116.537 | -2.1186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0033 | 59.6882 | 0.99642 | 0.99936 | 116.0107 | 2.1488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0039 | 6.7889 | 0.98002 | 0.96996 | 116.2414 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0044 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98442 | 115.939 | -1.2843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0049 | 59.7245 | -0.9994 | -0.99934 | 116.537 | -2.1188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0043 | 59.6882 | 0.9964 | 0.99936 | 116.0107 | 2.1487 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0049 | 6.7889 | 0.98004 | 0.96996 | 116.2414 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0054 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98442 | 115.939 | -1.2842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0059 | 59.7245 | -0.9994 | -0.99934 | 116.537 | -2.119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0053 | 59.6882 | 0.99638 | 0.99936 | 116.0107 | 2.1487 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.006 | 6.7889 | 0.98006 | 0.96996 | 116.2414 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0064 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98442 | 115.939 | -1.284 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0069 | 59.7245 | -0.9994 | -0.99934 | 116.537 | -2.1191 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0063 | 59.6882 | 0.99636 | 0.99936 | 116.0107 | 2.1486 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0069 | 6.7889 | 0.98008 | 0.96996 | 116.2414 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0074 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98442 | 115.939 | -1.2838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0079 | 59.7245 | -0.9994 | -0.99934 | 116.537 | -2.1193 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0073 | 59.6882 | 0.99634 | 0.99936 | 116.0107 | 2.1486 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0079 | 6.7889 | 0.9801 | 0.96996 | 116.2414 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0084 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98442 | 115.939 | -1.2836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0089 | 59.7245 | -0.9994 | -0.99934 | 116.537 | -2.1195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0083 | 59.6882 | 0.99632 | 0.99936 | 116.0107 | 2.1486 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0089 | 6.7889 | 0.98012 | 0.96996 | 116.2414 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0094 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98442 | 115.939 | -1.2834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0099 | 59.7245 | -0.9994 | -0.99934 | 116.537 | -2.1197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0093 | 59.6882 | 0.9963 | 0.99936 | 116.0107 | 2.1485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0099 | 6.7889 | 0.98014 | 0.96996 | 116.2414 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0104 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98442 | 115.939 | -1.2832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0109 | 59.7245 | -0.9994 | -0.99934 | 116.537 | -2.1199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0103 | 59.6882 | 0.99628 | 0.99936 | 116.0107 | 2.1485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0109 | 6.7889 | 0.98016 | 0.96996 | 116.2414 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0114 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98442 | 115.939 | -1.2831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0119 | 59.7609 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5374 | -2.1202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0113 | 59.6702 | 0.99626 | 0.99936 | 116.0029 | 2.1483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0119 | 6.7916 | 0.98018 | 0.96988 | 116.2338 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0124 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98421 | 115.9398 | -1.283 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0129 | 59.7609 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5374 | -2.1206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0123 | 59.6702 | 0.99624 | 0.99936 | 116.0029 | 2.1481 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0129 | 6.7916 | 0.9802 | 0.96988 | 116.2338 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0134 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98421 | 115.9398 | -1.2829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0139 | 59.7609 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5374 | -2.1209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0133 | 59.6702 | 0.99622 | 0.99936 | 116.0029 | 2.1479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0139 | 6.7916 | 0.98022 | 0.96988 | 116.2338 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0144 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98421 | 115.9398 | -1.2828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0149 | 59.7609 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5374 | -2.1213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0144 | 59.6702 | 0.9962 | 0.99936 | 116.0029 | 2.1476 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.015 | 6.7916 | 0.98024 | 0.96988 | 116.2338 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0154 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98421 | 115.9398 | -1.2827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0159 | 59.7609 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5374 | -2.1216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0154 | 59.6702 | 0.99618 | 0.99936 | 116.0029 | 2.1474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0159 | 6.7916 | 0.98026 | 0.96988 | 116.2338 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0164 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98421 | 115.9398 | -1.2826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0169 | 59.7609 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5374 | -2.122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0163 | 59.6702 | 0.99616 | 0.99936 | 116.0029 | 2.1472 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0169 | 6.7916 | 0.98028 | 0.96988 | 116.2338 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0174 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98421 | 115.9398 | -1.2825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0179 | 59.7609 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5374 | -2.1223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0173 | 59.6702 | 0.99614 | 0.99936 | 116.0029 | 2.147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0179 | 6.7916 | 0.9803 | 0.96988 | 116.2338 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0184 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98421 | 115.9398 | -1.2824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0189 | 59.7609 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5374 | -2.1227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0183 | 59.6702 | 0.99612 | 0.99936 | 116.0029 | 2.1468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.019 | 6.7916 | 0.98032 | 0.96988 | 116.2338 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0194 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98421 | 115.9398 | -1.2823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0199 | 59.7832 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5551 | -2.123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0193 | 59.6702 | 0.9961 | 0.99936 | 116.0029 | 2.1466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0199 | 6.7861 | 0.98034 | 0.96993 | 116.2107 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0204 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98385 | 115.9553 | -1.2822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0209 | 59.7832 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5551 | -2.1238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0203 | 59.684 | 0.99608 | 0.99937 | 116.0008 | 2.1462 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0209 | 6.7861 | 0.98036 | 0.96993 | 116.2107 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0214 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98385 | 115.9553 | -1.2821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0219 | 59.7832 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5551 | -2.1245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0213 | 59.684 | 0.99606 | 0.99937 | 116.0008 | 2.1457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0219 | 6.7861 | 0.98038 | 0.96993 | 116.2107 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0224 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98385 | 115.9553 | -1.2819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0229 | 59.7832 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5551 | -2.1252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0223 | 59.684 | 0.99604 | 0.99937 | 116.0008 | 2.1453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0229 | 6.7861 | 0.9804 | 0.96993 | 116.2107 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0234 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98385 | 115.9553 | -1.2818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0239 | 59.7832 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5551 | -2.126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0233 | 59.684 | 0.99602 | 0.99937 | 116.0008 | 2.1449 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0239 | 6.7861 | 0.98042 | 0.96993 | 116.2107 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0244 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98385 | 115.9553 | -1.2817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0249 | 59.7832 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5551 | -2.1267 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0243 | 59.684 | 0.996 | 0.99937 | 116.0008 | 2.1444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0249 | 6.7861 | 0.98044 | 0.96993 | 116.2107 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0254 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98385 | 115.9553 | -1.2816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0259 | 59.7832 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5551 | -2.1274 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0253 | 59.684 | 0.99598 | 0.99937 | 116.0008 | 2.144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0259 | 6.7861 | 0.98046 | 0.96993 | 116.2107 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0264 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98385 | 115.9553 | -1.2815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0269 | 59.7832 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5551 | -2.1282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0263 | 59.684 | 0.99596 | 0.99937 | 116.0008 | 2.1436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0269 | 6.7861 | 0.98048 | 0.96993 | 116.2107 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0274 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98385 | 115.9553 | -1.2814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0279 | 59.7832 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5551 | -2.1289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0273 | 59.684 | 0.99594 | 0.99937 | 116.0008 | 2.1432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.028 | 6.7861 | 0.9805 | 0.96993 | 116.2107 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0284 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98385 | 115.9553 | -1.2813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0289 | 59.7623 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5409 | -2.1293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0284 | 59.7159 | 0.99592 | 0.99936 | 115.9855 | 2.1431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0289 | 6.7847 | 0.98052 | 0.97009 | 116.2109 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0294 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9539 | -1.2812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0299 | 59.7623 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5409 | -2.1297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0294 | 59.7159 | 0.9959 | 0.99936 | 115.9855 | 2.1431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0299 | 6.7847 | 0.98054 | 0.97009 | 116.2109 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0304 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9539 | -1.2812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0309 | 59.7623 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5409 | -2.13 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0303 | 59.7159 | 0.99588 | 0.99936 | 115.9855 | 2.143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0309 | 6.7847 | 0.98056 | 0.97009 | 116.2109 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0314 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9539 | -1.2811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0319 | 59.7623 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5409 | -2.1304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0313 | 59.7159 | 0.99586 | 0.99936 | 115.9855 | 2.143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.032 | 6.7847 | 0.98058 | 0.97009 | 116.2109 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0324 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9539 | -1.281 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0329 | 59.7623 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5409 | -2.1308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0323 | 59.7159 | 0.99584 | 0.99936 | 115.9855 | 2.1429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0329 | 6.7847 | 0.9806 | 0.97009 | 116.2109 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0334 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9539 | -1.281 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0339 | 59.7623 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5409 | -2.1312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0333 | 59.7159 | 0.99582 | 0.99936 | 115.9855 | 2.1429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0339 | 6.7847 | 0.98062 | 0.97009 | 116.2109 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0344 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9539 | -1.2809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0349 | 59.7623 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5409 | -2.1316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0343 | 59.7159 | 0.9958 | 0.99936 | 115.9855 | 2.1429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0349 | 6.7847 | 0.98064 | 0.97009 | 116.2109 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0354 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9539 | -1.2808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0359 | 59.7623 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5409 | -2.1319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0353 | 59.7159 | 0.99578 | 0.99936 | 115.9855 | 2.1428 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0359 | 6.7847 | 0.98066 | 0.97009 | 116.2109 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0364 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98386 | 115.9539 | -1.2808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0369 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5275 | -2.1318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0363 | 59.7203 | 0.99576 | 0.99936 | 115.9903 | 2.1427 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0369 | 6.7915 | 0.98068 | 0.97018 | 116.2161 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0374 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98422 | 115.9502 | -1.2807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0379 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5275 | -2.1316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0373 | 59.7203 | 0.99574 | 0.99936 | 115.9903 | 2.1425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0379 | 6.7915 | 0.9807 | 0.97018 | 116.2161 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0384 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98422 | 115.9502 | -1.2807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0389 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5275 | -2.1315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0383 | 59.7203 | 0.99572 | 0.99936 | 115.9903 | 2.1424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0389 | 6.7915 | 0.98072 | 0.97018 | 116.2161 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0394 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98422 | 115.9502 | -1.2806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0399 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5275 | -2.1313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0393 | 59.7203 | 0.9957 | 0.99936 | 115.9903 | 2.1423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0399 | 6.7915 | 0.98074 | 0.97018 | 116.2161 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0404 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98422 | 115.9502 | -1.2806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0409 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5275 | -2.1312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0403 | 59.7203 | 0.99568 | 0.99936 | 115.9903 | 2.1421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.041 | 6.7915 | 0.98076 | 0.97018 | 116.2161 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0414 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98422 | 115.9502 | -1.2805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0419 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5275 | -2.131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0413 | 59.7203 | 0.99566 | 0.99936 | 115.9903 | 2.142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0419 | 6.7915 | 0.98078 | 0.97018 | 116.2161 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0424 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98422 | 115.9502 | -1.2805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0429 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5275 | -2.1309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0424 | 59.7203 | 0.99564 | 0.99936 | 115.9903 | 2.1418 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0429 | 6.7915 | 0.9808 | 0.97018 | 116.2161 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0434 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98422 | 115.9502 | -1.2804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0439 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5275 | -2.1307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0434 | 59.7203 | 0.99562 | 0.99936 | 115.9903 | 2.1417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0439 | 6.7915 | 0.98082 | 0.97018 | 116.2161 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0444 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98422 | 115.9502 | -1.2804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0449 | 59.7148 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5315 | -2.1307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0443 | 59.7203 | 0.9956 | 0.99936 | 115.9903 | 2.1416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.045 | 6.7954 | 0.98084 | 0.96989 | 116.2148 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0454 | 6.7715 | -0.9893 | -0.9844 | 115.9553 | -1.2803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0459 | 59.7148 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5315 | -2.1308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0453 | 59.7384 | 0.99558 | 0.99938 | 115.9918 | 2.1411 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0459 | 6.7954 | 0.98086 | 0.96989 | 116.2148 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0464 | 6.7715 | -0.9893 | -0.9844 | 115.9553 | -1.2801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0469 | 59.7148 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5315 | -2.1308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0463 | 59.7384 | 0.99556 | 0.99938 | 115.9918 | 2.1407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0469 | 6.7954 | 0.98088 | 0.96989 | 116.2148 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0474 | 6.7715 | -0.9893 | -0.9844 | 115.9553 | -1.28 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0479 | 59.7148 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5315 | -2.1308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0473 | 59.7384 | 0.99554 | 0.99938 | 115.9918 | 2.1403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0479 | 6.7954 | 0.9809 | 0.96989 | 116.2148 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0484 | 6.7715 | -0.9893 | -0.9844 | 115.9553 | -1.2799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0489 | 59.7148 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5315 | -2.1308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0483 | 59.7384 | 0.99552 | 0.99938 | 115.9918 | 2.1399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.049 | 6.7954 | 0.98092 | 0.96989 | 116.2148 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0494 | 6.7715 | -0.9893 | -0.9844 | 115.9553 | -1.2798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0499 | 59.7148 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5315 | -2.1308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0493 | 59.7384 | 0.9955 | 0.99938 | 115.9918 | 2.1395 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0499 | 6.7954 | 0.98094 | 0.96989 | 116.2148 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0504 | 6.7715 | -0.9893 | -0.9844 | 115.9553 | -1.2796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0509 | 59.7148 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5315 | -2.1309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0503 | 59.7384 | 0.99548 | 0.99938 | 115.9918 | 2.1391 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0509 | 6.7954 | 0.98096 | 0.96989 | 116.2148 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0514 | 6.7715 | -0.9893 | -0.9844 | 115.9553 | -1.2795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0519 | 59.7148 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5315 | -2.1309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0513 | 59.7384 | 0.99546 | 0.99938 | 115.9918 | 2.1387 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0519 | 6.7954 | 0.98098 | 0.96989 | 116.2148 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0524 | 6.7715 | -0.9893 | -0.9844 | 115.9553 | -1.2794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0529 | 59.7148 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5315 | -2.1309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0523 | 59.7384 | 0.99544 | 0.99938 | 115.9918 | 2.1383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0529 | 6.7954 | 0.981 | 0.96989 | 116.2148 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0534 | 6.7715 | -0.9893 | -0.9844 | 115.9553 | -1.2792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0539 | 59.731 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5276 | -2.1312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0533 | 59.7249 | 0.99542 | 0.99937 | 115.9953 | 2.1382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.054 | 6.7858 | 0.98102 | 0.96986 | 116.237 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0544 | 6.7681 | -0.9893 | -0.98435 | 115.9499 | -1.279 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0549 | 59.731 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5276 | -2.1315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0543 | 59.7249 | 0.9954 | 0.99937 | 115.9953 | 2.1381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0549 | 6.7858 | 0.98104 | 0.96986 | 116.237 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0554 | 6.7681 | -0.9893 | -0.98435 | 115.9499 | -1.2788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0559 | 59.731 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5276 | -2.1318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0553 | 59.7249 | 0.99538 | 0.99937 | 115.9953 | 2.138 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0559 | 6.7858 | 0.98106 | 0.96986 | 116.237 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0564 | 6.7681 | -0.9893 | -0.98435 | 115.9499 | -1.2786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0569 | 59.731 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5276 | -2.132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0564 | 59.7249 | 0.99536 | 0.99937 | 115.9953 | 2.1379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0569 | 6.7858 | 0.98108 | 0.96986 | 116.237 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0574 | 6.7681 | -0.9893 | -0.98435 | 115.9499 | -1.2784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0579 | 59.731 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5276 | -2.1323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0574 | 59.7249 | 0.99534 | 0.99937 | 115.9953 | 2.1377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.058 | 6.7858 | 0.9811 | 0.96986 | 116.237 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0584 | 6.7681 | -0.9893 | -0.98435 | 115.9499 | -1.2783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0589 | 59.731 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5276 | -2.1326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0583 | 59.7249 | 0.99532 | 0.99937 | 115.9953 | 2.1376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0589 | 6.7858 | 0.98112 | 0.96986 | 116.237 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0594 | 6.7681 | -0.9893 | -0.98435 | 115.9499 | -1.2781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0599 | 59.731 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5276 | -2.1329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0593 | 59.7249 | 0.9953 | 0.99937 | 115.9953 | 2.1375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0599 | 6.7858 | 0.98114 | 0.96986 | 116.237 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0604 | 6.7681 | -0.9893 | -0.98435 | 115.9499 | -1.2779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0609 | 59.731 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5276 | -2.1332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0603 | 59.7249 | 0.99528 | 0.99937 | 115.9953 | 2.1374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0609 | 6.7858 | 0.98116 | 0.96986 | 116.237 | 1.6463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0614 | 6.7681 | -0.9893 | -0.98435 | 115.9499 | -1.2777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0619 | 59.7292 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5268 | -2.1331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0613 | 59.7087 | 0.99526 | 0.99938 | 116.007 | 2.1368 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.062 | 6.7791 | 0.98118 | 0.96989 | 116.2472 | 1.6463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0624 | 6.762 | -0.9893 | -0.98436 | 115.9411 | -1.2774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0629 | 59.7292 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5268 | -2.133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0623 | 59.7087 | 0.99524 | 0.99938 | 116.007 | 2.1363 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0629 | 6.7791 | 0.9812 | 0.96989 | 116.2472 | 1.6464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0634 | 6.762 | -0.9893 | -0.98436 | 115.9411 | -1.2772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0639 | 59.7292 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5268 | -2.1329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0633 | 59.7087 | 0.99522 | 0.99938 | 116.007 | 2.1357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0639 | 6.7791 | 0.98122 | 0.96989 | 116.2472 | 1.6465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0644 | 6.762 | -0.9893 | -0.98436 | 115.9411 | -1.2769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0649 | 59.7292 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5268 | -2.1328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0643 | 59.7087 | 0.9952 | 0.99938 | 116.007 | 2.1351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0649 | 6.7791 | 0.98124 | 0.96989 | 116.2472 | 1.6466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0654 | 6.762 | -0.9893 | -0.98436 | 115.9411 | -1.2767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0659 | 59.7292 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5268 | -2.1327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0653 | 59.7087 | 0.99518 | 0.99938 | 116.007 | 2.1346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0659 | 6.7791 | 0.98126 | 0.96989 | 116.2472 | 1.6467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0664 | 6.762 | -0.9893 | -0.98436 | 115.9411 | -1.2765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0669 | 59.7292 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5268 | -2.1326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0663 | 59.7087 | 0.99516 | 0.99938 | 116.007 | 2.134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.067 | 6.7791 | 0.98128 | 0.96989 | 116.2472 | 1.6467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0674 | 6.762 | -0.9893 | -0.98436 | 115.9411 | -1.2762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0679 | 59.7292 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5268 | -2.1325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0673 | 59.7087 | 0.99514 | 0.99938 | 116.007 | 2.1334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0679 | 6.7791 | 0.9813 | 0.96989 | 116.2472 | 1.6468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0684 | 6.762 | -0.9893 | -0.98436 | 115.9411 | -1.276 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0689 | 59.7292 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5268 | -2.1324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0683 | 59.7087 | 0.99512 | 0.99938 | 116.007 | 2.1329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0689 | 6.7791 | 0.98132 | 0.96989 | 116.2472 | 1.6469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0694 | 6.762 | -0.9893 | -0.98436 | 115.9411 | -1.2757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0699 | 59.7203 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5277 | -2.1322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0693 | 59.7087 | 0.9951 | 0.99938 | 116.007 | 2.1323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0699 | 6.7886 | 0.98134 | 0.96997 | 116.2412 | 1.647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0704 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98428 | 115.9368 | -1.2755 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0709 | 59.7203 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5277 | -2.1321 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0704 | 59.7147 | 0.99508 | 0.99938 | 115.9999 | 2.1319 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.071 | 6.7886 | 0.98136 | 0.96997 | 116.2412 | 1.647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0714 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98428 | 115.9368 | -1.2753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0719 | 59.7203 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5277 | -2.132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0714 | 59.7147 | 0.99506 | 0.99938 | 115.9999 | 2.1316 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0719 | 6.7886 | 0.98138 | 0.96997 | 116.2412 | 1.6471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0724 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98428 | 115.9368 | -1.275 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0729 | 59.7203 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5277 | -2.1318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0723 | 59.7147 | 0.99504 | 0.99938 | 115.9999 | 2.1312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0729 | 6.7886 | 0.9814 | 0.96997 | 116.2412 | 1.6471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0734 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98428 | 115.9368 | -1.2748 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0739 | 59.7203 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5277 | -2.1317 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0733 | 59.7147 | 0.99502 | 0.99938 | 115.9999 | 2.1308 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0739 | 6.7886 | 0.98142 | 0.96997 | 116.2412 | 1.6472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0744 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98428 | 115.9368 | -1.2745 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0749 | 59.7203 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5277 | -2.1316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0743 | 59.7147 | 0.995 | 0.99938 | 115.9999 | 2.1305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.075 | 6.7886 | 0.98144 | 0.96997 | 116.2412 | 1.6473 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0754 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98428 | 115.9368 | -1.2743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0759 | 59.7203 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5277 | -2.1315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0753 | 59.7147 | 0.99498 | 0.99938 | 115.9999 | 2.1301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0759 | 6.7886 | 0.98146 | 0.96997 | 116.2412 | 1.6473 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0764 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98428 | 115.9368 | -1.274 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0769 | 59.7203 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5277 | -2.1314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0763 | 59.7147 | 0.99496 | 0.99938 | 115.9999 | 2.1298 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0769 | 6.7886 | 0.98148 | 0.96997 | 116.2412 | 1.6474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0774 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98428 | 115.9368 | -1.2738 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0779 | 59.7203 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5277 | -2.1312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0773 | 59.7147 | 0.99494 | 0.99938 | 115.9999 | 2.1294 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0779 | 6.7886 | 0.9815 | 0.96997 | 116.2412 | 1.6475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0784 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98428 | 115.9368 | -1.2736 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0789 | 59.7154 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5418 | -2.1312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0783 | 59.7028 | 0.99492 | 0.99937 | 116.0032 | 2.1292 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0789 | 6.7965 | 0.98152 | 0.97002 | 116.245 | 1.6475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0794 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98433 | 115.937 | -1.2734 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0799 | 59.7154 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5418 | -2.1311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0793 | 59.7028 | 0.9949 | 0.99937 | 116.0032 | 2.129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0799 | 6.7965 | 0.98154 | 0.97002 | 116.245 | 1.6476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0804 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98433 | 115.937 | -1.2732 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0809 | 59.7154 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5418 | -2.131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0803 | 59.7028 | 0.99488 | 0.99937 | 116.0032 | 2.1288 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0809 | 6.7965 | 0.98156 | 0.97002 | 116.245 | 1.6477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0814 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98433 | 115.937 | -1.273 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0819 | 59.7154 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5418 | -2.131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0813 | 59.7028 | 0.99486 | 0.99937 | 116.0032 | 2.1286 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0819 | 6.7965 | 0.98158 | 0.97002 | 116.245 | 1.6477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0824 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98433 | 115.937 | -1.2728 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0829 | 59.7154 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5418 | -2.1309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0823 | 59.7028 | 0.99484 | 0.99937 | 116.0032 | 2.1284 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0829 | 6.7965 | 0.9816 | 0.97002 | 116.245 | 1.6478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0834 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98433 | 115.937 | -1.2726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0839 | 59.7154 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5418 | -2.1308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0833 | 59.7028 | 0.99482 | 0.99937 | 116.0032 | 2.1281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.084 | 6.7965 | 0.98162 | 0.97002 | 116.245 | 1.6478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0844 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98433 | 115.937 | -1.2724 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0849 | 59.7154 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5418 | -2.1308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0844 | 59.7028 | 0.9948 | 0.99937 | 116.0032 | 2.1279 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0849 | 6.7965 | 0.98164 | 0.97002 | 116.245 | 1.6479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0854 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98433 | 115.937 | -1.2722 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0859 | 59.7154 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5418 | -2.1307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0854 | 59.7028 | 0.99478 | 0.99937 | 116.0032 | 2.1277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0859 | 6.7965 | 0.98166 | 0.97002 | 116.245 | 1.648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0864 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98433 | 115.937 | -1.272 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0869 | 59.7144 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5631 | -2.1307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0863 | 59.7053 | 0.99476 | 0.99938 | 115.9995 | 2.1274 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0869 | 6.7891 | 0.98168 | 0.96984 | 116.2321 | 1.6481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0874 | 6.7668 | -0.9893 | -0.98474 | 115.9551 | -1.2717 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0879 | 59.7144 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5631 | -2.1306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0873 | 59.7053 | 0.99474 | 0.99938 | 115.9995 | 2.1271 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.088 | 6.7891 | 0.9817 | 0.96984 | 116.2321 | 1.6481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0884 | 6.7668 | -0.9893 | -0.98474 | 115.9551 | -1.2715 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0889 | 59.7144 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5631 | -2.1306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0883 | 59.7053 | 0.99472 | 0.99938 | 115.9995 | 2.1268 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0889 | 6.7891 | 0.98172 | 0.96984 | 116.2321 | 1.6482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0894 | 6.7668 | -0.9893 | -0.98474 | 115.9551 | -1.2713 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0899 | 59.7144 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5631 | -2.1306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0893 | 59.7053 | 0.9947 | 0.99938 | 115.9995 | 2.1264 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0899 | 6.7891 | 0.98174 | 0.96984 | 116.2321 | 1.6483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0904 | 6.7668 | -0.9893 | -0.98474 | 115.9551 | -1.2711 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0909 | 59.7144 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5631 | -2.1306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0903 | 59.7053 | 0.99468 | 0.99938 | 115.9995 | 2.1261 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0909 | 6.7891 | 0.98176 | 0.96984 | 116.2321 | 1.6484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0914 | 6.7668 | -0.9893 | -0.98474 | 115.9551 | -1.2708 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0919 | 59.7144 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5631 | -2.1305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0913 | 59.7053 | 0.99466 | 0.99938 | 115.9995 | 2.1258 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0919 | 6.7891 | 0.98178 | 0.96984 | 116.2321 | 1.6485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0924 | 6.7668 | -0.9893 | -0.98474 | 115.9551 | -1.2706 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0929 | 59.7144 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5631 | -2.1305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0923 | 59.7053 | 0.99464 | 0.99938 | 115.9995 | 2.1255 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0929 | 6.7891 | 0.9818 | 0.96984 | 116.2321 | 1.6486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0934 | 6.7668 | -0.9893 | -0.98474 | 115.9551 | -1.2704 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0939 | 59.7144 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5631 | -2.1305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0933 | 59.7053 | 0.99462 | 0.99938 | 115.9995 | 2.1251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0939 | 6.7891 | 0.98182 | 0.96984 | 116.2321 | 1.6487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0944 | 6.7668 | -0.9893 | -0.98474 | 115.9551 | -1.2702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0949 | 59.7068 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5629 | -2.1305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0943 | 59.7053 | 0.9946 | 0.99938 | 115.9995 | 2.1248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0949 | 6.7912 | 0.98184 | 0.97006 | 116.2172 | 1.6488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0954 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98485 | 115.9633 | -1.2699 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0959 | 59.7068 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5629 | -2.1304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0953 | 59.6838 | 0.99458 | 0.99935 | 116.0018 | 2.1249 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0959 | 6.7912 | 0.98186 | 0.97006 | 116.2172 | 1.6488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0964 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98485 | 115.9633 | -1.2697 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0969 | 59.7068 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5629 | -2.1302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0963 | 59.6838 | 0.99456 | 0.99935 | 116.0018 | 2.125 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.097 | 6.7912 | 0.98188 | 0.97006 | 116.2172 | 1.6489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0974 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98485 | 115.9633 | -1.2695 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0979 | 59.7068 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5629 | -2.1301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0973 | 59.6838 | 0.99454 | 0.99935 | 116.0018 | 2.125 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0979 | 6.7912 | 0.9819 | 0.97006 | 116.2172 | 1.6489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0984 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98485 | 115.9633 | -1.2693 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0989 | 59.7068 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5629 | -2.1299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0984 | 59.6838 | 0.99452 | 0.99935 | 116.0018 | 2.1251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0989 | 6.7912 | 0.98192 | 0.97006 | 116.2172 | 1.649 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.0994 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98485 | 115.9633 | -1.2691 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.0999 | 59.7068 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5629 | -2.1298 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.0993 | 59.6838 | 0.9945 | 0.99935 | 116.0018 | 2.1252 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.0999 | 6.7912 | 0.98194 | 0.97006 | 116.2172 | 1.649 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1004 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98485 | 115.9633 | -1.2688 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1009 | 59.7068 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5629 | -2.1296 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1003 | 59.6838 | 0.99448 | 0.99935 | 116.0018 | 2.1253 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.101 | 6.7912 | 0.98196 | 0.97006 | 116.2172 | 1.6491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1014 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98485 | 115.9633 | -1.2686 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1019 | 59.7068 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5629 | -2.1295 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1013 | 59.6838 | 0.99446 | 0.99935 | 116.0018 | 2.1253 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1019 | 6.7912 | 0.98198 | 0.97006 | 116.2172 | 1.6491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1024 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98485 | 115.9633 | -1.2684 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1029 | 59.7068 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5629 | -2.1293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1023 | 59.6838 | 0.99444 | 0.99935 | 116.0018 | 2.1254 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1029 | 6.7912 | 0.982 | 0.97006 | 116.2172 | 1.6492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1034 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98485 | 115.9633 | -1.2682 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1039 | 59.7081 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5573 | -2.129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1033 | 59.6736 | 0.99442 | 0.99937 | 115.9806 | 2.1252 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1039 | 6.7949 | 0.98202 | 0.97038 | 116.2352 | 1.6491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1044 | 6.7603 | -0.9893 | -0.9848 | 115.9538 | -1.2679 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1049 | 59.7081 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5573 | -2.1286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1043 | 59.6736 | 0.9944 | 0.99937 | 115.9806 | 2.125 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1049 | 6.7949 | 0.98204 | 0.97038 | 116.2352 | 1.6491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1054 | 6.7603 | -0.9893 | -0.9848 | 115.9538 | -1.2677 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1059 | 59.7081 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5573 | -2.1282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1053 | 59.6736 | 0.99438 | 0.99937 | 115.9806 | 2.1248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1059 | 6.7949 | 0.98206 | 0.97038 | 116.2352 | 1.649 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1064 | 6.7603 | -0.9893 | -0.9848 | 115.9538 | -1.2675 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1069 | 59.7081 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5573 | -2.1278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1063 | 59.6736 | 0.99436 | 0.99937 | 115.9806 | 2.1246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1069 | 6.7949 | 0.98208 | 0.97038 | 116.2352 | 1.6489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1074 | 6.7603 | -0.9893 | -0.9848 | 115.9538 | -1.2673 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1079 | 59.7081 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5573 | -2.1275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1073 | 59.6736 | 0.99434 | 0.99937 | 115.9806 | 2.1244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1079 | 6.7949 | 0.9821 | 0.97038 | 116.2352 | 1.6489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1084 | 6.7603 | -0.9893 | -0.9848 | 115.9538 | -1.2671 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1089 | 59.7081 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5573 | -2.1271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1083 | 59.6736 | 0.99432 | 0.99937 | 115.9806 | 2.1242 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1089 | 6.7949 | 0.98212 | 0.97038 | 116.2352 | 1.6488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1094 | 6.7603 | -0.9893 | -0.9848 | 115.9538 | -1.2669 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1099 | 59.7081 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5573 | -2.1267 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1093 | 59.6736 | 0.9943 | 0.99937 | 115.9806 | 2.124 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.11 | 6.7949 | 0.98214 | 0.97038 | 116.2352 | 1.6488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1104 | 6.7603 | -0.9893 | -0.9848 | 115.9538 | -1.2666 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1109 | 59.7081 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5573 | -2.1263 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1103 | 59.6736 | 0.99428 | 0.99937 | 115.9806 | 2.1237 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1109 | 6.7949 | 0.98216 | 0.97038 | 116.2352 | 1.6487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1114 | 6.7603 | -0.9893 | -0.9848 | 115.9538 | -1.2664 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1119 | 59.7072 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5506 | -2.1262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1114 | 59.7055 | 0.99426 | 0.99936 | 115.9831 | 2.1239 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1119 | 6.7838 | 0.98218 | 0.97039 | 116.2242 | 1.6486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1124 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98464 | 115.9525 | -1.2663 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1129 | 59.7072 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5506 | -2.1261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1124 | 59.7055 | 0.99424 | 0.99936 | 115.9831 | 2.1241 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1129 | 6.7838 | 0.9822 | 0.97039 | 116.2242 | 1.6484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1134 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98464 | 115.9525 | -1.2661 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1139 | 59.7072 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5506 | -2.126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1133 | 59.7055 | 0.99422 | 0.99936 | 115.9831 | 2.1243 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.114 | 6.7838 | 0.98222 | 0.97039 | 116.2242 | 1.6483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1144 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98464 | 115.9525 | -1.2659 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1149 | 59.7072 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5506 | -2.1259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1143 | 59.7055 | 0.9942 | 0.99936 | 115.9831 | 2.1245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1149 | 6.7838 | 0.98224 | 0.97039 | 116.2242 | 1.6482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1154 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98464 | 115.9525 | -1.2658 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1159 | 59.7072 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5506 | -2.1258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1153 | 59.7055 | 0.99418 | 0.99936 | 115.9831 | 2.1247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1159 | 6.7838 | 0.98226 | 0.97039 | 116.2242 | 1.648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1164 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98464 | 115.9525 | -1.2656 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1169 | 59.7072 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5506 | -2.1258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1163 | 59.7055 | 0.99416 | 0.99936 | 115.9831 | 2.1249 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1169 | 6.7838 | 0.98228 | 0.97039 | 116.2242 | 1.6479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1174 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98464 | 115.9525 | -1.2654 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1179 | 59.7072 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5506 | -2.1257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1173 | 59.7055 | 0.99414 | 0.99936 | 115.9831 | 2.1251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.118 | 6.7838 | 0.9823 | 0.97039 | 116.2242 | 1.6478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1184 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98464 | 115.9525 | -1.2653 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1189 | 59.7072 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5506 | -2.1256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1183 | 59.7055 | 0.99412 | 0.99936 | 115.9831 | 2.1253 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1189 | 6.7838 | 0.98232 | 0.97039 | 116.2242 | 1.6477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1194 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98464 | 115.9525 | -1.2651 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1199 | 59.7183 | -0.9994 | -0.99936 | 116.547 | -2.1257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1193 | 59.7055 | 0.9941 | 0.99936 | 115.9831 | 2.1255 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1199 | 6.7773 | 0.98234 | 0.97033 | 116.2104 | 1.6475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1204 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98452 | 115.9552 | -1.265 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1209 | 59.7183 | -0.9994 | -0.99936 | 116.547 | -2.1259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1203 | 59.6955 | 0.99408 | 0.99933 | 115.9994 | 2.126 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1209 | 6.7773 | 0.98236 | 0.97033 | 116.2104 | 1.6474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1214 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98452 | 115.9552 | -1.2648 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1219 | 59.7183 | -0.9994 | -0.99936 | 116.547 | -2.1261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1213 | 59.6955 | 0.99406 | 0.99933 | 115.9994 | 2.1266 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1219 | 6.7773 | 0.98238 | 0.97033 | 116.2104 | 1.6472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1224 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98452 | 115.9552 | -1.2647 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1229 | 59.7183 | -0.9994 | -0.99936 | 116.547 | -2.1263 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1223 | 59.6955 | 0.99404 | 0.99933 | 115.9994 | 2.1271 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.123 | 6.7773 | 0.9824 | 0.97033 | 116.2104 | 1.647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1234 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98452 | 115.9552 | -1.2645 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1239 | 59.7183 | -0.9994 | -0.99936 | 116.547 | -2.1265 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1233 | 59.6955 | 0.99402 | 0.99933 | 115.9994 | 2.1277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1239 | 6.7773 | 0.98242 | 0.97033 | 116.2104 | 1.6469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1244 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98452 | 115.9552 | -1.2643 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1249 | 59.7183 | -0.9994 | -0.99936 | 116.547 | -2.1267 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1243 | 59.6955 | 0.994 | 0.99933 | 115.9994 | 2.1282 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1249 | 6.7773 | 0.98244 | 0.97033 | 116.2104 | 1.6467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1254 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98452 | 115.9552 | -1.2642 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1259 | 59.7183 | -0.9994 | -0.99936 | 116.547 | -2.1269 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1254 | 59.6955 | 0.99398 | 0.99933 | 115.9994 | 2.1288 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1259 | 6.7773 | 0.98246 | 0.97033 | 116.2104 | 1.6466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1264 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98452 | 115.9552 | -1.264 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1269 | 59.7183 | -0.9994 | -0.99936 | 116.547 | -2.1271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1264 | 59.6955 | 0.99396 | 0.99933 | 115.9994 | 2.1293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.127 | 6.7773 | 0.98248 | 0.97033 | 116.2104 | 1.6464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1274 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98452 | 115.9552 | -1.2639 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1279 | 59.7183 | -0.9994 | -0.99936 | 116.547 | -2.1273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1273 | 59.6955 | 0.99394 | 0.99933 | 115.9994 | 2.1299 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1279 | 6.7773 | 0.9825 | 0.97033 | 116.2104 | 1.6463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1284 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98483 | 115.954 | -1.2637 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1289 | 59.7024 | -0.9994 | -0.99937 | 116.535 | -2.1272 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1283 | 59.6759 | 0.99392 | 0.99933 | 115.9958 | 2.1303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1289 | 6.785 | 0.98252 | 0.97032 | 116.2269 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1294 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98483 | 115.954 | -1.2635 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1299 | 59.7024 | -0.9994 | -0.99937 | 116.535 | -2.1272 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1293 | 59.6759 | 0.9939 | 0.99933 | 115.9958 | 2.1307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1299 | 6.785 | 0.98254 | 0.97032 | 116.2269 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1304 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98483 | 115.954 | -1.2632 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1309 | 59.7024 | -0.9994 | -0.99937 | 116.535 | -2.1272 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1303 | 59.6759 | 0.99388 | 0.99933 | 115.9958 | 2.1312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.131 | 6.785 | 0.98256 | 0.97032 | 116.2269 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1314 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98483 | 115.954 | -1.263 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1319 | 59.7024 | -0.9994 | -0.99937 | 116.535 | -2.1272 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1313 | 59.6759 | 0.99386 | 0.99933 | 115.9958 | 2.1316 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1319 | 6.785 | 0.98258 | 0.97032 | 116.2269 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1324 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98483 | 115.954 | -1.2628 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1329 | 59.7024 | -0.9994 | -0.99937 | 116.535 | -2.1272 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1323 | 59.6759 | 0.99384 | 0.99933 | 115.9958 | 2.132 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1329 | 6.785 | 0.9826 | 0.97032 | 116.2269 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1334 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98483 | 115.954 | -1.2626 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1339 | 59.7024 | -0.9994 | -0.99937 | 116.535 | -2.1271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1333 | 59.6759 | 0.99382 | 0.99933 | 115.9958 | 2.1324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1339 | 6.785 | 0.98262 | 0.97032 | 116.2269 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1344 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98483 | 115.954 | -1.2624 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1349 | 59.7024 | -0.9994 | -0.99937 | 116.535 | -2.1271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1343 | 59.6759 | 0.9938 | 0.99933 | 115.9958 | 2.1329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1349 | 6.785 | 0.98264 | 0.97032 | 116.2269 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1354 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98483 | 115.954 | -1.2622 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1359 | 59.7024 | -0.9994 | -0.99937 | 116.535 | -2.1271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1353 | 59.6759 | 0.99378 | 0.99933 | 115.9958 | 2.1333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1359 | 6.785 | 0.98266 | 0.97032 | 116.2269 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1364 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98483 | 115.954 | -1.262 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1369 | 59.6884 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5229 | -2.1272 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1363 | 59.6891 | 0.99376 | 0.99933 | 116.0096 | 2.1337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1369 | 6.7955 | 0.98268 | 0.97032 | 116.2306 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1374 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98492 | 115.9562 | -1.2617 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1379 | 59.6884 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5229 | -2.1273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1373 | 59.6891 | 0.99374 | 0.99933 | 116.0096 | 2.1341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1379 | 6.7955 | 0.9827 | 0.97032 | 116.2306 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1384 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98492 | 115.9562 | -1.2615 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1389 | 59.6884 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5229 | -2.1274 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1383 | 59.6891 | 0.99372 | 0.99933 | 116.0096 | 2.1346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1389 | 6.7955 | 0.98272 | 0.97032 | 116.2306 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1394 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98492 | 115.9562 | -1.2612 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1399 | 59.6884 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5229 | -2.1274 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1394 | 59.6891 | 0.9937 | 0.99933 | 116.0096 | 2.135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.14 | 6.7955 | 0.98274 | 0.97032 | 116.2306 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1404 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98492 | 115.9562 | -1.261 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1409 | 59.6884 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5229 | -2.1275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1404 | 59.6891 | 0.99368 | 0.99933 | 116.0096 | 2.1354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1409 | 6.7955 | 0.98276 | 0.97032 | 116.2306 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1414 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98492 | 115.9562 | -1.2607 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1419 | 59.6884 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5229 | -2.1276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1413 | 59.6891 | 0.99366 | 0.99933 | 116.0096 | 2.1358 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1419 | 6.7955 | 0.98278 | 0.97032 | 116.2306 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1424 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98492 | 115.9562 | -1.2604 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1429 | 59.6884 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5229 | -2.1277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1423 | 59.6891 | 0.99364 | 0.99933 | 116.0096 | 2.1362 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1429 | 6.7955 | 0.9828 | 0.97032 | 116.2306 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1434 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98492 | 115.9562 | -1.2602 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1439 | 59.6884 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5229 | -2.1278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1433 | 59.6891 | 0.99362 | 0.99933 | 116.0096 | 2.1366 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.144 | 6.7955 | 0.98282 | 0.97032 | 116.2306 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1444 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98492 | 115.9562 | -1.2599 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1449 | 59.7131 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5511 | -2.1278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1443 | 59.6891 | 0.9936 | 0.99933 | 116.0096 | 2.137 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1449 | 6.7998 | 0.98284 | 0.97022 | 116.2278 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1454 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98476 | 115.9419 | -1.2597 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1459 | 59.7131 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5511 | -2.1276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1453 | 59.716 | 0.99358 | 0.99934 | 115.9998 | 2.1372 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1459 | 6.7998 | 0.98286 | 0.97022 | 116.2278 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1464 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98476 | 115.9419 | -1.2595 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1469 | 59.7131 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5511 | -2.1274 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1463 | 59.716 | 0.99356 | 0.99934 | 115.9998 | 2.1374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1469 | 6.7998 | 0.98288 | 0.97022 | 116.2278 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1474 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98476 | 115.9419 | -1.2593 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1479 | 59.7131 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5511 | -2.1272 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1473 | 59.716 | 0.99354 | 0.99934 | 115.9998 | 2.1376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1479 | 6.7998 | 0.9829 | 0.97022 | 116.2278 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1484 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98476 | 115.9419 | -1.2591 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1489 | 59.7131 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5511 | -2.127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1483 | 59.716 | 0.99352 | 0.99934 | 115.9998 | 2.1378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1489 | 6.7998 | 0.98292 | 0.97022 | 116.2278 | 1.6446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1494 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98476 | 115.9419 | -1.2589 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1499 | 59.7131 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5511 | -2.1268 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1493 | 59.716 | 0.9935 | 0.99934 | 115.9998 | 2.138 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1499 | 6.7998 | 0.98294 | 0.97022 | 116.2278 | 1.6446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1504 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98476 | 115.9419 | -1.2587 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1509 | 59.7131 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5511 | -2.1266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1503 | 59.716 | 0.99348 | 0.99934 | 115.9998 | 2.1381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1509 | 6.7998 | 0.98296 | 0.97022 | 116.2278 | 1.6446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1514 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98476 | 115.9419 | -1.2585 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1519 | 59.7131 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5511 | -2.1264 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1513 | 59.716 | 0.99346 | 0.99934 | 115.9998 | 2.1383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1519 | 6.7998 | 0.98298 | 0.97022 | 116.2278 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1524 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98476 | 115.9419 | -1.2583 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1529 | 59.7131 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5511 | -2.1262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1523 | 59.716 | 0.99344 | 0.99934 | 115.9998 | 2.1385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.153 | 6.7998 | 0.983 | 0.97022 | 116.2278 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1534 | 6.7559 | -0.9893 | -0.98491 | 115.9377 | -1.2581 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1539 | 59.7239 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5711 | -2.1258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1534 | 59.7217 | 0.99342 | 0.99934 | 115.9977 | 2.1387 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1539 | 6.7885 | 0.98302 | 0.97016 | 116.2277 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1544 | 6.7559 | -0.9893 | -0.98491 | 115.9377 | -1.2579 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1549 | 59.7239 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5711 | -2.1254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1544 | 59.7217 | 0.9934 | 0.99934 | 115.9977 | 2.1389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1549 | 6.7885 | 0.98304 | 0.97016 | 116.2277 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1554 | 6.7559 | -0.9893 | -0.98491 | 115.9377 | -1.2578 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1559 | 59.7239 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5711 | -2.125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1553 | 59.7217 | 0.99338 | 0.99934 | 115.9977 | 2.1391 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1559 | 6.7885 | 0.98306 | 0.97016 | 116.2277 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1564 | 6.7559 | -0.9893 | -0.98491 | 115.9377 | -1.2577 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1569 | 59.7239 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5711 | -2.1246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1563 | 59.7217 | 0.99336 | 0.99934 | 115.9977 | 2.1392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.157 | 6.7885 | 0.98308 | 0.97016 | 116.2277 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1574 | 6.7559 | -0.9893 | -0.98491 | 115.9377 | -1.2576 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1579 | 59.7239 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5711 | -2.1241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1573 | 59.7217 | 0.99334 | 0.99934 | 115.9977 | 2.1394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1579 | 6.7885 | 0.9831 | 0.97016 | 116.2277 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1584 | 6.7559 | -0.9893 | -0.98491 | 115.9377 | -1.2574 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1589 | 59.7239 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5711 | -2.1237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1583 | 59.7217 | 0.99332 | 0.99934 | 115.9977 | 2.1396 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1589 | 6.7885 | 0.98312 | 0.97016 | 116.2277 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1594 | 6.7559 | -0.9893 | -0.98491 | 115.9377 | -1.2573 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1599 | 59.7239 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5711 | -2.1233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1593 | 59.7217 | 0.9933 | 0.99934 | 115.9977 | 2.1398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1599 | 6.7885 | 0.98314 | 0.97016 | 116.2277 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1604 | 6.7559 | -0.9893 | -0.98491 | 115.9377 | -1.2572 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1609 | 59.7239 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5711 | -2.1229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1603 | 59.7217 | 0.99328 | 0.99934 | 115.9977 | 2.14 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1609 | 6.7885 | 0.98316 | 0.97016 | 116.2277 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1614 | 6.7559 | -0.9893 | -0.98491 | 115.9377 | -1.2571 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1619 | 59.7169 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5563 | -2.1228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1613 | 59.7225 | 0.99326 | 0.99935 | 115.994 | 2.1401 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1619 | 6.7929 | 0.98318 | 0.97024 | 116.2462 | 1.6441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1624 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98511 | 115.9518 | -1.2568 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1629 | 59.7169 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5563 | -2.1226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1623 | 59.7225 | 0.99324 | 0.99935 | 115.994 | 2.1402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1629 | 6.7929 | 0.9832 | 0.97024 | 116.2462 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1634 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98511 | 115.9518 | -1.2566 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1639 | 59.7169 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5563 | -2.1224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1633 | 59.7225 | 0.99322 | 0.99935 | 115.994 | 2.1403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1639 | 6.7929 | 0.98322 | 0.97024 | 116.2462 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1644 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98511 | 115.9518 | -1.2564 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1649 | 59.7169 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5563 | -2.1223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1643 | 59.7225 | 0.9932 | 0.99935 | 115.994 | 2.1404 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1649 | 6.7929 | 0.98324 | 0.97024 | 116.2462 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1654 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98511 | 115.9518 | -1.2562 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1659 | 59.7169 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5563 | -2.1221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1653 | 59.7225 | 0.99318 | 0.99935 | 115.994 | 2.1405 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.166 | 6.7929 | 0.98326 | 0.97024 | 116.2462 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1664 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98511 | 115.9518 | -1.256 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1669 | 59.7169 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5563 | -2.1219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1663 | 59.7225 | 0.99316 | 0.99935 | 115.994 | 2.1407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1669 | 6.7929 | 0.98328 | 0.97024 | 116.2462 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1674 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98511 | 115.9518 | -1.2557 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1679 | 59.7169 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5563 | -2.1218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1674 | 59.7225 | 0.99314 | 0.99935 | 115.994 | 2.1408 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1679 | 6.7929 | 0.9833 | 0.97024 | 116.2462 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1684 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98511 | 115.9518 | -1.2555 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1689 | 59.7169 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5563 | -2.1216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1684 | 59.7225 | 0.99312 | 0.99935 | 115.994 | 2.1409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1689 | 6.7929 | 0.98332 | 0.97024 | 116.2462 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1694 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98511 | 115.9518 | -1.2553 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1699 | 59.721 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5476 | -2.1214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1693 | 59.7225 | 0.9931 | 0.99935 | 115.994 | 2.141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.17 | 6.8064 | 0.98334 | 0.97049 | 116.2553 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1704 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98481 | 115.9575 | -1.2551 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1709 | 59.721 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5476 | -2.1212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1703 | 59.6917 | 0.99308 | 0.99936 | 115.9801 | 2.1411 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1709 | 6.8064 | 0.98336 | 0.97049 | 116.2553 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1714 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98481 | 115.9575 | -1.2548 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1719 | 59.721 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5476 | -2.121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1713 | 59.6917 | 0.99306 | 0.99936 | 115.9801 | 2.1413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1719 | 6.8064 | 0.98338 | 0.97049 | 116.2553 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1724 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98481 | 115.9575 | -1.2546 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1729 | 59.721 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5476 | -2.1207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1723 | 59.6917 | 0.99304 | 0.99936 | 115.9801 | 2.1414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1729 | 6.8064 | 0.9834 | 0.97049 | 116.2553 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1734 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98481 | 115.9575 | -1.2544 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1739 | 59.721 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5476 | -2.1205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1733 | 59.6917 | 0.99302 | 0.99936 | 115.9801 | 2.1416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.174 | 6.8064 | 0.98342 | 0.97049 | 116.2553 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1744 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98481 | 115.9575 | -1.2542 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1749 | 59.721 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5476 | -2.1203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1743 | 59.6917 | 0.993 | 0.99936 | 115.9801 | 2.1417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1749 | 6.8064 | 0.98344 | 0.97049 | 116.2553 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1754 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98481 | 115.9575 | -1.2539 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1759 | 59.721 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5476 | -2.1201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1753 | 59.6917 | 0.99298 | 0.99936 | 115.9801 | 2.1419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1759 | 6.8064 | 0.98346 | 0.97049 | 116.2553 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1764 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98481 | 115.9575 | -1.2537 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1769 | 59.721 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5476 | -2.1199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1763 | 59.6917 | 0.99296 | 0.99936 | 115.9801 | 2.142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1769 | 6.8064 | 0.98348 | 0.97049 | 116.2553 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1774 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98481 | 115.9575 | -1.2535 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1779 | 59.721 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5476 | -2.1196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1773 | 59.6917 | 0.99294 | 0.99936 | 115.9801 | 2.1422 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1779 | 6.8064 | 0.9835 | 0.97049 | 116.2553 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1784 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98451 | 115.961 | -1.2534 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1789 | 59.7403 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5477 | -2.1197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1783 | 59.6777 | 0.99292 | 0.99935 | 115.9853 | 2.1423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.179 | 6.8086 | 0.98352 | 0.97054 | 116.223 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1794 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98451 | 115.961 | -1.2532 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1799 | 59.7403 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5477 | -2.1197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1793 | 59.6777 | 0.9929 | 0.99935 | 115.9853 | 2.1423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1799 | 6.8086 | 0.98354 | 0.97054 | 116.223 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1804 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98451 | 115.961 | -1.2531 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1809 | 59.7403 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5477 | -2.1198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1803 | 59.6777 | 0.99288 | 0.99935 | 115.9853 | 2.1424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1809 | 6.8086 | 0.98356 | 0.97054 | 116.223 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1814 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98451 | 115.961 | -1.2529 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1819 | 59.7403 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5477 | -2.1198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1814 | 59.6777 | 0.99286 | 0.99935 | 115.9853 | 2.1424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1819 | 6.8086 | 0.98358 | 0.97054 | 116.223 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1824 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98451 | 115.961 | -1.2528 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1829 | 59.7403 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5477 | -2.1198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1824 | 59.6777 | 0.99284 | 0.99935 | 115.9853 | 2.1425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.183 | 6.8086 | 0.9836 | 0.97054 | 116.223 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1834 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98451 | 115.961 | -1.2526 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1839 | 59.7403 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5477 | -2.1199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1833 | 59.6777 | 0.99282 | 0.99935 | 115.9853 | 2.1425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1839 | 6.8086 | 0.98362 | 0.97054 | 116.223 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1844 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98451 | 115.961 | -1.2525 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1849 | 59.7403 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5477 | -2.1199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1843 | 59.6777 | 0.9928 | 0.99935 | 115.9853 | 2.1426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1849 | 6.8086 | 0.98364 | 0.97054 | 116.223 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1854 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98451 | 115.961 | -1.2523 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1859 | 59.7403 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5477 | -2.12 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1853 | 59.6777 | 0.99278 | 0.99935 | 115.9853 | 2.1426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1859 | 6.8086 | 0.98366 | 0.97054 | 116.223 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1864 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98451 | 115.961 | -1.2522 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1869 | 59.7252 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5466 | -2.1199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1863 | 59.6825 | 0.99276 | 0.99936 | 115.988 | 2.1426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.187 | 6.8004 | 0.98368 | 0.9704 | 116.2234 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1874 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98479 | 115.9613 | -1.252 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1879 | 59.7252 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5466 | -2.1199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1873 | 59.6825 | 0.99274 | 0.99936 | 115.988 | 2.1425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1879 | 6.8004 | 0.9837 | 0.9704 | 116.2234 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1884 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98479 | 115.9613 | -1.2519 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1889 | 59.7252 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5466 | -2.1198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1883 | 59.6825 | 0.99272 | 0.99936 | 115.988 | 2.1425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1889 | 6.8004 | 0.98372 | 0.9704 | 116.2234 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1894 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98479 | 115.9613 | -1.2517 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1899 | 59.7252 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5466 | -2.1198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1893 | 59.6825 | 0.9927 | 0.99936 | 115.988 | 2.1425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1899 | 6.8004 | 0.98374 | 0.9704 | 116.2234 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1904 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98479 | 115.9613 | -1.2516 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1909 | 59.7252 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5466 | -2.1197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1903 | 59.6825 | 0.99268 | 0.99936 | 115.988 | 2.1424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1909 | 6.8004 | 0.98376 | 0.9704 | 116.2234 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1914 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98479 | 115.9613 | -1.2514 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1919 | 59.7252 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5466 | -2.1197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1913 | 59.6825 | 0.99266 | 0.99936 | 115.988 | 2.1424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.192 | 6.8004 | 0.98378 | 0.9704 | 116.2234 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1924 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98479 | 115.9613 | -1.2513 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1929 | 59.7252 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5466 | -2.1196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1923 | 59.6825 | 0.99264 | 0.99936 | 115.988 | 2.1423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1929 | 6.8004 | 0.9838 | 0.9704 | 116.2234 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1934 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98479 | 115.9613 | -1.2511 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1939 | 59.7252 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5466 | -2.1195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1933 | 59.6825 | 0.99262 | 0.99936 | 115.988 | 2.1423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1939 | 6.8004 | 0.98382 | 0.9704 | 116.2234 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1944 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98479 | 115.9613 | -1.251 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1949 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5471 | -2.1194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1943 | 59.6825 | 0.9926 | 0.99936 | 115.988 | 2.1422 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1949 | 6.7933 | 0.98384 | 0.97047 | 116.2433 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1954 | 6.7592 | -0.9893 | -0.98497 | 115.9571 | -1.2508 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1959 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5471 | -2.1193 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1954 | 59.6447 | 0.99258 | 0.99934 | 116.0016 | 2.1426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.196 | 6.7933 | 0.98386 | 0.97047 | 116.2433 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1964 | 6.7592 | -0.9893 | -0.98497 | 115.9571 | -1.2506 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1969 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5471 | -2.1191 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1964 | 59.6447 | 0.99256 | 0.99934 | 116.0016 | 2.143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1969 | 6.7933 | 0.98388 | 0.97047 | 116.2433 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1974 | 6.7592 | -0.9893 | -0.98497 | 115.9571 | -1.2505 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1979 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5471 | -2.119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1973 | 59.6447 | 0.99254 | 0.99934 | 116.0016 | 2.1434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1979 | 6.7933 | 0.9839 | 0.97047 | 116.2433 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1984 | 6.7592 | -0.9893 | -0.98497 | 115.9571 | -1.2503 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1989 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5471 | -2.1189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1983 | 59.6447 | 0.99252 | 0.99934 | 116.0016 | 2.1438 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.1989 | 6.7933 | 0.98392 | 0.97047 | 116.2433 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.1994 | 6.7592 | -0.9893 | -0.98497 | 115.9571 | -1.2502 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.1999 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5471 | -2.1187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.1993 | 59.6447 | 0.9925 | 0.99934 | 116.0016 | 2.1442 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2 | 6.7933 | 0.98394 | 0.97047 | 116.2433 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2004 | 6.7592 | -0.9893 | -0.98497 | 115.9571 | -1.25 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2009 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5471 | -2.1186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2003 | 59.6447 | 0.99248 | 0.99934 | 116.0016 | 2.1446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2009 | 6.7933 | 0.98396 | 0.97047 | 116.2433 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2014 | 6.7592 | -0.9893 | -0.98497 | 115.9571 | -1.2499 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2019 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5471 | -2.1185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2013 | 59.6447 | 0.99246 | 0.99934 | 116.0016 | 2.145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2019 | 6.7933 | 0.98398 | 0.97047 | 116.2433 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2024 | 6.7592 | -0.9893 | -0.98497 | 115.9571 | -1.2497 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2029 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5471 | -2.1183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2023 | 59.6447 | 0.99244 | 0.99934 | 116.0016 | 2.1454 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2029 | 6.7968 | 0.984 | 0.97047 | 116.2377 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2034 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98482 | 115.947 | -1.2496 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2039 | 59.7508 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5476 | -2.118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2033 | 59.6596 | 0.99242 | 0.99935 | 115.998 | 2.1455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2039 | 6.7968 | 0.98402 | 0.97047 | 116.2377 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2044 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98482 | 115.947 | -1.2495 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2049 | 59.7508 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5476 | -2.1177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2043 | 59.6596 | 0.9924 | 0.99935 | 115.998 | 2.1456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2049 | 6.7968 | 0.98404 | 0.97047 | 116.2377 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2054 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98482 | 115.947 | -1.2494 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2059 | 59.7508 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5476 | -2.1174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2053 | 59.6596 | 0.99238 | 0.99935 | 115.998 | 2.1458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2059 | 6.7968 | 0.98406 | 0.97047 | 116.2377 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2064 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98482 | 115.947 | -1.2493 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2069 | 59.7508 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5476 | -2.117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2063 | 59.6596 | 0.99236 | 0.99935 | 115.998 | 2.1459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2069 | 6.7968 | 0.98408 | 0.97047 | 116.2377 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2074 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98482 | 115.947 | -1.2491 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2079 | 59.7508 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5476 | -2.1167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2073 | 59.6596 | 0.99234 | 0.99935 | 115.998 | 2.1461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2079 | 6.7968 | 0.9841 | 0.97047 | 116.2377 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2084 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98482 | 115.947 | -1.249 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2089 | 59.7508 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5476 | -2.1164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2083 | 59.6596 | 0.99232 | 0.99935 | 115.998 | 2.1462 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.209 | 6.7968 | 0.98412 | 0.97047 | 116.2377 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2094 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98482 | 115.947 | -1.2489 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2099 | 59.7508 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5476 | -2.1161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2094 | 59.6596 | 0.9923 | 0.99935 | 115.998 | 2.1464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2099 | 6.7968 | 0.98414 | 0.97047 | 116.2377 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2104 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98482 | 115.947 | -1.2488 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2109 | 59.7508 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5476 | -2.1158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2104 | 59.6596 | 0.99228 | 0.99935 | 115.998 | 2.1465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2109 | 6.7968 | 0.98416 | 0.97047 | 116.2377 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2114 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98482 | 115.947 | -1.2487 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2119 | 59.731 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5569 | -2.1156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2113 | 59.6875 | 0.99226 | 0.99934 | 116.0035 | 2.1469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2119 | 6.7933 | 0.98418 | 0.9702 | 116.2177 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2124 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98461 | 115.9454 | -1.2486 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2129 | 59.731 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5569 | -2.1154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2123 | 59.6875 | 0.99224 | 0.99934 | 116.0035 | 2.1474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.213 | 6.7933 | 0.9842 | 0.9702 | 116.2177 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2134 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98461 | 115.9454 | -1.2485 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2139 | 59.731 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5569 | -2.1152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2133 | 59.6875 | 0.99222 | 0.99934 | 116.0035 | 2.1478 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2139 | 6.7933 | 0.98422 | 0.9702 | 116.2177 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2144 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98461 | 115.9454 | -1.2485 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2149 | 59.731 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5569 | -2.115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2143 | 59.6875 | 0.9922 | 0.99934 | 116.0035 | 2.1483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2149 | 6.7933 | 0.98424 | 0.9702 | 116.2177 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2154 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98461 | 115.9454 | -1.2484 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2159 | 59.731 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5569 | -2.1148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2153 | 59.6875 | 0.99218 | 0.99934 | 116.0035 | 2.1487 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2159 | 6.7933 | 0.98426 | 0.9702 | 116.2177 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2164 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98461 | 115.9454 | -1.2483 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2169 | 59.731 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5569 | -2.1146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2163 | 59.6875 | 0.99216 | 0.99934 | 116.0035 | 2.1492 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2169 | 6.7933 | 0.98428 | 0.9702 | 116.2177 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2174 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98461 | 115.9454 | -1.2483 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2179 | 59.731 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5569 | -2.1144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2173 | 59.6875 | 0.99214 | 0.99934 | 116.0035 | 2.1496 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2179 | 6.7933 | 0.9843 | 0.9702 | 116.2177 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2184 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98461 | 115.9454 | -1.2482 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2189 | 59.731 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5569 | -2.1142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2183 | 59.6875 | 0.99212 | 0.99934 | 116.0035 | 2.15 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2189 | 6.7933 | 0.98432 | 0.9702 | 116.2177 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2194 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98461 | 115.9454 | -1.2481 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2199 | 59.734 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5579 | -2.1141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2193 | 59.6875 | 0.9921 | 0.99934 | 116.0035 | 2.1505 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2199 | 6.7929 | 0.98434 | 0.97003 | 116.1996 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2204 | 6.7553 | -0.9893 | -0.98471 | 115.9495 | -1.248 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2209 | 59.734 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5579 | -2.114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2203 | 59.6686 | 0.99208 | 0.99934 | 116.005 | 2.151 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2209 | 6.7929 | 0.98436 | 0.97003 | 116.1996 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2214 | 6.7553 | -0.9893 | -0.98471 | 115.9495 | -1.2479 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2219 | 59.734 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5579 | -2.1139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2213 | 59.6686 | 0.99206 | 0.99934 | 116.005 | 2.1514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.222 | 6.7929 | 0.98438 | 0.97003 | 116.1996 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2224 | 6.7553 | -0.9893 | -0.98471 | 115.9495 | -1.2478 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2229 | 59.734 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5579 | -2.1137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2223 | 59.6686 | 0.99204 | 0.99934 | 116.005 | 2.1519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2229 | 6.7929 | 0.9844 | 0.97003 | 116.1996 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2234 | 6.7553 | -0.9893 | -0.98471 | 115.9495 | -1.2477 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2239 | 59.734 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5579 | -2.1136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2234 | 59.6686 | 0.99202 | 0.99934 | 116.005 | 2.1524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2239 | 6.7929 | 0.98442 | 0.97003 | 116.1996 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2244 | 6.7553 | -0.9893 | -0.98471 | 115.9495 | -1.2476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2249 | 59.734 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5579 | -2.1135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2243 | 59.6686 | 0.992 | 0.99934 | 116.005 | 2.1529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2249 | 6.7929 | 0.98444 | 0.97003 | 116.1996 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2254 | 6.7553 | -0.9893 | -0.98471 | 115.9495 | -1.2475 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2259 | 59.734 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5579 | -2.1134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2253 | 59.6686 | 0.99198 | 0.99934 | 116.005 | 2.1533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.226 | 6.7929 | 0.98446 | 0.97003 | 116.1996 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2264 | 6.7553 | -0.9893 | -0.98471 | 115.9495 | -1.2474 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2269 | 59.734 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5579 | -2.1132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2263 | 59.6686 | 0.99196 | 0.99934 | 116.005 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2269 | 6.7929 | 0.98448 | 0.97003 | 116.1996 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2274 | 6.7553 | -0.9893 | -0.98471 | 115.9495 | -1.2473 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2279 | 59.734 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5579 | -2.1131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2273 | 59.6686 | 0.99194 | 0.99934 | 116.005 | 2.1543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2279 | 6.8005 | 0.9845 | 0.97028 | 116.2218 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2284 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98499 | 115.9562 | -1.2471 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2289 | 59.7106 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5528 | -2.113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2283 | 59.6927 | 0.99192 | 0.99935 | 115.9859 | 2.1546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2289 | 6.8005 | 0.98452 | 0.97028 | 116.2218 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2294 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98499 | 115.9562 | -1.247 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2299 | 59.7106 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5528 | -2.1129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2293 | 59.6927 | 0.9919 | 0.99935 | 115.9859 | 2.1548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2299 | 6.8005 | 0.98454 | 0.97028 | 116.2218 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2304 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98499 | 115.9562 | -1.2468 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2309 | 59.7106 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5528 | -2.1129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2303 | 59.6927 | 0.99188 | 0.99935 | 115.9859 | 2.1551 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2309 | 6.8005 | 0.98456 | 0.97028 | 116.2218 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2314 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98499 | 115.9562 | -1.2466 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2319 | 59.7106 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5528 | -2.1128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2313 | 59.6927 | 0.99186 | 0.99935 | 115.9859 | 2.1554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2319 | 6.8005 | 0.98458 | 0.97028 | 116.2218 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2324 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98499 | 115.9562 | -1.2465 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2329 | 59.7106 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5528 | -2.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2323 | 59.6927 | 0.99184 | 0.99935 | 115.9859 | 2.1557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2329 | 6.8005 | 0.9846 | 0.97028 | 116.2218 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2334 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98499 | 115.9562 | -1.2463 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2339 | 59.7106 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5528 | -2.1126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2333 | 59.6927 | 0.99182 | 0.99935 | 115.9859 | 2.156 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2339 | 6.8005 | 0.98462 | 0.97028 | 116.2218 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2344 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98499 | 115.9562 | -1.2461 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2349 | 59.7106 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5528 | -2.1125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2343 | 59.6927 | 0.9918 | 0.99935 | 115.9859 | 2.1562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.235 | 6.8005 | 0.98464 | 0.97028 | 116.2218 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2354 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98499 | 115.9562 | -1.246 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2359 | 59.7106 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5528 | -2.1124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2353 | 59.6927 | 0.99178 | 0.99935 | 115.9859 | 2.1565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2359 | 6.8005 | 0.98466 | 0.97028 | 116.2218 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2364 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98499 | 115.9562 | -1.2458 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2369 | 59.7017 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5502 | -2.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2364 | 59.7076 | 0.99176 | 0.99932 | 115.993 | 2.1572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2369 | 6.8063 | 0.98468 | 0.97046 | 116.2494 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2374 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98502 | 115.9536 | -1.2457 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2379 | 59.7017 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5502 | -2.113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2374 | 59.7076 | 0.99174 | 0.99932 | 115.993 | 2.1579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2379 | 6.8063 | 0.9847 | 0.97046 | 116.2494 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2384 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98502 | 115.9536 | -1.2456 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2389 | 59.7017 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5502 | -2.1134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2383 | 59.7076 | 0.99172 | 0.99932 | 115.993 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.239 | 6.8063 | 0.98472 | 0.97046 | 116.2494 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2394 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98502 | 115.9536 | -1.2455 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2399 | 59.7017 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5502 | -2.1137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2393 | 59.7076 | 0.9917 | 0.99932 | 115.993 | 2.1593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2399 | 6.8063 | 0.98474 | 0.97046 | 116.2494 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2404 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98502 | 115.9536 | -1.2454 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2409 | 59.7017 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5502 | -2.114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2403 | 59.7076 | 0.99168 | 0.99932 | 115.993 | 2.16 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2409 | 6.8063 | 0.98476 | 0.97046 | 116.2494 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2414 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98502 | 115.9536 | -1.2453 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2419 | 59.7017 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5502 | -2.1143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2413 | 59.7076 | 0.99166 | 0.99932 | 115.993 | 2.1607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2419 | 6.8063 | 0.98478 | 0.97046 | 116.2494 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2424 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98502 | 115.9536 | -1.2453 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2429 | 59.7017 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5502 | -2.1146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2423 | 59.7076 | 0.99164 | 0.99932 | 115.993 | 2.1614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.243 | 6.8063 | 0.9848 | 0.97046 | 116.2494 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2434 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98502 | 115.9536 | -1.2452 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2439 | 59.7017 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5502 | -2.1149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2433 | 59.7076 | 0.99162 | 0.99932 | 115.993 | 2.1621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2439 | 6.8063 | 0.98482 | 0.97046 | 116.2494 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2444 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98502 | 115.9536 | -1.2451 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2449 | 59.7305 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5504 | -2.1151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2443 | 59.7076 | 0.9916 | 0.99932 | 115.993 | 2.1628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2449 | 6.7975 | 0.98484 | 0.9704 | 116.2211 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2454 | 6.7477 | -0.9893 | -0.985 | 115.9564 | -1.245 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2459 | 59.7305 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5504 | -2.1152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2453 | 59.6887 | 0.99158 | 0.99933 | 115.9845 | 2.163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2459 | 6.7975 | 0.98486 | 0.9704 | 116.2211 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2464 | 6.7477 | -0.9893 | -0.985 | 115.9564 | -1.2449 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2469 | 59.7305 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5504 | -2.1153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2463 | 59.6887 | 0.99156 | 0.99933 | 115.9845 | 2.1633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2469 | 6.7975 | 0.98488 | 0.9704 | 116.2211 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2474 | 6.7477 | -0.9893 | -0.985 | 115.9564 | -1.2449 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2479 | 59.7305 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5504 | -2.1155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2473 | 59.6887 | 0.99154 | 0.99933 | 115.9845 | 2.1636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.248 | 6.7975 | 0.9849 | 0.9704 | 116.2211 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2484 | 6.7477 | -0.9893 | -0.985 | 115.9564 | -1.2448 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2489 | 59.7305 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5504 | -2.1156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2483 | 59.6887 | 0.99152 | 0.99933 | 115.9845 | 2.1638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2489 | 6.7975 | 0.98492 | 0.9704 | 116.2211 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2494 | 6.7477 | -0.9893 | -0.985 | 115.9564 | -1.2447 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2499 | 59.7305 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5504 | -2.1158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2493 | 59.6887 | 0.9915 | 0.99933 | 115.9845 | 2.1641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2499 | 6.7975 | 0.98494 | 0.9704 | 116.2211 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2504 | 6.7477 | -0.9893 | -0.985 | 115.9564 | -1.2447 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2509 | 59.7305 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5504 | -2.1159 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2504 | 59.6887 | 0.99148 | 0.99933 | 115.9845 | 2.1643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2509 | 6.7975 | 0.98496 | 0.9704 | 116.2211 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2514 | 6.7477 | -0.9893 | -0.985 | 115.9564 | -1.2446 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2519 | 59.7305 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5504 | -2.1161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2514 | 59.6887 | 0.99146 | 0.99933 | 115.9845 | 2.1646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.252 | 6.7975 | 0.98498 | 0.9704 | 116.2211 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2524 | 6.7477 | -0.9893 | -0.985 | 115.9564 | -1.2445 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2529 | 59.7305 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5504 | -2.1162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2523 | 59.6887 | 0.99144 | 0.99933 | 115.9845 | 2.1648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2529 | 6.7873 | 0.985 | 0.97028 | 116.2148 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2534 | 6.7477 | -0.9893 | -0.98493 | 115.971 | -1.2445 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2539 | 59.7177 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5475 | -2.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2533 | 59.6689 | 0.99142 | 0.99932 | 115.9962 | 2.1654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2539 | 6.7873 | 0.98502 | 0.97028 | 116.2148 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2544 | 6.7477 | -0.9893 | -0.98493 | 115.971 | -1.2445 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2549 | 59.7177 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5475 | -2.1164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2543 | 59.6689 | 0.9914 | 0.99932 | 115.9962 | 2.166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2549 | 6.7873 | 0.98504 | 0.97028 | 116.2148 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2554 | 6.7477 | -0.9893 | -0.98493 | 115.971 | -1.2444 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2559 | 59.7177 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5475 | -2.1165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2553 | 59.6689 | 0.99138 | 0.99932 | 115.9962 | 2.1666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.256 | 6.7873 | 0.98506 | 0.97028 | 116.2148 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2564 | 6.7477 | -0.9893 | -0.98493 | 115.971 | -1.2444 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2569 | 59.7177 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5475 | -2.1165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2563 | 59.6689 | 0.99136 | 0.99932 | 115.9962 | 2.1671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2569 | 6.7873 | 0.98508 | 0.97028 | 116.2148 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2574 | 6.7477 | -0.9893 | -0.98493 | 115.971 | -1.2443 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2579 | 59.7177 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5475 | -2.1166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2573 | 59.6689 | 0.99134 | 0.99932 | 115.9962 | 2.1677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2579 | 6.7873 | 0.9851 | 0.97028 | 116.2148 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2584 | 6.7477 | -0.9893 | -0.98493 | 115.971 | -1.2443 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2589 | 59.7177 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5475 | -2.1167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2583 | 59.6689 | 0.99132 | 0.99932 | 115.9962 | 2.1683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2589 | 6.7873 | 0.98512 | 0.97028 | 116.2148 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2594 | 6.7477 | -0.9893 | -0.98493 | 115.971 | -1.2442 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2599 | 59.7177 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5475 | -2.1168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2593 | 59.6689 | 0.9913 | 0.99932 | 115.9962 | 2.1689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2599 | 6.7873 | 0.98514 | 0.97028 | 116.2148 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2604 | 6.7477 | -0.9893 | -0.98493 | 115.971 | -1.2442 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2609 | 59.7177 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5475 | -2.1168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2603 | 59.6689 | 0.99128 | 0.99932 | 115.9962 | 2.1695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2609 | 6.7873 | 0.98516 | 0.97028 | 116.2148 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2614 | 6.7477 | -0.9893 | -0.98493 | 115.971 | -1.2441 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2619 | 59.6895 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5436 | -2.1168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2613 | 59.6521 | 0.99126 | 0.99932 | 115.9976 | 2.1699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2619 | 6.7958 | 0.98518 | 0.9702 | 116.238 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2624 | 6.7412 | -0.9893 | -0.98502 | 115.9712 | -1.244 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2629 | 59.6895 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5436 | -2.1168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2623 | 59.6521 | 0.99124 | 0.99932 | 115.9976 | 2.1703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2629 | 6.7958 | 0.9852 | 0.9702 | 116.238 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2634 | 6.7412 | -0.9893 | -0.98502 | 115.9712 | -1.2439 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2639 | 59.6895 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5436 | -2.1168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2633 | 59.6521 | 0.99122 | 0.99932 | 115.9976 | 2.1707 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2639 | 6.7958 | 0.98522 | 0.9702 | 116.238 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2644 | 6.7412 | -0.9893 | -0.98502 | 115.9712 | -1.2438 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2649 | 59.6895 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5436 | -2.1167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2644 | 59.6521 | 0.9912 | 0.99932 | 115.9976 | 2.1711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.265 | 6.7958 | 0.98524 | 0.9702 | 116.238 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2654 | 6.7412 | -0.9893 | -0.98502 | 115.9712 | -1.2437 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2659 | 59.6895 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5436 | -2.1167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2654 | 59.6521 | 0.99118 | 0.99932 | 115.9976 | 2.1715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2659 | 6.7958 | 0.98526 | 0.9702 | 116.238 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2664 | 6.7412 | -0.9893 | -0.98502 | 115.9712 | -1.2436 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2669 | 59.6895 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5436 | -2.1167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2663 | 59.6521 | 0.99116 | 0.99932 | 115.9976 | 2.1719 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2669 | 6.7958 | 0.98528 | 0.9702 | 116.238 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2674 | 6.7412 | -0.9893 | -0.98502 | 115.9712 | -1.2435 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2679 | 59.6895 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5436 | -2.1167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2673 | 59.6521 | 0.99114 | 0.99932 | 115.9976 | 2.1723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2679 | 6.7958 | 0.9853 | 0.9702 | 116.238 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2684 | 6.7412 | -0.9893 | -0.98502 | 115.9712 | -1.2434 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2689 | 59.6895 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5436 | -2.1167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2683 | 59.6521 | 0.99112 | 0.99932 | 115.9976 | 2.1727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.269 | 6.7958 | 0.98532 | 0.9702 | 116.238 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2694 | 6.7412 | -0.9893 | -0.98502 | 115.9712 | -1.2433 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2699 | 59.7033 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5404 | -2.1165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2693 | 59.6521 | 0.9911 | 0.99932 | 115.9976 | 2.1731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2699 | 6.8007 | 0.98534 | 0.97029 | 116.2167 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2704 | 6.7455 | -0.9893 | -0.98506 | 115.9648 | -1.2431 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2709 | 59.7033 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5404 | -2.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2703 | 59.6514 | 0.99108 | 0.99933 | 115.989 | 2.173 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2709 | 6.8007 | 0.98536 | 0.97029 | 116.2167 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2714 | 6.7455 | -0.9893 | -0.98506 | 115.9648 | -1.243 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2719 | 59.7033 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5404 | -2.1161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2713 | 59.6514 | 0.99106 | 0.99933 | 115.989 | 2.1729 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2719 | 6.8007 | 0.98538 | 0.97029 | 116.2167 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2724 | 6.7455 | -0.9893 | -0.98506 | 115.9648 | -1.2428 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2729 | 59.7033 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5404 | -2.1159 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2723 | 59.6514 | 0.99104 | 0.99933 | 115.989 | 2.1728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2729 | 6.8007 | 0.9854 | 0.97029 | 116.2167 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2734 | 6.7455 | -0.9893 | -0.98506 | 115.9648 | -1.2427 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2739 | 59.7033 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5404 | -2.1157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2733 | 59.6514 | 0.99102 | 0.99933 | 115.989 | 2.1727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2739 | 6.8007 | 0.98542 | 0.97029 | 116.2167 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2744 | 6.7455 | -0.9893 | -0.98506 | 115.9648 | -1.2425 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2749 | 59.7033 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5404 | -2.1155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2743 | 59.6514 | 0.991 | 0.99933 | 115.989 | 2.1726 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2749 | 6.8007 | 0.98544 | 0.97029 | 116.2167 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2754 | 6.7455 | -0.9893 | -0.98506 | 115.9648 | -1.2424 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2759 | 59.7033 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5404 | -2.1153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2753 | 59.6514 | 0.99098 | 0.99933 | 115.989 | 2.1725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2759 | 6.8007 | 0.98546 | 0.97029 | 116.2167 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2764 | 6.7455 | -0.9893 | -0.98506 | 115.9648 | -1.2422 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2769 | 59.7033 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5404 | -2.1151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2763 | 59.6514 | 0.99096 | 0.99933 | 115.989 | 2.1724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2769 | 6.8007 | 0.98548 | 0.97029 | 116.2167 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2774 | 6.7455 | -0.9893 | -0.98506 | 115.9648 | -1.2421 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2779 | 59.7033 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5404 | -2.1149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2773 | 59.6514 | 0.99094 | 0.99933 | 115.989 | 2.1723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.278 | 6.7984 | 0.9855 | 0.97038 | 116.2125 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2784 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9581 | -1.242 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2789 | 59.7153 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5412 | -2.1148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2784 | 59.6742 | 0.99092 | 0.99933 | 116.0081 | 2.1723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2789 | 6.7984 | 0.98552 | 0.97038 | 116.2125 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2794 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9581 | -1.2419 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2799 | 59.7153 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5412 | -2.1147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2794 | 59.6742 | 0.9909 | 0.99933 | 116.0081 | 2.1724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2799 | 6.7984 | 0.98554 | 0.97038 | 116.2125 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2804 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9581 | -1.2417 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2809 | 59.7153 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5412 | -2.1146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2803 | 59.6742 | 0.99088 | 0.99933 | 116.0081 | 2.1724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2809 | 6.7984 | 0.98556 | 0.97038 | 116.2125 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2814 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9581 | -1.2416 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2819 | 59.7153 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5412 | -2.1145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2813 | 59.6742 | 0.99086 | 0.99933 | 116.0081 | 2.1724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.282 | 6.7984 | 0.98558 | 0.97038 | 116.2125 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2824 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9581 | -1.2415 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2829 | 59.7153 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5412 | -2.1145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2823 | 59.6742 | 0.99084 | 0.99933 | 116.0081 | 2.1724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2829 | 6.7984 | 0.9856 | 0.97038 | 116.2125 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2834 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9581 | -1.2414 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2839 | 59.7153 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5412 | -2.1144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2833 | 59.6742 | 0.99082 | 0.99933 | 116.0081 | 2.1725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2839 | 6.7984 | 0.98562 | 0.97038 | 116.2125 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2844 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9581 | -1.2413 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2849 | 59.7153 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5412 | -2.1143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2843 | 59.6742 | 0.9908 | 0.99933 | 116.0081 | 2.1725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2849 | 6.7984 | 0.98564 | 0.97038 | 116.2125 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2854 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9581 | -1.2412 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2859 | 59.7153 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5412 | -2.1142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2853 | 59.6742 | 0.99078 | 0.99933 | 116.0081 | 2.1725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2859 | 6.7984 | 0.98566 | 0.97038 | 116.2125 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2864 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9581 | -1.2411 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2869 | 59.7264 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5566 | -2.1138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2863 | 59.7086 | 0.99076 | 0.99933 | 116.0124 | 2.1725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2869 | 6.7987 | 0.98568 | 0.97028 | 116.2234 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2874 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98532 | 115.9468 | -1.241 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2879 | 59.7264 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5566 | -2.1134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2873 | 59.7086 | 0.99074 | 0.99933 | 116.0124 | 2.1724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2879 | 6.7987 | 0.9857 | 0.97028 | 116.2234 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2884 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98532 | 115.9468 | -1.2409 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2889 | 59.7264 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5566 | -2.1131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2883 | 59.7086 | 0.99072 | 0.99933 | 116.0124 | 2.1723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2889 | 6.7987 | 0.98572 | 0.97028 | 116.2234 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2894 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98532 | 115.9468 | -1.2408 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2899 | 59.7264 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5566 | -2.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2893 | 59.7086 | 0.9907 | 0.99933 | 116.0124 | 2.1723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2899 | 6.7987 | 0.98574 | 0.97028 | 116.2234 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2904 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98532 | 115.9468 | -1.2407 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2909 | 59.7264 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5566 | -2.1123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2903 | 59.7086 | 0.99068 | 0.99933 | 116.0124 | 2.1722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.291 | 6.7987 | 0.98576 | 0.97028 | 116.2234 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2914 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98532 | 115.9468 | -1.2406 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2919 | 59.7264 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5566 | -2.1119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2913 | 59.7086 | 0.99066 | 0.99933 | 116.0124 | 2.1721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2919 | 6.7987 | 0.98578 | 0.97028 | 116.2234 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2924 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98532 | 115.9468 | -1.2405 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2929 | 59.7264 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5566 | -2.1116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2924 | 59.7086 | 0.99064 | 0.99933 | 116.0124 | 2.1721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2929 | 6.7987 | 0.9858 | 0.97028 | 116.2234 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2934 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98532 | 115.9468 | -1.2405 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2939 | 59.7264 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5566 | -2.1112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2934 | 59.7086 | 0.99062 | 0.99933 | 116.0124 | 2.172 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2939 | 6.7987 | 0.98582 | 0.97028 | 116.2234 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2944 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98532 | 115.9468 | -1.2404 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2949 | 59.7092 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5589 | -2.1111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2943 | 59.7086 | 0.9906 | 0.99933 | 116.0124 | 2.172 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.295 | 6.7998 | 0.98584 | 0.97012 | 116.2268 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2954 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98532 | 115.9616 | -1.2402 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2959 | 59.7092 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5589 | -2.111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2953 | 59.6804 | 0.99058 | 0.99932 | 116.0188 | 2.1722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2959 | 6.7998 | 0.98586 | 0.97012 | 116.2268 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2964 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98532 | 115.9616 | -1.2401 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2969 | 59.7092 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5589 | -2.1109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2963 | 59.6804 | 0.99056 | 0.99932 | 116.0188 | 2.1723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2969 | 6.7998 | 0.98588 | 0.97012 | 116.2268 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2974 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98532 | 115.9616 | -1.24 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2979 | 59.7092 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5589 | -2.1108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2973 | 59.6804 | 0.99054 | 0.99932 | 116.0188 | 2.1725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2979 | 6.7998 | 0.9859 | 0.97012 | 116.2268 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2984 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98532 | 115.9616 | -1.2399 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2989 | 59.7092 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5589 | -2.1107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2983 | 59.6804 | 0.99052 | 0.99932 | 116.0188 | 2.1727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.299 | 6.7998 | 0.98592 | 0.97012 | 116.2268 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.2994 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98532 | 115.9616 | -1.2398 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.2999 | 59.7092 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5589 | -2.1106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.2993 | 59.6804 | 0.9905 | 0.99932 | 116.0188 | 2.1729 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.2999 | 6.7998 | 0.98594 | 0.97012 | 116.2268 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3004 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98532 | 115.9616 | -1.2397 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3009 | 59.7092 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5589 | -2.1105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3003 | 59.6804 | 0.99048 | 0.99932 | 116.0188 | 2.1731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3009 | 6.7998 | 0.98596 | 0.97012 | 116.2268 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3014 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98532 | 115.9616 | -1.2395 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3019 | 59.7092 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5589 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3013 | 59.6804 | 0.99046 | 0.99932 | 116.0188 | 2.1733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3019 | 6.7998 | 0.98598 | 0.97012 | 116.2268 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3024 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98532 | 115.9616 | -1.2394 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3029 | 59.7092 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5589 | -2.1103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3023 | 59.6804 | 0.99044 | 0.99932 | 116.0188 | 2.1735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3029 | 6.8012 | 0.986 | 0.97018 | 116.2329 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3034 | 6.7562 | -0.9893 | -0.9852 | 115.9755 | -1.2393 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3039 | 59.6964 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5441 | -2.1102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3033 | 59.6758 | 0.99042 | 0.99932 | 116.0179 | 2.1737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.304 | 6.8012 | 0.98602 | 0.97018 | 116.2329 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3044 | 6.7562 | -0.9893 | -0.9852 | 115.9755 | -1.2393 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3049 | 59.6964 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5441 | -2.1101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3043 | 59.6758 | 0.9904 | 0.99932 | 116.0179 | 2.1739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3049 | 6.8012 | 0.98604 | 0.97018 | 116.2329 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3054 | 6.7562 | -0.9893 | -0.9852 | 115.9755 | -1.2392 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3059 | 59.6964 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5441 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3053 | 59.6758 | 0.99038 | 0.99932 | 116.0179 | 2.1741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3059 | 6.8012 | 0.98606 | 0.97018 | 116.2329 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3064 | 6.7562 | -0.9893 | -0.9852 | 115.9755 | -1.2391 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3069 | 59.6964 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5441 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3064 | 59.6758 | 0.99036 | 0.99932 | 116.0179 | 2.1743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3069 | 6.8012 | 0.98608 | 0.97018 | 116.2329 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3074 | 6.7562 | -0.9893 | -0.9852 | 115.9755 | -1.2391 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3079 | 59.6964 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5441 | -2.1098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3074 | 59.6758 | 0.99034 | 0.99932 | 116.0179 | 2.1746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.308 | 6.8012 | 0.9861 | 0.97018 | 116.2329 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3084 | 6.7562 | -0.9893 | -0.9852 | 115.9755 | -1.239 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3089 | 59.6964 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5441 | -2.1097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3083 | 59.6758 | 0.99032 | 0.99932 | 116.0179 | 2.1748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3089 | 6.8012 | 0.98612 | 0.97018 | 116.2329 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3094 | 6.7562 | -0.9893 | -0.9852 | 115.9755 | -1.2389 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3099 | 59.6964 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5441 | -2.1096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3093 | 59.6758 | 0.9903 | 0.99932 | 116.0179 | 2.175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3099 | 6.8012 | 0.98614 | 0.97018 | 116.2329 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3104 | 6.7562 | -0.9893 | -0.9852 | 115.9755 | -1.2389 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3109 | 59.6964 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5441 | -2.1095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3103 | 59.6758 | 0.99028 | 0.99932 | 116.0179 | 2.1752 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3109 | 6.8012 | 0.98616 | 0.97018 | 116.2329 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3114 | 6.7562 | -0.9893 | -0.9852 | 115.9755 | -1.2388 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3119 | 59.6903 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5421 | -2.1094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3113 | 59.7009 | 0.99026 | 0.9993 | 116.0257 | 2.1758 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.312 | 6.7989 | 0.98618 | 0.97032 | 116.2301 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3124 | 6.7505 | -0.9893 | -0.98504 | 115.9682 | -1.2388 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3129 | 59.6903 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5421 | -2.1092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3123 | 59.7009 | 0.99024 | 0.9993 | 116.0257 | 2.1764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3129 | 6.7989 | 0.9862 | 0.97032 | 116.2301 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3134 | 6.7505 | -0.9893 | -0.98504 | 115.9682 | -1.2388 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3139 | 59.6903 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5421 | -2.109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3133 | 59.7009 | 0.99022 | 0.9993 | 116.0257 | 2.177 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3139 | 6.7989 | 0.98622 | 0.97032 | 116.2301 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3144 | 6.7505 | -0.9893 | -0.98504 | 115.9682 | -1.2389 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3149 | 59.6903 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5421 | -2.1088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3143 | 59.7009 | 0.9902 | 0.9993 | 116.0257 | 2.1775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3149 | 6.7989 | 0.98624 | 0.97032 | 116.2301 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3154 | 6.7505 | -0.9893 | -0.98504 | 115.9682 | -1.2389 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3159 | 59.6903 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5421 | -2.1086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3153 | 59.7009 | 0.99018 | 0.9993 | 116.0257 | 2.1781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3159 | 6.7989 | 0.98626 | 0.97032 | 116.2301 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3164 | 6.7505 | -0.9893 | -0.98504 | 115.9682 | -1.2389 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3169 | 59.6903 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5421 | -2.1084 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3163 | 59.7009 | 0.99016 | 0.9993 | 116.0257 | 2.1787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.317 | 6.7989 | 0.98628 | 0.97032 | 116.2301 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3174 | 6.7505 | -0.9893 | -0.98504 | 115.9682 | -1.2389 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3179 | 59.6903 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5421 | -2.1082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3173 | 59.7009 | 0.99014 | 0.9993 | 116.0257 | 2.1793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3179 | 6.7989 | 0.9863 | 0.97032 | 116.2301 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3184 | 6.7505 | -0.9893 | -0.98504 | 115.9682 | -1.2389 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3189 | 59.6903 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5421 | -2.1081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3183 | 59.7009 | 0.99012 | 0.9993 | 116.0257 | 2.1799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3189 | 6.7989 | 0.98632 | 0.97032 | 116.2301 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3194 | 6.7505 | -0.9893 | -0.98504 | 115.9682 | -1.239 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3199 | 59.7094 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5403 | -2.1083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3193 | 59.7009 | 0.9901 | 0.9993 | 116.0257 | 2.1805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3199 | 6.798 | 0.98634 | 0.97029 | 116.2241 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3204 | 6.764 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9679 | -1.2389 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3209 | 59.7094 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5403 | -2.1086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3204 | 59.6921 | 0.99008 | 0.99929 | 116.0242 | 2.1812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.321 | 6.798 | 0.98636 | 0.97029 | 116.2241 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3214 | 6.764 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9679 | -1.2388 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3219 | 59.7094 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5403 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3214 | 59.6921 | 0.99006 | 0.99929 | 116.0242 | 2.1819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3219 | 6.798 | 0.98638 | 0.97029 | 116.2241 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3224 | 6.764 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9679 | -1.2387 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3229 | 59.7094 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5403 | -2.1091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3223 | 59.6921 | 0.99004 | 0.99929 | 116.0242 | 2.1826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3229 | 6.798 | 0.9864 | 0.97029 | 116.2241 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3234 | 6.764 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9679 | -1.2386 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3239 | 59.7094 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5403 | -2.1094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3233 | 59.6921 | 0.99002 | 0.99929 | 116.0242 | 2.1833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3239 | 6.798 | 0.98642 | 0.97029 | 116.2241 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3244 | 6.764 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9679 | -1.2385 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3249 | 59.7094 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5403 | -2.1097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3243 | 59.6921 | 0.99 | 0.99929 | 116.0242 | 2.1839 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.325 | 6.798 | 0.98644 | 0.97029 | 116.2241 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3254 | 6.764 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9679 | -1.2384 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3259 | 59.7094 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5403 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3253 | 59.6921 | 0.98998 | 0.99929 | 116.0242 | 2.1846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3259 | 6.798 | 0.98646 | 0.97029 | 116.2241 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3264 | 6.764 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9679 | -1.2383 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3269 | 59.7094 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5403 | -2.1102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3263 | 59.6921 | 0.98996 | 0.99929 | 116.0242 | 2.1853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3269 | 6.798 | 0.98648 | 0.97029 | 116.2241 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3274 | 6.764 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9679 | -1.2382 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3279 | 59.7094 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5403 | -2.1105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3273 | 59.6921 | 0.98994 | 0.99929 | 116.0242 | 2.186 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3279 | 6.7945 | 0.9865 | 0.97013 | 116.2232 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3284 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98529 | 115.9733 | -1.238 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3289 | 59.7286 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5431 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3283 | 59.6955 | 0.98992 | 0.9993 | 116.0068 | 2.1866 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3289 | 6.7945 | 0.98652 | 0.97013 | 116.2232 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3294 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98529 | 115.9733 | -1.2378 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3299 | 59.7286 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5431 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3293 | 59.6955 | 0.9899 | 0.9993 | 116.0068 | 2.1872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3299 | 6.7945 | 0.98654 | 0.97013 | 116.2232 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3304 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98529 | 115.9733 | -1.2377 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3309 | 59.7286 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5431 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3303 | 59.6955 | 0.98988 | 0.9993 | 116.0068 | 2.1878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3309 | 6.7945 | 0.98656 | 0.97013 | 116.2232 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3314 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98529 | 115.9733 | -1.2375 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3319 | 59.7286 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5431 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3313 | 59.6955 | 0.98986 | 0.9993 | 116.0068 | 2.1883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3319 | 6.7945 | 0.98658 | 0.97013 | 116.2232 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3324 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98529 | 115.9733 | -1.2373 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3329 | 59.7286 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5431 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3323 | 59.6955 | 0.98984 | 0.9993 | 116.0068 | 2.1889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3329 | 6.7945 | 0.9866 | 0.97013 | 116.2232 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3334 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98529 | 115.9733 | -1.2371 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3339 | 59.7286 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5431 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3333 | 59.6955 | 0.98982 | 0.9993 | 116.0068 | 2.1895 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.334 | 6.7945 | 0.98662 | 0.97013 | 116.2232 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3344 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98529 | 115.9733 | -1.2369 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3349 | 59.7286 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5431 | -2.1103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3344 | 59.6955 | 0.9898 | 0.9993 | 116.0068 | 2.1901 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3349 | 6.7945 | 0.98664 | 0.97013 | 116.2232 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3354 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98529 | 115.9733 | -1.2368 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3359 | 59.7286 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5431 | -2.1103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3354 | 59.6955 | 0.98978 | 0.9993 | 116.0068 | 2.1907 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3359 | 6.7945 | 0.98666 | 0.97013 | 116.2232 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3364 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98529 | 115.9733 | -1.2366 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3369 | 59.7268 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5465 | -2.1103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3363 | 59.7024 | 0.98976 | 0.99929 | 116.0055 | 2.1915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3369 | 6.7972 | 0.98668 | 0.96997 | 116.2302 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3374 | 6.7672 | -0.9893 | -0.98533 | 115.9668 | -1.2365 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3379 | 59.7268 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5465 | -2.1102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3373 | 59.7024 | 0.98974 | 0.99929 | 116.0055 | 2.1923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.338 | 6.7972 | 0.9867 | 0.96997 | 116.2302 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3384 | 6.7672 | -0.9893 | -0.98533 | 115.9668 | -1.2364 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3389 | 59.7268 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5465 | -2.1101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3383 | 59.7024 | 0.98972 | 0.99929 | 116.0055 | 2.1931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3389 | 6.7972 | 0.98672 | 0.96997 | 116.2302 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3394 | 6.7672 | -0.9893 | -0.98533 | 115.9668 | -1.2362 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3399 | 59.7268 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5465 | -2.1101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3393 | 59.7024 | 0.9897 | 0.99929 | 116.0055 | 2.1939 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3399 | 6.7972 | 0.98674 | 0.96997 | 116.2302 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3404 | 6.7672 | -0.9893 | -0.98533 | 115.9668 | -1.2361 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3409 | 59.7268 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5465 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3403 | 59.7024 | 0.98968 | 0.99929 | 116.0055 | 2.1947 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3409 | 6.7972 | 0.98676 | 0.96997 | 116.2302 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3414 | 6.7672 | -0.9893 | -0.98533 | 115.9668 | -1.236 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3419 | 59.7268 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5465 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3413 | 59.7024 | 0.98966 | 0.99929 | 116.0055 | 2.1955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3419 | 6.7972 | 0.98678 | 0.96997 | 116.2302 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3424 | 6.7672 | -0.9893 | -0.98533 | 115.9668 | -1.2359 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3429 | 59.7268 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5465 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3423 | 59.7024 | 0.98964 | 0.99929 | 116.0055 | 2.1963 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3429 | 6.7972 | 0.9868 | 0.96997 | 116.2302 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3434 | 6.7672 | -0.9893 | -0.98533 | 115.9668 | -1.2358 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3439 | 59.7268 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5465 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3433 | 59.7024 | 0.98962 | 0.99929 | 116.0055 | 2.1971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3439 | 6.7972 | 0.98682 | 0.96997 | 116.2302 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3444 | 6.7672 | -0.9893 | -0.98533 | 115.9668 | -1.2357 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3449 | 59.7018 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5367 | -2.1096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3443 | 59.7024 | 0.9896 | 0.99929 | 116.0055 | 2.1979 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3449 | 6.8006 | 0.98684 | 0.96993 | 116.2335 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3454 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98535 | 115.9563 | -1.2356 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3459 | 59.7018 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5367 | -2.1094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3453 | 59.7245 | 0.98958 | 0.99929 | 115.997 | 2.1985 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3459 | 6.8006 | 0.98686 | 0.96993 | 116.2335 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3464 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98535 | 115.9563 | -1.2355 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3469 | 59.7018 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5367 | -2.1092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3463 | 59.7245 | 0.98956 | 0.99929 | 115.997 | 2.1991 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.347 | 6.8006 | 0.98688 | 0.96993 | 116.2335 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3474 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98535 | 115.9563 | -1.2354 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3479 | 59.7018 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5367 | -2.109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3473 | 59.7245 | 0.98954 | 0.99929 | 115.997 | 2.1998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3479 | 6.8006 | 0.9869 | 0.96993 | 116.2335 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3484 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98535 | 115.9563 | -1.2353 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3489 | 59.7018 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5367 | -2.1088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3484 | 59.7245 | 0.98952 | 0.99929 | 115.997 | 2.2004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3489 | 6.8006 | 0.98692 | 0.96993 | 116.2335 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3494 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98535 | 115.9563 | -1.2352 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3499 | 59.7018 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5367 | -2.1085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3493 | 59.7245 | 0.9895 | 0.99929 | 115.997 | 2.201 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3499 | 6.8006 | 0.98694 | 0.96993 | 116.2335 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3504 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98535 | 115.9563 | -1.2351 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3509 | 59.7018 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5367 | -2.1083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3503 | 59.7245 | 0.98948 | 0.99929 | 115.997 | 2.2017 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.351 | 6.8006 | 0.98696 | 0.96993 | 116.2335 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3514 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98535 | 115.9563 | -1.235 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3519 | 59.7018 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5367 | -2.1081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3513 | 59.7245 | 0.98946 | 0.99929 | 115.997 | 2.2023 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3519 | 6.8006 | 0.98698 | 0.96993 | 116.2335 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3524 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98535 | 115.9563 | -1.2349 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3529 | 59.7018 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5367 | -2.1079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3523 | 59.7245 | 0.98944 | 0.99929 | 115.997 | 2.203 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3529 | 6.7957 | 0.987 | 0.97009 | 116.2355 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3534 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98535 | 115.9665 | -1.2348 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3539 | 59.6801 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5341 | -2.1077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3533 | 59.7231 | 0.98942 | 0.99926 | 116.0161 | 2.204 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3539 | 6.7957 | 0.98702 | 0.97009 | 116.2355 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3544 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98535 | 115.9665 | -1.2347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3549 | 59.6801 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5341 | -2.1075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3543 | 59.7231 | 0.9894 | 0.99926 | 116.0161 | 2.2049 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3549 | 6.7957 | 0.98704 | 0.97009 | 116.2355 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3554 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98535 | 115.9665 | -1.2346 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3559 | 59.6801 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5341 | -2.1074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3553 | 59.7231 | 0.98938 | 0.99926 | 116.0161 | 2.2059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3559 | 6.7957 | 0.98706 | 0.97009 | 116.2355 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3564 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98535 | 115.9665 | -1.2344 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3569 | 59.6801 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5341 | -2.1072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3563 | 59.7231 | 0.98936 | 0.99926 | 116.0161 | 2.2069 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3569 | 6.7957 | 0.98708 | 0.97009 | 116.2355 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3574 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98535 | 115.9665 | -1.2343 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3579 | 59.6801 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5341 | -2.107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3573 | 59.7231 | 0.98934 | 0.99926 | 116.0161 | 2.2079 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3579 | 6.7957 | 0.9871 | 0.97009 | 116.2355 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3584 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98535 | 115.9665 | -1.2342 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3589 | 59.6801 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5341 | -2.1068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3583 | 59.7231 | 0.98932 | 0.99926 | 116.0161 | 2.2089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3589 | 6.7957 | 0.98712 | 0.97009 | 116.2355 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3594 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98535 | 115.9665 | -1.2341 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3599 | 59.6801 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5341 | -2.1067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3593 | 59.7231 | 0.9893 | 0.99926 | 116.0161 | 2.2099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.36 | 6.7957 | 0.98714 | 0.97009 | 116.2355 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3604 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98535 | 115.9665 | -1.2339 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3609 | 59.6801 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5341 | -2.1065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3603 | 59.7231 | 0.98928 | 0.99926 | 116.0161 | 2.2109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3609 | 6.7957 | 0.98716 | 0.97009 | 116.2355 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3614 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98535 | 115.9665 | -1.2338 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3619 | 59.6905 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5415 | -2.1067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3614 | 59.7197 | 0.98926 | 0.99926 | 116.0355 | 2.2117 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3619 | 6.7901 | 0.98718 | 0.97036 | 116.2273 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3624 | 6.7712 | -0.9893 | -0.9854 | 115.9785 | -1.2336 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3629 | 59.6905 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5415 | -2.1069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3624 | 59.7197 | 0.98924 | 0.99926 | 116.0355 | 2.2126 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3629 | 6.7901 | 0.9872 | 0.97036 | 116.2273 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3634 | 6.7712 | -0.9893 | -0.9854 | 115.9785 | -1.2335 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3639 | 59.6905 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5415 | -2.1071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3633 | 59.7197 | 0.98922 | 0.99926 | 116.0355 | 2.2135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.364 | 6.7901 | 0.98722 | 0.97036 | 116.2273 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3644 | 6.7712 | -0.9893 | -0.9854 | 115.9785 | -1.2333 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3649 | 59.6905 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5415 | -2.1072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3643 | 59.7197 | 0.9892 | 0.99926 | 116.0355 | 2.2144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3649 | 6.7901 | 0.98724 | 0.97036 | 116.2273 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3654 | 6.7712 | -0.9893 | -0.9854 | 115.9785 | -1.2331 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3659 | 59.6905 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5415 | -2.1074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3653 | 59.7197 | 0.98918 | 0.99926 | 116.0355 | 2.2152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3659 | 6.7901 | 0.98726 | 0.97036 | 116.2273 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3664 | 6.7712 | -0.9893 | -0.9854 | 115.9785 | -1.233 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3669 | 59.6905 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5415 | -2.1076 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3663 | 59.7197 | 0.98916 | 0.99926 | 116.0355 | 2.2161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3669 | 6.7901 | 0.98728 | 0.97036 | 116.2273 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3674 | 6.7712 | -0.9893 | -0.9854 | 115.9785 | -1.2328 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3679 | 59.6905 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5415 | -2.1078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3673 | 59.7197 | 0.98914 | 0.99926 | 116.0355 | 2.217 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.368 | 6.7901 | 0.9873 | 0.97036 | 116.2273 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3684 | 6.7712 | -0.9893 | -0.9854 | 115.9785 | -1.2326 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3689 | 59.6905 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5415 | -2.108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3683 | 59.7197 | 0.98912 | 0.99926 | 116.0355 | 2.2179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3689 | 6.7901 | 0.98732 | 0.97036 | 116.2273 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3694 | 6.7712 | -0.9893 | -0.9854 | 115.9785 | -1.2324 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3699 | 59.7072 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5448 | -2.1083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3693 | 59.7197 | 0.9891 | 0.99926 | 116.0355 | 2.2188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3699 | 6.7857 | 0.98734 | 0.9702 | 116.2238 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3704 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98521 | 115.974 | -1.2323 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3709 | 59.7072 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5448 | -2.1086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3703 | 59.7148 | 0.98908 | 0.99924 | 116.0375 | 2.2198 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3709 | 6.7857 | 0.98736 | 0.9702 | 116.2238 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3714 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98521 | 115.974 | -1.2322 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3719 | 59.7072 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5448 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3713 | 59.7148 | 0.98906 | 0.99924 | 116.0375 | 2.2208 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3719 | 6.7857 | 0.98738 | 0.9702 | 116.2238 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3724 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98521 | 115.974 | -1.2321 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3729 | 59.7072 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5448 | -2.1092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3723 | 59.7148 | 0.98904 | 0.99924 | 116.0375 | 2.2218 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.373 | 6.7857 | 0.9874 | 0.9702 | 116.2238 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3734 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98521 | 115.974 | -1.232 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3739 | 59.7072 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5448 | -2.1095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3733 | 59.7148 | 0.98902 | 0.99924 | 116.0375 | 2.2229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3739 | 6.7857 | 0.98742 | 0.9702 | 116.2238 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3744 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98521 | 115.974 | -1.232 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3749 | 59.7072 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5448 | -2.1098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3743 | 59.7148 | 0.989 | 0.99924 | 116.0375 | 2.2239 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3749 | 6.7857 | 0.98744 | 0.9702 | 116.2238 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3754 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98521 | 115.974 | -1.2319 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3759 | 59.7072 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5448 | -2.1102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3754 | 59.7148 | 0.98898 | 0.99924 | 116.0375 | 2.2249 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3759 | 6.7857 | 0.98746 | 0.9702 | 116.2238 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3764 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98521 | 115.974 | -1.2318 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3769 | 59.7072 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5448 | -2.1105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3764 | 59.7148 | 0.98896 | 0.99924 | 116.0375 | 2.2259 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.377 | 6.7857 | 0.98748 | 0.9702 | 116.2238 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3774 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98521 | 115.974 | -1.2317 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3779 | 59.7072 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5448 | -2.1108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3773 | 59.7148 | 0.98894 | 0.99924 | 116.0375 | 2.227 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3779 | 6.7912 | 0.9875 | 0.97004 | 116.2301 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3784 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98562 | 115.9685 | -1.2315 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3789 | 59.7084 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5372 | -2.1112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3783 | 59.7037 | 0.98892 | 0.99923 | 116.0582 | 2.2283 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3789 | 6.7912 | 0.98752 | 0.97004 | 116.2301 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3794 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98562 | 115.9685 | -1.2314 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3799 | 59.7084 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5372 | -2.1117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3793 | 59.7037 | 0.9889 | 0.99923 | 116.0582 | 2.2295 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3799 | 6.7912 | 0.98754 | 0.97004 | 116.2301 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3804 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98562 | 115.9685 | -1.2313 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3809 | 59.7084 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5372 | -2.1122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3803 | 59.7037 | 0.98888 | 0.99923 | 116.0582 | 2.2308 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.381 | 6.7912 | 0.98756 | 0.97004 | 116.2301 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3814 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98562 | 115.9685 | -1.2312 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3819 | 59.7084 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5372 | -2.1126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3813 | 59.7037 | 0.98886 | 0.99923 | 116.0582 | 2.2321 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3819 | 6.7912 | 0.98758 | 0.97004 | 116.2301 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3824 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98562 | 115.9685 | -1.231 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3829 | 59.7084 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5372 | -2.1131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3823 | 59.7037 | 0.98884 | 0.99923 | 116.0582 | 2.2334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3829 | 6.7912 | 0.9876 | 0.97004 | 116.2301 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3834 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98562 | 115.9685 | -1.2309 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3839 | 59.7084 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5372 | -2.1136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3833 | 59.7037 | 0.98882 | 0.99923 | 116.0582 | 2.2346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3839 | 6.7912 | 0.98762 | 0.97004 | 116.2301 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3844 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98562 | 115.9685 | -1.2308 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3849 | 59.7084 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5372 | -2.114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3843 | 59.7037 | 0.9888 | 0.99923 | 116.0582 | 2.2359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3849 | 6.7912 | 0.98764 | 0.97004 | 116.2301 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3854 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98562 | 115.9685 | -1.2307 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3859 | 59.7084 | -0.9994 | -0.99935 | 116.5372 | -2.1145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3853 | 59.7037 | 0.98878 | 0.99923 | 116.0582 | 2.2372 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3859 | 6.7912 | 0.98766 | 0.97004 | 116.2301 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3864 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98562 | 115.9685 | -1.2305 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3869 | 59.7156 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5357 | -2.1145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3863 | 59.6827 | 0.98876 | 0.99923 | 116.0633 | 2.2381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3869 | 6.7981 | 0.98768 | 0.97032 | 116.2341 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3874 | 6.7733 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9679 | -1.2304 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3879 | 59.7156 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5357 | -2.1146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3873 | 59.6827 | 0.98874 | 0.99923 | 116.0633 | 2.239 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3879 | 6.7981 | 0.9877 | 0.97032 | 116.2341 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3884 | 6.7733 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9679 | -1.2302 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3889 | 59.7156 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5357 | -2.1146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3883 | 59.6827 | 0.98872 | 0.99923 | 116.0633 | 2.2399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3889 | 6.7981 | 0.98772 | 0.97032 | 116.2341 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3894 | 6.7733 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9679 | -1.23 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3899 | 59.7156 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5357 | -2.1147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3894 | 59.6827 | 0.9887 | 0.99923 | 116.0633 | 2.2408 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.39 | 6.7981 | 0.98774 | 0.97032 | 116.2341 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3904 | 6.7733 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9679 | -1.2299 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3909 | 59.7156 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5357 | -2.1147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3904 | 59.6827 | 0.98868 | 0.99923 | 116.0633 | 2.2417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3909 | 6.7981 | 0.98776 | 0.97032 | 116.2341 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3914 | 6.7733 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9679 | -1.2297 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3919 | 59.7156 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5357 | -2.1148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3913 | 59.6827 | 0.98866 | 0.99923 | 116.0633 | 2.2426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3919 | 6.7981 | 0.98778 | 0.97032 | 116.2341 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3924 | 6.7733 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9679 | -1.2295 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3929 | 59.7156 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5357 | -2.1149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3923 | 59.6827 | 0.98864 | 0.99923 | 116.0633 | 2.2435 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3929 | 6.7981 | 0.9878 | 0.97032 | 116.2341 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3934 | 6.7733 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9679 | -1.2293 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3939 | 59.7156 | -0.9994 | -0.99936 | 116.5357 | -2.1149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3933 | 59.6827 | 0.98862 | 0.99923 | 116.0633 | 2.2444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.394 | 6.7981 | 0.98782 | 0.97032 | 116.2341 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3944 | 6.7733 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9679 | -1.2292 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3949 | 59.7315 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5389 | -2.1149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3943 | 59.6827 | 0.9886 | 0.99923 | 116.0633 | 2.2453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3949 | 6.7991 | 0.98784 | 0.97034 | 116.2323 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3954 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98534 | 115.9729 | -1.2291 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3959 | 59.7315 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5389 | -2.115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3953 | 59.6662 | 0.98858 | 0.99921 | 116.0477 | 2.2465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3959 | 6.7991 | 0.98786 | 0.97034 | 116.2323 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3964 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98534 | 115.9729 | -1.2291 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3969 | 59.7315 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5389 | -2.115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3963 | 59.6662 | 0.98856 | 0.99921 | 116.0477 | 2.2477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3969 | 6.7991 | 0.98788 | 0.97034 | 116.2323 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3974 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98534 | 115.9729 | -1.229 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3979 | 59.7315 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5389 | -2.115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3973 | 59.6662 | 0.98854 | 0.99921 | 116.0477 | 2.2488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3979 | 6.7991 | 0.9879 | 0.97034 | 116.2323 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3984 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98534 | 115.9729 | -1.229 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3989 | 59.7315 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5389 | -2.1151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3983 | 59.6662 | 0.98852 | 0.99921 | 116.0477 | 2.25 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3989 | 6.7991 | 0.98792 | 0.97034 | 116.2323 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.3994 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98534 | 115.9729 | -1.2289 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.3999 | 59.7315 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5389 | -2.1151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.3993 | 59.6662 | 0.9885 | 0.99921 | 116.0477 | 2.2511 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.3999 | 6.7991 | 0.98794 | 0.97034 | 116.2323 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4004 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98534 | 115.9729 | -1.2288 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4009 | 59.7315 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5389 | -2.1151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4003 | 59.6662 | 0.98848 | 0.99921 | 116.0477 | 2.2523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4009 | 6.7991 | 0.98796 | 0.97034 | 116.2323 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4014 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98534 | 115.9729 | -1.2288 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4019 | 59.7315 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5389 | -2.1151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4013 | 59.6662 | 0.98846 | 0.99921 | 116.0477 | 2.2535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4019 | 6.7991 | 0.98798 | 0.97034 | 116.2323 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4024 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98534 | 115.9729 | -1.2287 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4029 | 59.7315 | -0.9994 | -0.99937 | 116.5389 | -2.1152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4023 | 59.6662 | 0.98844 | 0.99921 | 116.0477 | 2.2546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.403 | 6.7921 | 0.988 | 0.97019 | 116.2128 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4034 | 6.77 | -0.9893 | -0.98522 | 115.961 | -1.2287 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4039 | 59.7422 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5408 | -2.1153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4034 | 59.6969 | 0.98842 | 0.99922 | 116.0364 | 2.2557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4039 | 6.7921 | 0.98802 | 0.97019 | 116.2128 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4044 | 6.77 | -0.9893 | -0.98522 | 115.961 | -1.2286 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4049 | 59.7422 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5408 | -2.1155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4044 | 59.6969 | 0.9884 | 0.99922 | 116.0364 | 2.2568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4049 | 6.7921 | 0.98804 | 0.97019 | 116.2128 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4054 | 6.77 | -0.9893 | -0.98522 | 115.961 | -1.2286 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4059 | 59.7422 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5408 | -2.1156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4053 | 59.6969 | 0.98838 | 0.99922 | 116.0364 | 2.2578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4059 | 6.7921 | 0.98806 | 0.97019 | 116.2128 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4064 | 6.77 | -0.9893 | -0.98522 | 115.961 | -1.2286 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4069 | 59.7422 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5408 | -2.1157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4063 | 59.6969 | 0.98836 | 0.99922 | 116.0364 | 2.2589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.407 | 6.7921 | 0.98808 | 0.97019 | 116.2128 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4074 | 6.77 | -0.9893 | -0.98522 | 115.961 | -1.2285 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4079 | 59.7422 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5408 | -2.1159 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4073 | 59.6969 | 0.98834 | 0.99922 | 116.0364 | 2.26 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4079 | 6.7921 | 0.9881 | 0.97019 | 116.2128 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4084 | 6.77 | -0.9893 | -0.98522 | 115.961 | -1.2285 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4089 | 59.7422 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5408 | -2.116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4083 | 59.6969 | 0.98832 | 0.99922 | 116.0364 | 2.2611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4089 | 6.7921 | 0.98812 | 0.97019 | 116.2128 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4094 | 6.77 | -0.9893 | -0.98522 | 115.961 | -1.2284 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4099 | 59.7422 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5408 | -2.1162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4093 | 59.6969 | 0.9883 | 0.99922 | 116.0364 | 2.2621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4099 | 6.7921 | 0.98814 | 0.97019 | 116.2128 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4104 | 6.77 | -0.9893 | -0.98522 | 115.961 | -1.2284 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4109 | 59.7422 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5408 | -2.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4103 | 59.6969 | 0.98828 | 0.99922 | 116.0364 | 2.2632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4109 | 6.7921 | 0.98816 | 0.97019 | 116.2128 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4114 | 6.77 | -0.9893 | -0.98522 | 115.961 | -1.2284 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4119 | 59.7224 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5394 | -2.1161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4113 | 59.7065 | 0.98826 | 0.9992 | 116.0382 | 2.2645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4119 | 6.7887 | 0.98818 | 0.97009 | 116.2213 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4124 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98538 | 115.9368 | -1.2283 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4129 | 59.7224 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5394 | -2.116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4123 | 59.7065 | 0.98824 | 0.9992 | 116.0382 | 2.2657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4129 | 6.7887 | 0.9882 | 0.97009 | 116.2213 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4134 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98538 | 115.9368 | -1.2282 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4139 | 59.7224 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5394 | -2.1158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4133 | 59.7065 | 0.98822 | 0.9992 | 116.0382 | 2.267 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4139 | 6.7887 | 0.98822 | 0.97009 | 116.2213 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4144 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98538 | 115.9368 | -1.2282 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4149 | 59.7224 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5394 | -2.1157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4143 | 59.7065 | 0.9882 | 0.9992 | 116.0382 | 2.2682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4149 | 6.7887 | 0.98824 | 0.97009 | 116.2213 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4154 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98538 | 115.9368 | -1.2281 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4159 | 59.7224 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5394 | -2.1155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4153 | 59.7065 | 0.98818 | 0.9992 | 116.0382 | 2.2695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.416 | 6.7887 | 0.98826 | 0.97009 | 116.2213 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4164 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98538 | 115.9368 | -1.2281 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4169 | 59.7224 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5394 | -2.1154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4163 | 59.7065 | 0.98816 | 0.9992 | 116.0382 | 2.2707 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4169 | 6.7887 | 0.98828 | 0.97009 | 116.2213 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4174 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98538 | 115.9368 | -1.228 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4179 | 59.7224 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5394 | -2.1152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4174 | 59.7065 | 0.98814 | 0.9992 | 116.0382 | 2.272 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4179 | 6.7887 | 0.9883 | 0.97009 | 116.2213 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4184 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98538 | 115.9368 | -1.2279 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4189 | 59.7224 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5394 | -2.115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4184 | 59.7065 | 0.98812 | 0.9992 | 116.0382 | 2.2732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4189 | 6.7887 | 0.98832 | 0.97009 | 116.2213 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4194 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98538 | 115.9368 | -1.2279 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4199 | 59.7141 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5495 | -2.1148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4193 | 59.7065 | 0.9881 | 0.9992 | 116.0382 | 2.2745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.42 | 6.7875 | 0.98834 | 0.97002 | 116.2352 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4204 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98551 | 115.9368 | -1.2278 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4209 | 59.7141 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5495 | -2.1145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4203 | 59.7179 | 0.98808 | 0.99921 | 116.0338 | 2.2758 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4209 | 6.7875 | 0.98836 | 0.97002 | 116.2352 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4214 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98551 | 115.9368 | -1.2277 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4219 | 59.7141 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5495 | -2.1142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4213 | 59.7179 | 0.98806 | 0.99921 | 116.0338 | 2.2771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4219 | 6.7875 | 0.98838 | 0.97002 | 116.2352 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4224 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98551 | 115.9368 | -1.2276 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4229 | 59.7141 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5495 | -2.114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4223 | 59.7179 | 0.98804 | 0.99921 | 116.0338 | 2.2784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4229 | 6.7875 | 0.9884 | 0.97002 | 116.2352 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4234 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98551 | 115.9368 | -1.2275 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4239 | 59.7141 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5495 | -2.1137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4233 | 59.7179 | 0.98802 | 0.99921 | 116.0338 | 2.2797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.424 | 6.7875 | 0.98842 | 0.97002 | 116.2352 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4244 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98551 | 115.9368 | -1.2275 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4249 | 59.7141 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5495 | -2.1134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4243 | 59.7179 | 0.988 | 0.99921 | 116.0338 | 2.2809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4249 | 6.7875 | 0.98844 | 0.97002 | 116.2352 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4254 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98551 | 115.9368 | -1.2274 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4259 | 59.7141 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5495 | -2.1132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4253 | 59.7179 | 0.98798 | 0.99921 | 116.0338 | 2.2822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4259 | 6.7875 | 0.98846 | 0.97002 | 116.2352 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4264 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98551 | 115.9368 | -1.2273 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4269 | 59.7141 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5495 | -2.1129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4263 | 59.7179 | 0.98796 | 0.99921 | 116.0338 | 2.2835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4269 | 6.7875 | 0.98848 | 0.97002 | 116.2352 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4274 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98551 | 115.9368 | -1.2272 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4279 | 59.7141 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5495 | -2.1126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4273 | 59.7179 | 0.98794 | 0.99921 | 116.0338 | 2.2848 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4279 | 6.7887 | 0.9885 | 0.97019 | 116.2279 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4284 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98561 | 115.9473 | -1.2271 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4289 | 59.7135 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5605 | -2.1126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4283 | 59.7229 | 0.98792 | 0.9992 | 116.035 | 2.2861 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.429 | 6.7887 | 0.98852 | 0.97019 | 116.2279 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4294 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98561 | 115.9473 | -1.2271 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4299 | 59.7135 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5605 | -2.1125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4293 | 59.7229 | 0.9879 | 0.9992 | 116.035 | 2.2875 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4299 | 6.7887 | 0.98854 | 0.97019 | 116.2279 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4304 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98561 | 115.9473 | -1.227 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4309 | 59.7135 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5605 | -2.1124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4303 | 59.7229 | 0.98788 | 0.9992 | 116.035 | 2.2888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4309 | 6.7887 | 0.98856 | 0.97019 | 116.2279 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4314 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98561 | 115.9473 | -1.2269 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4319 | 59.7135 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5605 | -2.1124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4314 | 59.7229 | 0.98786 | 0.9992 | 116.035 | 2.2901 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4319 | 6.7887 | 0.98858 | 0.97019 | 116.2279 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4324 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98561 | 115.9473 | -1.2269 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4329 | 59.7135 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5605 | -2.1123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4324 | 59.7229 | 0.98784 | 0.9992 | 116.035 | 2.2914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.433 | 6.7887 | 0.9886 | 0.97019 | 116.2279 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4334 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98561 | 115.9473 | -1.2268 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4339 | 59.7135 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5605 | -2.1122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4333 | 59.7229 | 0.98782 | 0.9992 | 116.035 | 2.2928 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4339 | 6.7887 | 0.98862 | 0.97019 | 116.2279 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4344 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98561 | 115.9473 | -1.2268 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4349 | 59.7135 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5605 | -2.1122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4343 | 59.7229 | 0.9878 | 0.9992 | 116.035 | 2.2941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4349 | 6.7887 | 0.98864 | 0.97019 | 116.2279 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4354 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98561 | 115.9473 | -1.2267 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4359 | 59.7135 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5605 | -2.1121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4353 | 59.7229 | 0.98778 | 0.9992 | 116.035 | 2.2954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4359 | 6.7887 | 0.98866 | 0.97019 | 116.2279 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4364 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98561 | 115.9473 | -1.2266 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4369 | 59.7074 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5562 | -2.1122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4363 | 59.7254 | 0.98776 | 0.99917 | 116.0504 | 2.2971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.437 | 6.7907 | 0.98868 | 0.97013 | 116.2249 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4374 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98542 | 115.9436 | -1.2266 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4379 | 59.7074 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5562 | -2.1122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4373 | 59.7254 | 0.98774 | 0.99917 | 116.0504 | 2.2987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4379 | 6.7907 | 0.9887 | 0.97013 | 116.2249 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4384 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98542 | 115.9436 | -1.2266 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4389 | 59.7074 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5562 | -2.1122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4383 | 59.7254 | 0.98772 | 0.99917 | 116.0504 | 2.3004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4389 | 6.7907 | 0.98872 | 0.97013 | 116.2249 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4394 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98542 | 115.9436 | -1.2266 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4399 | 59.7074 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5562 | -2.1123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4393 | 59.7254 | 0.9877 | 0.99917 | 116.0504 | 2.302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4399 | 6.7907 | 0.98874 | 0.97013 | 116.2249 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4404 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98542 | 115.9436 | -1.2266 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4409 | 59.7074 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5562 | -2.1123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4403 | 59.7254 | 0.98768 | 0.99917 | 116.0504 | 2.3037 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4409 | 6.7907 | 0.98876 | 0.97013 | 116.2249 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4414 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98542 | 115.9436 | -1.2266 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4419 | 59.7074 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5562 | -2.1124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4413 | 59.7254 | 0.98766 | 0.99917 | 116.0504 | 2.3053 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.442 | 6.7907 | 0.98878 | 0.97013 | 116.2249 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4424 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98542 | 115.9436 | -1.2266 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4429 | 59.7074 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5562 | -2.1124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4423 | 59.7254 | 0.98764 | 0.99917 | 116.0504 | 2.307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4429 | 6.7907 | 0.9888 | 0.97013 | 116.2249 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4434 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98542 | 115.9436 | -1.2265 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4439 | 59.7074 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5562 | -2.1125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4433 | 59.7254 | 0.98762 | 0.99917 | 116.0504 | 2.3086 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4439 | 6.7907 | 0.98882 | 0.97013 | 116.2249 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4444 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98542 | 115.9436 | -1.2265 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4449 | 59.7088 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5597 | -2.1123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4443 | 59.7245 | 0.9876 | 0.99917 | 116.0632 | 2.3103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4449 | 6.7866 | 0.98884 | 0.97004 | 116.228 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4454 | 6.7748 | -0.9893 | -0.98541 | 115.9561 | -1.2265 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4459 | 59.7088 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5597 | -2.1121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4454 | 59.7245 | 0.98758 | 0.99917 | 116.0632 | 2.3118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.446 | 6.7866 | 0.98886 | 0.97004 | 116.228 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4464 | 6.7748 | -0.9893 | -0.98541 | 115.9561 | -1.2265 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4469 | 59.7088 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5597 | -2.1119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4464 | 59.7245 | 0.98756 | 0.99917 | 116.0632 | 2.3134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4469 | 6.7866 | 0.98888 | 0.97004 | 116.228 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4474 | 6.7748 | -0.9893 | -0.98541 | 115.9561 | -1.2265 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4479 | 59.7088 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5597 | -2.1117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4473 | 59.7245 | 0.98754 | 0.99917 | 116.0632 | 2.3149 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4479 | 6.7866 | 0.9889 | 0.97004 | 116.228 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4484 | 6.7748 | -0.9893 | -0.98541 | 115.9561 | -1.2265 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4489 | 59.7088 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5597 | -2.1115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4483 | 59.7245 | 0.98752 | 0.99917 | 116.0632 | 2.3165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4489 | 6.7866 | 0.98892 | 0.97004 | 116.228 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4494 | 6.7748 | -0.9893 | -0.98541 | 115.9561 | -1.2265 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4499 | 59.7088 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5597 | -2.1113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4493 | 59.7245 | 0.9875 | 0.99917 | 116.0632 | 2.318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.45 | 6.7866 | 0.98894 | 0.97004 | 116.228 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4504 | 6.7748 | -0.9893 | -0.98541 | 115.9561 | -1.2265 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4509 | 59.7088 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5597 | -2.1111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4503 | 59.7245 | 0.98748 | 0.99917 | 116.0632 | 2.3196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4509 | 6.7866 | 0.98896 | 0.97004 | 116.228 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4514 | 6.7748 | -0.9893 | -0.98541 | 115.9561 | -1.2264 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4519 | 59.7088 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5597 | -2.1109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4513 | 59.7245 | 0.98746 | 0.99917 | 116.0632 | 2.3211 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4519 | 6.7866 | 0.98898 | 0.97004 | 116.228 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4524 | 6.7748 | -0.9893 | -0.98541 | 115.9561 | -1.2264 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4529 | 59.7088 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5597 | -2.1107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4523 | 59.7245 | 0.98744 | 0.99917 | 116.0632 | 2.3227 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4529 | 6.7899 | 0.989 | 0.97013 | 116.2296 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4534 | 6.773 | -0.9893 | -0.98539 | 115.9646 | -1.2264 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4539 | 59.7049 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5451 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4533 | 59.7122 | 0.98742 | 0.99913 | 116.0732 | 2.3247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4539 | 6.7899 | 0.98902 | 0.97013 | 116.2296 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4544 | 6.773 | -0.9893 | -0.98539 | 115.9646 | -1.2264 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4549 | 59.7049 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5451 | -2.1101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4543 | 59.7122 | 0.9874 | 0.99913 | 116.0732 | 2.3266 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4549 | 6.7899 | 0.98904 | 0.97013 | 116.2296 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4554 | 6.773 | -0.9893 | -0.98539 | 115.9646 | -1.2264 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4559 | 59.7049 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5451 | -2.1098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4553 | 59.7122 | 0.98738 | 0.99913 | 116.0732 | 2.3286 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4559 | 6.7899 | 0.98906 | 0.97013 | 116.2296 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4564 | 6.773 | -0.9893 | -0.98539 | 115.9646 | -1.2263 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4569 | 59.7049 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5451 | -2.1095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4563 | 59.7122 | 0.98736 | 0.99913 | 116.0732 | 2.3305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4569 | 6.7899 | 0.98908 | 0.97013 | 116.2296 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4574 | 6.773 | -0.9893 | -0.98539 | 115.9646 | -1.2263 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4579 | 59.7049 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5451 | -2.1092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4573 | 59.7122 | 0.98734 | 0.99913 | 116.0732 | 2.3325 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4579 | 6.7899 | 0.9891 | 0.97013 | 116.2296 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4584 | 6.773 | -0.9893 | -0.98539 | 115.9646 | -1.2263 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4589 | 59.7049 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5451 | -2.109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4583 | 59.7122 | 0.98732 | 0.99913 | 116.0732 | 2.3345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.459 | 6.7899 | 0.98912 | 0.97013 | 116.2296 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4594 | 6.773 | -0.9893 | -0.98539 | 115.9646 | -1.2262 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4599 | 59.7049 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5451 | -2.1087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4594 | 59.7122 | 0.9873 | 0.99913 | 116.0732 | 2.3364 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4599 | 6.7899 | 0.98914 | 0.97013 | 116.2296 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4604 | 6.773 | -0.9893 | -0.98539 | 115.9646 | -1.2262 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4609 | 59.7049 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5451 | -2.1084 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4604 | 59.7122 | 0.98728 | 0.99913 | 116.0732 | 2.3384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4609 | 6.7899 | 0.98916 | 0.97013 | 116.2296 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4614 | 6.773 | -0.9893 | -0.98539 | 115.9646 | -1.2262 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4619 | 59.7151 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5293 | -2.1082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4613 | 59.6933 | 0.98726 | 0.99913 | 116.0526 | 2.3402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4619 | 6.7941 | 0.98918 | 0.97016 | 116.229 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4624 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98514 | 115.9575 | -1.2262 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4629 | 59.7151 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5293 | -2.1079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4623 | 59.6933 | 0.98724 | 0.99913 | 116.0526 | 2.3419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.463 | 6.7941 | 0.9892 | 0.97016 | 116.229 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4634 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98514 | 115.9575 | -1.2262 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4639 | 59.7151 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5293 | -2.1077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4633 | 59.6933 | 0.98722 | 0.99913 | 116.0526 | 2.3437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4639 | 6.7941 | 0.98922 | 0.97016 | 116.229 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4644 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98514 | 115.9575 | -1.2262 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4649 | 59.7151 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5293 | -2.1075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4643 | 59.6933 | 0.9872 | 0.99913 | 116.0526 | 2.3454 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4649 | 6.7941 | 0.98924 | 0.97016 | 116.229 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4654 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98514 | 115.9575 | -1.2262 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4659 | 59.7151 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5293 | -2.1073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4653 | 59.6933 | 0.98718 | 0.99913 | 116.0526 | 2.3472 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4659 | 6.7941 | 0.98926 | 0.97016 | 116.229 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4664 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98514 | 115.9575 | -1.2262 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4669 | 59.7151 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5293 | -2.107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4663 | 59.6933 | 0.98716 | 0.99913 | 116.0526 | 2.3489 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4669 | 6.7941 | 0.98928 | 0.97016 | 116.229 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4674 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98514 | 115.9575 | -1.2262 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4679 | 59.7151 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5293 | -2.1068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4673 | 59.6933 | 0.98714 | 0.99913 | 116.0526 | 2.3507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4679 | 6.7941 | 0.9893 | 0.97016 | 116.229 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4684 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98514 | 115.9575 | -1.2262 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4689 | 59.7151 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5293 | -2.1066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4683 | 59.6933 | 0.98712 | 0.99913 | 116.0526 | 2.3524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4689 | 6.7941 | 0.98932 | 0.97016 | 116.229 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4694 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98514 | 115.9575 | -1.2262 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4699 | 59.6991 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5374 | -2.106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4693 | 59.7002 | 0.9871 | 0.99913 | 116.0384 | 2.3542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4699 | 6.7923 | 0.98934 | 0.96992 | 116.2249 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4704 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98539 | 115.9551 | -1.2262 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4709 | 59.6991 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5374 | -2.1055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4703 | 59.7002 | 0.98708 | 0.99913 | 116.0384 | 2.3558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4709 | 6.7923 | 0.98936 | 0.96992 | 116.2249 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4714 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98539 | 115.9551 | -1.2261 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4719 | 59.6991 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5374 | -2.1049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4713 | 59.7002 | 0.98706 | 0.99913 | 116.0384 | 2.3575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.472 | 6.7923 | 0.98938 | 0.96992 | 116.2249 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4724 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98539 | 115.9551 | -1.2261 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4729 | 59.6991 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5374 | -2.1044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4723 | 59.7002 | 0.98704 | 0.99913 | 116.0384 | 2.3592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4729 | 6.7923 | 0.9894 | 0.96992 | 116.2249 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4734 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98539 | 115.9551 | -1.2261 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4739 | 59.6991 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5374 | -2.1038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4734 | 59.7002 | 0.98702 | 0.99913 | 116.0384 | 2.3609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4739 | 6.7923 | 0.98942 | 0.96992 | 116.2249 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4744 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98539 | 115.9551 | -1.2261 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4749 | 59.6991 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5374 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4743 | 59.7002 | 0.987 | 0.99913 | 116.0384 | 2.3626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4749 | 6.7923 | 0.98944 | 0.96992 | 116.2249 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4754 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98539 | 115.9551 | -1.226 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4759 | 59.6991 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5374 | -2.1027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4753 | 59.7002 | 0.98698 | 0.99913 | 116.0384 | 2.3642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.476 | 6.7923 | 0.98946 | 0.96992 | 116.2249 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4764 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98539 | 115.9551 | -1.226 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4769 | 59.6991 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5374 | -2.1022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4763 | 59.7002 | 0.98696 | 0.99913 | 116.0384 | 2.3659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4769 | 6.7923 | 0.98948 | 0.96992 | 116.2249 | 1.6441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4774 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98539 | 115.9551 | -1.226 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4779 | 59.6991 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5374 | -2.1016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4773 | 59.7002 | 0.98694 | 0.99913 | 116.0384 | 2.3676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4779 | 6.7887 | 0.9895 | 0.96979 | 116.2247 | 1.6441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4784 | 6.768 | -0.9893 | -0.98574 | 115.9417 | -1.2259 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4789 | 59.7016 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5338 | -2.1013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4783 | 59.7002 | 0.98692 | 0.9991 | 116.0461 | 2.3696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4789 | 6.7887 | 0.98952 | 0.96979 | 116.2247 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4794 | 6.768 | -0.9893 | -0.98574 | 115.9417 | -1.2258 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4799 | 59.7016 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5338 | -2.1009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4793 | 59.7002 | 0.9869 | 0.9991 | 116.0461 | 2.3715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4799 | 6.7887 | 0.98954 | 0.96979 | 116.2247 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4804 | 6.768 | -0.9893 | -0.98574 | 115.9417 | -1.2257 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4809 | 59.7016 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5338 | -2.1006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4803 | 59.7002 | 0.98688 | 0.9991 | 116.0461 | 2.3735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4809 | 6.7887 | 0.98956 | 0.96979 | 116.2247 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4814 | 6.768 | -0.9893 | -0.98574 | 115.9417 | -1.2256 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4819 | 59.7016 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5338 | -2.1002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4813 | 59.7002 | 0.98686 | 0.9991 | 116.0461 | 2.3755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4819 | 6.7887 | 0.98958 | 0.96979 | 116.2247 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4824 | 6.768 | -0.9893 | -0.98574 | 115.9417 | -1.2255 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4829 | 59.7016 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5338 | -2.0999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4823 | 59.7002 | 0.98684 | 0.9991 | 116.0461 | 2.3774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4829 | 6.7887 | 0.9896 | 0.96979 | 116.2247 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4834 | 6.768 | -0.9893 | -0.98574 | 115.9417 | -1.2253 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4839 | 59.7016 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5338 | -2.0995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4833 | 59.7002 | 0.98682 | 0.9991 | 116.0461 | 2.3794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4839 | 6.7887 | 0.98962 | 0.96979 | 116.2247 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4844 | 6.768 | -0.9893 | -0.98574 | 115.9417 | -1.2252 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4849 | 59.7016 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5338 | -2.0992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4843 | 59.7002 | 0.9868 | 0.9991 | 116.0461 | 2.3814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.485 | 6.7887 | 0.98964 | 0.96979 | 116.2247 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4854 | 6.768 | -0.9893 | -0.98574 | 115.9417 | -1.2251 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4859 | 59.7016 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5338 | -2.0989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4853 | 59.7002 | 0.98678 | 0.9991 | 116.0461 | 2.3834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4859 | 6.7887 | 0.98966 | 0.96979 | 116.2247 | 1.6446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4864 | 6.768 | -0.9893 | -0.98574 | 115.9417 | -1.225 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4869 | 59.7074 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5467 | -2.0986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4864 | 59.6797 | 0.98676 | 0.99909 | 116.0429 | 2.3853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4869 | 6.7893 | 0.98968 | 0.97032 | 116.2125 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4874 | 6.776 | -0.9893 | -0.98594 | 115.9271 | -1.2249 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4879 | 59.7074 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5467 | -2.0983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4874 | 59.6797 | 0.98674 | 0.99909 | 116.0429 | 2.3872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4879 | 6.7893 | 0.9897 | 0.97032 | 116.2125 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4884 | 6.776 | -0.9893 | -0.98594 | 115.9271 | -1.2247 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4889 | 59.7074 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5467 | -2.098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4883 | 59.6797 | 0.98672 | 0.99909 | 116.0429 | 2.3892 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.489 | 6.7893 | 0.98972 | 0.97032 | 116.2125 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4894 | 6.776 | -0.9893 | -0.98594 | 115.9271 | -1.2246 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4899 | 59.7074 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5467 | -2.0977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4893 | 59.6797 | 0.9867 | 0.99909 | 116.0429 | 2.3911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4899 | 6.7893 | 0.98974 | 0.97032 | 116.2125 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4904 | 6.776 | -0.9893 | -0.98594 | 115.9271 | -1.2245 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4909 | 59.7074 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5467 | -2.0974 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4903 | 59.6797 | 0.98668 | 0.99909 | 116.0429 | 2.393 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4909 | 6.7893 | 0.98976 | 0.97032 | 116.2125 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4914 | 6.776 | -0.9893 | -0.98594 | 115.9271 | -1.2243 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4919 | 59.7074 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5467 | -2.0971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4913 | 59.6797 | 0.98666 | 0.99909 | 116.0429 | 2.395 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4919 | 6.7893 | 0.98978 | 0.97032 | 116.2125 | 1.6441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4924 | 6.776 | -0.9893 | -0.98594 | 115.9271 | -1.2242 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4929 | 59.7074 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5467 | -2.0968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4923 | 59.6797 | 0.98664 | 0.99909 | 116.0429 | 2.3969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.493 | 6.7893 | 0.9898 | 0.97032 | 116.2125 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4934 | 6.776 | -0.9893 | -0.98594 | 115.9271 | -1.2241 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4939 | 59.7074 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5467 | -2.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4933 | 59.6797 | 0.98662 | 0.99909 | 116.0429 | 2.3988 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4939 | 6.7893 | 0.98982 | 0.97032 | 116.2125 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4944 | 6.776 | -0.9893 | -0.98594 | 115.9271 | -1.2239 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4949 | 59.6999 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5548 | -2.0962 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4943 | 59.6861 | 0.9866 | 0.9991 | 116.0535 | 2.4007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4949 | 6.7892 | 0.98984 | 0.97061 | 116.2155 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4954 | 6.7757 | -0.9893 | -0.98589 | 115.9271 | -1.2238 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4959 | 59.6999 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5548 | -2.0959 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4953 | 59.6861 | 0.98658 | 0.9991 | 116.0535 | 2.4025 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4959 | 6.7892 | 0.98986 | 0.97061 | 116.2155 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4964 | 6.7757 | -0.9893 | -0.98589 | 115.9271 | -1.2237 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4969 | 59.6999 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5548 | -2.0956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4963 | 59.6861 | 0.98656 | 0.9991 | 116.0535 | 2.4044 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4969 | 6.7892 | 0.98988 | 0.97061 | 116.2155 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4974 | 6.7757 | -0.9893 | -0.98589 | 115.9271 | -1.2236 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4979 | 59.6999 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5548 | -2.0953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4973 | 59.6861 | 0.98654 | 0.9991 | 116.0535 | 2.4062 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.498 | 6.7892 | 0.9899 | 0.97061 | 116.2155 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4984 | 6.7757 | -0.9893 | -0.98589 | 115.9271 | -1.2235 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4989 | 59.6999 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5548 | -2.0951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4983 | 59.6861 | 0.98652 | 0.9991 | 116.0535 | 2.4081 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4989 | 6.7892 | 0.98992 | 0.97061 | 116.2155 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.4994 | 6.7757 | -0.9893 | -0.98589 | 115.9271 | -1.2234 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.4999 | 59.6999 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5548 | -2.0948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.4993 | 59.6861 | 0.9865 | 0.9991 | 116.0535 | 2.4099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.4999 | 6.7892 | 0.98994 | 0.97061 | 116.2155 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5004 | 6.7757 | -0.9893 | -0.98589 | 115.9271 | -1.2232 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5009 | 59.6999 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5548 | -2.0945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5004 | 59.6861 | 0.98648 | 0.9991 | 116.0535 | 2.4117 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5009 | 6.7892 | 0.98996 | 0.97061 | 116.2155 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5014 | 6.7757 | -0.9893 | -0.98589 | 115.9271 | -1.2231 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5019 | 59.6999 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5548 | -2.0942 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5014 | 59.6861 | 0.98646 | 0.9991 | 116.0535 | 2.4136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.502 | 6.7892 | 0.98998 | 0.97061 | 116.2155 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5024 | 6.7757 | -0.9893 | -0.98589 | 115.9271 | -1.223 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5029 | 59.6999 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5548 | -2.0939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5023 | 59.6861 | 0.98644 | 0.9991 | 116.0535 | 2.4154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5029 | 6.7892 | 0.99 | 0.97064 | 116.232 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5034 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98545 | 115.9438 | -1.223 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5039 | 59.6924 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5346 | -2.0936 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5033 | 59.6854 | 0.98642 | 0.99906 | 116.0626 | 2.4174 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5039 | 6.7892 | 0.99 | 0.97064 | 116.232 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5044 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98545 | 115.9438 | -1.223 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5049 | 59.6924 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5346 | -2.0934 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5043 | 59.6854 | 0.9864 | 0.99906 | 116.0626 | 2.4194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5049 | 6.7892 | 0.99 | 0.97064 | 116.232 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5054 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98545 | 115.9438 | -1.223 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5059 | 59.6924 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5346 | -2.0932 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5053 | 59.6854 | 0.98638 | 0.99906 | 116.0626 | 2.4214 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.506 | 6.7892 | 0.99 | 0.97064 | 116.232 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5064 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98545 | 115.9438 | -1.223 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5069 | 59.6924 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5346 | -2.0929 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5063 | 59.6854 | 0.98636 | 0.99906 | 116.0626 | 2.4234 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5069 | 6.7892 | 0.99 | 0.97064 | 116.232 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5074 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98545 | 115.9438 | -1.2229 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5079 | 59.6924 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5346 | -2.0927 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5073 | 59.6854 | 0.98634 | 0.99906 | 116.0626 | 2.4254 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5079 | 6.7892 | 0.99 | 0.97064 | 116.232 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5084 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98545 | 115.9438 | -1.2229 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5089 | 59.6924 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5346 | -2.0925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5083 | 59.6854 | 0.98632 | 0.99906 | 116.0626 | 2.4274 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5089 | 6.7892 | 0.99 | 0.97064 | 116.232 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5094 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98545 | 115.9438 | -1.2229 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5099 | 59.6924 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5346 | -2.0922 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5093 | 59.6854 | 0.9863 | 0.99906 | 116.0626 | 2.4294 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5099 | 6.7892 | 0.99 | 0.97064 | 116.232 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5104 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98545 | 115.9438 | -1.2229 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5109 | 59.6924 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5346 | -2.092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5103 | 59.6854 | 0.98628 | 0.99906 | 116.0626 | 2.4314 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5109 | 6.7892 | 0.99 | 0.97064 | 116.232 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5114 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98517 | 115.95 | -1.223 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5119 | 59.6891 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5373 | -2.0915 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5113 | 59.6889 | 0.98626 | 0.99903 | 116.0605 | 2.4336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5119 | 6.793 | 0.99 | 0.97071 | 116.2234 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5124 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98517 | 115.95 | -1.223 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5129 | 59.6891 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5373 | -2.0911 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5123 | 59.6889 | 0.98624 | 0.99903 | 116.0605 | 2.4358 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5129 | 6.793 | 0.99 | 0.97071 | 116.2234 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5134 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98517 | 115.95 | -1.2231 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5139 | 59.6891 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5373 | -2.0906 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5133 | 59.6889 | 0.98622 | 0.99903 | 116.0605 | 2.438 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5139 | 6.793 | 0.99 | 0.97071 | 116.2234 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5144 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98517 | 115.95 | -1.2231 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5149 | 59.6891 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5373 | -2.0901 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5144 | 59.6889 | 0.9862 | 0.99903 | 116.0605 | 2.4402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.515 | 6.793 | 0.99 | 0.97071 | 116.2234 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5154 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98517 | 115.95 | -1.2232 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5159 | 59.6891 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5373 | -2.0896 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5154 | 59.6889 | 0.98618 | 0.99903 | 116.0605 | 2.4423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5159 | 6.793 | 0.99 | 0.97071 | 116.2234 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5164 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98517 | 115.95 | -1.2232 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5169 | 59.6891 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5373 | -2.0892 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5163 | 59.6889 | 0.98616 | 0.99903 | 116.0605 | 2.4445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5169 | 6.793 | 0.99 | 0.97071 | 116.2234 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5174 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98517 | 115.95 | -1.2233 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5179 | 59.6891 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5373 | -2.0887 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5173 | 59.6889 | 0.98614 | 0.99903 | 116.0605 | 2.4467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5179 | 6.793 | 0.99 | 0.97071 | 116.2234 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5184 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98517 | 115.95 | -1.2233 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5189 | 59.6891 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5373 | -2.0882 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5183 | 59.6889 | 0.98612 | 0.99903 | 116.0605 | 2.4489 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.519 | 6.793 | 0.99 | 0.97071 | 116.2234 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5194 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98517 | 115.95 | -1.2234 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5199 | 59.6808 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5475 | -2.0876 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5193 | 59.7155 | 0.9861 | 0.99903 | 116.0602 | 2.4511 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5199 | 6.7883 | 0.99 | 0.97059 | 116.2303 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5204 | 6.7631 | -0.9893 | -0.98522 | 115.9533 | -1.2234 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5209 | 59.6808 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5475 | -2.0869 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5203 | 59.7155 | 0.98608 | 0.99903 | 116.0602 | 2.4531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5209 | 6.7883 | 0.99 | 0.97059 | 116.2303 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5214 | 6.7631 | -0.9893 | -0.98522 | 115.9533 | -1.2233 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5219 | 59.6808 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5475 | -2.0863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5213 | 59.7155 | 0.98606 | 0.99903 | 116.0602 | 2.4551 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5219 | 6.7883 | 0.99 | 0.97059 | 116.2303 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5224 | 6.7631 | -0.9893 | -0.98522 | 115.9533 | -1.2233 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5229 | 59.6808 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5475 | -2.0856 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5223 | 59.7155 | 0.98604 | 0.99903 | 116.0602 | 2.4571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5229 | 6.7883 | 0.99 | 0.97059 | 116.2303 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5234 | 6.7631 | -0.9893 | -0.98522 | 115.9533 | -1.2233 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5239 | 59.6808 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5475 | -2.085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5233 | 59.7155 | 0.98602 | 0.99903 | 116.0602 | 2.459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5239 | 6.7883 | 0.99 | 0.97059 | 116.2303 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5244 | 6.7631 | -0.9893 | -0.98522 | 115.9533 | -1.2233 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5249 | 59.6808 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5475 | -2.0843 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5243 | 59.7155 | 0.986 | 0.99903 | 116.0602 | 2.461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5249 | 6.7883 | 0.99 | 0.97059 | 116.2303 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5254 | 6.7631 | -0.9893 | -0.98522 | 115.9533 | -1.2233 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5259 | 59.6808 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5475 | -2.0837 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5253 | 59.7155 | 0.98598 | 0.99903 | 116.0602 | 2.463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5259 | 6.7883 | 0.99 | 0.97059 | 116.2303 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5264 | 6.7631 | -0.9893 | -0.98522 | 115.9533 | -1.2233 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5269 | 59.6808 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5475 | -2.083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5263 | 59.7155 | 0.98596 | 0.99903 | 116.0602 | 2.465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5269 | 6.7883 | 0.99 | 0.97059 | 116.2303 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5274 | 6.7631 | -0.9893 | -0.98522 | 115.9533 | -1.2233 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5279 | 59.6808 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5475 | -2.0824 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5273 | 59.7155 | 0.98594 | 0.99903 | 116.0602 | 2.467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.528 | 6.7894 | 0.99 | 0.97084 | 116.2419 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5284 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98549 | 115.9517 | -1.2233 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5289 | 59.672 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5306 | -2.0816 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5284 | 59.7178 | 0.98592 | 0.99902 | 116.06 | 2.469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5289 | 6.7894 | 0.99 | 0.97084 | 116.2419 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5294 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98549 | 115.9517 | -1.2233 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5299 | 59.672 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5306 | -2.0808 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5294 | 59.7178 | 0.9859 | 0.99902 | 116.06 | 2.471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5299 | 6.7894 | 0.99 | 0.97084 | 116.2419 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5304 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98549 | 115.9517 | -1.2233 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5309 | 59.672 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5306 | -2.08 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5303 | 59.7178 | 0.98588 | 0.99902 | 116.06 | 2.473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5309 | 6.7894 | 0.99 | 0.97084 | 116.2419 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5314 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98549 | 115.9517 | -1.2233 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5319 | 59.672 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5306 | -2.0792 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5313 | 59.7178 | 0.98586 | 0.99902 | 116.06 | 2.4749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.532 | 6.7894 | 0.99 | 0.97084 | 116.2419 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5324 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98549 | 115.9517 | -1.2233 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5329 | 59.672 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5306 | -2.0784 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5323 | 59.7178 | 0.98584 | 0.99902 | 116.06 | 2.4769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5329 | 6.7894 | 0.99 | 0.97084 | 116.2419 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5334 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98549 | 115.9517 | -1.2234 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5339 | 59.672 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5306 | -2.0776 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5333 | 59.7178 | 0.98582 | 0.99902 | 116.06 | 2.4789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5339 | 6.7894 | 0.99 | 0.97084 | 116.2419 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5344 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98549 | 115.9517 | -1.2234 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5349 | 59.672 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5306 | -2.0768 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5343 | 59.7178 | 0.9858 | 0.99902 | 116.06 | 2.4809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5349 | 6.7894 | 0.99 | 0.97084 | 116.2419 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5354 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98549 | 115.9517 | -1.2234 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5359 | 59.672 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5306 | -2.0761 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5353 | 59.7178 | 0.98578 | 0.99902 | 116.06 | 2.4829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5359 | 6.7894 | 0.99 | 0.97084 | 116.2419 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5364 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98601 | 115.9401 | -1.2233 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5369 | 59.6735 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5177 | -2.0755 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5363 | 59.7161 | 0.98576 | 0.99901 | 116.0621 | 2.485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5369 | 6.794 | 0.99 | 0.97113 | 116.2299 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5374 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98601 | 115.9401 | -1.2232 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5379 | 59.6735 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5177 | -2.075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5373 | 59.7161 | 0.98574 | 0.99901 | 116.0621 | 2.4871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5379 | 6.794 | 0.99 | 0.97113 | 116.2299 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5384 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98601 | 115.9401 | -1.2232 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5389 | 59.6735 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5177 | -2.0745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5383 | 59.7161 | 0.98572 | 0.99901 | 116.0621 | 2.4892 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5389 | 6.794 | 0.99 | 0.97113 | 116.2299 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5394 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98601 | 115.9401 | -1.2231 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5399 | 59.6735 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5177 | -2.0739 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5393 | 59.7161 | 0.9857 | 0.99901 | 116.0621 | 2.4913 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5399 | 6.794 | 0.99 | 0.97113 | 116.2299 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5404 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98601 | 115.9401 | -1.2231 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5409 | 59.6735 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5177 | -2.0734 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5403 | 59.7161 | 0.98568 | 0.99901 | 116.0621 | 2.4934 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.541 | 6.794 | 0.99 | 0.97113 | 116.2299 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5414 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98601 | 115.9401 | -1.223 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5419 | 59.6735 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5177 | -2.0728 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5413 | 59.7161 | 0.98566 | 0.99901 | 116.0621 | 2.4956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5419 | 6.794 | 0.99 | 0.97113 | 116.2299 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5424 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98601 | 115.9401 | -1.223 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5429 | 59.6735 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5177 | -2.0723 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5424 | 59.7161 | 0.98564 | 0.99901 | 116.0621 | 2.4977 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5429 | 6.794 | 0.99 | 0.97113 | 116.2299 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5434 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98601 | 115.9401 | -1.223 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5439 | 59.6735 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5177 | -2.0718 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5434 | 59.7161 | 0.98562 | 0.99901 | 116.0621 | 2.4998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5439 | 6.794 | 0.99 | 0.97113 | 116.2299 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5444 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98601 | 115.9401 | -1.2229 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5449 | 59.6742 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5222 | -2.0715 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5443 | 59.743 | 0.9856 | 0.99898 | 116.0412 | 2.5022 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.545 | 6.788 | 0.99 | 0.97097 | 116.2131 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5454 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98597 | 115.9491 | -1.2227 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5459 | 59.6742 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5222 | -2.0711 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5453 | 59.743 | 0.98558 | 0.99898 | 116.0412 | 2.5044 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5459 | 6.788 | 0.99 | 0.97097 | 116.2131 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5464 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98597 | 115.9491 | -1.2226 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5469 | 59.6742 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5222 | -2.0708 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5463 | 59.743 | 0.98556 | 0.99898 | 116.0412 | 2.5066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5469 | 6.788 | 0.99 | 0.97097 | 116.2131 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5474 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98597 | 115.9491 | -1.2224 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5479 | 59.6742 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5222 | -2.0705 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5473 | 59.743 | 0.98554 | 0.99898 | 116.0412 | 2.5089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5479 | 6.788 | 0.99 | 0.97097 | 116.2131 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5484 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98597 | 115.9491 | -1.2223 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5489 | 59.6742 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5222 | -2.0702 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5483 | 59.743 | 0.98552 | 0.99898 | 116.0412 | 2.5111 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.549 | 6.788 | 0.99 | 0.97097 | 116.2131 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5494 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98597 | 115.9491 | -1.2221 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5499 | 59.6742 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5222 | -2.0699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5493 | 59.743 | 0.9855 | 0.99898 | 116.0412 | 2.5133 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5499 | 6.788 | 0.99 | 0.97097 | 116.2131 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5504 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98597 | 115.9491 | -1.222 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5509 | 59.6742 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5222 | -2.0696 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5503 | 59.743 | 0.98548 | 0.99898 | 116.0412 | 2.5156 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5509 | 6.788 | 0.99 | 0.97097 | 116.2131 | 1.6367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5514 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98597 | 115.9491 | -1.2218 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5519 | 59.6742 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5222 | -2.0693 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5513 | 59.743 | 0.98546 | 0.99898 | 116.0412 | 2.5178 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5519 | 6.788 | 0.99 | 0.97097 | 116.2131 | 1.6365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5524 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98597 | 115.9491 | -1.2217 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5529 | 59.6742 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5222 | -2.0689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5523 | 59.743 | 0.98544 | 0.99898 | 116.0412 | 2.52 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5529 | 6.7936 | 0.99 | 0.97117 | 116.2266 | 1.6363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5534 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98552 | 115.9524 | -1.2216 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5539 | 59.68 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5296 | -2.0687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5533 | 59.7216 | 0.98542 | 0.99894 | 116.0396 | 2.5226 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.554 | 6.7936 | 0.99 | 0.97117 | 116.2266 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5544 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98552 | 115.9524 | -1.2215 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5549 | 59.68 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5296 | -2.0685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5543 | 59.7216 | 0.9854 | 0.99894 | 116.0396 | 2.5251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5549 | 6.7936 | 0.99 | 0.97117 | 116.2266 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5554 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98552 | 115.9524 | -1.2214 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5559 | 59.68 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5296 | -2.0683 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5553 | 59.7216 | 0.98538 | 0.99894 | 116.0396 | 2.5277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5559 | 6.7936 | 0.99 | 0.97117 | 116.2266 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5564 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98552 | 115.9524 | -1.2214 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5569 | 59.68 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5296 | -2.068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5564 | 59.7216 | 0.98536 | 0.99894 | 116.0396 | 2.5302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5569 | 6.7936 | 0.99 | 0.97117 | 116.2266 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5574 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98552 | 115.9524 | -1.2213 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5579 | 59.68 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5296 | -2.0678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5574 | 59.7216 | 0.98534 | 0.99894 | 116.0396 | 2.5328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.558 | 6.7936 | 0.99 | 0.97117 | 116.2266 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5584 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98552 | 115.9524 | -1.2212 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5589 | 59.68 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5296 | -2.0676 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5583 | 59.7216 | 0.98532 | 0.99894 | 116.0396 | 2.5353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5589 | 6.7936 | 0.99 | 0.97117 | 116.2266 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5594 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98552 | 115.9524 | -1.2212 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5599 | 59.68 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5296 | -2.0673 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5593 | 59.7216 | 0.9853 | 0.99894 | 116.0396 | 2.5379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5599 | 6.7936 | 0.99 | 0.97117 | 116.2266 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5604 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98552 | 115.9524 | -1.2211 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5609 | 59.68 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5296 | -2.0671 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5603 | 59.7216 | 0.98528 | 0.99894 | 116.0396 | 2.5404 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5609 | 6.7936 | 0.99 | 0.97117 | 116.2266 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5614 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9519 | -1.2211 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5619 | 59.6893 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5308 | -2.067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5613 | 59.6903 | 0.98526 | 0.99895 | 116.0549 | 2.5428 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.562 | 6.8012 | 0.99 | 0.97159 | 116.222 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5624 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9519 | -1.2211 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5629 | 59.6893 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5308 | -2.0669 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5623 | 59.6903 | 0.98524 | 0.99895 | 116.0549 | 2.5452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5629 | 6.8012 | 0.99 | 0.97159 | 116.222 | 1.6342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5634 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9519 | -1.2211 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5639 | 59.6893 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5308 | -2.0668 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5633 | 59.6903 | 0.98522 | 0.99895 | 116.0549 | 2.5476 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5639 | 6.8012 | 0.99 | 0.97159 | 116.222 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5644 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9519 | -1.2212 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5649 | 59.6893 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5308 | -2.0667 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5643 | 59.6903 | 0.9852 | 0.99895 | 116.0549 | 2.55 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5649 | 6.8012 | 0.99 | 0.97159 | 116.222 | 1.6337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5654 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9519 | -1.2212 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5659 | 59.6893 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5308 | -2.0666 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5653 | 59.6903 | 0.98518 | 0.99895 | 116.0549 | 2.5524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5659 | 6.8012 | 0.99 | 0.97159 | 116.222 | 1.6334 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5664 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9519 | -1.2212 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5669 | 59.6893 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5308 | -2.0666 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5663 | 59.6903 | 0.98516 | 0.99895 | 116.0549 | 2.5548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.567 | 6.8012 | 0.99 | 0.97159 | 116.222 | 1.6331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5674 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9519 | -1.2213 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5679 | 59.6893 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5308 | -2.0665 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5673 | 59.6903 | 0.98514 | 0.99895 | 116.0549 | 2.5572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5679 | 6.8012 | 0.99 | 0.97159 | 116.222 | 1.6328 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5684 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9519 | -1.2213 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5689 | 59.6893 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5308 | -2.0664 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5683 | 59.6903 | 0.98512 | 0.99895 | 116.0549 | 2.5596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5689 | 6.8012 | 0.99 | 0.97159 | 116.222 | 1.6326 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5694 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98528 | 115.9519 | -1.2214 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5699 | 59.6994 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5375 | -2.0664 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5693 | 59.7043 | 0.9851 | 0.99893 | 116.064 | 2.5621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5699 | 6.7991 | 0.99 | 0.97183 | 116.2278 | 1.6322 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5704 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98517 | 115.9565 | -1.2214 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5709 | 59.6994 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5375 | -2.0665 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5704 | 59.7043 | 0.98508 | 0.99893 | 116.064 | 2.5647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.571 | 6.7991 | 0.99 | 0.97183 | 116.2278 | 1.6319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5714 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98517 | 115.9565 | -1.2215 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5719 | 59.6994 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5375 | -2.0666 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5714 | 59.7043 | 0.98506 | 0.99893 | 116.064 | 2.5674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5719 | 6.7991 | 0.99 | 0.97183 | 116.2278 | 1.6315 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5724 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98517 | 115.9565 | -1.2216 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5729 | 59.6994 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5375 | -2.0667 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5723 | 59.7043 | 0.98504 | 0.99893 | 116.064 | 2.57 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5729 | 6.7991 | 0.99 | 0.97183 | 116.2278 | 1.6312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5734 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98517 | 115.9565 | -1.2217 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5739 | 59.6994 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5375 | -2.0668 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5733 | 59.7043 | 0.98502 | 0.99893 | 116.064 | 2.5727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5739 | 6.7991 | 0.99 | 0.97183 | 116.2278 | 1.6308 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5744 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98517 | 115.9565 | -1.2217 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5749 | 59.6994 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5375 | -2.0668 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5743 | 59.7043 | 0.985 | 0.99893 | 116.064 | 2.5753 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.575 | 6.7991 | 0.99 | 0.97183 | 116.2278 | 1.6305 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5754 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98517 | 115.9565 | -1.2218 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5759 | 59.6994 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5375 | -2.0669 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5753 | 59.7043 | 0.98498 | 0.99893 | 116.064 | 2.5779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5759 | 6.7991 | 0.99 | 0.97183 | 116.2278 | 1.6301 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5764 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98517 | 115.9565 | -1.2219 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5769 | 59.6994 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5375 | -2.067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5763 | 59.7043 | 0.98496 | 0.99893 | 116.064 | 2.5806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5769 | 6.7991 | 0.99 | 0.97183 | 116.2278 | 1.6298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5774 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98517 | 115.9565 | -1.222 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5779 | 59.6994 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5375 | -2.0671 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5773 | 59.7043 | 0.98494 | 0.99893 | 116.064 | 2.5832 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5779 | 6.7996 | 0.99 | 0.97196 | 116.2434 | 1.6295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5784 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98553 | 115.9554 | -1.222 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5789 | 59.7218 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5417 | -2.067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5783 | 59.6921 | 0.98492 | 0.99889 | 116.0837 | 2.5861 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5789 | 6.7996 | 0.99 | 0.97196 | 116.2434 | 1.6291 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5794 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98553 | 115.9554 | -1.222 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5799 | 59.7218 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5417 | -2.067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5793 | 59.6921 | 0.9849 | 0.99889 | 116.0837 | 2.5889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5799 | 6.7996 | 0.99 | 0.97196 | 116.2434 | 1.6288 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5804 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98553 | 115.9554 | -1.222 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5809 | 59.7218 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5417 | -2.0669 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5803 | 59.6921 | 0.98488 | 0.99889 | 116.0837 | 2.5918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5809 | 6.7996 | 0.99 | 0.97196 | 116.2434 | 1.6284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5814 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98553 | 115.9554 | -1.222 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5819 | 59.7218 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5417 | -2.0669 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5813 | 59.6921 | 0.98486 | 0.99889 | 116.0837 | 2.5947 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5819 | 6.7996 | 0.99 | 0.97196 | 116.2434 | 1.6281 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5824 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98553 | 115.9554 | -1.2221 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5829 | 59.7218 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5417 | -2.0668 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5823 | 59.6921 | 0.98484 | 0.99889 | 116.0837 | 2.5975 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5829 | 6.7996 | 0.99 | 0.97196 | 116.2434 | 1.6278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5834 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98553 | 115.9554 | -1.2221 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5839 | 59.7218 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5417 | -2.0668 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5833 | 59.6921 | 0.98482 | 0.99889 | 116.0837 | 2.6004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.584 | 6.7996 | 0.99 | 0.97196 | 116.2434 | 1.6274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5844 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98553 | 115.9554 | -1.2221 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5849 | 59.7218 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5417 | -2.0667 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5844 | 59.6921 | 0.9848 | 0.99889 | 116.0837 | 2.6032 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5849 | 6.7996 | 0.99 | 0.97196 | 116.2434 | 1.6271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5854 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98553 | 115.9554 | -1.2221 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5859 | 59.7218 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5417 | -2.0667 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5854 | 59.6921 | 0.98478 | 0.99889 | 116.0837 | 2.6061 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5859 | 6.7996 | 0.99 | 0.97196 | 116.2434 | 1.6268 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5864 | 6.7683 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9498 | -1.222 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5869 | 59.6941 | -0.9994 | -0.99942 | 116.547 | -2.0664 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5863 | 59.7004 | 0.98476 | 0.99889 | 116.0829 | 2.6087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5869 | 6.788 | 0.99 | 0.97145 | 116.2312 | 1.6265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5874 | 6.7683 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9498 | -1.2219 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5879 | 59.6941 | -0.9994 | -0.99942 | 116.547 | -2.0661 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5873 | 59.7004 | 0.98474 | 0.99889 | 116.0829 | 2.6113 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.588 | 6.788 | 0.99 | 0.97145 | 116.2312 | 1.6262 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5884 | 6.7683 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9498 | -1.2218 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5889 | 59.6941 | -0.9994 | -0.99942 | 116.547 | -2.0658 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5883 | 59.7004 | 0.98472 | 0.99889 | 116.0829 | 2.6139 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5889 | 6.788 | 0.99 | 0.97145 | 116.2312 | 1.626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5894 | 6.7683 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9498 | -1.2217 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5899 | 59.6941 | -0.9994 | -0.99942 | 116.547 | -2.0655 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5893 | 59.7004 | 0.9847 | 0.99889 | 116.0829 | 2.6164 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5899 | 6.788 | 0.99 | 0.97145 | 116.2312 | 1.6257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5904 | 6.7683 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9498 | -1.2216 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5909 | 59.6941 | -0.9994 | -0.99942 | 116.547 | -2.0652 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5903 | 59.7004 | 0.98468 | 0.99889 | 116.0829 | 2.619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5909 | 6.788 | 0.99 | 0.97145 | 116.2312 | 1.6254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5914 | 6.7683 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9498 | -1.2215 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5919 | 59.6941 | -0.9994 | -0.99942 | 116.547 | -2.0649 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5913 | 59.7004 | 0.98466 | 0.99889 | 116.0829 | 2.6216 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5919 | 6.788 | 0.99 | 0.97145 | 116.2312 | 1.6251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5924 | 6.7683 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9498 | -1.2214 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5929 | 59.6941 | -0.9994 | -0.99942 | 116.547 | -2.0646 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5923 | 59.7004 | 0.98464 | 0.99889 | 116.0829 | 2.6242 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5929 | 6.788 | 0.99 | 0.97145 | 116.2312 | 1.6249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5934 | 6.7683 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9498 | -1.2213 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5939 | 59.6941 | -0.9994 | -0.99942 | 116.547 | -2.0643 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5933 | 59.7004 | 0.98462 | 0.99889 | 116.0829 | 2.6268 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5939 | 6.788 | 0.99 | 0.97145 | 116.2312 | 1.6246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5944 | 6.7683 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9498 | -1.2212 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5949 | 59.6777 | -0.9994 | -0.99941 | 116.543 | -2.0641 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5943 | 59.6913 | 0.9846 | 0.99884 | 116.0874 | 2.6297 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5949 | 6.7863 | 0.99 | 0.97145 | 116.2437 | 1.6243 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5954 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98611 | 115.9458 | -1.221 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5959 | 59.6777 | -0.9994 | -0.99941 | 116.543 | -2.0639 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5953 | 59.6913 | 0.98458 | 0.99884 | 116.0874 | 2.6327 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5959 | 6.7863 | 0.99 | 0.97145 | 116.2437 | 1.624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5964 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98611 | 115.9458 | -1.2208 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5969 | 59.6777 | -0.9994 | -0.99941 | 116.543 | -2.0637 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5963 | 59.6913 | 0.98456 | 0.99884 | 116.0874 | 2.6356 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.597 | 6.7863 | 0.99 | 0.97145 | 116.2437 | 1.6238 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5974 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98611 | 115.9458 | -1.2207 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5979 | 59.6777 | -0.9994 | -0.99941 | 116.543 | -2.0635 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5973 | 59.6913 | 0.98454 | 0.99884 | 116.0874 | 2.6385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5979 | 6.7863 | 0.99 | 0.97145 | 116.2437 | 1.6235 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5984 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98611 | 115.9458 | -1.2205 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5989 | 59.6777 | -0.9994 | -0.99941 | 116.543 | -2.0633 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5984 | 59.6913 | 0.98452 | 0.99884 | 116.0874 | 2.6414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5989 | 6.7863 | 0.99 | 0.97145 | 116.2437 | 1.6232 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.5994 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98611 | 115.9458 | -1.2203 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.5999 | 59.6777 | -0.9994 | -0.99941 | 116.543 | -2.0631 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.5993 | 59.6913 | 0.9845 | 0.99884 | 116.0874 | 2.6443 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.5999 | 6.7863 | 0.99 | 0.97145 | 116.2437 | 1.6229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6004 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98611 | 115.9458 | -1.2202 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6009 | 59.6777 | -0.9994 | -0.99941 | 116.543 | -2.0629 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6003 | 59.6913 | 0.98448 | 0.99884 | 116.0874 | 2.6472 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.601 | 6.7863 | 0.99 | 0.97145 | 116.2437 | 1.6226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6014 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98611 | 115.9458 | -1.22 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6019 | 59.6777 | -0.9994 | -0.99941 | 116.543 | -2.0627 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6013 | 59.6913 | 0.98446 | 0.99884 | 116.0874 | 2.6502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6019 | 6.7863 | 0.99 | 0.97145 | 116.2437 | 1.6223 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6024 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98611 | 115.9458 | -1.2198 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6029 | 59.6777 | -0.9994 | -0.99941 | 116.543 | -2.0625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6023 | 59.6913 | 0.98444 | 0.99884 | 116.0874 | 2.6531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6029 | 6.7932 | 0.99 | 0.97165 | 116.2472 | 1.622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6034 | 6.7819 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9495 | -1.2197 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6039 | 59.6752 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5466 | -2.0625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6033 | 59.6823 | 0.98442 | 0.99883 | 116.088 | 2.6557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6039 | 6.7932 | 0.99 | 0.97165 | 116.2472 | 1.6217 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6044 | 6.7819 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9495 | -1.2195 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6049 | 59.6752 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5466 | -2.0625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6043 | 59.6823 | 0.9844 | 0.99883 | 116.088 | 2.6583 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6049 | 6.7932 | 0.99 | 0.97165 | 116.2472 | 1.6214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6054 | 6.7819 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9495 | -1.2193 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6059 | 59.6752 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5466 | -2.0625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6053 | 59.6823 | 0.98438 | 0.99883 | 116.088 | 2.6609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6059 | 6.7932 | 0.99 | 0.97165 | 116.2472 | 1.6211 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6064 | 6.7819 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9495 | -1.2191 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6069 | 59.6752 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5466 | -2.0625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6063 | 59.6823 | 0.98436 | 0.99883 | 116.088 | 2.6635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6069 | 6.7932 | 0.99 | 0.97165 | 116.2472 | 1.6208 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6074 | 6.7819 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9495 | -1.219 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6079 | 59.6752 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5466 | -2.0625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6073 | 59.6823 | 0.98434 | 0.99883 | 116.088 | 2.6662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6079 | 6.7932 | 0.99 | 0.97165 | 116.2472 | 1.6205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6084 | 6.7819 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9495 | -1.2188 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6089 | 59.6752 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5466 | -2.0625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6083 | 59.6823 | 0.98432 | 0.99883 | 116.088 | 2.6688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6089 | 6.7932 | 0.99 | 0.97165 | 116.2472 | 1.6203 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6094 | 6.7819 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9495 | -1.2186 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6099 | 59.6752 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5466 | -2.0625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6093 | 59.6823 | 0.9843 | 0.99883 | 116.088 | 2.6714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.61 | 6.7932 | 0.99 | 0.97165 | 116.2472 | 1.62 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6104 | 6.7819 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9495 | -1.2185 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6109 | 59.6752 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5466 | -2.0625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6103 | 59.6823 | 0.98428 | 0.99883 | 116.088 | 2.674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6109 | 6.7932 | 0.99 | 0.97165 | 116.2472 | 1.6197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6114 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98556 | 115.9588 | -1.2184 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6119 | 59.6758 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5487 | -2.0625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6114 | 59.7014 | 0.98426 | 0.99881 | 116.0738 | 2.6768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6119 | 6.7926 | 0.99 | 0.97193 | 116.2379 | 1.6193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6124 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98556 | 115.9588 | -1.2183 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6129 | 59.6758 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5487 | -2.0624 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6124 | 59.7014 | 0.98424 | 0.99881 | 116.0738 | 2.6796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6129 | 6.7926 | 0.99 | 0.97193 | 116.2379 | 1.6189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6134 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98556 | 115.9588 | -1.2182 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6139 | 59.6758 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5487 | -2.0623 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6133 | 59.7014 | 0.98422 | 0.99881 | 116.0738 | 2.6824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.614 | 6.7926 | 0.99 | 0.97193 | 116.2379 | 1.6186 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6144 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98556 | 115.9588 | -1.2181 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6149 | 59.6758 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5487 | -2.0623 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6143 | 59.7014 | 0.9842 | 0.99881 | 116.0738 | 2.6852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6149 | 6.7926 | 0.99 | 0.97193 | 116.2379 | 1.6182 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6154 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98556 | 115.9588 | -1.218 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6159 | 59.6758 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5487 | -2.0622 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6153 | 59.7014 | 0.98418 | 0.99881 | 116.0738 | 2.688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6159 | 6.7926 | 0.99 | 0.97193 | 116.2379 | 1.6179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6164 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98556 | 115.9588 | -1.2178 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6169 | 59.6758 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5487 | -2.0621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6163 | 59.7014 | 0.98416 | 0.99881 | 116.0738 | 2.6908 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6169 | 6.7926 | 0.99 | 0.97193 | 116.2379 | 1.6175 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6174 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98556 | 115.9588 | -1.2177 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6179 | 59.6758 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5487 | -2.0621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6173 | 59.7014 | 0.98414 | 0.99881 | 116.0738 | 2.6936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.618 | 6.7926 | 0.99 | 0.97193 | 116.2379 | 1.6171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6184 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98556 | 115.9588 | -1.2176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6189 | 59.6758 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5487 | -2.062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6183 | 59.7014 | 0.98412 | 0.99881 | 116.0738 | 2.6964 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6189 | 6.7926 | 0.99 | 0.97193 | 116.2379 | 1.6168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6194 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98556 | 115.9588 | -1.2175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6199 | 59.6769 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5322 | -2.0617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6193 | 59.7244 | 0.9841 | 0.99877 | 116.081 | 2.6995 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6199 | 6.7912 | 0.99 | 0.97219 | 116.2559 | 1.6163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6204 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98534 | 115.9663 | -1.2175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6209 | 59.6769 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5322 | -2.0614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6203 | 59.7244 | 0.98408 | 0.99877 | 116.081 | 2.7026 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6209 | 6.7912 | 0.99 | 0.97219 | 116.2559 | 1.6159 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6214 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98534 | 115.9663 | -1.2175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6219 | 59.6769 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5322 | -2.0612 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6213 | 59.7244 | 0.98406 | 0.99877 | 116.081 | 2.7057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6219 | 6.7912 | 0.99 | 0.97219 | 116.2559 | 1.6154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6224 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98534 | 115.9663 | -1.2175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6229 | 59.6769 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5322 | -2.0609 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6223 | 59.7244 | 0.98404 | 0.99877 | 116.081 | 2.7088 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.623 | 6.7912 | 0.99 | 0.97219 | 116.2559 | 1.615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6234 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98534 | 115.9663 | -1.2175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6239 | 59.6769 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5322 | -2.0606 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6233 | 59.7244 | 0.98402 | 0.99877 | 116.081 | 2.7119 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6239 | 6.7912 | 0.99 | 0.97219 | 116.2559 | 1.6145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6244 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98534 | 115.9663 | -1.2175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6249 | 59.6769 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5322 | -2.0603 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6243 | 59.7244 | 0.984 | 0.99877 | 116.081 | 2.715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6249 | 6.7912 | 0.99 | 0.97219 | 116.2559 | 1.614 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6254 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98534 | 115.9663 | -1.2175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6259 | 59.6769 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5322 | -2.06 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6254 | 59.7244 | 0.98398 | 0.99877 | 116.081 | 2.7181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6259 | 6.7912 | 0.99 | 0.97219 | 116.2559 | 1.6136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6264 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98534 | 115.9663 | -1.2175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6269 | 59.6769 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5322 | -2.0597 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6264 | 59.7244 | 0.98396 | 0.99877 | 116.081 | 2.7212 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.627 | 6.7912 | 0.99 | 0.97219 | 116.2559 | 1.6131 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6274 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98534 | 115.9663 | -1.2175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6279 | 59.6769 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5322 | -2.0595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6273 | 59.7244 | 0.98394 | 0.99877 | 116.081 | 2.7243 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6279 | 6.7865 | 0.99 | 0.97211 | 116.239 | 1.6127 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6284 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98576 | 115.9689 | -1.2175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6289 | 59.684 | -0.9994 | -0.99941 | 116.54 | -2.0592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6283 | 59.7592 | 0.98392 | 0.99879 | 116.0716 | 2.7271 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6289 | 6.7865 | 0.99 | 0.97211 | 116.239 | 1.6122 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6294 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98576 | 115.9689 | -1.2175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6299 | 59.684 | -0.9994 | -0.99941 | 116.54 | -2.059 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6293 | 59.7592 | 0.9839 | 0.99879 | 116.0716 | 2.7298 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6299 | 6.7865 | 0.99 | 0.97211 | 116.239 | 1.6117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6304 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98576 | 115.9689 | -1.2175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6309 | 59.684 | -0.9994 | -0.99941 | 116.54 | -2.0587 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6303 | 59.7592 | 0.98388 | 0.99879 | 116.0716 | 2.7326 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.631 | 6.7865 | 0.99 | 0.97211 | 116.239 | 1.6112 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6314 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98576 | 115.9689 | -1.2175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6319 | 59.684 | -0.9994 | -0.99941 | 116.54 | -2.0585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6313 | 59.7592 | 0.98386 | 0.99879 | 116.0716 | 2.7353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6319 | 6.7865 | 0.99 | 0.97211 | 116.239 | 1.6108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6324 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98576 | 115.9689 | -1.2175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6329 | 59.684 | -0.9994 | -0.99941 | 116.54 | -2.0582 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6323 | 59.7592 | 0.98384 | 0.99879 | 116.0716 | 2.7381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6329 | 6.7865 | 0.99 | 0.97211 | 116.239 | 1.6103 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6334 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98576 | 115.9689 | -1.2175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6339 | 59.684 | -0.9994 | -0.99941 | 116.54 | -2.058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6333 | 59.7592 | 0.98382 | 0.99879 | 116.0716 | 2.7408 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6339 | 6.7865 | 0.99 | 0.97211 | 116.239 | 1.6098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6344 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98576 | 115.9689 | -1.2175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6349 | 59.684 | -0.9994 | -0.99941 | 116.54 | -2.0577 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6343 | 59.7592 | 0.9838 | 0.99879 | 116.0716 | 2.7436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6349 | 6.7865 | 0.99 | 0.97211 | 116.239 | 1.6094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6354 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98576 | 115.9689 | -1.2175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6359 | 59.684 | -0.9994 | -0.99941 | 116.54 | -2.0574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6353 | 59.7592 | 0.98378 | 0.99879 | 116.0716 | 2.7463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6359 | 6.7865 | 0.99 | 0.97211 | 116.239 | 1.6089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6364 | 6.7716 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9525 | -1.2174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6369 | 59.6857 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5614 | -2.0574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6363 | 59.7596 | 0.98376 | 0.99875 | 116.0826 | 2.7493 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6369 | 6.786 | 0.99 | 0.97212 | 116.2232 | 1.6085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6374 | 6.7716 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9525 | -1.2173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6379 | 59.6857 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5614 | -2.0573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6373 | 59.7596 | 0.98374 | 0.99875 | 116.0826 | 2.7523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6379 | 6.786 | 0.99 | 0.97212 | 116.2232 | 1.6082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6384 | 6.7716 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9525 | -1.2173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6389 | 59.6857 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5614 | -2.0572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6383 | 59.7596 | 0.98372 | 0.99875 | 116.0826 | 2.7553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6389 | 6.786 | 0.99 | 0.97212 | 116.2232 | 1.6078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6394 | 6.7716 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9525 | -1.2172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6399 | 59.6857 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5614 | -2.0571 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6394 | 59.7596 | 0.9837 | 0.99875 | 116.0826 | 2.7583 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.64 | 6.786 | 0.99 | 0.97212 | 116.2232 | 1.6074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6404 | 6.7716 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9525 | -1.2172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6409 | 59.6857 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5614 | -2.057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6404 | 59.7596 | 0.98368 | 0.99875 | 116.0826 | 2.7613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6409 | 6.786 | 0.99 | 0.97212 | 116.2232 | 1.6071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6414 | 6.7716 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9525 | -1.2171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6419 | 59.6857 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5614 | -2.0569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6413 | 59.7596 | 0.98366 | 0.99875 | 116.0826 | 2.7643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6419 | 6.786 | 0.99 | 0.97212 | 116.2232 | 1.6067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6424 | 6.7716 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9525 | -1.217 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6429 | 59.6857 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5614 | -2.0568 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6423 | 59.7596 | 0.98364 | 0.99875 | 116.0826 | 2.7673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6429 | 6.786 | 0.99 | 0.97212 | 116.2232 | 1.6063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6434 | 6.7716 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9525 | -1.217 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6439 | 59.6857 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5614 | -2.0567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6433 | 59.7596 | 0.98362 | 0.99875 | 116.0826 | 2.7703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.644 | 6.786 | 0.99 | 0.97212 | 116.2232 | 1.606 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6444 | 6.7716 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9525 | -1.2169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6449 | 59.6955 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5576 | -2.0568 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6443 | 59.7483 | 0.9836 | 0.99874 | 116.0845 | 2.7734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6449 | 6.7903 | 0.99 | 0.97221 | 116.2412 | 1.6056 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6454 | 6.7737 | -0.9893 | -0.98597 | 115.9251 | -1.2169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6459 | 59.6955 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5576 | -2.0569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6453 | 59.7483 | 0.98358 | 0.99874 | 116.0845 | 2.7765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6459 | 6.7903 | 0.99 | 0.97221 | 116.2412 | 1.6053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6464 | 6.7737 | -0.9893 | -0.98597 | 115.9251 | -1.2169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6469 | 59.6955 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5576 | -2.0569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6463 | 59.7483 | 0.98356 | 0.99874 | 116.0845 | 2.7796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6469 | 6.7903 | 0.99 | 0.97221 | 116.2412 | 1.605 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6474 | 6.7737 | -0.9893 | -0.98597 | 115.9251 | -1.2169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6479 | 59.6955 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5576 | -2.057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6473 | 59.7483 | 0.98354 | 0.99874 | 116.0845 | 2.7827 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6479 | 6.7903 | 0.99 | 0.97221 | 116.2412 | 1.6047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6484 | 6.7737 | -0.9893 | -0.98597 | 115.9251 | -1.2169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6489 | 59.6955 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5576 | -2.0571 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6483 | 59.7483 | 0.98352 | 0.99874 | 116.0845 | 2.7857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6489 | 6.7903 | 0.99 | 0.97221 | 116.2412 | 1.6044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6494 | 6.7737 | -0.9893 | -0.98597 | 115.9251 | -1.2168 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6499 | 59.6955 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5576 | -2.0572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6493 | 59.7483 | 0.9835 | 0.99874 | 116.0845 | 2.7888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6499 | 6.7903 | 0.99 | 0.97221 | 116.2412 | 1.604 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6504 | 6.7737 | -0.9893 | -0.98597 | 115.9251 | -1.2168 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6509 | 59.6955 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5576 | -2.0573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6503 | 59.7483 | 0.98348 | 0.99874 | 116.0845 | 2.7919 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6509 | 6.7903 | 0.99 | 0.97221 | 116.2412 | 1.6037 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6514 | 6.7737 | -0.9893 | -0.98597 | 115.9251 | -1.2168 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6519 | 59.6955 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5576 | -2.0574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6513 | 59.7483 | 0.98346 | 0.99874 | 116.0845 | 2.795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6519 | 6.7903 | 0.99 | 0.97221 | 116.2412 | 1.6034 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6524 | 6.7737 | -0.9893 | -0.98597 | 115.9251 | -1.2168 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6529 | 59.6955 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5576 | -2.0575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6523 | 59.7483 | 0.98344 | 0.99874 | 116.0845 | 2.7981 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.653 | 6.7889 | 0.99 | 0.97214 | 116.2441 | 1.6031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6534 | 6.78 | -0.9893 | -0.98571 | 115.9452 | -1.2167 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6539 | 59.7017 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5515 | -2.0575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6534 | 59.7469 | 0.98342 | 0.99869 | 116.0866 | 2.8012 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6539 | 6.7889 | 0.99 | 0.97214 | 116.2441 | 1.6028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6544 | 6.78 | -0.9893 | -0.98571 | 115.9452 | -1.2167 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6549 | 59.7017 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5515 | -2.0576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6544 | 59.7469 | 0.9834 | 0.99869 | 116.0866 | 2.8043 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6549 | 6.7889 | 0.99 | 0.97214 | 116.2441 | 1.6025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6554 | 6.78 | -0.9893 | -0.98571 | 115.9452 | -1.2166 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6559 | 59.7017 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5515 | -2.0577 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6553 | 59.7469 | 0.98338 | 0.99869 | 116.0866 | 2.8073 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6559 | 6.7889 | 0.99 | 0.97214 | 116.2441 | 1.6022 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6564 | 6.78 | -0.9893 | -0.98571 | 115.9452 | -1.2166 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6569 | 59.7017 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5515 | -2.0578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6563 | 59.7469 | 0.98336 | 0.99869 | 116.0866 | 2.8104 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.657 | 6.7889 | 0.99 | 0.97214 | 116.2441 | 1.6019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6574 | 6.78 | -0.9893 | -0.98571 | 115.9452 | -1.2165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6579 | 59.7017 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5515 | -2.0579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6573 | 59.7469 | 0.98334 | 0.99869 | 116.0866 | 2.8135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6579 | 6.7889 | 0.99 | 0.97214 | 116.2441 | 1.6016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6584 | 6.78 | -0.9893 | -0.98571 | 115.9452 | -1.2165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6589 | 59.7017 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5515 | -2.058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6583 | 59.7469 | 0.98332 | 0.99869 | 116.0866 | 2.8166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6589 | 6.7889 | 0.99 | 0.97214 | 116.2441 | 1.6013 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6594 | 6.78 | -0.9893 | -0.98571 | 115.9452 | -1.2164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6599 | 59.7017 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5515 | -2.0581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6593 | 59.7469 | 0.9833 | 0.99869 | 116.0866 | 2.8197 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6599 | 6.7889 | 0.99 | 0.97214 | 116.2441 | 1.601 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6604 | 6.78 | -0.9893 | -0.98571 | 115.9452 | -1.2164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6609 | 59.7017 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5515 | -2.0582 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6603 | 59.7469 | 0.98328 | 0.99869 | 116.0866 | 2.8227 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6609 | 6.7889 | 0.99 | 0.97214 | 116.2441 | 1.6007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6614 | 6.774 | -0.9893 | -0.98563 | 115.9657 | -1.2163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6619 | 59.6925 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5712 | -2.0581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6613 | 59.726 | 0.98326 | 0.99866 | 116.1098 | 2.8258 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6619 | 6.7946 | 0.99 | 0.97226 | 116.2309 | 1.6003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6624 | 6.774 | -0.9893 | -0.98563 | 115.9657 | -1.2162 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6629 | 59.6925 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5712 | -2.058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6623 | 59.726 | 0.98324 | 0.99866 | 116.1098 | 2.8289 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6629 | 6.7946 | 0.99 | 0.97226 | 116.2309 | 1.6 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6634 | 6.774 | -0.9893 | -0.98563 | 115.9657 | -1.2161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6639 | 59.6925 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5712 | -2.0578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6633 | 59.726 | 0.98322 | 0.99866 | 116.1098 | 2.832 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6639 | 6.7946 | 0.99 | 0.97226 | 116.2309 | 1.5997 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6644 | 6.774 | -0.9893 | -0.98563 | 115.9657 | -1.216 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6649 | 59.6925 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5712 | -2.0577 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6643 | 59.726 | 0.9832 | 0.99866 | 116.1098 | 2.8351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6649 | 6.7946 | 0.99 | 0.97226 | 116.2309 | 1.5994 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6654 | 6.774 | -0.9893 | -0.98563 | 115.9657 | -1.2159 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6659 | 59.6925 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5712 | -2.0576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6653 | 59.726 | 0.98318 | 0.99866 | 116.1098 | 2.8382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.666 | 6.7946 | 0.99 | 0.97226 | 116.2309 | 1.5991 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6664 | 6.774 | -0.9893 | -0.98563 | 115.9657 | -1.2157 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6669 | 59.6925 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5712 | -2.0575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6663 | 59.726 | 0.98316 | 0.99866 | 116.1098 | 2.8413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6669 | 6.7946 | 0.99 | 0.97226 | 116.2309 | 1.5988 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6674 | 6.774 | -0.9893 | -0.98563 | 115.9657 | -1.2156 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6679 | 59.6925 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5712 | -2.0574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6674 | 59.726 | 0.98314 | 0.99866 | 116.1098 | 2.8444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6679 | 6.7946 | 0.99 | 0.97226 | 116.2309 | 1.5985 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6684 | 6.774 | -0.9893 | -0.98563 | 115.9657 | -1.2155 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6689 | 59.6925 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5712 | -2.0573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6684 | 59.726 | 0.98312 | 0.99866 | 116.1098 | 2.8475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6689 | 6.7946 | 0.99 | 0.97226 | 116.2309 | 1.5982 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6694 | 6.774 | -0.9893 | -0.98563 | 115.9657 | -1.2154 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6699 | 59.7064 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5639 | -2.0573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6693 | 59.7124 | 0.9831 | 0.99865 | 116.1031 | 2.8506 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.67 | 6.8002 | 0.99 | 0.97253 | 116.244 | 1.5978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6704 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98565 | 115.957 | -1.2153 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6709 | 59.7064 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5639 | -2.0574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6703 | 59.7124 | 0.98308 | 0.99865 | 116.1031 | 2.8538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6709 | 6.8002 | 0.99 | 0.97253 | 116.244 | 1.5974 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6714 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98565 | 115.957 | -1.2152 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6719 | 59.7064 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5639 | -2.0574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6713 | 59.7124 | 0.98306 | 0.99865 | 116.1031 | 2.8569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6719 | 6.8002 | 0.99 | 0.97253 | 116.244 | 1.597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6724 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98565 | 115.957 | -1.2151 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6729 | 59.7064 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5639 | -2.0574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6723 | 59.7124 | 0.98304 | 0.99865 | 116.1031 | 2.8601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6729 | 6.8002 | 0.99 | 0.97253 | 116.244 | 1.5967 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6734 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98565 | 115.957 | -1.215 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6739 | 59.7064 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5639 | -2.0574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6733 | 59.7124 | 0.98302 | 0.99865 | 116.1031 | 2.8632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.674 | 6.8002 | 0.99 | 0.97253 | 116.244 | 1.5963 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6744 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98565 | 115.957 | -1.2149 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6749 | 59.7064 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5639 | -2.0574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6743 | 59.7124 | 0.983 | 0.99865 | 116.1031 | 2.8664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6749 | 6.8002 | 0.99 | 0.97253 | 116.244 | 1.5959 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6754 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98565 | 115.957 | -1.2148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6759 | 59.7064 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5639 | -2.0574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6753 | 59.7124 | 0.98298 | 0.99865 | 116.1031 | 2.8695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6759 | 6.8002 | 0.99 | 0.97253 | 116.244 | 1.5956 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6764 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98565 | 115.957 | -1.2147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6769 | 59.7064 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5639 | -2.0574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6763 | 59.7124 | 0.98296 | 0.99865 | 116.1031 | 2.8727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6769 | 6.8002 | 0.99 | 0.97253 | 116.244 | 1.5952 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6774 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98565 | 115.957 | -1.2146 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6779 | 59.7064 | -0.9994 | -0.99942 | 116.5639 | -2.0575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6773 | 59.7124 | 0.98294 | 0.99865 | 116.1031 | 2.8758 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6779 | 6.7978 | 0.99 | 0.97269 | 116.2498 | 1.5948 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6784 | 6.7747 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9596 | -1.2145 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6789 | 59.716 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5388 | -2.0575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6783 | 59.7095 | 0.98292 | 0.99864 | 116.109 | 2.8789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.679 | 6.7978 | 0.99 | 0.97269 | 116.2498 | 1.5945 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6794 | 6.7747 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9596 | -1.2144 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6799 | 59.716 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5388 | -2.0576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6793 | 59.7095 | 0.9829 | 0.99864 | 116.109 | 2.882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6799 | 6.7978 | 0.99 | 0.97269 | 116.2498 | 1.5941 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6804 | 6.7747 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9596 | -1.2143 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6809 | 59.716 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5388 | -2.0577 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6803 | 59.7095 | 0.98288 | 0.99864 | 116.109 | 2.8852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6809 | 6.7978 | 0.99 | 0.97269 | 116.2498 | 1.5937 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6814 | 6.7747 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9596 | -1.2141 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6819 | 59.716 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5388 | -2.0578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6814 | 59.7095 | 0.98286 | 0.99864 | 116.109 | 2.8883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6819 | 6.7978 | 0.99 | 0.97269 | 116.2498 | 1.5934 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6824 | 6.7747 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9596 | -1.214 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6829 | 59.716 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5388 | -2.0579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6824 | 59.7095 | 0.98284 | 0.99864 | 116.109 | 2.8914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.683 | 6.7978 | 0.99 | 0.97269 | 116.2498 | 1.593 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6834 | 6.7747 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9596 | -1.2139 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6839 | 59.716 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5388 | -2.058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6833 | 59.7095 | 0.98282 | 0.99864 | 116.109 | 2.8945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6839 | 6.7978 | 0.99 | 0.97269 | 116.2498 | 1.5926 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6844 | 6.7747 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9596 | -1.2138 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6849 | 59.716 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5388 | -2.0581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6843 | 59.7095 | 0.9828 | 0.99864 | 116.109 | 2.8976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6849 | 6.7978 | 0.99 | 0.97269 | 116.2498 | 1.5923 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6854 | 6.7747 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9596 | -1.2137 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6859 | 59.716 | -0.9994 | -0.99941 | 116.5388 | -2.0582 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6853 | 59.7095 | 0.98278 | 0.99864 | 116.109 | 2.9007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6859 | 6.7978 | 0.99 | 0.97269 | 116.2498 | 1.5919 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6864 | 6.7742 | -0.9893 | -0.98642 | 115.9495 | -1.2136 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6869 | 59.7336 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5401 | -2.0583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6863 | 59.699 | 0.98276 | 0.99864 | 116.107 | 2.9038 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.687 | 6.7927 | 0.99 | 0.97252 | 116.2393 | 1.5916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6874 | 6.7742 | -0.9893 | -0.98642 | 115.9495 | -1.2135 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6879 | 59.7336 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5401 | -2.0584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6873 | 59.699 | 0.98274 | 0.99864 | 116.107 | 2.9069 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6879 | 6.7927 | 0.99 | 0.97252 | 116.2393 | 1.5913 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6884 | 6.7742 | -0.9893 | -0.98642 | 115.9495 | -1.2134 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6889 | 59.7336 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5401 | -2.0585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6883 | 59.699 | 0.98272 | 0.99864 | 116.107 | 2.91 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6889 | 6.7927 | 0.99 | 0.97252 | 116.2393 | 1.5911 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6894 | 6.7742 | -0.9893 | -0.98642 | 115.9495 | -1.2133 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6899 | 59.7336 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5401 | -2.0586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6893 | 59.699 | 0.9827 | 0.99864 | 116.107 | 2.9131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6899 | 6.7927 | 0.99 | 0.97252 | 116.2393 | 1.5908 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6904 | 6.7742 | -0.9893 | -0.98642 | 115.9495 | -1.2132 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6909 | 59.7336 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5401 | -2.0588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6903 | 59.699 | 0.98268 | 0.99864 | 116.107 | 2.9161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6909 | 6.7927 | 0.99 | 0.97252 | 116.2393 | 1.5905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6914 | 6.7742 | -0.9893 | -0.98642 | 115.9495 | -1.2131 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6919 | 59.7336 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5401 | -2.0589 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6913 | 59.699 | 0.98266 | 0.99864 | 116.107 | 2.9192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.692 | 6.7927 | 0.99 | 0.97252 | 116.2393 | 1.5902 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6924 | 6.7742 | -0.9893 | -0.98642 | 115.9495 | -1.213 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6929 | 59.7336 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5401 | -2.059 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6923 | 59.699 | 0.98264 | 0.99864 | 116.107 | 2.9223 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6929 | 6.7927 | 0.99 | 0.97252 | 116.2393 | 1.5899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6934 | 6.7742 | -0.9893 | -0.98642 | 115.9495 | -1.2129 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6939 | 59.7336 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5401 | -2.0591 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6933 | 59.699 | 0.98262 | 0.99864 | 116.107 | 2.9254 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6939 | 6.7927 | 0.99 | 0.97252 | 116.2393 | 1.5896 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6944 | 6.7742 | -0.9893 | -0.98642 | 115.9495 | -1.2128 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6949 | 59.7271 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5491 | -2.0591 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6943 | 59.6768 | 0.9826 | 0.99855 | 116.121 | 2.9288 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6949 | 6.7812 | 0.99 | 0.97247 | 116.2384 | 1.5893 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6954 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98612 | 115.9373 | -1.2128 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6959 | 59.7271 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5491 | -2.0592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6954 | 59.6768 | 0.98258 | 0.99855 | 116.121 | 2.9323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.696 | 6.7812 | 0.99 | 0.97247 | 116.2384 | 1.589 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6964 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98612 | 115.9373 | -1.2128 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6969 | 59.7271 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5491 | -2.0592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6964 | 59.6768 | 0.98256 | 0.99855 | 116.121 | 2.9357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6969 | 6.7812 | 0.99 | 0.97247 | 116.2384 | 1.5887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6974 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98612 | 115.9373 | -1.2127 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6979 | 59.7271 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5491 | -2.0592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6973 | 59.6768 | 0.98254 | 0.99855 | 116.121 | 2.9392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6979 | 6.7812 | 0.99 | 0.97247 | 116.2384 | 1.5884 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6984 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98612 | 115.9373 | -1.2127 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6989 | 59.7271 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5491 | -2.0593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6983 | 59.6768 | 0.98252 | 0.99855 | 116.121 | 2.9426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.6989 | 6.7812 | 0.99 | 0.97247 | 116.2384 | 1.5881 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.6994 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98612 | 115.9373 | -1.2127 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.6999 | 59.7271 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5491 | -2.0593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.6993 | 59.6768 | 0.9825 | 0.99855 | 116.121 | 2.9461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7 | 6.7812 | 0.99 | 0.97247 | 116.2384 | 1.5877 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7004 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98612 | 115.9373 | -1.2126 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7009 | 59.7271 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5491 | -2.0593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7003 | 59.6768 | 0.98248 | 0.99855 | 116.121 | 2.9496 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7009 | 6.7812 | 0.99 | 0.97247 | 116.2384 | 1.5874 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7014 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98612 | 115.9373 | -1.2126 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7019 | 59.7271 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5491 | -2.0593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7013 | 59.6768 | 0.98246 | 0.99855 | 116.121 | 2.953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7019 | 6.7812 | 0.99 | 0.97247 | 116.2384 | 1.5871 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7024 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98612 | 115.9373 | -1.2126 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7029 | 59.7271 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5491 | -2.0594 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7023 | 59.6768 | 0.98244 | 0.99855 | 116.121 | 2.9565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7029 | 6.79 | 0.99 | 0.97266 | 116.2234 | 1.5868 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7034 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98562 | 115.9461 | -1.2125 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7039 | 59.7185 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5511 | -2.0595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7033 | 59.6893 | 0.98242 | 0.99854 | 116.1238 | 2.9597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7039 | 6.79 | 0.99 | 0.97266 | 116.2234 | 1.5865 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7044 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98562 | 115.9461 | -1.2125 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7049 | 59.7185 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5511 | -2.0596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7043 | 59.6893 | 0.9824 | 0.99854 | 116.1238 | 2.9629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7049 | 6.79 | 0.99 | 0.97266 | 116.2234 | 1.5862 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7054 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98562 | 115.9461 | -1.2125 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7059 | 59.7185 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5511 | -2.0597 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7053 | 59.6893 | 0.98238 | 0.99854 | 116.1238 | 2.9661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7059 | 6.79 | 0.99 | 0.97266 | 116.2234 | 1.5859 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7064 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98562 | 115.9461 | -1.2125 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7069 | 59.7185 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5511 | -2.0597 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7063 | 59.6893 | 0.98236 | 0.99854 | 116.1238 | 2.9694 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7069 | 6.79 | 0.99 | 0.97266 | 116.2234 | 1.5856 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7074 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98562 | 115.9461 | -1.2125 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7079 | 59.7185 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5511 | -2.0598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7073 | 59.6893 | 0.98234 | 0.99854 | 116.1238 | 2.9726 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7079 | 6.79 | 0.99 | 0.97266 | 116.2234 | 1.5853 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7084 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98562 | 115.9461 | -1.2125 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7089 | 59.7185 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5511 | -2.0599 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7083 | 59.6893 | 0.98232 | 0.99854 | 116.1238 | 2.9758 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.709 | 6.79 | 0.99 | 0.97266 | 116.2234 | 1.5849 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7094 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98562 | 115.9461 | -1.2124 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7099 | 59.7185 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5511 | -2.06 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7094 | 59.6893 | 0.9823 | 0.99854 | 116.1238 | 2.979 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7099 | 6.79 | 0.99 | 0.97266 | 116.2234 | 1.5846 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7104 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98562 | 115.9461 | -1.2124 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7109 | 59.7185 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5511 | -2.0601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7104 | 59.6893 | 0.98228 | 0.99854 | 116.1238 | 2.9823 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7109 | 6.79 | 0.99 | 0.97266 | 116.2234 | 1.5843 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7114 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98545 | 115.9385 | -1.2124 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7119 | 59.741 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5561 | -2.0603 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7113 | 59.6991 | 0.98226 | 0.99852 | 116.1093 | 2.9856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7119 | 6.7987 | 0.99 | 0.973 | 116.2327 | 1.584 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7124 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98545 | 115.9385 | -1.2123 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7129 | 59.741 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5561 | -2.0604 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7123 | 59.6991 | 0.98224 | 0.99852 | 116.1093 | 2.989 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.713 | 6.7987 | 0.99 | 0.973 | 116.2327 | 1.5837 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7134 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98545 | 115.9385 | -1.2123 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7139 | 59.741 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5561 | -2.0605 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7133 | 59.6991 | 0.98222 | 0.99852 | 116.1093 | 2.9924 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7139 | 6.7987 | 0.99 | 0.973 | 116.2327 | 1.5834 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7144 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98545 | 115.9385 | -1.2122 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7149 | 59.741 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5561 | -2.0606 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7143 | 59.6991 | 0.9822 | 0.99852 | 116.1093 | 2.9958 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7149 | 6.7987 | 0.99 | 0.973 | 116.2327 | 1.5831 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7154 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98545 | 115.9385 | -1.2122 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7159 | 59.741 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5561 | -2.0607 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7153 | 59.6991 | 0.98218 | 0.99852 | 116.1093 | 2.9992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7159 | 6.7987 | 0.99 | 0.973 | 116.2327 | 1.5829 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7164 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98545 | 115.9385 | -1.2122 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7169 | 59.741 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5561 | -2.0609 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7163 | 59.6991 | 0.98216 | 0.99852 | 116.1093 | 3.0025 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7169 | 6.7987 | 0.99 | 0.973 | 116.2327 | 1.5826 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7174 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98545 | 115.9385 | -1.2121 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7179 | 59.741 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5561 | -2.061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7173 | 59.6991 | 0.98214 | 0.99852 | 116.1093 | 3.0059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7179 | 6.7987 | 0.99 | 0.973 | 116.2327 | 1.5823 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7184 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98545 | 115.9385 | -1.2121 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7189 | 59.741 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5561 | -2.0611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7183 | 59.6991 | 0.98212 | 0.99852 | 116.1093 | 3.0093 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7189 | 6.7987 | 0.99 | 0.973 | 116.2327 | 1.582 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7194 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98545 | 115.9385 | -1.212 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7199 | 59.7328 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5595 | -2.061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7193 | 59.705 | 0.9821 | 0.99848 | 116.1157 | 3.0129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7199 | 6.7928 | 0.99 | 0.97302 | 116.2365 | 1.5817 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7204 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98552 | 115.9277 | -1.212 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7209 | 59.7328 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5595 | -2.0609 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7203 | 59.705 | 0.98208 | 0.99848 | 116.1157 | 3.0164 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7209 | 6.7928 | 0.99 | 0.97302 | 116.2365 | 1.5815 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7214 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98552 | 115.9277 | -1.2119 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7219 | 59.7328 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5595 | -2.0608 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7213 | 59.705 | 0.98206 | 0.99848 | 116.1157 | 3.02 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.722 | 6.7928 | 0.99 | 0.97302 | 116.2365 | 1.5812 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7224 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98552 | 115.9277 | -1.2118 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7229 | 59.7328 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5595 | -2.0607 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7223 | 59.705 | 0.98204 | 0.99848 | 116.1157 | 3.0235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7229 | 6.7928 | 0.99 | 0.97302 | 116.2365 | 1.581 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7234 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98552 | 115.9277 | -1.2117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7239 | 59.7328 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5595 | -2.0606 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7234 | 59.705 | 0.98202 | 0.99848 | 116.1157 | 3.0271 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7239 | 6.7928 | 0.99 | 0.97302 | 116.2365 | 1.5807 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7244 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98552 | 115.9277 | -1.2116 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7249 | 59.7328 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5595 | -2.0605 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7243 | 59.705 | 0.982 | 0.99848 | 116.1157 | 3.0306 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7249 | 6.7928 | 0.99 | 0.97302 | 116.2365 | 1.5804 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7254 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98552 | 115.9277 | -1.2116 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7259 | 59.7328 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5595 | -2.0604 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7253 | 59.705 | 0.98198 | 0.99848 | 116.1157 | 3.0342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.726 | 6.7928 | 0.99 | 0.97302 | 116.2365 | 1.5802 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7264 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98552 | 115.9277 | -1.2115 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7269 | 59.7328 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5595 | -2.0603 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7263 | 59.705 | 0.98196 | 0.99848 | 116.1157 | 3.0377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7269 | 6.7928 | 0.99 | 0.97302 | 116.2365 | 1.5799 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7274 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98552 | 115.9277 | -1.2114 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7279 | 59.7328 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5595 | -2.0602 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7273 | 59.705 | 0.98194 | 0.99848 | 116.1157 | 3.0413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7279 | 6.7939 | 0.99 | 0.97295 | 116.2209 | 1.5797 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7284 | 6.7677 | -0.9893 | -0.98574 | 115.9245 | -1.2113 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7289 | 59.7117 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5545 | -2.0601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7283 | 59.7226 | 0.98192 | 0.99844 | 116.1103 | 3.0447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7289 | 6.7939 | 0.99 | 0.97295 | 116.2209 | 1.5795 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7294 | 6.7677 | -0.9893 | -0.98574 | 115.9245 | -1.2113 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7299 | 59.7117 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5545 | -2.06 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7293 | 59.7226 | 0.9819 | 0.99844 | 116.1103 | 3.0482 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7299 | 6.7939 | 0.99 | 0.97295 | 116.2209 | 1.5793 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7304 | 6.7677 | -0.9893 | -0.98574 | 115.9245 | -1.2112 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7309 | 59.7117 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5545 | -2.06 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7303 | 59.7226 | 0.98188 | 0.99844 | 116.1103 | 3.0516 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7309 | 6.7939 | 0.99 | 0.97295 | 116.2209 | 1.5791 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7314 | 6.7677 | -0.9893 | -0.98574 | 115.9245 | -1.2112 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7319 | 59.7117 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5545 | -2.0599 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7313 | 59.7226 | 0.98186 | 0.99844 | 116.1103 | 3.055 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7319 | 6.7939 | 0.99 | 0.97295 | 116.2209 | 1.5789 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7324 | 6.7677 | -0.9893 | -0.98574 | 115.9245 | -1.2111 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7329 | 59.7117 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5545 | -2.0598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7323 | 59.7226 | 0.98184 | 0.99844 | 116.1103 | 3.0584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7329 | 6.7939 | 0.99 | 0.97295 | 116.2209 | 1.5787 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7334 | 6.7677 | -0.9893 | -0.98574 | 115.9245 | -1.2111 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7339 | 59.7117 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5545 | -2.0598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7333 | 59.7226 | 0.98182 | 0.99844 | 116.1103 | 3.0619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7339 | 6.7939 | 0.99 | 0.97295 | 116.2209 | 1.5784 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7344 | 6.7677 | -0.9893 | -0.98574 | 115.9245 | -1.211 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7349 | 59.7117 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5545 | -2.0597 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7343 | 59.7226 | 0.9818 | 0.99844 | 116.1103 | 3.0653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.735 | 6.7939 | 0.99 | 0.97295 | 116.2209 | 1.5782 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7354 | 6.7677 | -0.9893 | -0.98574 | 115.9245 | -1.211 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7359 | 59.7117 | -0.9994 | -0.9994 | 116.5545 | -2.0596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7353 | 59.7226 | 0.98178 | 0.99844 | 116.1103 | 3.0687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7359 | 6.7939 | 0.99 | 0.97295 | 116.2209 | 1.578 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7364 | 6.7724 | -0.9893 | -0.9862 | 115.9245 | -1.2109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7369 | 59.7323 | -0.9994 | -0.99939 | 116.556 | -2.0599 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7364 | 59.7135 | 0.98176 | 0.9984 | 116.1232 | 3.0725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7369 | 6.7912 | 0.99 | 0.97312 | 116.2268 | 1.5777 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7374 | 6.7724 | -0.9893 | -0.9862 | 115.9245 | -1.2108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7379 | 59.7323 | -0.9994 | -0.99939 | 116.556 | -2.0602 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7374 | 59.7135 | 0.98174 | 0.9984 | 116.1232 | 3.0763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7379 | 6.7912 | 0.99 | 0.97312 | 116.2268 | 1.5773 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7384 | 6.7724 | -0.9893 | -0.9862 | 115.9245 | -1.2107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7389 | 59.7323 | -0.9994 | -0.99939 | 116.556 | -2.0605 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7383 | 59.7135 | 0.98172 | 0.9984 | 116.1232 | 3.0801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.739 | 6.7912 | 0.99 | 0.97312 | 116.2268 | 1.577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7394 | 6.7724 | -0.9893 | -0.9862 | 115.9245 | -1.2107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7399 | 59.7323 | -0.9994 | -0.99939 | 116.556 | -2.0607 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7393 | 59.7135 | 0.9817 | 0.9984 | 116.1232 | 3.0839 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7399 | 6.7912 | 0.99 | 0.97312 | 116.2268 | 1.5767 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7404 | 6.7724 | -0.9893 | -0.9862 | 115.9245 | -1.2106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7409 | 59.7323 | -0.9994 | -0.99939 | 116.556 | -2.061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7403 | 59.7135 | 0.98168 | 0.9984 | 116.1232 | 3.0877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7409 | 6.7912 | 0.99 | 0.97312 | 116.2268 | 1.5763 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7414 | 6.7724 | -0.9893 | -0.9862 | 115.9245 | -1.2105 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7419 | 59.7323 | -0.9994 | -0.99939 | 116.556 | -2.0613 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7413 | 59.7135 | 0.98166 | 0.9984 | 116.1232 | 3.0914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7419 | 6.7912 | 0.99 | 0.97312 | 116.2268 | 1.576 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7424 | 6.7724 | -0.9893 | -0.9862 | 115.9245 | -1.2104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7429 | 59.7323 | -0.9994 | -0.99939 | 116.556 | -2.0615 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7423 | 59.7135 | 0.98164 | 0.9984 | 116.1232 | 3.0952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.743 | 6.7912 | 0.99 | 0.97312 | 116.2268 | 1.5757 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7434 | 6.7724 | -0.9893 | -0.9862 | 115.9245 | -1.2103 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7439 | 59.7323 | -0.9994 | -0.99939 | 116.556 | -2.0618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7433 | 59.7135 | 0.98162 | 0.9984 | 116.1232 | 3.099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7439 | 6.7912 | 0.99 | 0.97312 | 116.2268 | 1.5753 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7444 | 6.7724 | -0.9893 | -0.9862 | 115.9245 | -1.2103 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7449 | 59.7366 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5598 | -2.062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7443 | 59.7215 | 0.9816 | 0.99839 | 116.1226 | 3.1024 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7449 | 6.7875 | 0.99 | 0.97321 | 116.2267 | 1.575 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7454 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9269 | -1.2102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7459 | 59.7366 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5598 | -2.0623 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7453 | 59.7215 | 0.98158 | 0.99839 | 116.1226 | 3.1059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7459 | 6.7875 | 0.99 | 0.97321 | 116.2267 | 1.5746 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7464 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9269 | -1.2101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7469 | 59.7366 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5598 | -2.0625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7463 | 59.7215 | 0.98156 | 0.99839 | 116.1226 | 3.1093 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7469 | 6.7875 | 0.99 | 0.97321 | 116.2267 | 1.5743 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7474 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9269 | -1.21 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7479 | 59.7366 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5598 | -2.0627 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7473 | 59.7215 | 0.98154 | 0.99839 | 116.1226 | 3.1127 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.748 | 6.7875 | 0.99 | 0.97321 | 116.2267 | 1.5739 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7484 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9269 | -1.2099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7489 | 59.7366 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5598 | -2.0629 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7483 | 59.7215 | 0.98152 | 0.99839 | 116.1226 | 3.1162 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7489 | 6.7875 | 0.99 | 0.97321 | 116.2267 | 1.5735 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7494 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9269 | -1.2098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7499 | 59.7366 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5598 | -2.0631 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7493 | 59.7215 | 0.9815 | 0.99839 | 116.1226 | 3.1196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7499 | 6.7875 | 0.99 | 0.97321 | 116.2267 | 1.5732 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7504 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9269 | -1.2097 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7509 | 59.7366 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5598 | -2.0634 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7504 | 59.7215 | 0.98148 | 0.99839 | 116.1226 | 3.123 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7509 | 6.7875 | 0.99 | 0.97321 | 116.2267 | 1.5728 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7514 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9269 | -1.2096 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7519 | 59.7366 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5598 | -2.0636 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7514 | 59.7215 | 0.98146 | 0.99839 | 116.1226 | 3.1264 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.752 | 6.7875 | 0.99 | 0.97321 | 116.2267 | 1.5725 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7524 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9269 | -1.2096 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7529 | 59.7366 | -0.9994 | -0.99939 | 116.5598 | -2.0638 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7523 | 59.7215 | 0.98144 | 0.99839 | 116.1226 | 3.1299 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7529 | 6.7873 | 0.99 | 0.97338 | 116.2258 | 1.5721 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7534 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98587 | 115.9388 | -1.2096 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7539 | 59.73 | -0.9994 | -0.9994 | 116.554 | -2.064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7533 | 59.7244 | 0.98142 | 0.99834 | 116.12 | 3.1336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7539 | 6.7873 | 0.99 | 0.97338 | 116.2258 | 1.5717 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7544 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98587 | 115.9388 | -1.2097 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7549 | 59.73 | -0.9994 | -0.9994 | 116.554 | -2.0641 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7543 | 59.7244 | 0.9814 | 0.99834 | 116.12 | 3.1373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7549 | 6.7873 | 0.99 | 0.97338 | 116.2258 | 1.5714 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7554 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98587 | 115.9388 | -1.2097 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7559 | 59.73 | -0.9994 | -0.9994 | 116.554 | -2.0643 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7553 | 59.7244 | 0.98138 | 0.99834 | 116.12 | 3.141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.756 | 6.7873 | 0.99 | 0.97338 | 116.2258 | 1.571 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7564 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98587 | 115.9388 | -1.2098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7569 | 59.73 | -0.9994 | -0.9994 | 116.554 | -2.0644 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7563 | 59.7244 | 0.98136 | 0.99834 | 116.12 | 3.1448 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7569 | 6.7873 | 0.99 | 0.97338 | 116.2258 | 1.5706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7574 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98587 | 115.9388 | -1.2098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7579 | 59.73 | -0.9994 | -0.9994 | 116.554 | -2.0646 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7573 | 59.7244 | 0.98134 | 0.99834 | 116.12 | 3.1485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7579 | 6.7873 | 0.99 | 0.97338 | 116.2258 | 1.5703 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7584 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98587 | 115.9388 | -1.2099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7589 | 59.73 | -0.9994 | -0.9994 | 116.554 | -2.0648 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7583 | 59.7244 | 0.98132 | 0.99834 | 116.12 | 3.1522 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7589 | 6.7873 | 0.99 | 0.97338 | 116.2258 | 1.5699 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7594 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98587 | 115.9388 | -1.21 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7599 | 59.73 | -0.9994 | -0.9994 | 116.554 | -2.0649 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7593 | 59.7244 | 0.9813 | 0.99834 | 116.12 | 3.1559 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7599 | 6.7873 | 0.99 | 0.97338 | 116.2258 | 1.5695 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7604 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98587 | 115.9388 | -1.21 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7609 | 59.73 | -0.9994 | -0.9994 | 116.554 | -2.0651 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7603 | 59.7244 | 0.98128 | 0.99834 | 116.12 | 3.1596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7609 | 6.7873 | 0.99 | 0.97338 | 116.2258 | 1.5692 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7614 | 6.768 | -0.9893 | -0.98559 | 115.9482 | -1.21 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7619 | 59.7403 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5471 | -2.0654 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7613 | 59.7179 | 0.98126 | 0.99831 | 116.1279 | 3.1634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7619 | 6.7805 | 0.99 | 0.97337 | 116.2337 | 1.5688 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7624 | 6.768 | -0.9893 | -0.98559 | 115.9482 | -1.21 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7629 | 59.7403 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5471 | -2.0658 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7623 | 59.7179 | 0.98124 | 0.99831 | 116.1279 | 3.1671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7629 | 6.7805 | 0.99 | 0.97337 | 116.2337 | 1.5685 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7634 | 6.768 | -0.9893 | -0.98559 | 115.9482 | -1.21 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7639 | 59.7403 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5471 | -2.0661 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7633 | 59.7179 | 0.98122 | 0.99831 | 116.1279 | 3.1708 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7639 | 6.7805 | 0.99 | 0.97337 | 116.2337 | 1.5682 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7644 | 6.768 | -0.9893 | -0.98559 | 115.9482 | -1.21 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7649 | 59.7403 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5471 | -2.0665 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7644 | 59.7179 | 0.9812 | 0.99831 | 116.1279 | 3.1746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.765 | 6.7805 | 0.99 | 0.97337 | 116.2337 | 1.5679 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7654 | 6.768 | -0.9893 | -0.98559 | 115.9482 | -1.21 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7659 | 59.7403 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5471 | -2.0668 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7654 | 59.7179 | 0.98118 | 0.99831 | 116.1279 | 3.1783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7659 | 6.7805 | 0.99 | 0.97337 | 116.2337 | 1.5676 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7664 | 6.768 | -0.9893 | -0.98559 | 115.9482 | -1.21 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7669 | 59.7403 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5471 | -2.0672 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7663 | 59.7179 | 0.98116 | 0.99831 | 116.1279 | 3.182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7669 | 6.7805 | 0.99 | 0.97337 | 116.2337 | 1.5673 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7674 | 6.768 | -0.9893 | -0.98559 | 115.9482 | -1.21 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7679 | 59.7403 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5471 | -2.0675 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7673 | 59.7179 | 0.98114 | 0.99831 | 116.1279 | 3.1858 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7679 | 6.7805 | 0.99 | 0.97337 | 116.2337 | 1.5669 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7684 | 6.768 | -0.9893 | -0.98559 | 115.9482 | -1.21 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7689 | 59.7403 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5471 | -2.0679 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7683 | 59.7179 | 0.98112 | 0.99831 | 116.1279 | 3.1895 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.769 | 6.7805 | 0.99 | 0.97337 | 116.2337 | 1.5666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7694 | 6.768 | -0.9893 | -0.98559 | 115.9482 | -1.21 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7699 | 59.7627 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5562 | -2.0684 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7693 | 59.7121 | 0.9811 | 0.99829 | 116.1268 | 3.193 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7699 | 6.7876 | 0.99 | 0.9733 | 116.237 | 1.5664 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7704 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98556 | 115.9431 | -1.21 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7709 | 59.7627 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5562 | -2.0689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7703 | 59.7121 | 0.98108 | 0.99829 | 116.1268 | 3.1965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7709 | 6.7876 | 0.99 | 0.9733 | 116.237 | 1.5662 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7714 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98556 | 115.9431 | -1.2099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7719 | 59.7627 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5562 | -2.0694 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7713 | 59.7121 | 0.98106 | 0.99829 | 116.1268 | 3.2001 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7719 | 6.7876 | 0.99 | 0.9733 | 116.237 | 1.5659 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7724 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98556 | 115.9431 | -1.2099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7729 | 59.7627 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5562 | -2.0699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7723 | 59.7121 | 0.98104 | 0.99829 | 116.1268 | 3.2036 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7729 | 6.7876 | 0.99 | 0.9733 | 116.237 | 1.5657 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7734 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98556 | 115.9431 | -1.2098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7739 | 59.7627 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5562 | -2.0704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7733 | 59.7121 | 0.98102 | 0.99829 | 116.1268 | 3.2071 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7739 | 6.7876 | 0.99 | 0.9733 | 116.237 | 1.5655 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7744 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98556 | 115.9431 | -1.2098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7749 | 59.7627 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5562 | -2.0709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7743 | 59.7121 | 0.981 | 0.99829 | 116.1268 | 3.2106 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7749 | 6.7876 | 0.99 | 0.9733 | 116.237 | 1.5652 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7754 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98556 | 115.9431 | -1.2097 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7759 | 59.7627 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5562 | -2.0714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7753 | 59.7121 | 0.98098 | 0.99829 | 116.1268 | 3.2141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7759 | 6.7876 | 0.99 | 0.9733 | 116.237 | 1.565 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7764 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98556 | 115.9431 | -1.2097 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7769 | 59.7627 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5562 | -2.0719 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7763 | 59.7121 | 0.98096 | 0.99829 | 116.1268 | 3.2176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7769 | 6.7876 | 0.99 | 0.9733 | 116.237 | 1.5648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7774 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98556 | 115.9431 | -1.2096 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7779 | 59.7627 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5562 | -2.0724 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7773 | 59.7121 | 0.98094 | 0.99829 | 116.1268 | 3.2212 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.778 | 6.7994 | 0.99 | 0.97349 | 116.2372 | 1.5645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7784 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98584 | 115.9375 | -1.2096 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7789 | 59.7704 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5638 | -2.0729 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7784 | 59.6954 | 0.98092 | 0.99828 | 116.1479 | 3.2249 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7789 | 6.7994 | 0.99 | 0.97349 | 116.2372 | 1.5642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7794 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98584 | 115.9375 | -1.2096 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7799 | 59.7704 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5638 | -2.0733 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7794 | 59.6954 | 0.9809 | 0.99828 | 116.1479 | 3.2286 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7799 | 6.7994 | 0.99 | 0.97349 | 116.2372 | 1.564 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7804 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98584 | 115.9375 | -1.2096 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7809 | 59.7704 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5638 | -2.0737 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7803 | 59.6954 | 0.98088 | 0.99828 | 116.1479 | 3.2323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7809 | 6.7994 | 0.99 | 0.97349 | 116.2372 | 1.5637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7814 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98584 | 115.9375 | -1.2095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7819 | 59.7704 | -0.9994 | -0.99938 | 116.5638 | -2.0742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7813 | 59.6954 | 0.98086 | 0.99828 | 116.1479 | 3.2361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.782 | 6.7994 | 0.99 | 0.97349 | 116.2372 | 1.5634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7824 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98584 | 115.9375 | -1.2095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7829 | 59.7704 | -0.99938 | -0.99938 | 116.5638 | -2.0746 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7823 | 59.6954 | 0.98084 | 0.99828 | 116.1479 | 3.2398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7829 | 6.7994 | 0.99 | 0.97349 | 116.2372 | 1.5632 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7834 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98584 | 115.9375 | -1.2095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7839 | 59.7704 | -0.99936 | -0.99938 | 116.5638 | -2.075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7833 | 59.6954 | 0.98082 | 0.99828 | 116.1479 | 3.2435 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7839 | 6.7994 | 0.99 | 0.97349 | 116.2372 | 1.5629 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7844 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98584 | 115.9375 | -1.2095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7849 | 59.7704 | -0.99934 | -0.99938 | 116.5638 | -2.0755 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7843 | 59.6954 | 0.9808 | 0.99828 | 116.1479 | 3.2472 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7849 | 6.7994 | 0.99 | 0.97349 | 116.2372 | 1.5626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7854 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98584 | 115.9375 | -1.2094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7859 | 59.7704 | -0.99932 | -0.99938 | 116.5638 | -2.0759 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7853 | 59.6954 | 0.98078 | 0.99828 | 116.1479 | 3.251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7859 | 6.7994 | 0.99 | 0.97349 | 116.2372 | 1.5624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7864 | 6.767 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9325 | -1.2094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7869 | 59.7675 | -0.9993 | -0.99937 | 116.5479 | -2.0764 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7863 | 59.7068 | 0.98076 | 0.99826 | 116.1513 | 3.2545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7869 | 6.7957 | 0.99 | 0.97373 | 116.2176 | 1.562 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7874 | 6.767 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9325 | -1.2094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7879 | 59.7675 | -0.99928 | -0.99937 | 116.5479 | -2.0768 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7873 | 59.7068 | 0.98074 | 0.99826 | 116.1513 | 3.2581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7879 | 6.7957 | 0.99 | 0.97373 | 116.2176 | 1.5617 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7884 | 6.767 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9325 | -1.2094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7889 | 59.7675 | -0.99926 | -0.99937 | 116.5479 | -2.0773 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7883 | 59.7068 | 0.98072 | 0.99826 | 116.1513 | 3.2617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7889 | 6.7957 | 0.99 | 0.97373 | 116.2176 | 1.5614 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7894 | 6.767 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9325 | -1.2094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7899 | 59.7675 | -0.99924 | -0.99937 | 116.5479 | -2.0777 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7893 | 59.7068 | 0.9807 | 0.99826 | 116.1513 | 3.2652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7899 | 6.7957 | 0.99 | 0.97373 | 116.2176 | 1.5611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7904 | 6.767 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9325 | -1.2094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7909 | 59.7675 | -0.99922 | -0.99937 | 116.5479 | -2.0781 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7903 | 59.7068 | 0.98068 | 0.99826 | 116.1513 | 3.2688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.791 | 6.7957 | 0.99 | 0.97373 | 116.2176 | 1.5608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7914 | 6.767 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9325 | -1.2093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7919 | 59.7675 | -0.9992 | -0.99937 | 116.5479 | -2.0786 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7913 | 59.7068 | 0.98066 | 0.99826 | 116.1513 | 3.2724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7919 | 6.7957 | 0.99 | 0.97373 | 116.2176 | 1.5604 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7924 | 6.767 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9325 | -1.2093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7929 | 59.7675 | -0.99918 | -0.99937 | 116.5479 | -2.079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7924 | 59.7068 | 0.98064 | 0.99826 | 116.1513 | 3.2759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7929 | 6.7957 | 0.99 | 0.97373 | 116.2176 | 1.5601 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7934 | 6.767 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9325 | -1.2093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7939 | 59.7675 | -0.99916 | -0.99937 | 116.5479 | -2.0795 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7934 | 59.7068 | 0.98062 | 0.99826 | 116.1513 | 3.2795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7939 | 6.7957 | 0.99 | 0.97373 | 116.2176 | 1.5598 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7944 | 6.767 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9325 | -1.2093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7949 | 59.7726 | -0.99914 | -0.99937 | 116.5574 | -2.0798 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7943 | 59.709 | 0.9806 | 0.99819 | 116.1626 | 3.2835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.795 | 6.7907 | 0.99 | 0.97364 | 116.2305 | 1.5595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7954 | 6.7701 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9408 | -1.2093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7959 | 59.7726 | -0.99912 | -0.99937 | 116.5574 | -2.0801 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7953 | 59.709 | 0.98058 | 0.99819 | 116.1626 | 3.2874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7959 | 6.7907 | 0.99 | 0.97364 | 116.2305 | 1.5592 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7964 | 6.7701 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9408 | -1.2092 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7969 | 59.7726 | -0.9991 | -0.99937 | 116.5574 | -2.0804 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7963 | 59.709 | 0.98056 | 0.99819 | 116.1626 | 3.2914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7969 | 6.7907 | 0.99 | 0.97364 | 116.2305 | 1.5589 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7974 | 6.7701 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9408 | -1.2092 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7979 | 59.7726 | -0.99908 | -0.99937 | 116.5574 | -2.0807 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7973 | 59.709 | 0.98054 | 0.99819 | 116.1626 | 3.2954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7979 | 6.7907 | 0.99 | 0.97364 | 116.2305 | 1.5586 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7984 | 6.7701 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9408 | -1.2092 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7989 | 59.7726 | -0.99906 | -0.99937 | 116.5574 | -2.081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7983 | 59.709 | 0.98052 | 0.99819 | 116.1626 | 3.2994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.799 | 6.7907 | 0.99 | 0.97364 | 116.2305 | 1.5583 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.7994 | 6.7701 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9408 | -1.2091 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.7999 | 59.7726 | -0.99904 | -0.99937 | 116.5574 | -2.0813 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.7993 | 59.709 | 0.9805 | 0.99819 | 116.1626 | 3.3033 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.7999 | 6.7907 | 0.99 | 0.97364 | 116.2305 | 1.558 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8004 | 6.7701 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9408 | -1.2091 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8009 | 59.7726 | -0.99902 | -0.99937 | 116.5574 | -2.0816 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8003 | 59.709 | 0.98048 | 0.99819 | 116.1626 | 3.3073 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8009 | 6.7907 | 0.99 | 0.97364 | 116.2305 | 1.5577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8014 | 6.7701 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9408 | -1.2091 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8019 | 59.7726 | -0.999 | -0.99937 | 116.5574 | -2.0819 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8013 | 59.709 | 0.98046 | 0.99819 | 116.1626 | 3.3113 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8019 | 6.7907 | 0.99 | 0.97364 | 116.2305 | 1.5574 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8024 | 6.7701 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9408 | -1.2091 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8029 | 59.7726 | -0.99898 | -0.99937 | 116.5574 | -2.0822 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8023 | 59.709 | 0.98044 | 0.99819 | 116.1626 | 3.3152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8029 | 6.7906 | 0.99 | 0.97357 | 116.2383 | 1.5571 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8034 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98591 | 115.9498 | -1.209 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8039 | 59.7658 | -0.99896 | -0.99937 | 116.5677 | -2.0826 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8033 | 59.7052 | 0.98042 | 0.99817 | 116.1604 | 3.319 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.804 | 6.7906 | 0.99 | 0.97357 | 116.2383 | 1.5568 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8044 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98591 | 115.9498 | -1.2089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8049 | 59.7658 | -0.99894 | -0.99937 | 116.5677 | -2.083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8043 | 59.7052 | 0.9804 | 0.99817 | 116.1604 | 3.3227 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8049 | 6.7906 | 0.99 | 0.97357 | 116.2383 | 1.5566 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8054 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98591 | 115.9498 | -1.2089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8059 | 59.7658 | -0.99892 | -0.99937 | 116.5677 | -2.0834 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8053 | 59.7052 | 0.98038 | 0.99817 | 116.1604 | 3.3265 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8059 | 6.7906 | 0.99 | 0.97357 | 116.2383 | 1.5563 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8064 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98591 | 115.9498 | -1.2088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8069 | 59.7658 | -0.9989 | -0.99937 | 116.5677 | -2.0838 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8064 | 59.7052 | 0.98036 | 0.99817 | 116.1604 | 3.3302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8069 | 6.7906 | 0.99 | 0.97357 | 116.2383 | 1.556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8074 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98591 | 115.9498 | -1.2087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8079 | 59.7658 | -0.99888 | -0.99937 | 116.5677 | -2.0842 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8074 | 59.7052 | 0.98034 | 0.99817 | 116.1604 | 3.3339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.808 | 6.7906 | 0.99 | 0.97357 | 116.2383 | 1.5557 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8084 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98591 | 115.9498 | -1.2087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8089 | 59.7658 | -0.99886 | -0.99937 | 116.5677 | -2.0846 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8083 | 59.7052 | 0.98032 | 0.99817 | 116.1604 | 3.3377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8089 | 6.7906 | 0.99 | 0.97357 | 116.2383 | 1.5554 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8094 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98591 | 115.9498 | -1.2086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8099 | 59.7658 | -0.99884 | -0.99937 | 116.5677 | -2.085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8093 | 59.7052 | 0.9803 | 0.99817 | 116.1604 | 3.3414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8099 | 6.7906 | 0.99 | 0.97357 | 116.2383 | 1.5551 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8104 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98591 | 115.9498 | -1.2086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8109 | 59.7658 | -0.99882 | -0.99937 | 116.5677 | -2.0854 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8103 | 59.7052 | 0.98028 | 0.99817 | 116.1604 | 3.3452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8109 | 6.7906 | 0.99 | 0.97357 | 116.2383 | 1.5548 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8114 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98555 | 115.9474 | -1.2086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8119 | 59.7959 | -0.9988 | -0.99937 | 116.556 | -2.086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8113 | 59.6933 | 0.98026 | 0.9981 | 116.1458 | 3.3491 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.812 | 6.794 | 0.99 | 0.97372 | 116.2153 | 1.5545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8124 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98555 | 115.9474 | -1.2086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8129 | 59.7959 | -0.99878 | -0.99937 | 116.556 | -2.0866 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8123 | 59.6933 | 0.98024 | 0.9981 | 116.1458 | 3.353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8129 | 6.794 | 0.99 | 0.97372 | 116.2153 | 1.5542 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8134 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98555 | 115.9474 | -1.2086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8139 | 59.7959 | -0.99876 | -0.99937 | 116.556 | -2.0871 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8133 | 59.6933 | 0.98022 | 0.9981 | 116.1458 | 3.3569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8139 | 6.794 | 0.99 | 0.97372 | 116.2153 | 1.5539 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8144 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98555 | 115.9474 | -1.2086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8149 | 59.7959 | -0.99874 | -0.99937 | 116.556 | -2.0877 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8143 | 59.6933 | 0.9802 | 0.9981 | 116.1458 | 3.3609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8149 | 6.794 | 0.99 | 0.97372 | 116.2153 | 1.5536 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8154 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98555 | 115.9474 | -1.2086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8159 | 59.7959 | -0.99872 | -0.99937 | 116.556 | -2.0883 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8153 | 59.6933 | 0.98018 | 0.9981 | 116.1458 | 3.3648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8159 | 6.794 | 0.99 | 0.97372 | 116.2153 | 1.5533 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8164 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98555 | 115.9474 | -1.2086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8169 | 59.7959 | -0.9987 | -0.99937 | 116.556 | -2.0888 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8163 | 59.6933 | 0.98016 | 0.9981 | 116.1458 | 3.3687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.817 | 6.794 | 0.99 | 0.97372 | 116.2153 | 1.553 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8174 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98555 | 115.9474 | -1.2087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8179 | 59.7959 | -0.99868 | -0.99937 | 116.556 | -2.0894 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8173 | 59.6933 | 0.98014 | 0.9981 | 116.1458 | 3.3726 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8179 | 6.794 | 0.99 | 0.97372 | 116.2153 | 1.5527 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8184 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98555 | 115.9474 | -1.2087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8189 | 59.7959 | -0.99866 | -0.99937 | 116.556 | -2.09 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8183 | 59.6933 | 0.98012 | 0.9981 | 116.1458 | 3.3765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8189 | 6.794 | 0.99 | 0.97372 | 116.2153 | 1.5524 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8194 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98555 | 115.9474 | -1.2087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8199 | 59.8204 | -0.99864 | -0.99938 | 116.5531 | -2.0905 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8193 | 59.6989 | 0.9801 | 0.99809 | 116.1445 | 3.3805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8199 | 6.7916 | 0.99 | 0.97399 | 116.2214 | 1.5521 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8204 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98543 | 115.9349 | -1.2087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8209 | 59.8204 | -0.99862 | -0.99938 | 116.5531 | -2.091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8204 | 59.6989 | 0.98008 | 0.99809 | 116.1445 | 3.3845 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.821 | 6.7916 | 0.99 | 0.97399 | 116.2214 | 1.5517 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8214 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98543 | 115.9349 | -1.2088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8219 | 59.8204 | -0.9986 | -0.99938 | 116.5531 | -2.0914 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8214 | 59.6989 | 0.98006 | 0.99809 | 116.1445 | 3.3884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8219 | 6.7916 | 0.99 | 0.97399 | 116.2214 | 1.5514 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8224 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98543 | 115.9349 | -1.2089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8229 | 59.8204 | -0.99858 | -0.99938 | 116.5531 | -2.0919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8223 | 59.6989 | 0.98004 | 0.99809 | 116.1445 | 3.3924 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8229 | 6.7916 | 0.99 | 0.97399 | 116.2214 | 1.5511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8234 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98543 | 115.9349 | -1.2089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8239 | 59.8204 | -0.99856 | -0.99938 | 116.5531 | -2.0924 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8233 | 59.6989 | 0.98002 | 0.99809 | 116.1445 | 3.3964 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8239 | 6.7916 | 0.99 | 0.97399 | 116.2214 | 1.5508 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8244 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98543 | 115.9349 | -1.209 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8249 | 59.8204 | -0.99854 | -0.99938 | 116.5531 | -2.0929 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8243 | 59.6989 | 0.98 | 0.99809 | 116.1445 | 3.4003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.825 | 6.7916 | 0.99 | 0.97399 | 116.2214 | 1.5505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8254 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98543 | 115.9349 | -1.209 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8259 | 59.8204 | -0.99852 | -0.99938 | 116.5531 | -2.0934 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8253 | 59.6989 | 0.97998 | 0.99809 | 116.1445 | 3.4043 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8259 | 6.7916 | 0.99 | 0.97399 | 116.2214 | 1.5501 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8264 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98543 | 115.9349 | -1.2091 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8269 | 59.8204 | -0.9985 | -0.99938 | 116.5531 | -2.0939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8263 | 59.6989 | 0.97996 | 0.99809 | 116.1445 | 3.4083 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8269 | 6.7916 | 0.99 | 0.97399 | 116.2214 | 1.5498 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8274 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98543 | 115.9349 | -1.2092 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8279 | 59.8204 | -0.99848 | -0.99938 | 116.5531 | -2.0944 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8273 | 59.6989 | 0.97994 | 0.99809 | 116.1445 | 3.4122 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8279 | 6.7866 | 0.99 | 0.97407 | 116.2411 | 1.5495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8284 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98581 | 115.9372 | -1.2092 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8289 | 59.8023 | -0.99846 | -0.99939 | 116.5533 | -2.0946 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8283 | 59.7284 | 0.97992 | 0.99805 | 116.142 | 3.4163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8289 | 6.7866 | 0.99 | 0.97407 | 116.2411 | 1.5492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8294 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98581 | 115.9372 | -1.2093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8299 | 59.8023 | -0.99844 | -0.99939 | 116.5533 | -2.0948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8293 | 59.7284 | 0.9799 | 0.99805 | 116.142 | 3.4204 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8299 | 6.7866 | 0.99 | 0.97407 | 116.2411 | 1.5489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8304 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98581 | 115.9372 | -1.2093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8309 | 59.8023 | -0.99842 | -0.99939 | 116.5533 | -2.0951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8303 | 59.7284 | 0.97988 | 0.99805 | 116.142 | 3.4245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8309 | 6.7866 | 0.99 | 0.97407 | 116.2411 | 1.5486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8314 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98581 | 115.9372 | -1.2094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8319 | 59.8023 | -0.9984 | -0.99939 | 116.5533 | -2.0953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8313 | 59.7284 | 0.97986 | 0.99805 | 116.142 | 3.4286 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8319 | 6.7866 | 0.99 | 0.97407 | 116.2411 | 1.5483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8324 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98581 | 115.9372 | -1.2094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8329 | 59.8023 | -0.99838 | -0.99939 | 116.5533 | -2.0956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8323 | 59.7284 | 0.97984 | 0.99805 | 116.142 | 3.4327 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8329 | 6.7866 | 0.99 | 0.97407 | 116.2411 | 1.548 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8334 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98581 | 115.9372 | -1.2094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8339 | 59.8023 | -0.99836 | -0.99939 | 116.5533 | -2.0958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8333 | 59.7284 | 0.97982 | 0.99805 | 116.142 | 3.4368 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.834 | 6.7866 | 0.99 | 0.97407 | 116.2411 | 1.5477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8344 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98581 | 115.9372 | -1.2095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8349 | 59.8023 | -0.99834 | -0.99939 | 116.5533 | -2.096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8344 | 59.7284 | 0.9798 | 0.99805 | 116.142 | 3.4409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8349 | 6.7866 | 0.99 | 0.97407 | 116.2411 | 1.5474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8354 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98581 | 115.9372 | -1.2095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8359 | 59.8023 | -0.99832 | -0.99939 | 116.5533 | -2.0963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8354 | 59.7284 | 0.97978 | 0.99805 | 116.142 | 3.445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8359 | 6.7866 | 0.99 | 0.97407 | 116.2411 | 1.5471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8364 | 6.7692 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9439 | -1.2096 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8369 | 59.7864 | -0.9983 | -0.9994 | 116.5524 | -2.0963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8363 | 59.7328 | 0.97976 | 0.99799 | 116.1527 | 3.4495 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8369 | 6.7878 | 0.99 | 0.97392 | 116.2525 | 1.5468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8374 | 6.7692 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9439 | -1.2097 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8379 | 59.7864 | -0.99828 | -0.9994 | 116.5524 | -2.0963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8373 | 59.7328 | 0.97974 | 0.99799 | 116.1527 | 3.454 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.838 | 6.7878 | 0.99 | 0.97392 | 116.2525 | 1.5465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8384 | 6.7692 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9439 | -1.2098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8389 | 59.7864 | -0.99826 | -0.9994 | 116.5524 | -2.0963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8383 | 59.7328 | 0.97972 | 0.99799 | 116.1527 | 3.4584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8389 | 6.7878 | 0.99 | 0.97392 | 116.2525 | 1.5462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8394 | 6.7692 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9439 | -1.2099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8399 | 59.7864 | -0.99824 | -0.9994 | 116.5524 | -2.0963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8393 | 59.7328 | 0.9797 | 0.99799 | 116.1527 | 3.4629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8399 | 6.7878 | 0.99 | 0.97392 | 116.2525 | 1.5459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8404 | 6.7692 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9439 | -1.21 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8409 | 59.7864 | -0.99822 | -0.9994 | 116.5524 | -2.0963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8403 | 59.7328 | 0.97968 | 0.99799 | 116.1527 | 3.4674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8409 | 6.7878 | 0.99 | 0.97392 | 116.2525 | 1.5456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8414 | 6.7692 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9439 | -1.2101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8419 | 59.7864 | -0.9982 | -0.9994 | 116.5524 | -2.0964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8413 | 59.7328 | 0.97966 | 0.99799 | 116.1527 | 3.4719 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8419 | 6.7878 | 0.99 | 0.97392 | 116.2525 | 1.5453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8424 | 6.7692 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9439 | -1.2102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8429 | 59.7864 | -0.99818 | -0.9994 | 116.5524 | -2.0964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8423 | 59.7328 | 0.97964 | 0.99799 | 116.1527 | 3.4764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8429 | 6.7878 | 0.99 | 0.97392 | 116.2525 | 1.545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8434 | 6.7692 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9439 | -1.2103 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8439 | 59.7864 | -0.99816 | -0.9994 | 116.5524 | -2.0964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8433 | 59.7328 | 0.97962 | 0.99799 | 116.1527 | 3.4809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8439 | 6.7878 | 0.99 | 0.97392 | 116.2525 | 1.5447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8444 | 6.7692 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9439 | -1.2103 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8449 | 59.7715 | -0.99814 | -0.99938 | 116.5565 | -2.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8443 | 59.7399 | 0.9796 | 0.99794 | 116.1555 | 3.485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8449 | 6.7932 | 0.99 | 0.97368 | 116.2403 | 1.5444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8454 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9429 | -1.2103 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8459 | 59.7715 | -0.99812 | -0.99938 | 116.5565 | -2.0967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8453 | 59.7399 | 0.97958 | 0.99794 | 116.1555 | 3.4892 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8459 | 6.7932 | 0.99 | 0.97368 | 116.2403 | 1.5442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8464 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9429 | -1.2103 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8469 | 59.7715 | -0.9981 | -0.99938 | 116.5565 | -2.0968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8463 | 59.7399 | 0.97956 | 0.99794 | 116.1555 | 3.4933 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.847 | 6.7932 | 0.99 | 0.97368 | 116.2403 | 1.544 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8474 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9429 | -1.2103 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8479 | 59.7715 | -0.99808 | -0.99938 | 116.5565 | -2.0969 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8473 | 59.7399 | 0.97954 | 0.99794 | 116.1555 | 3.4974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8479 | 6.7932 | 0.99 | 0.97368 | 116.2403 | 1.5437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8484 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9429 | -1.2103 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8489 | 59.7715 | -0.99806 | -0.99938 | 116.5565 | -2.0971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8484 | 59.7399 | 0.97952 | 0.99794 | 116.1555 | 3.5016 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8489 | 6.7932 | 0.99 | 0.97368 | 116.2403 | 1.5435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8494 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9429 | -1.2103 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8499 | 59.7715 | -0.99804 | -0.99938 | 116.5565 | -2.0972 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8493 | 59.7399 | 0.9795 | 0.99794 | 116.1555 | 3.5057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8499 | 6.7932 | 0.99 | 0.97368 | 116.2403 | 1.5433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8504 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9429 | -1.2103 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8509 | 59.7715 | -0.99802 | -0.99938 | 116.5565 | -2.0974 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8503 | 59.7399 | 0.97948 | 0.99794 | 116.1555 | 3.5099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.851 | 6.7932 | 0.99 | 0.97368 | 116.2403 | 1.543 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8514 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9429 | -1.2103 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8519 | 59.7715 | -0.998 | -0.99938 | 116.5565 | -2.0975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8513 | 59.7399 | 0.97946 | 0.99794 | 116.1555 | 3.514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8519 | 6.7932 | 0.99 | 0.97368 | 116.2403 | 1.5428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8524 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9429 | -1.2103 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8529 | 59.7715 | -0.99798 | -0.99938 | 116.5565 | -2.0976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8523 | 59.7399 | 0.97944 | 0.99794 | 116.1555 | 3.5181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8529 | 6.7884 | 0.99 | 0.9739 | 116.2115 | 1.5425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8534 | 6.7728 | -0.9893 | -0.98612 | 115.9398 | -1.2102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8539 | 59.7783 | -0.99796 | -0.99938 | 116.5585 | -2.0977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8533 | 59.7334 | 0.97942 | 0.99789 | 116.156 | 3.5225 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8539 | 6.7884 | 0.99 | 0.9739 | 116.2115 | 1.5423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8544 | 6.7728 | -0.9893 | -0.98612 | 115.9398 | -1.21 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8549 | 59.7783 | -0.99794 | -0.99938 | 116.5585 | -2.0978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8543 | 59.7334 | 0.9794 | 0.99789 | 116.156 | 3.5269 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8549 | 6.7884 | 0.99 | 0.9739 | 116.2115 | 1.542 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8554 | 6.7728 | -0.9893 | -0.98612 | 115.9398 | -1.2099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8559 | 59.7783 | -0.99792 | -0.99938 | 116.5585 | -2.0979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8553 | 59.7334 | 0.9794 | 0.99789 | 116.156 | 3.5313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8559 | 6.7884 | 0.99 | 0.9739 | 116.2115 | 1.5418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8564 | 6.7728 | -0.9893 | -0.98612 | 115.9398 | -1.2098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8569 | 59.7783 | -0.9979 | -0.99938 | 116.5585 | -2.098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8563 | 59.7334 | 0.9794 | 0.99789 | 116.156 | 3.5357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8569 | 6.7884 | 0.99 | 0.9739 | 116.2115 | 1.5415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8574 | 6.7728 | -0.9893 | -0.98612 | 115.9398 | -1.2097 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8579 | 59.7783 | -0.99788 | -0.99938 | 116.5585 | -2.0981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8573 | 59.7334 | 0.9794 | 0.99789 | 116.156 | 3.54 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8579 | 6.7884 | 0.99 | 0.9739 | 116.2115 | 1.5412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8584 | 6.7728 | -0.9893 | -0.98612 | 115.9398 | -1.2095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8589 | 59.7783 | -0.99786 | -0.99938 | 116.5585 | -2.0982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8583 | 59.7334 | 0.9794 | 0.99789 | 116.156 | 3.5444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8589 | 6.7884 | 0.99 | 0.9739 | 116.2115 | 1.541 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8594 | 6.7728 | -0.9893 | -0.98612 | 115.9398 | -1.2094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8599 | 59.7783 | -0.99784 | -0.99938 | 116.5585 | -2.0983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8593 | 59.7334 | 0.9794 | 0.99789 | 116.156 | 3.5488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.86 | 6.7884 | 0.99 | 0.9739 | 116.2115 | 1.5407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8604 | 6.7728 | -0.9893 | -0.98612 | 115.9398 | -1.2093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8609 | 59.7783 | -0.99782 | -0.99938 | 116.5585 | -2.0983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8603 | 59.7334 | 0.9794 | 0.99789 | 116.156 | 3.5532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8609 | 6.7884 | 0.99 | 0.9739 | 116.2115 | 1.5405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8614 | 6.7679 | -0.9893 | -0.9858 | 115.9399 | -1.2092 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8619 | 59.7719 | -0.9978 | -0.99937 | 116.5676 | -2.0986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8614 | 59.7043 | 0.9794 | 0.99786 | 116.1559 | 3.5576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8619 | 6.7903 | 0.99 | 0.97423 | 116.2248 | 1.5402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8624 | 6.7679 | -0.9893 | -0.9858 | 115.9399 | -1.2091 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8629 | 59.7719 | -0.99778 | -0.99937 | 116.5676 | -2.0989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8624 | 59.7043 | 0.9794 | 0.99786 | 116.1559 | 3.562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8629 | 6.7903 | 0.99 | 0.97423 | 116.2248 | 1.5399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8634 | 6.7679 | -0.9893 | -0.9858 | 115.9399 | -1.209 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8639 | 59.7719 | -0.99776 | -0.99937 | 116.5676 | -2.0992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8633 | 59.7043 | 0.9794 | 0.99786 | 116.1559 | 3.5663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.864 | 6.7903 | 0.99 | 0.97423 | 116.2248 | 1.5396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8644 | 6.7679 | -0.9893 | -0.9858 | 115.9399 | -1.2089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8649 | 59.7719 | -0.99774 | -0.99937 | 116.5676 | -2.0995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8643 | 59.7043 | 0.9794 | 0.99786 | 116.1559 | 3.5707 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8649 | 6.7903 | 0.99 | 0.97423 | 116.2248 | 1.5394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8654 | 6.7679 | -0.9893 | -0.9858 | 115.9399 | -1.2088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8659 | 59.7719 | -0.99772 | -0.99937 | 116.5676 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8653 | 59.7043 | 0.9794 | 0.99786 | 116.1559 | 3.5751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8659 | 6.7903 | 0.99 | 0.97423 | 116.2248 | 1.5391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8664 | 6.7679 | -0.9893 | -0.9858 | 115.9399 | -1.2088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8669 | 59.7719 | -0.9977 | -0.99937 | 116.5676 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8663 | 59.7043 | 0.9794 | 0.99786 | 116.1559 | 3.5795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8669 | 6.7903 | 0.99 | 0.97423 | 116.2248 | 1.5388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8674 | 6.7679 | -0.9893 | -0.9858 | 115.9399 | -1.2087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8679 | 59.7719 | -0.99768 | -0.99937 | 116.5676 | -2.1003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8673 | 59.7043 | 0.9794 | 0.99786 | 116.1559 | 3.5839 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.868 | 6.7903 | 0.99 | 0.97423 | 116.2248 | 1.5386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8684 | 6.7679 | -0.9893 | -0.9858 | 115.9399 | -1.2086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8689 | 59.7719 | -0.99766 | -0.99937 | 116.5676 | -2.1006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8683 | 59.7043 | 0.9794 | 0.99786 | 116.1559 | 3.5883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8689 | 6.7903 | 0.99 | 0.97423 | 116.2248 | 1.5383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8694 | 6.7679 | -0.9893 | -0.9858 | 115.9399 | -1.2085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8699 | 59.7568 | -0.99764 | -0.99937 | 116.5612 | -2.1009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8693 | 59.6891 | 0.9794 | 0.99786 | 116.1641 | 3.5923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8699 | 6.8014 | 0.99 | 0.9743 | 116.2457 | 1.538 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8704 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98573 | 115.9377 | -1.2085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8709 | 59.7568 | -0.99762 | -0.99937 | 116.5612 | -2.1013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8703 | 59.6891 | 0.9794 | 0.99786 | 116.1641 | 3.5964 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8709 | 6.8014 | 0.99 | 0.9743 | 116.2457 | 1.5378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8714 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98573 | 115.9377 | -1.2084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8719 | 59.7568 | -0.9976 | -0.99937 | 116.5612 | -2.1016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8713 | 59.6891 | 0.9794 | 0.99786 | 116.1641 | 3.6004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8719 | 6.8014 | 0.99 | 0.9743 | 116.2457 | 1.5375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8724 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98573 | 115.9377 | -1.2084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8729 | 59.7568 | -0.99758 | -0.99937 | 116.5612 | -2.1019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8723 | 59.6891 | 0.9794 | 0.99786 | 116.1641 | 3.6045 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.873 | 6.8014 | 0.99 | 0.9743 | 116.2457 | 1.5373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8734 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98573 | 115.9377 | -1.2083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8739 | 59.7568 | -0.99756 | -0.99937 | 116.5612 | -2.1023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8733 | 59.6891 | 0.9794 | 0.99786 | 116.1641 | 3.6086 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8739 | 6.8014 | 0.99 | 0.9743 | 116.2457 | 1.537 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8744 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98573 | 115.9377 | -1.2083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8749 | 59.7568 | -0.99754 | -0.99937 | 116.5612 | -2.1026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8743 | 59.6891 | 0.9794 | 0.99786 | 116.1641 | 3.6126 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8749 | 6.8014 | 0.99 | 0.9743 | 116.2457 | 1.5368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8754 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98573 | 115.9377 | -1.2082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8759 | 59.7568 | -0.99752 | -0.99937 | 116.5612 | -2.103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8754 | 59.6891 | 0.9794 | 0.99786 | 116.1641 | 3.6167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8759 | 6.8014 | 0.99 | 0.9743 | 116.2457 | 1.5365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8764 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98573 | 115.9377 | -1.2082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8769 | 59.7568 | -0.9975 | -0.99937 | 116.5612 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8764 | 59.6891 | 0.9794 | 0.99786 | 116.1641 | 3.6208 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.877 | 6.8014 | 0.99 | 0.9743 | 116.2457 | 1.5363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8774 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98573 | 115.9377 | -1.2081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8779 | 59.7568 | -0.99748 | -0.99937 | 116.5612 | -2.1036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8773 | 59.6891 | 0.9794 | 0.99786 | 116.1641 | 3.6248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8779 | 6.8034 | 0.99 | 0.97444 | 116.2451 | 1.536 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8784 | 6.7777 | -0.9893 | -0.98593 | 115.9303 | -1.2081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8789 | 59.7754 | -0.99746 | -0.99938 | 116.5573 | -2.1038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8783 | 59.7114 | 0.9794 | 0.99786 | 116.177 | 3.6286 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8789 | 6.8034 | 0.99 | 0.97444 | 116.2451 | 1.5357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8794 | 6.7777 | -0.9893 | -0.98593 | 115.9303 | -1.2081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8799 | 59.7754 | -0.99744 | -0.99938 | 116.5573 | -2.1039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8793 | 59.7114 | 0.9794 | 0.99786 | 116.177 | 3.6325 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8799 | 6.8034 | 0.99 | 0.97444 | 116.2451 | 1.5354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8804 | 6.7777 | -0.9893 | -0.98593 | 115.9303 | -1.208 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8809 | 59.7754 | -0.99742 | -0.99938 | 116.5573 | -2.1041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8803 | 59.7114 | 0.9794 | 0.99786 | 116.177 | 3.6363 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.881 | 6.8034 | 0.99 | 0.97444 | 116.2451 | 1.5351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8814 | 6.7777 | -0.9893 | -0.98593 | 115.9303 | -1.208 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8819 | 59.7754 | -0.9974 | -0.99938 | 116.5573 | -2.1043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8813 | 59.7114 | 0.9794 | 0.99786 | 116.177 | 3.6401 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8819 | 6.8034 | 0.99 | 0.97444 | 116.2451 | 1.5348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8824 | 6.7777 | -0.9893 | -0.98593 | 115.9303 | -1.208 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8829 | 59.7754 | -0.99738 | -0.99938 | 116.5573 | -2.1044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8823 | 59.7114 | 0.9794 | 0.99786 | 116.177 | 3.6439 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8829 | 6.8034 | 0.99 | 0.97444 | 116.2451 | 1.5345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8834 | 6.7777 | -0.9893 | -0.98593 | 115.9303 | -1.2079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8839 | 59.7754 | -0.99736 | -0.99938 | 116.5573 | -2.1046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8833 | 59.7114 | 0.9794 | 0.99786 | 116.177 | 3.6477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8839 | 6.8034 | 0.99 | 0.97444 | 116.2451 | 1.5342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8844 | 6.7777 | -0.9893 | -0.98593 | 115.9303 | -1.2079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8849 | 59.7754 | -0.99734 | -0.99938 | 116.5573 | -2.1047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8843 | 59.7114 | 0.9794 | 0.99786 | 116.177 | 3.6516 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8849 | 6.8034 | 0.99 | 0.97444 | 116.2451 | 1.5339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8854 | 6.7777 | -0.9893 | -0.98593 | 115.9303 | -1.2079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8859 | 59.7754 | -0.99732 | -0.99938 | 116.5573 | -2.1049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8853 | 59.7114 | 0.9794 | 0.99786 | 116.177 | 3.6554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8859 | 6.8034 | 0.99 | 0.97444 | 116.2451 | 1.5336 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8864 | 6.7794 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9384 | -1.2079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8869 | 59.7785 | -0.9973 | -0.9994 | 116.5536 | -2.1048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8863 | 59.7104 | 0.9794 | 0.9978 | 116.1802 | 3.6592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8869 | 6.7992 | 0.99 | 0.97459 | 116.2223 | 1.5333 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8874 | 6.7794 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9384 | -1.208 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8879 | 59.7785 | -0.99728 | -0.9994 | 116.5536 | -2.1048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8873 | 59.7104 | 0.9794 | 0.9978 | 116.1802 | 3.6631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8879 | 6.7992 | 0.99 | 0.97459 | 116.2223 | 1.533 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8884 | 6.7794 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9384 | -1.208 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8889 | 59.7785 | -0.99726 | -0.9994 | 116.5536 | -2.1048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8883 | 59.7104 | 0.9794 | 0.9978 | 116.1802 | 3.6669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8889 | 6.7992 | 0.99 | 0.97459 | 116.2223 | 1.5327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8894 | 6.7794 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9384 | -1.208 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8899 | 59.7785 | -0.99724 | -0.9994 | 116.5536 | -2.1048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8894 | 59.7104 | 0.9794 | 0.9978 | 116.1802 | 3.6708 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.89 | 6.7992 | 0.99 | 0.97459 | 116.2223 | 1.5324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8904 | 6.7794 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9384 | -1.2081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8909 | 59.7785 | -0.99722 | -0.9994 | 116.5536 | -2.1048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8904 | 59.7104 | 0.9794 | 0.9978 | 116.1802 | 3.6746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8909 | 6.7992 | 0.99 | 0.97459 | 116.2223 | 1.5321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8914 | 6.7794 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9384 | -1.2081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8919 | 59.7785 | -0.9972 | -0.9994 | 116.5536 | -2.1048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8913 | 59.7104 | 0.9794 | 0.9978 | 116.1802 | 3.6785 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8919 | 6.7992 | 0.99 | 0.97459 | 116.2223 | 1.5318 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8924 | 6.7794 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9384 | -1.2082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8929 | 59.7785 | -0.99718 | -0.9994 | 116.5536 | -2.1047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8923 | 59.7104 | 0.9794 | 0.9978 | 116.1802 | 3.6823 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8929 | 6.7992 | 0.99 | 0.97459 | 116.2223 | 1.5315 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8934 | 6.7794 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9384 | -1.2082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8939 | 59.7785 | -0.99716 | -0.9994 | 116.5536 | -2.1047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8933 | 59.7104 | 0.9794 | 0.9978 | 116.1802 | 3.6862 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.894 | 6.7992 | 0.99 | 0.97459 | 116.2223 | 1.5312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8944 | 6.7794 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9384 | -1.2083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8949 | 59.7867 | -0.99714 | -0.9994 | 116.5524 | -2.1047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8943 | 59.7009 | 0.9794 | 0.99777 | 116.1834 | 3.6902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8949 | 6.7956 | 0.99 | 0.97481 | 116.2316 | 1.5308 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8954 | 6.7756 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9534 | -1.2084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8959 | 59.7867 | -0.99712 | -0.9994 | 116.5524 | -2.1047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8953 | 59.7009 | 0.9794 | 0.99777 | 116.1834 | 3.6942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8959 | 6.7956 | 0.99 | 0.97481 | 116.2316 | 1.5305 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8964 | 6.7756 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9534 | -1.2084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8969 | 59.7867 | -0.9971 | -0.9994 | 116.5524 | -2.1046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8963 | 59.7009 | 0.9794 | 0.99777 | 116.1834 | 3.6982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8969 | 6.7956 | 0.99 | 0.97481 | 116.2316 | 1.5302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8974 | 6.7756 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9534 | -1.2085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8979 | 59.7867 | -0.99708 | -0.9994 | 116.5524 | -2.1046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8973 | 59.7009 | 0.9794 | 0.99777 | 116.1834 | 3.7022 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8979 | 6.7956 | 0.99 | 0.97481 | 116.2316 | 1.5299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8984 | 6.7756 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9534 | -1.2086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8989 | 59.7867 | -0.99706 | -0.9994 | 116.5524 | -2.1046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8983 | 59.7009 | 0.9794 | 0.99777 | 116.1834 | 3.7062 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8989 | 6.7956 | 0.99 | 0.97481 | 116.2316 | 1.5295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.8994 | 6.7756 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9534 | -1.2087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.8999 | 59.7867 | -0.99704 | -0.9994 | 116.5524 | -2.1046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.8993 | 59.7009 | 0.9794 | 0.99777 | 116.1834 | 3.7102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.8999 | 6.7956 | 0.99 | 0.97481 | 116.2316 | 1.5292 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9004 | 6.7756 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9534 | -1.2088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9009 | 59.7867 | -0.99702 | -0.9994 | 116.5524 | -2.1045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9003 | 59.7009 | 0.9794 | 0.99777 | 116.1834 | 3.7142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9009 | 6.7956 | 0.99 | 0.97481 | 116.2316 | 1.5289 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9014 | 6.7756 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9534 | -1.2089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9019 | 59.7867 | -0.997 | -0.9994 | 116.5524 | -2.1045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9013 | 59.7009 | 0.9794 | 0.99777 | 116.1834 | 3.7182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9019 | 6.7956 | 0.99 | 0.97481 | 116.2316 | 1.5286 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9024 | 6.7756 | -0.9893 | -0.98607 | 115.9534 | -1.209 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9029 | 59.7867 | -0.99698 | -0.9994 | 116.5524 | -2.1045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9023 | 59.7009 | 0.9794 | 0.99777 | 116.1834 | 3.7223 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.903 | 6.7977 | 0.99 | 0.97464 | 116.2322 | 1.5283 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9034 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98591 | 115.9454 | -1.209 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9039 | 59.7917 | -0.99696 | -0.99939 | 116.559 | -2.1046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9034 | 59.7219 | 0.9794 | 0.99774 | 116.1785 | 3.7261 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9039 | 6.7977 | 0.99 | 0.97464 | 116.2322 | 1.5281 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9044 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98591 | 115.9454 | -1.209 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9049 | 59.7917 | -0.99694 | -0.99939 | 116.559 | -2.1047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9044 | 59.7219 | 0.9794 | 0.99774 | 116.1785 | 3.73 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9049 | 6.7977 | 0.99 | 0.97464 | 116.2322 | 1.5278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9054 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98591 | 115.9454 | -1.209 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9059 | 59.7917 | -0.99692 | -0.99939 | 116.559 | -2.1048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9053 | 59.7219 | 0.9794 | 0.99774 | 116.1785 | 3.7339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9059 | 6.7977 | 0.99 | 0.97464 | 116.2322 | 1.5276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9064 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98591 | 115.9454 | -1.209 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9069 | 59.7917 | -0.9969 | -0.99939 | 116.559 | -2.1049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9063 | 59.7219 | 0.9794 | 0.99774 | 116.1785 | 3.7377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.907 | 6.7977 | 0.99 | 0.97464 | 116.2322 | 1.5273 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9074 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98591 | 115.9454 | -1.209 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9079 | 59.7917 | -0.99688 | -0.99939 | 116.559 | -2.105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9073 | 59.7219 | 0.9794 | 0.99774 | 116.1785 | 3.7416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9079 | 6.7977 | 0.99 | 0.97464 | 116.2322 | 1.5271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9084 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98591 | 115.9454 | -1.209 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9089 | 59.7917 | -0.99686 | -0.99939 | 116.559 | -2.1051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9083 | 59.7219 | 0.9794 | 0.99774 | 116.1785 | 3.7455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9089 | 6.7977 | 0.99 | 0.97464 | 116.2322 | 1.5268 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9094 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98591 | 115.9454 | -1.2089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9099 | 59.7917 | -0.99684 | -0.99939 | 116.559 | -2.1052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9093 | 59.7219 | 0.9794 | 0.99774 | 116.1785 | 3.7493 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9099 | 6.7977 | 0.99 | 0.97464 | 116.2322 | 1.5266 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9104 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98591 | 115.9454 | -1.2089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9109 | 59.7917 | -0.99682 | -0.99939 | 116.559 | -2.1053 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9103 | 59.7219 | 0.9794 | 0.99774 | 116.1785 | 3.7532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9109 | 6.7977 | 0.99 | 0.97464 | 116.2322 | 1.5263 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9114 | 6.7722 | -0.9893 | -0.98577 | 115.9496 | -1.2089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9119 | 59.7622 | -0.9968 | -0.9994 | 116.5446 | -2.1051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9113 | 59.7289 | 0.9794 | 0.99766 | 116.1775 | 3.7573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9119 | 6.7971 | 0.99 | 0.97435 | 116.2182 | 1.5261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9124 | 6.7722 | -0.9893 | -0.98577 | 115.9496 | -1.2089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9129 | 59.7622 | -0.99678 | -0.9994 | 116.5446 | -2.1049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9123 | 59.7289 | 0.9794 | 0.99766 | 116.1775 | 3.7614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9129 | 6.7971 | 0.99 | 0.97435 | 116.2182 | 1.5259 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9134 | 6.7722 | -0.9893 | -0.98577 | 115.9496 | -1.2088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9139 | 59.7622 | -0.99676 | -0.9994 | 116.5446 | -2.1047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9133 | 59.7289 | 0.9794 | 0.99766 | 116.1775 | 3.7654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9139 | 6.7971 | 0.99 | 0.97435 | 116.2182 | 1.5258 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9144 | 6.7722 | -0.9893 | -0.98577 | 115.9496 | -1.2088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9149 | 59.7622 | -0.99674 | -0.9994 | 116.5446 | -2.1046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9143 | 59.7289 | 0.9794 | 0.99766 | 116.1775 | 3.7695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9149 | 6.7971 | 0.99 | 0.97435 | 116.2182 | 1.5256 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9154 | 6.7722 | -0.9893 | -0.98577 | 115.9496 | -1.2087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9159 | 59.7622 | -0.99672 | -0.9994 | 116.5446 | -2.1044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9153 | 59.7289 | 0.9794 | 0.99766 | 116.1775 | 3.7736 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.916 | 6.7971 | 0.99 | 0.97435 | 116.2182 | 1.5254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9164 | 6.7722 | -0.9893 | -0.98577 | 115.9496 | -1.2087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9169 | 59.7622 | -0.9967 | -0.9994 | 116.5446 | -2.1042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9163 | 59.7289 | 0.9794 | 0.99766 | 116.1775 | 3.7777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9169 | 6.7971 | 0.99 | 0.97435 | 116.2182 | 1.5252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9174 | 6.7722 | -0.9893 | -0.98577 | 115.9496 | -1.2087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9179 | 59.7622 | -0.99668 | -0.9994 | 116.5446 | -2.104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9174 | 59.7289 | 0.9794 | 0.99766 | 116.1775 | 3.7818 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9179 | 6.7971 | 0.99 | 0.97435 | 116.2182 | 1.525 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9184 | 6.7722 | -0.9893 | -0.98577 | 115.9496 | -1.2086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9189 | 59.7622 | -0.99666 | -0.9994 | 116.5446 | -2.1039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9184 | 59.7289 | 0.9794 | 0.99766 | 116.1775 | 3.7859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9189 | 6.7971 | 0.99 | 0.97435 | 116.2182 | 1.5248 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9194 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9463 | -1.2086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9199 | 59.7616 | -0.99664 | -0.99941 | 116.5485 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9193 | 59.7327 | 0.9794 | 0.99763 | 116.1826 | 3.7901 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.92 | 6.7957 | 0.99 | 0.97432 | 116.2364 | 1.5246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9204 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9463 | -1.2085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9209 | 59.7616 | -0.99662 | -0.99941 | 116.5485 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9203 | 59.7327 | 0.9794 | 0.99763 | 116.1826 | 3.7942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9209 | 6.7957 | 0.99 | 0.97432 | 116.2364 | 1.5244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9214 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9463 | -1.2084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9219 | 59.7616 | -0.9966 | -0.99941 | 116.5485 | -2.1028 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9213 | 59.7327 | 0.9794 | 0.99763 | 116.1826 | 3.7984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9219 | 6.7957 | 0.99 | 0.97432 | 116.2364 | 1.5242 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9224 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9463 | -1.2084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9229 | 59.7616 | -0.99658 | -0.99941 | 116.5485 | -2.1025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9223 | 59.7327 | 0.9794 | 0.99763 | 116.1826 | 3.8026 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9229 | 6.7957 | 0.99 | 0.97432 | 116.2364 | 1.524 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9234 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9463 | -1.2083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9239 | 59.7616 | -0.99656 | -0.99941 | 116.5485 | -2.1021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9233 | 59.7327 | 0.9794 | 0.99763 | 116.1826 | 3.8068 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.924 | 6.7957 | 0.99 | 0.97432 | 116.2364 | 1.5238 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9244 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9463 | -1.2082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9249 | 59.7616 | -0.99654 | -0.99941 | 116.5485 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9243 | 59.7327 | 0.9794 | 0.99763 | 116.1826 | 3.8109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9249 | 6.7957 | 0.99 | 0.97432 | 116.2364 | 1.5236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9254 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9463 | -1.2082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9259 | 59.7616 | -0.99652 | -0.99941 | 116.5485 | -2.1015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9253 | 59.7327 | 0.9794 | 0.99763 | 116.1826 | 3.8151 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9259 | 6.7957 | 0.99 | 0.97432 | 116.2364 | 1.5234 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9264 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9463 | -1.2081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9269 | 59.7616 | -0.9965 | -0.99941 | 116.5485 | -2.1011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9263 | 59.7327 | 0.9794 | 0.99763 | 116.1826 | 3.8193 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9269 | 6.7957 | 0.99 | 0.97432 | 116.2364 | 1.5232 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9274 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98586 | 115.9463 | -1.2081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9279 | 59.7616 | -0.99648 | -0.99941 | 116.5485 | -2.1008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9273 | 59.7327 | 0.9794 | 0.99763 | 116.1826 | 3.8235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9279 | 6.7948 | 0.99 | 0.97431 | 116.2195 | 1.5231 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9284 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9298 | -1.208 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9289 | 59.7558 | -0.99646 | -0.99939 | 116.5553 | -2.1006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9283 | 59.7316 | 0.9794 | 0.99756 | 116.1721 | 3.8279 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.929 | 6.7948 | 0.99 | 0.97431 | 116.2195 | 1.5229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9294 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9298 | -1.2079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9299 | 59.7558 | -0.99644 | -0.99939 | 116.5553 | -2.1004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9293 | 59.7316 | 0.9794 | 0.99756 | 116.1721 | 3.8324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9299 | 6.7948 | 0.99 | 0.97431 | 116.2195 | 1.5227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9304 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9298 | -1.2078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9309 | 59.7558 | -0.99642 | -0.99939 | 116.5553 | -2.1002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9303 | 59.7316 | 0.9794 | 0.99756 | 116.1721 | 3.8369 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9309 | 6.7948 | 0.99 | 0.97431 | 116.2195 | 1.5225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9314 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9298 | -1.2077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9319 | 59.7558 | -0.9964 | -0.99939 | 116.5553 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9314 | 59.7316 | 0.9794 | 0.99756 | 116.1721 | 3.8414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9319 | 6.7948 | 0.99 | 0.97431 | 116.2195 | 1.5223 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9324 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9298 | -1.2077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9329 | 59.7558 | -0.99638 | -0.99939 | 116.5553 | -2.0999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9324 | 59.7316 | 0.9794 | 0.99756 | 116.1721 | 3.8459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.933 | 6.7948 | 0.99 | 0.97431 | 116.2195 | 1.5222 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9334 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9298 | -1.2076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9339 | 59.7558 | -0.99636 | -0.99939 | 116.5553 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9333 | 59.7316 | 0.9794 | 0.99756 | 116.1721 | 3.8504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9339 | 6.7948 | 0.99 | 0.97431 | 116.2195 | 1.522 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9344 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9298 | -1.2075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9349 | 59.7558 | -0.99634 | -0.99939 | 116.5553 | -2.0995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9343 | 59.7316 | 0.9794 | 0.99756 | 116.1721 | 3.8549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9349 | 6.7948 | 0.99 | 0.97431 | 116.2195 | 1.5218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9354 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9298 | -1.2074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9359 | 59.7558 | -0.99632 | -0.99939 | 116.5553 | -2.0993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9353 | 59.7316 | 0.9794 | 0.99756 | 116.1721 | 3.8594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9359 | 6.7948 | 0.99 | 0.97431 | 116.2195 | 1.5216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9364 | 6.7726 | -0.9893 | -0.98627 | 115.9237 | -1.2074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9369 | 59.7637 | -0.9963 | -0.99938 | 116.5519 | -2.0993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9363 | 59.7434 | 0.9794 | 0.99748 | 116.1835 | 3.8642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.937 | 6.7949 | 0.99 | 0.97465 | 116.2259 | 1.5214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9374 | 6.7726 | -0.9893 | -0.98627 | 115.9237 | -1.2074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9379 | 59.7637 | -0.99628 | -0.99938 | 116.5519 | -2.0992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9373 | 59.7434 | 0.9794 | 0.99748 | 116.1835 | 3.869 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9379 | 6.7949 | 0.99 | 0.97465 | 116.2259 | 1.5212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9384 | 6.7726 | -0.9893 | -0.98627 | 115.9237 | -1.2074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9389 | 59.7637 | -0.99626 | -0.99938 | 116.5519 | -2.0991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9383 | 59.7434 | 0.9794 | 0.99748 | 116.1835 | 3.8738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9389 | 6.7949 | 0.99 | 0.97465 | 116.2259 | 1.521 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9394 | 6.7726 | -0.9893 | -0.98627 | 115.9237 | -1.2074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9399 | 59.7637 | -0.99624 | -0.99938 | 116.5519 | -2.099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9393 | 59.7434 | 0.9794 | 0.99748 | 116.1835 | 3.8786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9399 | 6.7949 | 0.99 | 0.97465 | 116.2259 | 1.5208 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9404 | 6.7726 | -0.9893 | -0.98627 | 115.9237 | -1.2074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9409 | 59.7637 | -0.99622 | -0.99938 | 116.5519 | -2.0989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9403 | 59.7434 | 0.9794 | 0.99748 | 116.1835 | 3.8835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9409 | 6.7949 | 0.99 | 0.97465 | 116.2259 | 1.5206 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9414 | 6.7726 | -0.9893 | -0.98627 | 115.9237 | -1.2074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9419 | 59.7637 | -0.9962 | -0.99938 | 116.5519 | -2.0988 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9413 | 59.7434 | 0.9794 | 0.99748 | 116.1835 | 3.8883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.942 | 6.7949 | 0.99 | 0.97465 | 116.2259 | 1.5204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9424 | 6.7726 | -0.9893 | -0.98627 | 115.9237 | -1.2073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9429 | 59.7637 | -0.99618 | -0.99938 | 116.5519 | -2.0988 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9423 | 59.7434 | 0.9794 | 0.99748 | 116.1835 | 3.8931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9429 | 6.7949 | 0.99 | 0.97465 | 116.2259 | 1.5202 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9434 | 6.7726 | -0.9893 | -0.98627 | 115.9237 | -1.2073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9439 | 59.7637 | -0.99616 | -0.99938 | 116.5519 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9433 | 59.7434 | 0.9794 | 0.99748 | 116.1835 | 3.8979 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9439 | 6.7949 | 0.99 | 0.97465 | 116.2259 | 1.52 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9444 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9349 | -1.2073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9449 | 59.7929 | -0.99614 | -0.99937 | 116.5525 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9443 | 59.7269 | 0.9794 | 0.99737 | 116.1987 | 3.9029 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9449 | 6.791 | 0.99 | 0.9752 | 116.2438 | 1.5197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9454 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9349 | -1.2072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9459 | 59.7929 | -0.99612 | -0.99937 | 116.5525 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9454 | 59.7269 | 0.9794 | 0.99737 | 116.1987 | 3.9078 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.946 | 6.791 | 0.99 | 0.9752 | 116.2438 | 1.5194 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9464 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9349 | -1.2072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9469 | 59.7929 | -0.9961 | -0.99937 | 116.5525 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9464 | 59.7269 | 0.9794 | 0.99737 | 116.1987 | 3.9128 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9469 | 6.791 | 0.99 | 0.9752 | 116.2438 | 1.519 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9474 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9349 | -1.2071 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9479 | 59.7929 | -0.99608 | -0.99937 | 116.5525 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9473 | 59.7269 | 0.9794 | 0.99737 | 116.1987 | 3.9178 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9479 | 6.791 | 0.99 | 0.9752 | 116.2438 | 1.5187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9484 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9349 | -1.207 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9489 | 59.7929 | -0.99606 | -0.99937 | 116.5525 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9483 | 59.7269 | 0.9794 | 0.99737 | 116.1987 | 3.9227 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9489 | 6.791 | 0.99 | 0.9752 | 116.2438 | 1.5184 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9494 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9349 | -1.207 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9499 | 59.7929 | -0.99604 | -0.99937 | 116.5525 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9493 | 59.7269 | 0.9794 | 0.99737 | 116.1987 | 3.9277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.95 | 6.791 | 0.99 | 0.9752 | 116.2438 | 1.518 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9504 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9349 | -1.2069 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9509 | 59.7929 | -0.99602 | -0.99937 | 116.5525 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9503 | 59.7269 | 0.9794 | 0.99737 | 116.1987 | 3.9327 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9509 | 6.791 | 0.99 | 0.9752 | 116.2438 | 1.5177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9514 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9349 | -1.2068 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9519 | 59.7929 | -0.996 | -0.99937 | 116.5525 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9513 | 59.7269 | 0.9794 | 0.99737 | 116.1987 | 3.9377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9519 | 6.791 | 0.99 | 0.9752 | 116.2438 | 1.5174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9524 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9349 | -1.2067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9529 | 59.7929 | -0.99598 | -0.99937 | 116.5525 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9523 | 59.7269 | 0.9794 | 0.99737 | 116.1987 | 3.9426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9529 | 6.792 | 0.99 | 0.97539 | 116.2416 | 1.517 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9534 | 6.7707 | -0.9893 | -0.9863 | 115.952 | -1.2067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9539 | 59.7854 | -0.99596 | -0.99938 | 116.5428 | -2.0986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9533 | 59.7088 | 0.9794 | 0.9974 | 116.1916 | 3.9473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9539 | 6.792 | 0.99 | 0.97539 | 116.2416 | 1.5166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9544 | 6.7707 | -0.9893 | -0.9863 | 115.952 | -1.2066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9549 | 59.7854 | -0.99594 | -0.99938 | 116.5428 | -2.0985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9543 | 59.7088 | 0.9794 | 0.9974 | 116.1916 | 3.9519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9549 | 6.792 | 0.99 | 0.97539 | 116.2416 | 1.5162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9554 | 6.7707 | -0.9893 | -0.9863 | 115.952 | -1.2065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9559 | 59.7854 | -0.99592 | -0.99938 | 116.5428 | -2.0983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9553 | 59.7088 | 0.9794 | 0.9974 | 116.1916 | 3.9566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9559 | 6.792 | 0.99 | 0.97539 | 116.2416 | 1.5158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9564 | 6.7707 | -0.9893 | -0.9863 | 115.952 | -1.2064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9569 | 59.7854 | -0.9959 | -0.99938 | 116.5428 | -2.0982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9563 | 59.7088 | 0.9794 | 0.9974 | 116.1916 | 3.9612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9569 | 6.792 | 0.99 | 0.97539 | 116.2416 | 1.5155 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9574 | 6.7707 | -0.9893 | -0.9863 | 115.952 | -1.2063 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9579 | 59.7854 | -0.99588 | -0.99938 | 116.5428 | -2.0981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9573 | 59.7088 | 0.9794 | 0.9974 | 116.1916 | 3.9659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9579 | 6.792 | 0.99 | 0.97539 | 116.2416 | 1.5151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9584 | 6.7707 | -0.9893 | -0.9863 | 115.952 | -1.2062 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9589 | 59.7854 | -0.99586 | -0.99938 | 116.5428 | -2.098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9583 | 59.7088 | 0.9794 | 0.9974 | 116.1916 | 3.9705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.959 | 6.792 | 0.99 | 0.97539 | 116.2416 | 1.5147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9594 | 6.7707 | -0.9893 | -0.9863 | 115.952 | -1.2061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9599 | 59.7854 | -0.99584 | -0.99938 | 116.5428 | -2.0979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9594 | 59.7088 | 0.9794 | 0.9974 | 116.1916 | 3.9751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9599 | 6.792 | 0.99 | 0.97539 | 116.2416 | 1.5143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9604 | 6.7707 | -0.9893 | -0.9863 | 115.952 | -1.206 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9609 | 59.7854 | -0.99582 | -0.99938 | 116.5428 | -2.0978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9604 | 59.7088 | 0.9794 | 0.9974 | 116.1916 | 3.9798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9609 | 6.792 | 0.99 | 0.97539 | 116.2416 | 1.5139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9614 | 6.7643 | -0.9893 | -0.9858 | 115.9391 | -1.2059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9619 | 59.8032 | -0.9958 | -0.99938 | 116.5293 | -2.0977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9613 | 59.7175 | 0.9794 | 0.99738 | 116.1976 | 3.9841 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9619 | 6.8018 | 0.99 | 0.9753 | 116.2369 | 1.5136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9624 | 6.7643 | -0.9893 | -0.9858 | 115.9391 | -1.2059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9629 | 59.8032 | -0.99578 | -0.99938 | 116.5293 | -2.0976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9623 | 59.7175 | 0.9794 | 0.99738 | 116.1976 | 3.9884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.963 | 6.8018 | 0.99 | 0.9753 | 116.2369 | 1.5133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9634 | 6.7643 | -0.9893 | -0.9858 | 115.9391 | -1.2058 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9639 | 59.8032 | -0.99576 | -0.99938 | 116.5293 | -2.0975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9633 | 59.7175 | 0.9794 | 0.99738 | 116.1976 | 3.9927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9639 | 6.8018 | 0.99 | 0.9753 | 116.2369 | 1.5129 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9644 | 6.7643 | -0.9893 | -0.9858 | 115.9391 | -1.2057 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9649 | 59.8032 | -0.99574 | -0.99938 | 116.5293 | -2.0974 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9643 | 59.7175 | 0.9794 | 0.99738 | 116.1976 | 3.997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9649 | 6.8018 | 0.99 | 0.9753 | 116.2369 | 1.5126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9654 | 6.7643 | -0.9893 | -0.9858 | 115.9391 | -1.2057 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9659 | 59.8032 | -0.99572 | -0.99938 | 116.5293 | -2.0973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9653 | 59.7175 | 0.9794 | 0.99738 | 116.1976 | 4.0013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9659 | 6.8018 | 0.99 | 0.9753 | 116.2369 | 1.5123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9664 | 6.7643 | -0.9893 | -0.9858 | 115.9391 | -1.2056 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9669 | 59.8032 | -0.9957 | -0.99938 | 116.5293 | -2.0972 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9663 | 59.7175 | 0.9794 | 0.99738 | 116.1976 | 4.0056 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9669 | 6.8018 | 0.99 | 0.9753 | 116.2369 | 1.512 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9674 | 6.7643 | -0.9893 | -0.9858 | 115.9391 | -1.2055 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9679 | 59.8032 | -0.99568 | -0.99938 | 116.5293 | -2.0971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9673 | 59.7175 | 0.9794 | 0.99738 | 116.1976 | 4.0099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9679 | 6.8018 | 0.99 | 0.9753 | 116.2369 | 1.5116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9684 | 6.7643 | -0.9893 | -0.9858 | 115.9391 | -1.2055 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9689 | 59.8032 | -0.99566 | -0.99938 | 116.5293 | -2.097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9683 | 59.7175 | 0.9794 | 0.99738 | 116.1976 | 4.0142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9689 | 6.8018 | 0.99 | 0.9753 | 116.2369 | 1.5113 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9694 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98594 | 115.9435 | -1.2054 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9699 | 59.8179 | -0.99564 | -0.99938 | 116.5184 | -2.0969 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9693 | 59.6869 | 0.9794 | 0.9973 | 116.2097 | 4.0189 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9699 | 6.8027 | 0.99 | 0.97521 | 116.2255 | 1.5111 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9704 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98594 | 115.9435 | -1.2052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9709 | 59.8179 | -0.99562 | -0.99938 | 116.5184 | -2.0968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9703 | 59.6869 | 0.9794 | 0.9973 | 116.2097 | 4.0235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9709 | 6.8027 | 0.99 | 0.97521 | 116.2255 | 1.5108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9714 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98594 | 115.9435 | -1.2051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9719 | 59.8179 | -0.9956 | -0.99938 | 116.5184 | -2.0968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9713 | 59.6869 | 0.9794 | 0.9973 | 116.2097 | 4.0282 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.972 | 6.8027 | 0.99 | 0.97521 | 116.2255 | 1.5106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9724 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98594 | 115.9435 | -1.205 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9729 | 59.8179 | -0.99558 | -0.99938 | 116.5184 | -2.0967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9723 | 59.6869 | 0.9794 | 0.9973 | 116.2097 | 4.0329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9729 | 6.8027 | 0.99 | 0.97521 | 116.2255 | 1.5103 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9734 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98594 | 115.9435 | -1.2049 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9739 | 59.8179 | -0.99556 | -0.99938 | 116.5184 | -2.0967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9734 | 59.6869 | 0.9794 | 0.9973 | 116.2097 | 4.0376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9739 | 6.8027 | 0.99 | 0.97521 | 116.2255 | 1.5101 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9744 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98594 | 115.9435 | -1.2047 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9749 | 59.8179 | -0.99554 | -0.99938 | 116.5184 | -2.0966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9743 | 59.6869 | 0.9794 | 0.9973 | 116.2097 | 4.0423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9749 | 6.8027 | 0.99 | 0.97521 | 116.2255 | 1.5098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9754 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98594 | 115.9435 | -1.2046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9759 | 59.8179 | -0.99552 | -0.99938 | 116.5184 | -2.0966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9753 | 59.6869 | 0.9794 | 0.9973 | 116.2097 | 4.0469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.976 | 6.8027 | 0.99 | 0.97521 | 116.2255 | 1.5096 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9764 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98594 | 115.9435 | -1.2045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9769 | 59.8179 | -0.9955 | -0.99938 | 116.5184 | -2.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9763 | 59.6869 | 0.9794 | 0.9973 | 116.2097 | 4.0516 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9769 | 6.8027 | 0.99 | 0.97521 | 116.2255 | 1.5094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9774 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98594 | 115.9435 | -1.2044 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9779 | 59.8179 | -0.99548 | -0.99938 | 116.5184 | -2.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9773 | 59.6869 | 0.9794 | 0.9973 | 116.2097 | 4.0563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9779 | 6.7976 | 0.99 | 0.97517 | 116.2236 | 1.5091 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9784 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98613 | 115.9476 | -1.2043 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9789 | 59.7968 | -0.99546 | -0.99939 | 116.5275 | -2.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9783 | 59.6847 | 0.9794 | 0.9973 | 116.2218 | 4.0607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9789 | 6.7976 | 0.99 | 0.97517 | 116.2236 | 1.5089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9794 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98613 | 115.9476 | -1.2042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9799 | 59.7968 | -0.99544 | -0.99939 | 116.5275 | -2.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9793 | 59.6847 | 0.9794 | 0.9973 | 116.2218 | 4.0652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9799 | 6.7976 | 0.99 | 0.97517 | 116.2236 | 1.5087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9804 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98613 | 115.9476 | -1.2041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9809 | 59.7968 | -0.99542 | -0.99939 | 116.5275 | -2.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9803 | 59.6847 | 0.9794 | 0.9973 | 116.2218 | 4.0696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9809 | 6.7976 | 0.99 | 0.97517 | 116.2236 | 1.5085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9814 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98613 | 115.9476 | -1.2041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9819 | 59.7968 | -0.9954 | -0.99939 | 116.5275 | -2.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9813 | 59.6847 | 0.9794 | 0.9973 | 116.2218 | 4.074 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9819 | 6.7976 | 0.99 | 0.97517 | 116.2236 | 1.5083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9824 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98613 | 115.9476 | -1.204 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9829 | 59.7968 | -0.99538 | -0.99939 | 116.5275 | -2.0966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9823 | 59.6847 | 0.9794 | 0.9973 | 116.2218 | 4.0785 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9829 | 6.7976 | 0.99 | 0.97517 | 116.2236 | 1.508 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9834 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98613 | 115.9476 | -1.2039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9839 | 59.7968 | -0.99536 | -0.99939 | 116.5275 | -2.0966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9833 | 59.6847 | 0.9794 | 0.9973 | 116.2218 | 4.0829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9839 | 6.7976 | 0.99 | 0.97517 | 116.2236 | 1.5078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9844 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98613 | 115.9476 | -1.2038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9849 | 59.7968 | -0.99534 | -0.99939 | 116.5275 | -2.0966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9843 | 59.6847 | 0.9794 | 0.9973 | 116.2218 | 4.0873 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.985 | 6.7976 | 0.99 | 0.97517 | 116.2236 | 1.5076 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9854 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98613 | 115.9476 | -1.2037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9859 | 59.7968 | -0.99532 | -0.99939 | 116.5275 | -2.0966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9853 | 59.6847 | 0.9794 | 0.9973 | 116.2218 | 4.0918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9859 | 6.7976 | 0.99 | 0.97517 | 116.2236 | 1.5074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9864 | 6.766 | -0.9893 | -0.98611 | 115.9279 | -1.2037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9869 | 59.7891 | -0.9953 | -0.99938 | 116.5362 | -2.0969 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9864 | 59.7051 | 0.9794 | 0.99724 | 116.2193 | 4.0961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9869 | 6.7934 | 0.99 | 0.97522 | 116.2327 | 1.5071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9874 | 6.766 | -0.9893 | -0.98611 | 115.9279 | -1.2037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9879 | 59.7891 | -0.99528 | -0.99938 | 116.5362 | -2.0971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9874 | 59.7051 | 0.9794 | 0.99724 | 116.2193 | 4.1004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9879 | 6.7934 | 0.99 | 0.97522 | 116.2327 | 1.5068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9884 | 6.766 | -0.9893 | -0.98611 | 115.9279 | -1.2037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9889 | 59.7891 | -0.99526 | -0.99938 | 116.5362 | -2.0973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9883 | 59.7051 | 0.9794 | 0.99724 | 116.2193 | 4.1047 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.989 | 6.7934 | 0.99 | 0.97522 | 116.2327 | 1.5066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9894 | 6.766 | -0.9893 | -0.98611 | 115.9279 | -1.2036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9899 | 59.7891 | -0.99524 | -0.99938 | 116.5362 | -2.0975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9893 | 59.7051 | 0.9794 | 0.99724 | 116.2193 | 4.109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9899 | 6.7934 | 0.99 | 0.97522 | 116.2327 | 1.5063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9904 | 6.766 | -0.9893 | -0.98611 | 115.9279 | -1.2036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9909 | 59.7891 | -0.99522 | -0.99938 | 116.5362 | -2.0977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9903 | 59.7051 | 0.9794 | 0.99724 | 116.2193 | 4.1133 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9909 | 6.7934 | 0.99 | 0.97522 | 116.2327 | 1.506 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9914 | 6.766 | -0.9893 | -0.98611 | 115.9279 | -1.2036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9919 | 59.7891 | -0.9952 | -0.99938 | 116.5362 | -2.0979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9913 | 59.7051 | 0.9794 | 0.99724 | 116.2193 | 4.1176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9919 | 6.7934 | 0.99 | 0.97522 | 116.2327 | 1.5058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9924 | 6.766 | -0.9893 | -0.98611 | 115.9279 | -1.2036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9929 | 59.7891 | -0.99518 | -0.99938 | 116.5362 | -2.0981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9923 | 59.7051 | 0.9794 | 0.99724 | 116.2193 | 4.122 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.993 | 6.7934 | 0.99 | 0.97522 | 116.2327 | 1.5055 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9934 | 6.766 | -0.9893 | -0.98611 | 115.9279 | -1.2036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9939 | 59.7891 | -0.99516 | -0.99938 | 116.5362 | -2.0983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9933 | 59.7051 | 0.9794 | 0.99724 | 116.2193 | 4.1263 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9939 | 6.7934 | 0.99 | 0.97522 | 116.2327 | 1.5052 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9944 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9232 | -1.2035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9949 | 59.8113 | -0.99514 | -0.99937 | 116.5412 | -2.0984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9943 | 59.7068 | 0.9794 | 0.9972 | 116.2142 | 4.1305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9949 | 6.7912 | 0.99 | 0.97529 | 116.2244 | 1.5049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9954 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9232 | -1.2035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9959 | 59.8113 | -0.99512 | -0.99937 | 116.5412 | -2.0985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9953 | 59.7068 | 0.9794 | 0.9972 | 116.2142 | 4.1348 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9959 | 6.7912 | 0.99 | 0.97529 | 116.2244 | 1.5045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9964 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9232 | -1.2035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9969 | 59.8113 | -0.9951 | -0.99937 | 116.5412 | -2.0986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9963 | 59.7068 | 0.9794 | 0.9972 | 116.2142 | 4.139 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9969 | 6.7912 | 0.99 | 0.97529 | 116.2244 | 1.5042 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9974 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9232 | -1.2035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9979 | 59.8113 | -0.99508 | -0.99937 | 116.5412 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9973 | 59.7068 | 0.9794 | 0.9972 | 116.2142 | 4.1433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.998 | 6.7912 | 0.99 | 0.97529 | 116.2244 | 1.5039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9984 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9232 | -1.2035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9989 | 59.8113 | -0.99506 | -0.99937 | 116.5412 | -2.0988 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9983 | 59.7068 | 0.9794 | 0.9972 | 116.2142 | 4.1475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9989 | 6.7912 | 0.99 | 0.97529 | 116.2244 | 1.5035 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
5.9994 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9232 | -1.2035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 5.9999 | 59.8113 | -0.99504 | -0.99937 | 116.5412 | -2.0989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 5.9993 | 59.7068 | 0.9794 | 0.9972 | 116.2142 | 4.1518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 5.9999 | 6.7912 | 0.99 | 0.97529 | 116.2244 | 1.5032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0004 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9232 | -1.2035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0009 | 59.8113 | -0.99502 | -0.99937 | 116.5412 | -2.099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0004 | 59.7068 | 0.9794 | 0.9972 | 116.2142 | 4.156 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0009 | 6.7912 | 0.99 | 0.97529 | 116.2244 | 1.5028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0014 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9232 | -1.2035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0019 | 59.8113 | -0.995 | -0.99937 | 116.5412 | -2.0991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0014 | 59.7068 | 0.9794 | 0.9972 | 116.2142 | 4.1603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.002 | 6.7912 | 0.99 | 0.97529 | 116.2244 | 1.5025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0024 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98615 | 115.9232 | -1.2035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0029 | 59.8113 | -0.99498 | -0.99937 | 116.5412 | -2.0992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0023 | 59.7068 | 0.9794 | 0.9972 | 116.2142 | 4.1645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0029 | 6.7937 | 0.99 | 0.97528 | 116.233 | 1.5022 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0034 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9386 | -1.2035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0039 | 59.8346 | -0.99496 | -0.9994 | 116.5468 | -2.099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0033 | 59.7136 | 0.9794 | 0.99713 | 116.2261 | 4.1688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0039 | 6.7937 | 0.99 | 0.97528 | 116.233 | 1.5019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0044 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9386 | -1.2035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0049 | 59.8346 | -0.99494 | -0.9994 | 116.5468 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0043 | 59.7136 | 0.9794 | 0.99713 | 116.2261 | 4.1731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0049 | 6.7937 | 0.99 | 0.97528 | 116.233 | 1.5016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0054 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9386 | -1.2034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0059 | 59.8346 | -0.99492 | -0.9994 | 116.5468 | -2.0985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0053 | 59.7136 | 0.9794 | 0.99713 | 116.2261 | 4.1774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.006 | 6.7937 | 0.99 | 0.97528 | 116.233 | 1.5013 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0064 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9386 | -1.2034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0069 | 59.8346 | -0.9949 | -0.9994 | 116.5468 | -2.0983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0063 | 59.7136 | 0.9794 | 0.99713 | 116.2261 | 4.1817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0069 | 6.7937 | 0.99 | 0.97528 | 116.233 | 1.501 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0074 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9386 | -1.2034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0079 | 59.8346 | -0.99488 | -0.9994 | 116.5468 | -2.098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0073 | 59.7136 | 0.9794 | 0.99713 | 116.2261 | 4.186 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0079 | 6.7937 | 0.99 | 0.97528 | 116.233 | 1.5007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0084 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9386 | -1.2034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0089 | 59.8346 | -0.99486 | -0.9994 | 116.5468 | -2.0978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0083 | 59.7136 | 0.9794 | 0.99713 | 116.2261 | 4.1903 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0089 | 6.7937 | 0.99 | 0.97528 | 116.233 | 1.5005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0094 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9386 | -1.2033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0099 | 59.8346 | -0.99484 | -0.9994 | 116.5468 | -2.0976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0093 | 59.7136 | 0.9794 | 0.99713 | 116.2261 | 4.1946 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0099 | 6.7937 | 0.99 | 0.97528 | 116.233 | 1.5002 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0104 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9386 | -1.2033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0109 | 59.8346 | -0.99482 | -0.9994 | 116.5468 | -2.0973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0103 | 59.7136 | 0.9794 | 0.99713 | 116.2261 | 4.1989 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0109 | 6.7937 | 0.99 | 0.97528 | 116.233 | 1.4999 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0114 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98627 | 115.9313 | -1.2032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0119 | 59.8065 | -0.9948 | -0.99941 | 116.5457 | -2.0969 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0113 | 59.7028 | 0.9794 | 0.99707 | 116.2488 | 4.2034 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0119 | 6.7964 | 0.99 | 0.97548 | 116.2474 | 1.4996 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0124 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98627 | 115.9313 | -1.2031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0129 | 59.8065 | -0.99478 | -0.99941 | 116.5457 | -2.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0123 | 59.7028 | 0.9794 | 0.99707 | 116.2488 | 4.2079 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0129 | 6.7964 | 0.99 | 0.97548 | 116.2474 | 1.4994 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0134 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98627 | 115.9313 | -1.203 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0139 | 59.8065 | -0.99476 | -0.99941 | 116.5457 | -2.096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0133 | 59.7028 | 0.9794 | 0.99707 | 116.2488 | 4.2123 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0139 | 6.7964 | 0.99 | 0.97548 | 116.2474 | 1.4991 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0144 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98627 | 115.9313 | -1.2028 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0149 | 59.8065 | -0.99474 | -0.99941 | 116.5457 | -2.0956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0144 | 59.7028 | 0.9794 | 0.99707 | 116.2488 | 4.2168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.015 | 6.7964 | 0.99 | 0.97548 | 116.2474 | 1.4988 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0154 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98627 | 115.9313 | -1.2027 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0159 | 59.8065 | -0.99472 | -0.99941 | 116.5457 | -2.0951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0154 | 59.7028 | 0.9794 | 0.99707 | 116.2488 | 4.2213 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0159 | 6.7964 | 0.99 | 0.97548 | 116.2474 | 1.4986 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0164 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98627 | 115.9313 | -1.2026 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0169 | 59.8065 | -0.9947 | -0.99941 | 116.5457 | -2.0947 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0163 | 59.7028 | 0.9794 | 0.99707 | 116.2488 | 4.2258 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0169 | 6.7964 | 0.99 | 0.97548 | 116.2474 | 1.4983 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0174 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98627 | 115.9313 | -1.2025 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0179 | 59.8065 | -0.99468 | -0.99941 | 116.5457 | -2.0942 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0173 | 59.7028 | 0.9794 | 0.99707 | 116.2488 | 4.2302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0179 | 6.7964 | 0.99 | 0.97548 | 116.2474 | 1.4981 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0184 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98627 | 115.9313 | -1.2024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0189 | 59.8065 | -0.99466 | -0.99941 | 116.5457 | -2.0938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0183 | 59.7028 | 0.9794 | 0.99707 | 116.2488 | 4.2347 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.019 | 6.7964 | 0.99 | 0.97548 | 116.2474 | 1.4978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0194 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98623 | 115.927 | -1.2023 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0199 | 59.7951 | -0.99464 | -0.99939 | 116.5268 | -2.0936 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0193 | 59.7153 | 0.9794 | 0.99708 | 116.2468 | 4.2391 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0199 | 6.7992 | 0.99 | 0.97541 | 116.2436 | 1.4976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0204 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98623 | 115.927 | -1.2021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0209 | 59.7951 | -0.99462 | -0.99939 | 116.5268 | -2.0934 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0203 | 59.7153 | 0.9794 | 0.99708 | 116.2468 | 4.2436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0209 | 6.7992 | 0.99 | 0.97541 | 116.2436 | 1.4973 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0214 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98623 | 115.927 | -1.202 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0219 | 59.7951 | -0.9946 | -0.99939 | 116.5268 | -2.0932 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0213 | 59.7153 | 0.9794 | 0.99708 | 116.2468 | 4.248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0219 | 6.7992 | 0.99 | 0.97541 | 116.2436 | 1.4971 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0224 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98623 | 115.927 | -1.2019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0229 | 59.7951 | -0.99458 | -0.99939 | 116.5268 | -2.093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0223 | 59.7153 | 0.9794 | 0.99708 | 116.2468 | 4.2524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0229 | 6.7992 | 0.99 | 0.97541 | 116.2436 | 1.4968 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0234 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98623 | 115.927 | -1.2017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0239 | 59.7951 | -0.99456 | -0.99939 | 116.5268 | -2.0928 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0233 | 59.7153 | 0.9794 | 0.99708 | 116.2468 | 4.2569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0239 | 6.7992 | 0.99 | 0.97541 | 116.2436 | 1.4966 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0244 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98623 | 115.927 | -1.2016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0249 | 59.7951 | -0.99454 | -0.99939 | 116.5268 | -2.0926 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0243 | 59.7153 | 0.9794 | 0.99708 | 116.2468 | 4.2613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0249 | 6.7992 | 0.99 | 0.97541 | 116.2436 | 1.4964 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0254 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98623 | 115.927 | -1.2015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0259 | 59.7951 | -0.99452 | -0.99939 | 116.5268 | -2.0924 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0253 | 59.7153 | 0.9794 | 0.99708 | 116.2468 | 4.2657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0259 | 6.7992 | 0.99 | 0.97541 | 116.2436 | 1.4961 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0264 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98623 | 115.927 | -1.2014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0269 | 59.7951 | -0.9945 | -0.99939 | 116.5268 | -2.0922 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0263 | 59.7153 | 0.9794 | 0.99708 | 116.2468 | 4.2701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0269 | 6.7992 | 0.99 | 0.97541 | 116.2436 | 1.4959 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0274 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98623 | 115.927 | -1.2012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0279 | 59.7951 | -0.99448 | -0.99939 | 116.5268 | -2.092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0273 | 59.7153 | 0.9794 | 0.99708 | 116.2468 | 4.2746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.028 | 6.7937 | 0.99 | 0.9754 | 116.2449 | 1.4956 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0284 | 6.7681 | -0.9893 | -0.98627 | 115.9352 | -1.2011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0289 | 59.771 | -0.99446 | -0.99939 | 116.5121 | -2.092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0284 | 59.7472 | 0.9794 | 0.997 | 116.2382 | 4.2795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0289 | 6.7937 | 0.99 | 0.9754 | 116.2449 | 1.4954 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0294 | 6.7681 | -0.9893 | -0.98627 | 115.9352 | -1.201 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0299 | 59.771 | -0.99444 | -0.99939 | 116.5121 | -2.0919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0294 | 59.7472 | 0.9794 | 0.997 | 116.2382 | 4.2844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0299 | 6.7937 | 0.99 | 0.9754 | 116.2449 | 1.4952 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0304 | 6.7681 | -0.9893 | -0.98627 | 115.9352 | -1.2009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0309 | 59.771 | -0.99442 | -0.99939 | 116.5121 | -2.0918 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0303 | 59.7472 | 0.9794 | 0.997 | 116.2382 | 4.2893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0309 | 6.7937 | 0.99 | 0.9754 | 116.2449 | 1.495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0314 | 6.7681 | -0.9893 | -0.98627 | 115.9352 | -1.2008 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0319 | 59.771 | -0.9944 | -0.99939 | 116.5121 | -2.0918 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0313 | 59.7472 | 0.9794 | 0.997 | 116.2382 | 4.2941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.032 | 6.7937 | 0.99 | 0.9754 | 116.2449 | 1.4948 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0324 | 6.7681 | -0.9893 | -0.98627 | 115.9352 | -1.2007 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0329 | 59.771 | -0.99438 | -0.99939 | 116.5121 | -2.0917 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0323 | 59.7472 | 0.9794 | 0.997 | 116.2382 | 4.299 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0329 | 6.7937 | 0.99 | 0.9754 | 116.2449 | 1.4945 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0334 | 6.7681 | -0.9893 | -0.98627 | 115.9352 | -1.2007 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0339 | 59.771 | -0.99436 | -0.99939 | 116.5121 | -2.0916 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0333 | 59.7472 | 0.9794 | 0.997 | 116.2382 | 4.3039 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0339 | 6.7937 | 0.99 | 0.9754 | 116.2449 | 1.4943 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0344 | 6.7681 | -0.9893 | -0.98627 | 115.9352 | -1.2006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0349 | 59.771 | -0.99434 | -0.99939 | 116.5121 | -2.0916 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0343 | 59.7472 | 0.9794 | 0.997 | 116.2382 | 4.3088 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0349 | 6.7937 | 0.99 | 0.9754 | 116.2449 | 1.4941 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0354 | 6.7681 | -0.9893 | -0.98627 | 115.9352 | -1.2005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0359 | 59.771 | -0.99432 | -0.99939 | 116.5121 | -2.0915 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0353 | 59.7472 | 0.9794 | 0.997 | 116.2382 | 4.3137 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0359 | 6.7937 | 0.99 | 0.9754 | 116.2449 | 1.4939 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0364 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98645 | 115.93 | -1.2004 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0369 | 59.7814 | -0.9943 | -0.99939 | 116.5068 | -2.0915 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0363 | 59.7664 | 0.9794 | 0.99694 | 116.2474 | 4.3185 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0369 | 6.7929 | 0.99 | 0.97539 | 116.2435 | 1.4937 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0374 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98645 | 115.93 | -1.2002 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0379 | 59.7814 | -0.99428 | -0.99939 | 116.5068 | -2.0916 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0373 | 59.7664 | 0.9794 | 0.99694 | 116.2474 | 4.3233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0379 | 6.7929 | 0.99 | 0.97539 | 116.2435 | 1.4935 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0384 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98645 | 115.93 | -1.2001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0389 | 59.7814 | -0.99426 | -0.99939 | 116.5068 | -2.0916 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0383 | 59.7664 | 0.9794 | 0.99694 | 116.2474 | 4.3282 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0389 | 6.7929 | 0.99 | 0.97539 | 116.2435 | 1.4933 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0394 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98645 | 115.93 | -1.2 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0399 | 59.7814 | -0.99424 | -0.99939 | 116.5068 | -2.0916 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0393 | 59.7664 | 0.9794 | 0.99694 | 116.2474 | 4.333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0399 | 6.7929 | 0.99 | 0.97539 | 116.2435 | 1.4932 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0404 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98645 | 115.93 | -1.1999 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0409 | 59.7814 | -0.99422 | -0.99939 | 116.5068 | -2.0916 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0403 | 59.7664 | 0.9794 | 0.99694 | 116.2474 | 4.3378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.041 | 6.7929 | 0.99 | 0.97539 | 116.2435 | 1.493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0414 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98645 | 115.93 | -1.1998 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0419 | 59.7814 | -0.9942 | -0.99939 | 116.5068 | -2.0917 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0413 | 59.7664 | 0.9794 | 0.99694 | 116.2474 | 4.3426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0419 | 6.7929 | 0.99 | 0.97539 | 116.2435 | 1.4928 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0424 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98645 | 115.93 | -1.1997 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0429 | 59.7814 | -0.99418 | -0.99939 | 116.5068 | -2.0917 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0424 | 59.7664 | 0.9794 | 0.99694 | 116.2474 | 4.3474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0429 | 6.7929 | 0.99 | 0.97539 | 116.2435 | 1.4926 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0434 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98645 | 115.93 | -1.1996 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0439 | 59.7814 | -0.99416 | -0.99939 | 116.5068 | -2.0917 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0434 | 59.7664 | 0.9794 | 0.99694 | 116.2474 | 4.3522 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0439 | 6.7929 | 0.99 | 0.97539 | 116.2435 | 1.4924 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0444 | 6.7767 | -0.9893 | -0.98657 | 115.9274 | -1.1995 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0449 | 59.8039 | -0.99414 | -0.99941 | 116.4934 | -2.0916 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0443 | 59.7553 | 0.9794 | 0.99688 | 116.2458 | 4.3572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.045 | 6.7961 | 0.99 | 0.97577 | 116.2588 | 1.4922 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0454 | 6.7767 | -0.9893 | -0.98657 | 115.9274 | -1.1994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0459 | 59.8039 | -0.99412 | -0.99941 | 116.4934 | -2.0914 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0453 | 59.7553 | 0.9794 | 0.99688 | 116.2458 | 4.3621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0459 | 6.7961 | 0.99 | 0.97577 | 116.2588 | 1.492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0464 | 6.7767 | -0.9893 | -0.98657 | 115.9274 | -1.1992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0469 | 59.8039 | -0.9941 | -0.99941 | 116.4934 | -2.0913 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0463 | 59.7553 | 0.9794 | 0.99688 | 116.2458 | 4.3671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0469 | 6.7961 | 0.99 | 0.97577 | 116.2588 | 1.4918 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0474 | 6.7767 | -0.9893 | -0.98657 | 115.9274 | -1.1991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0479 | 59.8039 | -0.99408 | -0.99941 | 116.4934 | -2.0912 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0473 | 59.7553 | 0.9794 | 0.99688 | 116.2458 | 4.372 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0479 | 6.7961 | 0.99 | 0.97577 | 116.2588 | 1.4916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0484 | 6.7767 | -0.9893 | -0.98657 | 115.9274 | -1.199 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0489 | 59.8039 | -0.99406 | -0.99941 | 116.4934 | -2.091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0483 | 59.7553 | 0.9794 | 0.99688 | 116.2458 | 4.377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.049 | 6.7961 | 0.99 | 0.97577 | 116.2588 | 1.4914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0494 | 6.7767 | -0.9893 | -0.98657 | 115.9274 | -1.1989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0499 | 59.8039 | -0.99404 | -0.99941 | 116.4934 | -2.0909 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0493 | 59.7553 | 0.9794 | 0.99688 | 116.2458 | 4.382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0499 | 6.7961 | 0.99 | 0.97577 | 116.2588 | 1.4912 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0504 | 6.7767 | -0.9893 | -0.98657 | 115.9274 | -1.1987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0509 | 59.8039 | -0.99402 | -0.99941 | 116.4934 | -2.0907 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0503 | 59.7553 | 0.9794 | 0.99688 | 116.2458 | 4.3869 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0509 | 6.7961 | 0.99 | 0.97577 | 116.2588 | 1.491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0514 | 6.7767 | -0.9893 | -0.98657 | 115.9274 | -1.1986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0519 | 59.8039 | -0.994 | -0.99941 | 116.4934 | -2.0906 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0513 | 59.7553 | 0.9794 | 0.99688 | 116.2458 | 4.3919 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0519 | 6.7961 | 0.99 | 0.97577 | 116.2588 | 1.4908 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0524 | 6.7767 | -0.9893 | -0.98657 | 115.9274 | -1.1985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0529 | 59.8039 | -0.99398 | -0.99941 | 116.4934 | -2.0905 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0523 | 59.7553 | 0.9794 | 0.99688 | 116.2458 | 4.3968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0529 | 6.7985 | 0.99 | 0.97605 | 116.2544 | 1.4905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0534 | 6.7775 | -0.9893 | -0.98626 | 115.9355 | -1.1984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0539 | 59.782 | -0.99396 | -0.99942 | 116.5021 | -2.0901 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0533 | 59.7478 | 0.9794 | 0.9968 | 116.2491 | 4.402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.054 | 6.7985 | 0.99 | 0.97605 | 116.2544 | 1.4902 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0544 | 6.7775 | -0.9893 | -0.98626 | 115.9355 | -1.1983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0549 | 59.782 | -0.99394 | -0.99942 | 116.5021 | -2.0897 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0543 | 59.7478 | 0.9794 | 0.9968 | 116.2491 | 4.4071 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0549 | 6.7985 | 0.99 | 0.97605 | 116.2544 | 1.4898 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0554 | 6.7775 | -0.9893 | -0.98626 | 115.9355 | -1.1982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0559 | 59.782 | -0.99392 | -0.99942 | 116.5021 | -2.0893 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0553 | 59.7478 | 0.9794 | 0.9968 | 116.2491 | 4.4123 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0559 | 6.7985 | 0.99 | 0.97605 | 116.2544 | 1.4895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0564 | 6.7775 | -0.9893 | -0.98626 | 115.9355 | -1.1982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0569 | 59.782 | -0.9939 | -0.99942 | 116.5021 | -2.089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0564 | 59.7478 | 0.9794 | 0.9968 | 116.2491 | 4.4174 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0569 | 6.7985 | 0.99 | 0.97605 | 116.2544 | 1.4892 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0574 | 6.7775 | -0.9893 | -0.98626 | 115.9355 | -1.1981 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0579 | 59.782 | -0.99388 | -0.99942 | 116.5021 | -2.0886 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0574 | 59.7478 | 0.9794 | 0.9968 | 116.2491 | 4.4226 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.058 | 6.7985 | 0.99 | 0.97605 | 116.2544 | 1.4889 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0584 | 6.7775 | -0.9893 | -0.98626 | 115.9355 | -1.198 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0589 | 59.782 | -0.99386 | -0.99942 | 116.5021 | -2.0882 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0583 | 59.7478 | 0.9794 | 0.9968 | 116.2491 | 4.4277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0589 | 6.7985 | 0.99 | 0.97605 | 116.2544 | 1.4886 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0594 | 6.7775 | -0.9893 | -0.98626 | 115.9355 | -1.1979 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0599 | 59.782 | -0.99384 | -0.99942 | 116.5021 | -2.0879 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0593 | 59.7478 | 0.9794 | 0.9968 | 116.2491 | 4.4329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0599 | 6.7985 | 0.99 | 0.97605 | 116.2544 | 1.4883 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0604 | 6.7775 | -0.9893 | -0.98626 | 115.9355 | -1.1978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0609 | 59.782 | -0.99382 | -0.99942 | 116.5021 | -2.0875 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0603 | 59.7478 | 0.9794 | 0.9968 | 116.2491 | 4.438 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0609 | 6.7985 | 0.99 | 0.97605 | 116.2544 | 1.488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0614 | 6.7766 | -0.9893 | -0.98589 | 115.9438 | -1.1978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0619 | 59.7817 | -0.9938 | -0.9994 | 116.5298 | -2.0874 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0613 | 59.7425 | 0.9794 | 0.99677 | 116.2689 | 4.4428 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.062 | 6.798 | 0.99 | 0.97632 | 116.2341 | 1.4876 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0624 | 6.7766 | -0.9893 | -0.98589 | 115.9438 | -1.1978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0629 | 59.7817 | -0.99378 | -0.9994 | 116.5298 | -2.0873 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0623 | 59.7425 | 0.9794 | 0.99677 | 116.2689 | 4.4476 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0629 | 6.798 | 0.99 | 0.97632 | 116.2341 | 1.4872 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0634 | 6.7766 | -0.9893 | -0.98589 | 115.9438 | -1.1978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0639 | 59.7817 | -0.99376 | -0.9994 | 116.5298 | -2.0872 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0633 | 59.7425 | 0.9794 | 0.99677 | 116.2689 | 4.4524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0639 | 6.798 | 0.99 | 0.97632 | 116.2341 | 1.4867 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0644 | 6.7766 | -0.9893 | -0.98589 | 115.9438 | -1.1978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0649 | 59.7817 | -0.99374 | -0.9994 | 116.5298 | -2.0871 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0643 | 59.7425 | 0.9794 | 0.99677 | 116.2689 | 4.4572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0649 | 6.798 | 0.99 | 0.97632 | 116.2341 | 1.4863 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0654 | 6.7766 | -0.9893 | -0.98589 | 115.9438 | -1.1977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0659 | 59.7817 | -0.99372 | -0.9994 | 116.5298 | -2.087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0653 | 59.7425 | 0.9794 | 0.99677 | 116.2689 | 4.4621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0659 | 6.798 | 0.99 | 0.97632 | 116.2341 | 1.4859 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0664 | 6.7766 | -0.9893 | -0.98589 | 115.9438 | -1.1977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0669 | 59.7817 | -0.9937 | -0.9994 | 116.5298 | -2.0869 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0663 | 59.7425 | 0.9794 | 0.99677 | 116.2689 | 4.4669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.067 | 6.798 | 0.99 | 0.97632 | 116.2341 | 1.4855 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0674 | 6.7766 | -0.9893 | -0.98589 | 115.9438 | -1.1977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0679 | 59.7817 | -0.99368 | -0.9994 | 116.5298 | -2.0868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0673 | 59.7425 | 0.9794 | 0.99677 | 116.2689 | 4.4717 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0679 | 6.798 | 0.99 | 0.97632 | 116.2341 | 1.485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0684 | 6.7766 | -0.9893 | -0.98589 | 115.9438 | -1.1977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0689 | 59.7817 | -0.99366 | -0.9994 | 116.5298 | -2.0867 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0683 | 59.7425 | 0.9794 | 0.99677 | 116.2689 | 4.4765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0689 | 6.798 | 0.99 | 0.97632 | 116.2341 | 1.4846 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0694 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98599 | 115.9307 | -1.1976 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0699 | 59.7701 | -0.99364 | -0.99941 | 116.5274 | -2.0867 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0693 | 59.7403 | 0.9794 | 0.99668 | 116.2756 | 4.4815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0699 | 6.7947 | 0.99 | 0.97644 | 116.2309 | 1.4842 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0704 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98599 | 115.9307 | -1.1976 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0709 | 59.7701 | -0.99362 | -0.99941 | 116.5274 | -2.0867 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0704 | 59.7403 | 0.9794 | 0.99668 | 116.2756 | 4.4866 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.071 | 6.7947 | 0.99 | 0.97644 | 116.2309 | 1.4837 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0714 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98599 | 115.9307 | -1.1976 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0719 | 59.7701 | -0.9936 | -0.99941 | 116.5274 | -2.0867 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0714 | 59.7403 | 0.9794 | 0.99668 | 116.2756 | 4.4917 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0719 | 6.7947 | 0.99 | 0.97644 | 116.2309 | 1.4832 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0724 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98599 | 115.9307 | -1.1975 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0729 | 59.7701 | -0.99358 | -0.99941 | 116.5274 | -2.0867 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0723 | 59.7403 | 0.9794 | 0.99668 | 116.2756 | 4.4967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0729 | 6.7947 | 0.99 | 0.97644 | 116.2309 | 1.4828 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0734 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98599 | 115.9307 | -1.1975 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0739 | 59.7701 | -0.99356 | -0.99941 | 116.5274 | -2.0867 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0733 | 59.7403 | 0.9794 | 0.99668 | 116.2756 | 4.5018 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0739 | 6.7947 | 0.99 | 0.97644 | 116.2309 | 1.4823 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0744 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98599 | 115.9307 | -1.1975 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0749 | 59.7701 | -0.99354 | -0.99941 | 116.5274 | -2.0867 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0743 | 59.7403 | 0.9794 | 0.99668 | 116.2756 | 4.5069 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.075 | 6.7947 | 0.99 | 0.97644 | 116.2309 | 1.4818 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0754 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98599 | 115.9307 | -1.1974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0759 | 59.7701 | -0.99352 | -0.99941 | 116.5274 | -2.0868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0753 | 59.7403 | 0.9794 | 0.99668 | 116.2756 | 4.5119 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0759 | 6.7947 | 0.99 | 0.97644 | 116.2309 | 1.4814 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0764 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98599 | 115.9307 | -1.1974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0769 | 59.7701 | -0.9935 | -0.99941 | 116.5274 | -2.0868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0763 | 59.7403 | 0.9794 | 0.99668 | 116.2756 | 4.517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0769 | 6.7947 | 0.99 | 0.97644 | 116.2309 | 1.4809 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0774 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98599 | 115.9307 | -1.1974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0779 | 59.7701 | -0.99348 | -0.99941 | 116.5274 | -2.0868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0773 | 59.7403 | 0.9794 | 0.99668 | 116.2756 | 4.5221 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0779 | 6.789 | 0.99 | 0.9764 | 116.2489 | 1.4805 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0784 | 6.7639 | -0.9893 | -0.98633 | 115.9144 | -1.1973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0789 | 59.7761 | -0.99346 | -0.99942 | 116.52 | -2.0865 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0783 | 59.7282 | 0.9794 | 0.99663 | 116.2773 | 4.527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0789 | 6.789 | 0.99 | 0.9764 | 116.2489 | 1.48 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0794 | 6.7639 | -0.9893 | -0.98633 | 115.9144 | -1.1973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0799 | 59.7761 | -0.99344 | -0.99942 | 116.52 | -2.0863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0793 | 59.7282 | 0.9794 | 0.99663 | 116.2773 | 4.5319 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0799 | 6.789 | 0.99 | 0.9764 | 116.2489 | 1.4795 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0804 | 6.7639 | -0.9893 | -0.98633 | 115.9144 | -1.1972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0809 | 59.7761 | -0.99342 | -0.99942 | 116.52 | -2.086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0803 | 59.7282 | 0.9794 | 0.99663 | 116.2773 | 4.5368 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0809 | 6.789 | 0.99 | 0.9764 | 116.2489 | 1.4791 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0814 | 6.7639 | -0.9893 | -0.98633 | 115.9144 | -1.1972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0819 | 59.7761 | -0.9934 | -0.99942 | 116.52 | -2.0857 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0813 | 59.7282 | 0.9794 | 0.99663 | 116.2773 | 4.5417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0819 | 6.789 | 0.99 | 0.9764 | 116.2489 | 1.4786 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0824 | 6.7639 | -0.9893 | -0.98633 | 115.9144 | -1.1972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0829 | 59.7761 | -0.99338 | -0.99942 | 116.52 | -2.0855 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0823 | 59.7282 | 0.9794 | 0.99663 | 116.2773 | 4.5466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0829 | 6.789 | 0.99 | 0.9764 | 116.2489 | 1.4782 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0834 | 6.7639 | -0.9893 | -0.98633 | 115.9144 | -1.1971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0839 | 59.7761 | -0.99336 | -0.99942 | 116.52 | -2.0852 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0833 | 59.7282 | 0.9794 | 0.99663 | 116.2773 | 4.5515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.084 | 6.789 | 0.99 | 0.9764 | 116.2489 | 1.4777 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0844 | 6.7639 | -0.9893 | -0.98633 | 115.9144 | -1.1971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0849 | 59.7761 | -0.99334 | -0.99942 | 116.52 | -2.085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0844 | 59.7282 | 0.9794 | 0.99663 | 116.2773 | 4.5564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0849 | 6.789 | 0.99 | 0.9764 | 116.2489 | 1.4772 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0854 | 6.7639 | -0.9893 | -0.98633 | 115.9144 | -1.197 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0859 | 59.7761 | -0.99332 | -0.99942 | 116.52 | -2.0847 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0854 | 59.7282 | 0.9794 | 0.99663 | 116.2773 | 4.5613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0859 | 6.789 | 0.99 | 0.9764 | 116.2489 | 1.4768 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0864 | 6.7557 | -0.9893 | -0.98655 | 115.9035 | -1.1969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0869 | 59.7751 | -0.9933 | -0.99943 | 116.5313 | -2.0841 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0863 | 59.7065 | 0.9794 | 0.99658 | 116.2882 | 4.566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0869 | 6.7795 | 0.99 | 0.97636 | 116.2667 | 1.4764 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0874 | 6.7557 | -0.9893 | -0.98655 | 115.9035 | -1.1968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0879 | 59.7751 | -0.99328 | -0.99943 | 116.5313 | -2.0835 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0873 | 59.7065 | 0.9794 | 0.99658 | 116.2882 | 4.5706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.088 | 6.7795 | 0.99 | 0.97636 | 116.2667 | 1.476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0884 | 6.7557 | -0.9893 | -0.98655 | 115.9035 | -1.1967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0889 | 59.7751 | -0.99326 | -0.99943 | 116.5313 | -2.0828 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0883 | 59.7065 | 0.9794 | 0.99658 | 116.2882 | 4.5753 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0889 | 6.7795 | 0.99 | 0.97636 | 116.2667 | 1.4756 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0894 | 6.7557 | -0.9893 | -0.98655 | 115.9035 | -1.1967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0899 | 59.7751 | -0.99324 | -0.99943 | 116.5313 | -2.0822 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0893 | 59.7065 | 0.9794 | 0.99658 | 116.2882 | 4.5799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0899 | 6.7795 | 0.99 | 0.97636 | 116.2667 | 1.4752 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0904 | 6.7557 | -0.9893 | -0.98655 | 115.9035 | -1.1966 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0909 | 59.7751 | -0.99322 | -0.99943 | 116.5313 | -2.0816 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0903 | 59.7065 | 0.9794 | 0.99658 | 116.2882 | 4.5846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0909 | 6.7795 | 0.99 | 0.97636 | 116.2667 | 1.4748 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0914 | 6.7557 | -0.9893 | -0.98655 | 115.9035 | -1.1965 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0919 | 59.7751 | -0.9932 | -0.99943 | 116.5313 | -2.0809 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0913 | 59.7065 | 0.9794 | 0.99658 | 116.2882 | 4.5892 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0919 | 6.7795 | 0.99 | 0.97636 | 116.2667 | 1.4744 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0924 | 6.7557 | -0.9893 | -0.98655 | 115.9035 | -1.1964 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0929 | 59.7751 | -0.99318 | -0.99943 | 116.5313 | -2.0803 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0923 | 59.7065 | 0.9794 | 0.99658 | 116.2882 | 4.5938 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0929 | 6.7795 | 0.99 | 0.97636 | 116.2667 | 1.474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0934 | 6.7557 | -0.9893 | -0.98655 | 115.9035 | -1.1963 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0939 | 59.7751 | -0.99316 | -0.99943 | 116.5313 | -2.0797 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0933 | 59.7065 | 0.9794 | 0.99658 | 116.2882 | 4.5985 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0939 | 6.7795 | 0.99 | 0.97636 | 116.2667 | 1.4736 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0944 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98668 | 115.9053 | -1.1962 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0949 | 59.7732 | -0.99314 | -0.99942 | 116.5215 | -2.0792 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0943 | 59.694 | 0.9794 | 0.9965 | 116.2956 | 4.6029 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0949 | 6.7835 | 0.99 | 0.97644 | 116.2395 | 1.4733 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0954 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98668 | 115.9053 | -1.1961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0959 | 59.7732 | -0.99312 | -0.99942 | 116.5215 | -2.0787 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0953 | 59.694 | 0.9794 | 0.9965 | 116.2956 | 4.6074 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0959 | 6.7835 | 0.99 | 0.97644 | 116.2395 | 1.4731 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0964 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98668 | 115.9053 | -1.196 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0969 | 59.7732 | -0.9931 | -0.99942 | 116.5215 | -2.0782 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0963 | 59.694 | 0.9794 | 0.9965 | 116.2956 | 4.6118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.097 | 6.7835 | 0.99 | 0.97644 | 116.2395 | 1.4728 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0974 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98668 | 115.9053 | -1.1959 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0979 | 59.7732 | -0.99308 | -0.99942 | 116.5215 | -2.0777 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0973 | 59.694 | 0.9794 | 0.9965 | 116.2956 | 4.6162 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0979 | 6.7835 | 0.99 | 0.97644 | 116.2395 | 1.4725 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0984 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98668 | 115.9053 | -1.1959 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0989 | 59.7732 | -0.99306 | -0.99942 | 116.5215 | -2.0772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0984 | 59.694 | 0.9794 | 0.9965 | 116.2956 | 4.6207 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0989 | 6.7835 | 0.99 | 0.97644 | 116.2395 | 1.4722 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.0994 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98668 | 115.9053 | -1.1958 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.0999 | 59.7732 | -0.99304 | -0.99942 | 116.5215 | -2.0767 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.0993 | 59.694 | 0.9794 | 0.9965 | 116.2956 | 4.6251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.0999 | 6.7835 | 0.99 | 0.97644 | 116.2395 | 1.4719 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1004 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98668 | 115.9053 | -1.1957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1009 | 59.7732 | -0.99302 | -0.99942 | 116.5215 | -2.0762 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1003 | 59.694 | 0.9794 | 0.9965 | 116.2956 | 4.6295 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.101 | 6.7835 | 0.99 | 0.97644 | 116.2395 | 1.4717 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1014 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98668 | 115.9053 | -1.1956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1019 | 59.7732 | -0.993 | -0.99942 | 116.5215 | -2.0757 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1013 | 59.694 | 0.9794 | 0.9965 | 116.2956 | 4.634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1019 | 6.7835 | 0.99 | 0.97644 | 116.2395 | 1.4714 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1024 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98668 | 115.9053 | -1.1955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1029 | 59.7732 | -0.99298 | -0.99942 | 116.5215 | -2.0752 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1023 | 59.694 | 0.9794 | 0.9965 | 116.2956 | 4.6384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1029 | 6.7933 | 0.99 | 0.97665 | 116.2385 | 1.4711 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1034 | 6.778 | -0.9893 | -0.98659 | 115.9157 | -1.1954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1039 | 59.7669 | -0.99296 | -0.99943 | 116.5024 | -2.0747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1033 | 59.6964 | 0.9794 | 0.99647 | 116.2852 | 4.6432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1039 | 6.7933 | 0.99 | 0.97665 | 116.2385 | 1.4708 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1044 | 6.778 | -0.9893 | -0.98659 | 115.9157 | -1.1954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1049 | 59.7669 | -0.99294 | -0.99943 | 116.5024 | -2.0741 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1043 | 59.6964 | 0.9794 | 0.99647 | 116.2852 | 4.6479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1049 | 6.7933 | 0.99 | 0.97665 | 116.2385 | 1.4705 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1054 | 6.778 | -0.9893 | -0.98659 | 115.9157 | -1.1953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1059 | 59.7669 | -0.99292 | -0.99943 | 116.5024 | -2.0735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1053 | 59.6964 | 0.9794 | 0.99647 | 116.2852 | 4.6526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1059 | 6.7933 | 0.99 | 0.97665 | 116.2385 | 1.4703 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1064 | 6.778 | -0.9893 | -0.98659 | 115.9157 | -1.1952 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1069 | 59.7669 | -0.9929 | -0.99943 | 116.5024 | -2.0729 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1063 | 59.6964 | 0.9794 | 0.99647 | 116.2852 | 4.6574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1069 | 6.7933 | 0.99 | 0.97665 | 116.2385 | 1.47 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1074 | 6.778 | -0.9893 | -0.98659 | 115.9157 | -1.1952 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1079 | 59.7669 | -0.99288 | -0.99943 | 116.5024 | -2.0724 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1073 | 59.6964 | 0.9794 | 0.99647 | 116.2852 | 4.6621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1079 | 6.7933 | 0.99 | 0.97665 | 116.2385 | 1.4697 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1084 | 6.778 | -0.9893 | -0.98659 | 115.9157 | -1.1951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1089 | 59.7669 | -0.99286 | -0.99943 | 116.5024 | -2.0718 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1083 | 59.6964 | 0.9794 | 0.99647 | 116.2852 | 4.6669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1089 | 6.7933 | 0.99 | 0.97665 | 116.2385 | 1.4694 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1094 | 6.778 | -0.9893 | -0.98659 | 115.9157 | -1.195 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1099 | 59.7669 | -0.99284 | -0.99943 | 116.5024 | -2.0712 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1093 | 59.6964 | 0.9794 | 0.99647 | 116.2852 | 4.6716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.11 | 6.7933 | 0.99 | 0.97665 | 116.2385 | 1.4692 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1104 | 6.778 | -0.9893 | -0.98659 | 115.9157 | -1.195 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1109 | 59.7669 | -0.99282 | -0.99943 | 116.5024 | -2.0707 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1103 | 59.6964 | 0.9794 | 0.99647 | 116.2852 | 4.6763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1109 | 6.7933 | 0.99 | 0.97665 | 116.2385 | 1.4689 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1114 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9247 | -1.1948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1119 | 59.7497 | -0.9928 | -0.99943 | 116.4995 | -2.0701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1114 | 59.7311 | 0.9794 | 0.99637 | 116.2891 | 4.6815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1119 | 6.7997 | 0.99 | 0.97682 | 116.2635 | 1.4686 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1124 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9247 | -1.1947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1129 | 59.7497 | -0.99278 | -0.99943 | 116.4995 | -2.0696 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1124 | 59.7311 | 0.9794 | 0.99637 | 116.2891 | 4.6867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1129 | 6.7997 | 0.99 | 0.97682 | 116.2635 | 1.4682 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1134 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9247 | -1.1946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1139 | 59.7497 | -0.99276 | -0.99943 | 116.4995 | -2.0691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1133 | 59.7311 | 0.9794 | 0.99637 | 116.2891 | 4.6918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.114 | 6.7997 | 0.99 | 0.97682 | 116.2635 | 1.4679 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1144 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9247 | -1.1944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1149 | 59.7497 | -0.99274 | -0.99943 | 116.4995 | -2.0685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1143 | 59.7311 | 0.9794 | 0.99637 | 116.2891 | 4.697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1149 | 6.7997 | 0.99 | 0.97682 | 116.2635 | 1.4675 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1154 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9247 | -1.1943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1159 | 59.7497 | -0.99272 | -0.99943 | 116.4995 | -2.068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1153 | 59.7311 | 0.9794 | 0.99637 | 116.2891 | 4.7022 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1159 | 6.7997 | 0.99 | 0.97682 | 116.2635 | 1.4672 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1164 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9247 | -1.1941 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1169 | 59.7497 | -0.9927 | -0.99943 | 116.4995 | -2.0675 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1163 | 59.7311 | 0.9794 | 0.99637 | 116.2891 | 4.7073 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1169 | 6.7997 | 0.99 | 0.97682 | 116.2635 | 1.4669 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1174 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9247 | -1.194 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1179 | 59.7497 | -0.99268 | -0.99943 | 116.4995 | -2.067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1173 | 59.7311 | 0.9794 | 0.99637 | 116.2891 | 4.7125 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.118 | 6.7997 | 0.99 | 0.97682 | 116.2635 | 1.4665 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1184 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9247 | -1.1939 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1189 | 59.7497 | -0.99266 | -0.99943 | 116.4995 | -2.0664 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1183 | 59.7311 | 0.9794 | 0.99637 | 116.2891 | 4.7177 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1189 | 6.7997 | 0.99 | 0.97682 | 116.2635 | 1.4662 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1194 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98613 | 115.9403 | -1.1938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1199 | 59.7383 | -0.99264 | -0.99942 | 116.5205 | -2.0659 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1193 | 59.7512 | 0.9794 | 0.99634 | 116.2948 | 4.7225 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1199 | 6.7947 | 0.99 | 0.97696 | 116.2287 | 1.4658 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1204 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98613 | 115.9403 | -1.1938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1209 | 59.7383 | -0.99262 | -0.99942 | 116.5205 | -2.0654 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1203 | 59.7512 | 0.9794 | 0.99634 | 116.2948 | 4.7274 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1209 | 6.7947 | 0.99 | 0.97696 | 116.2287 | 1.4654 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1214 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98613 | 115.9403 | -1.1937 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1219 | 59.7383 | -0.9926 | -0.99942 | 116.5205 | -2.0649 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1213 | 59.7512 | 0.9794 | 0.99634 | 116.2948 | 4.7322 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1219 | 6.7947 | 0.99 | 0.97696 | 116.2287 | 1.465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1224 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98613 | 115.9403 | -1.1937 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1229 | 59.7383 | -0.99258 | -0.99942 | 116.5205 | -2.0644 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1223 | 59.7512 | 0.9794 | 0.99634 | 116.2948 | 4.737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.123 | 6.7947 | 0.99 | 0.97696 | 116.2287 | 1.4646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1234 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98613 | 115.9403 | -1.1936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1239 | 59.7383 | -0.99256 | -0.99942 | 116.5205 | -2.0639 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1233 | 59.7512 | 0.9794 | 0.99634 | 116.2948 | 4.7419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1239 | 6.7947 | 0.99 | 0.97696 | 116.2287 | 1.4642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1244 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98613 | 115.9403 | -1.1936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1249 | 59.7383 | -0.99254 | -0.99942 | 116.5205 | -2.0634 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1243 | 59.7512 | 0.9794 | 0.99634 | 116.2948 | 4.7467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1249 | 6.7947 | 0.99 | 0.97696 | 116.2287 | 1.4638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1254 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98613 | 115.9403 | -1.1935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1259 | 59.7383 | -0.99252 | -0.99942 | 116.5205 | -2.0629 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1254 | 59.7512 | 0.9794 | 0.99634 | 116.2948 | 4.7515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1259 | 6.7947 | 0.99 | 0.97696 | 116.2287 | 1.4634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1264 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98613 | 115.9403 | -1.1935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1269 | 59.7383 | -0.9925 | -0.99942 | 116.5205 | -2.0624 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1264 | 59.7512 | 0.9794 | 0.99634 | 116.2948 | 4.7564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.127 | 6.7947 | 0.99 | 0.97696 | 116.2287 | 1.463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1274 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98613 | 115.9403 | -1.1934 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1279 | 59.7383 | -0.99248 | -0.99942 | 116.5205 | -2.0619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1273 | 59.7518 | 0.9794 | 0.99631 | 116.2874 | 4.7614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1279 | 6.7944 | 0.99 | 0.97694 | 116.2156 | 1.4626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1284 | 6.766 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9302 | -1.1935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1289 | 59.7464 | -0.99246 | -0.99942 | 116.5349 | -2.0615 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1283 | 59.7518 | 0.9794 | 0.99631 | 116.2874 | 4.7664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1289 | 6.7944 | 0.99 | 0.97694 | 116.2156 | 1.4623 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1294 | 6.766 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9302 | -1.1935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1299 | 59.7464 | -0.99244 | -0.99942 | 116.5349 | -2.0611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1293 | 59.7518 | 0.9794 | 0.99631 | 116.2874 | 4.7714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1299 | 6.7944 | 0.99 | 0.97694 | 116.2156 | 1.4619 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1304 | 6.766 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9302 | -1.1935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1309 | 59.7464 | -0.99242 | -0.99942 | 116.5349 | -2.0607 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1303 | 59.7518 | 0.9794 | 0.99631 | 116.2874 | 4.7764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.131 | 6.7944 | 0.99 | 0.97694 | 116.2156 | 1.4615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1314 | 6.766 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9302 | -1.1935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1319 | 59.7464 | -0.9924 | -0.99942 | 116.5349 | -2.0603 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1313 | 59.7518 | 0.9794 | 0.99631 | 116.2874 | 4.7814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1319 | 6.7944 | 0.99 | 0.97694 | 116.2156 | 1.4611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1324 | 6.766 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9302 | -1.1936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1329 | 59.7464 | -0.99238 | -0.99942 | 116.5349 | -2.0599 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1323 | 59.7518 | 0.9794 | 0.99631 | 116.2874 | 4.7864 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1329 | 6.7944 | 0.99 | 0.97694 | 116.2156 | 1.4607 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1334 | 6.766 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9302 | -1.1936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1339 | 59.7464 | -0.99236 | -0.99942 | 116.5349 | -2.0595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1333 | 59.7518 | 0.9794 | 0.99631 | 116.2874 | 4.7914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1339 | 6.7944 | 0.99 | 0.97694 | 116.2156 | 1.4603 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1344 | 6.766 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9302 | -1.1936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1349 | 59.7464 | -0.99234 | -0.99942 | 116.5349 | -2.0591 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1343 | 59.7518 | 0.9794 | 0.99631 | 116.2874 | 4.7965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1349 | 6.7944 | 0.99 | 0.97694 | 116.2156 | 1.4599 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1354 | 6.766 | -0.9893 | -0.98604 | 115.9302 | -1.1936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1359 | 59.7464 | -0.99232 | -0.99942 | 116.5349 | -2.0587 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1353 | 59.7518 | 0.9794 | 0.99631 | 116.2874 | 4.8015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1359 | 6.7944 | 0.99 | 0.97694 | 116.2156 | 1.4595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1364 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98658 | 115.9008 | -1.1935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1369 | 59.7484 | -0.9923 | -0.99944 | 116.5422 | -2.0579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1363 | 59.773 | 0.9794 | 0.99623 | 116.3023 | 4.8066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1369 | 6.7926 | 0.99 | 0.97689 | 116.2328 | 1.4591 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1374 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98658 | 115.9008 | -1.1934 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1379 | 59.7484 | -0.99228 | -0.99944 | 116.5422 | -2.0571 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1373 | 59.773 | 0.9794 | 0.99623 | 116.3023 | 4.8116 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1379 | 6.7926 | 0.99 | 0.97689 | 116.2328 | 1.4588 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1384 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98658 | 115.9008 | -1.1933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1389 | 59.7484 | -0.99226 | -0.99944 | 116.5422 | -2.0564 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1383 | 59.773 | 0.9794 | 0.99623 | 116.3023 | 4.8167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1389 | 6.7926 | 0.99 | 0.97689 | 116.2328 | 1.4584 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1394 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98658 | 115.9008 | -1.1931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1399 | 59.7484 | -0.99224 | -0.99944 | 116.5422 | -2.0556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1394 | 59.773 | 0.9794 | 0.99623 | 116.3023 | 4.8218 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.14 | 6.7926 | 0.99 | 0.97689 | 116.2328 | 1.458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1404 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98658 | 115.9008 | -1.193 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1409 | 59.7484 | -0.99222 | -0.99944 | 116.5422 | -2.0549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1404 | 59.773 | 0.9794 | 0.99623 | 116.3023 | 4.8269 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1409 | 6.7926 | 0.99 | 0.97689 | 116.2328 | 1.4577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1414 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98658 | 115.9008 | -1.1929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1419 | 59.7484 | -0.9922 | -0.99944 | 116.5422 | -2.0541 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1413 | 59.773 | 0.9794 | 0.99623 | 116.3023 | 4.832 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1419 | 6.7926 | 0.99 | 0.97689 | 116.2328 | 1.4573 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1424 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98658 | 115.9008 | -1.1928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1429 | 59.7484 | -0.99218 | -0.99944 | 116.5422 | -2.0534 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1423 | 59.773 | 0.9794 | 0.99623 | 116.3023 | 4.8371 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1429 | 6.7926 | 0.99 | 0.97689 | 116.2328 | 1.4569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1434 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98658 | 115.9008 | -1.1927 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1439 | 59.7484 | -0.99216 | -0.99944 | 116.5422 | -2.0526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1433 | 59.773 | 0.9794 | 0.99623 | 116.3023 | 4.8422 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.144 | 6.7926 | 0.99 | 0.97689 | 116.2328 | 1.4566 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1444 | 6.772 | -0.9893 | -0.98705 | 115.895 | -1.1925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1449 | 59.7393 | -0.99214 | -0.99945 | 116.5497 | -2.0518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1443 | 59.7951 | 0.9794 | 0.99617 | 116.3115 | 4.8473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1449 | 6.7908 | 0.99 | 0.97716 | 116.2437 | 1.4561 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1454 | 6.772 | -0.9893 | -0.98705 | 115.895 | -1.1922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1459 | 59.7393 | -0.99212 | -0.99945 | 116.5497 | -2.0509 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1453 | 59.7951 | 0.9794 | 0.99617 | 116.3115 | 4.8525 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1459 | 6.7908 | 0.99 | 0.97716 | 116.2437 | 1.4557 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1464 | 6.772 | -0.9893 | -0.98705 | 115.895 | -1.192 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1469 | 59.7393 | -0.9921 | -0.99945 | 116.5497 | -2.0501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1463 | 59.7951 | 0.9794 | 0.99617 | 116.3115 | 4.8576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1469 | 6.7908 | 0.99 | 0.97716 | 116.2437 | 1.4553 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1474 | 6.772 | -0.9893 | -0.98705 | 115.895 | -1.1918 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1479 | 59.7393 | -0.99208 | -0.99945 | 116.5497 | -2.0492 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1473 | 59.7951 | 0.9794 | 0.99617 | 116.3115 | 4.8627 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1479 | 6.7908 | 0.99 | 0.97716 | 116.2437 | 1.4549 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1484 | 6.772 | -0.9893 | -0.98705 | 115.895 | -1.1916 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1489 | 59.7393 | -0.99206 | -0.99945 | 116.5497 | -2.0484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1483 | 59.7951 | 0.9794 | 0.99617 | 116.3115 | 4.8679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1489 | 6.7908 | 0.99 | 0.97716 | 116.2437 | 1.4545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1494 | 6.772 | -0.9893 | -0.98705 | 115.895 | -1.1914 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1499 | 59.7393 | -0.99204 | -0.99945 | 116.5497 | -2.0475 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1493 | 59.7951 | 0.9794 | 0.99617 | 116.3115 | 4.873 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1499 | 6.7908 | 0.99 | 0.97716 | 116.2437 | 1.4541 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1504 | 6.772 | -0.9893 | -0.98705 | 115.895 | -1.1911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1509 | 59.7393 | -0.99202 | -0.99945 | 116.5497 | -2.0467 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1503 | 59.7951 | 0.9794 | 0.99617 | 116.3115 | 4.8781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1509 | 6.7908 | 0.99 | 0.97716 | 116.2437 | 1.4537 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1514 | 6.772 | -0.9893 | -0.98705 | 115.895 | -1.1909 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1519 | 59.7393 | -0.992 | -0.99945 | 116.5497 | -2.0458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1513 | 59.7951 | 0.9794 | 0.99617 | 116.3115 | 4.8833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1519 | 6.7908 | 0.99 | 0.97716 | 116.2437 | 1.4533 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1524 | 6.772 | -0.9893 | -0.98705 | 115.895 | -1.1907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1529 | 59.7393 | -0.99198 | -0.99945 | 116.5497 | -2.0449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1523 | 59.7708 | 0.9794 | 0.99611 | 116.317 | 4.8887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.153 | 6.7952 | 0.99 | 0.97728 | 116.2387 | 1.4528 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1534 | 6.7741 | -0.9893 | -0.98677 | 115.9055 | -1.1906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1539 | 59.752 | -0.99196 | -0.99943 | 116.5441 | -2.0446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1534 | 59.7708 | 0.9794 | 0.99611 | 116.317 | 4.8937 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1539 | 6.7952 | 0.99 | 0.97728 | 116.2387 | 1.4524 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1544 | 6.7741 | -0.9893 | -0.98677 | 115.9055 | -1.1904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1549 | 59.752 | -0.99194 | -0.99943 | 116.5441 | -2.0443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1544 | 59.7708 | 0.9794 | 0.99611 | 116.317 | 4.8987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1549 | 6.7952 | 0.99 | 0.97728 | 116.2387 | 1.4519 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1554 | 6.7741 | -0.9893 | -0.98677 | 115.9055 | -1.1903 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1559 | 59.752 | -0.99192 | -0.99943 | 116.5441 | -2.044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1553 | 59.7708 | 0.9794 | 0.99611 | 116.317 | 4.9038 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1559 | 6.7952 | 0.99 | 0.97728 | 116.2387 | 1.4515 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1564 | 6.7741 | -0.9893 | -0.98677 | 115.9055 | -1.1902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1569 | 59.752 | -0.9919 | -0.99943 | 116.5441 | -2.0437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1563 | 59.7708 | 0.9794 | 0.99611 | 116.317 | 4.9088 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.157 | 6.7952 | 0.99 | 0.97728 | 116.2387 | 1.4511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1574 | 6.7741 | -0.9893 | -0.98677 | 115.9055 | -1.19 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1579 | 59.752 | -0.99188 | -0.99943 | 116.5441 | -2.0434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1573 | 59.7708 | 0.9794 | 0.99611 | 116.317 | 4.9138 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1579 | 6.7952 | 0.99 | 0.97728 | 116.2387 | 1.4506 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1584 | 6.7741 | -0.9893 | -0.98677 | 115.9055 | -1.1899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1589 | 59.752 | -0.99186 | -0.99943 | 116.5441 | -2.0431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1583 | 59.7708 | 0.9794 | 0.99611 | 116.317 | 4.9189 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1589 | 6.7952 | 0.99 | 0.97728 | 116.2387 | 1.4502 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1594 | 6.7741 | -0.9893 | -0.98677 | 115.9055 | -1.1897 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1599 | 59.752 | -0.99184 | -0.99943 | 116.5441 | -2.0427 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1593 | 59.7708 | 0.9794 | 0.99611 | 116.317 | 4.9239 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1599 | 6.7952 | 0.99 | 0.97728 | 116.2387 | 1.4498 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1604 | 6.7741 | -0.9893 | -0.98677 | 115.9055 | -1.1896 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1609 | 59.752 | -0.99182 | -0.99943 | 116.5441 | -2.0424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1603 | 59.7708 | 0.9794 | 0.99611 | 116.317 | 4.9289 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1609 | 6.7952 | 0.99 | 0.97728 | 116.2387 | 1.4493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1614 | 6.7694 | -0.9893 | -0.98653 | 115.9029 | -1.1895 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1619 | 59.7564 | -0.9918 | -0.99943 | 116.5219 | -2.0421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1613 | 59.7648 | 0.9794 | 0.99613 | 116.3189 | 4.9336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1619 | 6.7939 | 0.99 | 0.97709 | 116.238 | 1.449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1624 | 6.7694 | -0.9893 | -0.98653 | 115.9029 | -1.1895 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1629 | 59.7564 | -0.99178 | -0.99943 | 116.5219 | -2.0419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1623 | 59.7648 | 0.9794 | 0.99613 | 116.3189 | 4.9382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1629 | 6.7939 | 0.99 | 0.97709 | 116.238 | 1.4486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1634 | 6.7694 | -0.9893 | -0.98653 | 115.9029 | -1.1894 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1639 | 59.7564 | -0.99176 | -0.99943 | 116.5219 | -2.0416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1633 | 59.7648 | 0.9794 | 0.99613 | 116.3189 | 4.9429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1639 | 6.7939 | 0.99 | 0.97709 | 116.238 | 1.4482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1644 | 6.7694 | -0.9893 | -0.98653 | 115.9029 | -1.1894 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1649 | 59.7564 | -0.99174 | -0.99943 | 116.5219 | -2.0413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1643 | 59.7648 | 0.9794 | 0.99613 | 116.3189 | 4.9475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1649 | 6.7939 | 0.99 | 0.97709 | 116.238 | 1.4479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1654 | 6.7694 | -0.9893 | -0.98653 | 115.9029 | -1.1893 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1659 | 59.7564 | -0.99172 | -0.99943 | 116.5219 | -2.041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1653 | 59.7648 | 0.9794 | 0.99613 | 116.3189 | 4.9522 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.166 | 6.7939 | 0.99 | 0.97709 | 116.238 | 1.4475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1664 | 6.7694 | -0.9893 | -0.98653 | 115.9029 | -1.1892 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1669 | 59.7564 | -0.9917 | -0.99943 | 116.5219 | -2.0407 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1663 | 59.7648 | 0.9794 | 0.99613 | 116.3189 | 4.9568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1669 | 6.7939 | 0.99 | 0.97709 | 116.238 | 1.4472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1674 | 6.7694 | -0.9893 | -0.98653 | 115.9029 | -1.1892 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1679 | 59.7564 | -0.99168 | -0.99943 | 116.5219 | -2.0404 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1674 | 59.7648 | 0.9794 | 0.99613 | 116.3189 | 4.9615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1679 | 6.7939 | 0.99 | 0.97709 | 116.238 | 1.4468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1684 | 6.7694 | -0.9893 | -0.98653 | 115.9029 | -1.1891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1689 | 59.7564 | -0.99166 | -0.99943 | 116.5219 | -2.0401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1684 | 59.7648 | 0.9794 | 0.99613 | 116.3189 | 4.9661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1689 | 6.7939 | 0.99 | 0.97709 | 116.238 | 1.4464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1694 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9197 | -1.1891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1699 | 59.7287 | -0.99164 | -0.99942 | 116.507 | -2.0398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1693 | 59.8031 | 0.9794 | 0.99606 | 116.318 | 4.9711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.17 | 6.7935 | 0.99 | 0.97725 | 116.2434 | 1.446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1704 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9197 | -1.1891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1709 | 59.7287 | -0.99162 | -0.99942 | 116.507 | -2.0394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1703 | 59.8031 | 0.9794 | 0.99606 | 116.318 | 4.9761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1709 | 6.7935 | 0.99 | 0.97725 | 116.2434 | 1.4456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1714 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9197 | -1.189 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1719 | 59.7287 | -0.9916 | -0.99942 | 116.507 | -2.0391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1713 | 59.8031 | 0.9794 | 0.99606 | 116.318 | 4.9811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1719 | 6.7935 | 0.99 | 0.97725 | 116.2434 | 1.4452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1724 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9197 | -1.189 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1729 | 59.7287 | -0.99158 | -0.99942 | 116.507 | -2.0388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1723 | 59.8031 | 0.9794 | 0.99606 | 116.318 | 4.9861 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1729 | 6.7935 | 0.99 | 0.97725 | 116.2434 | 1.4448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1734 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9197 | -1.189 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1739 | 59.7287 | -0.99156 | -0.99942 | 116.507 | -2.0384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1733 | 59.8031 | 0.9794 | 0.99606 | 116.318 | 4.9911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.174 | 6.7935 | 0.99 | 0.97725 | 116.2434 | 1.4444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1744 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9197 | -1.189 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1749 | 59.7287 | -0.99154 | -0.99942 | 116.507 | -2.0381 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1743 | 59.8031 | 0.9794 | 0.99606 | 116.318 | 4.9961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1749 | 6.7935 | 0.99 | 0.97725 | 116.2434 | 1.444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1754 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9197 | -1.1889 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1759 | 59.7287 | -0.99152 | -0.99942 | 116.507 | -2.0377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1753 | 59.8031 | 0.9794 | 0.99606 | 116.318 | 5.0011 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1759 | 6.7935 | 0.99 | 0.97725 | 116.2434 | 1.4435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1764 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9197 | -1.1889 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1769 | 59.7287 | -0.9915 | -0.99942 | 116.507 | -2.0374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1763 | 59.8031 | 0.9794 | 0.99606 | 116.318 | 5.0061 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1769 | 6.7935 | 0.99 | 0.97725 | 116.2434 | 1.4431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1774 | 6.7712 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9197 | -1.1889 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1779 | 59.7287 | -0.99148 | -0.99942 | 116.507 | -2.037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1773 | 59.7826 | 0.9794 | 0.99596 | 116.331 | 5.0115 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1779 | 6.792 | 0.99 | 0.97732 | 116.2414 | 1.4427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1784 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98612 | 115.9284 | -1.1889 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1789 | 59.7277 | -0.99146 | -0.99939 | 116.5041 | -2.037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1783 | 59.7826 | 0.9794 | 0.99596 | 116.331 | 5.0165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.179 | 6.792 | 0.99 | 0.97732 | 116.2414 | 1.4423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1794 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98612 | 115.9284 | -1.189 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1799 | 59.7277 | -0.99144 | -0.99939 | 116.5041 | -2.0369 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1793 | 59.7826 | 0.9794 | 0.99596 | 116.331 | 5.0215 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1799 | 6.792 | 0.99 | 0.97732 | 116.2414 | 1.4418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1804 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98612 | 115.9284 | -1.189 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1809 | 59.7277 | -0.99142 | -0.99939 | 116.5041 | -2.0369 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1803 | 59.7826 | 0.9794 | 0.99596 | 116.331 | 5.0265 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1809 | 6.792 | 0.99 | 0.97732 | 116.2414 | 1.4414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1814 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98612 | 115.9284 | -1.189 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1819 | 59.7277 | -0.9914 | -0.99939 | 116.5041 | -2.0368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1814 | 59.7826 | 0.9794 | 0.99596 | 116.331 | 5.0315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1819 | 6.792 | 0.99 | 0.97732 | 116.2414 | 1.441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1824 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98612 | 115.9284 | -1.1891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1829 | 59.7277 | -0.99138 | -0.99939 | 116.5041 | -2.0368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1824 | 59.7826 | 0.9794 | 0.99596 | 116.331 | 5.0365 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.183 | 6.792 | 0.99 | 0.97732 | 116.2414 | 1.4406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1834 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98612 | 115.9284 | -1.1891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1839 | 59.7277 | -0.99136 | -0.99939 | 116.5041 | -2.0368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1833 | 59.7826 | 0.9794 | 0.99596 | 116.331 | 5.0415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1839 | 6.792 | 0.99 | 0.97732 | 116.2414 | 1.4401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1844 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98612 | 115.9284 | -1.1892 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1849 | 59.7277 | -0.99134 | -0.99939 | 116.5041 | -2.0367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1843 | 59.7826 | 0.9794 | 0.99596 | 116.331 | 5.0465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1849 | 6.792 | 0.99 | 0.97732 | 116.2414 | 1.4397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1854 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98612 | 115.9284 | -1.1892 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1859 | 59.7277 | -0.99132 | -0.99939 | 116.5041 | -2.0367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1853 | 59.7826 | 0.9794 | 0.99596 | 116.331 | 5.0514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1859 | 6.792 | 0.99 | 0.97732 | 116.2414 | 1.4393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1864 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9124 | -1.1892 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1869 | 59.7201 | -0.9913 | -0.99939 | 116.5078 | -2.0366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1863 | 59.7731 | 0.9794 | 0.99591 | 116.3507 | 5.0564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.187 | 6.7945 | 0.99 | 0.97718 | 116.2455 | 1.4389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1874 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9124 | -1.1892 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1879 | 59.7201 | -0.99128 | -0.99939 | 116.5078 | -2.0366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1873 | 59.7731 | 0.9794 | 0.99591 | 116.3507 | 5.0613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1879 | 6.7945 | 0.99 | 0.97718 | 116.2455 | 1.4385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1884 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9124 | -1.1892 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1889 | 59.7201 | -0.99126 | -0.99939 | 116.5078 | -2.0366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1883 | 59.7731 | 0.9794 | 0.99591 | 116.3507 | 5.0662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1889 | 6.7945 | 0.99 | 0.97718 | 116.2455 | 1.4381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1894 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9124 | -1.1892 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1899 | 59.7201 | -0.99124 | -0.99939 | 116.5078 | -2.0366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1893 | 59.7731 | 0.9794 | 0.99591 | 116.3507 | 5.0711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1899 | 6.7945 | 0.99 | 0.97718 | 116.2455 | 1.4377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1904 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9124 | -1.1892 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1909 | 59.7201 | -0.99122 | -0.99939 | 116.5078 | -2.0366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1903 | 59.7731 | 0.9794 | 0.99591 | 116.3507 | 5.076 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1909 | 6.7945 | 0.99 | 0.97718 | 116.2455 | 1.4373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1914 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9124 | -1.1893 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1919 | 59.7201 | -0.9912 | -0.99939 | 116.5078 | -2.0366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1913 | 59.7731 | 0.9794 | 0.99591 | 116.3507 | 5.0809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.192 | 6.7945 | 0.99 | 0.97718 | 116.2455 | 1.4369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1924 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9124 | -1.1893 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1929 | 59.7201 | -0.99118 | -0.99939 | 116.5078 | -2.0366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1923 | 59.7731 | 0.9794 | 0.99591 | 116.3507 | 5.0859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1929 | 6.7945 | 0.99 | 0.97718 | 116.2455 | 1.4365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1934 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9124 | -1.1893 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1939 | 59.7201 | -0.99116 | -0.99939 | 116.5078 | -2.0366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1933 | 59.7731 | 0.9794 | 0.99591 | 116.3507 | 5.0908 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1939 | 6.7945 | 0.99 | 0.97718 | 116.2455 | 1.4362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1944 | 6.7791 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9238 | -1.1892 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1949 | 59.6849 | -0.99114 | -0.99941 | 116.5021 | -2.0365 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1943 | 59.7704 | 0.9794 | 0.99587 | 116.3645 | 5.0955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1949 | 6.8 | 0.99 | 0.97731 | 116.2496 | 1.4358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1954 | 6.7791 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9238 | -1.1891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1959 | 59.6849 | -0.99112 | -0.99941 | 116.5021 | -2.0364 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1954 | 59.7704 | 0.9794 | 0.99587 | 116.3645 | 5.1003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.196 | 6.8 | 0.99 | 0.97731 | 116.2496 | 1.4355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1964 | 6.7791 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9238 | -1.189 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1969 | 59.6849 | -0.9911 | -0.99941 | 116.5021 | -2.0363 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1964 | 59.7704 | 0.9794 | 0.99587 | 116.3645 | 5.1051 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1969 | 6.8 | 0.99 | 0.97731 | 116.2496 | 1.4352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1974 | 6.7791 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9238 | -1.1889 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1979 | 59.6849 | -0.99108 | -0.99941 | 116.5021 | -2.0363 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1973 | 59.7704 | 0.9794 | 0.99587 | 116.3645 | 5.1098 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1979 | 6.8 | 0.99 | 0.97731 | 116.2496 | 1.4348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1984 | 6.7791 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9238 | -1.1889 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1989 | 59.6849 | -0.99106 | -0.99941 | 116.5021 | -2.0362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1983 | 59.7704 | 0.9794 | 0.99587 | 116.3645 | 5.1146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.1989 | 6.8 | 0.99 | 0.97731 | 116.2496 | 1.4345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.1994 | 6.7791 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9238 | -1.1888 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.1999 | 59.6849 | -0.99104 | -0.99941 | 116.5021 | -2.0361 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.1993 | 59.7704 | 0.9794 | 0.99587 | 116.3645 | 5.1193 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2 | 6.8 | 0.99 | 0.97731 | 116.2496 | 1.4341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2004 | 6.7791 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9238 | -1.1887 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2009 | 59.6849 | -0.99102 | -0.99941 | 116.5021 | -2.036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2003 | 59.7704 | 0.9794 | 0.99587 | 116.3645 | 5.1241 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2009 | 6.8 | 0.99 | 0.97731 | 116.2496 | 1.4338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2014 | 6.7791 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9238 | -1.1886 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2019 | 59.6849 | -0.991 | -0.99941 | 116.5021 | -2.0359 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2013 | 59.7704 | 0.9794 | 0.99587 | 116.3645 | 5.1289 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2019 | 6.8 | 0.99 | 0.97731 | 116.2496 | 1.4335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2024 | 6.7791 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9238 | -1.1885 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2029 | 59.6849 | -0.99098 | -0.99941 | 116.5021 | -2.0359 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2023 | 59.7783 | 0.9794 | 0.9958 | 116.3595 | 5.1339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2029 | 6.7985 | 0.99 | 0.97763 | 116.2322 | 1.4331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2034 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98706 | 115.9206 | -1.1883 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2039 | 59.6678 | -0.99096 | -0.99942 | 116.5166 | -2.0358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2033 | 59.7783 | 0.9794 | 0.9958 | 116.3595 | 5.1386 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2039 | 6.7985 | 0.99 | 0.97763 | 116.2322 | 1.4328 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2044 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98706 | 115.9206 | -1.1881 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2049 | 59.6678 | -0.99094 | -0.99942 | 116.5166 | -2.0358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2043 | 59.7783 | 0.9794 | 0.9958 | 116.3595 | 5.1433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2049 | 6.7985 | 0.99 | 0.97763 | 116.2322 | 1.4324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2054 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98706 | 115.9206 | -1.1879 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2059 | 59.6678 | -0.99092 | -0.99942 | 116.5166 | -2.0358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2053 | 59.7783 | 0.9794 | 0.9958 | 116.3595 | 5.148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2059 | 6.7985 | 0.99 | 0.97763 | 116.2322 | 1.4321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2064 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98706 | 115.9206 | -1.1877 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2069 | 59.6678 | -0.9909 | -0.99942 | 116.5166 | -2.0358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2063 | 59.7783 | 0.9794 | 0.9958 | 116.3595 | 5.1526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2069 | 6.7985 | 0.99 | 0.97763 | 116.2322 | 1.4317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2074 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98706 | 115.9206 | -1.1875 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2079 | 59.6678 | -0.99088 | -0.99942 | 116.5166 | -2.0358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2073 | 59.7783 | 0.9794 | 0.9958 | 116.3595 | 5.1573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2079 | 6.7985 | 0.99 | 0.97763 | 116.2322 | 1.4314 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2084 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98706 | 115.9206 | -1.1873 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2089 | 59.6678 | -0.99086 | -0.99942 | 116.5166 | -2.0358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2083 | 59.7783 | 0.9794 | 0.9958 | 116.3595 | 5.162 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.209 | 6.7985 | 0.99 | 0.97763 | 116.2322 | 1.431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2094 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98706 | 115.9206 | -1.1871 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2099 | 59.6678 | -0.99084 | -0.99942 | 116.5166 | -2.0357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2094 | 59.7783 | 0.9794 | 0.9958 | 116.3595 | 5.1667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2099 | 6.7985 | 0.99 | 0.97763 | 116.2322 | 1.4307 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2104 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98706 | 115.9206 | -1.1869 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2109 | 59.6678 | -0.99082 | -0.99942 | 116.5166 | -2.0357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2104 | 59.7783 | 0.9794 | 0.9958 | 116.3595 | 5.1713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2109 | 6.7985 | 0.99 | 0.97763 | 116.2322 | 1.4303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2114 | 6.7758 | -0.9893 | -0.98674 | 115.9157 | -1.1867 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2119 | 59.6599 | -0.9908 | -0.9994 | 116.5354 | -2.0357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2113 | 59.7822 | 0.9794 | 0.99564 | 116.3695 | 5.1766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2119 | 6.7969 | 0.99 | 0.97767 | 116.2316 | 1.43 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2124 | 6.7758 | -0.9893 | -0.98674 | 115.9157 | -1.1865 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2129 | 59.6599 | -0.99078 | -0.9994 | 116.5354 | -2.0357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2123 | 59.7822 | 0.9794 | 0.99564 | 116.3695 | 5.1818 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.213 | 6.7969 | 0.99 | 0.97767 | 116.2316 | 1.4297 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2134 | 6.7758 | -0.9893 | -0.98674 | 115.9157 | -1.1862 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2139 | 59.6599 | -0.99076 | -0.9994 | 116.5354 | -2.0357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2133 | 59.7822 | 0.9794 | 0.99564 | 116.3695 | 5.1871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2139 | 6.7969 | 0.99 | 0.97767 | 116.2316 | 1.4294 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2144 | 6.7758 | -0.9893 | -0.98674 | 115.9157 | -1.186 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2149 | 59.6599 | -0.99074 | -0.9994 | 116.5354 | -2.0356 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2143 | 59.7822 | 0.9794 | 0.99564 | 116.3695 | 5.1923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2149 | 6.7969 | 0.99 | 0.97767 | 116.2316 | 1.4291 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2154 | 6.7758 | -0.9893 | -0.98674 | 115.9157 | -1.1858 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2159 | 59.6599 | -0.99072 | -0.9994 | 116.5354 | -2.0356 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2153 | 59.7822 | 0.9794 | 0.99564 | 116.3695 | 5.1976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2159 | 6.7969 | 0.99 | 0.97767 | 116.2316 | 1.4288 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2164 | 6.7758 | -0.9893 | -0.98674 | 115.9157 | -1.1856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2169 | 59.6599 | -0.9907 | -0.9994 | 116.5354 | -2.0356 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2163 | 59.7822 | 0.9794 | 0.99564 | 116.3695 | 5.2028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2169 | 6.7969 | 0.99 | 0.97767 | 116.2316 | 1.4285 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2174 | 6.7758 | -0.9893 | -0.98674 | 115.9157 | -1.1854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2179 | 59.6599 | -0.99068 | -0.9994 | 116.5354 | -2.0356 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2173 | 59.7822 | 0.9794 | 0.99564 | 116.3695 | 5.2081 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2179 | 6.7969 | 0.99 | 0.97767 | 116.2316 | 1.4282 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2184 | 6.7758 | -0.9893 | -0.98674 | 115.9157 | -1.1852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2189 | 59.6599 | -0.99066 | -0.9994 | 116.5354 | -2.0356 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2183 | 59.7822 | 0.9794 | 0.99564 | 116.3695 | 5.2133 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2189 | 6.7969 | 0.99 | 0.97767 | 116.2316 | 1.4279 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2194 | 6.7723 | -0.9893 | -0.98621 | 115.9164 | -1.1851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2199 | 59.6943 | -0.99064 | -0.9994 | 116.5457 | -2.0357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2193 | 59.7626 | 0.9794 | 0.99555 | 116.3817 | 5.2185 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2199 | 6.79 | 0.99 | 0.97751 | 116.2374 | 1.4276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2204 | 6.7723 | -0.9893 | -0.98621 | 115.9164 | -1.1851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2209 | 59.6943 | -0.99062 | -0.9994 | 116.5457 | -2.0357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2203 | 59.7626 | 0.9794 | 0.99555 | 116.3817 | 5.2237 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2209 | 6.79 | 0.99 | 0.97751 | 116.2374 | 1.4274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2214 | 6.7723 | -0.9893 | -0.98621 | 115.9164 | -1.185 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2219 | 59.6943 | -0.9906 | -0.9994 | 116.5457 | -2.0358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2213 | 59.7626 | 0.9794 | 0.99555 | 116.3817 | 5.2289 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.222 | 6.79 | 0.99 | 0.97751 | 116.2374 | 1.4272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2224 | 6.7723 | -0.9893 | -0.98621 | 115.9164 | -1.185 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2229 | 59.6943 | -0.99058 | -0.9994 | 116.5457 | -2.0359 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2223 | 59.7626 | 0.9794 | 0.99555 | 116.3817 | 5.2341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2229 | 6.79 | 0.99 | 0.97751 | 116.2374 | 1.4269 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2234 | 6.7723 | -0.9893 | -0.98621 | 115.9164 | -1.1849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2239 | 59.6943 | -0.99056 | -0.9994 | 116.5457 | -2.036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2234 | 59.7626 | 0.9794 | 0.99555 | 116.3817 | 5.2393 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2239 | 6.79 | 0.99 | 0.97751 | 116.2374 | 1.4267 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2244 | 6.7723 | -0.9893 | -0.98621 | 115.9164 | -1.1849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2249 | 59.6943 | -0.99054 | -0.9994 | 116.5457 | -2.0361 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2243 | 59.7626 | 0.9794 | 0.99555 | 116.3817 | 5.2445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2249 | 6.79 | 0.99 | 0.97751 | 116.2374 | 1.4264 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2254 | 6.7723 | -0.9893 | -0.98621 | 115.9164 | -1.1848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2259 | 59.6943 | -0.99052 | -0.9994 | 116.5457 | -2.0362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2253 | 59.7626 | 0.9794 | 0.99555 | 116.3817 | 5.2497 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.226 | 6.79 | 0.99 | 0.97751 | 116.2374 | 1.4262 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2264 | 6.7723 | -0.9893 | -0.98621 | 115.9164 | -1.1848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2269 | 59.6943 | -0.9905 | -0.9994 | 116.5457 | -2.0363 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2263 | 59.7626 | 0.9794 | 0.99555 | 116.3817 | 5.2549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2269 | 6.79 | 0.99 | 0.97751 | 116.2374 | 1.4259 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2274 | 6.7723 | -0.9893 | -0.98621 | 115.9164 | -1.1847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2279 | 59.6943 | -0.99048 | -0.9994 | 116.5457 | -2.0364 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2273 | 59.7768 | 0.9794 | 0.99545 | 116.3803 | 5.2606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2279 | 6.7977 | 0.99 | 0.97734 | 116.2315 | 1.4257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2284 | 6.7667 | -0.9893 | -0.986 | 115.9169 | -1.1848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2289 | 59.6863 | -0.99046 | -0.99941 | 116.539 | -2.0365 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2283 | 59.7768 | 0.9794 | 0.99545 | 116.3803 | 5.2659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2289 | 6.7977 | 0.99 | 0.97734 | 116.2315 | 1.4255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2294 | 6.7667 | -0.9893 | -0.986 | 115.9169 | -1.1849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2299 | 59.6863 | -0.99044 | -0.99941 | 116.539 | -2.0366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2293 | 59.7768 | 0.9794 | 0.99545 | 116.3803 | 5.2713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2299 | 6.7977 | 0.99 | 0.97734 | 116.2315 | 1.4253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2304 | 6.7667 | -0.9893 | -0.986 | 115.9169 | -1.185 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2309 | 59.6863 | -0.99042 | -0.99941 | 116.539 | -2.0367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2303 | 59.7768 | 0.9794 | 0.99545 | 116.3803 | 5.2767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2309 | 6.7977 | 0.99 | 0.97734 | 116.2315 | 1.4251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2314 | 6.7667 | -0.9893 | -0.986 | 115.9169 | -1.1851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2319 | 59.6863 | -0.9904 | -0.99941 | 116.539 | -2.0367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2313 | 59.7768 | 0.9794 | 0.99545 | 116.3803 | 5.282 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2319 | 6.7977 | 0.99 | 0.97734 | 116.2315 | 1.4249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2324 | 6.7667 | -0.9893 | -0.986 | 115.9169 | -1.1851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2329 | 59.6863 | -0.99038 | -0.99941 | 116.539 | -2.0368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2323 | 59.7768 | 0.9794 | 0.99545 | 116.3803 | 5.2874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2329 | 6.7977 | 0.99 | 0.97734 | 116.2315 | 1.4247 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2334 | 6.7667 | -0.9893 | -0.986 | 115.9169 | -1.1852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2339 | 59.6863 | -0.99036 | -0.99941 | 116.539 | -2.0369 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2333 | 59.7768 | 0.9794 | 0.99545 | 116.3803 | 5.2927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2339 | 6.7977 | 0.99 | 0.97734 | 116.2315 | 1.4245 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2344 | 6.7667 | -0.9893 | -0.986 | 115.9169 | -1.1853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2349 | 59.6863 | -0.99034 | -0.99941 | 116.539 | -2.037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2343 | 59.7768 | 0.9794 | 0.99545 | 116.3803 | 5.2981 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.235 | 6.7977 | 0.99 | 0.97734 | 116.2315 | 1.4244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2354 | 6.7667 | -0.9893 | -0.986 | 115.9169 | -1.1854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2359 | 59.6863 | -0.99032 | -0.99941 | 116.539 | -2.0371 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2353 | 59.7768 | 0.9794 | 0.99545 | 116.3803 | 5.3035 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2359 | 6.7977 | 0.99 | 0.97734 | 116.2315 | 1.4242 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2364 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98646 | 115.923 | -1.1854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2369 | 59.6433 | -0.9903 | -0.99939 | 116.527 | -2.0375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2364 | 59.7958 | 0.9794 | 0.99539 | 116.3778 | 5.3089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2369 | 6.8022 | 0.99 | 0.97743 | 116.2451 | 1.4239 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2374 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98646 | 115.923 | -1.1855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2379 | 59.6433 | -0.99028 | -0.99939 | 116.527 | -2.038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2374 | 59.7958 | 0.9794 | 0.99539 | 116.3778 | 5.3143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2379 | 6.8022 | 0.99 | 0.97743 | 116.2451 | 1.4237 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2384 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98646 | 115.923 | -1.1855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2389 | 59.6433 | -0.99026 | -0.99939 | 116.527 | -2.0384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2383 | 59.7958 | 0.9794 | 0.99539 | 116.3778 | 5.3197 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.239 | 6.8022 | 0.99 | 0.97743 | 116.2451 | 1.4235 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2394 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98646 | 115.923 | -1.1856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2399 | 59.6433 | -0.99024 | -0.99939 | 116.527 | -2.0388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2393 | 59.7958 | 0.9794 | 0.99539 | 116.3778 | 5.3251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2399 | 6.8022 | 0.99 | 0.97743 | 116.2451 | 1.4233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2404 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98646 | 115.923 | -1.1856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2409 | 59.6433 | -0.99022 | -0.99939 | 116.527 | -2.0392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2403 | 59.7958 | 0.9794 | 0.99539 | 116.3778 | 5.3305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2409 | 6.8022 | 0.99 | 0.97743 | 116.2451 | 1.4231 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2414 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98646 | 115.923 | -1.1856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2419 | 59.6433 | -0.9902 | -0.99939 | 116.527 | -2.0396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2413 | 59.7958 | 0.9794 | 0.99539 | 116.3778 | 5.3359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2419 | 6.8022 | 0.99 | 0.97743 | 116.2451 | 1.4229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2424 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98646 | 115.923 | -1.1857 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2429 | 59.6433 | -0.99018 | -0.99939 | 116.527 | -2.0401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2423 | 59.7958 | 0.9794 | 0.99539 | 116.3778 | 5.3413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.243 | 6.8022 | 0.99 | 0.97743 | 116.2451 | 1.4227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2434 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98646 | 115.923 | -1.1857 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2439 | 59.6433 | -0.99016 | -0.99939 | 116.527 | -2.0405 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2433 | 59.7958 | 0.9794 | 0.99539 | 116.3778 | 5.3467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2439 | 6.8022 | 0.99 | 0.97743 | 116.2451 | 1.4225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2444 | 6.7674 | -0.9893 | -0.987 | 115.9211 | -1.1856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2449 | 59.637 | -0.99014 | -0.99935 | 116.5057 | -2.0412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2443 | 59.8065 | 0.9794 | 0.99535 | 116.3817 | 5.3519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2449 | 6.7937 | 0.99 | 0.9778 | 116.2467 | 1.4222 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2454 | 6.7674 | -0.9893 | -0.987 | 115.9211 | -1.1856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2459 | 59.637 | -0.99012 | -0.99935 | 116.5057 | -2.0419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2453 | 59.8065 | 0.9794 | 0.99535 | 116.3817 | 5.3571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2459 | 6.7937 | 0.99 | 0.9778 | 116.2467 | 1.4219 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2464 | 6.7674 | -0.9893 | -0.987 | 115.9211 | -1.1855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2469 | 59.637 | -0.9901 | -0.99935 | 116.5057 | -2.0426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2463 | 59.8065 | 0.9794 | 0.99535 | 116.3817 | 5.3624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2469 | 6.7937 | 0.99 | 0.9778 | 116.2467 | 1.4216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2474 | 6.7674 | -0.9893 | -0.987 | 115.9211 | -1.1854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2479 | 59.637 | -0.99008 | -0.99935 | 116.5057 | -2.0432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2473 | 59.8065 | 0.9794 | 0.99535 | 116.3817 | 5.3676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.248 | 6.7937 | 0.99 | 0.9778 | 116.2467 | 1.4214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2484 | 6.7674 | -0.9893 | -0.987 | 115.9211 | -1.1853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2489 | 59.637 | -0.99006 | -0.99935 | 116.5057 | -2.0439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2483 | 59.8065 | 0.9794 | 0.99535 | 116.3817 | 5.3728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2489 | 6.7937 | 0.99 | 0.9778 | 116.2467 | 1.4211 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2494 | 6.7674 | -0.9893 | -0.987 | 115.9211 | -1.1852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2499 | 59.637 | -0.99004 | -0.99935 | 116.5057 | -2.0446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2493 | 59.8065 | 0.9794 | 0.99535 | 116.3817 | 5.3781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2499 | 6.7937 | 0.99 | 0.9778 | 116.2467 | 1.4208 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2504 | 6.7674 | -0.9893 | -0.987 | 115.9211 | -1.1852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2509 | 59.637 | -0.99002 | -0.99935 | 116.5057 | -2.0453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2504 | 59.8065 | 0.9794 | 0.99535 | 116.3817 | 5.3833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2509 | 6.7937 | 0.99 | 0.9778 | 116.2467 | 1.4205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2514 | 6.7674 | -0.9893 | -0.987 | 115.9211 | -1.1851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2519 | 59.637 | -0.99 | -0.99935 | 116.5057 | -2.046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2514 | 59.8065 | 0.9794 | 0.99535 | 116.3817 | 5.3885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.252 | 6.7937 | 0.99 | 0.9778 | 116.2467 | 1.4202 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2524 | 6.7674 | -0.9893 | -0.987 | 115.9211 | -1.185 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2529 | 59.637 | -0.98998 | -0.99935 | 116.5057 | -2.0467 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2523 | 59.7967 | 0.9794 | 0.99525 | 116.4109 | 5.3941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2529 | 6.7949 | 0.99 | 0.97763 | 116.2545 | 1.42 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2534 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98694 | 115.9175 | -1.1849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2539 | 59.6567 | -0.98996 | -0.99933 | 116.4851 | -2.0478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2533 | 59.7967 | 0.9794 | 0.99525 | 116.4109 | 5.3996 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2539 | 6.7949 | 0.99 | 0.97763 | 116.2545 | 1.4198 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2544 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98694 | 115.9175 | -1.1848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2549 | 59.6567 | -0.98994 | -0.99933 | 116.4851 | -2.0489 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2543 | 59.7967 | 0.9794 | 0.99525 | 116.4109 | 5.4051 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2549 | 6.7949 | 0.99 | 0.97763 | 116.2545 | 1.4195 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2554 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98694 | 115.9175 | -1.1847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2559 | 59.6567 | -0.98992 | -0.99933 | 116.4851 | -2.05 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2553 | 59.7967 | 0.9794 | 0.99525 | 116.4109 | 5.4105 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.256 | 6.7949 | 0.99 | 0.97763 | 116.2545 | 1.4193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2564 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98694 | 115.9175 | -1.1846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2569 | 59.6567 | -0.9899 | -0.99933 | 116.4851 | -2.0511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2563 | 59.7967 | 0.9794 | 0.99525 | 116.4109 | 5.416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2569 | 6.7949 | 0.99 | 0.97763 | 116.2545 | 1.4191 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2574 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98694 | 115.9175 | -1.1845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2579 | 59.6567 | -0.98988 | -0.99933 | 116.4851 | -2.0522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2573 | 59.7967 | 0.9794 | 0.99525 | 116.4109 | 5.4215 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2579 | 6.7949 | 0.99 | 0.97763 | 116.2545 | 1.4189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2584 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98694 | 115.9175 | -1.1844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2589 | 59.6567 | -0.98986 | -0.99933 | 116.4851 | -2.0533 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2583 | 59.7967 | 0.9794 | 0.99525 | 116.4109 | 5.4269 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2589 | 6.7949 | 0.99 | 0.97763 | 116.2545 | 1.4187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2594 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98694 | 115.9175 | -1.1843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2599 | 59.6567 | -0.98984 | -0.99933 | 116.4851 | -2.0544 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2593 | 59.7967 | 0.9794 | 0.99525 | 116.4109 | 5.4324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2599 | 6.7949 | 0.99 | 0.97763 | 116.2545 | 1.4185 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2604 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98694 | 115.9175 | -1.1842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2609 | 59.6567 | -0.98982 | -0.99933 | 116.4851 | -2.0555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2603 | 59.7967 | 0.9794 | 0.99525 | 116.4109 | 5.4379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2609 | 6.7949 | 0.99 | 0.97763 | 116.2545 | 1.4182 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2614 | 6.777 | -0.9893 | -0.98656 | 115.9224 | -1.1841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2619 | 59.6494 | -0.9898 | -0.99932 | 116.4879 | -2.0567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2613 | 59.8075 | 0.9794 | 0.99513 | 116.4124 | 5.4433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2619 | 6.8053 | 0.99 | 0.97776 | 116.2313 | 1.418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2624 | 6.777 | -0.9893 | -0.98656 | 115.9224 | -1.1841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2629 | 59.6494 | -0.98978 | -0.99932 | 116.4879 | -2.0579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2623 | 59.8075 | 0.9794 | 0.99513 | 116.4124 | 5.4488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2629 | 6.8053 | 0.99 | 0.97776 | 116.2313 | 1.4178 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2634 | 6.777 | -0.9893 | -0.98656 | 115.9224 | -1.1841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2639 | 59.6494 | -0.98976 | -0.99932 | 116.4879 | -2.0591 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2633 | 59.8075 | 0.9794 | 0.99513 | 116.4124 | 5.4542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2639 | 6.8053 | 0.99 | 0.97776 | 116.2313 | 1.4176 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2644 | 6.777 | -0.9893 | -0.98656 | 115.9224 | -1.184 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2649 | 59.6494 | -0.98974 | -0.99932 | 116.4879 | -2.0604 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2644 | 59.8075 | 0.9794 | 0.99513 | 116.4124 | 5.4597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.265 | 6.8053 | 0.99 | 0.97776 | 116.2313 | 1.4174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2654 | 6.777 | -0.9893 | -0.98656 | 115.9224 | -1.184 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2659 | 59.6494 | -0.98972 | -0.99932 | 116.4879 | -2.0616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2654 | 59.8075 | 0.9794 | 0.99513 | 116.4124 | 5.4651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2659 | 6.8053 | 0.99 | 0.97776 | 116.2313 | 1.4172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2664 | 6.777 | -0.9893 | -0.98656 | 115.9224 | -1.184 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2669 | 59.6494 | -0.9897 | -0.99932 | 116.4879 | -2.0628 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2663 | 59.8075 | 0.9794 | 0.99513 | 116.4124 | 5.4706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2669 | 6.8053 | 0.99 | 0.97776 | 116.2313 | 1.417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2674 | 6.777 | -0.9893 | -0.98656 | 115.9224 | -1.1839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2679 | 59.6494 | -0.98968 | -0.99932 | 116.4879 | -2.064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2673 | 59.8075 | 0.9794 | 0.99513 | 116.4124 | 5.476 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2679 | 6.8053 | 0.99 | 0.97776 | 116.2313 | 1.4168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2684 | 6.777 | -0.9893 | -0.98656 | 115.9224 | -1.1839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2689 | 59.6494 | -0.98966 | -0.99932 | 116.4879 | -2.0652 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2683 | 59.8075 | 0.9794 | 0.99513 | 116.4124 | 5.4815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.269 | 6.8053 | 0.99 | 0.97776 | 116.2313 | 1.4166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2694 | 6.78 | -0.9893 | -0.98643 | 115.9326 | -1.1838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2699 | 59.649 | -0.98964 | -0.99931 | 116.5176 | -2.0665 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2693 | 59.8043 | 0.9794 | 0.99507 | 116.412 | 5.4871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2699 | 6.8032 | 0.99 | 0.97796 | 116.217 | 1.4164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2704 | 6.78 | -0.9893 | -0.98643 | 115.9326 | -1.1838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2709 | 59.649 | -0.98962 | -0.99931 | 116.5176 | -2.0678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2703 | 59.8043 | 0.9794 | 0.99507 | 116.412 | 5.4927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2709 | 6.8032 | 0.99 | 0.97796 | 116.217 | 1.4162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2714 | 6.78 | -0.9893 | -0.98643 | 115.9326 | -1.1837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2719 | 59.649 | -0.9896 | -0.99931 | 116.5176 | -2.069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2713 | 59.8043 | 0.9794 | 0.99507 | 116.412 | 5.4982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2719 | 6.8032 | 0.99 | 0.97796 | 116.217 | 1.416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2724 | 6.78 | -0.9893 | -0.98643 | 115.9326 | -1.1837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2729 | 59.649 | -0.98958 | -0.99931 | 116.5176 | -2.0703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2723 | 59.8043 | 0.9794 | 0.99507 | 116.412 | 5.5038 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2729 | 6.8032 | 0.99 | 0.97796 | 116.217 | 1.4158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2734 | 6.78 | -0.9893 | -0.98643 | 115.9326 | -1.1836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2739 | 59.649 | -0.98956 | -0.99931 | 116.5176 | -2.0716 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2733 | 59.8043 | 0.9794 | 0.99507 | 116.412 | 5.5094 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2739 | 6.8032 | 0.99 | 0.97796 | 116.217 | 1.4155 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2744 | 6.78 | -0.9893 | -0.98643 | 115.9326 | -1.1835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2749 | 59.649 | -0.98954 | -0.99931 | 116.5176 | -2.0729 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2743 | 59.8043 | 0.9794 | 0.99507 | 116.412 | 5.515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2749 | 6.8032 | 0.99 | 0.97796 | 116.217 | 1.4153 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2754 | 6.78 | -0.9893 | -0.98643 | 115.9326 | -1.1835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2759 | 59.649 | -0.98952 | -0.99931 | 116.5176 | -2.0741 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2753 | 59.8043 | 0.9794 | 0.99507 | 116.412 | 5.5206 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2759 | 6.8032 | 0.99 | 0.97796 | 116.217 | 1.4151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2764 | 6.78 | -0.9893 | -0.98643 | 115.9326 | -1.1834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2769 | 59.649 | -0.9895 | -0.99931 | 116.5176 | -2.0754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2763 | 59.8043 | 0.9794 | 0.99507 | 116.412 | 5.5261 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2769 | 6.8032 | 0.99 | 0.97796 | 116.217 | 1.4149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2774 | 6.78 | -0.9893 | -0.98643 | 115.9326 | -1.1833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2779 | 59.649 | -0.98948 | -0.99931 | 116.5176 | -2.0767 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2773 | 59.7852 | 0.9794 | 0.9951 | 116.4136 | 5.5314 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.278 | 6.7865 | 0.99 | 0.97757 | 116.2359 | 1.4147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2784 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98628 | 115.9184 | -1.1833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2789 | 59.6394 | -0.98946 | -0.99931 | 116.5363 | -2.0779 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2784 | 59.7852 | 0.9794 | 0.9951 | 116.4136 | 5.5367 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2789 | 6.7865 | 0.99 | 0.97757 | 116.2359 | 1.4146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2794 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98628 | 115.9184 | -1.1832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2799 | 59.6394 | -0.98944 | -0.99931 | 116.5363 | -2.079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2794 | 59.7852 | 0.9794 | 0.9951 | 116.4136 | 5.542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2799 | 6.7865 | 0.99 | 0.97757 | 116.2359 | 1.4144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2804 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98628 | 115.9184 | -1.1832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2809 | 59.6394 | -0.98942 | -0.99931 | 116.5363 | -2.0802 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2803 | 59.7852 | 0.9794 | 0.9951 | 116.4136 | 5.5473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2809 | 6.7865 | 0.99 | 0.97757 | 116.2359 | 1.4143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2814 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98628 | 115.9184 | -1.1831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2819 | 59.6394 | -0.9894 | -0.99931 | 116.5363 | -2.0814 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2813 | 59.7852 | 0.9794 | 0.9951 | 116.4136 | 5.5525 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.282 | 6.7865 | 0.99 | 0.97757 | 116.2359 | 1.4141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2824 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98628 | 115.9184 | -1.183 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2829 | 59.6394 | -0.98938 | -0.99931 | 116.5363 | -2.0826 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2823 | 59.7852 | 0.9794 | 0.9951 | 116.4136 | 5.5578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2829 | 6.7865 | 0.99 | 0.97757 | 116.2359 | 1.414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2834 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98628 | 115.9184 | -1.183 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2839 | 59.6394 | -0.98936 | -0.99931 | 116.5363 | -2.0838 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2833 | 59.7852 | 0.9794 | 0.9951 | 116.4136 | 5.5631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2839 | 6.7865 | 0.99 | 0.97757 | 116.2359 | 1.4138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2844 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98628 | 115.9184 | -1.1829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2849 | 59.6394 | -0.98934 | -0.99931 | 116.5363 | -2.085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2843 | 59.7852 | 0.9794 | 0.9951 | 116.4136 | 5.5684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2849 | 6.7865 | 0.99 | 0.97757 | 116.2359 | 1.4137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2854 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98628 | 115.9184 | -1.1829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2859 | 59.6394 | -0.98932 | -0.99931 | 116.5363 | -2.0862 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2853 | 59.7852 | 0.9794 | 0.9951 | 116.4136 | 5.5737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2859 | 6.7865 | 0.99 | 0.97757 | 116.2359 | 1.4135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2864 | 6.7675 | -0.9893 | -0.98637 | 115.9211 | -1.1829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2869 | 59.655 | -0.9893 | -0.99931 | 116.5373 | -2.0877 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2863 | 59.8046 | 0.9794 | 0.99505 | 116.4105 | 5.5788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2869 | 6.7896 | 0.99 | 0.97762 | 116.2268 | 1.4133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2874 | 6.7675 | -0.9893 | -0.98637 | 115.9211 | -1.183 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2879 | 59.655 | -0.98928 | -0.99931 | 116.5373 | -2.0892 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2873 | 59.8046 | 0.9794 | 0.99505 | 116.4105 | 5.5839 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2879 | 6.7896 | 0.99 | 0.97762 | 116.2268 | 1.4132 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2884 | 6.7675 | -0.9893 | -0.98637 | 115.9211 | -1.183 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2889 | 59.655 | -0.98926 | -0.99931 | 116.5373 | -2.0907 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2883 | 59.8046 | 0.9794 | 0.99505 | 116.4105 | 5.589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2889 | 6.7896 | 0.99 | 0.97762 | 116.2268 | 1.413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2894 | 6.7675 | -0.9893 | -0.98637 | 115.9211 | -1.1831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2899 | 59.655 | -0.98924 | -0.99931 | 116.5373 | -2.0922 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2893 | 59.8046 | 0.9794 | 0.99505 | 116.4105 | 5.5941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2899 | 6.7896 | 0.99 | 0.97762 | 116.2268 | 1.4128 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2904 | 6.7675 | -0.9893 | -0.98637 | 115.9211 | -1.1831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2909 | 59.655 | -0.98922 | -0.99931 | 116.5373 | -2.0937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2903 | 59.8046 | 0.9794 | 0.99505 | 116.4105 | 5.5992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.291 | 6.7896 | 0.99 | 0.97762 | 116.2268 | 1.4127 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2914 | 6.7675 | -0.9893 | -0.98637 | 115.9211 | -1.1832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2919 | 59.655 | -0.9892 | -0.99931 | 116.5373 | -2.0952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2913 | 59.8046 | 0.9794 | 0.99505 | 116.4105 | 5.6043 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2919 | 6.7896 | 0.99 | 0.97762 | 116.2268 | 1.4125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2924 | 6.7675 | -0.9893 | -0.98637 | 115.9211 | -1.1832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2929 | 59.655 | -0.98918 | -0.99931 | 116.5373 | -2.0967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2924 | 59.8046 | 0.9794 | 0.99505 | 116.4105 | 5.6094 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2929 | 6.7896 | 0.99 | 0.97762 | 116.2268 | 1.4123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2934 | 6.7675 | -0.9893 | -0.98637 | 115.9211 | -1.1833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2939 | 59.655 | -0.98916 | -0.99931 | 116.5373 | -2.0982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2934 | 59.8046 | 0.9794 | 0.99505 | 116.4105 | 5.6145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2939 | 6.7896 | 0.99 | 0.97762 | 116.2268 | 1.4122 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2944 | 6.778 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9323 | -1.1833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2949 | 59.643 | -0.98914 | -0.99928 | 116.5462 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2943 | 59.7992 | 0.9794 | 0.995 | 116.4284 | 5.6195 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.295 | 6.7933 | 0.99 | 0.97776 | 116.2327 | 1.412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2954 | 6.778 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9323 | -1.1834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2959 | 59.643 | -0.98912 | -0.99928 | 116.5462 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2953 | 59.7992 | 0.9794 | 0.995 | 116.4284 | 5.6245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2959 | 6.7933 | 0.99 | 0.97776 | 116.2327 | 1.4119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2964 | 6.778 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9323 | -1.1834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2969 | 59.643 | -0.9891 | -0.99928 | 116.5462 | -2.1036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2963 | 59.7992 | 0.9794 | 0.995 | 116.4284 | 5.6296 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2969 | 6.7933 | 0.99 | 0.97776 | 116.2327 | 1.4118 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2974 | 6.778 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9323 | -1.1835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2979 | 59.643 | -0.98908 | -0.99928 | 116.5462 | -2.1054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2973 | 59.7992 | 0.9794 | 0.995 | 116.4284 | 5.6346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2979 | 6.7933 | 0.99 | 0.97776 | 116.2327 | 1.4116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2984 | 6.778 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9323 | -1.1835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2989 | 59.643 | -0.98906 | -0.99928 | 116.5462 | -2.1072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2983 | 59.7992 | 0.9794 | 0.995 | 116.4284 | 5.6397 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.299 | 6.7933 | 0.99 | 0.97776 | 116.2327 | 1.4115 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.2994 | 6.778 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9323 | -1.1836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.2999 | 59.643 | -0.98904 | -0.99928 | 116.5462 | -2.109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.2993 | 59.7992 | 0.9794 | 0.995 | 116.4284 | 5.6447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.2999 | 6.7933 | 0.99 | 0.97776 | 116.2327 | 1.4114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3004 | 6.778 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9323 | -1.1836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3009 | 59.643 | -0.98902 | -0.99928 | 116.5462 | -2.1108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3003 | 59.7992 | 0.9794 | 0.995 | 116.4284 | 5.6498 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3009 | 6.7933 | 0.99 | 0.97776 | 116.2327 | 1.4112 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3014 | 6.778 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9323 | -1.1837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3019 | 59.643 | -0.989 | -0.99928 | 116.5462 | -2.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3013 | 59.7992 | 0.9794 | 0.995 | 116.4284 | 5.6548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3019 | 6.7933 | 0.99 | 0.97776 | 116.2327 | 1.4111 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3024 | 6.778 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9323 | -1.1837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3029 | 59.643 | -0.98898 | -0.99928 | 116.5462 | -2.1145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3023 | 59.8135 | 0.9794 | 0.99496 | 116.44 | 5.6597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3029 | 6.7909 | 0.99 | 0.97783 | 116.2631 | 1.411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3034 | 6.7727 | -0.9893 | -0.98703 | 115.9177 | -1.1836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3039 | 59.6227 | -0.98896 | -0.99924 | 116.5407 | -2.1165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3033 | 59.8135 | 0.9794 | 0.99496 | 116.44 | 5.6647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.304 | 6.7909 | 0.99 | 0.97783 | 116.2631 | 1.4108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3044 | 6.7727 | -0.9893 | -0.98703 | 115.9177 | -1.1836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3049 | 59.6227 | -0.98894 | -0.99924 | 116.5407 | -2.1185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3043 | 59.8135 | 0.9794 | 0.99496 | 116.44 | 5.6696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3049 | 6.7909 | 0.99 | 0.97783 | 116.2631 | 1.4107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3054 | 6.7727 | -0.9893 | -0.98703 | 115.9177 | -1.1835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3059 | 59.6227 | -0.98892 | -0.99924 | 116.5407 | -2.1205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3053 | 59.8135 | 0.9794 | 0.99496 | 116.44 | 5.6745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3059 | 6.7909 | 0.99 | 0.97783 | 116.2631 | 1.4106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3064 | 6.7727 | -0.9893 | -0.98703 | 115.9177 | -1.1834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3069 | 59.6227 | -0.9889 | -0.99924 | 116.5407 | -2.1226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3064 | 59.8135 | 0.9794 | 0.99496 | 116.44 | 5.6795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3069 | 6.7909 | 0.99 | 0.97783 | 116.2631 | 1.4105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3074 | 6.7727 | -0.9893 | -0.98703 | 115.9177 | -1.1834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3079 | 59.6227 | -0.98888 | -0.99924 | 116.5407 | -2.1246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3074 | 59.8135 | 0.9794 | 0.99496 | 116.44 | 5.6844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.308 | 6.7909 | 0.99 | 0.97783 | 116.2631 | 1.4103 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3084 | 6.7727 | -0.9893 | -0.98703 | 115.9177 | -1.1833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3089 | 59.6227 | -0.98886 | -0.99924 | 116.5407 | -2.1266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3083 | 59.8135 | 0.9794 | 0.99496 | 116.44 | 5.6893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3089 | 6.7909 | 0.99 | 0.97783 | 116.2631 | 1.4102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3094 | 6.7727 | -0.9893 | -0.98703 | 115.9177 | -1.1832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3099 | 59.6227 | -0.98884 | -0.99924 | 116.5407 | -2.1286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3093 | 59.8135 | 0.9794 | 0.99496 | 116.44 | 5.6942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3099 | 6.7909 | 0.99 | 0.97783 | 116.2631 | 1.4101 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3104 | 6.7727 | -0.9893 | -0.98703 | 115.9177 | -1.1832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3109 | 59.6227 | -0.98882 | -0.99924 | 116.5407 | -2.1307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3103 | 59.8135 | 0.9794 | 0.99496 | 116.44 | 5.6992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3109 | 6.7909 | 0.99 | 0.97783 | 116.2631 | 1.4099 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3114 | 6.7706 | -0.9893 | -0.98672 | 115.9257 | -1.1831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3119 | 59.6412 | -0.9888 | -0.99923 | 116.5158 | -2.1328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3113 | 59.8007 | 0.9794 | 0.99483 | 116.4566 | 5.7047 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.312 | 6.796 | 0.99 | 0.97772 | 116.2629 | 1.4098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3124 | 6.7706 | -0.9893 | -0.98672 | 115.9257 | -1.1831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3129 | 59.6412 | -0.98878 | -0.99923 | 116.5158 | -2.135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3123 | 59.8007 | 0.9794 | 0.99483 | 116.4566 | 5.7102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3129 | 6.796 | 0.99 | 0.97772 | 116.2629 | 1.4097 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3134 | 6.7706 | -0.9893 | -0.98672 | 115.9257 | -1.183 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3139 | 59.6412 | -0.98876 | -0.99923 | 116.5158 | -2.1372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3133 | 59.8007 | 0.9794 | 0.99483 | 116.4566 | 5.7158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3139 | 6.796 | 0.99 | 0.97772 | 116.2629 | 1.4095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3144 | 6.7706 | -0.9893 | -0.98672 | 115.9257 | -1.183 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3149 | 59.6412 | -0.98874 | -0.99923 | 116.5158 | -2.1393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3143 | 59.8007 | 0.9794 | 0.99483 | 116.4566 | 5.7213 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3149 | 6.796 | 0.99 | 0.97772 | 116.2629 | 1.4094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3154 | 6.7706 | -0.9893 | -0.98672 | 115.9257 | -1.1829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3159 | 59.6412 | -0.98872 | -0.99923 | 116.5158 | -2.1415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3153 | 59.8007 | 0.9794 | 0.99483 | 116.4566 | 5.7269 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3159 | 6.796 | 0.99 | 0.97772 | 116.2629 | 1.4092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3164 | 6.7706 | -0.9893 | -0.98672 | 115.9257 | -1.1829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3169 | 59.6412 | -0.9887 | -0.99923 | 116.5158 | -2.1436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3163 | 59.8007 | 0.9794 | 0.99483 | 116.4566 | 5.7324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.317 | 6.796 | 0.99 | 0.97772 | 116.2629 | 1.4091 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3174 | 6.7706 | -0.9893 | -0.98672 | 115.9257 | -1.1828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3179 | 59.6412 | -0.98868 | -0.99923 | 116.5158 | -2.1458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3173 | 59.8007 | 0.9794 | 0.99483 | 116.4566 | 5.7379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3179 | 6.796 | 0.99 | 0.97772 | 116.2629 | 1.409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3184 | 6.7706 | -0.9893 | -0.98672 | 115.9257 | -1.1828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3189 | 59.6412 | -0.98866 | -0.99923 | 116.5158 | -2.148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3183 | 59.8007 | 0.9794 | 0.99483 | 116.4566 | 5.7435 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3189 | 6.796 | 0.99 | 0.97772 | 116.2629 | 1.4088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3194 | 6.7659 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9344 | -1.1828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3199 | 59.6867 | -0.98864 | -0.99923 | 116.5016 | -2.15 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3193 | 59.8109 | 0.9794 | 0.99471 | 116.4579 | 5.7492 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3199 | 6.7969 | 0.99 | 0.97779 | 116.2496 | 1.4087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3204 | 6.7659 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9344 | -1.1829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3209 | 59.6867 | -0.98862 | -0.99923 | 116.5016 | -2.1519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3204 | 59.8109 | 0.9794 | 0.99471 | 116.4579 | 5.7549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.321 | 6.7969 | 0.99 | 0.97779 | 116.2496 | 1.4086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3214 | 6.7659 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9344 | -1.1829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3219 | 59.6867 | -0.9886 | -0.99923 | 116.5016 | -2.1539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3214 | 59.8109 | 0.9794 | 0.99471 | 116.4579 | 5.7605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3219 | 6.7969 | 0.99 | 0.97779 | 116.2496 | 1.4085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3224 | 6.7659 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9344 | -1.1829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3229 | 59.6867 | -0.98858 | -0.99923 | 116.5016 | -2.1559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3223 | 59.8109 | 0.9794 | 0.99471 | 116.4579 | 5.7662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3229 | 6.7969 | 0.99 | 0.97779 | 116.2496 | 1.4084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3234 | 6.7659 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9344 | -1.183 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3239 | 59.6867 | -0.98856 | -0.99923 | 116.5016 | -2.1579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3233 | 59.8109 | 0.9794 | 0.99471 | 116.4579 | 5.7719 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3239 | 6.7969 | 0.99 | 0.97779 | 116.2496 | 1.4082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3244 | 6.7659 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9344 | -1.183 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3249 | 59.6867 | -0.98854 | -0.99923 | 116.5016 | -2.1599 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3243 | 59.8109 | 0.9794 | 0.99471 | 116.4579 | 5.7776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.325 | 6.7969 | 0.99 | 0.97779 | 116.2496 | 1.4081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3254 | 6.7659 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9344 | -1.183 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3259 | 59.6867 | -0.98852 | -0.99923 | 116.5016 | -2.1619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3253 | 59.8109 | 0.9794 | 0.99471 | 116.4579 | 5.7833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3259 | 6.7969 | 0.99 | 0.97779 | 116.2496 | 1.408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3264 | 6.7659 | -0.9893 | -0.98619 | 115.9344 | -1.1831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3269 | 59.6867 | -0.9885 | -0.99923 | 116.5016 | -2.1639 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3263 | 59.8109 | 0.9794 | 0.99471 | 116.4579 | 5.789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3269 | 6.7969 | 0.99 | 0.97779 | 116.2496 | 1.4079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3274 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98611 | 115.929 | -1.1831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3279 | 59.6867 | -0.98848 | -0.99923 | 116.5016 | -2.1659 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3273 | 59.8213 | 0.9794 | 0.99456 | 116.4579 | 5.7948 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3279 | 6.7956 | 0.99 | 0.9779 | 116.239 | 1.4078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3284 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98611 | 115.929 | -1.1831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3289 | 59.6842 | -0.98846 | -0.99923 | 116.4985 | -2.1677 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3283 | 59.8213 | 0.9794 | 0.99456 | 116.4579 | 5.8006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3289 | 6.7956 | 0.99 | 0.9779 | 116.239 | 1.4076 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3294 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98611 | 115.929 | -1.1831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3299 | 59.6842 | -0.98844 | -0.99923 | 116.4985 | -2.1694 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3293 | 59.8213 | 0.9794 | 0.99456 | 116.4579 | 5.8065 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3299 | 6.7956 | 0.99 | 0.9779 | 116.239 | 1.4075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3304 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98611 | 115.929 | -1.1831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3309 | 59.6842 | -0.98842 | -0.99923 | 116.4985 | -2.1712 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3303 | 59.8213 | 0.9794 | 0.99456 | 116.4579 | 5.8123 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3309 | 6.7956 | 0.99 | 0.9779 | 116.239 | 1.4074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3314 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98611 | 115.929 | -1.1831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3319 | 59.6842 | -0.9884 | -0.99923 | 116.4985 | -2.173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3313 | 59.8213 | 0.9794 | 0.99456 | 116.4579 | 5.8181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3319 | 6.7956 | 0.99 | 0.9779 | 116.239 | 1.4073 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3324 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98611 | 115.929 | -1.1831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3329 | 59.6842 | -0.98838 | -0.99923 | 116.4985 | -2.1748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3323 | 59.8213 | 0.9794 | 0.99456 | 116.4579 | 5.8239 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3329 | 6.7956 | 0.99 | 0.9779 | 116.239 | 1.4071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3334 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98611 | 115.929 | -1.1831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3339 | 59.6842 | -0.98836 | -0.99923 | 116.4985 | -2.1765 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3333 | 59.8213 | 0.9794 | 0.99456 | 116.4579 | 5.8297 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.334 | 6.7956 | 0.99 | 0.9779 | 116.239 | 1.407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3344 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98611 | 115.929 | -1.1831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3349 | 59.6842 | -0.98834 | -0.99923 | 116.4985 | -2.1783 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3344 | 59.8213 | 0.9794 | 0.99456 | 116.4579 | 5.8355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3349 | 6.7956 | 0.99 | 0.9779 | 116.239 | 1.4069 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3354 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98611 | 115.929 | -1.1831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3359 | 59.6842 | -0.98832 | -0.99923 | 116.4985 | -2.1801 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3354 | 59.8213 | 0.9794 | 0.99456 | 116.4579 | 5.8413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3359 | 6.7956 | 0.99 | 0.9779 | 116.239 | 1.4068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3364 | 6.77 | -0.9893 | -0.98648 | 115.9313 | -1.1831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3369 | 59.665 | -0.9883 | -0.99923 | 116.4846 | -2.1818 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3363 | 59.7919 | 0.9794 | 0.99451 | 116.4672 | 5.8471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3369 | 6.7954 | 0.99 | 0.97806 | 116.2384 | 1.4066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3374 | 6.77 | -0.9893 | -0.98648 | 115.9313 | -1.1831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3379 | 59.665 | -0.98828 | -0.99923 | 116.4846 | -2.1835 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3373 | 59.7919 | 0.9794 | 0.99451 | 116.4672 | 5.8529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.338 | 6.7954 | 0.99 | 0.97806 | 116.2384 | 1.4064 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3384 | 6.77 | -0.9893 | -0.98648 | 115.9313 | -1.1831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3389 | 59.665 | -0.98826 | -0.99923 | 116.4846 | -2.1852 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3383 | 59.7919 | 0.9794 | 0.99451 | 116.4672 | 5.8587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3389 | 6.7954 | 0.99 | 0.97806 | 116.2384 | 1.4062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3394 | 6.77 | -0.9893 | -0.98648 | 115.9313 | -1.1831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3399 | 59.665 | -0.98824 | -0.99923 | 116.4846 | -2.1869 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3393 | 59.7919 | 0.9794 | 0.99451 | 116.4672 | 5.8645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3399 | 6.7954 | 0.99 | 0.97806 | 116.2384 | 1.406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3404 | 6.77 | -0.9893 | -0.98648 | 115.9313 | -1.183 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3409 | 59.665 | -0.98822 | -0.99923 | 116.4846 | -2.1886 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3403 | 59.7919 | 0.9794 | 0.99451 | 116.4672 | 5.8703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3409 | 6.7954 | 0.99 | 0.97806 | 116.2384 | 1.4058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3414 | 6.77 | -0.9893 | -0.98648 | 115.9313 | -1.183 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3419 | 59.665 | -0.9882 | -0.99923 | 116.4846 | -2.1903 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3413 | 59.7919 | 0.9794 | 0.99451 | 116.4672 | 5.8761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3419 | 6.7954 | 0.99 | 0.97806 | 116.2384 | 1.4056 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3424 | 6.77 | -0.9893 | -0.98648 | 115.9313 | -1.183 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3429 | 59.665 | -0.98818 | -0.99923 | 116.4846 | -2.192 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3423 | 59.7919 | 0.9794 | 0.99451 | 116.4672 | 5.8819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3429 | 6.7954 | 0.99 | 0.97806 | 116.2384 | 1.4054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3434 | 6.77 | -0.9893 | -0.98648 | 115.9313 | -1.183 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3439 | 59.665 | -0.98816 | -0.99923 | 116.4846 | -2.1937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3433 | 59.7919 | 0.9794 | 0.99451 | 116.4672 | 5.8877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3439 | 6.7954 | 0.99 | 0.97806 | 116.2384 | 1.4052 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3444 | 6.7633 | -0.9893 | -0.98662 | 115.9276 | -1.183 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3449 | 59.6529 | -0.98814 | -0.99921 | 116.5019 | -2.1959 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3443 | 59.8102 | 0.9794 | 0.99446 | 116.4654 | 5.8935 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3449 | 6.7939 | 0.99 | 0.97837 | 116.2285 | 1.4049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3454 | 6.7633 | -0.9893 | -0.98662 | 115.9276 | -1.1831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3459 | 59.6529 | -0.98812 | -0.99921 | 116.5019 | -2.1981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3453 | 59.8102 | 0.9794 | 0.99446 | 116.4654 | 5.8993 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3459 | 6.7939 | 0.99 | 0.97837 | 116.2285 | 1.4047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3464 | 6.7633 | -0.9893 | -0.98662 | 115.9276 | -1.1831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3469 | 59.6529 | -0.9881 | -0.99921 | 116.5019 | -2.2003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3463 | 59.8102 | 0.9794 | 0.99446 | 116.4654 | 5.9051 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.347 | 6.7939 | 0.99 | 0.97837 | 116.2285 | 1.4044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3474 | 6.7633 | -0.9893 | -0.98662 | 115.9276 | -1.1832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3479 | 59.6529 | -0.98808 | -0.99921 | 116.5019 | -2.2025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3473 | 59.8102 | 0.9794 | 0.99446 | 116.4654 | 5.911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3479 | 6.7939 | 0.99 | 0.97837 | 116.2285 | 1.4042 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3484 | 6.7633 | -0.9893 | -0.98662 | 115.9276 | -1.1833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3489 | 59.6529 | -0.98806 | -0.99921 | 116.5019 | -2.2047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3484 | 59.8102 | 0.9794 | 0.99446 | 116.4654 | 5.9168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3489 | 6.7939 | 0.99 | 0.97837 | 116.2285 | 1.4039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3494 | 6.7633 | -0.9893 | -0.98662 | 115.9276 | -1.1833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3499 | 59.6529 | -0.98804 | -0.99921 | 116.5019 | -2.2069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3493 | 59.8102 | 0.9794 | 0.99446 | 116.4654 | 5.9226 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3499 | 6.7939 | 0.99 | 0.97837 | 116.2285 | 1.4037 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3504 | 6.7633 | -0.9893 | -0.98662 | 115.9276 | -1.1834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3509 | 59.6529 | -0.98802 | -0.99921 | 116.5019 | -2.209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3503 | 59.8102 | 0.9794 | 0.99446 | 116.4654 | 5.9284 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.351 | 6.7939 | 0.99 | 0.97837 | 116.2285 | 1.4034 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3514 | 6.7633 | -0.9893 | -0.98662 | 115.9276 | -1.1834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3519 | 59.6529 | -0.988 | -0.99921 | 116.5019 | -2.2112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3513 | 59.8102 | 0.9794 | 0.99446 | 116.4654 | 5.9342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3519 | 6.7939 | 0.99 | 0.97837 | 116.2285 | 1.4032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3524 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9181 | -1.1834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3529 | 59.6529 | -0.98798 | -0.99921 | 116.5019 | -2.2134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3523 | 59.8574 | 0.9794 | 0.99436 | 116.4742 | 5.9401 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3529 | 6.7918 | 0.99 | 0.97824 | 116.2272 | 1.403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3534 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9181 | -1.1835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3539 | 59.6502 | -0.98796 | -0.99916 | 116.5117 | -2.2162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3533 | 59.8574 | 0.9794 | 0.99436 | 116.4742 | 5.946 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3539 | 6.7918 | 0.99 | 0.97824 | 116.2272 | 1.4029 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3544 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9181 | -1.1835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3549 | 59.6502 | -0.98794 | -0.99916 | 116.5117 | -2.2189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3543 | 59.8574 | 0.9794 | 0.99436 | 116.4742 | 5.952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3549 | 6.7918 | 0.99 | 0.97824 | 116.2272 | 1.4027 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3554 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9181 | -1.1836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3559 | 59.6502 | -0.98792 | -0.99916 | 116.5117 | -2.2217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3553 | 59.8574 | 0.9794 | 0.99436 | 116.4742 | 5.9579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3559 | 6.7918 | 0.99 | 0.97824 | 116.2272 | 1.4026 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3564 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9181 | -1.1837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3569 | 59.6502 | -0.9879 | -0.99916 | 116.5117 | -2.2245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3563 | 59.8574 | 0.9794 | 0.99436 | 116.4742 | 5.9638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3569 | 6.7918 | 0.99 | 0.97824 | 116.2272 | 1.4024 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3574 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9181 | -1.1837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3579 | 59.6502 | -0.98788 | -0.99916 | 116.5117 | -2.2272 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3573 | 59.8574 | 0.9794 | 0.99436 | 116.4742 | 5.9697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3579 | 6.7918 | 0.99 | 0.97824 | 116.2272 | 1.4023 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3584 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9181 | -1.1838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3589 | 59.6502 | -0.98786 | -0.99916 | 116.5117 | -2.23 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3583 | 59.8574 | 0.9794 | 0.99436 | 116.4742 | 5.9756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3589 | 6.7918 | 0.99 | 0.97824 | 116.2272 | 1.4021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3594 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9181 | -1.1838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3599 | 59.6502 | -0.98784 | -0.99916 | 116.5117 | -2.2327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3593 | 59.8574 | 0.9794 | 0.99436 | 116.4742 | 5.9816 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.36 | 6.7918 | 0.99 | 0.97824 | 116.2272 | 1.402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3604 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9181 | -1.1839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3609 | 59.6502 | -0.98782 | -0.99916 | 116.5117 | -2.2355 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3603 | 59.8574 | 0.9794 | 0.99436 | 116.4742 | 5.9875 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3609 | 6.7918 | 0.99 | 0.97824 | 116.2272 | 1.4018 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3614 | 6.7757 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9215 | -1.1838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3619 | 59.6651 | -0.9878 | -0.99914 | 116.524 | -2.2382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3614 | 59.8603 | 0.9794 | 0.99426 | 116.4759 | 5.9931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3619 | 6.7885 | 0.99 | 0.97816 | 116.2454 | 1.4017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3624 | 6.7757 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9215 | -1.1838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3629 | 59.6651 | -0.98778 | -0.99914 | 116.524 | -2.241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3624 | 59.8603 | 0.9794 | 0.99426 | 116.4759 | 5.9987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3629 | 6.7885 | 0.99 | 0.97816 | 116.2454 | 1.4016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3634 | 6.7757 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9215 | -1.1837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3639 | 59.6651 | -0.98776 | -0.99914 | 116.524 | -2.2438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3633 | 59.8603 | 0.9794 | 0.99426 | 116.4759 | 6.0043 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.364 | 6.7885 | 0.99 | 0.97816 | 116.2454 | 1.4015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3644 | 6.7757 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9215 | -1.1837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3649 | 59.6651 | -0.98774 | -0.99914 | 116.524 | -2.2466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3643 | 59.8603 | 0.9794 | 0.99426 | 116.4759 | 6.0099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3649 | 6.7885 | 0.99 | 0.97816 | 116.2454 | 1.4013 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3654 | 6.7757 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9215 | -1.1837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3659 | 59.6651 | -0.98772 | -0.99914 | 116.524 | -2.2494 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3653 | 59.8603 | 0.9794 | 0.99426 | 116.4759 | 6.0155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3659 | 6.7885 | 0.99 | 0.97816 | 116.2454 | 1.4012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3664 | 6.7757 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9215 | -1.1836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3669 | 59.6651 | -0.9877 | -0.99914 | 116.524 | -2.2522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3663 | 59.8603 | 0.9794 | 0.99426 | 116.4759 | 6.0211 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3669 | 6.7885 | 0.99 | 0.97816 | 116.2454 | 1.4011 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3674 | 6.7757 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9215 | -1.1836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3679 | 59.6651 | -0.98768 | -0.99914 | 116.524 | -2.255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3673 | 59.8603 | 0.9794 | 0.99426 | 116.4759 | 6.0268 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.368 | 6.7885 | 0.99 | 0.97816 | 116.2454 | 1.401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3684 | 6.7757 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9215 | -1.1835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3689 | 59.6651 | -0.98766 | -0.99914 | 116.524 | -2.2578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3683 | 59.8603 | 0.9794 | 0.99426 | 116.4759 | 6.0324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3689 | 6.7885 | 0.99 | 0.97816 | 116.2454 | 1.4009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3694 | 6.767 | -0.9893 | -0.98663 | 115.9326 | -1.1834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3699 | 59.7024 | -0.98764 | -0.99914 | 116.5251 | -2.2604 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3693 | 59.8055 | 0.9794 | 0.99425 | 116.4718 | 6.0376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3699 | 6.7971 | 0.99 | 0.97839 | 116.2531 | 1.4007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3704 | 6.767 | -0.9893 | -0.98663 | 115.9326 | -1.1833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3709 | 59.7024 | -0.98762 | -0.99914 | 116.5251 | -2.2631 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3703 | 59.8055 | 0.9794 | 0.99425 | 116.4718 | 6.0428 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3709 | 6.7971 | 0.99 | 0.97839 | 116.2531 | 1.4005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3714 | 6.767 | -0.9893 | -0.98663 | 115.9326 | -1.1832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3719 | 59.7024 | -0.9876 | -0.99914 | 116.5251 | -2.2657 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3713 | 59.8055 | 0.9794 | 0.99425 | 116.4718 | 6.0481 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3719 | 6.7971 | 0.99 | 0.97839 | 116.2531 | 1.4003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3724 | 6.767 | -0.9893 | -0.98663 | 115.9326 | -1.1831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3729 | 59.7024 | -0.98758 | -0.99914 | 116.5251 | -2.2684 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3723 | 59.8055 | 0.9794 | 0.99425 | 116.4718 | 6.0533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.373 | 6.7971 | 0.99 | 0.97839 | 116.2531 | 1.4001 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3734 | 6.767 | -0.9893 | -0.98663 | 115.9326 | -1.183 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3739 | 59.7024 | -0.98756 | -0.99914 | 116.5251 | -2.271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3733 | 59.8055 | 0.9794 | 0.99425 | 116.4718 | 6.0585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3739 | 6.7971 | 0.99 | 0.97839 | 116.2531 | 1.3999 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3744 | 6.767 | -0.9893 | -0.98663 | 115.9326 | -1.1829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3749 | 59.7024 | -0.98754 | -0.99914 | 116.5251 | -2.2737 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3743 | 59.8055 | 0.9794 | 0.99425 | 116.4718 | 6.0637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3749 | 6.7971 | 0.99 | 0.97839 | 116.2531 | 1.3997 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3754 | 6.767 | -0.9893 | -0.98663 | 115.9326 | -1.1828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3759 | 59.7024 | -0.98752 | -0.99914 | 116.5251 | -2.2763 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3754 | 59.8055 | 0.9794 | 0.99425 | 116.4718 | 6.069 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3759 | 6.7971 | 0.99 | 0.97839 | 116.2531 | 1.3995 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3764 | 6.767 | -0.9893 | -0.98663 | 115.9326 | -1.1826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3769 | 59.7024 | -0.9875 | -0.99914 | 116.5251 | -2.279 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3764 | 59.8055 | 0.9794 | 0.99425 | 116.4718 | 6.0742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.377 | 6.7971 | 0.99 | 0.97839 | 116.2531 | 1.3993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3774 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98626 | 115.9356 | -1.1826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3779 | 59.7024 | -0.98748 | -0.99914 | 116.5251 | -2.2816 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3773 | 59.816 | 0.9794 | 0.99427 | 116.4659 | 6.0789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3779 | 6.8065 | 0.99 | 0.97848 | 116.248 | 1.3991 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3784 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98626 | 115.9356 | -1.1825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3789 | 59.6912 | -0.98746 | -0.99912 | 116.5097 | -2.2846 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3783 | 59.816 | 0.9794 | 0.99427 | 116.4659 | 6.0836 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3789 | 6.8065 | 0.99 | 0.97848 | 116.248 | 1.3988 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3794 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98626 | 115.9356 | -1.1825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3799 | 59.6912 | -0.98744 | -0.99912 | 116.5097 | -2.2876 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3793 | 59.816 | 0.9794 | 0.99427 | 116.4659 | 6.0884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3799 | 6.8065 | 0.99 | 0.97848 | 116.248 | 1.3986 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3804 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98626 | 115.9356 | -1.1824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3809 | 59.6912 | -0.98742 | -0.99912 | 116.5097 | -2.2906 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3803 | 59.816 | 0.9794 | 0.99427 | 116.4659 | 6.0931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.381 | 6.8065 | 0.99 | 0.97848 | 116.248 | 1.3983 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3814 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98626 | 115.9356 | -1.1823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3819 | 59.6912 | -0.9874 | -0.99912 | 116.5097 | -2.2935 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3813 | 59.816 | 0.9794 | 0.99427 | 116.4659 | 6.0978 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3819 | 6.8065 | 0.99 | 0.97848 | 116.248 | 1.3981 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3824 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98626 | 115.9356 | -1.1822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3829 | 59.6912 | -0.98738 | -0.99912 | 116.5097 | -2.2965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3823 | 59.816 | 0.9794 | 0.99427 | 116.4659 | 6.1026 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3829 | 6.8065 | 0.99 | 0.97848 | 116.248 | 1.3978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3834 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98626 | 115.9356 | -1.1822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3839 | 59.6912 | -0.98736 | -0.99912 | 116.5097 | -2.2995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3833 | 59.816 | 0.9794 | 0.99427 | 116.4659 | 6.1073 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3839 | 6.8065 | 0.99 | 0.97848 | 116.248 | 1.3976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3844 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98626 | 115.9356 | -1.1821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3849 | 59.6912 | -0.98734 | -0.99912 | 116.5097 | -2.3025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3843 | 59.816 | 0.9794 | 0.99427 | 116.4659 | 6.112 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3849 | 6.8065 | 0.99 | 0.97848 | 116.248 | 1.3974 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3854 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98626 | 115.9356 | -1.182 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3859 | 59.6912 | -0.98732 | -0.99912 | 116.5097 | -2.3055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3853 | 59.816 | 0.9794 | 0.99427 | 116.4659 | 6.1167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3859 | 6.8065 | 0.99 | 0.97848 | 116.248 | 1.3971 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3864 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9246 | -1.1821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3869 | 59.6892 | -0.9873 | -0.99907 | 116.4795 | -2.3088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3863 | 59.8614 | 0.9794 | 0.99422 | 116.4713 | 6.1214 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3869 | 6.7945 | 0.99 | 0.97852 | 116.2542 | 1.3968 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3874 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9246 | -1.1821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3879 | 59.6892 | -0.98728 | -0.99907 | 116.4795 | -2.3121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3873 | 59.8614 | 0.9794 | 0.99422 | 116.4713 | 6.1261 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3879 | 6.7945 | 0.99 | 0.97852 | 116.2542 | 1.3966 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3884 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9246 | -1.1822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3889 | 59.6892 | -0.98726 | -0.99907 | 116.4795 | -2.3154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3883 | 59.8614 | 0.9794 | 0.99422 | 116.4713 | 6.1308 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3889 | 6.7945 | 0.99 | 0.97852 | 116.2542 | 1.3963 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3894 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9246 | -1.1823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3899 | 59.6892 | -0.98724 | -0.99907 | 116.4795 | -2.3187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3894 | 59.8614 | 0.9794 | 0.99422 | 116.4713 | 6.1355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.39 | 6.7945 | 0.99 | 0.97852 | 116.2542 | 1.3961 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3904 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9246 | -1.1823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3909 | 59.6892 | -0.98722 | -0.99907 | 116.4795 | -2.322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3904 | 59.8614 | 0.9794 | 0.99422 | 116.4713 | 6.1402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3909 | 6.7945 | 0.99 | 0.97852 | 116.2542 | 1.3958 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3914 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9246 | -1.1824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3919 | 59.6892 | -0.9872 | -0.99907 | 116.4795 | -2.3253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3913 | 59.8614 | 0.9794 | 0.99422 | 116.4713 | 6.1449 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3919 | 6.7945 | 0.99 | 0.97852 | 116.2542 | 1.3955 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3924 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9246 | -1.1824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3929 | 59.6892 | -0.98718 | -0.99907 | 116.4795 | -2.3286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3923 | 59.8614 | 0.9794 | 0.99422 | 116.4713 | 6.1496 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3929 | 6.7945 | 0.99 | 0.97852 | 116.2542 | 1.3953 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3934 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9246 | -1.1825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3939 | 59.6892 | -0.98716 | -0.99907 | 116.4795 | -2.3319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3933 | 59.8614 | 0.9794 | 0.99422 | 116.4713 | 6.1543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.394 | 6.7945 | 0.99 | 0.97852 | 116.2542 | 1.395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3944 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98677 | 115.9293 | -1.1826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3949 | 59.6994 | -0.98714 | -0.99907 | 116.4664 | -2.3347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3943 | 59.8741 | 0.9794 | 0.9942 | 116.4803 | 6.1589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3949 | 6.7882 | 0.99 | 0.97886 | 116.2492 | 1.3948 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3954 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98677 | 115.9293 | -1.1826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3959 | 59.6994 | -0.98712 | -0.99907 | 116.4664 | -2.3375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3953 | 59.8741 | 0.9794 | 0.9942 | 116.4803 | 6.1635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3959 | 6.7882 | 0.99 | 0.97886 | 116.2492 | 1.3945 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3964 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98677 | 115.9293 | -1.1827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3969 | 59.6994 | -0.9871 | -0.99907 | 116.4664 | -2.3404 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3963 | 59.8741 | 0.9794 | 0.9942 | 116.4803 | 6.1681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3969 | 6.7882 | 0.99 | 0.97886 | 116.2492 | 1.3943 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3974 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98677 | 115.9293 | -1.1827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3979 | 59.6994 | -0.98708 | -0.99907 | 116.4664 | -2.3432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3973 | 59.8741 | 0.9794 | 0.9942 | 116.4803 | 6.1727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3979 | 6.7882 | 0.99 | 0.97886 | 116.2492 | 1.394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3984 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98677 | 115.9293 | -1.1828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3989 | 59.6994 | -0.98706 | -0.99907 | 116.4664 | -2.346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3983 | 59.8741 | 0.9794 | 0.9942 | 116.4803 | 6.1773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3989 | 6.7882 | 0.99 | 0.97886 | 116.2492 | 1.3938 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.3994 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98677 | 115.9293 | -1.1828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.3999 | 59.6994 | -0.98704 | -0.99907 | 116.4664 | -2.3489 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.3993 | 59.8741 | 0.9794 | 0.9942 | 116.4803 | 6.1819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.3999 | 6.7882 | 0.99 | 0.97886 | 116.2492 | 1.3935 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4004 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98677 | 115.9293 | -1.1829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4009 | 59.6994 | -0.98702 | -0.99907 | 116.4664 | -2.3517 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4003 | 59.8741 | 0.9794 | 0.9942 | 116.4803 | 6.1865 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4009 | 6.7882 | 0.99 | 0.97886 | 116.2492 | 1.3933 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4014 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98677 | 115.9293 | -1.1829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4019 | 59.6994 | -0.987 | -0.99907 | 116.4664 | -2.3545 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4013 | 59.8741 | 0.9794 | 0.9942 | 116.4803 | 6.1911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4019 | 6.7882 | 0.99 | 0.97886 | 116.2492 | 1.393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4024 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98717 | 115.9427 | -1.1829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4029 | 59.6994 | -0.98698 | -0.99907 | 116.4664 | -2.3574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4023 | 59.8984 | 0.9794 | 0.99403 | 116.4736 | 6.196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.403 | 6.794 | 0.99 | 0.9788 | 116.2439 | 1.3928 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4034 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98717 | 115.9427 | -1.1828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4039 | 59.6878 | -0.98696 | -0.99909 | 116.4662 | -2.3598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4034 | 59.8984 | 0.9794 | 0.99403 | 116.4736 | 6.2008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4039 | 6.794 | 0.99 | 0.9788 | 116.2439 | 1.3925 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4044 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98717 | 115.9427 | -1.1828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4049 | 59.6878 | -0.98694 | -0.99909 | 116.4662 | -2.3623 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4044 | 59.8984 | 0.9794 | 0.99403 | 116.4736 | 6.2057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4049 | 6.794 | 0.99 | 0.9788 | 116.2439 | 1.3922 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4054 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98717 | 115.9427 | -1.1827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4059 | 59.6878 | -0.98692 | -0.99909 | 116.4662 | -2.3647 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4053 | 59.8984 | 0.9794 | 0.99403 | 116.4736 | 6.2105 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4059 | 6.794 | 0.99 | 0.9788 | 116.2439 | 1.3919 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4064 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98717 | 115.9427 | -1.1827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4069 | 59.6878 | -0.9869 | -0.99909 | 116.4662 | -2.3672 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4063 | 59.8984 | 0.9794 | 0.99403 | 116.4736 | 6.2154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.407 | 6.794 | 0.99 | 0.9788 | 116.2439 | 1.3917 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4074 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98717 | 115.9427 | -1.1826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4079 | 59.6878 | -0.98688 | -0.99909 | 116.4662 | -2.3696 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4073 | 59.8984 | 0.9794 | 0.99403 | 116.4736 | 6.2202 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4079 | 6.794 | 0.99 | 0.9788 | 116.2439 | 1.3914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4084 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98717 | 115.9427 | -1.1826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4089 | 59.6878 | -0.98686 | -0.99909 | 116.4662 | -2.3721 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4083 | 59.8984 | 0.9794 | 0.99403 | 116.4736 | 6.2251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4089 | 6.794 | 0.99 | 0.9788 | 116.2439 | 1.3911 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4094 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98717 | 115.9427 | -1.1825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4099 | 59.6878 | -0.98684 | -0.99909 | 116.4662 | -2.3745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4093 | 59.8984 | 0.9794 | 0.99403 | 116.4736 | 6.23 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4099 | 6.794 | 0.99 | 0.9788 | 116.2439 | 1.3909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4104 | 6.7702 | -0.9893 | -0.98717 | 115.9427 | -1.1825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4109 | 59.6878 | -0.98682 | -0.99909 | 116.4662 | -2.377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4103 | 59.8984 | 0.9794 | 0.99403 | 116.4736 | 6.2348 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4109 | 6.794 | 0.99 | 0.9788 | 116.2439 | 1.3906 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4114 | 6.774 | -0.9893 | -0.98712 | 115.9398 | -1.1823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4119 | 59.6949 | -0.9868 | -0.99907 | 116.463 | -2.3794 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4113 | 59.885 | 0.9794 | 0.99387 | 116.4917 | 6.2397 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4119 | 6.7915 | 0.99 | 0.97871 | 116.2306 | 1.3904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4124 | 6.774 | -0.9893 | -0.98712 | 115.9398 | -1.1822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4129 | 59.6949 | -0.98678 | -0.99907 | 116.463 | -2.3818 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4123 | 59.885 | 0.9794 | 0.99387 | 116.4917 | 6.2446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4129 | 6.7915 | 0.99 | 0.97871 | 116.2306 | 1.3901 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4134 | 6.774 | -0.9893 | -0.98712 | 115.9398 | -1.182 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4139 | 59.6949 | -0.98676 | -0.99907 | 116.463 | -2.3843 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4133 | 59.885 | 0.9794 | 0.99387 | 116.4917 | 6.2496 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4139 | 6.7915 | 0.99 | 0.97871 | 116.2306 | 1.3899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4144 | 6.774 | -0.9893 | -0.98712 | 115.9398 | -1.1819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4149 | 59.6949 | -0.98674 | -0.99907 | 116.463 | -2.3867 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4143 | 59.885 | 0.9794 | 0.99387 | 116.4917 | 6.2545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4149 | 6.7915 | 0.99 | 0.97871 | 116.2306 | 1.3896 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4154 | 6.774 | -0.9893 | -0.98712 | 115.9398 | -1.1818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4159 | 59.6949 | -0.98672 | -0.99907 | 116.463 | -2.3891 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4153 | 59.885 | 0.9794 | 0.99387 | 116.4917 | 6.2594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.416 | 6.7915 | 0.99 | 0.97871 | 116.2306 | 1.3894 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4164 | 6.774 | -0.9893 | -0.98712 | 115.9398 | -1.1816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4169 | 59.6949 | -0.9867 | -0.99907 | 116.463 | -2.3916 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4163 | 59.885 | 0.9794 | 0.99387 | 116.4917 | 6.2643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4169 | 6.7915 | 0.99 | 0.97871 | 116.2306 | 1.3892 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4174 | 6.774 | -0.9893 | -0.98712 | 115.9398 | -1.1815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4179 | 59.6949 | -0.98668 | -0.99907 | 116.463 | -2.394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4174 | 59.885 | 0.9794 | 0.99387 | 116.4917 | 6.2692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4179 | 6.7915 | 0.99 | 0.97871 | 116.2306 | 1.3889 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4184 | 6.774 | -0.9893 | -0.98712 | 115.9398 | -1.1813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4189 | 59.6949 | -0.98666 | -0.99907 | 116.463 | -2.3965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4184 | 59.885 | 0.9794 | 0.99387 | 116.4917 | 6.2742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4189 | 6.7915 | 0.99 | 0.97871 | 116.2306 | 1.3887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4194 | 6.7686 | -0.9893 | -0.98683 | 115.933 | -1.1812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4199 | 59.6693 | -0.98664 | -0.99907 | 116.4674 | -2.3988 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4193 | 59.8723 | 0.9794 | 0.99388 | 116.5012 | 6.2788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.42 | 6.7928 | 0.99 | 0.97893 | 116.2145 | 1.3885 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4204 | 6.7686 | -0.9893 | -0.98683 | 115.933 | -1.1811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4209 | 59.6693 | -0.98662 | -0.99907 | 116.4674 | -2.4012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4203 | 59.8723 | 0.9794 | 0.99388 | 116.5012 | 6.2834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4209 | 6.7928 | 0.99 | 0.97893 | 116.2145 | 1.3882 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4214 | 6.7686 | -0.9893 | -0.98683 | 115.933 | -1.181 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4219 | 59.6693 | -0.9866 | -0.99907 | 116.4674 | -2.4036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4213 | 59.8723 | 0.9794 | 0.99388 | 116.5012 | 6.288 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4219 | 6.7928 | 0.99 | 0.97893 | 116.2145 | 1.388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4224 | 6.7686 | -0.9893 | -0.98683 | 115.933 | -1.1809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4229 | 59.6693 | -0.98658 | -0.99907 | 116.4674 | -2.406 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4223 | 59.8723 | 0.9794 | 0.99388 | 116.5012 | 6.2926 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4229 | 6.7928 | 0.99 | 0.97893 | 116.2145 | 1.3877 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4234 | 6.7686 | -0.9893 | -0.98683 | 115.933 | -1.1807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4239 | 59.6693 | -0.98656 | -0.99907 | 116.4674 | -2.4083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4233 | 59.8723 | 0.9794 | 0.99388 | 116.5012 | 6.2972 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.424 | 6.7928 | 0.99 | 0.97893 | 116.2145 | 1.3875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4244 | 6.7686 | -0.9893 | -0.98683 | 115.933 | -1.1806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4249 | 59.6693 | -0.98654 | -0.99907 | 116.4674 | -2.4107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4243 | 59.8723 | 0.9794 | 0.99388 | 116.5012 | 6.3018 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4249 | 6.7928 | 0.99 | 0.97893 | 116.2145 | 1.3873 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4254 | 6.7686 | -0.9893 | -0.98683 | 115.933 | -1.1805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4259 | 59.6693 | -0.98652 | -0.99907 | 116.4674 | -2.4131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4253 | 59.8723 | 0.9794 | 0.99388 | 116.5012 | 6.3064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4259 | 6.7928 | 0.99 | 0.97893 | 116.2145 | 1.387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4264 | 6.7686 | -0.9893 | -0.98683 | 115.933 | -1.1804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4269 | 59.6693 | -0.9865 | -0.99907 | 116.4674 | -2.4155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4263 | 59.8723 | 0.9794 | 0.99388 | 116.5012 | 6.3111 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4269 | 6.7928 | 0.99 | 0.97893 | 116.2145 | 1.3868 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4274 | 6.7619 | -0.9893 | -0.98669 | 115.9171 | -1.1803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4279 | 59.6693 | -0.98648 | -0.99907 | 116.4674 | -2.4178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4273 | 59.8684 | 0.9794 | 0.9938 | 116.4983 | 6.3161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4279 | 6.8041 | 0.99 | 0.97905 | 116.2305 | 1.3865 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4284 | 6.7619 | -0.9893 | -0.98669 | 115.9171 | -1.1802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4289 | 59.6818 | -0.98646 | -0.99904 | 116.4729 | -2.4205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4283 | 59.8684 | 0.9794 | 0.9938 | 116.4983 | 6.3211 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.429 | 6.8041 | 0.99 | 0.97905 | 116.2305 | 1.3862 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4294 | 6.7619 | -0.9893 | -0.98669 | 115.9171 | -1.1801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4299 | 59.6818 | -0.98644 | -0.99904 | 116.4729 | -2.4232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4293 | 59.8684 | 0.9794 | 0.9938 | 116.4983 | 6.3262 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4299 | 6.8041 | 0.99 | 0.97905 | 116.2305 | 1.3858 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4304 | 6.7619 | -0.9893 | -0.98669 | 115.9171 | -1.18 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4309 | 59.6818 | -0.98642 | -0.99904 | 116.4729 | -2.4259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4303 | 59.8684 | 0.9794 | 0.9938 | 116.4983 | 6.3312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4309 | 6.8041 | 0.99 | 0.97905 | 116.2305 | 1.3855 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4314 | 6.7619 | -0.9893 | -0.98669 | 115.9171 | -1.1799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4319 | 59.6818 | -0.9864 | -0.99904 | 116.4729 | -2.4286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4314 | 59.8684 | 0.9794 | 0.9938 | 116.4983 | 6.3363 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4319 | 6.8041 | 0.99 | 0.97905 | 116.2305 | 1.3852 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4324 | 6.7619 | -0.9893 | -0.98669 | 115.9171 | -1.1798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4329 | 59.6818 | -0.98638 | -0.99904 | 116.4729 | -2.4313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4324 | 59.8684 | 0.9794 | 0.9938 | 116.4983 | 6.3413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.433 | 6.8041 | 0.99 | 0.97905 | 116.2305 | 1.3849 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4334 | 6.7619 | -0.9893 | -0.98669 | 115.9171 | -1.1797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4339 | 59.6818 | -0.98636 | -0.99904 | 116.4729 | -2.434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4333 | 59.8684 | 0.9794 | 0.9938 | 116.4983 | 6.3464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4339 | 6.8041 | 0.99 | 0.97905 | 116.2305 | 1.3846 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4344 | 6.7619 | -0.9893 | -0.98669 | 115.9171 | -1.1796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4349 | 59.6818 | -0.98634 | -0.99904 | 116.4729 | -2.4367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4343 | 59.8684 | 0.9794 | 0.9938 | 116.4983 | 6.3514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4349 | 6.8041 | 0.99 | 0.97905 | 116.2305 | 1.3843 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4354 | 6.7619 | -0.9893 | -0.98669 | 115.9171 | -1.1795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4359 | 59.6818 | -0.98632 | -0.99904 | 116.4729 | -2.4394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4353 | 59.8684 | 0.9794 | 0.9938 | 116.4983 | 6.3564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4359 | 6.8041 | 0.99 | 0.97905 | 116.2305 | 1.384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4364 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9201 | -1.1794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4369 | 59.7062 | -0.9863 | -0.99902 | 116.4713 | -2.4422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4363 | 59.8851 | 0.9794 | 0.99371 | 116.4944 | 6.3616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.437 | 6.8002 | 0.99 | 0.97893 | 116.2339 | 1.3837 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4374 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9201 | -1.1793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4379 | 59.7062 | -0.98628 | -0.99902 | 116.4713 | -2.445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4373 | 59.8851 | 0.9794 | 0.99371 | 116.4944 | 6.3668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4379 | 6.8002 | 0.99 | 0.97893 | 116.2339 | 1.3834 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4384 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9201 | -1.1792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4389 | 59.7062 | -0.98626 | -0.99902 | 116.4713 | -2.4478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4383 | 59.8851 | 0.9794 | 0.99371 | 116.4944 | 6.372 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4389 | 6.8002 | 0.99 | 0.97893 | 116.2339 | 1.3831 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4394 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9201 | -1.1792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4399 | 59.7062 | -0.98624 | -0.99902 | 116.4713 | -2.4506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4393 | 59.8851 | 0.9794 | 0.99371 | 116.4944 | 6.3772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4399 | 6.8002 | 0.99 | 0.97893 | 116.2339 | 1.3828 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4404 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9201 | -1.1791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4409 | 59.7062 | -0.98622 | -0.99902 | 116.4713 | -2.4534 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4403 | 59.8851 | 0.9794 | 0.99371 | 116.4944 | 6.3823 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4409 | 6.8002 | 0.99 | 0.97893 | 116.2339 | 1.3825 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4414 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9201 | -1.179 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4419 | 59.7062 | -0.9862 | -0.99902 | 116.4713 | -2.4562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4413 | 59.8851 | 0.9794 | 0.99371 | 116.4944 | 6.3875 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.442 | 6.8002 | 0.99 | 0.97893 | 116.2339 | 1.3822 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4424 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9201 | -1.1789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4429 | 59.7062 | -0.98618 | -0.99902 | 116.4713 | -2.459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4423 | 59.8851 | 0.9794 | 0.99371 | 116.4944 | 6.3927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4429 | 6.8002 | 0.99 | 0.97893 | 116.2339 | 1.382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4434 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9201 | -1.1789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4439 | 59.7062 | -0.98616 | -0.99902 | 116.4713 | -2.4618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4433 | 59.8851 | 0.9794 | 0.99371 | 116.4944 | 6.3979 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4439 | 6.8002 | 0.99 | 0.97893 | 116.2339 | 1.3817 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4444 | 6.7749 | -0.9893 | -0.98659 | 115.9281 | -1.1789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4449 | 59.7207 | -0.98614 | -0.99901 | 116.4516 | -2.4644 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4443 | 59.8767 | 0.9794 | 0.99359 | 116.4984 | 6.4033 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4449 | 6.7981 | 0.99 | 0.97915 | 116.2374 | 1.3814 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4454 | 6.7749 | -0.9893 | -0.98659 | 115.9281 | -1.179 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4459 | 59.7207 | -0.98612 | -0.99901 | 116.4516 | -2.467 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4454 | 59.8767 | 0.9794 | 0.99359 | 116.4984 | 6.4087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.446 | 6.7981 | 0.99 | 0.97915 | 116.2374 | 1.381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4464 | 6.7749 | -0.9893 | -0.98659 | 115.9281 | -1.1791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4469 | 59.7207 | -0.9861 | -0.99901 | 116.4516 | -2.4696 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4464 | 59.8767 | 0.9794 | 0.99359 | 116.4984 | 6.414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4469 | 6.7981 | 0.99 | 0.97915 | 116.2374 | 1.3807 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4474 | 6.7749 | -0.9893 | -0.98659 | 115.9281 | -1.1792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4479 | 59.7207 | -0.98608 | -0.99901 | 116.4516 | -2.4722 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4473 | 59.8767 | 0.9794 | 0.99359 | 116.4984 | 6.4194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4479 | 6.7981 | 0.99 | 0.97915 | 116.2374 | 1.3804 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4484 | 6.7749 | -0.9893 | -0.98659 | 115.9281 | -1.1792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4489 | 59.7207 | -0.98606 | -0.99901 | 116.4516 | -2.4748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4483 | 59.8767 | 0.9794 | 0.99359 | 116.4984 | 6.4248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4489 | 6.7981 | 0.99 | 0.97915 | 116.2374 | 1.3801 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4494 | 6.7749 | -0.9893 | -0.98659 | 115.9281 | -1.1793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4499 | 59.7207 | -0.98604 | -0.99901 | 116.4516 | -2.4774 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4493 | 59.8767 | 0.9794 | 0.99359 | 116.4984 | 6.4302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.45 | 6.7981 | 0.99 | 0.97915 | 116.2374 | 1.3798 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4504 | 6.7749 | -0.9893 | -0.98659 | 115.9281 | -1.1794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4509 | 59.7207 | -0.98602 | -0.99901 | 116.4516 | -2.48 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4503 | 59.8767 | 0.9794 | 0.99359 | 116.4984 | 6.4356 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4509 | 6.7981 | 0.99 | 0.97915 | 116.2374 | 1.3795 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4514 | 6.7749 | -0.9893 | -0.98659 | 115.9281 | -1.1795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4519 | 59.7207 | -0.986 | -0.99901 | 116.4516 | -2.4827 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4513 | 59.8767 | 0.9794 | 0.99359 | 116.4984 | 6.4409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4519 | 6.7981 | 0.99 | 0.97915 | 116.2374 | 1.3792 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4524 | 6.781 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9405 | -1.1795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4529 | 59.7207 | -0.98598 | -0.99901 | 116.4516 | -2.4853 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4523 | 59.8612 | 0.9794 | 0.99349 | 116.5106 | 6.4465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4529 | 6.8011 | 0.99 | 0.97911 | 116.2407 | 1.3789 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4534 | 6.781 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9405 | -1.1795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4539 | 59.7042 | -0.98596 | -0.999 | 116.4407 | -2.4876 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4533 | 59.8612 | 0.9794 | 0.99349 | 116.5106 | 6.4521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4539 | 6.8011 | 0.99 | 0.97911 | 116.2407 | 1.3786 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4544 | 6.781 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9405 | -1.1796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4549 | 59.7042 | -0.98594 | -0.999 | 116.4407 | -2.4899 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4543 | 59.8612 | 0.9794 | 0.99349 | 116.5106 | 6.4576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4549 | 6.8011 | 0.99 | 0.97911 | 116.2407 | 1.3783 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4554 | 6.781 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9405 | -1.1796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4559 | 59.7042 | -0.98592 | -0.999 | 116.4407 | -2.4923 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4553 | 59.8612 | 0.9794 | 0.99349 | 116.5106 | 6.4632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4559 | 6.8011 | 0.99 | 0.97911 | 116.2407 | 1.378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4564 | 6.781 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9405 | -1.1796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4569 | 59.7042 | -0.9859 | -0.999 | 116.4407 | -2.4946 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4563 | 59.8612 | 0.9794 | 0.99349 | 116.5106 | 6.4688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4569 | 6.8011 | 0.99 | 0.97911 | 116.2407 | 1.3777 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4574 | 6.781 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9405 | -1.1797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4579 | 59.7042 | -0.98588 | -0.999 | 116.4407 | -2.497 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4573 | 59.8612 | 0.9794 | 0.99349 | 116.5106 | 6.4744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4579 | 6.8011 | 0.99 | 0.97911 | 116.2407 | 1.3775 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4584 | 6.781 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9405 | -1.1797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4589 | 59.7042 | -0.98586 | -0.999 | 116.4407 | -2.4993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4583 | 59.8612 | 0.9794 | 0.99349 | 116.5106 | 6.4799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.459 | 6.8011 | 0.99 | 0.97911 | 116.2407 | 1.3772 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4594 | 6.781 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9405 | -1.1798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4599 | 59.7042 | -0.98584 | -0.999 | 116.4407 | -2.5017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4594 | 59.8612 | 0.9794 | 0.99349 | 116.5106 | 6.4855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4599 | 6.8011 | 0.99 | 0.97911 | 116.2407 | 1.3769 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4604 | 6.781 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9405 | -1.1798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4609 | 59.7042 | -0.98582 | -0.999 | 116.4407 | -2.504 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4604 | 59.8612 | 0.9794 | 0.99349 | 116.5106 | 6.4911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4609 | 6.8011 | 0.99 | 0.97911 | 116.2407 | 1.3766 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4614 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9564 | -1.1797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4619 | 59.6857 | -0.9858 | -0.99895 | 116.4245 | -2.5066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4613 | 59.8898 | 0.9794 | 0.99346 | 116.4979 | 6.4962 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4619 | 6.7901 | 0.99 | 0.97887 | 116.236 | 1.3763 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4624 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9564 | -1.1796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4629 | 59.6857 | -0.98578 | -0.99895 | 116.4245 | -2.5092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4623 | 59.8898 | 0.9794 | 0.99346 | 116.4979 | 6.5014 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.463 | 6.7901 | 0.99 | 0.97887 | 116.236 | 1.3761 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4634 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9564 | -1.1796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4639 | 59.6857 | -0.98576 | -0.99895 | 116.4245 | -2.5118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4633 | 59.8898 | 0.9794 | 0.99346 | 116.4979 | 6.5066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4639 | 6.7901 | 0.99 | 0.97887 | 116.236 | 1.3758 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4644 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9564 | -1.1795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4649 | 59.6857 | -0.98574 | -0.99895 | 116.4245 | -2.5145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4643 | 59.8898 | 0.9794 | 0.99346 | 116.4979 | 6.5118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4649 | 6.7901 | 0.99 | 0.97887 | 116.236 | 1.3755 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4654 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9564 | -1.1794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4659 | 59.6857 | -0.98572 | -0.99895 | 116.4245 | -2.5171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4653 | 59.8898 | 0.9794 | 0.99346 | 116.4979 | 6.517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4659 | 6.7901 | 0.99 | 0.97887 | 116.236 | 1.3753 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4664 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9564 | -1.1793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4669 | 59.6857 | -0.9857 | -0.99895 | 116.4245 | -2.5197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4663 | 59.8898 | 0.9794 | 0.99346 | 116.4979 | 6.5221 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4669 | 6.7901 | 0.99 | 0.97887 | 116.236 | 1.375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4674 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9564 | -1.1792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4679 | 59.6857 | -0.98568 | -0.99895 | 116.4245 | -2.5223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4673 | 59.8898 | 0.9794 | 0.99346 | 116.4979 | 6.5273 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4679 | 6.7901 | 0.99 | 0.97887 | 116.236 | 1.3747 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4684 | 6.7761 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9564 | -1.1791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4689 | 59.6857 | -0.98566 | -0.99895 | 116.4245 | -2.5249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4683 | 59.8898 | 0.9794 | 0.99346 | 116.4979 | 6.5325 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4689 | 6.7901 | 0.99 | 0.97887 | 116.236 | 1.3744 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4694 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98686 | 115.9436 | -1.179 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4699 | 59.687 | -0.98564 | -0.99892 | 116.4153 | -2.5278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4693 | 59.8939 | 0.9794 | 0.99336 | 116.5031 | 6.5376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4699 | 6.794 | 0.99 | 0.97892 | 116.2313 | 1.3742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4704 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98686 | 115.9436 | -1.1788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4709 | 59.687 | -0.98562 | -0.99892 | 116.4153 | -2.5307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4703 | 59.8939 | 0.9794 | 0.99336 | 116.5031 | 6.5426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4709 | 6.794 | 0.99 | 0.97892 | 116.2313 | 1.3739 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4714 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98686 | 115.9436 | -1.1786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4719 | 59.687 | -0.9856 | -0.99892 | 116.4153 | -2.5336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4713 | 59.8939 | 0.9794 | 0.99336 | 116.5031 | 6.5477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.472 | 6.794 | 0.99 | 0.97892 | 116.2313 | 1.3736 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4724 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98686 | 115.9436 | -1.1785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4729 | 59.687 | -0.98558 | -0.99892 | 116.4153 | -2.5365 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4723 | 59.8939 | 0.9794 | 0.99336 | 116.5031 | 6.5527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4729 | 6.794 | 0.99 | 0.97892 | 116.2313 | 1.3734 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4734 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98686 | 115.9436 | -1.1783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4739 | 59.687 | -0.98556 | -0.99892 | 116.4153 | -2.5394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4734 | 59.8939 | 0.9794 | 0.99336 | 116.5031 | 6.5578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4739 | 6.794 | 0.99 | 0.97892 | 116.2313 | 1.3731 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4744 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98686 | 115.9436 | -1.1781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4749 | 59.687 | -0.98554 | -0.99892 | 116.4153 | -2.5423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4743 | 59.8939 | 0.9794 | 0.99336 | 116.5031 | 6.5628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4749 | 6.794 | 0.99 | 0.97892 | 116.2313 | 1.3728 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4754 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98686 | 115.9436 | -1.1779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4759 | 59.687 | -0.98552 | -0.99892 | 116.4153 | -2.5452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4753 | 59.8939 | 0.9794 | 0.99336 | 116.5031 | 6.5679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.476 | 6.794 | 0.99 | 0.97892 | 116.2313 | 1.3726 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4764 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98686 | 115.9436 | -1.1778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4769 | 59.687 | -0.9855 | -0.99892 | 116.4153 | -2.5481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4763 | 59.8939 | 0.9794 | 0.99336 | 116.5031 | 6.573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4769 | 6.794 | 0.99 | 0.97892 | 116.2313 | 1.3723 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4774 | 6.7598 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9417 | -1.1777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4779 | 59.687 | -0.98548 | -0.99892 | 116.4153 | -2.551 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4773 | 59.8881 | 0.9794 | 0.99331 | 116.5133 | 6.5776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4779 | 6.804 | 0.99 | 0.97886 | 116.219 | 1.3721 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4784 | 6.7598 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9417 | -1.1776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4789 | 59.7031 | -0.98546 | -0.99889 | 116.421 | -2.5542 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4783 | 59.8881 | 0.9794 | 0.99331 | 116.5133 | 6.5822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4789 | 6.804 | 0.99 | 0.97886 | 116.219 | 1.3719 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4794 | 6.7598 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9417 | -1.1776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4799 | 59.7031 | -0.98544 | -0.99889 | 116.421 | -2.5573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4793 | 59.8881 | 0.9794 | 0.99331 | 116.5133 | 6.5869 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4799 | 6.804 | 0.99 | 0.97886 | 116.219 | 1.3717 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4804 | 6.7598 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9417 | -1.1775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4809 | 59.7031 | -0.98542 | -0.99889 | 116.421 | -2.5605 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4803 | 59.8881 | 0.9794 | 0.99331 | 116.5133 | 6.5915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4809 | 6.804 | 0.99 | 0.97886 | 116.219 | 1.3715 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4814 | 6.7598 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9417 | -1.1774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4819 | 59.7031 | -0.9854 | -0.99889 | 116.421 | -2.5637 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4813 | 59.8881 | 0.9794 | 0.99331 | 116.5133 | 6.5962 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4819 | 6.804 | 0.99 | 0.97886 | 116.219 | 1.3713 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4824 | 6.7598 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9417 | -1.1774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4829 | 59.7031 | -0.98538 | -0.99889 | 116.421 | -2.5668 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4823 | 59.8881 | 0.9794 | 0.99331 | 116.5133 | 6.6008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4829 | 6.804 | 0.99 | 0.97886 | 116.219 | 1.371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4834 | 6.7598 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9417 | -1.1773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4839 | 59.7031 | -0.98536 | -0.99889 | 116.421 | -2.57 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4833 | 59.8881 | 0.9794 | 0.99331 | 116.5133 | 6.6055 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4839 | 6.804 | 0.99 | 0.97886 | 116.219 | 1.3708 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4844 | 6.7598 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9417 | -1.1772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4849 | 59.7031 | -0.98534 | -0.99889 | 116.421 | -2.5732 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4843 | 59.8881 | 0.9794 | 0.99331 | 116.5133 | 6.6101 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.485 | 6.804 | 0.99 | 0.97886 | 116.219 | 1.3706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4854 | 6.7598 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9417 | -1.1772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4859 | 59.7031 | -0.98532 | -0.99889 | 116.421 | -2.5763 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4853 | 59.8881 | 0.9794 | 0.99331 | 116.5133 | 6.6148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4859 | 6.804 | 0.99 | 0.97886 | 116.219 | 1.3704 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4864 | 6.762 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9389 | -1.1772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4869 | 59.7098 | -0.9853 | -0.99887 | 116.4258 | -2.5797 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4864 | 59.8811 | 0.9794 | 0.99326 | 116.525 | 6.6194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4869 | 6.8041 | 0.99 | 0.97919 | 116.2124 | 1.3702 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4874 | 6.762 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9389 | -1.1772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4879 | 59.7098 | -0.98528 | -0.99887 | 116.4258 | -2.5831 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4874 | 59.8811 | 0.9794 | 0.99326 | 116.525 | 6.624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4879 | 6.8041 | 0.99 | 0.97919 | 116.2124 | 1.3699 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4884 | 6.762 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9389 | -1.1773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4889 | 59.7098 | -0.98526 | -0.99887 | 116.4258 | -2.5865 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4883 | 59.8811 | 0.9794 | 0.99326 | 116.525 | 6.6286 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.489 | 6.8041 | 0.99 | 0.97919 | 116.2124 | 1.3697 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4894 | 6.762 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9389 | -1.1773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4899 | 59.7098 | -0.98524 | -0.99887 | 116.4258 | -2.5898 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4893 | 59.8811 | 0.9794 | 0.99326 | 116.525 | 6.6333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4899 | 6.8041 | 0.99 | 0.97919 | 116.2124 | 1.3694 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4904 | 6.762 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9389 | -1.1773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4909 | 59.7098 | -0.98522 | -0.99887 | 116.4258 | -2.5932 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4903 | 59.8811 | 0.9794 | 0.99326 | 116.525 | 6.6379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4909 | 6.8041 | 0.99 | 0.97919 | 116.2124 | 1.3692 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4914 | 6.762 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9389 | -1.1773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4919 | 59.7098 | -0.9852 | -0.99887 | 116.4258 | -2.5966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4913 | 59.8811 | 0.9794 | 0.99326 | 116.525 | 6.6425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4919 | 6.8041 | 0.99 | 0.97919 | 116.2124 | 1.3689 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4924 | 6.762 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9389 | -1.1774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4929 | 59.7098 | -0.98518 | -0.99887 | 116.4258 | -2.6 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4923 | 59.8811 | 0.9794 | 0.99326 | 116.525 | 6.6471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.493 | 6.8041 | 0.99 | 0.97919 | 116.2124 | 1.3687 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4934 | 6.762 | -0.9893 | -0.98634 | 115.9389 | -1.1774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4939 | 59.7098 | -0.98516 | -0.99887 | 116.4258 | -2.6033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4933 | 59.8811 | 0.9794 | 0.99326 | 116.525 | 6.6518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4939 | 6.8041 | 0.99 | 0.97919 | 116.2124 | 1.3684 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4944 | 6.7682 | -0.9893 | -0.98647 | 115.9263 | -1.1774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4949 | 59.7421 | -0.98514 | -0.99887 | 116.4457 | -2.6064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4943 | 59.8762 | 0.9794 | 0.99323 | 116.5239 | 6.6563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4949 | 6.7967 | 0.99 | 0.97947 | 116.2053 | 1.3682 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4954 | 6.7682 | -0.9893 | -0.98647 | 115.9263 | -1.1775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4959 | 59.7421 | -0.98512 | -0.99887 | 116.4457 | -2.6096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4953 | 59.8762 | 0.9794 | 0.99323 | 116.5239 | 6.6608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4959 | 6.7967 | 0.99 | 0.97947 | 116.2053 | 1.3679 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4964 | 6.7682 | -0.9893 | -0.98647 | 115.9263 | -1.1775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4969 | 59.7421 | -0.9851 | -0.99887 | 116.4457 | -2.6127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4963 | 59.8762 | 0.9794 | 0.99323 | 116.5239 | 6.6654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4969 | 6.7967 | 0.99 | 0.97947 | 116.2053 | 1.3677 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4974 | 6.7682 | -0.9893 | -0.98647 | 115.9263 | -1.1776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4979 | 59.7421 | -0.98508 | -0.99887 | 116.4457 | -2.6158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4973 | 59.8762 | 0.9794 | 0.99323 | 116.5239 | 6.6699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.498 | 6.7967 | 0.99 | 0.97947 | 116.2053 | 1.3674 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4984 | 6.7682 | -0.9893 | -0.98647 | 115.9263 | -1.1776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4989 | 59.7421 | -0.98506 | -0.99887 | 116.4457 | -2.6189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4983 | 59.8762 | 0.9794 | 0.99323 | 116.5239 | 6.6745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4989 | 6.7967 | 0.99 | 0.97947 | 116.2053 | 1.3672 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.4994 | 6.7682 | -0.9893 | -0.98647 | 115.9263 | -1.1776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.4999 | 59.7421 | -0.98504 | -0.99887 | 116.4457 | -2.622 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.4993 | 59.8762 | 0.9794 | 0.99323 | 116.5239 | 6.679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.4999 | 6.7967 | 0.99 | 0.97947 | 116.2053 | 1.3669 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5004 | 6.7682 | -0.9893 | -0.98647 | 115.9263 | -1.1777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5009 | 59.7421 | -0.98502 | -0.99887 | 116.4457 | -2.6251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5004 | 59.8762 | 0.9794 | 0.99323 | 116.5239 | 6.6836 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5009 | 6.7967 | 0.99 | 0.97947 | 116.2053 | 1.3666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5014 | 6.7682 | -0.9893 | -0.98647 | 115.9263 | -1.1777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5019 | 59.7421 | -0.985 | -0.99887 | 116.4457 | -2.6282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5014 | 59.8762 | 0.9794 | 0.99323 | 116.5239 | 6.6881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.502 | 6.7967 | 0.99 | 0.97947 | 116.2053 | 1.3664 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5024 | 6.7728 | -0.9893 | -0.98673 | 115.9232 | -1.1778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5029 | 59.7421 | -0.98498 | -0.99887 | 116.4457 | -2.6313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5023 | 59.8813 | 0.9794 | 0.9931 | 116.5216 | 6.6927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5029 | 6.7963 | 0.99 | 0.97945 | 116.209 | 1.3661 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5034 | 6.7728 | -0.9893 | -0.98673 | 115.9232 | -1.1778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5039 | 59.7475 | -0.98496 | -0.99887 | 116.4396 | -2.634 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5033 | 59.8813 | 0.9794 | 0.9931 | 116.5216 | 6.6973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5039 | 6.7963 | 0.99 | 0.97945 | 116.209 | 1.3658 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5044 | 6.7728 | -0.9893 | -0.98673 | 115.9232 | -1.1778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5049 | 59.7475 | -0.98494 | -0.99887 | 116.4396 | -2.6366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5043 | 59.8813 | 0.9794 | 0.9931 | 116.5216 | 6.7018 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5049 | 6.7963 | 0.99 | 0.97945 | 116.209 | 1.3656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5054 | 6.7728 | -0.9893 | -0.98673 | 115.9232 | -1.1778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5059 | 59.7475 | -0.98492 | -0.99887 | 116.4396 | -2.6393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5053 | 59.8813 | 0.9794 | 0.9931 | 116.5216 | 6.7064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.506 | 6.7963 | 0.99 | 0.97945 | 116.209 | 1.3653 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5064 | 6.7728 | -0.9893 | -0.98673 | 115.9232 | -1.1779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5069 | 59.7475 | -0.9849 | -0.99887 | 116.4396 | -2.642 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5063 | 59.8813 | 0.9794 | 0.9931 | 116.5216 | 6.711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5069 | 6.7963 | 0.99 | 0.97945 | 116.209 | 1.365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5074 | 6.7728 | -0.9893 | -0.98673 | 115.9232 | -1.1779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5079 | 59.7475 | -0.98488 | -0.99887 | 116.4396 | -2.6446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5073 | 59.8813 | 0.9794 | 0.9931 | 116.5216 | 6.7155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5079 | 6.7963 | 0.99 | 0.97945 | 116.209 | 1.3647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5084 | 6.7728 | -0.9893 | -0.98673 | 115.9232 | -1.1779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5089 | 59.7475 | -0.98486 | -0.99887 | 116.4396 | -2.6473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5083 | 59.8813 | 0.9794 | 0.9931 | 116.5216 | 6.7201 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5089 | 6.7963 | 0.99 | 0.97945 | 116.209 | 1.3645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5094 | 6.7728 | -0.9893 | -0.98673 | 115.9232 | -1.1779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5099 | 59.7475 | -0.98484 | -0.99887 | 116.4396 | -2.65 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5093 | 59.8813 | 0.9794 | 0.9931 | 116.5216 | 6.7247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5099 | 6.7963 | 0.99 | 0.97945 | 116.209 | 1.3642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5104 | 6.7728 | -0.9893 | -0.98673 | 115.9232 | -1.1779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5109 | 59.7475 | -0.98482 | -0.99887 | 116.4396 | -2.6526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5103 | 59.8813 | 0.9794 | 0.9931 | 116.5216 | 6.7293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5109 | 6.7963 | 0.99 | 0.97945 | 116.209 | 1.3639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5114 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98701 | 115.9337 | -1.1779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5119 | 59.7251 | -0.9848 | -0.99885 | 116.4209 | -2.6552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5113 | 59.9015 | 0.9794 | 0.99299 | 116.5268 | 6.7339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5119 | 6.7954 | 0.99 | 0.97937 | 116.2251 | 1.3636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5124 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98701 | 115.9337 | -1.1779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5129 | 59.7251 | -0.98478 | -0.99885 | 116.4209 | -2.6578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5123 | 59.9015 | 0.9794 | 0.99299 | 116.5268 | 6.7385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5129 | 6.7954 | 0.99 | 0.97937 | 116.2251 | 1.3634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5134 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98701 | 115.9337 | -1.1779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5139 | 59.7251 | -0.98476 | -0.99885 | 116.4209 | -2.6604 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5133 | 59.9015 | 0.9794 | 0.99299 | 116.5268 | 6.7431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5139 | 6.7954 | 0.99 | 0.97937 | 116.2251 | 1.3631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5144 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98701 | 115.9337 | -1.1779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5149 | 59.7251 | -0.98474 | -0.99885 | 116.4209 | -2.6631 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5144 | 59.9015 | 0.9794 | 0.99299 | 116.5268 | 6.7477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.515 | 6.7954 | 0.99 | 0.97937 | 116.2251 | 1.3628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5154 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98701 | 115.9337 | -1.1778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5159 | 59.7251 | -0.98472 | -0.99885 | 116.4209 | -2.6657 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5154 | 59.9015 | 0.9794 | 0.99299 | 116.5268 | 6.7523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5159 | 6.7954 | 0.99 | 0.97937 | 116.2251 | 1.3625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5164 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98701 | 115.9337 | -1.1778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5169 | 59.7251 | -0.9847 | -0.99885 | 116.4209 | -2.6683 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5163 | 59.9015 | 0.9794 | 0.99299 | 116.5268 | 6.7569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5169 | 6.7954 | 0.99 | 0.97937 | 116.2251 | 1.3623 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5174 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98701 | 115.9337 | -1.1778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5179 | 59.7251 | -0.98468 | -0.99885 | 116.4209 | -2.6709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5173 | 59.9015 | 0.9794 | 0.99299 | 116.5268 | 6.7615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5179 | 6.7954 | 0.99 | 0.97937 | 116.2251 | 1.362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5184 | 6.7769 | -0.9893 | -0.98701 | 115.9337 | -1.1778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5189 | 59.7251 | -0.98466 | -0.99885 | 116.4209 | -2.6735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5183 | 59.9015 | 0.9794 | 0.99299 | 116.5268 | 6.7661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.519 | 6.7954 | 0.99 | 0.97937 | 116.2251 | 1.3617 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5194 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9456 | -1.1777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5199 | 59.7072 | -0.98464 | -0.99883 | 116.4273 | -2.6763 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5193 | 59.8856 | 0.9794 | 0.9929 | 116.5201 | 6.771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5199 | 6.7911 | 0.99 | 0.97916 | 116.2351 | 1.3615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5204 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9456 | -1.1776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5209 | 59.7072 | -0.98462 | -0.99883 | 116.4273 | -2.679 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5203 | 59.8856 | 0.9794 | 0.9929 | 116.5201 | 6.7759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5209 | 6.7911 | 0.99 | 0.97916 | 116.2351 | 1.3614 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5214 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9456 | -1.1775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5219 | 59.7072 | -0.9846 | -0.99883 | 116.4273 | -2.6818 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5213 | 59.8856 | 0.9794 | 0.9929 | 116.5201 | 6.7807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5219 | 6.7911 | 0.99 | 0.97916 | 116.2351 | 1.3612 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5224 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9456 | -1.1774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5229 | 59.7072 | -0.98458 | -0.99883 | 116.4273 | -2.6846 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5223 | 59.8856 | 0.9794 | 0.9929 | 116.5201 | 6.7856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5229 | 6.7911 | 0.99 | 0.97916 | 116.2351 | 1.361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5234 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9456 | -1.1774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5239 | 59.7072 | -0.98456 | -0.99883 | 116.4273 | -2.6873 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5233 | 59.8856 | 0.9794 | 0.9929 | 116.5201 | 6.7905 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5239 | 6.7911 | 0.99 | 0.97916 | 116.2351 | 1.3608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5244 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9456 | -1.1773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5249 | 59.7072 | -0.98454 | -0.99883 | 116.4273 | -2.6901 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5243 | 59.8856 | 0.9794 | 0.9929 | 116.5201 | 6.7954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5249 | 6.7911 | 0.99 | 0.97916 | 116.2351 | 1.3606 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5254 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9456 | -1.1772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5259 | 59.7072 | -0.98452 | -0.99883 | 116.4273 | -2.6929 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5253 | 59.8856 | 0.9794 | 0.9929 | 116.5201 | 6.8003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5259 | 6.7911 | 0.99 | 0.97916 | 116.2351 | 1.3604 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5264 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9456 | -1.1771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5269 | 59.7072 | -0.9845 | -0.99883 | 116.4273 | -2.6956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5263 | 59.8856 | 0.9794 | 0.9929 | 116.5201 | 6.8051 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5269 | 6.7911 | 0.99 | 0.97916 | 116.2351 | 1.3602 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5274 | 6.7668 | -0.9893 | -0.9865 | 115.9432 | -1.1771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5279 | 59.7072 | -0.98448 | -0.99883 | 116.4273 | -2.6984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5273 | 59.8611 | 0.9794 | 0.99284 | 116.5286 | 6.8103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.528 | 6.7959 | 0.99 | 0.97914 | 116.2444 | 1.3601 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5284 | 6.7668 | -0.9893 | -0.9865 | 115.9432 | -1.177 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5289 | 59.6748 | -0.98446 | -0.99881 | 116.4199 | -2.7012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5284 | 59.8611 | 0.9794 | 0.99284 | 116.5286 | 6.8155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5289 | 6.7959 | 0.99 | 0.97914 | 116.2444 | 1.3599 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5294 | 6.7668 | -0.9893 | -0.9865 | 115.9432 | -1.177 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5299 | 59.6748 | -0.98444 | -0.99881 | 116.4199 | -2.7039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5294 | 59.8611 | 0.9794 | 0.99284 | 116.5286 | 6.8206 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5299 | 6.7959 | 0.99 | 0.97914 | 116.2444 | 1.3597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5304 | 6.7668 | -0.9893 | -0.9865 | 115.9432 | -1.1769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5309 | 59.6748 | -0.98442 | -0.99881 | 116.4199 | -2.7067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5303 | 59.8611 | 0.9794 | 0.99284 | 116.5286 | 6.8258 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5309 | 6.7959 | 0.99 | 0.97914 | 116.2444 | 1.3595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5314 | 6.7668 | -0.9893 | -0.9865 | 115.9432 | -1.1769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5319 | 59.6748 | -0.9844 | -0.99881 | 116.4199 | -2.7094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5313 | 59.8611 | 0.9794 | 0.99284 | 116.5286 | 6.8309 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.532 | 6.7959 | 0.99 | 0.97914 | 116.2444 | 1.3594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5324 | 6.7668 | -0.9893 | -0.9865 | 115.9432 | -1.1768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5329 | 59.6748 | -0.98438 | -0.99881 | 116.4199 | -2.7122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5323 | 59.8611 | 0.9794 | 0.99284 | 116.5286 | 6.8361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5329 | 6.7959 | 0.99 | 0.97914 | 116.2444 | 1.3592 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5334 | 6.7668 | -0.9893 | -0.9865 | 115.9432 | -1.1768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5339 | 59.6748 | -0.98436 | -0.99881 | 116.4199 | -2.715 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5333 | 59.8611 | 0.9794 | 0.99284 | 116.5286 | 6.8413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5339 | 6.7959 | 0.99 | 0.97914 | 116.2444 | 1.359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5344 | 6.7668 | -0.9893 | -0.9865 | 115.9432 | -1.1767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5349 | 59.6748 | -0.98434 | -0.99881 | 116.4199 | -2.7177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5343 | 59.8611 | 0.9794 | 0.99284 | 116.5286 | 6.8464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5349 | 6.7959 | 0.99 | 0.97914 | 116.2444 | 1.3589 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5354 | 6.7668 | -0.9893 | -0.9865 | 115.9432 | -1.1767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5359 | 59.6748 | -0.98432 | -0.99881 | 116.4199 | -2.7205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5353 | 59.8611 | 0.9794 | 0.99284 | 116.5286 | 6.8516 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5359 | 6.8038 | 0.99 | 0.9793 | 116.2343 | 1.3587 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5364 | 6.7665 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9418 | -1.1767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5369 | 59.6757 | -0.9843 | -0.9988 | 116.4015 | -2.7229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5363 | 59.8642 | 0.9794 | 0.99279 | 116.5234 | 6.8567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5369 | 6.8038 | 0.99 | 0.9793 | 116.2343 | 1.3585 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5374 | 6.7665 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9418 | -1.1767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5379 | 59.6757 | -0.98428 | -0.9988 | 116.4015 | -2.7253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5373 | 59.8642 | 0.9794 | 0.99279 | 116.5234 | 6.8618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5379 | 6.8038 | 0.99 | 0.9793 | 116.2343 | 1.3583 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5384 | 6.7665 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9418 | -1.1767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5389 | 59.6757 | -0.98426 | -0.9988 | 116.4015 | -2.7277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5383 | 59.8642 | 0.9794 | 0.99279 | 116.5234 | 6.8669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5389 | 6.8038 | 0.99 | 0.9793 | 116.2343 | 1.3582 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5394 | 6.7665 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9418 | -1.1767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5399 | 59.6757 | -0.98424 | -0.9988 | 116.4015 | -2.7301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5393 | 59.8642 | 0.9794 | 0.99279 | 116.5234 | 6.872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5399 | 6.8038 | 0.99 | 0.9793 | 116.2343 | 1.358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5404 | 6.7665 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9418 | -1.1767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5409 | 59.6757 | -0.98422 | -0.9988 | 116.4015 | -2.7325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5403 | 59.8642 | 0.9794 | 0.99279 | 116.5234 | 6.8771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.541 | 6.8038 | 0.99 | 0.9793 | 116.2343 | 1.3578 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5414 | 6.7665 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9418 | -1.1767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5419 | 59.6757 | -0.9842 | -0.9988 | 116.4015 | -2.7349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5413 | 59.8642 | 0.9794 | 0.99279 | 116.5234 | 6.8823 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5419 | 6.8038 | 0.99 | 0.9793 | 116.2343 | 1.3577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5424 | 6.7665 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9418 | -1.1767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5429 | 59.6757 | -0.98418 | -0.9988 | 116.4015 | -2.7373 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5424 | 59.8642 | 0.9794 | 0.99279 | 116.5234 | 6.8874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5429 | 6.8038 | 0.99 | 0.9793 | 116.2343 | 1.3575 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5434 | 6.7665 | -0.9893 | -0.98618 | 115.9418 | -1.1767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5439 | 59.6757 | -0.98416 | -0.9988 | 116.4015 | -2.7397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5434 | 59.8642 | 0.9794 | 0.99279 | 116.5234 | 6.8925 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5439 | 6.8038 | 0.99 | 0.9793 | 116.2343 | 1.3573 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5444 | 6.7771 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9355 | -1.1768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5449 | 59.6951 | -0.98414 | -0.99878 | 116.3984 | -2.7422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5443 | 59.8791 | 0.9794 | 0.99266 | 116.5273 | 6.8979 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.545 | 6.8045 | 0.99 | 0.97943 | 116.2248 | 1.3572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5454 | 6.7771 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9355 | -1.1769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5459 | 59.6951 | -0.98412 | -0.99878 | 116.3984 | -2.7447 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5453 | 59.8791 | 0.9794 | 0.99266 | 116.5273 | 6.9034 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5459 | 6.8045 | 0.99 | 0.97943 | 116.2248 | 1.3571 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5464 | 6.7771 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9355 | -1.177 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5469 | 59.6951 | -0.9841 | -0.99878 | 116.3984 | -2.7472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5463 | 59.8791 | 0.9794 | 0.99266 | 116.5273 | 6.9088 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5469 | 6.8045 | 0.99 | 0.97943 | 116.2248 | 1.357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5474 | 6.7771 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9355 | -1.1772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5479 | 59.6951 | -0.98408 | -0.99878 | 116.3984 | -2.7497 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5473 | 59.8791 | 0.9794 | 0.99266 | 116.5273 | 6.9142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5479 | 6.8045 | 0.99 | 0.97943 | 116.2248 | 1.3569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5484 | 6.7771 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9355 | -1.1773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5489 | 59.6951 | -0.98406 | -0.99878 | 116.3984 | -2.7523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5483 | 59.8791 | 0.9794 | 0.99266 | 116.5273 | 6.9197 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.549 | 6.8045 | 0.99 | 0.97943 | 116.2248 | 1.3568 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5494 | 6.7771 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9355 | -1.1774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5499 | 59.6951 | -0.98404 | -0.99878 | 116.3984 | -2.7548 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5493 | 59.8791 | 0.9794 | 0.99266 | 116.5273 | 6.9251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5499 | 6.8045 | 0.99 | 0.97943 | 116.2248 | 1.3566 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5504 | 6.7771 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9355 | -1.1775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5509 | 59.6951 | -0.98402 | -0.99878 | 116.3984 | -2.7573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5503 | 59.8791 | 0.9794 | 0.99266 | 116.5273 | 6.9305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5509 | 6.8045 | 0.99 | 0.97943 | 116.2248 | 1.3565 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5514 | 6.7771 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9355 | -1.1776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5519 | 59.6951 | -0.984 | -0.99878 | 116.3984 | -2.7598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5513 | 59.8791 | 0.9794 | 0.99266 | 116.5273 | 6.936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5519 | 6.8045 | 0.99 | 0.97943 | 116.2248 | 1.3564 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5524 | 6.7711 | -0.9893 | -0.9867 | 115.9457 | -1.1778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5529 | 59.6951 | -0.98398 | -0.99878 | 116.3984 | -2.7624 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5523 | 59.9082 | 0.9794 | 0.9926 | 116.5425 | 6.941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5529 | 6.7932 | 0.99 | 0.97956 | 116.2195 | 1.3562 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5534 | 6.7711 | -0.9893 | -0.9867 | 115.9457 | -1.1779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5539 | 59.6783 | -0.98396 | -0.99876 | 116.4213 | -2.7651 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5533 | 59.9082 | 0.9794 | 0.9926 | 116.5425 | 6.946 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.554 | 6.7932 | 0.99 | 0.97956 | 116.2195 | 1.3561 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5544 | 6.7711 | -0.9893 | -0.9867 | 115.9457 | -1.178 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5549 | 59.6783 | -0.98394 | -0.99876 | 116.4213 | -2.7679 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5543 | 59.9082 | 0.9794 | 0.9926 | 116.5425 | 6.951 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5549 | 6.7932 | 0.99 | 0.97956 | 116.2195 | 1.3559 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5554 | 6.7711 | -0.9893 | -0.9867 | 115.9457 | -1.1781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5559 | 59.6783 | -0.98392 | -0.99876 | 116.4213 | -2.7707 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5553 | 59.9082 | 0.9794 | 0.9926 | 116.5425 | 6.956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5559 | 6.7932 | 0.99 | 0.97956 | 116.2195 | 1.3557 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5564 | 6.7711 | -0.9893 | -0.9867 | 115.9457 | -1.1782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5569 | 59.6783 | -0.9839 | -0.99876 | 116.4213 | -2.7734 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5564 | 59.9082 | 0.9794 | 0.9926 | 116.5425 | 6.961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5569 | 6.7932 | 0.99 | 0.97956 | 116.2195 | 1.3555 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5574 | 6.7711 | -0.9893 | -0.9867 | 115.9457 | -1.1784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5579 | 59.6783 | -0.98388 | -0.99876 | 116.4213 | -2.7762 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5574 | 59.9082 | 0.9794 | 0.9926 | 116.5425 | 6.966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.558 | 6.7932 | 0.99 | 0.97956 | 116.2195 | 1.3553 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5584 | 6.7711 | -0.9893 | -0.9867 | 115.9457 | -1.1785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5589 | 59.6783 | -0.98386 | -0.99876 | 116.4213 | -2.779 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5583 | 59.9082 | 0.9794 | 0.9926 | 116.5425 | 6.971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5589 | 6.7932 | 0.99 | 0.97956 | 116.2195 | 1.3552 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5594 | 6.7711 | -0.9893 | -0.9867 | 115.9457 | -1.1786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5599 | 59.6783 | -0.98384 | -0.99876 | 116.4213 | -2.7817 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5593 | 59.9082 | 0.9794 | 0.9926 | 116.5425 | 6.976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5599 | 6.7932 | 0.99 | 0.97956 | 116.2195 | 1.355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5604 | 6.7711 | -0.9893 | -0.9867 | 115.9457 | -1.1787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5609 | 59.6783 | -0.98382 | -0.99876 | 116.4213 | -2.7845 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5603 | 59.9082 | 0.9794 | 0.9926 | 116.5425 | 6.981 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5609 | 6.7892 | 0.99 | 0.97972 | 116.2069 | 1.3548 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5614 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98713 | 115.9654 | -1.1787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5619 | 59.6744 | -0.9838 | -0.99871 | 116.4126 | -2.7876 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5613 | 59.897 | 0.9794 | 0.99251 | 116.5407 | 6.9857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.562 | 6.7892 | 0.99 | 0.97972 | 116.2069 | 1.3545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5624 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98713 | 115.9654 | -1.1787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5629 | 59.6744 | -0.98378 | -0.99871 | 116.4126 | -2.7907 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5623 | 59.897 | 0.9794 | 0.99251 | 116.5407 | 6.9905 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5629 | 6.7892 | 0.99 | 0.97972 | 116.2069 | 1.3543 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5634 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98713 | 115.9654 | -1.1787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5639 | 59.6744 | -0.98376 | -0.99871 | 116.4126 | -2.7938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5633 | 59.897 | 0.9794 | 0.99251 | 116.5407 | 6.9952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5639 | 6.7892 | 0.99 | 0.97972 | 116.2069 | 1.354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5644 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98713 | 115.9654 | -1.1787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5649 | 59.6744 | -0.98374 | -0.99871 | 116.4126 | -2.7969 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5643 | 59.897 | 0.9794 | 0.99251 | 116.5407 | 7 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5649 | 6.7892 | 0.99 | 0.97972 | 116.2069 | 1.3538 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5654 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98713 | 115.9654 | -1.1786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5659 | 59.6744 | -0.98372 | -0.99871 | 116.4126 | -2.8 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5653 | 59.897 | 0.9794 | 0.99251 | 116.5407 | 7.0047 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5659 | 6.7892 | 0.99 | 0.97972 | 116.2069 | 1.3536 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5664 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98713 | 115.9654 | -1.1786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5669 | 59.6744 | -0.9837 | -0.99871 | 116.4126 | -2.8031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5663 | 59.897 | 0.9794 | 0.99251 | 116.5407 | 7.0095 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.567 | 6.7892 | 0.99 | 0.97972 | 116.2069 | 1.3533 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5674 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98713 | 115.9654 | -1.1786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5679 | 59.6744 | -0.98368 | -0.99871 | 116.4126 | -2.8062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5673 | 59.897 | 0.9794 | 0.99251 | 116.5407 | 7.0142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5679 | 6.7892 | 0.99 | 0.97972 | 116.2069 | 1.3531 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5684 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98713 | 115.9654 | -1.1786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5689 | 59.6744 | -0.98366 | -0.99871 | 116.4126 | -2.8093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5683 | 59.897 | 0.9794 | 0.99251 | 116.5407 | 7.019 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5689 | 6.7892 | 0.99 | 0.97972 | 116.2069 | 1.3528 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5694 | 6.765 | -0.9893 | -0.98693 | 115.9571 | -1.1786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5699 | 59.6743 | -0.98364 | -0.9987 | 116.4206 | -2.8124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5693 | 59.8883 | 0.9794 | 0.99247 | 116.5394 | 7.0239 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5699 | 6.7906 | 0.99 | 0.9794 | 116.2102 | 1.3527 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5704 | 6.765 | -0.9893 | -0.98693 | 115.9571 | -1.1786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5709 | 59.6743 | -0.98362 | -0.9987 | 116.4206 | -2.8155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5704 | 59.8883 | 0.9794 | 0.99247 | 116.5394 | 7.0288 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.571 | 6.7906 | 0.99 | 0.9794 | 116.2102 | 1.3526 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5714 | 6.765 | -0.9893 | -0.98693 | 115.9571 | -1.1785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5719 | 59.6743 | -0.9836 | -0.9987 | 116.4206 | -2.8186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5714 | 59.8883 | 0.9794 | 0.99247 | 116.5394 | 7.0337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5719 | 6.7906 | 0.99 | 0.9794 | 116.2102 | 1.3525 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5724 | 6.765 | -0.9893 | -0.98693 | 115.9571 | -1.1785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5729 | 59.6743 | -0.98358 | -0.9987 | 116.4206 | -2.8217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5723 | 59.8883 | 0.9794 | 0.99247 | 116.5394 | 7.0387 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5729 | 6.7906 | 0.99 | 0.9794 | 116.2102 | 1.3524 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5734 | 6.765 | -0.9893 | -0.98693 | 115.9571 | -1.1785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5739 | 59.6743 | -0.98356 | -0.9987 | 116.4206 | -2.8248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5733 | 59.8883 | 0.9794 | 0.99247 | 116.5394 | 7.0436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5739 | 6.7906 | 0.99 | 0.9794 | 116.2102 | 1.3523 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5744 | 6.765 | -0.9893 | -0.98693 | 115.9571 | -1.1784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5749 | 59.6743 | -0.98354 | -0.9987 | 116.4206 | -2.8279 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5743 | 59.8883 | 0.9794 | 0.99247 | 116.5394 | 7.0485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.575 | 6.7906 | 0.99 | 0.9794 | 116.2102 | 1.3522 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5754 | 6.765 | -0.9893 | -0.98693 | 115.9571 | -1.1784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5759 | 59.6743 | -0.98352 | -0.9987 | 116.4206 | -2.831 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5753 | 59.8883 | 0.9794 | 0.99247 | 116.5394 | 7.0534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5759 | 6.7906 | 0.99 | 0.9794 | 116.2102 | 1.352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5764 | 6.765 | -0.9893 | -0.98693 | 115.9571 | -1.1784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5769 | 59.6743 | -0.9835 | -0.9987 | 116.4206 | -2.8341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5763 | 59.8883 | 0.9794 | 0.99247 | 116.5394 | 7.0584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5769 | 6.7906 | 0.99 | 0.9794 | 116.2102 | 1.3519 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5774 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98653 | 115.9452 | -1.1784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5779 | 59.6743 | -0.98348 | -0.9987 | 116.4206 | -2.8372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5773 | 59.9177 | 0.9794 | 0.99245 | 116.5336 | 7.0631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5779 | 6.7901 | 0.99 | 0.97932 | 116.23 | 1.3518 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5784 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98653 | 115.9452 | -1.1784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5789 | 59.6736 | -0.98346 | -0.99871 | 116.4337 | -2.84 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5783 | 59.9177 | 0.9794 | 0.99245 | 116.5336 | 7.0678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5789 | 6.7901 | 0.99 | 0.97932 | 116.23 | 1.3518 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5794 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98653 | 115.9452 | -1.1785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5799 | 59.6736 | -0.98344 | -0.99871 | 116.4337 | -2.8428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5793 | 59.9177 | 0.9794 | 0.99245 | 116.5336 | 7.0725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5799 | 6.7901 | 0.99 | 0.97932 | 116.23 | 1.3517 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5804 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98653 | 115.9452 | -1.1785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5809 | 59.6736 | -0.98342 | -0.99871 | 116.4337 | -2.8456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5803 | 59.9177 | 0.9794 | 0.99245 | 116.5336 | 7.0772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5809 | 6.7901 | 0.99 | 0.97932 | 116.23 | 1.3516 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5814 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98653 | 115.9452 | -1.1785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5819 | 59.6736 | -0.9834 | -0.99871 | 116.4337 | -2.8484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5813 | 59.9177 | 0.9794 | 0.99245 | 116.5336 | 7.0819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5819 | 6.7901 | 0.99 | 0.97932 | 116.23 | 1.3515 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5824 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98653 | 115.9452 | -1.1786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5829 | 59.6736 | -0.98338 | -0.99871 | 116.4337 | -2.8512 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5823 | 59.9177 | 0.9794 | 0.99245 | 116.5336 | 7.0866 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5829 | 6.7901 | 0.99 | 0.97932 | 116.23 | 1.3514 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5834 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98653 | 115.9452 | -1.1786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5839 | 59.6736 | -0.98336 | -0.99871 | 116.4337 | -2.854 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5833 | 59.9177 | 0.9794 | 0.99245 | 116.5336 | 7.0913 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.584 | 6.7901 | 0.99 | 0.97932 | 116.23 | 1.3513 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5844 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98653 | 115.9452 | -1.1787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5849 | 59.6736 | -0.98334 | -0.99871 | 116.4337 | -2.8568 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5844 | 59.9177 | 0.9794 | 0.99245 | 116.5336 | 7.0961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5849 | 6.7901 | 0.99 | 0.97932 | 116.23 | 1.3513 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5854 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98653 | 115.9452 | -1.1787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5859 | 59.6736 | -0.98332 | -0.99871 | 116.4337 | -2.8596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5854 | 59.9177 | 0.9794 | 0.99245 | 116.5336 | 7.1008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5859 | 6.7996 | 0.99 | 0.97953 | 116.2411 | 1.3511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5864 | 6.7562 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9502 | -1.1788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5869 | 59.686 | -0.9833 | -0.99867 | 116.421 | -2.8625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5863 | 59.9194 | 0.9794 | 0.99244 | 116.5432 | 7.1052 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5869 | 6.7996 | 0.99 | 0.97953 | 116.2411 | 1.351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5874 | 6.7562 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9502 | -1.1788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5879 | 59.686 | -0.98328 | -0.99867 | 116.421 | -2.8655 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5873 | 59.9194 | 0.9794 | 0.99244 | 116.5432 | 7.1096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.588 | 6.7996 | 0.99 | 0.97953 | 116.2411 | 1.3509 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5884 | 6.7562 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9502 | -1.1789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5889 | 59.686 | -0.98326 | -0.99867 | 116.421 | -2.8684 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5883 | 59.9194 | 0.9794 | 0.99244 | 116.5432 | 7.1141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5889 | 6.7996 | 0.99 | 0.97953 | 116.2411 | 1.3507 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5894 | 6.7562 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9502 | -1.1789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5899 | 59.686 | -0.98324 | -0.99867 | 116.421 | -2.8714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5893 | 59.9194 | 0.9794 | 0.99244 | 116.5432 | 7.1185 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5899 | 6.7996 | 0.99 | 0.97953 | 116.2411 | 1.3506 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5904 | 6.7562 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9502 | -1.179 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5909 | 59.686 | -0.98322 | -0.99867 | 116.421 | -2.8743 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5903 | 59.9194 | 0.9794 | 0.99244 | 116.5432 | 7.1229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5909 | 6.7996 | 0.99 | 0.97953 | 116.2411 | 1.3504 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5914 | 6.7562 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9502 | -1.1791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5919 | 59.686 | -0.9832 | -0.99867 | 116.421 | -2.8772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5913 | 59.9194 | 0.9794 | 0.99244 | 116.5432 | 7.1273 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5919 | 6.7996 | 0.99 | 0.97953 | 116.2411 | 1.3503 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5924 | 6.7562 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9502 | -1.1791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5929 | 59.686 | -0.98318 | -0.99867 | 116.421 | -2.8802 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5923 | 59.9194 | 0.9794 | 0.99244 | 116.5432 | 7.1318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5929 | 6.7996 | 0.99 | 0.97953 | 116.2411 | 1.3501 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5934 | 6.7562 | -0.9893 | -0.98636 | 115.9502 | -1.1792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5939 | 59.686 | -0.98316 | -0.99867 | 116.421 | -2.8831 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5933 | 59.9194 | 0.9794 | 0.99244 | 116.5432 | 7.1362 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5939 | 6.7996 | 0.99 | 0.97953 | 116.2411 | 1.35 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5944 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98639 | 115.9595 | -1.1792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5949 | 59.6788 | -0.98314 | -0.99864 | 116.4102 | -2.8863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5943 | 59.918 | 0.9794 | 0.9924 | 116.546 | 7.1403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5949 | 6.8002 | 0.99 | 0.97957 | 116.2255 | 1.3499 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5954 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98639 | 115.9595 | -1.1793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5959 | 59.6788 | -0.98312 | -0.99864 | 116.4102 | -2.8894 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5953 | 59.918 | 0.9794 | 0.9924 | 116.546 | 7.1444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5959 | 6.8002 | 0.99 | 0.97957 | 116.2255 | 1.3498 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5964 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98639 | 115.9595 | -1.1793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5969 | 59.6788 | -0.9831 | -0.99864 | 116.4102 | -2.8925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5963 | 59.918 | 0.9794 | 0.9924 | 116.546 | 7.1485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.597 | 6.8002 | 0.99 | 0.97957 | 116.2255 | 1.3497 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5974 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98639 | 115.9595 | -1.1794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5979 | 59.6788 | -0.98308 | -0.99864 | 116.4102 | -2.8956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5973 | 59.918 | 0.9794 | 0.9924 | 116.546 | 7.1526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5979 | 6.8002 | 0.99 | 0.97957 | 116.2255 | 1.3496 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5984 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98639 | 115.9595 | -1.1794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5989 | 59.6788 | -0.98306 | -0.99864 | 116.4102 | -2.8987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5984 | 59.918 | 0.9794 | 0.9924 | 116.546 | 7.1567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5989 | 6.8002 | 0.99 | 0.97957 | 116.2255 | 1.3495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.5994 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98639 | 115.9595 | -1.1794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.5999 | 59.6788 | -0.98304 | -0.99864 | 116.4102 | -2.9019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.5993 | 59.918 | 0.9794 | 0.9924 | 116.546 | 7.1608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.5999 | 6.8002 | 0.99 | 0.97957 | 116.2255 | 1.3494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6004 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98639 | 115.9595 | -1.1795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6009 | 59.6788 | -0.98302 | -0.99864 | 116.4102 | -2.905 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6003 | 59.918 | 0.9794 | 0.9924 | 116.546 | 7.1649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.601 | 6.8002 | 0.99 | 0.97957 | 116.2255 | 1.3493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6014 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98639 | 115.9595 | -1.1795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6019 | 59.6788 | -0.983 | -0.99864 | 116.4102 | -2.9081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6013 | 59.918 | 0.9794 | 0.9924 | 116.546 | 7.169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6019 | 6.8002 | 0.99 | 0.97957 | 116.2255 | 1.3492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6024 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98645 | 115.9586 | -1.1796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6029 | 59.6788 | -0.98298 | -0.99864 | 116.4102 | -2.9112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6023 | 59.919 | 0.9794 | 0.99229 | 116.5551 | 7.1731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6029 | 6.795 | 0.99 | 0.97947 | 116.2202 | 1.3491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6034 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98645 | 115.9586 | -1.1797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6039 | 59.6668 | -0.98296 | -0.9986 | 116.3973 | -2.9145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6033 | 59.919 | 0.9794 | 0.99229 | 116.5551 | 7.1773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6039 | 6.795 | 0.99 | 0.97947 | 116.2202 | 1.349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6044 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98645 | 115.9586 | -1.1798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6049 | 59.6668 | -0.98294 | -0.9986 | 116.3973 | -2.9177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6043 | 59.919 | 0.9794 | 0.99229 | 116.5551 | 7.1814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6049 | 6.795 | 0.99 | 0.97947 | 116.2202 | 1.3489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6054 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98645 | 115.9586 | -1.1799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6059 | 59.6668 | -0.98292 | -0.9986 | 116.3973 | -2.921 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6053 | 59.919 | 0.9794 | 0.99229 | 116.5551 | 7.1855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6059 | 6.795 | 0.99 | 0.97947 | 116.2202 | 1.3489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6064 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98645 | 115.9586 | -1.18 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6069 | 59.6668 | -0.9829 | -0.9986 | 116.3973 | -2.9242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6063 | 59.919 | 0.9794 | 0.99229 | 116.5551 | 7.1897 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6069 | 6.795 | 0.99 | 0.97947 | 116.2202 | 1.3488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6074 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98645 | 115.9586 | -1.1801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6079 | 59.6668 | -0.98288 | -0.9986 | 116.3973 | -2.9275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6073 | 59.919 | 0.9794 | 0.99229 | 116.5551 | 7.1938 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6079 | 6.795 | 0.99 | 0.97947 | 116.2202 | 1.3487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6084 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98645 | 115.9586 | -1.1802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6089 | 59.6668 | -0.98286 | -0.9986 | 116.3973 | -2.9307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6083 | 59.919 | 0.9794 | 0.99229 | 116.5551 | 7.1979 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6089 | 6.795 | 0.99 | 0.97947 | 116.2202 | 1.3486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6094 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98645 | 115.9586 | -1.1803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6099 | 59.6668 | -0.98284 | -0.9986 | 116.3973 | -2.934 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6093 | 59.919 | 0.9794 | 0.99229 | 116.5551 | 7.202 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.61 | 6.795 | 0.99 | 0.97947 | 116.2202 | 1.3485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6104 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98645 | 115.9586 | -1.1804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6109 | 59.6668 | -0.98282 | -0.9986 | 116.3973 | -2.9372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6103 | 59.919 | 0.9794 | 0.99229 | 116.5551 | 7.2062 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6109 | 6.7932 | 0.99 | 0.97942 | 116.239 | 1.3484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6114 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98676 | 115.9601 | -1.1805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6119 | 59.66 | -0.9828 | -0.99857 | 116.3935 | -2.9403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6114 | 59.915 | 0.9794 | 0.99227 | 116.5635 | 7.2102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6119 | 6.7932 | 0.99 | 0.97942 | 116.239 | 1.3483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6124 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98676 | 115.9601 | -1.1805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6129 | 59.66 | -0.98278 | -0.99857 | 116.3935 | -2.9434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6124 | 59.915 | 0.9794 | 0.99227 | 116.5635 | 7.2143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6129 | 6.7932 | 0.99 | 0.97942 | 116.239 | 1.3481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6134 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98676 | 115.9601 | -1.1806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6139 | 59.66 | -0.98276 | -0.99857 | 116.3935 | -2.9465 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6133 | 59.915 | 0.9794 | 0.99227 | 116.5635 | 7.2184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.614 | 6.7932 | 0.99 | 0.97942 | 116.239 | 1.348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6144 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98676 | 115.9601 | -1.1806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6149 | 59.66 | -0.98274 | -0.99857 | 116.3935 | -2.9496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6143 | 59.915 | 0.9794 | 0.99227 | 116.5635 | 7.2224 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6149 | 6.7932 | 0.99 | 0.97942 | 116.239 | 1.3479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6154 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98676 | 115.9601 | -1.1807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6159 | 59.66 | -0.98272 | -0.99857 | 116.3935 | -2.9527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6153 | 59.915 | 0.9794 | 0.99227 | 116.5635 | 7.2265 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6159 | 6.7932 | 0.99 | 0.97942 | 116.239 | 1.3478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6164 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98676 | 115.9601 | -1.1807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6169 | 59.66 | -0.9827 | -0.99857 | 116.3935 | -2.9558 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6163 | 59.915 | 0.9794 | 0.99227 | 116.5635 | 7.2306 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6169 | 6.7932 | 0.99 | 0.97942 | 116.239 | 1.3476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6174 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98676 | 115.9601 | -1.1808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6179 | 59.66 | -0.98268 | -0.99857 | 116.3935 | -2.9589 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6173 | 59.915 | 0.9794 | 0.99227 | 116.5635 | 7.2346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.618 | 6.7932 | 0.99 | 0.97942 | 116.239 | 1.3475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6184 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98676 | 115.9601 | -1.1808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6189 | 59.66 | -0.98266 | -0.99857 | 116.3935 | -2.962 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6183 | 59.915 | 0.9794 | 0.99227 | 116.5635 | 7.2387 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6189 | 6.7932 | 0.99 | 0.97942 | 116.239 | 1.3474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6194 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98682 | 115.9731 | -1.1808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6199 | 59.6829 | -0.98264 | -0.99852 | 116.4018 | -2.9652 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6193 | 59.905 | 0.9794 | 0.99215 | 116.5583 | 7.2428 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6199 | 6.7898 | 0.99 | 0.97976 | 116.2234 | 1.3472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6204 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98682 | 115.9731 | -1.1809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6209 | 59.6829 | -0.98262 | -0.99852 | 116.4018 | -2.9684 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6203 | 59.905 | 0.9794 | 0.99215 | 116.5583 | 7.2469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6209 | 6.7898 | 0.99 | 0.97976 | 116.2234 | 1.347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6214 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98682 | 115.9731 | -1.1809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6219 | 59.6829 | -0.9826 | -0.99852 | 116.4018 | -2.9715 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6213 | 59.905 | 0.9794 | 0.99215 | 116.5583 | 7.251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6219 | 6.7898 | 0.99 | 0.97976 | 116.2234 | 1.3468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6224 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98682 | 115.9731 | -1.1809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6229 | 59.6829 | -0.98258 | -0.99852 | 116.4018 | -2.9747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6223 | 59.905 | 0.9794 | 0.99215 | 116.5583 | 7.2551 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.623 | 6.7898 | 0.99 | 0.97976 | 116.2234 | 1.3466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6234 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98682 | 115.9731 | -1.1809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6239 | 59.6829 | -0.98256 | -0.99852 | 116.4018 | -2.9778 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6233 | 59.905 | 0.9794 | 0.99215 | 116.5583 | 7.2592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6239 | 6.7898 | 0.99 | 0.97976 | 116.2234 | 1.3464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6244 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98682 | 115.9731 | -1.1809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6249 | 59.6829 | -0.98254 | -0.99852 | 116.4018 | -2.981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6243 | 59.905 | 0.9794 | 0.99215 | 116.5583 | 7.2633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6249 | 6.7898 | 0.99 | 0.97976 | 116.2234 | 1.3462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6254 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98682 | 115.9731 | -1.1809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6259 | 59.6829 | -0.98252 | -0.99852 | 116.4018 | -2.9842 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6254 | 59.905 | 0.9794 | 0.99215 | 116.5583 | 7.2675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6259 | 6.7898 | 0.99 | 0.97976 | 116.2234 | 1.346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6264 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98682 | 115.9731 | -1.1809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6269 | 59.6829 | -0.9825 | -0.99852 | 116.4018 | -2.9873 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6264 | 59.905 | 0.9794 | 0.99215 | 116.5583 | 7.2716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.627 | 6.7898 | 0.99 | 0.97976 | 116.2234 | 1.3458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6274 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9585 | -1.1808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6279 | 59.6829 | -0.98248 | -0.99852 | 116.4018 | -2.9905 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6273 | 59.8832 | 0.9794 | 0.99197 | 116.5896 | 7.2761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6279 | 6.7886 | 0.99 | 0.97991 | 116.1971 | 1.3455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6284 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9585 | -1.1807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6289 | 59.6616 | -0.98246 | -0.99848 | 116.4054 | -2.9936 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6283 | 59.8832 | 0.9794 | 0.99197 | 116.5896 | 7.2806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6289 | 6.7886 | 0.99 | 0.97991 | 116.1971 | 1.3452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6294 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9585 | -1.1806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6299 | 59.6616 | -0.98244 | -0.99848 | 116.4054 | -2.9967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6293 | 59.8832 | 0.9794 | 0.99197 | 116.5896 | 7.2851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6299 | 6.7886 | 0.99 | 0.97991 | 116.1971 | 1.345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6304 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9585 | -1.1805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6309 | 59.6616 | -0.98242 | -0.99848 | 116.4054 | -2.9999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6303 | 59.8832 | 0.9794 | 0.99197 | 116.5896 | 7.2896 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.631 | 6.7886 | 0.99 | 0.97991 | 116.1971 | 1.3447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6314 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9585 | -1.1804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6319 | 59.6616 | -0.9824 | -0.99848 | 116.4054 | -3.003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6313 | 59.8832 | 0.9794 | 0.99197 | 116.5896 | 7.2941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6319 | 6.7886 | 0.99 | 0.97991 | 116.1971 | 1.3444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6324 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9585 | -1.1803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6329 | 59.6616 | -0.98238 | -0.99848 | 116.4054 | -3.0061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6323 | 59.8832 | 0.9794 | 0.99197 | 116.5896 | 7.2986 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6329 | 6.7886 | 0.99 | 0.97991 | 116.1971 | 1.3442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6334 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9585 | -1.1802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6339 | 59.6616 | -0.98236 | -0.99848 | 116.4054 | -3.0093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6333 | 59.8832 | 0.9794 | 0.99197 | 116.5896 | 7.3031 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6339 | 6.7886 | 0.99 | 0.97991 | 116.1971 | 1.3439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6344 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9585 | -1.1801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6349 | 59.6616 | -0.98234 | -0.99848 | 116.4054 | -3.0124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6343 | 59.8832 | 0.9794 | 0.99197 | 116.5896 | 7.3076 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6349 | 6.7886 | 0.99 | 0.97991 | 116.1971 | 1.3436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6354 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9585 | -1.18 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6359 | 59.6616 | -0.98232 | -0.99848 | 116.4054 | -3.0155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6353 | 59.8832 | 0.9794 | 0.99197 | 116.5896 | 7.3121 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6359 | 6.7857 | 0.99 | 0.97978 | 116.1851 | 1.3434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6364 | 6.768 | -0.9893 | -0.98659 | 115.9384 | -1.1799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6369 | 59.6638 | -0.9823 | -0.99846 | 116.4109 | -3.0187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6363 | 59.8989 | 0.9794 | 0.99204 | 116.5824 | 7.3162 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6369 | 6.7857 | 0.99 | 0.97978 | 116.1851 | 1.3432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6374 | 6.768 | -0.9893 | -0.98659 | 115.9384 | -1.1799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6379 | 59.6638 | -0.98228 | -0.99846 | 116.4109 | -3.0219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6373 | 59.8989 | 0.9794 | 0.99204 | 116.5824 | 7.3203 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6379 | 6.7857 | 0.99 | 0.97978 | 116.1851 | 1.3431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6384 | 6.768 | -0.9893 | -0.98659 | 115.9384 | -1.1798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6389 | 59.6638 | -0.98226 | -0.99846 | 116.4109 | -3.025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6383 | 59.8989 | 0.9794 | 0.99204 | 116.5824 | 7.3244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6389 | 6.7857 | 0.99 | 0.97978 | 116.1851 | 1.3429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6394 | 6.768 | -0.9893 | -0.98659 | 115.9384 | -1.1798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6399 | 59.6638 | -0.98224 | -0.99846 | 116.4109 | -3.0282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6394 | 59.8989 | 0.9794 | 0.99204 | 116.5824 | 7.3285 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.64 | 6.7857 | 0.99 | 0.97978 | 116.1851 | 1.3427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6404 | 6.768 | -0.9893 | -0.98659 | 115.9384 | -1.1797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6409 | 59.6638 | -0.98222 | -0.99846 | 116.4109 | -3.0314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6404 | 59.8989 | 0.9794 | 0.99204 | 116.5824 | 7.3327 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6409 | 6.7857 | 0.99 | 0.97978 | 116.1851 | 1.3426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6414 | 6.768 | -0.9893 | -0.98659 | 115.9384 | -1.1797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6419 | 59.6638 | -0.9822 | -0.99846 | 116.4109 | -3.0346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6413 | 59.8989 | 0.9794 | 0.99204 | 116.5824 | 7.3368 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6419 | 6.7857 | 0.99 | 0.97978 | 116.1851 | 1.3424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6424 | 6.768 | -0.9893 | -0.98659 | 115.9384 | -1.1796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6429 | 59.6638 | -0.98218 | -0.99846 | 116.4109 | -3.0378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6423 | 59.8989 | 0.9794 | 0.99204 | 116.5824 | 7.3409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6429 | 6.7857 | 0.99 | 0.97978 | 116.1851 | 1.3423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6434 | 6.768 | -0.9893 | -0.98659 | 115.9384 | -1.1795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6439 | 59.6638 | -0.98216 | -0.99846 | 116.4109 | -3.0409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6433 | 59.8989 | 0.9794 | 0.99204 | 116.5824 | 7.345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.644 | 6.7857 | 0.99 | 0.97978 | 116.1851 | 1.3421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6444 | 6.7667 | -0.9893 | -0.98624 | 115.951 | -1.1796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6449 | 59.6725 | -0.98214 | -0.99841 | 116.4208 | -3.0445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6443 | 59.9175 | 0.9794 | 0.99192 | 116.5607 | 7.3494 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6449 | 6.7922 | 0.99 | 0.9798 | 116.1929 | 1.342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6454 | 6.7667 | -0.9893 | -0.98624 | 115.951 | -1.1797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6459 | 59.6725 | -0.98212 | -0.99841 | 116.4208 | -3.048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6453 | 59.9175 | 0.9794 | 0.99192 | 116.5607 | 7.3538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6459 | 6.7922 | 0.99 | 0.9798 | 116.1929 | 1.3419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6464 | 6.7667 | -0.9893 | -0.98624 | 115.951 | -1.1797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6469 | 59.6725 | -0.9821 | -0.99841 | 116.4208 | -3.0515 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6463 | 59.9175 | 0.9794 | 0.99192 | 116.5607 | 7.3582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6469 | 6.7922 | 0.99 | 0.9798 | 116.1929 | 1.3418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6474 | 6.7667 | -0.9893 | -0.98624 | 115.951 | -1.1798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6479 | 59.6725 | -0.98208 | -0.99841 | 116.4208 | -3.0551 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6473 | 59.9175 | 0.9794 | 0.99192 | 116.5607 | 7.3626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6479 | 6.7922 | 0.99 | 0.9798 | 116.1929 | 1.3418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6484 | 6.7667 | -0.9893 | -0.98624 | 115.951 | -1.1798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6489 | 59.6725 | -0.98206 | -0.99841 | 116.4208 | -3.0586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6483 | 59.9175 | 0.9794 | 0.99192 | 116.5607 | 7.367 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6489 | 6.7922 | 0.99 | 0.9798 | 116.1929 | 1.3417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6494 | 6.7667 | -0.9893 | -0.98624 | 115.951 | -1.1799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6499 | 59.6725 | -0.98204 | -0.99841 | 116.4208 | -3.0622 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6493 | 59.9175 | 0.9794 | 0.99192 | 116.5607 | 7.3714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6499 | 6.7922 | 0.99 | 0.9798 | 116.1929 | 1.3416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6504 | 6.7667 | -0.9893 | -0.98624 | 115.951 | -1.1799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6509 | 59.6725 | -0.98202 | -0.99841 | 116.4208 | -3.0657 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6503 | 59.9175 | 0.9794 | 0.99192 | 116.5607 | 7.3759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6509 | 6.7922 | 0.99 | 0.9798 | 116.1929 | 1.3415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6514 | 6.7667 | -0.9893 | -0.98624 | 115.951 | -1.18 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6519 | 59.6725 | -0.982 | -0.99841 | 116.4208 | -3.0692 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6513 | 59.9175 | 0.9794 | 0.99192 | 116.5607 | 7.3803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6519 | 6.7922 | 0.99 | 0.9798 | 116.1929 | 1.3414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6524 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9603 | -1.18 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6529 | 59.6725 | -0.98198 | -0.99841 | 116.4208 | -3.0728 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6523 | 59.9152 | 0.9794 | 0.9918 | 116.5843 | 7.3846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.653 | 6.801 | 0.99 | 0.9798 | 116.2287 | 1.3413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6534 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9603 | -1.1801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6539 | 59.6649 | -0.98196 | -0.99838 | 116.4016 | -3.0765 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6534 | 59.9152 | 0.9794 | 0.9918 | 116.5843 | 7.389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6539 | 6.801 | 0.99 | 0.9798 | 116.2287 | 1.3413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6544 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9603 | -1.1801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6549 | 59.6649 | -0.98194 | -0.99838 | 116.4016 | -3.0802 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6544 | 59.9152 | 0.9794 | 0.9918 | 116.5843 | 7.3933 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6549 | 6.801 | 0.99 | 0.9798 | 116.2287 | 1.3412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6554 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9603 | -1.1802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6559 | 59.6649 | -0.98192 | -0.99838 | 116.4016 | -3.0838 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6553 | 59.9152 | 0.9794 | 0.9918 | 116.5843 | 7.3977 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6559 | 6.801 | 0.99 | 0.9798 | 116.2287 | 1.3411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6564 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9603 | -1.1802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6569 | 59.6649 | -0.9819 | -0.99838 | 116.4016 | -3.0875 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6563 | 59.9152 | 0.9794 | 0.9918 | 116.5843 | 7.402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.657 | 6.801 | 0.99 | 0.9798 | 116.2287 | 1.341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6574 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9603 | -1.1803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6579 | 59.6649 | -0.98188 | -0.99838 | 116.4016 | -3.0912 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6573 | 59.9152 | 0.9794 | 0.9918 | 116.5843 | 7.4064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6579 | 6.801 | 0.99 | 0.9798 | 116.2287 | 1.341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6584 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9603 | -1.1803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6589 | 59.6649 | -0.98186 | -0.99838 | 116.4016 | -3.0949 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6583 | 59.9152 | 0.9794 | 0.9918 | 116.5843 | 7.4107 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6589 | 6.801 | 0.99 | 0.9798 | 116.2287 | 1.3409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6594 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9603 | -1.1804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6599 | 59.6649 | -0.98184 | -0.99838 | 116.4016 | -3.0986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6593 | 59.9152 | 0.9794 | 0.9918 | 116.5843 | 7.4151 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6599 | 6.801 | 0.99 | 0.9798 | 116.2287 | 1.3408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6604 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9603 | -1.1805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6609 | 59.6649 | -0.98182 | -0.99838 | 116.4016 | -3.1023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6603 | 59.9152 | 0.9794 | 0.9918 | 116.5843 | 7.4195 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6609 | 6.8042 | 0.99 | 0.98003 | 116.2324 | 1.3407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6614 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9557 | -1.1804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6619 | 59.6462 | -0.9818 | -0.99834 | 116.3693 | -3.1061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6613 | 59.92 | 0.9794 | 0.9918 | 116.5905 | 7.4234 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6619 | 6.8042 | 0.99 | 0.98003 | 116.2324 | 1.3405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6624 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9557 | -1.1804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6629 | 59.6462 | -0.98178 | -0.99834 | 116.3693 | -3.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6623 | 59.92 | 0.9794 | 0.9918 | 116.5905 | 7.4273 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6629 | 6.8042 | 0.99 | 0.98003 | 116.2324 | 1.3404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6634 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9557 | -1.1804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6639 | 59.6462 | -0.98176 | -0.99834 | 116.3693 | -3.1138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6633 | 59.92 | 0.9794 | 0.9918 | 116.5905 | 7.4312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6639 | 6.8042 | 0.99 | 0.98003 | 116.2324 | 1.3402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6644 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9557 | -1.1804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6649 | 59.6462 | -0.98174 | -0.99834 | 116.3693 | -3.1176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6643 | 59.92 | 0.9794 | 0.9918 | 116.5905 | 7.4351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6649 | 6.8042 | 0.99 | 0.98003 | 116.2324 | 1.3401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6654 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9557 | -1.1804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6659 | 59.6462 | -0.98172 | -0.99834 | 116.3693 | -3.1214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6653 | 59.92 | 0.9794 | 0.9918 | 116.5905 | 7.4391 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.666 | 6.8042 | 0.99 | 0.98003 | 116.2324 | 1.34 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6664 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9557 | -1.1804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6669 | 59.6462 | -0.9817 | -0.99834 | 116.3693 | -3.1253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6663 | 59.92 | 0.9794 | 0.9918 | 116.5905 | 7.443 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6669 | 6.8042 | 0.99 | 0.98003 | 116.2324 | 1.3398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6674 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9557 | -1.1804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6679 | 59.6462 | -0.98168 | -0.99834 | 116.3693 | -3.1291 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6674 | 59.92 | 0.9794 | 0.9918 | 116.5905 | 7.4469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6679 | 6.8042 | 0.99 | 0.98003 | 116.2324 | 1.3397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6684 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9557 | -1.1803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6689 | 59.6462 | -0.98166 | -0.99834 | 116.3693 | -3.1329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6684 | 59.92 | 0.9794 | 0.9918 | 116.5905 | 7.4508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6689 | 6.8042 | 0.99 | 0.98003 | 116.2324 | 1.3395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6694 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9607 | -1.1803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6699 | 59.6483 | -0.98164 | -0.99829 | 116.3447 | -3.137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6693 | 59.9382 | 0.9794 | 0.99169 | 116.5891 | 7.4548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.67 | 6.798 | 0.99 | 0.98004 | 116.2155 | 1.3393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6704 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9607 | -1.1802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6709 | 59.6483 | -0.98162 | -0.99829 | 116.3447 | -3.141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6703 | 59.9382 | 0.9794 | 0.99169 | 116.5891 | 7.4589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6709 | 6.798 | 0.99 | 0.98004 | 116.2155 | 1.3391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6714 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9607 | -1.1801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6719 | 59.6483 | -0.9816 | -0.99829 | 116.3447 | -3.1451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6713 | 59.9382 | 0.9794 | 0.99169 | 116.5891 | 7.4629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6719 | 6.798 | 0.99 | 0.98004 | 116.2155 | 1.3389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6724 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9607 | -1.18 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6729 | 59.6483 | -0.98158 | -0.99829 | 116.3447 | -3.1491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6723 | 59.9382 | 0.9794 | 0.99169 | 116.5891 | 7.4669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6729 | 6.798 | 0.99 | 0.98004 | 116.2155 | 1.3387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6734 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9607 | -1.18 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6739 | 59.6483 | -0.98156 | -0.99829 | 116.3447 | -3.1532 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6733 | 59.9382 | 0.9794 | 0.99169 | 116.5891 | 7.4709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.674 | 6.798 | 0.99 | 0.98004 | 116.2155 | 1.3385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6744 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9607 | -1.1799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6749 | 59.6483 | -0.98154 | -0.99829 | 116.3447 | -3.1572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6743 | 59.9382 | 0.9794 | 0.99169 | 116.5891 | 7.4749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6749 | 6.798 | 0.99 | 0.98004 | 116.2155 | 1.3383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6754 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9607 | -1.1798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6759 | 59.6483 | -0.98152 | -0.99829 | 116.3447 | -3.1613 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6753 | 59.9382 | 0.9794 | 0.99169 | 116.5891 | 7.4789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6759 | 6.798 | 0.99 | 0.98004 | 116.2155 | 1.3381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6764 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9607 | -1.1797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6769 | 59.6483 | -0.9815 | -0.99829 | 116.3447 | -3.1653 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6763 | 59.9382 | 0.9794 | 0.99169 | 116.5891 | 7.4829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6769 | 6.798 | 0.99 | 0.98004 | 116.2155 | 1.3379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6774 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9741 | -1.1796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6779 | 59.6483 | -0.98148 | -0.99829 | 116.3447 | -3.1694 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6773 | 59.934 | 0.9794 | 0.99161 | 116.5861 | 7.487 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6779 | 6.7935 | 0.99 | 0.97993 | 116.213 | 1.3377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6784 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9741 | -1.1795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6789 | 59.6535 | -0.98146 | -0.99825 | 116.3467 | -3.1734 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6783 | 59.934 | 0.9794 | 0.99161 | 116.5861 | 7.4911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.679 | 6.7935 | 0.99 | 0.97993 | 116.213 | 1.3376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6794 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9741 | -1.1793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6799 | 59.6535 | -0.98144 | -0.99825 | 116.3467 | -3.1775 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6793 | 59.934 | 0.9794 | 0.99161 | 116.5861 | 7.4951 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6799 | 6.7935 | 0.99 | 0.97993 | 116.213 | 1.3374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6804 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9741 | -1.1792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6809 | 59.6535 | -0.98142 | -0.99825 | 116.3467 | -3.1816 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6803 | 59.934 | 0.9794 | 0.99161 | 116.5861 | 7.4992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6809 | 6.7935 | 0.99 | 0.97993 | 116.213 | 1.3372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6814 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9741 | -1.1791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6819 | 59.6535 | -0.9814 | -0.99825 | 116.3467 | -3.1857 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6814 | 59.934 | 0.9794 | 0.99161 | 116.5861 | 7.5033 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6819 | 6.7935 | 0.99 | 0.97993 | 116.213 | 1.337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6824 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9741 | -1.1789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6829 | 59.6535 | -0.98138 | -0.99825 | 116.3467 | -3.1898 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6824 | 59.934 | 0.9794 | 0.99161 | 116.5861 | 7.5073 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.683 | 6.7935 | 0.99 | 0.97993 | 116.213 | 1.3368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6834 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9741 | -1.1788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6839 | 59.6535 | -0.98136 | -0.99825 | 116.3467 | -3.1938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6833 | 59.934 | 0.9794 | 0.99161 | 116.5861 | 7.5114 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6839 | 6.7935 | 0.99 | 0.97993 | 116.213 | 1.3366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6844 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9741 | -1.1787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6849 | 59.6535 | -0.98134 | -0.99825 | 116.3467 | -3.1979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6843 | 59.934 | 0.9794 | 0.99161 | 116.5861 | 7.5155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6849 | 6.7935 | 0.99 | 0.97993 | 116.213 | 1.3364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6854 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9741 | -1.1786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6859 | 59.6535 | -0.98132 | -0.99825 | 116.3467 | -3.202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6853 | 59.934 | 0.9794 | 0.99161 | 116.5861 | 7.5195 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6859 | 6.7911 | 0.99 | 0.98003 | 116.2126 | 1.3362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6864 | 6.7664 | -0.9893 | -0.98678 | 115.9836 | -1.1784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6869 | 59.6358 | -0.9813 | -0.99819 | 116.3544 | -3.2064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6863 | 59.9216 | 0.9794 | 0.99161 | 116.593 | 7.5234 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.687 | 6.7911 | 0.99 | 0.98003 | 116.2126 | 1.336 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6874 | 6.7664 | -0.9893 | -0.98678 | 115.9836 | -1.1783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6879 | 59.6358 | -0.98128 | -0.99819 | 116.3544 | -3.2108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6873 | 59.9216 | 0.9794 | 0.99161 | 116.593 | 7.5273 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6879 | 6.7911 | 0.99 | 0.98003 | 116.2126 | 1.3358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6884 | 6.7664 | -0.9893 | -0.98678 | 115.9836 | -1.1781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6889 | 59.6358 | -0.98126 | -0.99819 | 116.3544 | -3.2152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6883 | 59.9216 | 0.9794 | 0.99161 | 116.593 | 7.5312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6889 | 6.7911 | 0.99 | 0.98003 | 116.2126 | 1.3357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6894 | 6.7664 | -0.9893 | -0.98678 | 115.9836 | -1.178 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6899 | 59.6358 | -0.98124 | -0.99819 | 116.3544 | -3.2195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6893 | 59.9216 | 0.9794 | 0.99161 | 116.593 | 7.5351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6899 | 6.7911 | 0.99 | 0.98003 | 116.2126 | 1.3355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6904 | 6.7664 | -0.9893 | -0.98678 | 115.9836 | -1.1778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6909 | 59.6358 | -0.98122 | -0.99819 | 116.3544 | -3.2239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6903 | 59.9216 | 0.9794 | 0.99161 | 116.593 | 7.539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6909 | 6.7911 | 0.99 | 0.98003 | 116.2126 | 1.3353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6914 | 6.7664 | -0.9893 | -0.98678 | 115.9836 | -1.1777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6919 | 59.6358 | -0.9812 | -0.99819 | 116.3544 | -3.2283 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6913 | 59.9216 | 0.9794 | 0.99161 | 116.593 | 7.5429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.692 | 6.7911 | 0.99 | 0.98003 | 116.2126 | 1.3351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6924 | 6.7664 | -0.9893 | -0.98678 | 115.9836 | -1.1775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6929 | 59.6358 | -0.98118 | -0.99819 | 116.3544 | -3.2327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6923 | 59.9216 | 0.9794 | 0.99161 | 116.593 | 7.5467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6929 | 6.7911 | 0.99 | 0.98003 | 116.2126 | 1.3349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6934 | 6.7664 | -0.9893 | -0.98678 | 115.9836 | -1.1774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6939 | 59.6358 | -0.98116 | -0.99819 | 116.3544 | -3.2371 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6933 | 59.9216 | 0.9794 | 0.99161 | 116.593 | 7.5506 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6939 | 6.7911 | 0.99 | 0.98003 | 116.2126 | 1.3347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6944 | 6.7646 | -0.9893 | -0.98647 | 115.9771 | -1.1773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6949 | 59.6618 | -0.98114 | -0.99814 | 116.3473 | -3.2417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6943 | 59.9154 | 0.9794 | 0.99151 | 116.5974 | 7.5544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6949 | 6.7947 | 0.99 | 0.98012 | 116.2068 | 1.3345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6954 | 6.7646 | -0.9893 | -0.98647 | 115.9771 | -1.1773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6959 | 59.6618 | -0.98112 | -0.99814 | 116.3473 | -3.2463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6954 | 59.9154 | 0.9794 | 0.99151 | 116.5974 | 7.5581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.696 | 6.7947 | 0.99 | 0.98012 | 116.2068 | 1.3344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6964 | 6.7646 | -0.9893 | -0.98647 | 115.9771 | -1.1772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6969 | 59.6618 | -0.9811 | -0.99814 | 116.3473 | -3.251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6964 | 59.9154 | 0.9794 | 0.99151 | 116.5974 | 7.5619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6969 | 6.7947 | 0.99 | 0.98012 | 116.2068 | 1.3342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6974 | 6.7646 | -0.9893 | -0.98647 | 115.9771 | -1.1772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6979 | 59.6618 | -0.98108 | -0.99814 | 116.3473 | -3.2556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6973 | 59.9154 | 0.9794 | 0.99151 | 116.5974 | 7.5656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6979 | 6.7947 | 0.99 | 0.98012 | 116.2068 | 1.334 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6984 | 6.7646 | -0.9893 | -0.98647 | 115.9771 | -1.1771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6989 | 59.6618 | -0.98106 | -0.99814 | 116.3473 | -3.2603 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6983 | 59.9154 | 0.9794 | 0.99151 | 116.5974 | 7.5693 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.6989 | 6.7947 | 0.99 | 0.98012 | 116.2068 | 1.3338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.6994 | 6.7646 | -0.9893 | -0.98647 | 115.9771 | -1.1771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.6999 | 59.6618 | -0.98104 | -0.99814 | 116.3473 | -3.2649 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.6993 | 59.9154 | 0.9794 | 0.99151 | 116.5974 | 7.5731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7 | 6.7947 | 0.99 | 0.98012 | 116.2068 | 1.3337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7004 | 6.7646 | -0.9893 | -0.98647 | 115.9771 | -1.177 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7009 | 59.6618 | -0.98102 | -0.99814 | 116.3473 | -3.2695 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7003 | 59.9154 | 0.9794 | 0.99151 | 116.5974 | 7.5768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7009 | 6.7947 | 0.99 | 0.98012 | 116.2068 | 1.3335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7014 | 6.7646 | -0.9893 | -0.98647 | 115.9771 | -1.177 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7019 | 59.6618 | -0.981 | -0.99814 | 116.3473 | -3.2742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7013 | 59.9154 | 0.9794 | 0.99151 | 116.5974 | 7.5806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7019 | 6.7947 | 0.99 | 0.98012 | 116.2068 | 1.3333 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7024 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9725 | -1.1771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7029 | 59.6618 | -0.98098 | -0.99814 | 116.3473 | -3.2788 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7023 | 59.9087 | 0.9794 | 0.99144 | 116.5912 | 7.5843 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7029 | 6.8063 | 0.99 | 0.98031 | 116.1902 | 1.3331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7034 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9725 | -1.1771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7039 | 59.6666 | -0.98096 | -0.99813 | 116.355 | -3.2834 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7033 | 59.9087 | 0.9794 | 0.99144 | 116.5912 | 7.588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7039 | 6.8063 | 0.99 | 0.98031 | 116.1902 | 1.333 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7044 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9725 | -1.1772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7049 | 59.6666 | -0.98094 | -0.99813 | 116.355 | -3.288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7043 | 59.9087 | 0.9794 | 0.99144 | 116.5912 | 7.5918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7049 | 6.8063 | 0.99 | 0.98031 | 116.1902 | 1.3328 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7054 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9725 | -1.1772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7059 | 59.6666 | -0.98092 | -0.99813 | 116.355 | -3.2925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7053 | 59.9087 | 0.9794 | 0.99144 | 116.5912 | 7.5955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7059 | 6.8063 | 0.99 | 0.98031 | 116.1902 | 1.3327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7064 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9725 | -1.1773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7069 | 59.6666 | -0.9809 | -0.99813 | 116.355 | -3.2971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7063 | 59.9087 | 0.9794 | 0.99144 | 116.5912 | 7.5993 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7069 | 6.8063 | 0.99 | 0.98031 | 116.1902 | 1.3325 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7074 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9725 | -1.1774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7079 | 59.6666 | -0.98088 | -0.99813 | 116.355 | -3.3016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7073 | 59.9087 | 0.9794 | 0.99144 | 116.5912 | 7.603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7079 | 6.8063 | 0.99 | 0.98031 | 116.1902 | 1.3323 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7084 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9725 | -1.1774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7089 | 59.6666 | -0.98086 | -0.99813 | 116.355 | -3.3062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7083 | 59.9087 | 0.9794 | 0.99144 | 116.5912 | 7.6068 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.709 | 6.8063 | 0.99 | 0.98031 | 116.1902 | 1.3322 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7094 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9725 | -1.1775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7099 | 59.6666 | -0.98084 | -0.99813 | 116.355 | -3.3108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7094 | 59.9087 | 0.9794 | 0.99144 | 116.5912 | 7.6105 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7099 | 6.8063 | 0.99 | 0.98031 | 116.1902 | 1.332 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7104 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9725 | -1.1775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7109 | 59.6666 | -0.98082 | -0.99813 | 116.355 | -3.3153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7104 | 59.9087 | 0.9794 | 0.99144 | 116.5912 | 7.6142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7109 | 6.8021 | 0.99 | 0.9805 | 116.1878 | 1.3318 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7114 | 6.7679 | -0.9893 | -0.9868 | 115.9653 | -1.1776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7119 | 59.666 | -0.9808 | -0.99812 | 116.3617 | -3.3195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7113 | 59.9142 | 0.9794 | 0.99142 | 116.5915 | 7.6178 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7119 | 6.8021 | 0.99 | 0.9805 | 116.1878 | 1.3317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7124 | 6.7679 | -0.9893 | -0.9868 | 115.9653 | -1.1777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7129 | 59.666 | -0.98078 | -0.99812 | 116.3617 | -3.3236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7123 | 59.9142 | 0.9794 | 0.99142 | 116.5915 | 7.6213 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.713 | 6.8021 | 0.99 | 0.9805 | 116.1878 | 1.3315 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7134 | 6.7679 | -0.9893 | -0.9868 | 115.9653 | -1.1778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7139 | 59.666 | -0.98076 | -0.99812 | 116.3617 | -3.3278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7133 | 59.9142 | 0.9794 | 0.99142 | 116.5915 | 7.6248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7139 | 6.8021 | 0.99 | 0.9805 | 116.1878 | 1.3313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7144 | 6.7679 | -0.9893 | -0.9868 | 115.9653 | -1.1779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7149 | 59.666 | -0.98074 | -0.99812 | 116.3617 | -3.3319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7143 | 59.9142 | 0.9794 | 0.99142 | 116.5915 | 7.6283 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7149 | 6.8021 | 0.99 | 0.9805 | 116.1878 | 1.3312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7154 | 6.7679 | -0.9893 | -0.9868 | 115.9653 | -1.178 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7159 | 59.666 | -0.98072 | -0.99812 | 116.3617 | -3.3361 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7153 | 59.9142 | 0.9794 | 0.99142 | 116.5915 | 7.6318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7159 | 6.8021 | 0.99 | 0.9805 | 116.1878 | 1.331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7164 | 6.7679 | -0.9893 | -0.9868 | 115.9653 | -1.1781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7169 | 59.666 | -0.9807 | -0.99812 | 116.3617 | -3.3402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7163 | 59.9142 | 0.9794 | 0.99142 | 116.5915 | 7.6354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7169 | 6.8021 | 0.99 | 0.9805 | 116.1878 | 1.3308 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7174 | 6.7679 | -0.9893 | -0.9868 | 115.9653 | -1.1781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7179 | 59.666 | -0.98068 | -0.99812 | 116.3617 | -3.3444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7173 | 59.9142 | 0.9794 | 0.99142 | 116.5915 | 7.6389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7179 | 6.8021 | 0.99 | 0.9805 | 116.1878 | 1.3306 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7184 | 6.7679 | -0.9893 | -0.9868 | 115.9653 | -1.1782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7189 | 59.666 | -0.98066 | -0.99812 | 116.3617 | -3.3485 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7183 | 59.9142 | 0.9794 | 0.99142 | 116.5915 | 7.6424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7189 | 6.8021 | 0.99 | 0.9805 | 116.1878 | 1.3305 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7194 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9695 | -1.1782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7199 | 59.6889 | -0.98064 | -0.99809 | 116.3555 | -3.3529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7193 | 59.9156 | 0.9794 | 0.99137 | 116.595 | 7.646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7199 | 6.7917 | 0.99 | 0.98064 | 116.207 | 1.3302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7204 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9695 | -1.1781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7209 | 59.6889 | -0.98062 | -0.99809 | 116.3555 | -3.3573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7203 | 59.9156 | 0.9794 | 0.99137 | 116.595 | 7.6495 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7209 | 6.7917 | 0.99 | 0.98064 | 116.207 | 1.3299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7214 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9695 | -1.1781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7219 | 59.6889 | -0.9806 | -0.99809 | 116.3555 | -3.3616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7213 | 59.9156 | 0.9794 | 0.99137 | 116.595 | 7.6531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.722 | 6.7917 | 0.99 | 0.98064 | 116.207 | 1.3296 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7224 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9695 | -1.178 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7229 | 59.6889 | -0.98058 | -0.99809 | 116.3555 | -3.366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7223 | 59.9156 | 0.9794 | 0.99137 | 116.595 | 7.6566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7229 | 6.7917 | 0.99 | 0.98064 | 116.207 | 1.3293 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7234 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9695 | -1.178 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7239 | 59.6889 | -0.98056 | -0.99809 | 116.3555 | -3.3704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7234 | 59.9156 | 0.9794 | 0.99137 | 116.595 | 7.6602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7239 | 6.7917 | 0.99 | 0.98064 | 116.207 | 1.329 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7244 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9695 | -1.1779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7249 | 59.6889 | -0.98054 | -0.99809 | 116.3555 | -3.3747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7243 | 59.9156 | 0.9794 | 0.99137 | 116.595 | 7.6637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7249 | 6.7917 | 0.99 | 0.98064 | 116.207 | 1.3287 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7254 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9695 | -1.1779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7259 | 59.6889 | -0.98052 | -0.99809 | 116.3555 | -3.3791 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7253 | 59.9156 | 0.9794 | 0.99137 | 116.595 | 7.6673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.726 | 6.7917 | 0.99 | 0.98064 | 116.207 | 1.3284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7264 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9695 | -1.1779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7269 | 59.6889 | -0.9805 | -0.99809 | 116.3555 | -3.3835 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7263 | 59.9156 | 0.9794 | 0.99137 | 116.595 | 7.6709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7269 | 6.7917 | 0.99 | 0.98064 | 116.207 | 1.3281 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7274 | 6.7673 | -0.9893 | -0.98709 | 115.9604 | -1.1777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7279 | 59.6889 | -0.98048 | -0.99809 | 116.3555 | -3.3878 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7273 | 59.9085 | 0.9794 | 0.99136 | 116.6013 | 7.6744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7279 | 6.7918 | 0.99 | 0.98064 | 116.1851 | 1.3278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7284 | 6.7673 | -0.9893 | -0.98709 | 115.9604 | -1.1776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7289 | 59.693 | -0.98046 | -0.99804 | 116.3481 | -3.3925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7283 | 59.9085 | 0.9794 | 0.99136 | 116.6013 | 7.6778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7289 | 6.7918 | 0.99 | 0.98064 | 116.1851 | 1.3275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7294 | 6.7673 | -0.9893 | -0.98709 | 115.9604 | -1.1775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7299 | 59.693 | -0.98044 | -0.99804 | 116.3481 | -3.3972 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7293 | 59.9085 | 0.9794 | 0.99136 | 116.6013 | 7.6813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7299 | 6.7918 | 0.99 | 0.98064 | 116.1851 | 1.3272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7304 | 6.7673 | -0.9893 | -0.98709 | 115.9604 | -1.1773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7309 | 59.693 | -0.98042 | -0.99804 | 116.3481 | -3.4019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7303 | 59.9085 | 0.9794 | 0.99136 | 116.6013 | 7.6848 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7309 | 6.7918 | 0.99 | 0.98064 | 116.1851 | 1.3269 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7314 | 6.7673 | -0.9893 | -0.98709 | 115.9604 | -1.1772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7319 | 59.693 | -0.9804 | -0.99804 | 116.3481 | -3.4066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7313 | 59.9085 | 0.9794 | 0.99136 | 116.6013 | 7.6883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7319 | 6.7918 | 0.99 | 0.98064 | 116.1851 | 1.3265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7324 | 6.7673 | -0.9893 | -0.98709 | 115.9604 | -1.1771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7329 | 59.693 | -0.98038 | -0.99804 | 116.3481 | -3.4113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7323 | 59.9085 | 0.9794 | 0.99136 | 116.6013 | 7.6918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7329 | 6.7918 | 0.99 | 0.98064 | 116.1851 | 1.3262 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7334 | 6.7673 | -0.9893 | -0.98709 | 115.9604 | -1.1769 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7339 | 59.693 | -0.98036 | -0.99804 | 116.3481 | -3.416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7333 | 59.9085 | 0.9794 | 0.99136 | 116.6013 | 7.6953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7339 | 6.7918 | 0.99 | 0.98064 | 116.1851 | 1.3259 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7344 | 6.7673 | -0.9893 | -0.98709 | 115.9604 | -1.1768 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7349 | 59.693 | -0.98034 | -0.99804 | 116.3481 | -3.4207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7343 | 59.9085 | 0.9794 | 0.99136 | 116.6013 | 7.6988 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.735 | 6.7918 | 0.99 | 0.98064 | 116.1851 | 1.3256 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7354 | 6.7673 | -0.9893 | -0.98709 | 115.9604 | -1.1767 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7359 | 59.693 | -0.98032 | -0.99804 | 116.3481 | -3.4254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7353 | 59.9085 | 0.9794 | 0.99136 | 116.6013 | 7.7023 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7359 | 6.7936 | 0.99 | 0.98051 | 116.1999 | 1.3254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7364 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98666 | 115.9589 | -1.1766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7369 | 59.6762 | -0.9803 | -0.998 | 116.3299 | -3.43 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7364 | 59.9138 | 0.9794 | 0.99133 | 116.6041 | 7.7059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7369 | 6.7936 | 0.99 | 0.98051 | 116.1999 | 1.3251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7374 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98666 | 115.9589 | -1.1766 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7379 | 59.6762 | -0.98028 | -0.998 | 116.3299 | -3.4347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7374 | 59.9138 | 0.9794 | 0.99133 | 116.6041 | 7.7094 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7379 | 6.7936 | 0.99 | 0.98051 | 116.1999 | 1.3249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7384 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98666 | 115.9589 | -1.1765 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7389 | 59.6762 | -0.98026 | -0.998 | 116.3299 | -3.4393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7383 | 59.9138 | 0.9794 | 0.99133 | 116.6041 | 7.7129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.739 | 6.7936 | 0.99 | 0.98051 | 116.1999 | 1.3246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7394 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98666 | 115.9589 | -1.1764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7399 | 59.6762 | -0.98024 | -0.998 | 116.3299 | -3.444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7393 | 59.9138 | 0.9794 | 0.99133 | 116.6041 | 7.7165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7399 | 6.7936 | 0.99 | 0.98051 | 116.1999 | 1.3244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7404 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98666 | 115.9589 | -1.1764 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7409 | 59.6762 | -0.98022 | -0.998 | 116.3299 | -3.4486 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7403 | 59.9138 | 0.9794 | 0.99133 | 116.6041 | 7.72 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7409 | 6.7936 | 0.99 | 0.98051 | 116.1999 | 1.3242 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7414 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98666 | 115.9589 | -1.1763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7419 | 59.6762 | -0.9802 | -0.998 | 116.3299 | -3.4532 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7413 | 59.9138 | 0.9794 | 0.99133 | 116.6041 | 7.7235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7419 | 6.7936 | 0.99 | 0.98051 | 116.1999 | 1.3239 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7424 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98666 | 115.9589 | -1.1763 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7429 | 59.6762 | -0.98018 | -0.998 | 116.3299 | -3.4579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7423 | 59.9138 | 0.9794 | 0.99133 | 116.6041 | 7.7271 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.743 | 6.7936 | 0.99 | 0.98051 | 116.1999 | 1.3237 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7434 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98666 | 115.9589 | -1.1762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7439 | 59.6762 | -0.98016 | -0.998 | 116.3299 | -3.4625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7433 | 59.9138 | 0.9794 | 0.99133 | 116.6041 | 7.7306 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7439 | 6.7936 | 0.99 | 0.98051 | 116.1999 | 1.3234 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7444 | 6.764 | -0.9893 | -0.98657 | 115.982 | -1.1761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7449 | 59.6745 | -0.98014 | -0.99796 | 116.3081 | -3.4671 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7443 | 59.9073 | 0.9794 | 0.9912 | 116.6119 | 7.7344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7449 | 6.7921 | 0.99 | 0.98065 | 116.2195 | 1.3232 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7454 | 6.764 | -0.9893 | -0.98657 | 115.982 | -1.1761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7459 | 59.6745 | -0.98012 | -0.99796 | 116.3081 | -3.4718 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7453 | 59.9073 | 0.9794 | 0.9912 | 116.6119 | 7.7383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7459 | 6.7921 | 0.99 | 0.98065 | 116.2195 | 1.3229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7464 | 6.764 | -0.9893 | -0.98657 | 115.982 | -1.176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7469 | 59.6745 | -0.9801 | -0.99796 | 116.3081 | -3.4764 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7463 | 59.9073 | 0.9794 | 0.9912 | 116.6119 | 7.7421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7469 | 6.7921 | 0.99 | 0.98065 | 116.2195 | 1.3226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7474 | 6.764 | -0.9893 | -0.98657 | 115.982 | -1.176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7479 | 59.6745 | -0.98008 | -0.99796 | 116.3081 | -3.481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7473 | 59.9073 | 0.9794 | 0.9912 | 116.6119 | 7.7459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.748 | 6.7921 | 0.99 | 0.98065 | 116.2195 | 1.3224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7484 | 6.764 | -0.9893 | -0.98657 | 115.982 | -1.1759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7489 | 59.6745 | -0.98006 | -0.99796 | 116.3081 | -3.4856 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7483 | 59.9073 | 0.9794 | 0.9912 | 116.6119 | 7.7498 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7489 | 6.7921 | 0.99 | 0.98065 | 116.2195 | 1.3221 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7494 | 6.764 | -0.9893 | -0.98657 | 115.982 | -1.1759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7499 | 59.6745 | -0.98004 | -0.99796 | 116.3081 | -3.4903 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7493 | 59.9073 | 0.9794 | 0.9912 | 116.6119 | 7.7536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7499 | 6.7921 | 0.99 | 0.98065 | 116.2195 | 1.3218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7504 | 6.764 | -0.9893 | -0.98657 | 115.982 | -1.1758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7509 | 59.6745 | -0.98002 | -0.99796 | 116.3081 | -3.4949 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7504 | 59.9073 | 0.9794 | 0.9912 | 116.6119 | 7.7574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7509 | 6.7921 | 0.99 | 0.98065 | 116.2195 | 1.3216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7514 | 6.764 | -0.9893 | -0.98657 | 115.982 | -1.1758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7519 | 59.6745 | -0.98 | -0.99796 | 116.3081 | -3.4995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7514 | 59.9073 | 0.9794 | 0.9912 | 116.6119 | 7.7613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.752 | 6.7921 | 0.99 | 0.98065 | 116.2195 | 1.3213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7524 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9916 | -1.1758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7529 | 59.6745 | -0.97998 | -0.99796 | 116.3081 | -3.5041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7523 | 59.917 | 0.9794 | 0.9911 | 116.6017 | 7.765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7529 | 6.794 | 0.99 | 0.98066 | 116.1769 | 1.321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7534 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9916 | -1.1758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7539 | 59.6839 | -0.97996 | -0.99792 | 116.3143 | -3.5087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7533 | 59.917 | 0.9794 | 0.9911 | 116.6017 | 7.7688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7539 | 6.794 | 0.99 | 0.98066 | 116.1769 | 1.3207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7544 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9916 | -1.1757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7549 | 59.6839 | -0.97994 | -0.99792 | 116.3143 | -3.5134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7543 | 59.917 | 0.9794 | 0.9911 | 116.6017 | 7.7725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7549 | 6.794 | 0.99 | 0.98066 | 116.1769 | 1.3204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7554 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9916 | -1.1757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7559 | 59.6839 | -0.97992 | -0.99792 | 116.3143 | -3.518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7553 | 59.917 | 0.9794 | 0.9911 | 116.6017 | 7.7763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.756 | 6.794 | 0.99 | 0.98066 | 116.1769 | 1.3201 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7564 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9916 | -1.1757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7569 | 59.6839 | -0.9799 | -0.99792 | 116.3143 | -3.5226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7563 | 59.917 | 0.9794 | 0.9911 | 116.6017 | 7.78 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7569 | 6.794 | 0.99 | 0.98066 | 116.1769 | 1.3199 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7574 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9916 | -1.1757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7579 | 59.6839 | -0.97988 | -0.99792 | 116.3143 | -3.5272 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7573 | 59.917 | 0.9794 | 0.9911 | 116.6017 | 7.7838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7579 | 6.794 | 0.99 | 0.98066 | 116.1769 | 1.3196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7584 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9916 | -1.1757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7589 | 59.6839 | -0.97986 | -0.99792 | 116.3143 | -3.5318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7583 | 59.917 | 0.9794 | 0.9911 | 116.6017 | 7.7875 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7589 | 6.794 | 0.99 | 0.98066 | 116.1769 | 1.3193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7594 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98646 | 115.9916 | -1.1757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7599 | 59.6839 | -0.97984 | -0.99792 | 116.3143 | -3.5364 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7593 | 59.917 | 0.9794 | 0.9911 | 116.6017 | 7.7913 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7599 | 6.794 | 0.99 | 0.98066 | 116.1769 | 1.319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7604 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98652 | 115.9961 | -1.1756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7609 | 59.6839 | -0.97982 | -0.99792 | 116.3143 | -3.541 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7603 | 59.917 | 0.9794 | 0.9911 | 116.6017 | 7.795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7609 | 6.7995 | 0.99 | 0.98063 | 116.1863 | 1.3187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7614 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98652 | 115.9961 | -1.1757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7619 | 59.6891 | -0.9798 | -0.99786 | 116.3215 | -3.5457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7613 | 59.9303 | 0.9794 | 0.991 | 116.6014 | 7.799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7619 | 6.7995 | 0.99 | 0.98063 | 116.1863 | 1.3184 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7624 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98652 | 115.9961 | -1.1758 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7629 | 59.6891 | -0.97978 | -0.99786 | 116.3215 | -3.5505 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7623 | 59.9303 | 0.9794 | 0.991 | 116.6014 | 7.803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7629 | 6.7995 | 0.99 | 0.98063 | 116.1863 | 1.3182 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7634 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98652 | 115.9961 | -1.1759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7639 | 59.6891 | -0.97976 | -0.99786 | 116.3215 | -3.5552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7633 | 59.9303 | 0.9794 | 0.991 | 116.6014 | 7.807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7639 | 6.7995 | 0.99 | 0.98063 | 116.1863 | 1.3179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7644 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98652 | 115.9961 | -1.1759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7649 | 59.6891 | -0.97974 | -0.99786 | 116.3215 | -3.5599 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7644 | 59.9303 | 0.9794 | 0.991 | 116.6014 | 7.811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.765 | 6.7995 | 0.99 | 0.98063 | 116.1863 | 1.3176 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7654 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98652 | 115.9961 | -1.176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7659 | 59.6891 | -0.97972 | -0.99786 | 116.3215 | -3.5647 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7654 | 59.9303 | 0.9794 | 0.991 | 116.6014 | 7.8151 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7659 | 6.7995 | 0.99 | 0.98063 | 116.1863 | 1.3173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7664 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98652 | 115.9961 | -1.1761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7669 | 59.6891 | -0.9797 | -0.99786 | 116.3215 | -3.5694 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7663 | 59.9303 | 0.9794 | 0.991 | 116.6014 | 7.8191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7669 | 6.7995 | 0.99 | 0.98063 | 116.1863 | 1.317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7674 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98652 | 115.9961 | -1.1761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7679 | 59.6891 | -0.97968 | -0.99786 | 116.3215 | -3.5741 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7673 | 59.9303 | 0.9794 | 0.991 | 116.6014 | 7.8231 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7679 | 6.7995 | 0.99 | 0.98063 | 116.1863 | 1.3167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7684 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98652 | 115.9961 | -1.1762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7689 | 59.6891 | -0.97966 | -0.99786 | 116.3215 | -3.5788 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7683 | 59.9303 | 0.9794 | 0.991 | 116.6014 | 7.8271 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.769 | 6.7995 | 0.99 | 0.98063 | 116.1863 | 1.3165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7694 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9847 | -1.1762 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7699 | 59.7029 | -0.97964 | -0.99781 | 116.3185 | -3.5836 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7693 | 59.9467 | 0.9794 | 0.99092 | 116.6126 | 7.831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7699 | 6.7986 | 0.99 | 0.98087 | 116.2127 | 1.3162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7704 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9847 | -1.1761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7709 | 59.7029 | -0.97962 | -0.99781 | 116.3185 | -3.5883 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7703 | 59.9467 | 0.9794 | 0.99092 | 116.6126 | 7.8349 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7709 | 6.7986 | 0.99 | 0.98087 | 116.2127 | 1.3159 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7714 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9847 | -1.1761 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7719 | 59.7029 | -0.9796 | -0.99781 | 116.3185 | -3.593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7713 | 59.9467 | 0.9794 | 0.99092 | 116.6126 | 7.8387 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7719 | 6.7986 | 0.99 | 0.98087 | 116.2127 | 1.3157 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7724 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9847 | -1.176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7729 | 59.7029 | -0.97958 | -0.99781 | 116.3185 | -3.5978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7723 | 59.9467 | 0.9794 | 0.99092 | 116.6126 | 7.8426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7729 | 6.7986 | 0.99 | 0.98087 | 116.2127 | 1.3154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7734 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9847 | -1.176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7739 | 59.7029 | -0.97956 | -0.99781 | 116.3185 | -3.6025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7733 | 59.9467 | 0.9794 | 0.99092 | 116.6126 | 7.8465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7739 | 6.7986 | 0.99 | 0.98087 | 116.2127 | 1.3152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7744 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9847 | -1.176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7749 | 59.7029 | -0.97954 | -0.99781 | 116.3185 | -3.6073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7743 | 59.9467 | 0.9794 | 0.99092 | 116.6126 | 7.8504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7749 | 6.7986 | 0.99 | 0.98087 | 116.2127 | 1.3149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7754 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9847 | -1.1759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7759 | 59.7029 | -0.97952 | -0.99781 | 116.3185 | -3.612 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7753 | 59.9467 | 0.9794 | 0.99092 | 116.6126 | 7.8543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7759 | 6.7986 | 0.99 | 0.98087 | 116.2127 | 1.3147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7764 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9847 | -1.1759 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7769 | 59.7029 | -0.9795 | -0.99781 | 116.3185 | -3.6167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7763 | 59.9467 | 0.9794 | 0.99092 | 116.6126 | 7.8582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7769 | 6.7986 | 0.99 | 0.98087 | 116.2127 | 1.3144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7774 | 6.7637 | -0.9893 | -0.98734 | 115.9674 | -1.1757 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7779 | 59.7029 | -0.97948 | -0.99781 | 116.3185 | -3.6215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7773 | 59.9613 | 0.9794 | 0.99082 | 116.6102 | 7.8618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.778 | 6.7969 | 0.99 | 0.98106 | 116.1882 | 1.3141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7784 | 6.7637 | -0.9893 | -0.98734 | 115.9674 | -1.1756 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7789 | 59.7282 | -0.97946 | -0.99776 | 116.3319 | -3.6262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7784 | 59.9613 | 0.9794 | 0.99082 | 116.6102 | 7.8654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7789 | 6.7969 | 0.99 | 0.98106 | 116.1882 | 1.3139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7794 | 6.7637 | -0.9893 | -0.98734 | 115.9674 | -1.1754 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7799 | 59.7282 | -0.97944 | -0.99776 | 116.3319 | -3.631 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7794 | 59.9613 | 0.9794 | 0.99082 | 116.6102 | 7.8691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7799 | 6.7969 | 0.99 | 0.98106 | 116.1882 | 1.3136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7804 | 6.7637 | -0.9893 | -0.98734 | 115.9674 | -1.1753 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7809 | 59.7282 | -0.97942 | -0.99776 | 116.3319 | -3.6357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7803 | 59.9613 | 0.9794 | 0.99082 | 116.6102 | 7.8727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7809 | 6.7969 | 0.99 | 0.98106 | 116.1882 | 1.3133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7814 | 6.7637 | -0.9893 | -0.98734 | 115.9674 | -1.1751 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7819 | 59.7282 | -0.9794 | -0.99776 | 116.3319 | -3.6405 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7813 | 59.9613 | 0.9794 | 0.99082 | 116.6102 | 7.8763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.782 | 6.7969 | 0.99 | 0.98106 | 116.1882 | 1.3131 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7824 | 6.7637 | -0.9893 | -0.98734 | 115.9674 | -1.175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7829 | 59.7282 | -0.9794 | -0.99776 | 116.3319 | -3.6452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7823 | 59.9613 | 0.9794 | 0.99082 | 116.6102 | 7.88 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7829 | 6.7969 | 0.99 | 0.98106 | 116.1882 | 1.3128 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7834 | 6.7637 | -0.9893 | -0.98734 | 115.9674 | -1.1749 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7839 | 59.7282 | -0.9794 | -0.99776 | 116.3319 | -3.65 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7833 | 59.9613 | 0.9794 | 0.99082 | 116.6102 | 7.8836 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7839 | 6.7969 | 0.99 | 0.98106 | 116.1882 | 1.3125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7844 | 6.7637 | -0.9893 | -0.98734 | 115.9674 | -1.1747 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7849 | 59.7282 | -0.9794 | -0.99776 | 116.3319 | -3.6547 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7843 | 59.9613 | 0.9794 | 0.99082 | 116.6102 | 7.8872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7849 | 6.7969 | 0.99 | 0.98106 | 116.1882 | 1.3123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7854 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98708 | 115.968 | -1.1746 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7859 | 59.7282 | -0.9794 | -0.99776 | 116.3319 | -3.6595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7853 | 59.9613 | 0.9794 | 0.99082 | 116.6102 | 7.8908 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7859 | 6.7967 | 0.99 | 0.9811 | 116.1777 | 1.312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7864 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98708 | 115.968 | -1.1745 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7869 | 59.7437 | -0.9794 | -0.99775 | 116.3241 | -3.6641 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7863 | 59.9324 | 0.9794 | 0.99074 | 116.606 | 7.8949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7869 | 6.7967 | 0.99 | 0.9811 | 116.1777 | 1.3117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7874 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98708 | 115.968 | -1.1744 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7879 | 59.7437 | -0.9794 | -0.99775 | 116.3241 | -3.6687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7873 | 59.9324 | 0.9794 | 0.99074 | 116.606 | 7.899 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7879 | 6.7967 | 0.99 | 0.9811 | 116.1777 | 1.3114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7884 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98708 | 115.968 | -1.1743 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7889 | 59.7437 | -0.9794 | -0.99775 | 116.3241 | -3.6734 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7883 | 59.9324 | 0.9794 | 0.99074 | 116.606 | 7.903 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7889 | 6.7967 | 0.99 | 0.9811 | 116.1777 | 1.311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7894 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98708 | 115.968 | -1.1742 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7899 | 59.7437 | -0.9794 | -0.99775 | 116.3241 | -3.678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7893 | 59.9324 | 0.9794 | 0.99074 | 116.606 | 7.9071 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7899 | 6.7967 | 0.99 | 0.9811 | 116.1777 | 1.3107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7904 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98708 | 115.968 | -1.174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7909 | 59.7437 | -0.9794 | -0.99775 | 116.3241 | -3.6826 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7903 | 59.9324 | 0.9794 | 0.99074 | 116.606 | 7.9111 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.791 | 6.7967 | 0.99 | 0.9811 | 116.1777 | 1.3104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7914 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98708 | 115.968 | -1.1739 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7919 | 59.7437 | -0.9794 | -0.99775 | 116.3241 | -3.6873 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7913 | 59.9324 | 0.9794 | 0.99074 | 116.606 | 7.9152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7919 | 6.7967 | 0.99 | 0.9811 | 116.1777 | 1.3101 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7924 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98708 | 115.968 | -1.1738 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7929 | 59.7437 | -0.9794 | -0.99775 | 116.3241 | -3.6919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7924 | 59.9324 | 0.9794 | 0.99074 | 116.606 | 7.9192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7929 | 6.7967 | 0.99 | 0.9811 | 116.1777 | 1.3098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7934 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98708 | 115.968 | -1.1737 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7939 | 59.7437 | -0.9794 | -0.99775 | 116.3241 | -3.6965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7934 | 59.9324 | 0.9794 | 0.99074 | 116.606 | 7.9233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7939 | 6.7967 | 0.99 | 0.9811 | 116.1777 | 1.3095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7944 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98658 | 115.9699 | -1.1736 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7949 | 59.7427 | -0.9794 | -0.99772 | 116.3109 | -3.701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7943 | 59.9409 | 0.9794 | 0.99078 | 116.5948 | 7.9269 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.795 | 6.7857 | 0.99 | 0.98089 | 116.1993 | 1.3093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7954 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98658 | 115.9699 | -1.1735 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7959 | 59.7427 | -0.9794 | -0.99772 | 116.3109 | -3.7054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7953 | 59.9409 | 0.9794 | 0.99078 | 116.5948 | 7.9304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7959 | 6.7857 | 0.99 | 0.98089 | 116.1993 | 1.309 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7964 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98658 | 115.9699 | -1.1734 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7969 | 59.7427 | -0.9794 | -0.99772 | 116.3109 | -3.7098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7963 | 59.9409 | 0.9794 | 0.99078 | 116.5948 | 7.934 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7969 | 6.7857 | 0.99 | 0.98089 | 116.1993 | 1.3087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7974 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98658 | 115.9699 | -1.1734 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7979 | 59.7427 | -0.9794 | -0.99772 | 116.3109 | -3.7142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7973 | 59.9409 | 0.9794 | 0.99078 | 116.5948 | 7.9376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7979 | 6.7857 | 0.99 | 0.98089 | 116.1993 | 1.3085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7984 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98658 | 115.9699 | -1.1733 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7989 | 59.7427 | -0.9794 | -0.99772 | 116.3109 | -3.7187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7983 | 59.9409 | 0.9794 | 0.99078 | 116.5948 | 7.9412 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.799 | 6.7857 | 0.99 | 0.98089 | 116.1993 | 1.3082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.7994 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98658 | 115.9699 | -1.1732 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.7999 | 59.7427 | -0.9794 | -0.99772 | 116.3109 | -3.7231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.7993 | 59.9409 | 0.9794 | 0.99078 | 116.5948 | 7.9447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.7999 | 6.7857 | 0.99 | 0.98089 | 116.1993 | 1.3079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8004 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98658 | 115.9699 | -1.1731 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8009 | 59.7427 | -0.9794 | -0.99772 | 116.3109 | -3.7275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8003 | 59.9409 | 0.9794 | 0.99078 | 116.5948 | 7.9483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8009 | 6.7857 | 0.99 | 0.98089 | 116.1993 | 1.3076 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8014 | 6.7724 | -0.9893 | -0.98658 | 115.9699 | -1.173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8019 | 59.7427 | -0.9794 | -0.99772 | 116.3109 | -3.732 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8013 | 59.9409 | 0.9794 | 0.99078 | 116.5948 | 7.9519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8019 | 6.7857 | 0.99 | 0.98089 | 116.1993 | 1.3074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8024 | 6.7746 | -0.9893 | -0.98673 | 115.9743 | -1.173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8029 | 59.7427 | -0.9794 | -0.99772 | 116.3109 | -3.7364 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8023 | 59.9541 | 0.9794 | 0.99076 | 116.595 | 7.9551 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8029 | 6.7922 | 0.99 | 0.981 | 116.2161 | 1.3071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8034 | 6.7746 | -0.9893 | -0.98673 | 115.9743 | -1.1729 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8039 | 59.7458 | -0.9794 | -0.9977 | 116.2995 | -3.7408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8033 | 59.9541 | 0.9794 | 0.99076 | 116.595 | 7.9584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.804 | 6.7922 | 0.99 | 0.981 | 116.2161 | 1.3068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8044 | 6.7746 | -0.9893 | -0.98673 | 115.9743 | -1.1729 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8049 | 59.7458 | -0.9794 | -0.9977 | 116.2995 | -3.7452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8043 | 59.9541 | 0.9794 | 0.99076 | 116.595 | 7.9616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8049 | 6.7922 | 0.99 | 0.981 | 116.2161 | 1.3065 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8054 | 6.7746 | -0.9893 | -0.98673 | 115.9743 | -1.1728 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8059 | 59.7458 | -0.9794 | -0.9977 | 116.2995 | -3.7496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8053 | 59.9541 | 0.9794 | 0.99076 | 116.595 | 7.9648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8059 | 6.7922 | 0.99 | 0.981 | 116.2161 | 1.3062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8064 | 6.7746 | -0.9893 | -0.98673 | 115.9743 | -1.1728 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8069 | 59.7458 | -0.9794 | -0.9977 | 116.2995 | -3.7539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8064 | 59.9541 | 0.9794 | 0.99076 | 116.595 | 7.9681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8069 | 6.7922 | 0.99 | 0.981 | 116.2161 | 1.3059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8074 | 6.7746 | -0.9893 | -0.98673 | 115.9743 | -1.1727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8079 | 59.7458 | -0.9794 | -0.9977 | 116.2995 | -3.7583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8074 | 59.9541 | 0.9794 | 0.99076 | 116.595 | 7.9713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.808 | 6.7922 | 0.99 | 0.981 | 116.2161 | 1.3056 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8084 | 6.7746 | -0.9893 | -0.98673 | 115.9743 | -1.1727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8089 | 59.7458 | -0.9794 | -0.9977 | 116.2995 | -3.7627 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8083 | 59.9541 | 0.9794 | 0.99076 | 116.595 | 7.9746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8089 | 6.7922 | 0.99 | 0.981 | 116.2161 | 1.3053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8094 | 6.7746 | -0.9893 | -0.98673 | 115.9743 | -1.1726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8099 | 59.7458 | -0.9794 | -0.9977 | 116.2995 | -3.7671 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8093 | 59.9541 | 0.9794 | 0.99076 | 116.595 | 7.9778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8099 | 6.7922 | 0.99 | 0.981 | 116.2161 | 1.305 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8104 | 6.7662 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9885 | -1.1725 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8109 | 59.7458 | -0.9794 | -0.9977 | 116.2995 | -3.7715 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8103 | 59.9509 | 0.9794 | 0.99061 | 116.6029 | 7.9815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8109 | 6.799 | 0.99 | 0.9812 | 116.2047 | 1.3047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8114 | 6.7662 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9885 | -1.1725 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8119 | 59.7291 | -0.9794 | -0.99767 | 116.29 | -3.7758 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8113 | 59.9509 | 0.9794 | 0.99061 | 116.6029 | 7.9852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.812 | 6.799 | 0.99 | 0.9812 | 116.2047 | 1.3044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8124 | 6.7662 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9885 | -1.1725 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8129 | 59.7291 | -0.9794 | -0.99767 | 116.29 | -3.7801 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8123 | 59.9509 | 0.9794 | 0.99061 | 116.6029 | 7.9889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8129 | 6.799 | 0.99 | 0.9812 | 116.2047 | 1.3041 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8134 | 6.7662 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9885 | -1.1726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8139 | 59.7291 | -0.9794 | -0.99767 | 116.29 | -3.7844 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8133 | 59.9509 | 0.9794 | 0.99061 | 116.6029 | 7.9927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8139 | 6.799 | 0.99 | 0.9812 | 116.2047 | 1.3038 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8144 | 6.7662 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9885 | -1.1726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8149 | 59.7291 | -0.9794 | -0.99767 | 116.29 | -3.7887 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8143 | 59.9509 | 0.9794 | 0.99061 | 116.6029 | 7.9964 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8149 | 6.799 | 0.99 | 0.9812 | 116.2047 | 1.3035 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8154 | 6.7662 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9885 | -1.1726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8159 | 59.7291 | -0.9794 | -0.99767 | 116.29 | -3.793 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8153 | 59.9509 | 0.9794 | 0.99061 | 116.6029 | 8.0001 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8159 | 6.799 | 0.99 | 0.9812 | 116.2047 | 1.3032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8164 | 6.7662 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9885 | -1.1726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8169 | 59.7291 | -0.9794 | -0.99767 | 116.29 | -3.7973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8163 | 59.9509 | 0.9794 | 0.99061 | 116.6029 | 8.0038 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.817 | 6.799 | 0.99 | 0.9812 | 116.2047 | 1.3029 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8174 | 6.7662 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9885 | -1.1726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8179 | 59.7291 | -0.9794 | -0.99767 | 116.29 | -3.8016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8173 | 59.9509 | 0.9794 | 0.99061 | 116.6029 | 8.0075 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8179 | 6.799 | 0.99 | 0.9812 | 116.2047 | 1.3026 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8184 | 6.7662 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9885 | -1.1726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8189 | 59.7291 | -0.9794 | -0.99767 | 116.29 | -3.8059 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8183 | 59.9509 | 0.9794 | 0.99061 | 116.6029 | 8.0112 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8189 | 6.799 | 0.99 | 0.9812 | 116.2047 | 1.3023 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8194 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98694 | 115.986 | -1.1727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8199 | 59.7234 | -0.9794 | -0.99763 | 116.2882 | -3.81 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8193 | 59.939 | 0.9794 | 0.99055 | 116.6156 | 8.0147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8199 | 6.7961 | 0.99 | 0.98099 | 116.1847 | 1.3021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8204 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98694 | 115.986 | -1.1728 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8209 | 59.7234 | -0.9794 | -0.99763 | 116.2882 | -3.8141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8204 | 59.939 | 0.9794 | 0.99055 | 116.6156 | 8.0182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.821 | 6.7961 | 0.99 | 0.98099 | 116.1847 | 1.3019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8214 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98694 | 115.986 | -1.1729 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8219 | 59.7234 | -0.9794 | -0.99763 | 116.2882 | -3.8183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8214 | 59.939 | 0.9794 | 0.99055 | 116.6156 | 8.0217 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8219 | 6.7961 | 0.99 | 0.98099 | 116.1847 | 1.3016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8224 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98694 | 115.986 | -1.1729 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8229 | 59.7234 | -0.9794 | -0.99763 | 116.2882 | -3.8224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8223 | 59.939 | 0.9794 | 0.99055 | 116.6156 | 8.0252 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8229 | 6.7961 | 0.99 | 0.98099 | 116.1847 | 1.3014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8234 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98694 | 115.986 | -1.173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8239 | 59.7234 | -0.9794 | -0.99763 | 116.2882 | -3.8266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8233 | 59.939 | 0.9794 | 0.99055 | 116.6156 | 8.0287 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8239 | 6.7961 | 0.99 | 0.98099 | 116.1847 | 1.3012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8244 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98694 | 115.986 | -1.1731 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8249 | 59.7234 | -0.9794 | -0.99763 | 116.2882 | -3.8307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8243 | 59.939 | 0.9794 | 0.99055 | 116.6156 | 8.0322 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.825 | 6.7961 | 0.99 | 0.98099 | 116.1847 | 1.3009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8254 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98694 | 115.986 | -1.1732 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8259 | 59.7234 | -0.9794 | -0.99763 | 116.2882 | -3.8348 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8253 | 59.939 | 0.9794 | 0.99055 | 116.6156 | 8.0357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8259 | 6.7961 | 0.99 | 0.98099 | 116.1847 | 1.3007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8264 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98694 | 115.986 | -1.1732 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8269 | 59.7234 | -0.9794 | -0.99763 | 116.2882 | -3.839 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8263 | 59.939 | 0.9794 | 0.99055 | 116.6156 | 8.0392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8269 | 6.7961 | 0.99 | 0.98099 | 116.1847 | 1.3005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8274 | 6.765 | -0.9893 | -0.9873 | 115.9944 | -1.1732 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8279 | 59.7234 | -0.9794 | -0.99763 | 116.2882 | -3.8431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8273 | 59.9345 | 0.9794 | 0.99057 | 116.6255 | 8.0423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8279 | 6.7976 | 0.99 | 0.98092 | 116.1823 | 1.3002 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8284 | 6.765 | -0.9893 | -0.9873 | 115.9944 | -1.1731 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8289 | 59.7343 | -0.9794 | -0.99758 | 116.2779 | -3.8473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8283 | 59.9345 | 0.9794 | 0.99057 | 116.6255 | 8.0455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8289 | 6.7976 | 0.99 | 0.98092 | 116.1823 | 1.3 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8294 | 6.765 | -0.9893 | -0.9873 | 115.9944 | -1.173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8299 | 59.7343 | -0.9794 | -0.99758 | 116.2779 | -3.8515 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8293 | 59.9345 | 0.9794 | 0.99057 | 116.6255 | 8.0487 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8299 | 6.7976 | 0.99 | 0.98092 | 116.1823 | 1.2998 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8304 | 6.765 | -0.9893 | -0.9873 | 115.9944 | -1.1729 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8309 | 59.7343 | -0.9794 | -0.99758 | 116.2779 | -3.8557 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8303 | 59.9345 | 0.9794 | 0.99057 | 116.6255 | 8.0519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8309 | 6.7976 | 0.99 | 0.98092 | 116.1823 | 1.2995 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8314 | 6.765 | -0.9893 | -0.9873 | 115.9944 | -1.1729 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8319 | 59.7343 | -0.9794 | -0.99758 | 116.2779 | -3.86 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8313 | 59.9345 | 0.9794 | 0.99057 | 116.6255 | 8.055 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8319 | 6.7976 | 0.99 | 0.98092 | 116.1823 | 1.2993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8324 | 6.765 | -0.9893 | -0.9873 | 115.9944 | -1.1728 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8329 | 59.7343 | -0.9794 | -0.99758 | 116.2779 | -3.8642 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8323 | 59.9345 | 0.9794 | 0.99057 | 116.6255 | 8.0582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8329 | 6.7976 | 0.99 | 0.98092 | 116.1823 | 1.2991 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8334 | 6.765 | -0.9893 | -0.9873 | 115.9944 | -1.1727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8339 | 59.7343 | -0.9794 | -0.99758 | 116.2779 | -3.8684 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8333 | 59.9345 | 0.9794 | 0.99057 | 116.6255 | 8.0614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.834 | 6.7976 | 0.99 | 0.98092 | 116.1823 | 1.2988 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8344 | 6.765 | -0.9893 | -0.9873 | 115.9944 | -1.1726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8349 | 59.7343 | -0.9794 | -0.99758 | 116.2779 | -3.8726 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8344 | 59.9345 | 0.9794 | 0.99057 | 116.6255 | 8.0646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8349 | 6.7976 | 0.99 | 0.98092 | 116.1823 | 1.2986 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8354 | 6.767 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9951 | -1.1726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8359 | 59.7343 | -0.9794 | -0.99758 | 116.2779 | -3.8768 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8354 | 59.9527 | 0.9794 | 0.99046 | 116.6278 | 8.0681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8359 | 6.7964 | 0.99 | 0.98113 | 116.1805 | 1.2984 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8364 | 6.767 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9951 | -1.1725 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8369 | 59.7186 | -0.9794 | -0.99756 | 116.2902 | -3.8808 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8363 | 59.9527 | 0.9794 | 0.99046 | 116.6278 | 8.0716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8369 | 6.7964 | 0.99 | 0.98113 | 116.1805 | 1.2981 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8374 | 6.767 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9951 | -1.1723 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8379 | 59.7186 | -0.9794 | -0.99756 | 116.2902 | -3.8847 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8373 | 59.9527 | 0.9794 | 0.99046 | 116.6278 | 8.0751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.838 | 6.7964 | 0.99 | 0.98113 | 116.1805 | 1.2978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8384 | 6.767 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9951 | -1.1722 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8389 | 59.7186 | -0.9794 | -0.99756 | 116.2902 | -3.8887 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8383 | 59.9527 | 0.9794 | 0.99046 | 116.6278 | 8.0786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8389 | 6.7964 | 0.99 | 0.98113 | 116.1805 | 1.2976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8394 | 6.767 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9951 | -1.1721 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8399 | 59.7186 | -0.9794 | -0.99756 | 116.2902 | -3.8926 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8393 | 59.9527 | 0.9794 | 0.99046 | 116.6278 | 8.0821 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8399 | 6.7964 | 0.99 | 0.98113 | 116.1805 | 1.2973 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8404 | 6.767 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9951 | -1.172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8409 | 59.7186 | -0.9794 | -0.99756 | 116.2902 | -3.8966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8403 | 59.9527 | 0.9794 | 0.99046 | 116.6278 | 8.0857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8409 | 6.7964 | 0.99 | 0.98113 | 116.1805 | 1.297 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8414 | 6.767 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9951 | -1.1719 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8419 | 59.7186 | -0.9794 | -0.99756 | 116.2902 | -3.9005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8413 | 59.9527 | 0.9794 | 0.99046 | 116.6278 | 8.0892 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8419 | 6.7964 | 0.99 | 0.98113 | 116.1805 | 1.2968 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8424 | 6.767 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9951 | -1.1717 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8429 | 59.7186 | -0.9794 | -0.99756 | 116.2902 | -3.9045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8423 | 59.9527 | 0.9794 | 0.99046 | 116.6278 | 8.0927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8429 | 6.7964 | 0.99 | 0.98113 | 116.1805 | 1.2965 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8434 | 6.767 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9951 | -1.1716 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8439 | 59.7186 | -0.9794 | -0.99756 | 116.2902 | -3.9085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8433 | 59.9527 | 0.9794 | 0.99046 | 116.6278 | 8.0962 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8439 | 6.7964 | 0.99 | 0.98113 | 116.1805 | 1.2963 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8444 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9728 | -1.1715 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8449 | 59.7029 | -0.9794 | -0.99752 | 116.3027 | -3.9123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8443 | 59.974 | 0.9794 | 0.99044 | 116.6287 | 8.0995 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8449 | 6.7952 | 0.99 | 0.98121 | 116.1762 | 1.296 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8454 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9728 | -1.1714 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8459 | 59.7029 | -0.9794 | -0.99752 | 116.3027 | -3.9161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8453 | 59.974 | 0.9794 | 0.99044 | 116.6287 | 8.1029 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8459 | 6.7952 | 0.99 | 0.98121 | 116.1762 | 1.2957 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8464 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9728 | -1.1714 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8469 | 59.7029 | -0.9794 | -0.99752 | 116.3027 | -3.9199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8463 | 59.974 | 0.9794 | 0.99044 | 116.6287 | 8.1062 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.847 | 6.7952 | 0.99 | 0.98121 | 116.1762 | 1.2955 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8474 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9728 | -1.1713 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8479 | 59.7029 | -0.9794 | -0.99752 | 116.3027 | -3.9237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8473 | 59.974 | 0.9794 | 0.99044 | 116.6287 | 8.1095 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8479 | 6.7952 | 0.99 | 0.98121 | 116.1762 | 1.2952 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8484 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9728 | -1.1712 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8489 | 59.7029 | -0.9794 | -0.99752 | 116.3027 | -3.9275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8484 | 59.974 | 0.9794 | 0.99044 | 116.6287 | 8.1128 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8489 | 6.7952 | 0.99 | 0.98121 | 116.1762 | 1.2949 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8494 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9728 | -1.1711 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8499 | 59.7029 | -0.9794 | -0.99752 | 116.3027 | -3.9313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8493 | 59.974 | 0.9794 | 0.99044 | 116.6287 | 8.1161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8499 | 6.7952 | 0.99 | 0.98121 | 116.1762 | 1.2947 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8504 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9728 | -1.171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8509 | 59.7029 | -0.9794 | -0.99752 | 116.3027 | -3.9351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8503 | 59.974 | 0.9794 | 0.99044 | 116.6287 | 8.1194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.851 | 6.7952 | 0.99 | 0.98121 | 116.1762 | 1.2944 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8514 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9728 | -1.1709 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8519 | 59.7029 | -0.9794 | -0.99752 | 116.3027 | -3.9389 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8513 | 59.974 | 0.9794 | 0.99044 | 116.6287 | 8.1228 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8519 | 6.7952 | 0.99 | 0.98121 | 116.1762 | 1.2941 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8524 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98638 | 115.9723 | -1.171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8529 | 59.7029 | -0.9794 | -0.99752 | 116.3027 | -3.9428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8523 | 59.9904 | 0.9794 | 0.99048 | 116.6263 | 8.1258 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8529 | 6.7984 | 0.99 | 0.98126 | 116.1845 | 1.2939 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8534 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98638 | 115.9723 | -1.171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8539 | 59.6871 | -0.9794 | -0.99745 | 116.3042 | -3.9468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8533 | 59.9904 | 0.9794 | 0.99048 | 116.6263 | 8.1288 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8539 | 6.7984 | 0.99 | 0.98126 | 116.1845 | 1.2937 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8544 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98638 | 115.9723 | -1.171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8549 | 59.6871 | -0.9794 | -0.99745 | 116.3042 | -3.9509 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8543 | 59.9904 | 0.9794 | 0.99048 | 116.6263 | 8.1318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8549 | 6.7984 | 0.99 | 0.98126 | 116.1845 | 1.2934 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8554 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98638 | 115.9723 | -1.171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8559 | 59.6871 | -0.9794 | -0.99745 | 116.3042 | -3.955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8553 | 59.9904 | 0.9794 | 0.99048 | 116.6263 | 8.1348 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8559 | 6.7984 | 0.99 | 0.98126 | 116.1845 | 1.2932 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8564 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98638 | 115.9723 | -1.171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8569 | 59.6871 | -0.9794 | -0.99745 | 116.3042 | -3.9591 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8563 | 59.9904 | 0.9794 | 0.99048 | 116.6263 | 8.1377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8569 | 6.7984 | 0.99 | 0.98126 | 116.1845 | 1.2929 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8574 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98638 | 115.9723 | -1.171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8579 | 59.6871 | -0.9794 | -0.99745 | 116.3042 | -3.9632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8573 | 59.9904 | 0.9794 | 0.99048 | 116.6263 | 8.1407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8579 | 6.7984 | 0.99 | 0.98126 | 116.1845 | 1.2927 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8584 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98638 | 115.9723 | -1.171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8589 | 59.6871 | -0.9794 | -0.99745 | 116.3042 | -3.9673 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8583 | 59.9904 | 0.9794 | 0.99048 | 116.6263 | 8.1437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8589 | 6.7984 | 0.99 | 0.98126 | 116.1845 | 1.2925 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8594 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98638 | 115.9723 | -1.171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8599 | 59.6871 | -0.9794 | -0.99745 | 116.3042 | -3.9714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8593 | 59.9904 | 0.9794 | 0.99048 | 116.6263 | 8.1467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.86 | 6.7984 | 0.99 | 0.98126 | 116.1845 | 1.2922 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8604 | 6.774 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9709 | -1.171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8609 | 59.6871 | -0.9794 | -0.99745 | 116.3042 | -3.9755 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8603 | 59.9648 | 0.9794 | 0.99042 | 116.6393 | 8.1499 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8609 | 6.7981 | 0.99 | 0.98125 | 116.1892 | 1.292 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8614 | 6.774 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9709 | -1.1712 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8619 | 59.6889 | -0.9794 | -0.99737 | 116.3168 | -3.98 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8614 | 59.9648 | 0.9794 | 0.99042 | 116.6393 | 8.1529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8619 | 6.7981 | 0.99 | 0.98125 | 116.1892 | 1.2918 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8624 | 6.774 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9709 | -1.1713 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8629 | 59.6889 | -0.9794 | -0.99737 | 116.3168 | -3.9845 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8624 | 59.9648 | 0.9794 | 0.99042 | 116.6393 | 8.156 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8629 | 6.7981 | 0.99 | 0.98125 | 116.1892 | 1.2917 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8634 | 6.774 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9709 | -1.1714 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8639 | 59.6889 | -0.9794 | -0.99737 | 116.3168 | -3.989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8633 | 59.9648 | 0.9794 | 0.99042 | 116.6393 | 8.1591 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.864 | 6.7981 | 0.99 | 0.98125 | 116.1892 | 1.2915 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8644 | 6.774 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9709 | -1.1715 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8649 | 59.6889 | -0.9794 | -0.99737 | 116.3168 | -3.9936 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8643 | 59.9648 | 0.9794 | 0.99042 | 116.6393 | 8.1621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8649 | 6.7981 | 0.99 | 0.98125 | 116.1892 | 1.2913 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8654 | 6.774 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9709 | -1.1716 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8659 | 59.6889 | -0.9794 | -0.99737 | 116.3168 | -3.9981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8653 | 59.9648 | 0.9794 | 0.99042 | 116.6393 | 8.1652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8659 | 6.7981 | 0.99 | 0.98125 | 116.1892 | 1.2911 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8664 | 6.774 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9709 | -1.1717 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8669 | 59.6889 | -0.9794 | -0.99737 | 116.3168 | -4.0026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8663 | 59.9648 | 0.9794 | 0.99042 | 116.6393 | 8.1682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8669 | 6.7981 | 0.99 | 0.98125 | 116.1892 | 1.2909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8674 | 6.774 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9709 | -1.1718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8679 | 59.6889 | -0.9794 | -0.99737 | 116.3168 | -4.0071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8673 | 59.9648 | 0.9794 | 0.99042 | 116.6393 | 8.1713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.868 | 6.7981 | 0.99 | 0.98125 | 116.1892 | 1.2907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8684 | 6.774 | -0.9893 | -0.98641 | 115.9709 | -1.1719 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8689 | 59.6889 | -0.9794 | -0.99737 | 116.3168 | -4.0116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8683 | 59.9648 | 0.9794 | 0.99042 | 116.6393 | 8.1744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8689 | 6.7981 | 0.99 | 0.98125 | 116.1892 | 1.2905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8694 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9681 | -1.172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8699 | 59.7055 | -0.9794 | -0.99732 | 116.3136 | -4.0162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8693 | 59.9779 | 0.9794 | 0.99045 | 116.6346 | 8.1772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8699 | 6.8019 | 0.99 | 0.98162 | 116.1958 | 1.2903 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8704 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9681 | -1.1721 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8709 | 59.7055 | -0.9794 | -0.99732 | 116.3136 | -4.0207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8703 | 59.9779 | 0.9794 | 0.99045 | 116.6346 | 8.18 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8709 | 6.8019 | 0.99 | 0.98162 | 116.1958 | 1.2901 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8714 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9681 | -1.1721 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8719 | 59.7055 | -0.9794 | -0.99732 | 116.3136 | -4.0252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8713 | 59.9779 | 0.9794 | 0.99045 | 116.6346 | 8.1829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8719 | 6.8019 | 0.99 | 0.98162 | 116.1958 | 1.2899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8724 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9681 | -1.1722 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8729 | 59.7055 | -0.9794 | -0.99732 | 116.3136 | -4.0297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8723 | 59.9779 | 0.9794 | 0.99045 | 116.6346 | 8.1857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.873 | 6.8019 | 0.99 | 0.98162 | 116.1958 | 1.2896 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8734 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9681 | -1.1723 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8739 | 59.7055 | -0.9794 | -0.99732 | 116.3136 | -4.0343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8733 | 59.9779 | 0.9794 | 0.99045 | 116.6346 | 8.1886 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8739 | 6.8019 | 0.99 | 0.98162 | 116.1958 | 1.2894 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8744 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9681 | -1.1724 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8749 | 59.7055 | -0.9794 | -0.99732 | 116.3136 | -4.0388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8743 | 59.9779 | 0.9794 | 0.99045 | 116.6346 | 8.1914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8749 | 6.8019 | 0.99 | 0.98162 | 116.1958 | 1.2892 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8754 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9681 | -1.1725 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8759 | 59.7055 | -0.9794 | -0.99732 | 116.3136 | -4.0433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8754 | 59.9779 | 0.9794 | 0.99045 | 116.6346 | 8.1943 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8759 | 6.8019 | 0.99 | 0.98162 | 116.1958 | 1.2889 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8764 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9681 | -1.1726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8769 | 59.7055 | -0.9794 | -0.99732 | 116.3136 | -4.0479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8764 | 59.9779 | 0.9794 | 0.99045 | 116.6346 | 8.1971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.877 | 6.8019 | 0.99 | 0.98162 | 116.1958 | 1.2887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8774 | 6.7746 | -0.9893 | -0.98719 | 115.9853 | -1.1726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8779 | 59.7055 | -0.9794 | -0.99732 | 116.3136 | -4.0524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8773 | 60.0209 | 0.9794 | 0.9903 | 116.6457 | 8.2004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8779 | 6.8026 | 0.99 | 0.98151 | 116.2055 | 1.2885 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8784 | 6.7746 | -0.9893 | -0.98719 | 115.9853 | -1.1726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8789 | 59.6867 | -0.9794 | -0.99728 | 116.2871 | -4.0569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8783 | 60.0209 | 0.9794 | 0.9903 | 116.6457 | 8.2037 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8789 | 6.8026 | 0.99 | 0.98151 | 116.2055 | 1.2883 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8794 | 6.7746 | -0.9893 | -0.98719 | 115.9853 | -1.1725 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8799 | 59.6867 | -0.9794 | -0.99728 | 116.2871 | -4.0614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8793 | 60.0209 | 0.9794 | 0.9903 | 116.6457 | 8.207 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8799 | 6.8026 | 0.99 | 0.98151 | 116.2055 | 1.2881 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8804 | 6.7746 | -0.9893 | -0.98719 | 115.9853 | -1.1725 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8809 | 59.6867 | -0.9794 | -0.99728 | 116.2871 | -4.0659 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8803 | 60.0209 | 0.9794 | 0.9903 | 116.6457 | 8.2102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.881 | 6.8026 | 0.99 | 0.98151 | 116.2055 | 1.2879 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8814 | 6.7746 | -0.9893 | -0.98719 | 115.9853 | -1.1725 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8819 | 59.6867 | -0.9794 | -0.99728 | 116.2871 | -4.0703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8813 | 60.0209 | 0.9794 | 0.9903 | 116.6457 | 8.2135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8819 | 6.8026 | 0.99 | 0.98151 | 116.2055 | 1.2877 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8824 | 6.7746 | -0.9893 | -0.98719 | 115.9853 | -1.1725 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8829 | 59.6867 | -0.9794 | -0.99728 | 116.2871 | -4.0748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8823 | 60.0209 | 0.9794 | 0.9903 | 116.6457 | 8.2168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8829 | 6.8026 | 0.99 | 0.98151 | 116.2055 | 1.2875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8834 | 6.7746 | -0.9893 | -0.98719 | 115.9853 | -1.1725 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8839 | 59.6867 | -0.9794 | -0.99728 | 116.2871 | -4.0793 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8833 | 60.0209 | 0.9794 | 0.9903 | 116.6457 | 8.2201 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8839 | 6.8026 | 0.99 | 0.98151 | 116.2055 | 1.2873 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8844 | 6.7746 | -0.9893 | -0.98719 | 115.9853 | -1.1725 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8849 | 59.6867 | -0.9794 | -0.99728 | 116.2871 | -4.0838 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8843 | 60.0209 | 0.9794 | 0.9903 | 116.6457 | 8.2233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8849 | 6.8026 | 0.99 | 0.98151 | 116.2055 | 1.2871 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8854 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98716 | 115.9779 | -1.1724 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8859 | 59.6867 | -0.9794 | -0.99728 | 116.2871 | -4.0883 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8853 | 60.0478 | 0.9794 | 0.99025 | 116.6454 | 8.2268 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8859 | 6.7927 | 0.99 | 0.98123 | 116.1882 | 1.2869 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8864 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98716 | 115.9779 | -1.1723 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8869 | 59.6702 | -0.9794 | -0.99719 | 116.2664 | -4.0929 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8863 | 60.0478 | 0.9794 | 0.99025 | 116.6454 | 8.2302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8869 | 6.7927 | 0.99 | 0.98123 | 116.1882 | 1.2867 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8874 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98716 | 115.9779 | -1.1722 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8879 | 59.6702 | -0.9794 | -0.99719 | 116.2664 | -4.0976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8873 | 60.0478 | 0.9794 | 0.99025 | 116.6454 | 8.2335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8879 | 6.7927 | 0.99 | 0.98123 | 116.1882 | 1.2866 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8884 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98716 | 115.9779 | -1.172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8889 | 59.6702 | -0.9794 | -0.99719 | 116.2664 | -4.1023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8883 | 60.0478 | 0.9794 | 0.99025 | 116.6454 | 8.2369 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8889 | 6.7927 | 0.99 | 0.98123 | 116.1882 | 1.2864 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8894 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98716 | 115.9779 | -1.1719 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8899 | 59.6702 | -0.9794 | -0.99719 | 116.2664 | -4.1069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8894 | 60.0478 | 0.9794 | 0.99025 | 116.6454 | 8.2403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.89 | 6.7927 | 0.99 | 0.98123 | 116.1882 | 1.2862 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8904 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98716 | 115.9779 | -1.1718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8909 | 59.6702 | -0.9794 | -0.99719 | 116.2664 | -4.1116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8904 | 60.0478 | 0.9794 | 0.99025 | 116.6454 | 8.2437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8909 | 6.7927 | 0.99 | 0.98123 | 116.1882 | 1.286 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8914 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98716 | 115.9779 | -1.1716 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8919 | 59.6702 | -0.9794 | -0.99719 | 116.2664 | -4.1162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8913 | 60.0478 | 0.9794 | 0.99025 | 116.6454 | 8.247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8919 | 6.7927 | 0.99 | 0.98123 | 116.1882 | 1.2859 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8924 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98716 | 115.9779 | -1.1715 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8929 | 59.6702 | -0.9794 | -0.99719 | 116.2664 | -4.1209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8923 | 60.0478 | 0.9794 | 0.99025 | 116.6454 | 8.2504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8929 | 6.7927 | 0.99 | 0.98123 | 116.1882 | 1.2857 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8934 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98716 | 115.9779 | -1.1714 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8939 | 59.6702 | -0.9794 | -0.99719 | 116.2664 | -4.1255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8933 | 60.0478 | 0.9794 | 0.99025 | 116.6454 | 8.2538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.894 | 6.7927 | 0.99 | 0.98123 | 116.1882 | 1.2855 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8944 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98685 | 115.9784 | -1.1713 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8949 | 59.677 | -0.9794 | -0.99712 | 116.2559 | -4.1304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8943 | 60.0711 | 0.9794 | 0.99023 | 116.6233 | 8.2568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8949 | 6.7892 | 0.99 | 0.98128 | 116.176 | 1.2853 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8954 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98685 | 115.9784 | -1.1712 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8959 | 59.677 | -0.9794 | -0.99712 | 116.2559 | -4.1352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8953 | 60.0711 | 0.9794 | 0.99023 | 116.6233 | 8.2599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8959 | 6.7892 | 0.99 | 0.98128 | 116.176 | 1.2852 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8964 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98685 | 115.9784 | -1.1711 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8969 | 59.677 | -0.9794 | -0.99712 | 116.2559 | -4.14 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8963 | 60.0711 | 0.9794 | 0.99023 | 116.6233 | 8.2629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8969 | 6.7892 | 0.99 | 0.98128 | 116.176 | 1.285 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8974 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98685 | 115.9784 | -1.1711 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8979 | 59.677 | -0.9794 | -0.99712 | 116.2559 | -4.1448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8973 | 60.0711 | 0.9794 | 0.99023 | 116.6233 | 8.266 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8979 | 6.7892 | 0.99 | 0.98128 | 116.176 | 1.2849 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8984 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98685 | 115.9784 | -1.171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8989 | 59.677 | -0.9794 | -0.99712 | 116.2559 | -4.1496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8983 | 60.0711 | 0.9794 | 0.99023 | 116.6233 | 8.269 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8989 | 6.7892 | 0.99 | 0.98128 | 116.176 | 1.2847 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.8994 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98685 | 115.9784 | -1.1709 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.8999 | 59.677 | -0.9794 | -0.99712 | 116.2559 | -4.1545 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.8993 | 60.0711 | 0.9794 | 0.99023 | 116.6233 | 8.272 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.8999 | 6.7892 | 0.99 | 0.98128 | 116.176 | 1.2846 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9004 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98685 | 115.9784 | -1.1708 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9009 | 59.677 | -0.9794 | -0.99712 | 116.2559 | -4.1593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9003 | 60.0711 | 0.9794 | 0.99023 | 116.6233 | 8.2751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9009 | 6.7892 | 0.99 | 0.98128 | 116.176 | 1.2844 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9014 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98685 | 115.9784 | -1.1708 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9019 | 59.677 | -0.9794 | -0.99712 | 116.2559 | -4.1641 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9013 | 60.0711 | 0.9794 | 0.99023 | 116.6233 | 8.2781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9019 | 6.7892 | 0.99 | 0.98128 | 116.176 | 1.2842 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9024 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98684 | 116.005 | -1.1707 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9029 | 59.677 | -0.9794 | -0.99712 | 116.2559 | -4.1689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9023 | 60.0687 | 0.9794 | 0.99014 | 116.6275 | 8.2812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.903 | 6.7948 | 0.99 | 0.98114 | 116.1786 | 1.2841 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9034 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98684 | 116.005 | -1.1706 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9039 | 59.6859 | -0.9794 | -0.99701 | 116.2527 | -4.174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9034 | 60.0687 | 0.9794 | 0.99014 | 116.6275 | 8.2842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9039 | 6.7948 | 0.99 | 0.98114 | 116.1786 | 1.284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9044 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98684 | 116.005 | -1.1706 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9049 | 59.6859 | -0.9794 | -0.99701 | 116.2527 | -4.1791 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9044 | 60.0687 | 0.9794 | 0.99014 | 116.6275 | 8.2872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9049 | 6.7948 | 0.99 | 0.98114 | 116.1786 | 1.2839 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9054 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98684 | 116.005 | -1.1705 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9059 | 59.6859 | -0.9794 | -0.99701 | 116.2527 | -4.1843 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9053 | 60.0687 | 0.9794 | 0.99014 | 116.6275 | 8.2902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9059 | 6.7948 | 0.99 | 0.98114 | 116.1786 | 1.2838 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9064 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98684 | 116.005 | -1.1704 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9069 | 59.6859 | -0.9794 | -0.99701 | 116.2527 | -4.1894 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9063 | 60.0687 | 0.9794 | 0.99014 | 116.6275 | 8.2932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.907 | 6.7948 | 0.99 | 0.98114 | 116.1786 | 1.2837 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9074 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98684 | 116.005 | -1.1704 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9079 | 59.6859 | -0.9794 | -0.99701 | 116.2527 | -4.1945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9073 | 60.0687 | 0.9794 | 0.99014 | 116.6275 | 8.2962 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9079 | 6.7948 | 0.99 | 0.98114 | 116.1786 | 1.2836 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9084 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98684 | 116.005 | -1.1703 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9089 | 59.6859 | -0.9794 | -0.99701 | 116.2527 | -4.1996 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9083 | 60.0687 | 0.9794 | 0.99014 | 116.6275 | 8.2992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9089 | 6.7948 | 0.99 | 0.98114 | 116.1786 | 1.2834 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9094 | 6.7798 | -0.9893 | -0.98684 | 116.005 | -1.1702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9099 | 59.6859 | -0.9794 | -0.99701 | 116.2527 | -4.2047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9093 | 60.0687 | 0.9794 | 0.99014 | 116.6275 | 8.3022 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9099 | 6.7948 | 0.99 | 0.98114 | 116.1786 | 1.2833 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9104 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98654 | 115.9984 | -1.1702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9109 | 59.6859 | -0.9794 | -0.99701 | 116.2527 | -4.2098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9103 | 60.0503 | 0.9794 | 0.99016 | 116.628 | 8.3052 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9109 | 6.8004 | 0.99 | 0.98129 | 116.1722 | 1.2832 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9114 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98654 | 115.9984 | -1.1703 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9119 | 59.6773 | -0.9794 | -0.99698 | 116.2679 | -4.2147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9113 | 60.0503 | 0.9794 | 0.99016 | 116.628 | 8.3078 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9119 | 6.8004 | 0.99 | 0.98129 | 116.1722 | 1.283 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9124 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98654 | 115.9984 | -1.1703 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9129 | 59.6773 | -0.9794 | -0.99698 | 116.2679 | -4.2197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9123 | 60.0503 | 0.9794 | 0.99016 | 116.628 | 8.3104 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9129 | 6.8004 | 0.99 | 0.98129 | 116.1722 | 1.2828 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9134 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98654 | 115.9984 | -1.1703 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9139 | 59.6773 | -0.9794 | -0.99698 | 116.2679 | -4.2246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9133 | 60.0503 | 0.9794 | 0.99016 | 116.628 | 8.313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9139 | 6.8004 | 0.99 | 0.98129 | 116.1722 | 1.2827 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9144 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98654 | 115.9984 | -1.1703 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9149 | 59.6773 | -0.9794 | -0.99698 | 116.2679 | -4.2295 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9143 | 60.0503 | 0.9794 | 0.99016 | 116.628 | 8.3157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9149 | 6.8004 | 0.99 | 0.98129 | 116.1722 | 1.2825 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9154 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98654 | 115.9984 | -1.1703 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9159 | 59.6773 | -0.9794 | -0.99698 | 116.2679 | -4.2345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9153 | 60.0503 | 0.9794 | 0.99016 | 116.628 | 8.3183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.916 | 6.8004 | 0.99 | 0.98129 | 116.1722 | 1.2824 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9164 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98654 | 115.9984 | -1.1703 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9169 | 59.6773 | -0.9794 | -0.99698 | 116.2679 | -4.2394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9163 | 60.0503 | 0.9794 | 0.99016 | 116.628 | 8.3209 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9169 | 6.8004 | 0.99 | 0.98129 | 116.1722 | 1.2822 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9174 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98654 | 115.9984 | -1.1703 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9179 | 59.6773 | -0.9794 | -0.99698 | 116.2679 | -4.2443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9174 | 60.0503 | 0.9794 | 0.99016 | 116.628 | 8.3235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9179 | 6.8004 | 0.99 | 0.98129 | 116.1722 | 1.282 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9184 | 6.7764 | -0.9893 | -0.98654 | 115.9984 | -1.1703 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9189 | 59.6773 | -0.9794 | -0.99698 | 116.2679 | -4.2493 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9184 | 60.0503 | 0.9794 | 0.99016 | 116.628 | 8.3262 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9189 | 6.8004 | 0.99 | 0.98129 | 116.1722 | 1.2819 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9194 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9857 | -1.1704 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9199 | 59.6759 | -0.9794 | -0.99696 | 116.2809 | -4.254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9193 | 60.0464 | 0.9794 | 0.99003 | 116.6358 | 8.3289 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.92 | 6.8007 | 0.99 | 0.98143 | 116.1741 | 1.2817 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9204 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9857 | -1.1705 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9209 | 59.6759 | -0.9794 | -0.99696 | 116.2809 | -4.2586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9203 | 60.0464 | 0.9794 | 0.99003 | 116.6358 | 8.3316 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9209 | 6.8007 | 0.99 | 0.98143 | 116.1741 | 1.2816 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9214 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9857 | -1.1706 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9219 | 59.6759 | -0.9794 | -0.99696 | 116.2809 | -4.2633 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9213 | 60.0464 | 0.9794 | 0.99003 | 116.6358 | 8.3343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9219 | 6.8007 | 0.99 | 0.98143 | 116.1741 | 1.2815 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9224 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9857 | -1.1707 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9229 | 59.6759 | -0.9794 | -0.99696 | 116.2809 | -4.268 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9223 | 60.0464 | 0.9794 | 0.99003 | 116.6358 | 8.337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9229 | 6.8007 | 0.99 | 0.98143 | 116.1741 | 1.2813 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9234 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9857 | -1.1708 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9239 | 59.6759 | -0.9794 | -0.99696 | 116.2809 | -4.2727 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9233 | 60.0464 | 0.9794 | 0.99003 | 116.6358 | 8.3398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.924 | 6.8007 | 0.99 | 0.98143 | 116.1741 | 1.2812 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9244 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9857 | -1.1709 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9249 | 59.6759 | -0.9794 | -0.99696 | 116.2809 | -4.2774 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9243 | 60.0464 | 0.9794 | 0.99003 | 116.6358 | 8.3425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9249 | 6.8007 | 0.99 | 0.98143 | 116.1741 | 1.2811 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9254 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9857 | -1.171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9259 | 59.6759 | -0.9794 | -0.99696 | 116.2809 | -4.2821 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9253 | 60.0464 | 0.9794 | 0.99003 | 116.6358 | 8.3452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9259 | 6.8007 | 0.99 | 0.98143 | 116.1741 | 1.2809 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9264 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9857 | -1.171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9269 | 59.6759 | -0.9794 | -0.99696 | 116.2809 | -4.2868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9263 | 60.0464 | 0.9794 | 0.99003 | 116.6358 | 8.3479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9269 | 6.8007 | 0.99 | 0.98143 | 116.1741 | 1.2808 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9274 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98712 | 115.9914 | -1.1711 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9279 | 59.6759 | -0.9794 | -0.99696 | 116.2809 | -4.2914 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9273 | 60.0574 | 0.9794 | 0.98992 | 116.639 | 8.3507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9279 | 6.8015 | 0.99 | 0.98133 | 116.1848 | 1.2808 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9284 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98712 | 115.9914 | -1.1712 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9289 | 59.7042 | -0.9794 | -0.99689 | 116.2791 | -4.2962 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9283 | 60.0574 | 0.9794 | 0.98992 | 116.639 | 8.3534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.929 | 6.8015 | 0.99 | 0.98133 | 116.1848 | 1.2807 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9294 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98712 | 115.9914 | -1.1713 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9299 | 59.7042 | -0.9794 | -0.99689 | 116.2791 | -4.301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9293 | 60.0574 | 0.9794 | 0.98992 | 116.639 | 8.3562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9299 | 6.8015 | 0.99 | 0.98133 | 116.1848 | 1.2806 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9304 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98712 | 115.9914 | -1.1713 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9309 | 59.7042 | -0.9794 | -0.99689 | 116.2791 | -4.3058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9303 | 60.0574 | 0.9794 | 0.98992 | 116.639 | 8.3589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9309 | 6.8015 | 0.99 | 0.98133 | 116.1848 | 1.2806 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9314 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98712 | 115.9914 | -1.1714 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9319 | 59.7042 | -0.9794 | -0.99689 | 116.2791 | -4.3106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9314 | 60.0574 | 0.9794 | 0.98992 | 116.639 | 8.3617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9319 | 6.8015 | 0.99 | 0.98133 | 116.1848 | 1.2805 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9324 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98712 | 115.9914 | -1.1715 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9329 | 59.7042 | -0.9794 | -0.99689 | 116.2791 | -4.3154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9324 | 60.0574 | 0.9794 | 0.98992 | 116.639 | 8.3645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.933 | 6.8015 | 0.99 | 0.98133 | 116.1848 | 1.2805 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9334 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98712 | 115.9914 | -1.1715 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9339 | 59.7042 | -0.9794 | -0.99689 | 116.2791 | -4.3202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9333 | 60.0574 | 0.9794 | 0.98992 | 116.639 | 8.3672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9339 | 6.8015 | 0.99 | 0.98133 | 116.1848 | 1.2804 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9344 | 6.7739 | -0.9893 | -0.98712 | 115.9914 | -1.1716 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9349 | 59.7042 | -0.9794 | -0.99689 | 116.2791 | -4.325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9343 | 60.0574 | 0.9794 | 0.98992 | 116.639 | 8.37 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9349 | 6.8015 | 0.99 | 0.98133 | 116.1848 | 1.2803 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9354 | 6.7771 | -0.9893 | -0.98724 | 115.9832 | -1.1716 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9359 | 59.7042 | -0.9794 | -0.99689 | 116.2791 | -4.3298 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9353 | 60.0477 | 0.9794 | 0.98998 | 116.6383 | 8.3725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9359 | 6.7961 | 0.99 | 0.9813 | 116.1862 | 1.2803 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9364 | 6.7771 | -0.9893 | -0.98724 | 115.9832 | -1.1715 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9369 | 59.7027 | -0.9794 | -0.9968 | 116.2672 | -4.335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9363 | 60.0477 | 0.9794 | 0.98998 | 116.6383 | 8.3749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.937 | 6.7961 | 0.99 | 0.9813 | 116.1862 | 1.2802 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9374 | 6.7771 | -0.9893 | -0.98724 | 115.9832 | -1.1715 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9379 | 59.7027 | -0.9794 | -0.9968 | 116.2672 | -4.3401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9373 | 60.0477 | 0.9794 | 0.98998 | 116.6383 | 8.3772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9379 | 6.7961 | 0.99 | 0.9813 | 116.1862 | 1.2802 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9384 | 6.7771 | -0.9893 | -0.98724 | 115.9832 | -1.1715 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9389 | 59.7027 | -0.9794 | -0.9968 | 116.2672 | -4.3453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9383 | 60.0477 | 0.9794 | 0.98998 | 116.6383 | 8.3796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9389 | 6.7961 | 0.99 | 0.9813 | 116.1862 | 1.2801 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9394 | 6.7771 | -0.9893 | -0.98724 | 115.9832 | -1.1714 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9399 | 59.7027 | -0.9794 | -0.9968 | 116.2672 | -4.3504 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9393 | 60.0477 | 0.9794 | 0.98998 | 116.6383 | 8.3819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9399 | 6.7961 | 0.99 | 0.9813 | 116.1862 | 1.2801 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9404 | 6.7771 | -0.9893 | -0.98724 | 115.9832 | -1.1714 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9409 | 59.7027 | -0.9794 | -0.9968 | 116.2672 | -4.3556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9403 | 60.0477 | 0.9794 | 0.98998 | 116.6383 | 8.3843 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9409 | 6.7961 | 0.99 | 0.9813 | 116.1862 | 1.28 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9414 | 6.7771 | -0.9893 | -0.98724 | 115.9832 | -1.1714 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9419 | 59.7027 | -0.9794 | -0.9968 | 116.2672 | -4.3607 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9413 | 60.0477 | 0.9794 | 0.98998 | 116.6383 | 8.3866 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.942 | 6.7961 | 0.99 | 0.9813 | 116.1862 | 1.28 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9424 | 6.7771 | -0.9893 | -0.98724 | 115.9832 | -1.1713 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9429 | 59.7027 | -0.9794 | -0.9968 | 116.2672 | -4.3658 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9423 | 60.0477 | 0.9794 | 0.98998 | 116.6383 | 8.389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9429 | 6.7961 | 0.99 | 0.9813 | 116.1862 | 1.2799 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9434 | 6.7771 | -0.9893 | -0.98724 | 115.9832 | -1.1713 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9439 | 59.7027 | -0.9794 | -0.9968 | 116.2672 | -4.371 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9433 | 60.0477 | 0.9794 | 0.98998 | 116.6383 | 8.3913 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9439 | 6.7961 | 0.99 | 0.9813 | 116.1862 | 1.2799 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9444 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98696 | 115.973 | -1.1712 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9449 | 59.7292 | -0.9794 | -0.99674 | 116.2686 | -4.3763 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9443 | 60.0736 | 0.9794 | 0.98993 | 116.6497 | 8.3939 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9449 | 6.7964 | 0.99 | 0.98139 | 116.1935 | 1.2798 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9454 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98696 | 115.973 | -1.1711 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9459 | 59.7292 | -0.9794 | -0.99674 | 116.2686 | -4.3817 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9454 | 60.0736 | 0.9794 | 0.98993 | 116.6497 | 8.3965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.946 | 6.7964 | 0.99 | 0.98139 | 116.1935 | 1.2797 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9464 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98696 | 115.973 | -1.171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9469 | 59.7292 | -0.9794 | -0.99674 | 116.2686 | -4.387 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9464 | 60.0736 | 0.9794 | 0.98993 | 116.6497 | 8.3992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9469 | 6.7964 | 0.99 | 0.98139 | 116.1935 | 1.2795 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9474 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98696 | 115.973 | -1.1709 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9479 | 59.7292 | -0.9794 | -0.99674 | 116.2686 | -4.3924 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9473 | 60.0736 | 0.9794 | 0.98993 | 116.6497 | 8.4018 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9479 | 6.7964 | 0.99 | 0.98139 | 116.1935 | 1.2794 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9484 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98696 | 115.973 | -1.1709 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9489 | 59.7292 | -0.9794 | -0.99674 | 116.2686 | -4.3977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9483 | 60.0736 | 0.9794 | 0.98993 | 116.6497 | 8.4044 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9489 | 6.7964 | 0.99 | 0.98139 | 116.1935 | 1.2793 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9494 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98696 | 115.973 | -1.1708 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9499 | 59.7292 | -0.9794 | -0.99674 | 116.2686 | -4.403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9493 | 60.0736 | 0.9794 | 0.98993 | 116.6497 | 8.407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.95 | 6.7964 | 0.99 | 0.98139 | 116.1935 | 1.2792 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9504 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98696 | 115.973 | -1.1707 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9509 | 59.7292 | -0.9794 | -0.99674 | 116.2686 | -4.4084 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9503 | 60.0736 | 0.9794 | 0.98993 | 116.6497 | 8.4096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9509 | 6.7964 | 0.99 | 0.98139 | 116.1935 | 1.2791 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9514 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98696 | 115.973 | -1.1706 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9519 | 59.7292 | -0.9794 | -0.99674 | 116.2686 | -4.4137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9513 | 60.0736 | 0.9794 | 0.98993 | 116.6497 | 8.4122 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9519 | 6.7964 | 0.99 | 0.98139 | 116.1935 | 1.279 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9524 | 6.7813 | -0.9893 | -0.98661 | 115.968 | -1.1706 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9529 | 59.7292 | -0.9794 | -0.99674 | 116.2686 | -4.419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9523 | 60.0747 | 0.9794 | 0.98983 | 116.6557 | 8.415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9529 | 6.791 | 0.99 | 0.98137 | 116.2024 | 1.2789 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9534 | 6.7813 | -0.9893 | -0.98661 | 115.968 | -1.1707 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9539 | 59.7625 | -0.9794 | -0.9967 | 116.2628 | -4.4244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9533 | 60.0747 | 0.9794 | 0.98983 | 116.6557 | 8.4179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9539 | 6.791 | 0.99 | 0.98137 | 116.2024 | 1.2788 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9544 | 6.7813 | -0.9893 | -0.98661 | 115.968 | -1.1707 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9549 | 59.7625 | -0.9794 | -0.9967 | 116.2628 | -4.4298 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9543 | 60.0747 | 0.9794 | 0.98983 | 116.6557 | 8.4207 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9549 | 6.791 | 0.99 | 0.98137 | 116.2024 | 1.2787 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9554 | 6.7813 | -0.9893 | -0.98661 | 115.968 | -1.1707 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9559 | 59.7625 | -0.9794 | -0.9967 | 116.2628 | -4.4352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9553 | 60.0747 | 0.9794 | 0.98983 | 116.6557 | 8.4235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9559 | 6.791 | 0.99 | 0.98137 | 116.2024 | 1.2786 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9564 | 6.7813 | -0.9893 | -0.98661 | 115.968 | -1.1708 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9569 | 59.7625 | -0.9794 | -0.9967 | 116.2628 | -4.4406 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9563 | 60.0747 | 0.9794 | 0.98983 | 116.6557 | 8.4263 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9569 | 6.791 | 0.99 | 0.98137 | 116.2024 | 1.2785 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9574 | 6.7813 | -0.9893 | -0.98661 | 115.968 | -1.1708 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9579 | 59.7625 | -0.9794 | -0.9967 | 116.2628 | -4.446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9573 | 60.0747 | 0.9794 | 0.98983 | 116.6557 | 8.4291 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9579 | 6.791 | 0.99 | 0.98137 | 116.2024 | 1.2784 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9584 | 6.7813 | -0.9893 | -0.98661 | 115.968 | -1.1709 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9589 | 59.7625 | -0.9794 | -0.9967 | 116.2628 | -4.4514 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9583 | 60.0747 | 0.9794 | 0.98983 | 116.6557 | 8.432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.959 | 6.791 | 0.99 | 0.98137 | 116.2024 | 1.2784 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9594 | 6.7813 | -0.9893 | -0.98661 | 115.968 | -1.1709 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9599 | 59.7625 | -0.9794 | -0.9967 | 116.2628 | -4.4567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9594 | 60.0747 | 0.9794 | 0.98983 | 116.6557 | 8.4348 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9599 | 6.791 | 0.99 | 0.98137 | 116.2024 | 1.2783 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9604 | 6.7824 | -0.9893 | -0.98663 | 115.9653 | -1.171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9609 | 59.7625 | -0.9794 | -0.9967 | 116.2628 | -4.4621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9604 | 60.0701 | 0.9794 | 0.98989 | 116.6616 | 8.437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9609 | 6.7911 | 0.99 | 0.98129 | 116.1886 | 1.2782 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9614 | 6.7824 | -0.9893 | -0.98663 | 115.9653 | -1.1711 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9619 | 59.7397 | -0.9794 | -0.99662 | 116.2479 | -4.4677 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9613 | 60.0701 | 0.9794 | 0.98989 | 116.6616 | 8.4392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9619 | 6.7911 | 0.99 | 0.98129 | 116.1886 | 1.2782 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9624 | 6.7824 | -0.9893 | -0.98663 | 115.9653 | -1.1712 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9629 | 59.7397 | -0.9794 | -0.99662 | 116.2479 | -4.4733 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9623 | 60.0701 | 0.9794 | 0.98989 | 116.6616 | 8.4414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.963 | 6.7911 | 0.99 | 0.98129 | 116.1886 | 1.2782 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9634 | 6.7824 | -0.9893 | -0.98663 | 115.9653 | -1.1713 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9639 | 59.7397 | -0.9794 | -0.99662 | 116.2479 | -4.4789 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9633 | 60.0701 | 0.9794 | 0.98989 | 116.6616 | 8.4436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9639 | 6.7911 | 0.99 | 0.98129 | 116.1886 | 1.2781 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9644 | 6.7824 | -0.9893 | -0.98663 | 115.9653 | -1.1714 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9649 | 59.7397 | -0.9794 | -0.99662 | 116.2479 | -4.4844 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9643 | 60.0701 | 0.9794 | 0.98989 | 116.6616 | 8.4458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9649 | 6.7911 | 0.99 | 0.98129 | 116.1886 | 1.2781 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9654 | 6.7824 | -0.9893 | -0.98663 | 115.9653 | -1.1715 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9659 | 59.7397 | -0.9794 | -0.99662 | 116.2479 | -4.49 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9653 | 60.0701 | 0.9794 | 0.98989 | 116.6616 | 8.4479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9659 | 6.7911 | 0.99 | 0.98129 | 116.1886 | 1.2781 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9664 | 6.7824 | -0.9893 | -0.98663 | 115.9653 | -1.1716 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9669 | 59.7397 | -0.9794 | -0.99662 | 116.2479 | -4.4956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9663 | 60.0701 | 0.9794 | 0.98989 | 116.6616 | 8.4501 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9669 | 6.7911 | 0.99 | 0.98129 | 116.1886 | 1.278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9674 | 6.7824 | -0.9893 | -0.98663 | 115.9653 | -1.1717 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9679 | 59.7397 | -0.9794 | -0.99662 | 116.2479 | -4.5012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9673 | 60.0701 | 0.9794 | 0.98989 | 116.6616 | 8.4523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9679 | 6.7911 | 0.99 | 0.98129 | 116.1886 | 1.278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9684 | 6.7824 | -0.9893 | -0.98663 | 115.9653 | -1.1718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9689 | 59.7397 | -0.9794 | -0.99662 | 116.2479 | -4.5068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9683 | 60.0701 | 0.9794 | 0.98989 | 116.6616 | 8.4545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9689 | 6.7911 | 0.99 | 0.98129 | 116.1886 | 1.278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9694 | 6.776 | -0.9893 | -0.98675 | 115.9772 | -1.1719 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9699 | 59.7431 | -0.9794 | -0.99654 | 116.2322 | -4.5125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9693 | 60.0958 | 0.9794 | 0.98986 | 116.6543 | 8.4567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9699 | 6.7992 | 0.99 | 0.98151 | 116.1865 | 1.2778 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9704 | 6.776 | -0.9893 | -0.98675 | 115.9772 | -1.172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9709 | 59.7431 | -0.9794 | -0.99654 | 116.2322 | -4.5183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9703 | 60.0958 | 0.9794 | 0.98986 | 116.6543 | 8.4588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9709 | 6.7992 | 0.99 | 0.98151 | 116.1865 | 1.2777 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9714 | 6.776 | -0.9893 | -0.98675 | 115.9772 | -1.172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9719 | 59.7431 | -0.9794 | -0.99654 | 116.2322 | -4.5241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9713 | 60.0958 | 0.9794 | 0.98986 | 116.6543 | 8.461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.972 | 6.7992 | 0.99 | 0.98151 | 116.1865 | 1.2776 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9724 | 6.776 | -0.9893 | -0.98675 | 115.9772 | -1.1721 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9729 | 59.7431 | -0.9794 | -0.99654 | 116.2322 | -4.5298 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9723 | 60.0958 | 0.9794 | 0.98986 | 116.6543 | 8.4631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9729 | 6.7992 | 0.99 | 0.98151 | 116.1865 | 1.2775 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9734 | 6.776 | -0.9893 | -0.98675 | 115.9772 | -1.1721 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9739 | 59.7431 | -0.9794 | -0.99654 | 116.2322 | -4.5356 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9734 | 60.0958 | 0.9794 | 0.98986 | 116.6543 | 8.4653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9739 | 6.7992 | 0.99 | 0.98151 | 116.1865 | 1.2773 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9744 | 6.776 | -0.9893 | -0.98675 | 115.9772 | -1.1722 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9749 | 59.7431 | -0.9794 | -0.99654 | 116.2322 | -4.5414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9743 | 60.0958 | 0.9794 | 0.98986 | 116.6543 | 8.4674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9749 | 6.7992 | 0.99 | 0.98151 | 116.1865 | 1.2772 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9754 | 6.776 | -0.9893 | -0.98675 | 115.9772 | -1.1723 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9759 | 59.7431 | -0.9794 | -0.99654 | 116.2322 | -4.5471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9753 | 60.0958 | 0.9794 | 0.98986 | 116.6543 | 8.4696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.976 | 6.7992 | 0.99 | 0.98151 | 116.1865 | 1.2771 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9764 | 6.776 | -0.9893 | -0.98675 | 115.9772 | -1.1723 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9769 | 59.7431 | -0.9794 | -0.99654 | 116.2322 | -4.5529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9763 | 60.0958 | 0.9794 | 0.98986 | 116.6543 | 8.4717 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9769 | 6.7992 | 0.99 | 0.98151 | 116.1865 | 1.277 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9774 | 6.7721 | -0.9893 | -0.9872 | 115.9907 | -1.1724 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9779 | 59.7431 | -0.9794 | -0.99654 | 116.2322 | -4.5586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9773 | 60.0962 | 0.9794 | 0.9898 | 116.6499 | 8.4741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9779 | 6.8019 | 0.99 | 0.98174 | 116.1904 | 1.2768 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9784 | 6.7721 | -0.9893 | -0.9872 | 115.9907 | -1.1724 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9789 | 59.7566 | -0.9794 | -0.99648 | 116.2348 | -4.5644 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9783 | 60.0962 | 0.9794 | 0.9898 | 116.6499 | 8.4765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9789 | 6.8019 | 0.99 | 0.98174 | 116.1904 | 1.2766 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9794 | 6.7721 | -0.9893 | -0.9872 | 115.9907 | -1.1724 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9799 | 59.7566 | -0.9794 | -0.99648 | 116.2348 | -4.5701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9793 | 60.0962 | 0.9794 | 0.9898 | 116.6499 | 8.4789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9799 | 6.8019 | 0.99 | 0.98174 | 116.1904 | 1.2764 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9804 | 6.7721 | -0.9893 | -0.9872 | 115.9907 | -1.1725 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9809 | 59.7566 | -0.9794 | -0.99648 | 116.2348 | -4.5759 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9803 | 60.0962 | 0.9794 | 0.9898 | 116.6499 | 8.4814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9809 | 6.8019 | 0.99 | 0.98174 | 116.1904 | 1.2762 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9814 | 6.7721 | -0.9893 | -0.9872 | 115.9907 | -1.1725 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9819 | 59.7566 | -0.9794 | -0.99648 | 116.2348 | -4.5817 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9813 | 60.0962 | 0.9794 | 0.9898 | 116.6499 | 8.4838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9819 | 6.8019 | 0.99 | 0.98174 | 116.1904 | 1.276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9824 | 6.7721 | -0.9893 | -0.9872 | 115.9907 | -1.1725 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9829 | 59.7566 | -0.9794 | -0.99648 | 116.2348 | -4.5874 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9823 | 60.0962 | 0.9794 | 0.9898 | 116.6499 | 8.4862 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9829 | 6.8019 | 0.99 | 0.98174 | 116.1904 | 1.2758 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9834 | 6.7721 | -0.9893 | -0.9872 | 115.9907 | -1.1726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9839 | 59.7566 | -0.9794 | -0.99648 | 116.2348 | -4.5932 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9833 | 60.0962 | 0.9794 | 0.9898 | 116.6499 | 8.4886 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9839 | 6.8019 | 0.99 | 0.98174 | 116.1904 | 1.2756 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9844 | 6.7721 | -0.9893 | -0.9872 | 115.9907 | -1.1726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9849 | 59.7566 | -0.9794 | -0.99648 | 116.2348 | -4.5989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9843 | 60.0962 | 0.9794 | 0.9898 | 116.6499 | 8.491 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.985 | 6.8019 | 0.99 | 0.98174 | 116.1904 | 1.2754 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9854 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98718 | 115.9977 | -1.1726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9859 | 59.7566 | -0.9794 | -0.99648 | 116.2348 | -4.6047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9853 | 60.1097 | 0.9794 | 0.98973 | 116.6575 | 8.4933 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9859 | 6.8033 | 0.99 | 0.98147 | 116.164 | 1.2753 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9864 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98718 | 115.9977 | -1.1726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9869 | 59.7785 | -0.9794 | -0.99649 | 116.2613 | -4.6103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9864 | 60.1097 | 0.9794 | 0.98973 | 116.6575 | 8.4955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9869 | 6.8033 | 0.99 | 0.98147 | 116.164 | 1.2752 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9874 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98718 | 115.9977 | -1.1727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9879 | 59.7785 | -0.9794 | -0.99649 | 116.2613 | -4.6159 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9874 | 60.1097 | 0.9794 | 0.98973 | 116.6575 | 8.4978 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9879 | 6.8033 | 0.99 | 0.98147 | 116.164 | 1.2752 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9884 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98718 | 115.9977 | -1.1727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9889 | 59.7785 | -0.9794 | -0.99649 | 116.2613 | -4.6215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9883 | 60.1097 | 0.9794 | 0.98973 | 116.6575 | 8.5001 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.989 | 6.8033 | 0.99 | 0.98147 | 116.164 | 1.2751 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9894 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98718 | 115.9977 | -1.1727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9899 | 59.7785 | -0.9794 | -0.99649 | 116.2613 | -4.6271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9893 | 60.1097 | 0.9794 | 0.98973 | 116.6575 | 8.5023 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9899 | 6.8033 | 0.99 | 0.98147 | 116.164 | 1.275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9904 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98718 | 115.9977 | -1.1727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9909 | 59.7785 | -0.9794 | -0.99649 | 116.2613 | -4.6327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9903 | 60.1097 | 0.9794 | 0.98973 | 116.6575 | 8.5046 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9909 | 6.8033 | 0.99 | 0.98147 | 116.164 | 1.2749 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9914 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98718 | 115.9977 | -1.1727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9919 | 59.7785 | -0.9794 | -0.99649 | 116.2613 | -4.6384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9913 | 60.1097 | 0.9794 | 0.98973 | 116.6575 | 8.5069 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9919 | 6.8033 | 0.99 | 0.98147 | 116.164 | 1.2749 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9924 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98718 | 115.9977 | -1.1727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9929 | 59.7785 | -0.9794 | -0.99649 | 116.2613 | -4.644 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9923 | 60.1097 | 0.9794 | 0.98973 | 116.6575 | 8.5091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.993 | 6.8033 | 0.99 | 0.98147 | 116.164 | 1.2748 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9934 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98718 | 115.9977 | -1.1727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9939 | 59.7785 | -0.9794 | -0.99649 | 116.2613 | -4.6496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9933 | 60.1097 | 0.9794 | 0.98973 | 116.6575 | 8.5114 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9939 | 6.8033 | 0.99 | 0.98147 | 116.164 | 1.2747 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9944 | 6.7592 | -0.9893 | -0.98686 | 115.97 | -1.1727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9949 | 59.7753 | -0.9794 | -0.99644 | 116.2727 | -4.6552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9943 | 60.1288 | 0.9794 | 0.98967 | 116.6622 | 8.5138 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9949 | 6.8028 | 0.99 | 0.9812 | 116.1815 | 1.2747 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9954 | 6.7592 | -0.9893 | -0.98686 | 115.97 | -1.1727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9959 | 59.7753 | -0.9794 | -0.99644 | 116.2727 | -4.6608 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9953 | 60.1288 | 0.9794 | 0.98967 | 116.6622 | 8.5162 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9959 | 6.8028 | 0.99 | 0.9812 | 116.1815 | 1.2747 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9964 | 6.7592 | -0.9893 | -0.98686 | 115.97 | -1.1727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9969 | 59.7753 | -0.9794 | -0.99644 | 116.2727 | -4.6664 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9963 | 60.1288 | 0.9794 | 0.98967 | 116.6622 | 8.5185 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9969 | 6.8028 | 0.99 | 0.9812 | 116.1815 | 1.2748 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9974 | 6.7592 | -0.9893 | -0.98686 | 115.97 | -1.1727 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9979 | 59.7753 | -0.9794 | -0.99644 | 116.2727 | -4.6719 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9973 | 60.1288 | 0.9794 | 0.98967 | 116.6622 | 8.5209 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.998 | 6.8028 | 0.99 | 0.9812 | 116.1815 | 1.2748 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9984 | 6.7592 | -0.9893 | -0.98686 | 115.97 | -1.1726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9989 | 59.7753 | -0.9794 | -0.99644 | 116.2727 | -4.6775 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9983 | 60.1288 | 0.9794 | 0.98967 | 116.6622 | 8.5233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9989 | 6.8028 | 0.99 | 0.9812 | 116.1815 | 1.2748 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
6.9994 | 6.7592 | -0.9893 | -0.98686 | 115.97 | -1.1726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 6.9999 | 59.7753 | -0.9794 | -0.99644 | 116.2727 | -4.6831 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 6.9993 | 60.1288 | 0.9794 | 0.98967 | 116.6622 | 8.5257 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 6.9999 | 6.8028 | 0.99 | 0.9812 | 116.1815 | 1.2748 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0004 | 6.7592 | -0.9893 | -0.98686 | 115.97 | -1.1726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0009 | 59.7753 | -0.9794 | -0.99644 | 116.2727 | -4.6887 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0004 | 60.1288 | 0.9794 | 0.98967 | 116.6622 | 8.528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0009 | 6.8028 | 0.99 | 0.9812 | 116.1815 | 1.2748 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0014 | 6.7592 | -0.9893 | -0.98686 | 115.97 | -1.1726 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0019 | 59.7753 | -0.9794 | -0.99644 | 116.2727 | -4.6943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0014 | 60.1288 | 0.9794 | 0.98967 | 116.6622 | 8.5304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.002 | 6.8028 | 0.99 | 0.9812 | 116.1815 | 1.2748 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0024 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98676 | 115.9574 | -1.1725 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0029 | 59.7753 | -0.9794 | -0.99644 | 116.2727 | -4.6999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0023 | 60.1377 | 0.9794 | 0.98964 | 116.6676 | 8.533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0029 | 6.8 | 0.99 | 0.98146 | 116.2084 | 1.2748 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0034 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98676 | 115.9574 | -1.1724 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0039 | 59.7622 | -0.9794 | -0.99638 | 116.2694 | -4.7054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0033 | 60.1377 | 0.9794 | 0.98964 | 116.6676 | 8.5356 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0039 | 6.8 | 0.99 | 0.98146 | 116.2084 | 1.2747 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0044 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98676 | 115.9574 | -1.1723 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0049 | 59.7622 | -0.9794 | -0.99638 | 116.2694 | -4.711 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0043 | 60.1377 | 0.9794 | 0.98964 | 116.6676 | 8.5381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0049 | 6.8 | 0.99 | 0.98146 | 116.2084 | 1.2747 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0054 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98676 | 115.9574 | -1.1722 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0059 | 59.7622 | -0.9794 | -0.99638 | 116.2694 | -4.7165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0053 | 60.1377 | 0.9794 | 0.98964 | 116.6676 | 8.5407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.006 | 6.8 | 0.99 | 0.98146 | 116.2084 | 1.2746 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0064 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98676 | 115.9574 | -1.1721 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0069 | 59.7622 | -0.9794 | -0.99638 | 116.2694 | -4.7221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0063 | 60.1377 | 0.9794 | 0.98964 | 116.6676 | 8.5433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0069 | 6.8 | 0.99 | 0.98146 | 116.2084 | 1.2746 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0074 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98676 | 115.9574 | -1.172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0079 | 59.7622 | -0.9794 | -0.99638 | 116.2694 | -4.7276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0073 | 60.1377 | 0.9794 | 0.98964 | 116.6676 | 8.5459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0079 | 6.8 | 0.99 | 0.98146 | 116.2084 | 1.2745 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0084 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98676 | 115.9574 | -1.1719 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0089 | 59.7622 | -0.9794 | -0.99638 | 116.2694 | -4.7332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0083 | 60.1377 | 0.9794 | 0.98964 | 116.6676 | 8.5484 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0089 | 6.8 | 0.99 | 0.98146 | 116.2084 | 1.2745 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0094 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98676 | 115.9574 | -1.1719 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0099 | 59.7622 | -0.9794 | -0.99638 | 116.2694 | -4.7387 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0093 | 60.1377 | 0.9794 | 0.98964 | 116.6676 | 8.551 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0099 | 6.8 | 0.99 | 0.98146 | 116.2084 | 1.2744 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0104 | 6.7644 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9777 | -1.1718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0109 | 59.7622 | -0.9794 | -0.99638 | 116.2694 | -4.7442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0103 | 60.106 | 0.9794 | 0.98956 | 116.6824 | 8.5537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0109 | 6.7971 | 0.99 | 0.9816 | 116.204 | 1.2743 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0114 | 6.7644 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9777 | -1.1717 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0119 | 59.7756 | -0.9794 | -0.99636 | 116.2646 | -4.7494 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0113 | 60.106 | 0.9794 | 0.98956 | 116.6824 | 8.5563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0119 | 6.7971 | 0.99 | 0.9816 | 116.204 | 1.2742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0124 | 6.7644 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9777 | -1.1716 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0129 | 59.7756 | -0.9794 | -0.99636 | 116.2646 | -4.7546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0123 | 60.106 | 0.9794 | 0.98956 | 116.6824 | 8.5589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0129 | 6.7971 | 0.99 | 0.9816 | 116.204 | 1.2742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0134 | 6.7644 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9777 | -1.1716 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0139 | 59.7756 | -0.9794 | -0.99636 | 116.2646 | -4.7598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0133 | 60.106 | 0.9794 | 0.98956 | 116.6824 | 8.5616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0139 | 6.7971 | 0.99 | 0.9816 | 116.204 | 1.2741 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0144 | 6.7644 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9777 | -1.1715 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0149 | 59.7756 | -0.9794 | -0.99636 | 116.2646 | -4.765 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0144 | 60.106 | 0.9794 | 0.98956 | 116.6824 | 8.5642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.015 | 6.7971 | 0.99 | 0.9816 | 116.204 | 1.274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0154 | 6.7644 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9777 | -1.1714 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0159 | 59.7756 | -0.9794 | -0.99636 | 116.2646 | -4.7702 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0154 | 60.106 | 0.9794 | 0.98956 | 116.6824 | 8.5669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0159 | 6.7971 | 0.99 | 0.9816 | 116.204 | 1.2739 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0164 | 6.7644 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9777 | -1.1714 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0169 | 59.7756 | -0.9794 | -0.99636 | 116.2646 | -4.7754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0163 | 60.106 | 0.9794 | 0.98956 | 116.6824 | 8.5695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0169 | 6.7971 | 0.99 | 0.9816 | 116.204 | 1.2738 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0174 | 6.7644 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9777 | -1.1713 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0179 | 59.7756 | -0.9794 | -0.99636 | 116.2646 | -4.7806 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0173 | 60.106 | 0.9794 | 0.98956 | 116.6824 | 8.5722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0179 | 6.7971 | 0.99 | 0.9816 | 116.204 | 1.2737 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0184 | 6.7644 | -0.9893 | -0.98665 | 115.9777 | -1.1712 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0189 | 59.7756 | -0.9794 | -0.99636 | 116.2646 | -4.7858 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0183 | 60.106 | 0.9794 | 0.98956 | 116.6824 | 8.5748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.019 | 6.7971 | 0.99 | 0.9816 | 116.204 | 1.2736 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0194 | 6.7732 | -0.9893 | -0.98688 | 115.9863 | -1.1712 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0199 | 59.7216 | -0.9794 | -0.99636 | 116.255 | -4.7907 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0193 | 60.1115 | 0.9794 | 0.98957 | 116.6838 | 8.5775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0199 | 6.7923 | 0.99 | 0.98155 | 116.1964 | 1.2736 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0204 | 6.7732 | -0.9893 | -0.98688 | 115.9863 | -1.1712 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0209 | 59.7216 | -0.9794 | -0.99636 | 116.255 | -4.7956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0203 | 60.1115 | 0.9794 | 0.98957 | 116.6838 | 8.5801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0209 | 6.7923 | 0.99 | 0.98155 | 116.1964 | 1.2736 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0214 | 6.7732 | -0.9893 | -0.98688 | 115.9863 | -1.1712 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0219 | 59.7216 | -0.9794 | -0.99636 | 116.255 | -4.8005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0213 | 60.1115 | 0.9794 | 0.98957 | 116.6838 | 8.5828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0219 | 6.7923 | 0.99 | 0.98155 | 116.1964 | 1.2736 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0224 | 6.7732 | -0.9893 | -0.98688 | 115.9863 | -1.1711 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0229 | 59.7216 | -0.9794 | -0.99636 | 116.255 | -4.8054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0223 | 60.1115 | 0.9794 | 0.98957 | 116.6838 | 8.5854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0229 | 6.7923 | 0.99 | 0.98155 | 116.1964 | 1.2736 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0234 | 6.7732 | -0.9893 | -0.98688 | 115.9863 | -1.1711 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0239 | 59.7216 | -0.9794 | -0.99636 | 116.255 | -4.8102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0233 | 60.1115 | 0.9794 | 0.98957 | 116.6838 | 8.5881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0239 | 6.7923 | 0.99 | 0.98155 | 116.1964 | 1.2737 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0244 | 6.7732 | -0.9893 | -0.98688 | 115.9863 | -1.1711 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0249 | 59.7216 | -0.9794 | -0.99636 | 116.255 | -4.8151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0243 | 60.1115 | 0.9794 | 0.98957 | 116.6838 | 8.5907 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0249 | 6.7923 | 0.99 | 0.98155 | 116.1964 | 1.2737 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0254 | 6.7732 | -0.9893 | -0.98688 | 115.9863 | -1.1711 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0259 | 59.7216 | -0.9794 | -0.99636 | 116.255 | -4.82 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0253 | 60.1115 | 0.9794 | 0.98957 | 116.6838 | 8.5934 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0259 | 6.7923 | 0.99 | 0.98155 | 116.1964 | 1.2737 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0264 | 6.7732 | -0.9893 | -0.98688 | 115.9863 | -1.1711 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0269 | 59.7216 | -0.9794 | -0.99636 | 116.255 | -4.8249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0263 | 60.1115 | 0.9794 | 0.98957 | 116.6838 | 8.5961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0269 | 6.7923 | 0.99 | 0.98155 | 116.1964 | 1.2737 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0274 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9785 | -1.1711 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0279 | 59.7216 | -0.9794 | -0.99636 | 116.255 | -4.8298 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0273 | 60.1513 | 0.9794 | 0.98959 | 116.672 | 8.5983 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.028 | 6.791 | 0.99 | 0.98171 | 116.1985 | 1.2736 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0284 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9785 | -1.1711 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0289 | 59.6534 | -0.9794 | -0.99626 | 116.2162 | -4.8349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0284 | 60.1513 | 0.9794 | 0.98959 | 116.672 | 8.6004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0289 | 6.791 | 0.99 | 0.98171 | 116.1985 | 1.2735 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0294 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9785 | -1.1712 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0299 | 59.6534 | -0.9794 | -0.99626 | 116.2162 | -4.84 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0294 | 60.1513 | 0.9794 | 0.98959 | 116.672 | 8.6026 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0299 | 6.791 | 0.99 | 0.98171 | 116.1985 | 1.2735 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0304 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9785 | -1.1712 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0309 | 59.6534 | -0.9794 | -0.99626 | 116.2162 | -4.845 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0303 | 60.1513 | 0.9794 | 0.98959 | 116.672 | 8.6048 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0309 | 6.791 | 0.99 | 0.98171 | 116.1985 | 1.2734 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0314 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9785 | -1.1713 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0319 | 59.6534 | -0.9794 | -0.99626 | 116.2162 | -4.8501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0313 | 60.1513 | 0.9794 | 0.98959 | 116.672 | 8.607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.032 | 6.791 | 0.99 | 0.98171 | 116.1985 | 1.2734 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0324 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9785 | -1.1713 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0329 | 59.6534 | -0.9794 | -0.99626 | 116.2162 | -4.8552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0323 | 60.1513 | 0.9794 | 0.98959 | 116.672 | 8.6092 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0329 | 6.791 | 0.99 | 0.98171 | 116.1985 | 1.2733 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0334 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9785 | -1.1713 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0339 | 59.6534 | -0.9794 | -0.99626 | 116.2162 | -4.8603 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0333 | 60.1513 | 0.9794 | 0.98959 | 116.672 | 8.6114 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0339 | 6.791 | 0.99 | 0.98171 | 116.1985 | 1.2732 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0344 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9785 | -1.1714 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0349 | 59.6534 | -0.9794 | -0.99626 | 116.2162 | -4.8654 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0343 | 60.1513 | 0.9794 | 0.98959 | 116.672 | 8.6136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0349 | 6.791 | 0.99 | 0.98171 | 116.1985 | 1.2732 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0354 | 6.764 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9728 | -1.1714 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0359 | 59.6534 | -0.9794 | -0.99626 | 116.2162 | -4.8704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0353 | 60.1585 | 0.9794 | 0.98955 | 116.6786 | 8.6157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0359 | 6.7981 | 0.99 | 0.98183 | 116.1813 | 1.273 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0364 | 6.764 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9728 | -1.1715 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0369 | 59.6541 | -0.9794 | -0.9962 | 116.2091 | -4.8754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0363 | 60.1585 | 0.9794 | 0.98955 | 116.6786 | 8.6178 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0369 | 6.7981 | 0.99 | 0.98183 | 116.1813 | 1.2729 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0374 | 6.764 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9728 | -1.1715 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0379 | 59.6541 | -0.9794 | -0.9962 | 116.2091 | -4.8803 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0373 | 60.1585 | 0.9794 | 0.98955 | 116.6786 | 8.6199 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0379 | 6.7981 | 0.99 | 0.98183 | 116.1813 | 1.2727 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0384 | 6.764 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9728 | -1.1716 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0389 | 59.6541 | -0.9794 | -0.9962 | 116.2091 | -4.8852 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0383 | 60.1585 | 0.9794 | 0.98955 | 116.6786 | 8.6221 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0389 | 6.7981 | 0.99 | 0.98183 | 116.1813 | 1.2726 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0394 | 6.764 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9728 | -1.1716 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0399 | 59.6541 | -0.9794 | -0.9962 | 116.2091 | -4.8901 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0393 | 60.1585 | 0.9794 | 0.98955 | 116.6786 | 8.6242 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0399 | 6.7981 | 0.99 | 0.98183 | 116.1813 | 1.2724 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0404 | 6.764 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9728 | -1.1717 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0409 | 59.6541 | -0.9794 | -0.9962 | 116.2091 | -4.895 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0403 | 60.1585 | 0.9794 | 0.98955 | 116.6786 | 8.6263 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.041 | 6.7981 | 0.99 | 0.98183 | 116.1813 | 1.2723 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0414 | 6.764 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9728 | -1.1717 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0419 | 59.6541 | -0.9794 | -0.9962 | 116.2091 | -4.9 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0413 | 60.1585 | 0.9794 | 0.98955 | 116.6786 | 8.6284 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0419 | 6.7981 | 0.99 | 0.98183 | 116.1813 | 1.2722 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0424 | 6.764 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9728 | -1.1718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0429 | 59.6541 | -0.9794 | -0.9962 | 116.2091 | -4.9049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0424 | 60.1585 | 0.9794 | 0.98955 | 116.6786 | 8.6305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0429 | 6.7981 | 0.99 | 0.98183 | 116.1813 | 1.272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0434 | 6.764 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9728 | -1.1718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0439 | 59.6541 | -0.9794 | -0.9962 | 116.2091 | -4.9098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0434 | 60.1585 | 0.9794 | 0.98955 | 116.6786 | 8.6327 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0439 | 6.7981 | 0.99 | 0.98183 | 116.1813 | 1.2719 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0444 | 6.7681 | -0.9893 | -0.98694 | 115.9901 | -1.1718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0449 | 59.6757 | -0.9794 | -0.99614 | 116.2028 | -4.9146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0443 | 60.1572 | 0.9794 | 0.98953 | 116.6782 | 8.6348 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.045 | 6.8034 | 0.99 | 0.9819 | 116.1738 | 1.2717 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0454 | 6.7681 | -0.9893 | -0.98694 | 115.9901 | -1.1718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0459 | 59.6757 | -0.9794 | -0.99614 | 116.2028 | -4.9194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0453 | 60.1572 | 0.9794 | 0.98953 | 116.6782 | 8.6369 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0459 | 6.8034 | 0.99 | 0.9819 | 116.1738 | 1.2716 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0464 | 6.7681 | -0.9893 | -0.98694 | 115.9901 | -1.1718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0469 | 59.6757 | -0.9794 | -0.99614 | 116.2028 | -4.9242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0463 | 60.1572 | 0.9794 | 0.98953 | 116.6782 | 8.639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0469 | 6.8034 | 0.99 | 0.9819 | 116.1738 | 1.2715 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0474 | 6.7681 | -0.9893 | -0.98694 | 115.9901 | -1.1718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0479 | 59.6757 | -0.9794 | -0.99614 | 116.2028 | -4.929 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0473 | 60.1572 | 0.9794 | 0.98953 | 116.6782 | 8.6411 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0479 | 6.8034 | 0.99 | 0.9819 | 116.1738 | 1.2713 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0484 | 6.7681 | -0.9893 | -0.98694 | 115.9901 | -1.1718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0489 | 59.6757 | -0.9794 | -0.99614 | 116.2028 | -4.9338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0483 | 60.1572 | 0.9794 | 0.98953 | 116.6782 | 8.6432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.049 | 6.8034 | 0.99 | 0.9819 | 116.1738 | 1.2712 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0494 | 6.7681 | -0.9893 | -0.98694 | 115.9901 | -1.1718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0499 | 59.6757 | -0.9794 | -0.99614 | 116.2028 | -4.9386 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0493 | 60.1572 | 0.9794 | 0.98953 | 116.6782 | 8.6453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0499 | 6.8034 | 0.99 | 0.9819 | 116.1738 | 1.2711 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0504 | 6.7681 | -0.9893 | -0.98694 | 115.9901 | -1.1718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0509 | 59.6757 | -0.9794 | -0.99614 | 116.2028 | -4.9434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0503 | 60.1572 | 0.9794 | 0.98953 | 116.6782 | 8.6474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0509 | 6.8034 | 0.99 | 0.9819 | 116.1738 | 1.2709 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0514 | 6.7681 | -0.9893 | -0.98694 | 115.9901 | -1.1717 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0519 | 59.6757 | -0.9794 | -0.99614 | 116.2028 | -4.9482 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0513 | 60.1572 | 0.9794 | 0.98953 | 116.6782 | 8.6495 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0519 | 6.8034 | 0.99 | 0.9819 | 116.1738 | 1.2708 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0524 | 6.7722 | -0.9893 | -0.98704 | 115.983 | -1.1717 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0529 | 59.6757 | -0.9794 | -0.99614 | 116.2028 | -4.953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0523 | 60.1591 | 0.9794 | 0.98942 | 116.6725 | 8.6517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0529 | 6.7962 | 0.99 | 0.98181 | 116.1969 | 1.2706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0534 | 6.7722 | -0.9893 | -0.98704 | 115.983 | -1.1716 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0539 | 59.6868 | -0.9794 | -0.996 | 116.208 | -4.9578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0533 | 60.1591 | 0.9794 | 0.98942 | 116.6725 | 8.6538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.054 | 6.7962 | 0.99 | 0.98181 | 116.1969 | 1.2705 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0544 | 6.7722 | -0.9893 | -0.98704 | 115.983 | -1.1716 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0549 | 59.6868 | -0.9794 | -0.996 | 116.208 | -4.9627 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0543 | 60.1591 | 0.9794 | 0.98942 | 116.6725 | 8.6559 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0549 | 6.7962 | 0.99 | 0.98181 | 116.1969 | 1.2703 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0554 | 6.7722 | -0.9893 | -0.98704 | 115.983 | -1.1715 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0559 | 59.6868 | -0.9794 | -0.996 | 116.208 | -4.9676 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0553 | 60.1591 | 0.9794 | 0.98942 | 116.6725 | 8.6581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0559 | 6.7962 | 0.99 | 0.98181 | 116.1969 | 1.2701 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0564 | 6.7722 | -0.9893 | -0.98704 | 115.983 | -1.1714 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0569 | 59.6868 | -0.9794 | -0.996 | 116.208 | -4.9725 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0564 | 60.1591 | 0.9794 | 0.98942 | 116.6725 | 8.6602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0569 | 6.7962 | 0.99 | 0.98181 | 116.1969 | 1.27 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0574 | 6.7722 | -0.9893 | -0.98704 | 115.983 | -1.1714 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0579 | 59.6868 | -0.9794 | -0.996 | 116.208 | -4.9774 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0574 | 60.1591 | 0.9794 | 0.98942 | 116.6725 | 8.6624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.058 | 6.7962 | 0.99 | 0.98181 | 116.1969 | 1.2698 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0584 | 6.7722 | -0.9893 | -0.98704 | 115.983 | -1.1713 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0589 | 59.6868 | -0.9794 | -0.996 | 116.208 | -4.9822 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0583 | 60.1591 | 0.9794 | 0.98942 | 116.6725 | 8.6645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0589 | 6.7962 | 0.99 | 0.98181 | 116.1969 | 1.2696 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0594 | 6.7722 | -0.9893 | -0.98704 | 115.983 | -1.1713 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0599 | 59.6868 | -0.9794 | -0.996 | 116.208 | -4.9871 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0593 | 60.1591 | 0.9794 | 0.98942 | 116.6725 | 8.6667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0599 | 6.7962 | 0.99 | 0.98181 | 116.1969 | 1.2695 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0604 | 6.7744 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9664 | -1.1712 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0609 | 59.6868 | -0.9794 | -0.996 | 116.208 | -4.992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0603 | 60.1851 | 0.9794 | 0.98942 | 116.6828 | 8.6689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0609 | 6.7891 | 0.99 | 0.98185 | 116.1996 | 1.2693 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0614 | 6.7744 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9664 | -1.1711 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0619 | 59.6983 | -0.9794 | -0.99598 | 116.2316 | -4.9968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0613 | 60.1851 | 0.9794 | 0.98942 | 116.6828 | 8.6711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.062 | 6.7891 | 0.99 | 0.98185 | 116.1996 | 1.2692 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0624 | 6.7744 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9664 | -1.171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0629 | 59.6983 | -0.9794 | -0.99598 | 116.2316 | -5.0017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0623 | 60.1851 | 0.9794 | 0.98942 | 116.6828 | 8.6734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0629 | 6.7891 | 0.99 | 0.98185 | 116.1996 | 1.269 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0634 | 6.7744 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9664 | -1.1709 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0639 | 59.6983 | -0.9794 | -0.99598 | 116.2316 | -5.0065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0633 | 60.1851 | 0.9794 | 0.98942 | 116.6828 | 8.6756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0639 | 6.7891 | 0.99 | 0.98185 | 116.1996 | 1.2689 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0644 | 6.7744 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9664 | -1.1708 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0649 | 59.6983 | -0.9794 | -0.99598 | 116.2316 | -5.0113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0643 | 60.1851 | 0.9794 | 0.98942 | 116.6828 | 8.6778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0649 | 6.7891 | 0.99 | 0.98185 | 116.1996 | 1.2687 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0654 | 6.7744 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9664 | -1.1707 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0659 | 59.6983 | -0.9794 | -0.99598 | 116.2316 | -5.0161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0653 | 60.1851 | 0.9794 | 0.98942 | 116.6828 | 8.6801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0659 | 6.7891 | 0.99 | 0.98185 | 116.1996 | 1.2686 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0664 | 6.7744 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9664 | -1.1706 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0669 | 59.6983 | -0.9794 | -0.99598 | 116.2316 | -5.021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0663 | 60.1851 | 0.9794 | 0.98942 | 116.6828 | 8.6823 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.067 | 6.7891 | 0.99 | 0.98185 | 116.1996 | 1.2684 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0674 | 6.7744 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9664 | -1.1705 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0679 | 59.6983 | -0.9794 | -0.99598 | 116.2316 | -5.0258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0673 | 60.1851 | 0.9794 | 0.98942 | 116.6828 | 8.6845 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0679 | 6.7891 | 0.99 | 0.98185 | 116.1996 | 1.2682 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0684 | 6.7744 | -0.9893 | -0.9869 | 115.9664 | -1.1704 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0689 | 59.6983 | -0.9794 | -0.99598 | 116.2316 | -5.0306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0683 | 60.1851 | 0.9794 | 0.98942 | 116.6828 | 8.6868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0689 | 6.7891 | 0.99 | 0.98185 | 116.1996 | 1.2681 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0694 | 6.7707 | -0.9893 | -0.98684 | 115.9662 | -1.1704 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0699 | 59.7168 | -0.9794 | -0.99587 | 116.2232 | -5.0358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0693 | 60.2105 | 0.9794 | 0.98937 | 116.6933 | 8.6888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0699 | 6.7869 | 0.99 | 0.98175 | 116.1964 | 1.268 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0704 | 6.7707 | -0.9893 | -0.98684 | 115.9662 | -1.1704 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0709 | 59.7168 | -0.9794 | -0.99587 | 116.2232 | -5.041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0704 | 60.2105 | 0.9794 | 0.98937 | 116.6933 | 8.6909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.071 | 6.7869 | 0.99 | 0.98175 | 116.1964 | 1.2679 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0714 | 6.7707 | -0.9893 | -0.98684 | 115.9662 | -1.1703 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0719 | 59.7168 | -0.9794 | -0.99587 | 116.2232 | -5.0462 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0714 | 60.2105 | 0.9794 | 0.98937 | 116.6933 | 8.6929 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0719 | 6.7869 | 0.99 | 0.98175 | 116.1964 | 1.2678 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0724 | 6.7707 | -0.9893 | -0.98684 | 115.9662 | -1.1703 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0729 | 59.7168 | -0.9794 | -0.99587 | 116.2232 | -5.0514 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0723 | 60.2105 | 0.9794 | 0.98937 | 116.6933 | 8.695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0729 | 6.7869 | 0.99 | 0.98175 | 116.1964 | 1.2677 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0734 | 6.7707 | -0.9893 | -0.98684 | 115.9662 | -1.1702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0739 | 59.7168 | -0.9794 | -0.99587 | 116.2232 | -5.0566 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0733 | 60.2105 | 0.9794 | 0.98937 | 116.6933 | 8.697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0739 | 6.7869 | 0.99 | 0.98175 | 116.1964 | 1.2676 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0744 | 6.7707 | -0.9893 | -0.98684 | 115.9662 | -1.1702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0749 | 59.7168 | -0.9794 | -0.99587 | 116.2232 | -5.0618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0743 | 60.2105 | 0.9794 | 0.98937 | 116.6933 | 8.699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.075 | 6.7869 | 0.99 | 0.98175 | 116.1964 | 1.2675 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0754 | 6.7707 | -0.9893 | -0.98684 | 115.9662 | -1.1701 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0759 | 59.7168 | -0.9794 | -0.99587 | 116.2232 | -5.067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0753 | 60.2105 | 0.9794 | 0.98937 | 116.6933 | 8.7011 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0759 | 6.7869 | 0.99 | 0.98175 | 116.1964 | 1.2674 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0764 | 6.7707 | -0.9893 | -0.98684 | 115.9662 | -1.1701 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0769 | 59.7168 | -0.9794 | -0.99587 | 116.2232 | -5.0722 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0763 | 60.2105 | 0.9794 | 0.98937 | 116.6933 | 8.7031 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0769 | 6.7869 | 0.99 | 0.98175 | 116.1964 | 1.2673 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0774 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98685 | 115.956 | -1.1701 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0779 | 59.7168 | -0.9794 | -0.99587 | 116.2232 | -5.0774 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0773 | 60.1841 | 0.9794 | 0.98933 | 116.6896 | 8.7049 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0779 | 6.7993 | 0.99 | 0.98165 | 116.1812 | 1.2672 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0784 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98685 | 115.956 | -1.1702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0789 | 59.7175 | -0.9794 | -0.99582 | 116.2169 | -5.0825 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0783 | 60.1841 | 0.9794 | 0.98933 | 116.6896 | 8.7067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0789 | 6.7993 | 0.99 | 0.98165 | 116.1812 | 1.2671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0794 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98685 | 115.956 | -1.1702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0799 | 59.7175 | -0.9794 | -0.99582 | 116.2169 | -5.0875 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0793 | 60.1841 | 0.9794 | 0.98933 | 116.6896 | 8.7085 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0799 | 6.7993 | 0.99 | 0.98165 | 116.1812 | 1.2671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0804 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98685 | 115.956 | -1.1703 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0809 | 59.7175 | -0.9794 | -0.99582 | 116.2169 | -5.0925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0803 | 60.1841 | 0.9794 | 0.98933 | 116.6896 | 8.7103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0809 | 6.7993 | 0.99 | 0.98165 | 116.1812 | 1.267 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0814 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98685 | 115.956 | -1.1704 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0819 | 59.7175 | -0.9794 | -0.99582 | 116.2169 | -5.0976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0813 | 60.1841 | 0.9794 | 0.98933 | 116.6896 | 8.7121 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0819 | 6.7993 | 0.99 | 0.98165 | 116.1812 | 1.2669 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0824 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98685 | 115.956 | -1.1704 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0829 | 59.7175 | -0.9794 | -0.99582 | 116.2169 | -5.1026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0823 | 60.1841 | 0.9794 | 0.98933 | 116.6896 | 8.7139 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0829 | 6.7993 | 0.99 | 0.98165 | 116.1812 | 1.2668 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0834 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98685 | 115.956 | -1.1705 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0839 | 59.7175 | -0.9794 | -0.99582 | 116.2169 | -5.1077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0833 | 60.1841 | 0.9794 | 0.98933 | 116.6896 | 8.7157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.084 | 6.7993 | 0.99 | 0.98165 | 116.1812 | 1.2667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0844 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98685 | 115.956 | -1.1705 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0849 | 59.7175 | -0.9794 | -0.99582 | 116.2169 | -5.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0844 | 60.1841 | 0.9794 | 0.98933 | 116.6896 | 8.7175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0849 | 6.7993 | 0.99 | 0.98165 | 116.1812 | 1.2667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0854 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98666 | 115.9586 | -1.1707 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0859 | 59.7175 | -0.9794 | -0.99582 | 116.2169 | -5.1177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0854 | 60.1946 | 0.9794 | 0.98928 | 116.6872 | 8.7196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0859 | 6.8067 | 0.99 | 0.98172 | 116.1955 | 1.2666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0864 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98666 | 115.9586 | -1.1708 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0869 | 59.7233 | -0.9794 | -0.99577 | 116.2043 | -5.1225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0863 | 60.1946 | 0.9794 | 0.98928 | 116.6872 | 8.7217 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0869 | 6.8067 | 0.99 | 0.98172 | 116.1955 | 1.2665 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0874 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98666 | 115.9586 | -1.1709 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0879 | 59.7233 | -0.9794 | -0.99577 | 116.2043 | -5.1274 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0873 | 60.1946 | 0.9794 | 0.98928 | 116.6872 | 8.7239 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.088 | 6.8067 | 0.99 | 0.98172 | 116.1955 | 1.2664 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0884 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98666 | 115.9586 | -1.171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0889 | 59.7233 | -0.9794 | -0.99577 | 116.2043 | -5.1322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0883 | 60.1946 | 0.9794 | 0.98928 | 116.6872 | 8.726 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0889 | 6.8067 | 0.99 | 0.98172 | 116.1955 | 1.2663 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0894 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98666 | 115.9586 | -1.1712 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0899 | 59.7233 | -0.9794 | -0.99577 | 116.2043 | -5.137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0893 | 60.1946 | 0.9794 | 0.98928 | 116.6872 | 8.7281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0899 | 6.8067 | 0.99 | 0.98172 | 116.1955 | 1.2662 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0904 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98666 | 115.9586 | -1.1713 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0909 | 59.7233 | -0.9794 | -0.99577 | 116.2043 | -5.1419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0903 | 60.1946 | 0.9794 | 0.98928 | 116.6872 | 8.7302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0909 | 6.8067 | 0.99 | 0.98172 | 116.1955 | 1.2661 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0914 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98666 | 115.9586 | -1.1714 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0919 | 59.7233 | -0.9794 | -0.99577 | 116.2043 | -5.1467 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0913 | 60.1946 | 0.9794 | 0.98928 | 116.6872 | 8.7324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0919 | 6.8067 | 0.99 | 0.98172 | 116.1955 | 1.266 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0924 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98666 | 115.9586 | -1.1716 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0929 | 59.7233 | -0.9794 | -0.99577 | 116.2043 | -5.1515 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0923 | 60.1946 | 0.9794 | 0.98928 | 116.6872 | 8.7345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0929 | 6.8067 | 0.99 | 0.98172 | 116.1955 | 1.2659 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0934 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98666 | 115.9586 | -1.1717 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0939 | 59.7233 | -0.9794 | -0.99577 | 116.2043 | -5.1563 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0933 | 60.1946 | 0.9794 | 0.98928 | 116.6872 | 8.7366 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0939 | 6.8067 | 0.99 | 0.98172 | 116.1955 | 1.2658 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0944 | 6.7635 | -0.9893 | -0.98664 | 115.9441 | -1.1718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0949 | 59.7045 | -0.9794 | -0.99563 | 116.1776 | -5.1614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0943 | 60.2281 | 0.9794 | 0.98914 | 116.7118 | 8.739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0949 | 6.7953 | 0.99 | 0.9817 | 116.1932 | 1.2658 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0954 | 6.7635 | -0.9893 | -0.98664 | 115.9441 | -1.1718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0959 | 59.7045 | -0.9794 | -0.99563 | 116.1776 | -5.1665 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0953 | 60.2281 | 0.9794 | 0.98914 | 116.7118 | 8.7414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0959 | 6.7953 | 0.99 | 0.9817 | 116.1932 | 1.2657 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0964 | 6.7635 | -0.9893 | -0.98664 | 115.9441 | -1.1719 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0969 | 59.7045 | -0.9794 | -0.99563 | 116.1776 | -5.1716 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0963 | 60.2281 | 0.9794 | 0.98914 | 116.7118 | 8.7438 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.097 | 6.7953 | 0.99 | 0.9817 | 116.1932 | 1.2656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0974 | 6.7635 | -0.9893 | -0.98664 | 115.9441 | -1.172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0979 | 59.7045 | -0.9794 | -0.99563 | 116.1776 | -5.1767 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0973 | 60.2281 | 0.9794 | 0.98914 | 116.7118 | 8.7462 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0979 | 6.7953 | 0.99 | 0.9817 | 116.1932 | 1.2655 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0984 | 6.7635 | -0.9893 | -0.98664 | 115.9441 | -1.172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0989 | 59.7045 | -0.9794 | -0.99563 | 116.1776 | -5.1817 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0984 | 60.2281 | 0.9794 | 0.98914 | 116.7118 | 8.7486 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0989 | 6.7953 | 0.99 | 0.9817 | 116.1932 | 1.2655 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.0994 | 6.7635 | -0.9893 | -0.98664 | 115.9441 | -1.1721 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.0999 | 59.7045 | -0.9794 | -0.99563 | 116.1776 | -5.1868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.0993 | 60.2281 | 0.9794 | 0.98914 | 116.7118 | 8.751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.0999 | 6.7953 | 0.99 | 0.9817 | 116.1932 | 1.2654 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1004 | 6.7635 | -0.9893 | -0.98664 | 115.9441 | -1.1721 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1009 | 59.7045 | -0.9794 | -0.99563 | 116.1776 | -5.1919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1003 | 60.2281 | 0.9794 | 0.98914 | 116.7118 | 8.7534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.101 | 6.7953 | 0.99 | 0.9817 | 116.1932 | 1.2653 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1014 | 6.7635 | -0.9893 | -0.98664 | 115.9441 | -1.1722 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1019 | 59.7045 | -0.9794 | -0.99563 | 116.1776 | -5.197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1013 | 60.2281 | 0.9794 | 0.98914 | 116.7118 | 8.7558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1019 | 6.7953 | 0.99 | 0.9817 | 116.1932 | 1.2652 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1024 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98686 | 115.9393 | -1.1721 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1029 | 59.7045 | -0.9794 | -0.99563 | 116.1776 | -5.2021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1023 | 60.2062 | 0.9794 | 0.98911 | 116.7196 | 8.758 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1029 | 6.788 | 0.99 | 0.98189 | 116.1662 | 1.2651 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1034 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98686 | 115.9393 | -1.172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1039 | 59.7167 | -0.9794 | -0.99558 | 116.1611 | -5.2072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1033 | 60.2062 | 0.9794 | 0.98911 | 116.7196 | 8.7602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1039 | 6.788 | 0.99 | 0.98189 | 116.1662 | 1.265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1044 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98686 | 115.9393 | -1.172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1049 | 59.7167 | -0.9794 | -0.99558 | 116.1611 | -5.2123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1043 | 60.2062 | 0.9794 | 0.98911 | 116.7196 | 8.7623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1049 | 6.788 | 0.99 | 0.98189 | 116.1662 | 1.2648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1054 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98686 | 115.9393 | -1.1719 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1059 | 59.7167 | -0.9794 | -0.99558 | 116.1611 | -5.2174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1053 | 60.2062 | 0.9794 | 0.98911 | 116.7196 | 8.7645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1059 | 6.788 | 0.99 | 0.98189 | 116.1662 | 1.2647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1064 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98686 | 115.9393 | -1.1718 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1069 | 59.7167 | -0.9794 | -0.99558 | 116.1611 | -5.2225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1063 | 60.2062 | 0.9794 | 0.98911 | 116.7196 | 8.7667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1069 | 6.788 | 0.99 | 0.98189 | 116.1662 | 1.2646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1074 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98686 | 115.9393 | -1.1717 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1079 | 59.7167 | -0.9794 | -0.99558 | 116.1611 | -5.2276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1073 | 60.2062 | 0.9794 | 0.98911 | 116.7196 | 8.7688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1079 | 6.788 | 0.99 | 0.98189 | 116.1662 | 1.2644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1084 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98686 | 115.9393 | -1.1716 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1089 | 59.7167 | -0.9794 | -0.99558 | 116.1611 | -5.2327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1083 | 60.2062 | 0.9794 | 0.98911 | 116.7196 | 8.771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1089 | 6.788 | 0.99 | 0.98189 | 116.1662 | 1.2643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1094 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98686 | 115.9393 | -1.1715 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1099 | 59.7167 | -0.9794 | -0.99558 | 116.1611 | -5.2378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1093 | 60.2062 | 0.9794 | 0.98911 | 116.7196 | 8.7732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.11 | 6.788 | 0.99 | 0.98189 | 116.1662 | 1.2642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1104 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98691 | 115.9658 | -1.1715 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1109 | 59.7167 | -0.9794 | -0.99558 | 116.1611 | -5.2429 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1103 | 60.1985 | 0.9794 | 0.98906 | 116.71 | 8.7757 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1109 | 6.7882 | 0.99 | 0.98205 | 116.1766 | 1.264 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1114 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98691 | 115.9658 | -1.1714 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1119 | 59.7363 | -0.9794 | -0.9955 | 116.1513 | -5.248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1114 | 60.1985 | 0.9794 | 0.98906 | 116.71 | 8.7781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1119 | 6.7882 | 0.99 | 0.98205 | 116.1766 | 1.2638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1124 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98691 | 115.9658 | -1.1713 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1129 | 59.7363 | -0.9794 | -0.9955 | 116.1513 | -5.253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1124 | 60.1985 | 0.9794 | 0.98906 | 116.71 | 8.7806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1129 | 6.7882 | 0.99 | 0.98205 | 116.1766 | 1.2636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1134 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98691 | 115.9658 | -1.1712 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1139 | 59.7363 | -0.9794 | -0.9955 | 116.1513 | -5.2581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1133 | 60.1985 | 0.9794 | 0.98906 | 116.71 | 8.7831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.114 | 6.7882 | 0.99 | 0.98205 | 116.1766 | 1.2634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1144 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98691 | 115.9658 | -1.1711 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1149 | 59.7363 | -0.9794 | -0.9955 | 116.1513 | -5.2631 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1143 | 60.1985 | 0.9794 | 0.98906 | 116.71 | 8.7856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1149 | 6.7882 | 0.99 | 0.98205 | 116.1766 | 1.2632 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1154 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98691 | 115.9658 | -1.171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1159 | 59.7363 | -0.9794 | -0.9955 | 116.1513 | -5.2682 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1153 | 60.1985 | 0.9794 | 0.98906 | 116.71 | 8.788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1159 | 6.7882 | 0.99 | 0.98205 | 116.1766 | 1.263 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1164 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98691 | 115.9658 | -1.1709 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1169 | 59.7363 | -0.9794 | -0.9955 | 116.1513 | -5.2733 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1163 | 60.1985 | 0.9794 | 0.98906 | 116.71 | 8.7905 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1169 | 6.7882 | 0.99 | 0.98205 | 116.1766 | 1.2628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1174 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98691 | 115.9658 | -1.1708 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1179 | 59.7363 | -0.9794 | -0.9955 | 116.1513 | -5.2783 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1173 | 60.1985 | 0.9794 | 0.98906 | 116.71 | 8.793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.118 | 6.7882 | 0.99 | 0.98205 | 116.1766 | 1.2626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1184 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98691 | 115.9658 | -1.1708 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1189 | 59.7363 | -0.9794 | -0.9955 | 116.1513 | -5.2834 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1183 | 60.1985 | 0.9794 | 0.98906 | 116.71 | 8.7955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1189 | 6.7882 | 0.99 | 0.98205 | 116.1766 | 1.2624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1194 | 6.772 | -0.9893 | -0.987 | 116.0004 | -1.1707 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1199 | 59.7328 | -0.9794 | -0.99547 | 116.1562 | -5.2882 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1193 | 60.2265 | 0.9794 | 0.98916 | 116.7136 | 8.7976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1199 | 6.7876 | 0.99 | 0.98195 | 116.1832 | 1.2623 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1204 | 6.772 | -0.9893 | -0.987 | 116.0004 | -1.1706 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1209 | 59.7328 | -0.9794 | -0.99547 | 116.1562 | -5.293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1203 | 60.2265 | 0.9794 | 0.98916 | 116.7136 | 8.7997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1209 | 6.7876 | 0.99 | 0.98195 | 116.1832 | 1.2622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1214 | 6.772 | -0.9893 | -0.987 | 116.0004 | -1.1706 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1219 | 59.7328 | -0.9794 | -0.99547 | 116.1562 | -5.2978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1213 | 60.2265 | 0.9794 | 0.98916 | 116.7136 | 8.8019 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1219 | 6.7876 | 0.99 | 0.98195 | 116.1832 | 1.2621 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1224 | 6.772 | -0.9893 | -0.987 | 116.0004 | -1.1705 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1229 | 59.7328 | -0.9794 | -0.99547 | 116.1562 | -5.3026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1223 | 60.2265 | 0.9794 | 0.98916 | 116.7136 | 8.804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.123 | 6.7876 | 0.99 | 0.98195 | 116.1832 | 1.2619 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1234 | 6.772 | -0.9893 | -0.987 | 116.0004 | -1.1704 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1239 | 59.7328 | -0.9794 | -0.99547 | 116.1562 | -5.3075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1233 | 60.2265 | 0.9794 | 0.98916 | 116.7136 | 8.8061 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1239 | 6.7876 | 0.99 | 0.98195 | 116.1832 | 1.2618 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1244 | 6.772 | -0.9893 | -0.987 | 116.0004 | -1.1704 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1249 | 59.7328 | -0.9794 | -0.99547 | 116.1562 | -5.3123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1243 | 60.2265 | 0.9794 | 0.98916 | 116.7136 | 8.8082 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1249 | 6.7876 | 0.99 | 0.98195 | 116.1832 | 1.2617 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1254 | 6.772 | -0.9893 | -0.987 | 116.0004 | -1.1703 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1259 | 59.7328 | -0.9794 | -0.99547 | 116.1562 | -5.3171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1254 | 60.2265 | 0.9794 | 0.98916 | 116.7136 | 8.8104 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1259 | 6.7876 | 0.99 | 0.98195 | 116.1832 | 1.2616 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1264 | 6.772 | -0.9893 | -0.987 | 116.0004 | -1.1702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1269 | 59.7328 | -0.9794 | -0.99547 | 116.1562 | -5.3219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1264 | 60.2265 | 0.9794 | 0.98916 | 116.7136 | 8.8125 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.127 | 6.7876 | 0.99 | 0.98195 | 116.1832 | 1.2614 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1274 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98705 | 115.9948 | -1.1703 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1279 | 59.7328 | -0.9794 | -0.99547 | 116.1562 | -5.3267 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1273 | 60.2658 | 0.9794 | 0.98908 | 116.7146 | 8.8147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1279 | 6.7892 | 0.99 | 0.98208 | 116.1864 | 1.2613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1284 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98705 | 115.9948 | -1.1703 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1289 | 59.7297 | -0.9794 | -0.99536 | 116.1671 | -5.3317 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1283 | 60.2658 | 0.9794 | 0.98908 | 116.7146 | 8.8169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1289 | 6.7892 | 0.99 | 0.98208 | 116.1864 | 1.2612 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1294 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98705 | 115.9948 | -1.1703 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1299 | 59.7297 | -0.9794 | -0.99536 | 116.1671 | -5.3367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1293 | 60.2658 | 0.9794 | 0.98908 | 116.7146 | 8.819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1299 | 6.7892 | 0.99 | 0.98208 | 116.1864 | 1.2611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1304 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98705 | 115.9948 | -1.1704 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1309 | 59.7297 | -0.9794 | -0.99536 | 116.1671 | -5.3417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1303 | 60.2658 | 0.9794 | 0.98908 | 116.7146 | 8.8212 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.131 | 6.7892 | 0.99 | 0.98208 | 116.1864 | 1.261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1314 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98705 | 115.9948 | -1.1704 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1319 | 59.7297 | -0.9794 | -0.99536 | 116.1671 | -5.3466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1313 | 60.2658 | 0.9794 | 0.98908 | 116.7146 | 8.8234 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1319 | 6.7892 | 0.99 | 0.98208 | 116.1864 | 1.2609 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1324 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98705 | 115.9948 | -1.1705 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1329 | 59.7297 | -0.9794 | -0.99536 | 116.1671 | -5.3516 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1323 | 60.2658 | 0.9794 | 0.98908 | 116.7146 | 8.8256 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1329 | 6.7892 | 0.99 | 0.98208 | 116.1864 | 1.2608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1334 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98705 | 115.9948 | -1.1705 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1339 | 59.7297 | -0.9794 | -0.99536 | 116.1671 | -5.3566 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1333 | 60.2658 | 0.9794 | 0.98908 | 116.7146 | 8.8278 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1339 | 6.7892 | 0.99 | 0.98208 | 116.1864 | 1.2607 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1344 | 6.7736 | -0.9893 | -0.98705 | 115.9948 | -1.1705 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1349 | 59.7297 | -0.9794 | -0.99536 | 116.1671 | -5.3616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1343 | 60.2658 | 0.9794 | 0.98908 | 116.7146 | 8.8299 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1349 | 6.7892 | 0.99 | 0.98208 | 116.1864 | 1.2606 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1354 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98691 | 115.9678 | -1.1706 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1359 | 59.7297 | -0.9794 | -0.99536 | 116.1671 | -5.3665 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1353 | 60.2697 | 0.9794 | 0.98906 | 116.6961 | 8.832 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1359 | 6.7932 | 0.99 | 0.98213 | 116.1896 | 1.2604 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1364 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98691 | 115.9678 | -1.1707 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1369 | 59.7202 | -0.9794 | -0.99533 | 116.1671 | -5.3716 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1363 | 60.2697 | 0.9794 | 0.98906 | 116.6961 | 8.8341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1369 | 6.7932 | 0.99 | 0.98213 | 116.1896 | 1.2603 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1374 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98691 | 115.9678 | -1.1708 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1379 | 59.7202 | -0.9794 | -0.99533 | 116.1671 | -5.3767 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1373 | 60.2697 | 0.9794 | 0.98906 | 116.6961 | 8.8361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1379 | 6.7932 | 0.99 | 0.98213 | 116.1896 | 1.2601 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1384 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98691 | 115.9678 | -1.1709 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1389 | 59.7202 | -0.9794 | -0.99533 | 116.1671 | -5.3818 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1383 | 60.2697 | 0.9794 | 0.98906 | 116.6961 | 8.8382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1389 | 6.7932 | 0.99 | 0.98213 | 116.1896 | 1.2599 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1394 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98691 | 115.9678 | -1.1709 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1399 | 59.7202 | -0.9794 | -0.99533 | 116.1671 | -5.387 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1394 | 60.2697 | 0.9794 | 0.98906 | 116.6961 | 8.8403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.14 | 6.7932 | 0.99 | 0.98213 | 116.1896 | 1.2597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1404 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98691 | 115.9678 | -1.171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1409 | 59.7202 | -0.9794 | -0.99533 | 116.1671 | -5.3921 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1404 | 60.2697 | 0.9794 | 0.98906 | 116.6961 | 8.8423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1409 | 6.7932 | 0.99 | 0.98213 | 116.1896 | 1.2595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1414 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98691 | 115.9678 | -1.1711 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1419 | 59.7202 | -0.9794 | -0.99533 | 116.1671 | -5.3972 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1413 | 60.2697 | 0.9794 | 0.98906 | 116.6961 | 8.8444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1419 | 6.7932 | 0.99 | 0.98213 | 116.1896 | 1.2594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1424 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98691 | 115.9678 | -1.1712 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1429 | 59.7202 | -0.9794 | -0.99533 | 116.1671 | -5.4023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1423 | 60.2697 | 0.9794 | 0.98906 | 116.6961 | 8.8465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1429 | 6.7932 | 0.99 | 0.98213 | 116.1896 | 1.2592 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1434 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98691 | 115.9678 | -1.1713 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1439 | 59.7202 | -0.9794 | -0.99533 | 116.1671 | -5.4074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1433 | 60.2697 | 0.9794 | 0.98906 | 116.6961 | 8.8485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.144 | 6.7932 | 0.99 | 0.98213 | 116.1896 | 1.259 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1444 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9727 | -1.1712 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1449 | 59.725 | -0.9794 | -0.99532 | 116.1782 | -5.4123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1443 | 60.2608 | 0.9794 | 0.98905 | 116.695 | 8.8504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1449 | 6.7946 | 0.99 | 0.9823 | 116.1955 | 1.2587 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1454 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9727 | -1.1712 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1459 | 59.725 | -0.9794 | -0.99532 | 116.1782 | -5.4173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1453 | 60.2608 | 0.9794 | 0.98905 | 116.695 | 8.8523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1459 | 6.7946 | 0.99 | 0.9823 | 116.1955 | 1.2584 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1464 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9727 | -1.1712 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1469 | 59.725 | -0.9794 | -0.99532 | 116.1782 | -5.4223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1463 | 60.2608 | 0.9794 | 0.98905 | 116.695 | 8.8541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1469 | 6.7946 | 0.99 | 0.9823 | 116.1955 | 1.2582 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1474 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9727 | -1.1711 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1479 | 59.725 | -0.9794 | -0.99532 | 116.1782 | -5.4273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1473 | 60.2608 | 0.9794 | 0.98905 | 116.695 | 8.856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1479 | 6.7946 | 0.99 | 0.9823 | 116.1955 | 1.2579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1484 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9727 | -1.1711 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1489 | 59.725 | -0.9794 | -0.99532 | 116.1782 | -5.4323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1483 | 60.2608 | 0.9794 | 0.98905 | 116.695 | 8.8579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1489 | 6.7946 | 0.99 | 0.9823 | 116.1955 | 1.2576 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1494 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9727 | -1.1711 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1499 | 59.725 | -0.9794 | -0.99532 | 116.1782 | -5.4372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1493 | 60.2608 | 0.9794 | 0.98905 | 116.695 | 8.8597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1499 | 6.7946 | 0.99 | 0.9823 | 116.1955 | 1.2573 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1504 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9727 | -1.171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1509 | 59.725 | -0.9794 | -0.99532 | 116.1782 | -5.4422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1503 | 60.2608 | 0.9794 | 0.98905 | 116.695 | 8.8616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1509 | 6.7946 | 0.99 | 0.9823 | 116.1955 | 1.257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1514 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98702 | 115.9727 | -1.171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1519 | 59.725 | -0.9794 | -0.99532 | 116.1782 | -5.4472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1513 | 60.2608 | 0.9794 | 0.98905 | 116.695 | 8.8635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1519 | 6.7946 | 0.99 | 0.9823 | 116.1955 | 1.2567 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1524 | 6.7653 | -0.9893 | -0.987 | 115.9616 | -1.1709 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1529 | 59.725 | -0.9794 | -0.99532 | 116.1782 | -5.4522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1523 | 60.2745 | 0.9794 | 0.98903 | 116.7041 | 8.8654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.153 | 6.8 | 0.99 | 0.98239 | 116.1882 | 1.2565 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1534 | 6.7653 | -0.9893 | -0.987 | 115.9616 | -1.1709 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1539 | 59.7169 | -0.9794 | -0.99528 | 116.1898 | -5.457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1534 | 60.2745 | 0.9794 | 0.98903 | 116.7041 | 8.8672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1539 | 6.8 | 0.99 | 0.98239 | 116.1882 | 1.2563 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1544 | 6.7653 | -0.9893 | -0.987 | 115.9616 | -1.1708 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1549 | 59.7169 | -0.9794 | -0.99528 | 116.1898 | -5.4619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1544 | 60.2745 | 0.9794 | 0.98903 | 116.7041 | 8.8691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1549 | 6.8 | 0.99 | 0.98239 | 116.1882 | 1.256 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1554 | 6.7653 | -0.9893 | -0.987 | 115.9616 | -1.1707 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1559 | 59.7169 | -0.9794 | -0.99528 | 116.1898 | -5.4667 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1553 | 60.2745 | 0.9794 | 0.98903 | 116.7041 | 8.8709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1559 | 6.8 | 0.99 | 0.98239 | 116.1882 | 1.2558 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1564 | 6.7653 | -0.9893 | -0.987 | 115.9616 | -1.1707 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1569 | 59.7169 | -0.9794 | -0.99528 | 116.1898 | -5.4715 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1563 | 60.2745 | 0.9794 | 0.98903 | 116.7041 | 8.8728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.157 | 6.8 | 0.99 | 0.98239 | 116.1882 | 1.2556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1574 | 6.7653 | -0.9893 | -0.987 | 115.9616 | -1.1706 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1579 | 59.7169 | -0.9794 | -0.99528 | 116.1898 | -5.4763 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1573 | 60.2745 | 0.9794 | 0.98903 | 116.7041 | 8.8747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1579 | 6.8 | 0.99 | 0.98239 | 116.1882 | 1.2553 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1584 | 6.7653 | -0.9893 | -0.987 | 115.9616 | -1.1706 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1589 | 59.7169 | -0.9794 | -0.99528 | 116.1898 | -5.4812 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1583 | 60.2745 | 0.9794 | 0.98903 | 116.7041 | 8.8765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1589 | 6.8 | 0.99 | 0.98239 | 116.1882 | 1.2551 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1594 | 6.7653 | -0.9893 | -0.987 | 115.9616 | -1.1705 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1599 | 59.7169 | -0.9794 | -0.99528 | 116.1898 | -5.486 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1593 | 60.2745 | 0.9794 | 0.98903 | 116.7041 | 8.8784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1599 | 6.8 | 0.99 | 0.98239 | 116.1882 | 1.2549 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1604 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98681 | 115.954 | -1.1705 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1609 | 59.7169 | -0.9794 | -0.99528 | 116.1898 | -5.4908 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1603 | 60.2843 | 0.9794 | 0.98903 | 116.7012 | 8.8801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1609 | 6.7946 | 0.99 | 0.98231 | 116.1801 | 1.2547 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1614 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98681 | 115.954 | -1.1704 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1619 | 59.7199 | -0.9794 | -0.99519 | 116.1628 | -5.4959 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1613 | 60.2843 | 0.9794 | 0.98903 | 116.7012 | 8.8817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1619 | 6.7946 | 0.99 | 0.98231 | 116.1801 | 1.2545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1624 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98681 | 115.954 | -1.1704 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1629 | 59.7199 | -0.9794 | -0.99519 | 116.1628 | -5.501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1623 | 60.2843 | 0.9794 | 0.98903 | 116.7012 | 8.8834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1629 | 6.7946 | 0.99 | 0.98231 | 116.1801 | 1.2543 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1634 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98681 | 115.954 | -1.1703 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1639 | 59.7199 | -0.9794 | -0.99519 | 116.1628 | -5.506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1633 | 60.2843 | 0.9794 | 0.98903 | 116.7012 | 8.885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1639 | 6.7946 | 0.99 | 0.98231 | 116.1801 | 1.2541 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1644 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98681 | 115.954 | -1.1703 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1649 | 59.7199 | -0.9794 | -0.99519 | 116.1628 | -5.5111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1643 | 60.2843 | 0.9794 | 0.98903 | 116.7012 | 8.8867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1649 | 6.7946 | 0.99 | 0.98231 | 116.1801 | 1.2539 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1654 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98681 | 115.954 | -1.1703 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1659 | 59.7199 | -0.9794 | -0.99519 | 116.1628 | -5.5162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1653 | 60.2843 | 0.9794 | 0.98903 | 116.7012 | 8.8883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.166 | 6.7946 | 0.99 | 0.98231 | 116.1801 | 1.2538 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1664 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98681 | 115.954 | -1.1702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1669 | 59.7199 | -0.9794 | -0.99519 | 116.1628 | -5.5212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1663 | 60.2843 | 0.9794 | 0.98903 | 116.7012 | 8.89 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1669 | 6.7946 | 0.99 | 0.98231 | 116.1801 | 1.2536 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1674 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98681 | 115.954 | -1.1702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1679 | 59.7199 | -0.9794 | -0.99519 | 116.1628 | -5.5263 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1674 | 60.2843 | 0.9794 | 0.98903 | 116.7012 | 8.8916 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1679 | 6.7946 | 0.99 | 0.98231 | 116.1801 | 1.2534 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1684 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98681 | 115.954 | -1.1701 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1689 | 59.7199 | -0.9794 | -0.99519 | 116.1628 | -5.5314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1684 | 60.2843 | 0.9794 | 0.98903 | 116.7012 | 8.8933 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1689 | 6.7946 | 0.99 | 0.98231 | 116.1801 | 1.2532 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1694 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9633 | -1.1702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1699 | 59.7 | -0.9794 | -0.9952 | 116.1477 | -5.5364 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1693 | 60.3195 | 0.9794 | 0.98897 | 116.7172 | 8.8952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.17 | 6.7928 | 0.99 | 0.98229 | 116.1826 | 1.253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1704 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9633 | -1.1702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1709 | 59.7 | -0.9794 | -0.9952 | 116.1477 | -5.5415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1703 | 60.3195 | 0.9794 | 0.98897 | 116.7172 | 8.8971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1709 | 6.7928 | 0.99 | 0.98229 | 116.1826 | 1.2529 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1714 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9633 | -1.1702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1719 | 59.7 | -0.9794 | -0.9952 | 116.1477 | -5.5466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1713 | 60.3195 | 0.9794 | 0.98897 | 116.7172 | 8.8989 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1719 | 6.7928 | 0.99 | 0.98229 | 116.1826 | 1.2527 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1724 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9633 | -1.1702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1729 | 59.7 | -0.9794 | -0.9952 | 116.1477 | -5.5517 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1723 | 60.3195 | 0.9794 | 0.98897 | 116.7172 | 8.9008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1729 | 6.7928 | 0.99 | 0.98229 | 116.1826 | 1.2525 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1734 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9633 | -1.1702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1739 | 59.7 | -0.9794 | -0.9952 | 116.1477 | -5.5567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1733 | 60.3195 | 0.9794 | 0.98897 | 116.7172 | 8.9027 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.174 | 6.7928 | 0.99 | 0.98229 | 116.1826 | 1.2523 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1744 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9633 | -1.1702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1749 | 59.7 | -0.9794 | -0.9952 | 116.1477 | -5.5618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1743 | 60.3195 | 0.9794 | 0.98897 | 116.7172 | 8.9046 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1749 | 6.7928 | 0.99 | 0.98229 | 116.1826 | 1.2521 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1754 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9633 | -1.1702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1759 | 59.7 | -0.9794 | -0.9952 | 116.1477 | -5.5669 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1753 | 60.3195 | 0.9794 | 0.98897 | 116.7172 | 8.9065 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1759 | 6.7928 | 0.99 | 0.98229 | 116.1826 | 1.2519 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1764 | 6.7649 | -0.9893 | -0.98679 | 115.9633 | -1.1702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1769 | 59.7 | -0.9794 | -0.9952 | 116.1477 | -5.572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1763 | 60.3195 | 0.9794 | 0.98897 | 116.7172 | 8.9084 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1769 | 6.7928 | 0.99 | 0.98229 | 116.1826 | 1.2517 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1774 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98714 | 115.977 | -1.1702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1779 | 59.7 | -0.9794 | -0.9952 | 116.1477 | -5.5771 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1773 | 60.3248 | 0.9794 | 0.98886 | 116.7245 | 8.9106 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1779 | 6.7995 | 0.99 | 0.9823 | 116.1714 | 1.2516 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1784 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98714 | 115.977 | -1.1702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1789 | 59.6515 | -0.9794 | -0.99513 | 116.1499 | -5.582 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1783 | 60.3248 | 0.9794 | 0.98886 | 116.7245 | 8.9129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.179 | 6.7995 | 0.99 | 0.9823 | 116.1714 | 1.2515 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1794 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98714 | 115.977 | -1.1702 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1799 | 59.6515 | -0.9794 | -0.99513 | 116.1499 | -5.5869 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1793 | 60.3248 | 0.9794 | 0.98886 | 116.7245 | 8.9151 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1799 | 6.7995 | 0.99 | 0.9823 | 116.1714 | 1.2513 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1804 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98714 | 115.977 | -1.1701 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1809 | 59.6515 | -0.9794 | -0.99513 | 116.1499 | -5.5918 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1803 | 60.3248 | 0.9794 | 0.98886 | 116.7245 | 8.9173 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1809 | 6.7995 | 0.99 | 0.9823 | 116.1714 | 1.2512 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1814 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98714 | 115.977 | -1.1701 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1819 | 59.6515 | -0.9794 | -0.99513 | 116.1499 | -5.5967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1814 | 60.3248 | 0.9794 | 0.98886 | 116.7245 | 8.9195 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1819 | 6.7995 | 0.99 | 0.9823 | 116.1714 | 1.251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1824 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98714 | 115.977 | -1.1701 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1829 | 59.6515 | -0.9794 | -0.99513 | 116.1499 | -5.6016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1824 | 60.3248 | 0.9794 | 0.98886 | 116.7245 | 8.9217 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.183 | 6.7995 | 0.99 | 0.9823 | 116.1714 | 1.2509 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1834 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98714 | 115.977 | -1.1701 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1839 | 59.6515 | -0.9794 | -0.99513 | 116.1499 | -5.6065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1833 | 60.3248 | 0.9794 | 0.98886 | 116.7245 | 8.9239 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1839 | 6.7995 | 0.99 | 0.9823 | 116.1714 | 1.2508 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1844 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98714 | 115.977 | -1.17 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1849 | 59.6515 | -0.9794 | -0.99513 | 116.1499 | -5.6114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1843 | 60.3248 | 0.9794 | 0.98886 | 116.7245 | 8.9261 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1849 | 6.7995 | 0.99 | 0.9823 | 116.1714 | 1.2506 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1854 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98723 | 115.9879 | -1.17 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1859 | 59.6515 | -0.9794 | -0.99513 | 116.1499 | -5.6163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1853 | 60.303 | 0.9794 | 0.98877 | 116.7319 | 8.9285 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1859 | 6.7962 | 0.99 | 0.98234 | 116.1737 | 1.2505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1864 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98723 | 115.9879 | -1.1699 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1869 | 59.6446 | -0.9794 | -0.99499 | 116.1357 | -5.6215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1863 | 60.303 | 0.9794 | 0.98877 | 116.7319 | 8.9308 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.187 | 6.7962 | 0.99 | 0.98234 | 116.1737 | 1.2504 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1874 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98723 | 115.9879 | -1.1698 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1879 | 59.6446 | -0.9794 | -0.99499 | 116.1357 | -5.6267 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1873 | 60.303 | 0.9794 | 0.98877 | 116.7319 | 8.9331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1879 | 6.7962 | 0.99 | 0.98234 | 116.1737 | 1.2502 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1884 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98723 | 115.9879 | -1.1698 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1889 | 59.6446 | -0.9794 | -0.99499 | 116.1357 | -5.6318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1883 | 60.303 | 0.9794 | 0.98877 | 116.7319 | 8.9354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1889 | 6.7962 | 0.99 | 0.98234 | 116.1737 | 1.2501 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1894 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98723 | 115.9879 | -1.1697 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1899 | 59.6446 | -0.9794 | -0.99499 | 116.1357 | -5.637 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1893 | 60.303 | 0.9794 | 0.98877 | 116.7319 | 8.9377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1899 | 6.7962 | 0.99 | 0.98234 | 116.1737 | 1.25 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1904 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98723 | 115.9879 | -1.1697 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1909 | 59.6446 | -0.9794 | -0.99499 | 116.1357 | -5.6421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1903 | 60.303 | 0.9794 | 0.98877 | 116.7319 | 8.9401 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1909 | 6.7962 | 0.99 | 0.98234 | 116.1737 | 1.2499 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1914 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98723 | 115.9879 | -1.1696 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1919 | 59.6446 | -0.9794 | -0.99499 | 116.1357 | -5.6473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1913 | 60.303 | 0.9794 | 0.98877 | 116.7319 | 8.9424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.192 | 6.7962 | 0.99 | 0.98234 | 116.1737 | 1.2497 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1924 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98723 | 115.9879 | -1.1695 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1929 | 59.6446 | -0.9794 | -0.99499 | 116.1357 | -5.6525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1923 | 60.303 | 0.9794 | 0.98877 | 116.7319 | 8.9447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1929 | 6.7962 | 0.99 | 0.98234 | 116.1737 | 1.2496 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1934 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9833 | -1.1695 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1939 | 59.6446 | -0.9794 | -0.99499 | 116.1357 | -5.6576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1933 | 60.303 | 0.9794 | 0.98877 | 116.7319 | 8.947 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1939 | 6.7962 | 0.99 | 0.98234 | 116.1737 | 1.2495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1944 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9833 | -1.1695 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1949 | 59.6855 | -0.9794 | -0.99496 | 116.1447 | -5.6627 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1943 | 60.2979 | 0.9794 | 0.98878 | 116.7501 | 8.9493 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1949 | 6.7903 | 0.99 | 0.98263 | 116.1751 | 1.2493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1954 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9833 | -1.1695 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1959 | 59.6855 | -0.9794 | -0.99496 | 116.1447 | -5.6677 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1954 | 60.2979 | 0.9794 | 0.98878 | 116.7501 | 8.9515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.196 | 6.7903 | 0.99 | 0.98263 | 116.1751 | 1.2491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1964 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9833 | -1.1695 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1969 | 59.6855 | -0.9794 | -0.99496 | 116.1447 | -5.6728 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1964 | 60.2979 | 0.9794 | 0.98878 | 116.7501 | 8.9538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1969 | 6.7903 | 0.99 | 0.98263 | 116.1751 | 1.2489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1974 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9833 | -1.1695 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1979 | 59.6855 | -0.9794 | -0.99496 | 116.1447 | -5.6779 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1973 | 60.2979 | 0.9794 | 0.98878 | 116.7501 | 8.956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1979 | 6.7903 | 0.99 | 0.98263 | 116.1751 | 1.2487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1984 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9833 | -1.1695 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1989 | 59.6855 | -0.9794 | -0.99496 | 116.1447 | -5.6829 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1983 | 60.2979 | 0.9794 | 0.98878 | 116.7501 | 8.9582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.1989 | 6.7903 | 0.99 | 0.98263 | 116.1751 | 1.2485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.1994 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9833 | -1.1695 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.1999 | 59.6855 | -0.9794 | -0.99496 | 116.1447 | -5.688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.1993 | 60.2979 | 0.9794 | 0.98878 | 116.7501 | 8.9605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2 | 6.7903 | 0.99 | 0.98263 | 116.1751 | 1.2483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2004 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9833 | -1.1695 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2009 | 59.6855 | -0.9794 | -0.99496 | 116.1447 | -5.6931 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2003 | 60.2979 | 0.9794 | 0.98878 | 116.7501 | 8.9627 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2009 | 6.7903 | 0.99 | 0.98263 | 116.1751 | 1.248 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2014 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9833 | -1.1695 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2019 | 59.6855 | -0.9794 | -0.99496 | 116.1447 | -5.6981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2013 | 60.2979 | 0.9794 | 0.98878 | 116.7501 | 8.965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2019 | 6.7903 | 0.99 | 0.98263 | 116.1751 | 1.2478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2024 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98707 | 115.9778 | -1.1695 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2029 | 59.6855 | -0.9794 | -0.99496 | 116.1447 | -5.7032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2023 | 60.2871 | 0.9794 | 0.98872 | 116.7458 | 8.9671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2029 | 6.7962 | 0.99 | 0.98274 | 116.1728 | 1.2476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2034 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98707 | 115.9778 | -1.1694 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2039 | 59.7097 | -0.9794 | -0.99487 | 116.1578 | -5.708 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2033 | 60.2871 | 0.9794 | 0.98872 | 116.7458 | 8.9692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2039 | 6.7962 | 0.99 | 0.98274 | 116.1728 | 1.2474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2044 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98707 | 115.9778 | -1.1694 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2049 | 59.7097 | -0.9794 | -0.99487 | 116.1578 | -5.7127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2043 | 60.2871 | 0.9794 | 0.98872 | 116.7458 | 8.9713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2049 | 6.7962 | 0.99 | 0.98274 | 116.1728 | 1.2471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2054 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98707 | 115.9778 | -1.1694 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2059 | 59.7097 | -0.9794 | -0.99487 | 116.1578 | -5.7175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2053 | 60.2871 | 0.9794 | 0.98872 | 116.7458 | 8.9734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2059 | 6.7962 | 0.99 | 0.98274 | 116.1728 | 1.2469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2064 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98707 | 115.9778 | -1.1694 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2069 | 59.7097 | -0.9794 | -0.99487 | 116.1578 | -5.7223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2063 | 60.2871 | 0.9794 | 0.98872 | 116.7458 | 8.9754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2069 | 6.7962 | 0.99 | 0.98274 | 116.1728 | 1.2467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2074 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98707 | 115.9778 | -1.1694 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2079 | 59.7097 | -0.9794 | -0.99487 | 116.1578 | -5.727 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2073 | 60.2871 | 0.9794 | 0.98872 | 116.7458 | 8.9775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2079 | 6.7962 | 0.99 | 0.98274 | 116.1728 | 1.2464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2084 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98707 | 115.9778 | -1.1693 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2089 | 59.7097 | -0.9794 | -0.99487 | 116.1578 | -5.7318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2083 | 60.2871 | 0.9794 | 0.98872 | 116.7458 | 8.9796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.209 | 6.7962 | 0.99 | 0.98274 | 116.1728 | 1.2462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2094 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98707 | 115.9778 | -1.1693 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2099 | 59.7097 | -0.9794 | -0.99487 | 116.1578 | -5.7366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2094 | 60.2871 | 0.9794 | 0.98872 | 116.7458 | 8.9817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2099 | 6.7962 | 0.99 | 0.98274 | 116.1728 | 1.246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2104 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98718 | 115.9766 | -1.1692 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2109 | 59.7097 | -0.9794 | -0.99487 | 116.1578 | -5.7413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2104 | 60.2607 | 0.9794 | 0.9886 | 116.7387 | 8.9841 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2109 | 6.7951 | 0.99 | 0.98268 | 116.1834 | 1.2458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2114 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98718 | 115.9766 | -1.1692 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2119 | 59.6886 | -0.9794 | -0.99479 | 116.1489 | -5.7463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2113 | 60.2607 | 0.9794 | 0.9886 | 116.7387 | 8.9865 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2119 | 6.7951 | 0.99 | 0.98268 | 116.1834 | 1.2456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2124 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98718 | 115.9766 | -1.1691 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2129 | 59.6886 | -0.9794 | -0.99479 | 116.1489 | -5.7513 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2123 | 60.2607 | 0.9794 | 0.9886 | 116.7387 | 8.9888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.213 | 6.7951 | 0.99 | 0.98268 | 116.1834 | 1.2454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2134 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98718 | 115.9766 | -1.169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2139 | 59.6886 | -0.9794 | -0.99479 | 116.1489 | -5.7563 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2133 | 60.2607 | 0.9794 | 0.9886 | 116.7387 | 8.9912 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2139 | 6.7951 | 0.99 | 0.98268 | 116.1834 | 1.2452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2144 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98718 | 115.9766 | -1.1689 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2149 | 59.6886 | -0.9794 | -0.99479 | 116.1489 | -5.7613 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2143 | 60.2607 | 0.9794 | 0.9886 | 116.7387 | 8.9936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2149 | 6.7951 | 0.99 | 0.98268 | 116.1834 | 1.245 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2154 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98718 | 115.9766 | -1.1688 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2159 | 59.6886 | -0.9794 | -0.99479 | 116.1489 | -5.7662 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2153 | 60.2607 | 0.9794 | 0.9886 | 116.7387 | 8.996 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2159 | 6.7951 | 0.99 | 0.98268 | 116.1834 | 1.2447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2164 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98718 | 115.9766 | -1.1688 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2169 | 59.6886 | -0.9794 | -0.99479 | 116.1489 | -5.7712 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2163 | 60.2607 | 0.9794 | 0.9886 | 116.7387 | 8.9983 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2169 | 6.7951 | 0.99 | 0.98268 | 116.1834 | 1.2445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2174 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98718 | 115.9766 | -1.1687 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2179 | 59.6886 | -0.9794 | -0.99479 | 116.1489 | -5.7762 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2173 | 60.2607 | 0.9794 | 0.9886 | 116.7387 | 9.0007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2179 | 6.7951 | 0.99 | 0.98268 | 116.1834 | 1.2443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2184 | 6.7672 | -0.9893 | -0.9873 | 115.9717 | -1.1686 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2189 | 59.6886 | -0.9794 | -0.99479 | 116.1489 | -5.7812 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2183 | 60.2607 | 0.9794 | 0.9886 | 116.7387 | 9.0031 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2189 | 6.7951 | 0.99 | 0.98268 | 116.1834 | 1.2441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2194 | 6.7672 | -0.9893 | -0.9873 | 115.9717 | -1.1684 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2199 | 59.6635 | -0.9794 | -0.99464 | 116.1292 | -5.7863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2193 | 60.2591 | 0.9794 | 0.98854 | 116.7426 | 9.0054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2199 | 6.7898 | 0.99 | 0.9826 | 116.1868 | 1.2439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2204 | 6.7672 | -0.9893 | -0.9873 | 115.9717 | -1.1683 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2209 | 59.6635 | -0.9794 | -0.99464 | 116.1292 | -5.7914 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2203 | 60.2591 | 0.9794 | 0.98854 | 116.7426 | 9.0077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2209 | 6.7898 | 0.99 | 0.9826 | 116.1868 | 1.2437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2214 | 6.7672 | -0.9893 | -0.9873 | 115.9717 | -1.1682 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2219 | 59.6635 | -0.9794 | -0.99464 | 116.1292 | -5.7965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2213 | 60.2591 | 0.9794 | 0.98854 | 116.7426 | 9.0101 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.222 | 6.7898 | 0.99 | 0.9826 | 116.1868 | 1.2435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2224 | 6.7672 | -0.9893 | -0.9873 | 115.9717 | -1.1681 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2229 | 59.6635 | -0.9794 | -0.99464 | 116.1292 | -5.8015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2223 | 60.2591 | 0.9794 | 0.98854 | 116.7426 | 9.0124 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2229 | 6.7898 | 0.99 | 0.9826 | 116.1868 | 1.2433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2234 | 6.7672 | -0.9893 | -0.9873 | 115.9717 | -1.168 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2239 | 59.6635 | -0.9794 | -0.99464 | 116.1292 | -5.8066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2234 | 60.2591 | 0.9794 | 0.98854 | 116.7426 | 9.0147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2239 | 6.7898 | 0.99 | 0.9826 | 116.1868 | 1.2431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2244 | 6.7672 | -0.9893 | -0.9873 | 115.9717 | -1.1678 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2249 | 59.6635 | -0.9794 | -0.99464 | 116.1292 | -5.8117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2243 | 60.2591 | 0.9794 | 0.98854 | 116.7426 | 9.0171 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2249 | 6.7898 | 0.99 | 0.9826 | 116.1868 | 1.2429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2254 | 6.7672 | -0.9893 | -0.9873 | 115.9717 | -1.1677 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2259 | 59.6635 | -0.9794 | -0.99464 | 116.1292 | -5.8168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2253 | 60.2591 | 0.9794 | 0.98854 | 116.7426 | 9.0194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.226 | 6.7898 | 0.99 | 0.9826 | 116.1868 | 1.2427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2264 | 6.7672 | -0.9893 | -0.9873 | 115.9717 | -1.1676 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2269 | 59.6635 | -0.9794 | -0.99464 | 116.1292 | -5.8219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2263 | 60.2591 | 0.9794 | 0.98854 | 116.7426 | 9.0218 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2269 | 6.7898 | 0.99 | 0.9826 | 116.1868 | 1.2424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2274 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98721 | 115.9834 | -1.1675 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2279 | 59.6635 | -0.9794 | -0.99464 | 116.1292 | -5.827 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2273 | 60.28 | 0.9794 | 0.98846 | 116.7394 | 9.0243 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2279 | 6.7887 | 0.99 | 0.98265 | 116.1757 | 1.2422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2284 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98721 | 115.9834 | -1.1674 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2289 | 59.6799 | -0.9794 | -0.99453 | 116.1212 | -5.8323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2283 | 60.28 | 0.9794 | 0.98846 | 116.7394 | 9.0268 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2289 | 6.7887 | 0.99 | 0.98265 | 116.1757 | 1.2419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2294 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98721 | 115.9834 | -1.1674 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2299 | 59.6799 | -0.9794 | -0.99453 | 116.1212 | -5.8375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2293 | 60.28 | 0.9794 | 0.98846 | 116.7394 | 9.0293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2299 | 6.7887 | 0.99 | 0.98265 | 116.1757 | 1.2416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2304 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98721 | 115.9834 | -1.1673 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2309 | 59.6799 | -0.9794 | -0.99453 | 116.1212 | -5.8428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2303 | 60.28 | 0.9794 | 0.98846 | 116.7394 | 9.0318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2309 | 6.7887 | 0.99 | 0.98265 | 116.1757 | 1.2414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2314 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98721 | 115.9834 | -1.1672 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2319 | 59.6799 | -0.9794 | -0.99453 | 116.1212 | -5.8481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2313 | 60.28 | 0.9794 | 0.98846 | 116.7394 | 9.0343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2319 | 6.7887 | 0.99 | 0.98265 | 116.1757 | 1.2411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2324 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98721 | 115.9834 | -1.1671 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2329 | 59.6799 | -0.9794 | -0.99453 | 116.1212 | -5.8533 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2323 | 60.28 | 0.9794 | 0.98846 | 116.7394 | 9.0369 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2329 | 6.7887 | 0.99 | 0.98265 | 116.1757 | 1.2408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2334 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98721 | 115.9834 | -1.167 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2339 | 59.6799 | -0.9794 | -0.99453 | 116.1212 | -5.8586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2333 | 60.28 | 0.9794 | 0.98846 | 116.7394 | 9.0394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2339 | 6.7887 | 0.99 | 0.98265 | 116.1757 | 1.2406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2344 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98721 | 115.9834 | -1.167 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2349 | 59.6799 | -0.9794 | -0.99453 | 116.1212 | -5.8638 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2343 | 60.28 | 0.9794 | 0.98846 | 116.7394 | 9.0419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.235 | 6.7887 | 0.99 | 0.98265 | 116.1757 | 1.2403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2354 | 6.7715 | -0.9893 | -0.98683 | 115.9809 | -1.1669 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2359 | 59.6799 | -0.9794 | -0.99453 | 116.1212 | -5.8691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2353 | 60.2618 | 0.9794 | 0.98838 | 116.7283 | 9.0444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2359 | 6.7879 | 0.99 | 0.98288 | 116.1746 | 1.24 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2364 | 6.7715 | -0.9893 | -0.98683 | 115.9809 | -1.1669 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2369 | 59.7128 | -0.9794 | -0.99444 | 116.1208 | -5.8745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2364 | 60.2618 | 0.9794 | 0.98838 | 116.7283 | 9.047 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2369 | 6.7879 | 0.99 | 0.98288 | 116.1746 | 1.2397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2374 | 6.7715 | -0.9893 | -0.98683 | 115.9809 | -1.1669 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2379 | 59.7128 | -0.9794 | -0.99444 | 116.1208 | -5.8799 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2374 | 60.2618 | 0.9794 | 0.98838 | 116.7283 | 9.0495 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2379 | 6.7879 | 0.99 | 0.98288 | 116.1746 | 1.2394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2384 | 6.7715 | -0.9893 | -0.98683 | 115.9809 | -1.1668 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2389 | 59.7128 | -0.9794 | -0.99444 | 116.1208 | -5.8853 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2383 | 60.2618 | 0.9794 | 0.98838 | 116.7283 | 9.0521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.239 | 6.7879 | 0.99 | 0.98288 | 116.1746 | 1.239 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2394 | 6.7715 | -0.9893 | -0.98683 | 115.9809 | -1.1668 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2399 | 59.7128 | -0.9794 | -0.99444 | 116.1208 | -5.8907 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2393 | 60.2618 | 0.9794 | 0.98838 | 116.7283 | 9.0546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2399 | 6.7879 | 0.99 | 0.98288 | 116.1746 | 1.2387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2404 | 6.7715 | -0.9893 | -0.98683 | 115.9809 | -1.1668 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2409 | 59.7128 | -0.9794 | -0.99444 | 116.1208 | -5.8961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2403 | 60.2618 | 0.9794 | 0.98838 | 116.7283 | 9.0572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2409 | 6.7879 | 0.99 | 0.98288 | 116.1746 | 1.2384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2414 | 6.7715 | -0.9893 | -0.98683 | 115.9809 | -1.1667 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2419 | 59.7128 | -0.9794 | -0.99444 | 116.1208 | -5.9015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2413 | 60.2618 | 0.9794 | 0.98838 | 116.7283 | 9.0597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2419 | 6.7879 | 0.99 | 0.98288 | 116.1746 | 1.2381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2424 | 6.7715 | -0.9893 | -0.98683 | 115.9809 | -1.1667 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2429 | 59.7128 | -0.9794 | -0.99444 | 116.1208 | -5.907 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2423 | 60.2618 | 0.9794 | 0.98838 | 116.7283 | 9.0622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.243 | 6.7879 | 0.99 | 0.98288 | 116.1746 | 1.2378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2434 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9532 | -1.1666 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2439 | 59.7128 | -0.9794 | -0.99444 | 116.1208 | -5.9124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2433 | 60.2618 | 0.9794 | 0.98838 | 116.7283 | 9.0648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2439 | 6.7879 | 0.99 | 0.98288 | 116.1746 | 1.2374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2444 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9532 | -1.1665 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2449 | 59.7155 | -0.9794 | -0.99438 | 116.1042 | -5.9174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2443 | 60.2505 | 0.9794 | 0.98839 | 116.7377 | 9.0669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2449 | 6.7971 | 0.99 | 0.9829 | 116.1778 | 1.2371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2454 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9532 | -1.1664 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2459 | 59.7155 | -0.9794 | -0.99438 | 116.1042 | -5.9225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2453 | 60.2505 | 0.9794 | 0.98839 | 116.7377 | 9.0689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2459 | 6.7971 | 0.99 | 0.9829 | 116.1778 | 1.2368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2464 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9532 | -1.1663 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2469 | 59.7155 | -0.9794 | -0.99438 | 116.1042 | -5.9275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2463 | 60.2505 | 0.9794 | 0.98839 | 116.7377 | 9.071 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2469 | 6.7971 | 0.99 | 0.9829 | 116.1778 | 1.2365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2474 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9532 | -1.1662 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2479 | 59.7155 | -0.9794 | -0.99438 | 116.1042 | -5.9326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2473 | 60.2505 | 0.9794 | 0.98839 | 116.7377 | 9.0731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.248 | 6.7971 | 0.99 | 0.9829 | 116.1778 | 1.2362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2484 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9532 | -1.166 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2489 | 59.7155 | -0.9794 | -0.99438 | 116.1042 | -5.9376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2483 | 60.2505 | 0.9794 | 0.98839 | 116.7377 | 9.0751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2489 | 6.7971 | 0.99 | 0.9829 | 116.1778 | 1.2359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2494 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9532 | -1.1659 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2499 | 59.7155 | -0.9794 | -0.99438 | 116.1042 | -5.9426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2493 | 60.2505 | 0.9794 | 0.98839 | 116.7377 | 9.0772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2499 | 6.7971 | 0.99 | 0.9829 | 116.1778 | 1.2356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2504 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9532 | -1.1658 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2509 | 59.7155 | -0.9794 | -0.99438 | 116.1042 | -5.9477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2504 | 60.2505 | 0.9794 | 0.98839 | 116.7377 | 9.0793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2509 | 6.7971 | 0.99 | 0.9829 | 116.1778 | 1.2353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2514 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9532 | -1.1657 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2519 | 59.7155 | -0.9794 | -0.99438 | 116.1042 | -5.9527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2514 | 60.2505 | 0.9794 | 0.98839 | 116.7377 | 9.0813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.252 | 6.7971 | 0.99 | 0.9829 | 116.1778 | 1.235 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2524 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9618 | -1.1656 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2529 | 59.7155 | -0.9794 | -0.99438 | 116.1042 | -5.9578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2523 | 60.2532 | 0.9794 | 0.98843 | 116.7604 | 9.0833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2529 | 6.8071 | 0.99 | 0.98294 | 116.1807 | 1.2348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2534 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9618 | -1.1655 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2539 | 59.7086 | -0.9794 | -0.99427 | 116.0915 | -5.9631 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2533 | 60.2532 | 0.9794 | 0.98843 | 116.7604 | 9.0852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2539 | 6.8071 | 0.99 | 0.98294 | 116.1807 | 1.2345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2544 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9618 | -1.1654 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2549 | 59.7086 | -0.9794 | -0.99427 | 116.0915 | -5.9683 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2543 | 60.2532 | 0.9794 | 0.98843 | 116.7604 | 9.0871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2549 | 6.8071 | 0.99 | 0.98294 | 116.1807 | 1.2343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2554 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9618 | -1.1653 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2559 | 59.7086 | -0.9794 | -0.99427 | 116.0915 | -5.9736 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2553 | 60.2532 | 0.9794 | 0.98843 | 116.7604 | 9.0891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.256 | 6.8071 | 0.99 | 0.98294 | 116.1807 | 1.234 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2564 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9618 | -1.1652 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2569 | 59.7086 | -0.9794 | -0.99427 | 116.0915 | -5.9788 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2563 | 60.2532 | 0.9794 | 0.98843 | 116.7604 | 9.091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2569 | 6.8071 | 0.99 | 0.98294 | 116.1807 | 1.2338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2574 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9618 | -1.1651 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2579 | 59.7086 | -0.9794 | -0.99427 | 116.0915 | -5.9841 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2573 | 60.2532 | 0.9794 | 0.98843 | 116.7604 | 9.0929 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2579 | 6.8071 | 0.99 | 0.98294 | 116.1807 | 1.2336 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2584 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9618 | -1.165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2589 | 59.7086 | -0.9794 | -0.99427 | 116.0915 | -5.9894 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2583 | 60.2532 | 0.9794 | 0.98843 | 116.7604 | 9.0949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2589 | 6.8071 | 0.99 | 0.98294 | 116.1807 | 1.2333 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2594 | 6.7658 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9618 | -1.1649 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2599 | 59.7086 | -0.9794 | -0.99427 | 116.0915 | -5.9946 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2593 | 60.2532 | 0.9794 | 0.98843 | 116.7604 | 9.0968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2599 | 6.8071 | 0.99 | 0.98294 | 116.1807 | 1.2331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2604 | 6.7696 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9682 | -1.1648 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2609 | 59.7086 | -0.9794 | -0.99427 | 116.0915 | -5.9999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2603 | 60.2609 | 0.9794 | 0.98845 | 116.7595 | 9.0986 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2609 | 6.8106 | 0.99 | 0.983 | 116.171 | 1.2328 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2614 | 6.7696 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9682 | -1.1647 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2619 | 59.706 | -0.9794 | -0.99414 | 116.0913 | -6.0053 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2613 | 60.2609 | 0.9794 | 0.98845 | 116.7595 | 9.1003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2619 | 6.8106 | 0.99 | 0.983 | 116.171 | 1.2326 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2624 | 6.7696 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9682 | -1.1646 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2629 | 59.706 | -0.9794 | -0.99414 | 116.0913 | -6.0107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2623 | 60.2609 | 0.9794 | 0.98845 | 116.7595 | 9.102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2629 | 6.8106 | 0.99 | 0.983 | 116.171 | 1.2324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2634 | 6.7696 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9682 | -1.1645 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2639 | 59.706 | -0.9794 | -0.99414 | 116.0913 | -6.0161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2633 | 60.2609 | 0.9794 | 0.98845 | 116.7595 | 9.1038 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2639 | 6.8106 | 0.99 | 0.983 | 116.171 | 1.2322 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2644 | 6.7696 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9682 | -1.1644 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2649 | 59.706 | -0.9794 | -0.99414 | 116.0913 | -6.0215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2644 | 60.2609 | 0.9794 | 0.98845 | 116.7595 | 9.1055 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.265 | 6.8106 | 0.99 | 0.983 | 116.171 | 1.232 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2654 | 6.7696 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9682 | -1.1643 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2659 | 59.706 | -0.9794 | -0.99414 | 116.0913 | -6.0268 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2654 | 60.2609 | 0.9794 | 0.98845 | 116.7595 | 9.1072 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2659 | 6.8106 | 0.99 | 0.983 | 116.171 | 1.2318 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2664 | 6.7696 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9682 | -1.1642 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2669 | 59.706 | -0.9794 | -0.99414 | 116.0913 | -6.0322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2663 | 60.2609 | 0.9794 | 0.98845 | 116.7595 | 9.109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2669 | 6.8106 | 0.99 | 0.983 | 116.171 | 1.2316 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2674 | 6.7696 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9682 | -1.1642 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2679 | 59.706 | -0.9794 | -0.99414 | 116.0913 | -6.0376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2673 | 60.2609 | 0.9794 | 0.98845 | 116.7595 | 9.1107 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2679 | 6.8106 | 0.99 | 0.983 | 116.171 | 1.2313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2684 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9808 | -1.1641 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2689 | 59.706 | -0.9794 | -0.99414 | 116.0913 | -6.043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2683 | 60.2609 | 0.9794 | 0.98845 | 116.7595 | 9.1125 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.269 | 6.8106 | 0.99 | 0.983 | 116.171 | 1.2311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2694 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9808 | -1.1641 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2699 | 59.7095 | -0.9794 | -0.99412 | 116.0939 | -6.0484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2693 | 60.3148 | 0.9794 | 0.98839 | 116.7534 | 9.1147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2699 | 6.8069 | 0.99 | 0.98308 | 116.1725 | 1.2309 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2704 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9808 | -1.1641 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2709 | 59.7095 | -0.9794 | -0.99412 | 116.0939 | -6.0537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2703 | 60.3148 | 0.9794 | 0.98839 | 116.7534 | 9.1169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2709 | 6.8069 | 0.99 | 0.98308 | 116.1725 | 1.2306 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2714 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9808 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2719 | 59.7095 | -0.9794 | -0.99412 | 116.0939 | -6.0591 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2713 | 60.3148 | 0.9794 | 0.98839 | 116.7534 | 9.1191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2719 | 6.8069 | 0.99 | 0.98308 | 116.1725 | 1.2303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2724 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9808 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2729 | 59.7095 | -0.9794 | -0.99412 | 116.0939 | -6.0645 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2723 | 60.3148 | 0.9794 | 0.98839 | 116.7534 | 9.1212 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2729 | 6.8069 | 0.99 | 0.98308 | 116.1725 | 1.2301 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2734 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9808 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2739 | 59.7095 | -0.9794 | -0.99412 | 116.0939 | -6.0698 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2733 | 60.3148 | 0.9794 | 0.98839 | 116.7534 | 9.1234 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2739 | 6.8069 | 0.99 | 0.98308 | 116.1725 | 1.2298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2744 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9808 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2749 | 59.7095 | -0.9794 | -0.99412 | 116.0939 | -6.0752 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2743 | 60.3148 | 0.9794 | 0.98839 | 116.7534 | 9.1256 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2749 | 6.8069 | 0.99 | 0.98308 | 116.1725 | 1.2295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2754 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9808 | -1.1639 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2759 | 59.7095 | -0.9794 | -0.99412 | 116.0939 | -6.0805 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2753 | 60.3148 | 0.9794 | 0.98839 | 116.7534 | 9.1278 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2759 | 6.8069 | 0.99 | 0.98308 | 116.1725 | 1.2293 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2764 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98708 | 115.9808 | -1.1639 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2769 | 59.7095 | -0.9794 | -0.99412 | 116.0939 | -6.0859 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2763 | 60.3148 | 0.9794 | 0.98839 | 116.7534 | 9.13 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2769 | 6.8069 | 0.99 | 0.98308 | 116.1725 | 1.229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2774 | 6.7801 | -0.9893 | -0.98705 | 115.9989 | -1.1639 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2779 | 59.7095 | -0.9794 | -0.99412 | 116.0939 | -6.0912 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2773 | 60.3279 | 0.9794 | 0.98829 | 116.7565 | 9.1323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.278 | 6.7947 | 0.99 | 0.9831 | 116.1968 | 1.2288 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2784 | 6.7801 | -0.9893 | -0.98705 | 115.9989 | -1.1639 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2789 | 59.7081 | -0.9794 | -0.99404 | 116.1028 | -6.0964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2784 | 60.3279 | 0.9794 | 0.98829 | 116.7565 | 9.1345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2789 | 6.7947 | 0.99 | 0.9831 | 116.1968 | 1.2285 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2794 | 6.7801 | -0.9893 | -0.98705 | 115.9989 | -1.1639 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2799 | 59.7081 | -0.9794 | -0.99404 | 116.1028 | -6.1016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2794 | 60.3279 | 0.9794 | 0.98829 | 116.7565 | 9.1367 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2799 | 6.7947 | 0.99 | 0.9831 | 116.1968 | 1.2282 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2804 | 6.7801 | -0.9893 | -0.98705 | 115.9989 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2809 | 59.7081 | -0.9794 | -0.99404 | 116.1028 | -6.1067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2803 | 60.3279 | 0.9794 | 0.98829 | 116.7565 | 9.139 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2809 | 6.7947 | 0.99 | 0.9831 | 116.1968 | 1.228 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2814 | 6.7801 | -0.9893 | -0.98705 | 115.9989 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2819 | 59.7081 | -0.9794 | -0.99404 | 116.1028 | -6.1119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2813 | 60.3279 | 0.9794 | 0.98829 | 116.7565 | 9.1412 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.282 | 6.7947 | 0.99 | 0.9831 | 116.1968 | 1.2277 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2824 | 6.7801 | -0.9893 | -0.98705 | 115.9989 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2829 | 59.7081 | -0.9794 | -0.99404 | 116.1028 | -6.1171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2823 | 60.3279 | 0.9794 | 0.98829 | 116.7565 | 9.1434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2829 | 6.7947 | 0.99 | 0.9831 | 116.1968 | 1.2275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2834 | 6.7801 | -0.9893 | -0.98705 | 115.9989 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2839 | 59.7081 | -0.9794 | -0.99404 | 116.1028 | -6.1223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2833 | 60.3279 | 0.9794 | 0.98829 | 116.7565 | 9.1457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2839 | 6.7947 | 0.99 | 0.9831 | 116.1968 | 1.2272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2844 | 6.7801 | -0.9893 | -0.98705 | 115.9989 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2849 | 59.7081 | -0.9794 | -0.99404 | 116.1028 | -6.1274 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2843 | 60.3279 | 0.9794 | 0.98829 | 116.7565 | 9.1479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2849 | 6.7947 | 0.99 | 0.9831 | 116.1968 | 1.227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2854 | 6.7734 | -0.9893 | -0.98695 | 115.9909 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2859 | 59.7081 | -0.9794 | -0.99404 | 116.1028 | -6.1326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2853 | 60.3087 | 0.9794 | 0.98819 | 116.7603 | 9.1503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2859 | 6.7989 | 0.99 | 0.98313 | 116.1848 | 1.2267 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2864 | 6.7734 | -0.9893 | -0.98695 | 115.9909 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2869 | 59.7093 | -0.9794 | -0.99404 | 116.1081 | -6.1377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2863 | 60.3087 | 0.9794 | 0.98819 | 116.7603 | 9.1527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2869 | 6.7989 | 0.99 | 0.98313 | 116.1848 | 1.2265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2874 | 6.7734 | -0.9893 | -0.98695 | 115.9909 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2879 | 59.7093 | -0.9794 | -0.99404 | 116.1081 | -6.1427 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2873 | 60.3087 | 0.9794 | 0.98819 | 116.7603 | 9.1551 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2879 | 6.7989 | 0.99 | 0.98313 | 116.1848 | 1.2262 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2884 | 6.7734 | -0.9893 | -0.98695 | 115.9909 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2889 | 59.7093 | -0.9794 | -0.99404 | 116.1081 | -6.1478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2883 | 60.3087 | 0.9794 | 0.98819 | 116.7603 | 9.1575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2889 | 6.7989 | 0.99 | 0.98313 | 116.1848 | 1.226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2894 | 6.7734 | -0.9893 | -0.98695 | 115.9909 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2899 | 59.7093 | -0.9794 | -0.99404 | 116.1081 | -6.1529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2893 | 60.3087 | 0.9794 | 0.98819 | 116.7603 | 9.1599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2899 | 6.7989 | 0.99 | 0.98313 | 116.1848 | 1.2257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2904 | 6.7734 | -0.9893 | -0.98695 | 115.9909 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2909 | 59.7093 | -0.9794 | -0.99404 | 116.1081 | -6.158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2903 | 60.3087 | 0.9794 | 0.98819 | 116.7603 | 9.1623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.291 | 6.7989 | 0.99 | 0.98313 | 116.1848 | 1.2255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2914 | 6.7734 | -0.9893 | -0.98695 | 115.9909 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2919 | 59.7093 | -0.9794 | -0.99404 | 116.1081 | -6.163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2913 | 60.3087 | 0.9794 | 0.98819 | 116.7603 | 9.1647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2919 | 6.7989 | 0.99 | 0.98313 | 116.1848 | 1.2252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2924 | 6.7734 | -0.9893 | -0.98695 | 115.9909 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2929 | 59.7093 | -0.9794 | -0.99404 | 116.1081 | -6.1681 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2924 | 60.3087 | 0.9794 | 0.98819 | 116.7603 | 9.167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2929 | 6.7989 | 0.99 | 0.98313 | 116.1848 | 1.225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2934 | 6.77 | -0.9893 | -0.98678 | 115.9929 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2939 | 59.7093 | -0.9794 | -0.99404 | 116.1081 | -6.1732 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2934 | 60.3087 | 0.9794 | 0.98819 | 116.7603 | 9.1694 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2939 | 6.7989 | 0.99 | 0.98313 | 116.1848 | 1.2248 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2944 | 6.77 | -0.9893 | -0.98678 | 115.9929 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2949 | 59.6909 | -0.9794 | -0.99396 | 116.0835 | -6.1784 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2943 | 60.315 | 0.9794 | 0.98822 | 116.7599 | 9.1718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.295 | 6.8062 | 0.99 | 0.98294 | 116.1774 | 1.2246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2954 | 6.77 | -0.9893 | -0.98678 | 115.9929 | -1.1641 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2959 | 59.6909 | -0.9794 | -0.99396 | 116.0835 | -6.1837 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2953 | 60.315 | 0.9794 | 0.98822 | 116.7599 | 9.1741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2959 | 6.8062 | 0.99 | 0.98294 | 116.1774 | 1.2244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2964 | 6.77 | -0.9893 | -0.98678 | 115.9929 | -1.1642 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2969 | 59.6909 | -0.9794 | -0.99396 | 116.0835 | -6.189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2963 | 60.315 | 0.9794 | 0.98822 | 116.7599 | 9.1764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2969 | 6.8062 | 0.99 | 0.98294 | 116.1774 | 1.2243 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2974 | 6.77 | -0.9893 | -0.98678 | 115.9929 | -1.1642 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2979 | 59.6909 | -0.9794 | -0.99396 | 116.0835 | -6.1942 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2973 | 60.315 | 0.9794 | 0.98822 | 116.7599 | 9.1788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2979 | 6.8062 | 0.99 | 0.98294 | 116.1774 | 1.2241 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2984 | 6.77 | -0.9893 | -0.98678 | 115.9929 | -1.1643 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2989 | 59.6909 | -0.9794 | -0.99396 | 116.0835 | -6.1995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2983 | 60.315 | 0.9794 | 0.98822 | 116.7599 | 9.1811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.299 | 6.8062 | 0.99 | 0.98294 | 116.1774 | 1.224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.2994 | 6.77 | -0.9893 | -0.98678 | 115.9929 | -1.1644 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.2999 | 59.6909 | -0.9794 | -0.99396 | 116.0835 | -6.2047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.2993 | 60.315 | 0.9794 | 0.98822 | 116.7599 | 9.1834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.2999 | 6.8062 | 0.99 | 0.98294 | 116.1774 | 1.2238 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3004 | 6.77 | -0.9893 | -0.98678 | 115.9929 | -1.1644 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3009 | 59.6909 | -0.9794 | -0.99396 | 116.0835 | -6.21 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3003 | 60.315 | 0.9794 | 0.98822 | 116.7599 | 9.1857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3009 | 6.8062 | 0.99 | 0.98294 | 116.1774 | 1.2237 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3014 | 6.77 | -0.9893 | -0.98678 | 115.9929 | -1.1645 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3019 | 59.6909 | -0.9794 | -0.99396 | 116.0835 | -6.2153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3013 | 60.315 | 0.9794 | 0.98822 | 116.7599 | 9.1881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3019 | 6.8062 | 0.99 | 0.98294 | 116.1774 | 1.2235 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3024 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98674 | 115.9864 | -1.1646 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3029 | 59.6909 | -0.9794 | -0.99396 | 116.0835 | -6.2205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3023 | 60.3162 | 0.9794 | 0.9882 | 116.7707 | 9.1904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3029 | 6.8032 | 0.99 | 0.98294 | 116.1867 | 1.2234 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3034 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98674 | 115.9864 | -1.1646 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3039 | 59.6725 | -0.9794 | -0.99389 | 116.074 | -6.2259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3033 | 60.3162 | 0.9794 | 0.9882 | 116.7707 | 9.1927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.304 | 6.8032 | 0.99 | 0.98294 | 116.1867 | 1.2233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3044 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98674 | 115.9864 | -1.1647 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3049 | 59.6725 | -0.9794 | -0.99389 | 116.074 | -6.2312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3043 | 60.3162 | 0.9794 | 0.9882 | 116.7707 | 9.195 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3049 | 6.8032 | 0.99 | 0.98294 | 116.1867 | 1.2231 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3054 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98674 | 115.9864 | -1.1648 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3059 | 59.6725 | -0.9794 | -0.99389 | 116.074 | -6.2366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3053 | 60.3162 | 0.9794 | 0.9882 | 116.7707 | 9.1973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3059 | 6.8032 | 0.99 | 0.98294 | 116.1867 | 1.223 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3064 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98674 | 115.9864 | -1.1648 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3069 | 59.6725 | -0.9794 | -0.99389 | 116.074 | -6.2419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3064 | 60.3162 | 0.9794 | 0.9882 | 116.7707 | 9.1996 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3069 | 6.8032 | 0.99 | 0.98294 | 116.1867 | 1.2229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3074 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98674 | 115.9864 | -1.1649 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3079 | 59.6725 | -0.9794 | -0.99389 | 116.074 | -6.2473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3074 | 60.3162 | 0.9794 | 0.9882 | 116.7707 | 9.2019 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.308 | 6.8032 | 0.99 | 0.98294 | 116.1867 | 1.2227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3084 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98674 | 115.9864 | -1.165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3089 | 59.6725 | -0.9794 | -0.99389 | 116.074 | -6.2526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3083 | 60.3162 | 0.9794 | 0.9882 | 116.7707 | 9.2042 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3089 | 6.8032 | 0.99 | 0.98294 | 116.1867 | 1.2226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3094 | 6.7669 | -0.9893 | -0.98674 | 115.9864 | -1.1651 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3099 | 59.6725 | -0.9794 | -0.99389 | 116.074 | -6.258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3093 | 60.3162 | 0.9794 | 0.9882 | 116.7707 | 9.2065 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3099 | 6.8032 | 0.99 | 0.98294 | 116.1867 | 1.2225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3104 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98701 | 115.9757 | -1.165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3109 | 59.6725 | -0.9794 | -0.99389 | 116.074 | -6.2633 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3103 | 60.3236 | 0.9794 | 0.98818 | 116.7779 | 9.2089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3109 | 6.7985 | 0.99 | 0.98308 | 116.1736 | 1.2223 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3114 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98701 | 115.9757 | -1.1649 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3119 | 59.6637 | -0.9794 | -0.99385 | 116.0566 | -6.2685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3113 | 60.3236 | 0.9794 | 0.98818 | 116.7779 | 9.2112 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.312 | 6.7985 | 0.99 | 0.98308 | 116.1736 | 1.2221 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3124 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98701 | 115.9757 | -1.1649 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3129 | 59.6637 | -0.9794 | -0.99385 | 116.0566 | -6.2736 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3123 | 60.3236 | 0.9794 | 0.98818 | 116.7779 | 9.2136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3129 | 6.7985 | 0.99 | 0.98308 | 116.1736 | 1.2219 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3134 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98701 | 115.9757 | -1.1648 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3139 | 59.6637 | -0.9794 | -0.99385 | 116.0566 | -6.2788 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3133 | 60.3236 | 0.9794 | 0.98818 | 116.7779 | 9.216 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3139 | 6.7985 | 0.99 | 0.98308 | 116.1736 | 1.2217 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3144 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98701 | 115.9757 | -1.1648 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3149 | 59.6637 | -0.9794 | -0.99385 | 116.0566 | -6.2839 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3143 | 60.3236 | 0.9794 | 0.98818 | 116.7779 | 9.2184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3149 | 6.7985 | 0.99 | 0.98308 | 116.1736 | 1.2215 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3154 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98701 | 115.9757 | -1.1647 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3159 | 59.6637 | -0.9794 | -0.99385 | 116.0566 | -6.289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3153 | 60.3236 | 0.9794 | 0.98818 | 116.7779 | 9.2207 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3159 | 6.7985 | 0.99 | 0.98308 | 116.1736 | 1.2213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3164 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98701 | 115.9757 | -1.1647 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3169 | 59.6637 | -0.9794 | -0.99385 | 116.0566 | -6.2942 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3163 | 60.3236 | 0.9794 | 0.98818 | 116.7779 | 9.2231 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.317 | 6.7985 | 0.99 | 0.98308 | 116.1736 | 1.2211 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3174 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98701 | 115.9757 | -1.1646 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3179 | 59.6637 | -0.9794 | -0.99385 | 116.0566 | -6.2993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3173 | 60.3236 | 0.9794 | 0.98818 | 116.7779 | 9.2255 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3179 | 6.7985 | 0.99 | 0.98308 | 116.1736 | 1.2209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3184 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98719 | 115.9767 | -1.1645 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3189 | 59.6637 | -0.9794 | -0.99385 | 116.0566 | -6.3045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3183 | 60.3236 | 0.9794 | 0.98818 | 116.7779 | 9.2279 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3189 | 6.7985 | 0.99 | 0.98308 | 116.1736 | 1.2207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3194 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98719 | 115.9767 | -1.1644 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3199 | 59.6503 | -0.9794 | -0.99379 | 116.0413 | -6.3098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3193 | 60.3169 | 0.9794 | 0.9882 | 116.7714 | 9.23 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3199 | 6.7871 | 0.99 | 0.9829 | 116.1736 | 1.2206 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3204 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98719 | 115.9767 | -1.1643 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3209 | 59.6503 | -0.9794 | -0.99379 | 116.0413 | -6.3152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3204 | 60.3169 | 0.9794 | 0.9882 | 116.7714 | 9.2321 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.321 | 6.7871 | 0.99 | 0.9829 | 116.1736 | 1.2204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3214 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98719 | 115.9767 | -1.1642 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3219 | 59.6503 | -0.9794 | -0.99379 | 116.0413 | -6.3206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3214 | 60.3169 | 0.9794 | 0.9882 | 116.7714 | 9.2341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3219 | 6.7871 | 0.99 | 0.9829 | 116.1736 | 1.2202 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3224 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98719 | 115.9767 | -1.1641 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3229 | 59.6503 | -0.9794 | -0.99379 | 116.0413 | -6.3259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3223 | 60.3169 | 0.9794 | 0.9882 | 116.7714 | 9.2362 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3229 | 6.7871 | 0.99 | 0.9829 | 116.1736 | 1.2201 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3234 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98719 | 115.9767 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3239 | 59.6503 | -0.9794 | -0.99379 | 116.0413 | -6.3313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3233 | 60.3169 | 0.9794 | 0.9882 | 116.7714 | 9.2383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3239 | 6.7871 | 0.99 | 0.9829 | 116.1736 | 1.2199 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3244 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98719 | 115.9767 | -1.1638 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3249 | 59.6503 | -0.9794 | -0.99379 | 116.0413 | -6.3367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3243 | 60.3169 | 0.9794 | 0.9882 | 116.7714 | 9.2404 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.325 | 6.7871 | 0.99 | 0.9829 | 116.1736 | 1.2198 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3254 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98719 | 115.9767 | -1.1637 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3259 | 59.6503 | -0.9794 | -0.99379 | 116.0413 | -6.342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3253 | 60.3169 | 0.9794 | 0.9882 | 116.7714 | 9.2425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3259 | 6.7871 | 0.99 | 0.9829 | 116.1736 | 1.2196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3264 | 6.7578 | -0.9893 | -0.98719 | 115.9767 | -1.1636 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3269 | 59.6503 | -0.9794 | -0.99379 | 116.0413 | -6.3474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3263 | 60.3169 | 0.9794 | 0.9882 | 116.7714 | 9.2446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3269 | 6.7871 | 0.99 | 0.9829 | 116.1736 | 1.2194 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3274 | 6.7553 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9878 | -1.1637 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3279 | 59.6503 | -0.9794 | -0.99379 | 116.0413 | -6.3528 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3273 | 60.3358 | 0.9794 | 0.98808 | 116.7861 | 9.2467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3279 | 6.7863 | 0.99 | 0.98279 | 116.1749 | 1.2193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3284 | 6.7553 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9878 | -1.1637 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3289 | 59.6527 | -0.9794 | -0.99369 | 116.0529 | -6.3583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3283 | 60.3358 | 0.9794 | 0.98808 | 116.7861 | 9.2489 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3289 | 6.7863 | 0.99 | 0.98279 | 116.1749 | 1.2192 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3294 | 6.7553 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9878 | -1.1637 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3299 | 59.6527 | -0.9794 | -0.99369 | 116.0529 | -6.3637 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3293 | 60.3358 | 0.9794 | 0.98808 | 116.7861 | 9.251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3299 | 6.7863 | 0.99 | 0.98279 | 116.1749 | 1.219 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3304 | 6.7553 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9878 | -1.1637 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3309 | 59.6527 | -0.9794 | -0.99369 | 116.0529 | -6.3692 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3303 | 60.3358 | 0.9794 | 0.98808 | 116.7861 | 9.2531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3309 | 6.7863 | 0.99 | 0.98279 | 116.1749 | 1.2189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3314 | 6.7553 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9878 | -1.1638 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3319 | 59.6527 | -0.9794 | -0.99369 | 116.0529 | -6.3747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3313 | 60.3358 | 0.9794 | 0.98808 | 116.7861 | 9.2552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3319 | 6.7863 | 0.99 | 0.98279 | 116.1749 | 1.2187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3324 | 6.7553 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9878 | -1.1638 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3329 | 59.6527 | -0.9794 | -0.99369 | 116.0529 | -6.3802 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3323 | 60.3358 | 0.9794 | 0.98808 | 116.7861 | 9.2574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3329 | 6.7863 | 0.99 | 0.98279 | 116.1749 | 1.2186 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3334 | 6.7553 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9878 | -1.1638 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3339 | 59.6527 | -0.9794 | -0.99369 | 116.0529 | -6.3856 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3333 | 60.3358 | 0.9794 | 0.98808 | 116.7861 | 9.2595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.334 | 6.7863 | 0.99 | 0.98279 | 116.1749 | 1.2184 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3344 | 6.7553 | -0.9893 | -0.98696 | 115.9878 | -1.1638 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3349 | 59.6527 | -0.9794 | -0.99369 | 116.0529 | -6.3911 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3344 | 60.3358 | 0.9794 | 0.98808 | 116.7861 | 9.2616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3349 | 6.7863 | 0.99 | 0.98279 | 116.1749 | 1.2183 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3354 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98713 | 115.9898 | -1.1638 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3359 | 59.6527 | -0.9794 | -0.99369 | 116.0529 | -6.3966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3354 | 60.3606 | 0.9794 | 0.98801 | 116.8024 | 9.2638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3359 | 6.7904 | 0.99 | 0.98309 | 116.1705 | 1.2181 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3364 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98713 | 115.9898 | -1.1639 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3369 | 59.6562 | -0.9794 | -0.99358 | 116.0438 | -6.4019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3363 | 60.3606 | 0.9794 | 0.98801 | 116.8024 | 9.2659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3369 | 6.7904 | 0.99 | 0.98309 | 116.1705 | 1.2179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3374 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98713 | 115.9898 | -1.1639 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3379 | 59.6562 | -0.9794 | -0.99358 | 116.0438 | -6.4073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3373 | 60.3606 | 0.9794 | 0.98801 | 116.8024 | 9.268 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.338 | 6.7904 | 0.99 | 0.98309 | 116.1705 | 1.2177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3384 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98713 | 115.9898 | -1.1639 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3389 | 59.6562 | -0.9794 | -0.99358 | 116.0438 | -6.4126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3383 | 60.3606 | 0.9794 | 0.98801 | 116.8024 | 9.2701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3389 | 6.7904 | 0.99 | 0.98309 | 116.1705 | 1.2175 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3394 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98713 | 115.9898 | -1.1639 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3399 | 59.6562 | -0.9794 | -0.99358 | 116.0438 | -6.4179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3393 | 60.3606 | 0.9794 | 0.98801 | 116.8024 | 9.2723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3399 | 6.7904 | 0.99 | 0.98309 | 116.1705 | 1.2173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3404 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98713 | 115.9898 | -1.1639 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3409 | 59.6562 | -0.9794 | -0.99358 | 116.0438 | -6.4233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3403 | 60.3606 | 0.9794 | 0.98801 | 116.8024 | 9.2744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3409 | 6.7904 | 0.99 | 0.98309 | 116.1705 | 1.2171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3414 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98713 | 115.9898 | -1.1639 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3419 | 59.6562 | -0.9794 | -0.99358 | 116.0438 | -6.4286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3413 | 60.3606 | 0.9794 | 0.98801 | 116.8024 | 9.2765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3419 | 6.7904 | 0.99 | 0.98309 | 116.1705 | 1.2169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3424 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98713 | 115.9898 | -1.1639 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3429 | 59.6562 | -0.9794 | -0.99358 | 116.0438 | -6.4339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3423 | 60.3606 | 0.9794 | 0.98801 | 116.8024 | 9.2786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3429 | 6.7904 | 0.99 | 0.98309 | 116.1705 | 1.2167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3434 | 6.759 | -0.9893 | -0.98735 | 115.9831 | -1.1638 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3439 | 59.6562 | -0.9794 | -0.99358 | 116.0438 | -6.4393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3433 | 60.3606 | 0.9794 | 0.98801 | 116.8024 | 9.2807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3439 | 6.7904 | 0.99 | 0.98309 | 116.1705 | 1.2165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3444 | 6.759 | -0.9893 | -0.98735 | 115.9831 | -1.1637 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3449 | 59.6481 | -0.9794 | -0.99347 | 116.0404 | -6.4448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3443 | 60.3469 | 0.9794 | 0.98792 | 116.8065 | 9.2831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3449 | 6.79 | 0.99 | 0.98299 | 116.1727 | 1.2164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3454 | 6.759 | -0.9893 | -0.98735 | 115.9831 | -1.1636 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3459 | 59.6481 | -0.9794 | -0.99347 | 116.0404 | -6.4504 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3453 | 60.3469 | 0.9794 | 0.98792 | 116.8065 | 9.2855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3459 | 6.79 | 0.99 | 0.98299 | 116.1727 | 1.2163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3464 | 6.759 | -0.9893 | -0.98735 | 115.9831 | -1.1635 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3469 | 59.6481 | -0.9794 | -0.99347 | 116.0404 | -6.4559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3463 | 60.3469 | 0.9794 | 0.98792 | 116.8065 | 9.2879 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.347 | 6.79 | 0.99 | 0.98299 | 116.1727 | 1.2162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3474 | 6.759 | -0.9893 | -0.98735 | 115.9831 | -1.1634 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3479 | 59.6481 | -0.9794 | -0.99347 | 116.0404 | -6.4615 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3473 | 60.3469 | 0.9794 | 0.98792 | 116.8065 | 9.2902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3479 | 6.79 | 0.99 | 0.98299 | 116.1727 | 1.2161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3484 | 6.759 | -0.9893 | -0.98735 | 115.9831 | -1.1633 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3489 | 59.6481 | -0.9794 | -0.99347 | 116.0404 | -6.4671 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3484 | 60.3469 | 0.9794 | 0.98792 | 116.8065 | 9.2926 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3489 | 6.79 | 0.99 | 0.98299 | 116.1727 | 1.216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3494 | 6.759 | -0.9893 | -0.98735 | 115.9831 | -1.1632 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3499 | 59.6481 | -0.9794 | -0.99347 | 116.0404 | -6.4726 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3493 | 60.3469 | 0.9794 | 0.98792 | 116.8065 | 9.295 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3499 | 6.79 | 0.99 | 0.98299 | 116.1727 | 1.216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3504 | 6.759 | -0.9893 | -0.98735 | 115.9831 | -1.163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3509 | 59.6481 | -0.9794 | -0.99347 | 116.0404 | -6.4782 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3503 | 60.3469 | 0.9794 | 0.98792 | 116.8065 | 9.2973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.351 | 6.79 | 0.99 | 0.98299 | 116.1727 | 1.2159 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3514 | 6.759 | -0.9893 | -0.98735 | 115.9831 | -1.1629 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3519 | 59.6481 | -0.9794 | -0.99347 | 116.0404 | -6.4838 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3513 | 60.3469 | 0.9794 | 0.98792 | 116.8065 | 9.2997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3519 | 6.79 | 0.99 | 0.98299 | 116.1727 | 1.2158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3524 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9846 | -1.1629 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3529 | 59.6481 | -0.9794 | -0.99347 | 116.0404 | -6.4893 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3523 | 60.366 | 0.9794 | 0.98792 | 116.8058 | 9.302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3529 | 6.7867 | 0.99 | 0.9831 | 116.1833 | 1.2157 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3534 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9846 | -1.1628 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3539 | 59.6642 | -0.9794 | -0.99337 | 116.0428 | -6.4949 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3533 | 60.366 | 0.9794 | 0.98792 | 116.8058 | 9.3042 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3539 | 6.7867 | 0.99 | 0.9831 | 116.1833 | 1.2156 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3544 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9846 | -1.1628 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3549 | 59.6642 | -0.9794 | -0.99337 | 116.0428 | -6.5005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3543 | 60.366 | 0.9794 | 0.98792 | 116.8058 | 9.3064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3549 | 6.7867 | 0.99 | 0.9831 | 116.1833 | 1.2155 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3554 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9846 | -1.1627 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3559 | 59.6642 | -0.9794 | -0.99337 | 116.0428 | -6.506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3553 | 60.366 | 0.9794 | 0.98792 | 116.8058 | 9.3087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3559 | 6.7867 | 0.99 | 0.9831 | 116.1833 | 1.2153 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3564 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9846 | -1.1627 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3569 | 59.6642 | -0.9794 | -0.99337 | 116.0428 | -6.5116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3563 | 60.366 | 0.9794 | 0.98792 | 116.8058 | 9.3109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3569 | 6.7867 | 0.99 | 0.9831 | 116.1833 | 1.2152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3574 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9846 | -1.1626 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3579 | 59.6642 | -0.9794 | -0.99337 | 116.0428 | -6.5171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3573 | 60.366 | 0.9794 | 0.98792 | 116.8058 | 9.3131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3579 | 6.7867 | 0.99 | 0.9831 | 116.1833 | 1.2151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3584 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9846 | -1.1625 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3589 | 59.6642 | -0.9794 | -0.99337 | 116.0428 | -6.5227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3583 | 60.366 | 0.9794 | 0.98792 | 116.8058 | 9.3154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3589 | 6.7867 | 0.99 | 0.9831 | 116.1833 | 1.215 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3594 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9846 | -1.1625 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3599 | 59.6642 | -0.9794 | -0.99337 | 116.0428 | -6.5283 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3593 | 60.366 | 0.9794 | 0.98792 | 116.8058 | 9.3176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.36 | 6.7867 | 0.99 | 0.9831 | 116.1833 | 1.2149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3604 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98714 | 116.0064 | -1.1625 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3609 | 59.6642 | -0.9794 | -0.99337 | 116.0428 | -6.5338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3603 | 60.3849 | 0.9794 | 0.98787 | 116.8087 | 9.3197 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3609 | 6.7984 | 0.99 | 0.98322 | 116.19 | 1.2148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3614 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98714 | 116.0064 | -1.1625 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3619 | 59.6835 | -0.9794 | -0.99329 | 116.0373 | -6.5394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3614 | 60.3849 | 0.9794 | 0.98787 | 116.8087 | 9.3218 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3619 | 6.7984 | 0.99 | 0.98322 | 116.19 | 1.2147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3624 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98714 | 116.0064 | -1.1625 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3629 | 59.6835 | -0.9794 | -0.99329 | 116.0373 | -6.5449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3624 | 60.3849 | 0.9794 | 0.98787 | 116.8087 | 9.3239 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3629 | 6.7984 | 0.99 | 0.98322 | 116.19 | 1.2145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3634 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98714 | 116.0064 | -1.1625 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3639 | 59.6835 | -0.9794 | -0.99329 | 116.0373 | -6.5504 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3633 | 60.3849 | 0.9794 | 0.98787 | 116.8087 | 9.326 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.364 | 6.7984 | 0.99 | 0.98322 | 116.19 | 1.2144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3644 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98714 | 116.0064 | -1.1625 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3649 | 59.6835 | -0.9794 | -0.99329 | 116.0373 | -6.5559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3643 | 60.3849 | 0.9794 | 0.98787 | 116.8087 | 9.328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3649 | 6.7984 | 0.99 | 0.98322 | 116.19 | 1.2143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3654 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98714 | 116.0064 | -1.1625 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3659 | 59.6835 | -0.9794 | -0.99329 | 116.0373 | -6.5615 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3653 | 60.3849 | 0.9794 | 0.98787 | 116.8087 | 9.3301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3659 | 6.7984 | 0.99 | 0.98322 | 116.19 | 1.2141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3664 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98714 | 116.0064 | -1.1625 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3669 | 59.6835 | -0.9794 | -0.99329 | 116.0373 | -6.567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3663 | 60.3849 | 0.9794 | 0.98787 | 116.8087 | 9.3322 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3669 | 6.7984 | 0.99 | 0.98322 | 116.19 | 1.214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3674 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98714 | 116.0064 | -1.1625 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3679 | 59.6835 | -0.9794 | -0.99329 | 116.0373 | -6.5725 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3673 | 60.3849 | 0.9794 | 0.98787 | 116.8087 | 9.3343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.368 | 6.7984 | 0.99 | 0.98322 | 116.19 | 1.2138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3684 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98698 | 116.0096 | -1.1626 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3689 | 59.6835 | -0.9794 | -0.99329 | 116.0373 | -6.5781 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3683 | 60.3849 | 0.9794 | 0.98787 | 116.8087 | 9.3364 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3689 | 6.7984 | 0.99 | 0.98322 | 116.19 | 1.2137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3694 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98698 | 116.0096 | -1.1627 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3699 | 59.6814 | -0.9794 | -0.99317 | 116.0294 | -6.5835 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3693 | 60.3856 | 0.9794 | 0.98773 | 116.8055 | 9.3387 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3699 | 6.8031 | 0.99 | 0.98304 | 116.1952 | 1.2136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3704 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98698 | 116.0096 | -1.1627 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3709 | 59.6814 | -0.9794 | -0.99317 | 116.0294 | -6.5889 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3703 | 60.3856 | 0.9794 | 0.98773 | 116.8055 | 9.341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3709 | 6.8031 | 0.99 | 0.98304 | 116.1952 | 1.2135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3714 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98698 | 116.0096 | -1.1628 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3719 | 59.6814 | -0.9794 | -0.99317 | 116.0294 | -6.5942 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3713 | 60.3856 | 0.9794 | 0.98773 | 116.8055 | 9.3433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3719 | 6.8031 | 0.99 | 0.98304 | 116.1952 | 1.2134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3724 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98698 | 116.0096 | -1.1629 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3729 | 59.6814 | -0.9794 | -0.99317 | 116.0294 | -6.5996 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3723 | 60.3856 | 0.9794 | 0.98773 | 116.8055 | 9.3456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.373 | 6.8031 | 0.99 | 0.98304 | 116.1952 | 1.2133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3734 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98698 | 116.0096 | -1.163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3739 | 59.6814 | -0.9794 | -0.99317 | 116.0294 | -6.605 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3733 | 60.3856 | 0.9794 | 0.98773 | 116.8055 | 9.3479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3739 | 6.8031 | 0.99 | 0.98304 | 116.1952 | 1.2132 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3744 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98698 | 116.0096 | -1.163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3749 | 59.6814 | -0.9794 | -0.99317 | 116.0294 | -6.6104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3743 | 60.3856 | 0.9794 | 0.98773 | 116.8055 | 9.3502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3749 | 6.8031 | 0.99 | 0.98304 | 116.1952 | 1.2131 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3754 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98698 | 116.0096 | -1.1631 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3759 | 59.6814 | -0.9794 | -0.99317 | 116.0294 | -6.6158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3754 | 60.3856 | 0.9794 | 0.98773 | 116.8055 | 9.3526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3759 | 6.8031 | 0.99 | 0.98304 | 116.1952 | 1.213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3764 | 6.7607 | -0.9893 | -0.98698 | 116.0096 | -1.1632 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3769 | 59.6814 | -0.9794 | -0.99317 | 116.0294 | -6.6212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3764 | 60.3856 | 0.9794 | 0.98773 | 116.8055 | 9.3549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.377 | 6.8031 | 0.99 | 0.98304 | 116.1952 | 1.2129 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3774 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98666 | 116.0078 | -1.1633 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3779 | 59.6814 | -0.9794 | -0.99317 | 116.0294 | -6.6266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3773 | 60.3515 | 0.9794 | 0.98773 | 116.7986 | 9.3569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3779 | 6.795 | 0.99 | 0.98331 | 116.2046 | 1.2128 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3784 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98666 | 116.0078 | -1.1634 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3789 | 59.6606 | -0.9794 | -0.99306 | 116.0223 | -6.6319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3783 | 60.3515 | 0.9794 | 0.98773 | 116.7986 | 9.3589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3789 | 6.795 | 0.99 | 0.98331 | 116.2046 | 1.2126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3794 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98666 | 116.0078 | -1.1636 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3799 | 59.6606 | -0.9794 | -0.99306 | 116.0223 | -6.6373 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3793 | 60.3515 | 0.9794 | 0.98773 | 116.7986 | 9.3609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3799 | 6.795 | 0.99 | 0.98331 | 116.2046 | 1.2124 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3804 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98666 | 116.0078 | -1.1637 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3809 | 59.6606 | -0.9794 | -0.99306 | 116.0223 | -6.6426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3803 | 60.3515 | 0.9794 | 0.98773 | 116.7986 | 9.3629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.381 | 6.795 | 0.99 | 0.98331 | 116.2046 | 1.2123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3814 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98666 | 116.0078 | -1.1638 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3819 | 59.6606 | -0.9794 | -0.99306 | 116.0223 | -6.6479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3813 | 60.3515 | 0.9794 | 0.98773 | 116.7986 | 9.3649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3819 | 6.795 | 0.99 | 0.98331 | 116.2046 | 1.2121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3824 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98666 | 116.0078 | -1.1639 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3829 | 59.6606 | -0.9794 | -0.99306 | 116.0223 | -6.6533 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3823 | 60.3515 | 0.9794 | 0.98773 | 116.7986 | 9.367 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3829 | 6.795 | 0.99 | 0.98331 | 116.2046 | 1.2119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3834 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98666 | 116.0078 | -1.1641 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3839 | 59.6606 | -0.9794 | -0.99306 | 116.0223 | -6.6586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3833 | 60.3515 | 0.9794 | 0.98773 | 116.7986 | 9.369 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3839 | 6.795 | 0.99 | 0.98331 | 116.2046 | 1.2118 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3844 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98666 | 116.0078 | -1.1642 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3849 | 59.6606 | -0.9794 | -0.99306 | 116.0223 | -6.6639 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3843 | 60.3515 | 0.9794 | 0.98773 | 116.7986 | 9.371 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3849 | 6.795 | 0.99 | 0.98331 | 116.2046 | 1.2116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3854 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98691 | 116.0051 | -1.1642 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3859 | 59.6606 | -0.9794 | -0.99306 | 116.0223 | -6.6693 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3853 | 60.3662 | 0.9794 | 0.98771 | 116.8024 | 9.3729 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3859 | 6.7959 | 0.99 | 0.98325 | 116.1832 | 1.2115 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3864 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98691 | 116.0051 | -1.1641 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3869 | 59.6738 | -0.9794 | -0.99297 | 116.0129 | -6.6745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3863 | 60.3662 | 0.9794 | 0.98771 | 116.8024 | 9.3748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3869 | 6.7959 | 0.99 | 0.98325 | 116.1832 | 1.2114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3874 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98691 | 116.0051 | -1.1641 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3879 | 59.6738 | -0.9794 | -0.99297 | 116.0129 | -6.6798 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3873 | 60.3662 | 0.9794 | 0.98771 | 116.8024 | 9.3767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3879 | 6.7959 | 0.99 | 0.98325 | 116.1832 | 1.2114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3884 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98691 | 116.0051 | -1.1641 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3889 | 59.6738 | -0.9794 | -0.99297 | 116.0129 | -6.6851 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3883 | 60.3662 | 0.9794 | 0.98771 | 116.8024 | 9.3786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3889 | 6.7959 | 0.99 | 0.98325 | 116.1832 | 1.2113 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3894 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98691 | 116.0051 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3899 | 59.6738 | -0.9794 | -0.99297 | 116.0129 | -6.6903 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3894 | 60.3662 | 0.9794 | 0.98771 | 116.8024 | 9.3806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.39 | 6.7959 | 0.99 | 0.98325 | 116.1832 | 1.2112 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3904 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98691 | 116.0051 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3909 | 59.6738 | -0.9794 | -0.99297 | 116.0129 | -6.6956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3904 | 60.3662 | 0.9794 | 0.98771 | 116.8024 | 9.3825 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3909 | 6.7959 | 0.99 | 0.98325 | 116.1832 | 1.2111 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3914 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98691 | 116.0051 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3919 | 59.6738 | -0.9794 | -0.99297 | 116.0129 | -6.7009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3913 | 60.3662 | 0.9794 | 0.98771 | 116.8024 | 9.3844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3919 | 6.7959 | 0.99 | 0.98325 | 116.1832 | 1.211 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3924 | 6.7604 | -0.9893 | -0.98691 | 116.0051 | -1.1639 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3929 | 59.6738 | -0.9794 | -0.99297 | 116.0129 | -6.7061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3923 | 60.3662 | 0.9794 | 0.98771 | 116.8024 | 9.3863 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3929 | 6.7959 | 0.99 | 0.98325 | 116.1832 | 1.2109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3934 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98721 | 115.9876 | -1.1639 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3939 | 59.6738 | -0.9794 | -0.99297 | 116.0129 | -6.7114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3933 | 60.3662 | 0.9794 | 0.98771 | 116.8024 | 9.3882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.394 | 6.7959 | 0.99 | 0.98325 | 116.1832 | 1.2108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3944 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98721 | 115.9876 | -1.1639 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3949 | 59.6942 | -0.9794 | -0.99292 | 116.0092 | -6.7166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3943 | 60.4229 | 0.9794 | 0.98771 | 116.7956 | 9.3902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3949 | 6.793 | 0.99 | 0.98323 | 116.1913 | 1.2108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3954 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98721 | 115.9876 | -1.1639 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3959 | 59.6942 | -0.9794 | -0.99292 | 116.0092 | -6.7219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3953 | 60.4229 | 0.9794 | 0.98771 | 116.7956 | 9.3922 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3959 | 6.793 | 0.99 | 0.98323 | 116.1913 | 1.2107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3964 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98721 | 115.9876 | -1.1638 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3969 | 59.6942 | -0.9794 | -0.99292 | 116.0092 | -6.7271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3963 | 60.4229 | 0.9794 | 0.98771 | 116.7956 | 9.3942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3969 | 6.793 | 0.99 | 0.98323 | 116.1913 | 1.2106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3974 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98721 | 115.9876 | -1.1638 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3979 | 59.6942 | -0.9794 | -0.99292 | 116.0092 | -6.7323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3973 | 60.4229 | 0.9794 | 0.98771 | 116.7956 | 9.3962 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3979 | 6.793 | 0.99 | 0.98323 | 116.1913 | 1.2105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3984 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98721 | 115.9876 | -1.1638 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3989 | 59.6942 | -0.9794 | -0.99292 | 116.0092 | -6.7376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3983 | 60.4229 | 0.9794 | 0.98771 | 116.7956 | 9.3982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3989 | 6.793 | 0.99 | 0.98323 | 116.1913 | 1.2104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.3994 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98721 | 115.9876 | -1.1638 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.3999 | 59.6942 | -0.9794 | -0.99292 | 116.0092 | -6.7428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.3993 | 60.4229 | 0.9794 | 0.98771 | 116.7956 | 9.4002 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.3999 | 6.793 | 0.99 | 0.98323 | 116.1913 | 1.2103 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4004 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98721 | 115.9876 | -1.1637 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4009 | 59.6942 | -0.9794 | -0.99292 | 116.0092 | -6.748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4003 | 60.4229 | 0.9794 | 0.98771 | 116.7956 | 9.4022 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4009 | 6.793 | 0.99 | 0.98323 | 116.1913 | 1.2102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4014 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98721 | 115.9876 | -1.1637 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4019 | 59.6942 | -0.9794 | -0.99292 | 116.0092 | -6.7532 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4013 | 60.4229 | 0.9794 | 0.98771 | 116.7956 | 9.4042 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4019 | 6.793 | 0.99 | 0.98323 | 116.1913 | 1.2101 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4024 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98692 | 116.0091 | -1.1638 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4029 | 59.6942 | -0.9794 | -0.99292 | 116.0092 | -6.7585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4023 | 60.4175 | 0.9794 | 0.98758 | 116.8108 | 9.4067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.403 | 6.7971 | 0.99 | 0.98336 | 116.1867 | 1.21 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4034 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98692 | 116.0091 | -1.1639 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4039 | 59.6864 | -0.9794 | -0.99276 | 115.9965 | -6.7638 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4034 | 60.4175 | 0.9794 | 0.98758 | 116.8108 | 9.4091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4039 | 6.7971 | 0.99 | 0.98336 | 116.1867 | 1.2099 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4044 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98692 | 116.0091 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4049 | 59.6864 | -0.9794 | -0.99276 | 115.9965 | -6.7692 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4044 | 60.4175 | 0.9794 | 0.98758 | 116.8108 | 9.4115 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4049 | 6.7971 | 0.99 | 0.98336 | 116.1867 | 1.2098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4054 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98692 | 116.0091 | -1.1641 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4059 | 59.6864 | -0.9794 | -0.99276 | 115.9965 | -6.7745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4053 | 60.4175 | 0.9794 | 0.98758 | 116.8108 | 9.414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4059 | 6.7971 | 0.99 | 0.98336 | 116.1867 | 1.2096 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4064 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98692 | 116.0091 | -1.1642 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4069 | 59.6864 | -0.9794 | -0.99276 | 115.9965 | -6.7798 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4063 | 60.4175 | 0.9794 | 0.98758 | 116.8108 | 9.4164 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.407 | 6.7971 | 0.99 | 0.98336 | 116.1867 | 1.2095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4074 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98692 | 116.0091 | -1.1643 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4079 | 59.6864 | -0.9794 | -0.99276 | 115.9965 | -6.7852 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4073 | 60.4175 | 0.9794 | 0.98758 | 116.8108 | 9.4188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4079 | 6.7971 | 0.99 | 0.98336 | 116.1867 | 1.2094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4084 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98692 | 116.0091 | -1.1644 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4089 | 59.6864 | -0.9794 | -0.99276 | 115.9965 | -6.7905 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4083 | 60.4175 | 0.9794 | 0.98758 | 116.8108 | 9.4213 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4089 | 6.7971 | 0.99 | 0.98336 | 116.1867 | 1.2093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4094 | 6.7759 | -0.9893 | -0.98692 | 116.0091 | -1.1646 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4099 | 59.6864 | -0.9794 | -0.99276 | 115.9965 | -6.7959 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4093 | 60.4175 | 0.9794 | 0.98758 | 116.8108 | 9.4237 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4099 | 6.7971 | 0.99 | 0.98336 | 116.1867 | 1.2092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4104 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98696 | 116.0054 | -1.1646 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4109 | 59.6864 | -0.9794 | -0.99276 | 115.9965 | -6.8012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4103 | 60.4131 | 0.9794 | 0.98747 | 116.8336 | 9.4265 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4109 | 6.8019 | 0.99 | 0.9833 | 116.1696 | 1.2091 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4114 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98696 | 116.0054 | -1.1647 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4119 | 59.6969 | -0.9794 | -0.9926 | 115.984 | -6.8066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4113 | 60.4131 | 0.9794 | 0.98747 | 116.8336 | 9.4293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4119 | 6.8019 | 0.99 | 0.9833 | 116.1696 | 1.209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4124 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98696 | 116.0054 | -1.1648 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4129 | 59.6969 | -0.9794 | -0.9926 | 115.984 | -6.812 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4123 | 60.4131 | 0.9794 | 0.98747 | 116.8336 | 9.432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4129 | 6.8019 | 0.99 | 0.9833 | 116.1696 | 1.2089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4134 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98696 | 116.0054 | -1.1648 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4139 | 59.6969 | -0.9794 | -0.9926 | 115.984 | -6.8174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4133 | 60.4131 | 0.9794 | 0.98747 | 116.8336 | 9.4348 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4139 | 6.8019 | 0.99 | 0.9833 | 116.1696 | 1.2088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4144 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98696 | 116.0054 | -1.1649 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4149 | 59.6969 | -0.9794 | -0.9926 | 115.984 | -6.8228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4143 | 60.4131 | 0.9794 | 0.98747 | 116.8336 | 9.4376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4149 | 6.8019 | 0.99 | 0.9833 | 116.1696 | 1.2087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4154 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98696 | 116.0054 | -1.165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4159 | 59.6969 | -0.9794 | -0.9926 | 115.984 | -6.8282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4153 | 60.4131 | 0.9794 | 0.98747 | 116.8336 | 9.4404 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.416 | 6.8019 | 0.99 | 0.9833 | 116.1696 | 1.2086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4164 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98696 | 116.0054 | -1.165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4169 | 59.6969 | -0.9794 | -0.9926 | 115.984 | -6.8336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4163 | 60.4131 | 0.9794 | 0.98747 | 116.8336 | 9.4432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4169 | 6.8019 | 0.99 | 0.9833 | 116.1696 | 1.2085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4174 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98696 | 116.0054 | -1.1651 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4179 | 59.6969 | -0.9794 | -0.9926 | 115.984 | -6.839 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4174 | 60.4131 | 0.9794 | 0.98747 | 116.8336 | 9.446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4179 | 6.8019 | 0.99 | 0.9833 | 116.1696 | 1.2085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4184 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98723 | 115.9901 | -1.1651 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4189 | 59.6969 | -0.9794 | -0.9926 | 115.984 | -6.8444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4184 | 60.4131 | 0.9794 | 0.98747 | 116.8336 | 9.4487 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4189 | 6.8019 | 0.99 | 0.9833 | 116.1696 | 1.2084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4194 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98723 | 115.9901 | -1.165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4199 | 59.7285 | -0.9794 | -0.99267 | 116.0014 | -6.8495 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4193 | 60.4271 | 0.9794 | 0.98745 | 116.826 | 9.4514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.42 | 6.7986 | 0.99 | 0.98326 | 116.1878 | 1.2083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4204 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98723 | 115.9901 | -1.165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4209 | 59.7285 | -0.9794 | -0.99267 | 116.0014 | -6.8546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4203 | 60.4271 | 0.9794 | 0.98745 | 116.826 | 9.454 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4209 | 6.7986 | 0.99 | 0.98326 | 116.1878 | 1.2083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4214 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98723 | 115.9901 | -1.1649 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4219 | 59.7285 | -0.9794 | -0.99267 | 116.0014 | -6.8597 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4213 | 60.4271 | 0.9794 | 0.98745 | 116.826 | 9.4566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4219 | 6.7986 | 0.99 | 0.98326 | 116.1878 | 1.2082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4224 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98723 | 115.9901 | -1.1649 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4229 | 59.7285 | -0.9794 | -0.99267 | 116.0014 | -6.8649 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4223 | 60.4271 | 0.9794 | 0.98745 | 116.826 | 9.4592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4229 | 6.7986 | 0.99 | 0.98326 | 116.1878 | 1.2081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4234 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98723 | 115.9901 | -1.1648 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4239 | 59.7285 | -0.9794 | -0.99267 | 116.0014 | -6.87 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4233 | 60.4271 | 0.9794 | 0.98745 | 116.826 | 9.4618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.424 | 6.7986 | 0.99 | 0.98326 | 116.1878 | 1.2081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4244 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98723 | 115.9901 | -1.1648 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4249 | 59.7285 | -0.9794 | -0.99267 | 116.0014 | -6.8751 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4243 | 60.4271 | 0.9794 | 0.98745 | 116.826 | 9.4644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4249 | 6.7986 | 0.99 | 0.98326 | 116.1878 | 1.208 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4254 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98723 | 115.9901 | -1.1647 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4259 | 59.7285 | -0.9794 | -0.99267 | 116.0014 | -6.8802 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4253 | 60.4271 | 0.9794 | 0.98745 | 116.826 | 9.467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4259 | 6.7986 | 0.99 | 0.98326 | 116.1878 | 1.208 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4264 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98723 | 115.9901 | -1.1647 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4269 | 59.7285 | -0.9794 | -0.99267 | 116.0014 | -6.8853 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4263 | 60.4271 | 0.9794 | 0.98745 | 116.826 | 9.4696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4269 | 6.7986 | 0.99 | 0.98326 | 116.1878 | 1.2079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4274 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98739 | 116.0116 | -1.1646 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4279 | 59.7285 | -0.9794 | -0.99267 | 116.0014 | -6.8904 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4273 | 60.4347 | 0.9794 | 0.98736 | 116.8124 | 9.4722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4279 | 6.8023 | 0.99 | 0.98343 | 116.1838 | 1.2078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4284 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98739 | 116.0116 | -1.1645 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4289 | 59.7508 | -0.9794 | -0.99266 | 116.0016 | -6.8953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4283 | 60.4347 | 0.9794 | 0.98736 | 116.8124 | 9.4748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.429 | 6.8023 | 0.99 | 0.98343 | 116.1838 | 1.2078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4294 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98739 | 116.0116 | -1.1644 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4299 | 59.7508 | -0.9794 | -0.99266 | 116.0016 | -6.9002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4293 | 60.4347 | 0.9794 | 0.98736 | 116.8124 | 9.4774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4299 | 6.8023 | 0.99 | 0.98343 | 116.1838 | 1.2077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4304 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98739 | 116.0116 | -1.1643 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4309 | 59.7508 | -0.9794 | -0.99266 | 116.0016 | -6.905 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4303 | 60.4347 | 0.9794 | 0.98736 | 116.8124 | 9.48 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4309 | 6.8023 | 0.99 | 0.98343 | 116.1838 | 1.2076 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4314 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98739 | 116.0116 | -1.1641 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4319 | 59.7508 | -0.9794 | -0.99266 | 116.0016 | -6.9099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4314 | 60.4347 | 0.9794 | 0.98736 | 116.8124 | 9.4826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4319 | 6.8023 | 0.99 | 0.98343 | 116.1838 | 1.2075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4324 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98739 | 116.0116 | -1.164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4329 | 59.7508 | -0.9794 | -0.99266 | 116.0016 | -6.9148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4324 | 60.4347 | 0.9794 | 0.98736 | 116.8124 | 9.4852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.433 | 6.8023 | 0.99 | 0.98343 | 116.1838 | 1.2074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4334 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98739 | 116.0116 | -1.1639 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4339 | 59.7508 | -0.9794 | -0.99266 | 116.0016 | -6.9197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4333 | 60.4347 | 0.9794 | 0.98736 | 116.8124 | 9.4877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4339 | 6.8023 | 0.99 | 0.98343 | 116.1838 | 1.2074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4344 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98739 | 116.0116 | -1.1638 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4349 | 59.7508 | -0.9794 | -0.99266 | 116.0016 | -6.9246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4343 | 60.4347 | 0.9794 | 0.98736 | 116.8124 | 9.4903 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4349 | 6.8023 | 0.99 | 0.98343 | 116.1838 | 1.2073 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4354 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98735 | 115.9964 | -1.1637 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4359 | 59.7508 | -0.9794 | -0.99266 | 116.0016 | -6.9294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4353 | 60.4015 | 0.9794 | 0.98724 | 116.8087 | 9.493 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4359 | 6.7946 | 0.99 | 0.9834 | 116.1787 | 1.2072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4364 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98735 | 115.9964 | -1.1636 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4369 | 59.7072 | -0.9794 | -0.99269 | 115.9877 | -6.9342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4363 | 60.4015 | 0.9794 | 0.98724 | 116.8087 | 9.4956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.437 | 6.7946 | 0.99 | 0.9834 | 116.1787 | 1.2071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4374 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98735 | 115.9964 | -1.1634 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4379 | 59.7072 | -0.9794 | -0.99269 | 115.9877 | -6.9389 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4373 | 60.4015 | 0.9794 | 0.98724 | 116.8087 | 9.4982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4379 | 6.7946 | 0.99 | 0.9834 | 116.1787 | 1.2071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4384 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98735 | 115.9964 | -1.1633 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4389 | 59.7072 | -0.9794 | -0.99269 | 115.9877 | -6.9436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4383 | 60.4015 | 0.9794 | 0.98724 | 116.8087 | 9.5008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4389 | 6.7946 | 0.99 | 0.9834 | 116.1787 | 1.207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4394 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98735 | 115.9964 | -1.1632 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4399 | 59.7072 | -0.9794 | -0.99269 | 115.9877 | -6.9483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4393 | 60.4015 | 0.9794 | 0.98724 | 116.8087 | 9.5035 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4399 | 6.7946 | 0.99 | 0.9834 | 116.1787 | 1.2069 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4404 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98735 | 115.9964 | -1.1631 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4409 | 59.7072 | -0.9794 | -0.99269 | 115.9877 | -6.9531 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4403 | 60.4015 | 0.9794 | 0.98724 | 116.8087 | 9.5061 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4409 | 6.7946 | 0.99 | 0.9834 | 116.1787 | 1.2068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4414 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98735 | 115.9964 | -1.163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4419 | 59.7072 | -0.9794 | -0.99269 | 115.9877 | -6.9578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4413 | 60.4015 | 0.9794 | 0.98724 | 116.8087 | 9.5087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.442 | 6.7946 | 0.99 | 0.9834 | 116.1787 | 1.2068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4424 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98735 | 115.9964 | -1.1628 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4429 | 59.7072 | -0.9794 | -0.99269 | 115.9877 | -6.9625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4423 | 60.4015 | 0.9794 | 0.98724 | 116.8087 | 9.5113 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4429 | 6.7946 | 0.99 | 0.9834 | 116.1787 | 1.2067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4434 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98738 | 115.9781 | -1.1627 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4439 | 59.7072 | -0.9794 | -0.99269 | 115.9877 | -6.9673 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4433 | 60.4015 | 0.9794 | 0.98724 | 116.8087 | 9.514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4439 | 6.7946 | 0.99 | 0.9834 | 116.1787 | 1.2066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4444 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98738 | 115.9781 | -1.1625 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4449 | 59.6699 | -0.9794 | -0.99262 | 115.974 | -6.9719 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4443 | 60.4136 | 0.9794 | 0.98724 | 116.8141 | 9.5166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4449 | 6.79 | 0.99 | 0.98325 | 116.1783 | 1.2065 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4454 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98738 | 115.9781 | -1.1624 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4459 | 59.6699 | -0.9794 | -0.99262 | 115.974 | -6.9766 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4454 | 60.4136 | 0.9794 | 0.98724 | 116.8141 | 9.5193 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.446 | 6.79 | 0.99 | 0.98325 | 116.1783 | 1.2064 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4464 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98738 | 115.9781 | -1.1622 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4469 | 59.6699 | -0.9794 | -0.99262 | 115.974 | -6.9812 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4464 | 60.4136 | 0.9794 | 0.98724 | 116.8141 | 9.522 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4469 | 6.79 | 0.99 | 0.98325 | 116.1783 | 1.2063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4474 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98738 | 115.9781 | -1.1621 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4479 | 59.6699 | -0.9794 | -0.99262 | 115.974 | -6.9859 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4473 | 60.4136 | 0.9794 | 0.98724 | 116.8141 | 9.5247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4479 | 6.79 | 0.99 | 0.98325 | 116.1783 | 1.2062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4484 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98738 | 115.9781 | -1.1619 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4489 | 59.6699 | -0.9794 | -0.99262 | 115.974 | -6.9906 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4483 | 60.4136 | 0.9794 | 0.98724 | 116.8141 | 9.5274 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4489 | 6.79 | 0.99 | 0.98325 | 116.1783 | 1.2061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4494 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98738 | 115.9781 | -1.1618 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4499 | 59.6699 | -0.9794 | -0.99262 | 115.974 | -6.9952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4493 | 60.4136 | 0.9794 | 0.98724 | 116.8141 | 9.5301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.45 | 6.79 | 0.99 | 0.98325 | 116.1783 | 1.206 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4504 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98738 | 115.9781 | -1.1616 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4509 | 59.6699 | -0.9794 | -0.99262 | 115.974 | -6.9999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4503 | 60.4136 | 0.9794 | 0.98724 | 116.8141 | 9.5328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4509 | 6.79 | 0.99 | 0.98325 | 116.1783 | 1.2059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4514 | 6.7674 | -0.9893 | -0.98738 | 115.9781 | -1.1615 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4519 | 59.6699 | -0.9794 | -0.99262 | 115.974 | -7.0045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4513 | 60.4136 | 0.9794 | 0.98724 | 116.8141 | 9.5355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4519 | 6.79 | 0.99 | 0.98325 | 116.1783 | 1.2058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4524 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98701 | 116.0046 | -1.1614 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4529 | 59.6699 | -0.9794 | -0.99262 | 115.974 | -7.0092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4523 | 60.4454 | 0.9794 | 0.9873 | 116.8149 | 9.538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4529 | 6.7936 | 0.99 | 0.98335 | 116.176 | 1.2057 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4534 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98701 | 116.0046 | -1.1613 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4539 | 59.6771 | -0.9794 | -0.99245 | 115.9584 | -7.0142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4533 | 60.4454 | 0.9794 | 0.9873 | 116.8149 | 9.5405 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4539 | 6.7936 | 0.99 | 0.98335 | 116.176 | 1.2056 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4544 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98701 | 116.0046 | -1.1613 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4549 | 59.6771 | -0.9794 | -0.99245 | 115.9584 | -7.0191 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4543 | 60.4454 | 0.9794 | 0.9873 | 116.8149 | 9.543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4549 | 6.7936 | 0.99 | 0.98335 | 116.176 | 1.2055 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4554 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98701 | 116.0046 | -1.1612 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4559 | 59.6771 | -0.9794 | -0.99245 | 115.9584 | -7.0241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4553 | 60.4454 | 0.9794 | 0.9873 | 116.8149 | 9.5456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4559 | 6.7936 | 0.99 | 0.98335 | 116.176 | 1.2053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4564 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98701 | 116.0046 | -1.1611 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4569 | 59.6771 | -0.9794 | -0.99245 | 115.9584 | -7.0291 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4563 | 60.4454 | 0.9794 | 0.9873 | 116.8149 | 9.5481 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4569 | 6.7936 | 0.99 | 0.98335 | 116.176 | 1.2052 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4574 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98701 | 116.0046 | -1.1611 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4579 | 59.6771 | -0.9794 | -0.99245 | 115.9584 | -7.0341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4573 | 60.4454 | 0.9794 | 0.9873 | 116.8149 | 9.5506 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4579 | 6.7936 | 0.99 | 0.98335 | 116.176 | 1.2051 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4584 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98701 | 116.0046 | -1.161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4589 | 59.6771 | -0.9794 | -0.99245 | 115.9584 | -7.0391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4583 | 60.4454 | 0.9794 | 0.9873 | 116.8149 | 9.5532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.459 | 6.7936 | 0.99 | 0.98335 | 116.176 | 1.205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4594 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98701 | 116.0046 | -1.1609 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4599 | 59.6771 | -0.9794 | -0.99245 | 115.9584 | -7.044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4594 | 60.4454 | 0.9794 | 0.9873 | 116.8149 | 9.5557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4599 | 6.7936 | 0.99 | 0.98335 | 116.176 | 1.2049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4604 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98704 | 116.0152 | -1.1609 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4609 | 59.6771 | -0.9794 | -0.99245 | 115.9584 | -7.049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4604 | 60.4198 | 0.9794 | 0.98712 | 116.8354 | 9.5586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4609 | 6.7991 | 0.99 | 0.9835 | 116.1857 | 1.2048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4614 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98704 | 116.0152 | -1.1609 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4619 | 59.6621 | -0.9794 | -0.99243 | 115.9543 | -7.0539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4613 | 60.4198 | 0.9794 | 0.98712 | 116.8354 | 9.5615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4619 | 6.7991 | 0.99 | 0.9835 | 116.1857 | 1.2046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4624 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98704 | 116.0152 | -1.1609 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4629 | 59.6621 | -0.9794 | -0.99243 | 115.9543 | -7.0588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4623 | 60.4198 | 0.9794 | 0.98712 | 116.8354 | 9.5644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.463 | 6.7991 | 0.99 | 0.9835 | 116.1857 | 1.2045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4634 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98704 | 116.0152 | -1.161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4639 | 59.6621 | -0.9794 | -0.99243 | 115.9543 | -7.0637 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4633 | 60.4198 | 0.9794 | 0.98712 | 116.8354 | 9.5672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4639 | 6.7991 | 0.99 | 0.9835 | 116.1857 | 1.2044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4644 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98704 | 116.0152 | -1.161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4649 | 59.6621 | -0.9794 | -0.99243 | 115.9543 | -7.0686 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4643 | 60.4198 | 0.9794 | 0.98712 | 116.8354 | 9.5701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4649 | 6.7991 | 0.99 | 0.9835 | 116.1857 | 1.2043 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4654 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98704 | 116.0152 | -1.161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4659 | 59.6621 | -0.9794 | -0.99243 | 115.9543 | -7.0735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4653 | 60.4198 | 0.9794 | 0.98712 | 116.8354 | 9.573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4659 | 6.7991 | 0.99 | 0.9835 | 116.1857 | 1.2042 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4664 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98704 | 116.0152 | -1.161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4669 | 59.6621 | -0.9794 | -0.99243 | 115.9543 | -7.0784 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4663 | 60.4198 | 0.9794 | 0.98712 | 116.8354 | 9.5759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4669 | 6.7991 | 0.99 | 0.9835 | 116.1857 | 1.2041 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4674 | 6.7704 | -0.9893 | -0.98704 | 116.0152 | -1.161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4679 | 59.6621 | -0.9794 | -0.99243 | 115.9543 | -7.0833 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4673 | 60.4198 | 0.9794 | 0.98712 | 116.8354 | 9.5788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4679 | 6.7991 | 0.99 | 0.9835 | 116.1857 | 1.204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4684 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9967 | -1.161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4689 | 59.6621 | -0.9794 | -0.99243 | 115.9543 | -7.0882 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4683 | 60.4198 | 0.9794 | 0.98712 | 116.8354 | 9.5817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4689 | 6.7991 | 0.99 | 0.9835 | 116.1857 | 1.2039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4694 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9967 | -1.1609 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4699 | 59.6557 | -0.9794 | -0.99234 | 115.9565 | -7.0932 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4693 | 60.4223 | 0.9794 | 0.98702 | 116.8507 | 9.5849 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4699 | 6.8018 | 0.99 | 0.98335 | 116.1835 | 1.2038 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4704 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9967 | -1.1609 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4709 | 59.6557 | -0.9794 | -0.99234 | 115.9565 | -7.0982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4703 | 60.4223 | 0.9794 | 0.98702 | 116.8507 | 9.5881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4709 | 6.8018 | 0.99 | 0.98335 | 116.1835 | 1.2037 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4714 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9967 | -1.1609 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4719 | 59.6557 | -0.9794 | -0.99234 | 115.9565 | -7.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4713 | 60.4223 | 0.9794 | 0.98702 | 116.8507 | 9.5913 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.472 | 6.8018 | 0.99 | 0.98335 | 116.1835 | 1.2036 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4724 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9967 | -1.1609 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4729 | 59.6557 | -0.9794 | -0.99234 | 115.9565 | -7.1082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4723 | 60.4223 | 0.9794 | 0.98702 | 116.8507 | 9.5945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4729 | 6.8018 | 0.99 | 0.98335 | 116.1835 | 1.2035 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4734 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9967 | -1.1608 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4739 | 59.6557 | -0.9794 | -0.99234 | 115.9565 | -7.1132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4734 | 60.4223 | 0.9794 | 0.98702 | 116.8507 | 9.5977 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4739 | 6.8018 | 0.99 | 0.98335 | 116.1835 | 1.2034 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4744 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9967 | -1.1608 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4749 | 59.6557 | -0.9794 | -0.99234 | 115.9565 | -7.1182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4743 | 60.4223 | 0.9794 | 0.98702 | 116.8507 | 9.6009 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4749 | 6.8018 | 0.99 | 0.98335 | 116.1835 | 1.2033 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4754 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9967 | -1.1608 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4759 | 59.6557 | -0.9794 | -0.99234 | 115.9565 | -7.1232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4753 | 60.4223 | 0.9794 | 0.98702 | 116.8507 | 9.6041 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.476 | 6.8018 | 0.99 | 0.98335 | 116.1835 | 1.2032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4764 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98729 | 115.9967 | -1.1608 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4769 | 59.6557 | -0.9794 | -0.99234 | 115.9565 | -7.1282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4763 | 60.4223 | 0.9794 | 0.98702 | 116.8507 | 9.6073 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4769 | 6.8018 | 0.99 | 0.98335 | 116.1835 | 1.2031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4774 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98712 | 116.0004 | -1.1607 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4779 | 59.6557 | -0.9794 | -0.99234 | 115.9565 | -7.1332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4773 | 60.4484 | 0.9794 | 0.98697 | 116.8568 | 9.6104 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4779 | 6.7991 | 0.99 | 0.9833 | 116.1757 | 1.203 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4784 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98712 | 116.0004 | -1.1607 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4789 | 59.645 | -0.9794 | -0.99218 | 115.9542 | -7.1384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4783 | 60.4484 | 0.9794 | 0.98697 | 116.8568 | 9.6134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4789 | 6.7991 | 0.99 | 0.9833 | 116.1757 | 1.2028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4794 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98712 | 116.0004 | -1.1606 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4799 | 59.645 | -0.9794 | -0.99218 | 115.9542 | -7.1435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4793 | 60.4484 | 0.9794 | 0.98697 | 116.8568 | 9.6165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4799 | 6.7991 | 0.99 | 0.9833 | 116.1757 | 1.2027 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4804 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98712 | 116.0004 | -1.1606 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4809 | 59.645 | -0.9794 | -0.99218 | 115.9542 | -7.1487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4803 | 60.4484 | 0.9794 | 0.98697 | 116.8568 | 9.6195 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4809 | 6.7991 | 0.99 | 0.9833 | 116.1757 | 1.2026 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4814 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98712 | 116.0004 | -1.1605 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4819 | 59.645 | -0.9794 | -0.99218 | 115.9542 | -7.1538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4813 | 60.4484 | 0.9794 | 0.98697 | 116.8568 | 9.6225 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4819 | 6.7991 | 0.99 | 0.9833 | 116.1757 | 1.2025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4824 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98712 | 116.0004 | -1.1605 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4829 | 59.645 | -0.9794 | -0.99218 | 115.9542 | -7.1589 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4823 | 60.4484 | 0.9794 | 0.98697 | 116.8568 | 9.6256 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4829 | 6.7991 | 0.99 | 0.9833 | 116.1757 | 1.2024 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4834 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98712 | 116.0004 | -1.1604 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4839 | 59.645 | -0.9794 | -0.99218 | 115.9542 | -7.1641 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4833 | 60.4484 | 0.9794 | 0.98697 | 116.8568 | 9.6286 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4839 | 6.7991 | 0.99 | 0.9833 | 116.1757 | 1.2023 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4844 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98712 | 116.0004 | -1.1604 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4849 | 59.645 | -0.9794 | -0.99218 | 115.9542 | -7.1692 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4843 | 60.4484 | 0.9794 | 0.98697 | 116.8568 | 9.6316 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.485 | 6.7991 | 0.99 | 0.9833 | 116.1757 | 1.2021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4854 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98709 | 116.0029 | -1.1604 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4859 | 59.645 | -0.9794 | -0.99218 | 115.9542 | -7.1744 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4853 | 60.4138 | 0.9794 | 0.98694 | 116.8509 | 9.6345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4859 | 6.8032 | 0.99 | 0.98339 | 116.1837 | 1.2021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4864 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98709 | 116.0029 | -1.1604 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4869 | 59.6483 | -0.9794 | -0.99209 | 115.9675 | -7.1794 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4864 | 60.4138 | 0.9794 | 0.98694 | 116.8509 | 9.6373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4869 | 6.8032 | 0.99 | 0.98339 | 116.1837 | 1.202 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4874 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98709 | 116.0029 | -1.1604 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4879 | 59.6483 | -0.9794 | -0.99209 | 115.9675 | -7.1844 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4874 | 60.4138 | 0.9794 | 0.98694 | 116.8509 | 9.6402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4879 | 6.8032 | 0.99 | 0.98339 | 116.1837 | 1.202 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4884 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98709 | 116.0029 | -1.1605 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4889 | 59.6483 | -0.9794 | -0.99209 | 115.9675 | -7.1895 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4883 | 60.4138 | 0.9794 | 0.98694 | 116.8509 | 9.6431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.489 | 6.8032 | 0.99 | 0.98339 | 116.1837 | 1.2019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4894 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98709 | 116.0029 | -1.1605 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4899 | 59.6483 | -0.9794 | -0.99209 | 115.9675 | -7.1945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4893 | 60.4138 | 0.9794 | 0.98694 | 116.8509 | 9.6459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4899 | 6.8032 | 0.99 | 0.98339 | 116.1837 | 1.2018 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4904 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98709 | 116.0029 | -1.1605 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4909 | 59.6483 | -0.9794 | -0.99209 | 115.9675 | -7.1995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4903 | 60.4138 | 0.9794 | 0.98694 | 116.8509 | 9.6488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4909 | 6.8032 | 0.99 | 0.98339 | 116.1837 | 1.2018 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4914 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98709 | 116.0029 | -1.1605 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4919 | 59.6483 | -0.9794 | -0.99209 | 115.9675 | -7.2045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4913 | 60.4138 | 0.9794 | 0.98694 | 116.8509 | 9.6516 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4919 | 6.8032 | 0.99 | 0.98339 | 116.1837 | 1.2017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4924 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98709 | 116.0029 | -1.1605 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4929 | 59.6483 | -0.9794 | -0.99209 | 115.9675 | -7.2096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4923 | 60.4138 | 0.9794 | 0.98694 | 116.8509 | 9.6545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.493 | 6.8032 | 0.99 | 0.98339 | 116.1837 | 1.2016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4934 | 6.7685 | -0.9893 | -0.98732 | 115.9949 | -1.1605 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4939 | 59.6483 | -0.9794 | -0.99209 | 115.9675 | -7.2146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4933 | 60.4138 | 0.9794 | 0.98694 | 116.8509 | 9.6574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4939 | 6.8032 | 0.99 | 0.98339 | 116.1837 | 1.2016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4944 | 6.7685 | -0.9893 | -0.98732 | 115.9949 | -1.1605 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4949 | 59.6683 | -0.9794 | -0.99204 | 115.9796 | -7.2194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4943 | 60.3837 | 0.9794 | 0.98701 | 116.838 | 9.6598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4949 | 6.8017 | 0.99 | 0.98342 | 116.196 | 1.2015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4954 | 6.7685 | -0.9893 | -0.98732 | 115.9949 | -1.1606 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4959 | 59.6683 | -0.9794 | -0.99204 | 115.9796 | -7.2243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4953 | 60.3837 | 0.9794 | 0.98701 | 116.838 | 9.6622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4959 | 6.8017 | 0.99 | 0.98342 | 116.196 | 1.2014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4964 | 6.7685 | -0.9893 | -0.98732 | 115.9949 | -1.1606 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4969 | 59.6683 | -0.9794 | -0.99204 | 115.9796 | -7.2291 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4963 | 60.3837 | 0.9794 | 0.98701 | 116.838 | 9.6646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4969 | 6.8017 | 0.99 | 0.98342 | 116.196 | 1.2013 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4974 | 6.7685 | -0.9893 | -0.98732 | 115.9949 | -1.1606 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4979 | 59.6683 | -0.9794 | -0.99204 | 115.9796 | -7.2339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4973 | 60.3837 | 0.9794 | 0.98701 | 116.838 | 9.667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.498 | 6.8017 | 0.99 | 0.98342 | 116.196 | 1.2012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4984 | 6.7685 | -0.9893 | -0.98732 | 115.9949 | -1.1606 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4989 | 59.6683 | -0.9794 | -0.99204 | 115.9796 | -7.2387 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4983 | 60.3837 | 0.9794 | 0.98701 | 116.838 | 9.6694 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4989 | 6.8017 | 0.99 | 0.98342 | 116.196 | 1.2011 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.4994 | 6.7685 | -0.9893 | -0.98732 | 115.9949 | -1.1606 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.4999 | 59.6683 | -0.9794 | -0.99204 | 115.9796 | -7.2436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.4993 | 60.3837 | 0.9794 | 0.98701 | 116.838 | 9.6718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.4999 | 6.8017 | 0.99 | 0.98342 | 116.196 | 1.201 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5004 | 6.7685 | -0.9893 | -0.98732 | 115.9949 | -1.1606 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5009 | 59.6683 | -0.9794 | -0.99204 | 115.9796 | -7.2484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5004 | 60.3837 | 0.9794 | 0.98701 | 116.838 | 9.6741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5009 | 6.8017 | 0.99 | 0.98342 | 116.196 | 1.2009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5014 | 6.7685 | -0.9893 | -0.98732 | 115.9949 | -1.1607 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5019 | 59.6683 | -0.9794 | -0.99204 | 115.9796 | -7.2532 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5014 | 60.3837 | 0.9794 | 0.98701 | 116.838 | 9.6765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.502 | 6.8017 | 0.99 | 0.98342 | 116.196 | 1.2008 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5024 | 6.7756 | -0.9893 | -0.98727 | 115.9947 | -1.1607 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5029 | 59.6683 | -0.9794 | -0.99204 | 115.9796 | -7.2581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5023 | 60.4359 | 0.9794 | 0.98704 | 116.8492 | 9.6789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5029 | 6.7952 | 0.99 | 0.98329 | 116.1973 | 1.2007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5034 | 6.7756 | -0.9893 | -0.98727 | 115.9947 | -1.1607 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5039 | 59.6871 | -0.9794 | -0.99184 | 115.9696 | -7.2632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5033 | 60.4359 | 0.9794 | 0.98704 | 116.8492 | 9.6813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5039 | 6.7952 | 0.99 | 0.98329 | 116.1973 | 1.2007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5044 | 6.7756 | -0.9893 | -0.98727 | 115.9947 | -1.1607 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5049 | 59.6871 | -0.9794 | -0.99184 | 115.9696 | -7.2683 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5043 | 60.4359 | 0.9794 | 0.98704 | 116.8492 | 9.6837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5049 | 6.7952 | 0.99 | 0.98329 | 116.1973 | 1.2007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5054 | 6.7756 | -0.9893 | -0.98727 | 115.9947 | -1.1607 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5059 | 59.6871 | -0.9794 | -0.99184 | 115.9696 | -7.2734 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5053 | 60.4359 | 0.9794 | 0.98704 | 116.8492 | 9.686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.506 | 6.7952 | 0.99 | 0.98329 | 116.1973 | 1.2006 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5064 | 6.7756 | -0.9893 | -0.98727 | 115.9947 | -1.1608 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5069 | 59.6871 | -0.9794 | -0.99184 | 115.9696 | -7.2785 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5063 | 60.4359 | 0.9794 | 0.98704 | 116.8492 | 9.6884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5069 | 6.7952 | 0.99 | 0.98329 | 116.1973 | 1.2006 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5074 | 6.7756 | -0.9893 | -0.98727 | 115.9947 | -1.1608 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5079 | 59.6871 | -0.9794 | -0.99184 | 115.9696 | -7.2836 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5073 | 60.4359 | 0.9794 | 0.98704 | 116.8492 | 9.6908 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5079 | 6.7952 | 0.99 | 0.98329 | 116.1973 | 1.2005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5084 | 6.7756 | -0.9893 | -0.98727 | 115.9947 | -1.1608 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5089 | 59.6871 | -0.9794 | -0.99184 | 115.9696 | -7.2887 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5083 | 60.4359 | 0.9794 | 0.98704 | 116.8492 | 9.6932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5089 | 6.7952 | 0.99 | 0.98329 | 116.1973 | 1.2005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5094 | 6.7756 | -0.9893 | -0.98727 | 115.9947 | -1.1608 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5099 | 59.6871 | -0.9794 | -0.99184 | 115.9696 | -7.2938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5093 | 60.4359 | 0.9794 | 0.98704 | 116.8492 | 9.6955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5099 | 6.7952 | 0.99 | 0.98329 | 116.1973 | 1.2005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5104 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98695 | 116.0029 | -1.1609 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5109 | 59.6871 | -0.9794 | -0.99184 | 115.9696 | -7.2989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5103 | 60.4524 | 0.9794 | 0.98697 | 116.8516 | 9.698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5109 | 6.7953 | 0.99 | 0.98328 | 116.1881 | 1.2004 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5114 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98695 | 116.0029 | -1.1609 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5119 | 59.6807 | -0.9794 | -0.99175 | 115.9671 | -7.304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5113 | 60.4524 | 0.9794 | 0.98697 | 116.8516 | 9.7004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5119 | 6.7953 | 0.99 | 0.98328 | 116.1881 | 1.2004 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5124 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98695 | 116.0029 | -1.161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5129 | 59.6807 | -0.9794 | -0.99175 | 115.9671 | -7.3091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5123 | 60.4524 | 0.9794 | 0.98697 | 116.8516 | 9.7028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5129 | 6.7953 | 0.99 | 0.98328 | 116.1881 | 1.2004 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5134 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98695 | 116.0029 | -1.161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5139 | 59.6807 | -0.9794 | -0.99175 | 115.9671 | -7.3142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5133 | 60.4524 | 0.9794 | 0.98697 | 116.8516 | 9.7052 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5139 | 6.7953 | 0.99 | 0.98328 | 116.1881 | 1.2004 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5144 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98695 | 116.0029 | -1.1611 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5149 | 59.6807 | -0.9794 | -0.99175 | 115.9671 | -7.3194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5144 | 60.4524 | 0.9794 | 0.98697 | 116.8516 | 9.7077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.515 | 6.7953 | 0.99 | 0.98328 | 116.1881 | 1.2004 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5154 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98695 | 116.0029 | -1.1611 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5159 | 59.6807 | -0.9794 | -0.99175 | 115.9671 | -7.3245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5154 | 60.4524 | 0.9794 | 0.98697 | 116.8516 | 9.7101 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5159 | 6.7953 | 0.99 | 0.98328 | 116.1881 | 1.2003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5164 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98695 | 116.0029 | -1.1612 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5169 | 59.6807 | -0.9794 | -0.99175 | 115.9671 | -7.3296 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5163 | 60.4524 | 0.9794 | 0.98697 | 116.8516 | 9.7125 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5169 | 6.7953 | 0.99 | 0.98328 | 116.1881 | 1.2003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5174 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98695 | 116.0029 | -1.1612 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5179 | 59.6807 | -0.9794 | -0.99175 | 115.9671 | -7.3347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5173 | 60.4524 | 0.9794 | 0.98697 | 116.8516 | 9.715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5179 | 6.7953 | 0.99 | 0.98328 | 116.1881 | 1.2003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5184 | 6.762 | -0.9893 | -0.98702 | 116.0116 | -1.1612 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5189 | 59.6807 | -0.9794 | -0.99175 | 115.9671 | -7.3399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5183 | 60.4524 | 0.9794 | 0.98697 | 116.8516 | 9.7174 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.519 | 6.7953 | 0.99 | 0.98328 | 116.1881 | 1.2003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5194 | 6.762 | -0.9893 | -0.98702 | 116.0116 | -1.1612 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5199 | 59.6935 | -0.9794 | -0.99176 | 115.9504 | -7.3445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5193 | 60.4335 | 0.9794 | 0.98679 | 116.8549 | 9.7199 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5199 | 6.8022 | 0.99 | 0.98357 | 116.1685 | 1.2001 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5204 | 6.762 | -0.9893 | -0.98702 | 116.0116 | -1.1612 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5209 | 59.6935 | -0.9794 | -0.99176 | 115.9504 | -7.3491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5203 | 60.4335 | 0.9794 | 0.98679 | 116.8549 | 9.7224 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5209 | 6.8022 | 0.99 | 0.98357 | 116.1685 | 1.2 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5214 | 6.762 | -0.9893 | -0.98702 | 116.0116 | -1.1612 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5219 | 59.6935 | -0.9794 | -0.99176 | 115.9504 | -7.3538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5213 | 60.4335 | 0.9794 | 0.98679 | 116.8549 | 9.7249 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5219 | 6.8022 | 0.99 | 0.98357 | 116.1685 | 1.1999 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5224 | 6.762 | -0.9893 | -0.98702 | 116.0116 | -1.1612 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5229 | 59.6935 | -0.9794 | -0.99176 | 115.9504 | -7.3584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5223 | 60.4335 | 0.9794 | 0.98679 | 116.8549 | 9.7274 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5229 | 6.8022 | 0.99 | 0.98357 | 116.1685 | 1.1997 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5234 | 6.762 | -0.9893 | -0.98702 | 116.0116 | -1.1612 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5239 | 59.6935 | -0.9794 | -0.99176 | 115.9504 | -7.363 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5233 | 60.4335 | 0.9794 | 0.98679 | 116.8549 | 9.7299 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5239 | 6.8022 | 0.99 | 0.98357 | 116.1685 | 1.1996 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5244 | 6.762 | -0.9893 | -0.98702 | 116.0116 | -1.1612 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5249 | 59.6935 | -0.9794 | -0.99176 | 115.9504 | -7.3677 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5243 | 60.4335 | 0.9794 | 0.98679 | 116.8549 | 9.7324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5249 | 6.8022 | 0.99 | 0.98357 | 116.1685 | 1.1995 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5254 | 6.762 | -0.9893 | -0.98702 | 116.0116 | -1.1612 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5259 | 59.6935 | -0.9794 | -0.99176 | 115.9504 | -7.3723 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5253 | 60.4335 | 0.9794 | 0.98679 | 116.8549 | 9.7349 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5259 | 6.8022 | 0.99 | 0.98357 | 116.1685 | 1.1993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5264 | 6.762 | -0.9893 | -0.98702 | 116.0116 | -1.1612 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5269 | 59.6935 | -0.9794 | -0.99176 | 115.9504 | -7.3769 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5263 | 60.4335 | 0.9794 | 0.98679 | 116.8549 | 9.7374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5269 | 6.8022 | 0.99 | 0.98357 | 116.1685 | 1.1992 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5274 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98706 | 115.9889 | -1.1611 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5279 | 59.6935 | -0.9794 | -0.99176 | 115.9504 | -7.3816 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5273 | 60.4454 | 0.9794 | 0.9867 | 116.86 | 9.7402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.528 | 6.796 | 0.99 | 0.98364 | 116.1574 | 1.1991 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5284 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98706 | 115.9889 | -1.161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5289 | 59.7268 | -0.9794 | -0.99168 | 115.9184 | -7.3861 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5284 | 60.4454 | 0.9794 | 0.9867 | 116.86 | 9.7429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5289 | 6.796 | 0.99 | 0.98364 | 116.1574 | 1.199 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5294 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98706 | 115.9889 | -1.1609 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5299 | 59.7268 | -0.9794 | -0.99168 | 115.9184 | -7.3907 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5294 | 60.4454 | 0.9794 | 0.9867 | 116.86 | 9.7457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5299 | 6.796 | 0.99 | 0.98364 | 116.1574 | 1.1989 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5304 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98706 | 115.9889 | -1.1608 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5309 | 59.7268 | -0.9794 | -0.99168 | 115.9184 | -7.3952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5303 | 60.4454 | 0.9794 | 0.9867 | 116.86 | 9.7485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5309 | 6.796 | 0.99 | 0.98364 | 116.1574 | 1.1988 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5314 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98706 | 115.9889 | -1.1607 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5319 | 59.7268 | -0.9794 | -0.99168 | 115.9184 | -7.3998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5313 | 60.4454 | 0.9794 | 0.9867 | 116.86 | 9.7512 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.532 | 6.796 | 0.99 | 0.98364 | 116.1574 | 1.1988 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5324 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98706 | 115.9889 | -1.1606 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5329 | 59.7268 | -0.9794 | -0.99168 | 115.9184 | -7.4044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5323 | 60.4454 | 0.9794 | 0.9867 | 116.86 | 9.754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5329 | 6.796 | 0.99 | 0.98364 | 116.1574 | 1.1987 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5334 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98706 | 115.9889 | -1.1605 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5339 | 59.7268 | -0.9794 | -0.99168 | 115.9184 | -7.4089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5333 | 60.4454 | 0.9794 | 0.9867 | 116.86 | 9.7568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5339 | 6.796 | 0.99 | 0.98364 | 116.1574 | 1.1986 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5344 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98706 | 115.9889 | -1.1604 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5349 | 59.7268 | -0.9794 | -0.99168 | 115.9184 | -7.4135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5343 | 60.4454 | 0.9794 | 0.9867 | 116.86 | 9.7595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5349 | 6.796 | 0.99 | 0.98364 | 116.1574 | 1.1985 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5354 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98704 | 115.9916 | -1.1604 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5359 | 59.7268 | -0.9794 | -0.99168 | 115.9184 | -7.418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5353 | 60.4515 | 0.9794 | 0.98662 | 116.8666 | 9.7625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5359 | 6.7933 | 0.99 | 0.98369 | 116.1661 | 1.1984 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5364 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98704 | 115.9916 | -1.1604 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5369 | 59.7238 | -0.9794 | -0.99163 | 115.9018 | -7.4225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5363 | 60.4515 | 0.9794 | 0.98662 | 116.8666 | 9.7654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5369 | 6.7933 | 0.99 | 0.98369 | 116.1661 | 1.1983 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5374 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98704 | 115.9916 | -1.1603 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5379 | 59.7238 | -0.9794 | -0.99163 | 115.9018 | -7.4269 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5373 | 60.4515 | 0.9794 | 0.98662 | 116.8666 | 9.7683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5379 | 6.7933 | 0.99 | 0.98369 | 116.1661 | 1.1982 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5384 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98704 | 115.9916 | -1.1603 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5389 | 59.7238 | -0.9794 | -0.99163 | 115.9018 | -7.4313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5383 | 60.4515 | 0.9794 | 0.98662 | 116.8666 | 9.7712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5389 | 6.7933 | 0.99 | 0.98369 | 116.1661 | 1.198 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5394 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98704 | 115.9916 | -1.1603 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5399 | 59.7238 | -0.9794 | -0.99163 | 115.9018 | -7.4357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5393 | 60.4515 | 0.9794 | 0.98662 | 116.8666 | 9.7741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5399 | 6.7933 | 0.99 | 0.98369 | 116.1661 | 1.1979 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5404 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98704 | 115.9916 | -1.1603 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5409 | 59.7238 | -0.9794 | -0.99163 | 115.9018 | -7.4401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5403 | 60.4515 | 0.9794 | 0.98662 | 116.8666 | 9.7771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.541 | 6.7933 | 0.99 | 0.98369 | 116.1661 | 1.1978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5414 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98704 | 115.9916 | -1.1602 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5419 | 59.7238 | -0.9794 | -0.99163 | 115.9018 | -7.4446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5413 | 60.4515 | 0.9794 | 0.98662 | 116.8666 | 9.78 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5419 | 6.7933 | 0.99 | 0.98369 | 116.1661 | 1.1977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5424 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98704 | 115.9916 | -1.1602 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5429 | 59.7238 | -0.9794 | -0.99163 | 115.9018 | -7.449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5424 | 60.4515 | 0.9794 | 0.98662 | 116.8666 | 9.7829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5429 | 6.7933 | 0.99 | 0.98369 | 116.1661 | 1.1976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5434 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9932 | -1.1602 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5439 | 59.7238 | -0.9794 | -0.99163 | 115.9018 | -7.4534 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5434 | 60.4515 | 0.9794 | 0.98662 | 116.8666 | 9.7858 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5439 | 6.7933 | 0.99 | 0.98369 | 116.1661 | 1.1974 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5444 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9932 | -1.1602 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5449 | 59.7411 | -0.9794 | -0.99155 | 115.903 | -7.4579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5443 | 60.4529 | 0.9794 | 0.98649 | 116.857 | 9.789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.545 | 6.7932 | 0.99 | 0.9838 | 116.1683 | 1.1973 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5454 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9932 | -1.1602 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5459 | 59.7411 | -0.9794 | -0.99155 | 115.903 | -7.4624 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5453 | 60.4529 | 0.9794 | 0.98649 | 116.857 | 9.7922 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5459 | 6.7932 | 0.99 | 0.9838 | 116.1683 | 1.1971 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5464 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9932 | -1.1603 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5469 | 59.7411 | -0.9794 | -0.99155 | 115.903 | -7.4669 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5463 | 60.4529 | 0.9794 | 0.98649 | 116.857 | 9.7954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5469 | 6.7932 | 0.99 | 0.9838 | 116.1683 | 1.197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5474 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9932 | -1.1603 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5479 | 59.7411 | -0.9794 | -0.99155 | 115.903 | -7.4714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5473 | 60.4529 | 0.9794 | 0.98649 | 116.857 | 9.7986 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5479 | 6.7932 | 0.99 | 0.9838 | 116.1683 | 1.1968 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5484 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9932 | -1.1603 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5489 | 59.7411 | -0.9794 | -0.99155 | 115.903 | -7.4759 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5483 | 60.4529 | 0.9794 | 0.98649 | 116.857 | 9.8018 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.549 | 6.7932 | 0.99 | 0.9838 | 116.1683 | 1.1967 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5494 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9932 | -1.1603 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5499 | 59.7411 | -0.9794 | -0.99155 | 115.903 | -7.4804 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5493 | 60.4529 | 0.9794 | 0.98649 | 116.857 | 9.805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5499 | 6.7932 | 0.99 | 0.9838 | 116.1683 | 1.1965 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5504 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9932 | -1.1603 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5509 | 59.7411 | -0.9794 | -0.99155 | 115.903 | -7.4849 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5503 | 60.4529 | 0.9794 | 0.98649 | 116.857 | 9.8082 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5509 | 6.7932 | 0.99 | 0.9838 | 116.1683 | 1.1964 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5514 | 6.7689 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9932 | -1.1603 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5519 | 59.7411 | -0.9794 | -0.99155 | 115.903 | -7.4894 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5513 | 60.4529 | 0.9794 | 0.98649 | 116.857 | 9.8114 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5519 | 6.7932 | 0.99 | 0.9838 | 116.1683 | 1.1962 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5524 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98709 | 115.9945 | -1.1603 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5529 | 59.7411 | -0.9794 | -0.99155 | 115.903 | -7.4938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5523 | 60.4391 | 0.9794 | 0.9865 | 116.8469 | 9.8142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5529 | 6.7953 | 0.99 | 0.9835 | 116.1682 | 1.1962 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5534 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98709 | 115.9945 | -1.1602 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5539 | 59.7347 | -0.9794 | -0.9915 | 115.8913 | -7.498 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5533 | 60.4391 | 0.9794 | 0.9865 | 116.8469 | 9.817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.554 | 6.7953 | 0.99 | 0.9835 | 116.1682 | 1.1962 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5544 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98709 | 115.9945 | -1.1602 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5549 | 59.7347 | -0.9794 | -0.9915 | 115.8913 | -7.5021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5543 | 60.4391 | 0.9794 | 0.9865 | 116.8469 | 9.8198 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5549 | 6.7953 | 0.99 | 0.9835 | 116.1682 | 1.1961 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5554 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98709 | 115.9945 | -1.1601 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5559 | 59.7347 | -0.9794 | -0.9915 | 115.8913 | -7.5062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5553 | 60.4391 | 0.9794 | 0.9865 | 116.8469 | 9.8226 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5559 | 6.7953 | 0.99 | 0.9835 | 116.1682 | 1.1961 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5564 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98709 | 115.9945 | -1.1601 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5569 | 59.7347 | -0.9794 | -0.9915 | 115.8913 | -7.5103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5564 | 60.4391 | 0.9794 | 0.9865 | 116.8469 | 9.8254 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5569 | 6.7953 | 0.99 | 0.9835 | 116.1682 | 1.196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5574 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98709 | 115.9945 | -1.16 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5579 | 59.7347 | -0.9794 | -0.9915 | 115.8913 | -7.5144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5574 | 60.4391 | 0.9794 | 0.9865 | 116.8469 | 9.8282 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.558 | 6.7953 | 0.99 | 0.9835 | 116.1682 | 1.196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5584 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98709 | 115.9945 | -1.16 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5589 | 59.7347 | -0.9794 | -0.9915 | 115.8913 | -7.5185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5583 | 60.4391 | 0.9794 | 0.9865 | 116.8469 | 9.831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5589 | 6.7953 | 0.99 | 0.9835 | 116.1682 | 1.196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5594 | 6.7705 | -0.9893 | -0.98709 | 115.9945 | -1.1599 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5599 | 59.7347 | -0.9794 | -0.9915 | 115.8913 | -7.5226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5593 | 60.4391 | 0.9794 | 0.9865 | 116.8469 | 9.8338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5599 | 6.7953 | 0.99 | 0.9835 | 116.1682 | 1.1959 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5604 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9982 | -1.16 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5609 | 59.7347 | -0.9794 | -0.9915 | 115.8913 | -7.5267 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5603 | 60.4317 | 0.9794 | 0.98645 | 116.8583 | 9.8365 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5609 | 6.8006 | 0.99 | 0.98349 | 116.1742 | 1.1959 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5614 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9982 | -1.16 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5619 | 59.7533 | -0.9794 | -0.99145 | 115.9089 | -7.5304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5613 | 60.4317 | 0.9794 | 0.98645 | 116.8583 | 9.8391 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.562 | 6.8006 | 0.99 | 0.98349 | 116.1742 | 1.1958 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5624 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9982 | -1.16 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5629 | 59.7533 | -0.9794 | -0.99145 | 115.9089 | -7.5342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5623 | 60.4317 | 0.9794 | 0.98645 | 116.8583 | 9.8417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5629 | 6.8006 | 0.99 | 0.98349 | 116.1742 | 1.1958 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5634 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9982 | -1.16 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5639 | 59.7533 | -0.9794 | -0.99145 | 115.9089 | -7.5379 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5633 | 60.4317 | 0.9794 | 0.98645 | 116.8583 | 9.8444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5639 | 6.8006 | 0.99 | 0.98349 | 116.1742 | 1.1957 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5644 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9982 | -1.16 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5649 | 59.7533 | -0.9794 | -0.99145 | 115.9089 | -7.5417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5643 | 60.4317 | 0.9794 | 0.98645 | 116.8583 | 9.847 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5649 | 6.8006 | 0.99 | 0.98349 | 116.1742 | 1.1957 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5654 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9982 | -1.16 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5659 | 59.7533 | -0.9794 | -0.99145 | 115.9089 | -7.5454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5653 | 60.4317 | 0.9794 | 0.98645 | 116.8583 | 9.8497 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5659 | 6.8006 | 0.99 | 0.98349 | 116.1742 | 1.1956 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5664 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9982 | -1.16 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5669 | 59.7533 | -0.9794 | -0.99145 | 115.9089 | -7.5492 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5663 | 60.4317 | 0.9794 | 0.98645 | 116.8583 | 9.8523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.567 | 6.8006 | 0.99 | 0.98349 | 116.1742 | 1.1956 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5674 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98692 | 115.9982 | -1.16 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5679 | 59.7533 | -0.9794 | -0.99145 | 115.9089 | -7.5529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5673 | 60.4317 | 0.9794 | 0.98645 | 116.8583 | 9.8549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5679 | 6.8006 | 0.99 | 0.98349 | 116.1742 | 1.1955 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5684 | 6.7628 | -0.9893 | -0.9872 | 115.9979 | -1.16 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5689 | 59.7533 | -0.9794 | -0.99145 | 115.9089 | -7.5567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5683 | 60.4317 | 0.9794 | 0.98645 | 116.8583 | 9.8576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5689 | 6.8006 | 0.99 | 0.98349 | 116.1742 | 1.1955 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5694 | 6.7628 | -0.9893 | -0.9872 | 115.9979 | -1.16 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5699 | 59.76 | -0.9794 | -0.99149 | 115.9289 | -7.5605 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5693 | 60.4294 | 0.9794 | 0.9864 | 116.8665 | 9.8603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5699 | 6.8027 | 0.99 | 0.98356 | 116.1868 | 1.1954 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5704 | 6.7628 | -0.9893 | -0.9872 | 115.9979 | -1.16 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5709 | 59.76 | -0.9794 | -0.99149 | 115.9289 | -7.5643 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5704 | 60.4294 | 0.9794 | 0.9864 | 116.8665 | 9.863 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.571 | 6.8027 | 0.99 | 0.98356 | 116.1868 | 1.1953 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5714 | 6.7628 | -0.9893 | -0.9872 | 115.9979 | -1.1601 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5719 | 59.76 | -0.9794 | -0.99149 | 115.9289 | -7.5681 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5714 | 60.4294 | 0.9794 | 0.9864 | 116.8665 | 9.8657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5719 | 6.8027 | 0.99 | 0.98356 | 116.1868 | 1.1953 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5724 | 6.7628 | -0.9893 | -0.9872 | 115.9979 | -1.1601 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5729 | 59.76 | -0.9794 | -0.99149 | 115.9289 | -7.572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5723 | 60.4294 | 0.9794 | 0.9864 | 116.8665 | 9.8684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5729 | 6.8027 | 0.99 | 0.98356 | 116.1868 | 1.1952 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5734 | 6.7628 | -0.9893 | -0.9872 | 115.9979 | -1.1601 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5739 | 59.76 | -0.9794 | -0.99149 | 115.9289 | -7.5758 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5733 | 60.4294 | 0.9794 | 0.9864 | 116.8665 | 9.8712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5739 | 6.8027 | 0.99 | 0.98356 | 116.1868 | 1.1951 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5744 | 6.7628 | -0.9893 | -0.9872 | 115.9979 | -1.1601 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5749 | 59.76 | -0.9794 | -0.99149 | 115.9289 | -7.5796 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5743 | 60.4294 | 0.9794 | 0.9864 | 116.8665 | 9.8739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.575 | 6.8027 | 0.99 | 0.98356 | 116.1868 | 1.195 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5754 | 6.7628 | -0.9893 | -0.9872 | 115.9979 | -1.1601 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5759 | 59.76 | -0.9794 | -0.99149 | 115.9289 | -7.5834 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5753 | 60.4294 | 0.9794 | 0.9864 | 116.8665 | 9.8766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5759 | 6.8027 | 0.99 | 0.98356 | 116.1868 | 1.195 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5764 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98734 | 115.9954 | -1.1601 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5769 | 59.76 | -0.9794 | -0.99149 | 115.9289 | -7.5873 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5763 | 60.4294 | 0.9794 | 0.9864 | 116.8665 | 9.8793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5769 | 6.8027 | 0.99 | 0.98356 | 116.1868 | 1.1949 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5774 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98734 | 115.9954 | -1.1601 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5779 | 59.76 | -0.9794 | -0.99149 | 115.9289 | -7.5911 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5773 | 60.4217 | 0.9794 | 0.98639 | 116.8646 | 9.8818 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5779 | 6.7939 | 0.99 | 0.98354 | 116.1854 | 1.1948 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5784 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98734 | 115.9954 | -1.1601 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5789 | 59.7027 | -0.9794 | -0.99146 | 115.9137 | -7.5949 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5783 | 60.4217 | 0.9794 | 0.98639 | 116.8646 | 9.8842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5789 | 6.7939 | 0.99 | 0.98354 | 116.1854 | 1.1948 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5794 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98734 | 115.9954 | -1.1601 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5799 | 59.7027 | -0.9794 | -0.99146 | 115.9137 | -7.5987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5793 | 60.4217 | 0.9794 | 0.98639 | 116.8646 | 9.8867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5799 | 6.7939 | 0.99 | 0.98354 | 116.1854 | 1.1948 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5804 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98734 | 115.9954 | -1.1602 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5809 | 59.7027 | -0.9794 | -0.99146 | 115.9137 | -7.6025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5803 | 60.4217 | 0.9794 | 0.98639 | 116.8646 | 9.8891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5809 | 6.7939 | 0.99 | 0.98354 | 116.1854 | 1.1947 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5814 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98734 | 115.9954 | -1.1602 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5819 | 59.7027 | -0.9794 | -0.99146 | 115.9137 | -7.6063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5813 | 60.4217 | 0.9794 | 0.98639 | 116.8646 | 9.8916 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5819 | 6.7939 | 0.99 | 0.98354 | 116.1854 | 1.1947 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5824 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98734 | 115.9954 | -1.1602 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5829 | 59.7027 | -0.9794 | -0.99146 | 115.9137 | -7.6101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5823 | 60.4217 | 0.9794 | 0.98639 | 116.8646 | 9.8941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5829 | 6.7939 | 0.99 | 0.98354 | 116.1854 | 1.1946 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5834 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98734 | 115.9954 | -1.1602 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5839 | 59.7027 | -0.9794 | -0.99146 | 115.9137 | -7.614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5833 | 60.4217 | 0.9794 | 0.98639 | 116.8646 | 9.8965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.584 | 6.7939 | 0.99 | 0.98354 | 116.1854 | 1.1946 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5844 | 6.7684 | -0.9893 | -0.98734 | 115.9954 | -1.1603 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5849 | 59.7027 | -0.9794 | -0.99146 | 115.9137 | -7.6178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5844 | 60.4217 | 0.9794 | 0.98639 | 116.8646 | 9.899 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5849 | 6.7939 | 0.99 | 0.98354 | 116.1854 | 1.1946 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5854 | 6.7709 | -0.9893 | -0.98727 | 115.9911 | -1.1603 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5859 | 59.7027 | -0.9794 | -0.99146 | 115.9137 | -7.6216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5854 | 60.424 | 0.9794 | 0.98638 | 116.8516 | 9.9012 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5859 | 6.7881 | 0.99 | 0.98363 | 116.1782 | 1.1945 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5864 | 6.7709 | -0.9893 | -0.98727 | 115.9911 | -1.1603 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5869 | 59.6935 | -0.9794 | -0.99126 | 115.8964 | -7.6262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5863 | 60.424 | 0.9794 | 0.98638 | 116.8516 | 9.9034 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5869 | 6.7881 | 0.99 | 0.98363 | 116.1782 | 1.1944 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5874 | 6.7709 | -0.9893 | -0.98727 | 115.9911 | -1.1604 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5879 | 59.6935 | -0.9794 | -0.99126 | 115.8964 | -7.6307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5873 | 60.424 | 0.9794 | 0.98638 | 116.8516 | 9.9057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.588 | 6.7881 | 0.99 | 0.98363 | 116.1782 | 1.1944 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5884 | 6.7709 | -0.9893 | -0.98727 | 115.9911 | -1.1604 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5889 | 59.6935 | -0.9794 | -0.99126 | 115.8964 | -7.6353 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5883 | 60.424 | 0.9794 | 0.98638 | 116.8516 | 9.9079 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5889 | 6.7881 | 0.99 | 0.98363 | 116.1782 | 1.1943 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5894 | 6.7709 | -0.9893 | -0.98727 | 115.9911 | -1.1604 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5899 | 59.6935 | -0.9794 | -0.99126 | 115.8964 | -7.6399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5893 | 60.424 | 0.9794 | 0.98638 | 116.8516 | 9.9101 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5899 | 6.7881 | 0.99 | 0.98363 | 116.1782 | 1.1942 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5904 | 6.7709 | -0.9893 | -0.98727 | 115.9911 | -1.1605 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5909 | 59.6935 | -0.9794 | -0.99126 | 115.8964 | -7.6444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5903 | 60.424 | 0.9794 | 0.98638 | 116.8516 | 9.9123 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5909 | 6.7881 | 0.99 | 0.98363 | 116.1782 | 1.1942 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5914 | 6.7709 | -0.9893 | -0.98727 | 115.9911 | -1.1605 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5919 | 59.6935 | -0.9794 | -0.99126 | 115.8964 | -7.649 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5913 | 60.424 | 0.9794 | 0.98638 | 116.8516 | 9.9146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5919 | 6.7881 | 0.99 | 0.98363 | 116.1782 | 1.1941 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5924 | 6.7709 | -0.9893 | -0.98727 | 115.9911 | -1.1605 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5929 | 59.6935 | -0.9794 | -0.99126 | 115.8964 | -7.6536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5923 | 60.424 | 0.9794 | 0.98638 | 116.8516 | 9.9168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5929 | 6.7881 | 0.99 | 0.98363 | 116.1782 | 1.194 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5934 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98715 | 115.9978 | -1.1606 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5939 | 59.6935 | -0.9794 | -0.99126 | 115.8964 | -7.6582 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5933 | 60.4497 | 0.9794 | 0.98628 | 116.8658 | 9.9193 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5939 | 6.7881 | 0.99 | 0.98363 | 116.1782 | 1.194 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5944 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98715 | 115.9978 | -1.1607 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5949 | 59.6962 | -0.9794 | -0.99117 | 115.8864 | -7.6628 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5943 | 60.4497 | 0.9794 | 0.98628 | 116.8658 | 9.9218 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5949 | 6.7918 | 0.99 | 0.9837 | 116.1634 | 1.1938 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5954 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98715 | 115.9978 | -1.1607 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5959 | 59.6962 | -0.9794 | -0.99117 | 115.8864 | -7.6675 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5953 | 60.4497 | 0.9794 | 0.98628 | 116.8658 | 9.9242 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5959 | 6.7918 | 0.99 | 0.9837 | 116.1634 | 1.1937 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5964 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98715 | 115.9978 | -1.1608 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5969 | 59.6962 | -0.9794 | -0.99117 | 115.8864 | -7.6721 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5963 | 60.4497 | 0.9794 | 0.98628 | 116.8658 | 9.9267 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.597 | 6.7918 | 0.99 | 0.9837 | 116.1634 | 1.1936 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5974 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98715 | 115.9978 | -1.1608 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5979 | 59.6962 | -0.9794 | -0.99117 | 115.8864 | -7.6767 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5973 | 60.4497 | 0.9794 | 0.98628 | 116.8658 | 9.9292 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5979 | 6.7918 | 0.99 | 0.9837 | 116.1634 | 1.1935 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5984 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98715 | 115.9978 | -1.1609 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5989 | 59.6962 | -0.9794 | -0.99117 | 115.8864 | -7.6814 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5984 | 60.4497 | 0.9794 | 0.98628 | 116.8658 | 9.9317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5989 | 6.7918 | 0.99 | 0.9837 | 116.1634 | 1.1934 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.5994 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98715 | 115.9978 | -1.161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.5999 | 59.6962 | -0.9794 | -0.99117 | 115.8864 | -7.686 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.5993 | 60.4497 | 0.9794 | 0.98628 | 116.8658 | 9.9342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.5999 | 6.7918 | 0.99 | 0.9837 | 116.1634 | 1.1933 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6004 | 6.7719 | -0.9893 | -0.98715 | 115.9978 | -1.161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6009 | 59.6962 | -0.9794 | -0.99117 | 115.8864 | -7.6907 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6003 | 60.4497 | 0.9794 | 0.98628 | 116.8658 | 9.9367 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.601 | 6.7918 | 0.99 | 0.9837 | 116.1634 | 1.1932 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6014 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98683 | 115.9995 | -1.1612 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6019 | 59.6962 | -0.9794 | -0.99117 | 115.8864 | -7.6953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6013 | 60.4497 | 0.9794 | 0.98628 | 116.8658 | 9.9392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6019 | 6.7918 | 0.99 | 0.9837 | 116.1634 | 1.193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6024 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98683 | 115.9995 | -1.1612 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6029 | 59.6962 | -0.9794 | -0.99117 | 115.8864 | -7.7 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6023 | 60.464 | 0.9794 | 0.98632 | 116.8839 | 9.9417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6029 | 6.7985 | 0.99 | 0.98369 | 116.1498 | 1.193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6034 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98683 | 115.9995 | -1.1613 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6039 | 59.6982 | -0.9794 | -0.99104 | 115.8855 | -7.7044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6033 | 60.464 | 0.9794 | 0.98632 | 116.8839 | 9.9442 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6039 | 6.7985 | 0.99 | 0.98369 | 116.1498 | 1.1929 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6044 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98683 | 115.9995 | -1.1613 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6049 | 59.6982 | -0.9794 | -0.99104 | 115.8855 | -7.7089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6043 | 60.464 | 0.9794 | 0.98632 | 116.8839 | 9.9467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6049 | 6.7985 | 0.99 | 0.98369 | 116.1498 | 1.1928 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6054 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98683 | 115.9995 | -1.1614 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6059 | 59.6982 | -0.9794 | -0.99104 | 115.8855 | -7.7134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6053 | 60.464 | 0.9794 | 0.98632 | 116.8839 | 9.9493 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6059 | 6.7985 | 0.99 | 0.98369 | 116.1498 | 1.1927 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6064 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98683 | 115.9995 | -1.1614 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6069 | 59.6982 | -0.9794 | -0.99104 | 115.8855 | -7.7178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6063 | 60.464 | 0.9794 | 0.98632 | 116.8839 | 9.9518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6069 | 6.7985 | 0.99 | 0.98369 | 116.1498 | 1.1926 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6074 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98683 | 115.9995 | -1.1614 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6079 | 59.6982 | -0.9794 | -0.99104 | 115.8855 | -7.7223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6073 | 60.464 | 0.9794 | 0.98632 | 116.8839 | 9.9543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6079 | 6.7985 | 0.99 | 0.98369 | 116.1498 | 1.1925 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6084 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98683 | 115.9995 | -1.1615 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6089 | 59.6982 | -0.9794 | -0.99104 | 115.8855 | -7.7268 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6083 | 60.464 | 0.9794 | 0.98632 | 116.8839 | 9.9568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6089 | 6.7985 | 0.99 | 0.98369 | 116.1498 | 1.1924 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6094 | 6.7691 | -0.9893 | -0.98683 | 115.9995 | -1.1615 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6099 | 59.6982 | -0.9794 | -0.99104 | 115.8855 | -7.7313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6093 | 60.464 | 0.9794 | 0.98632 | 116.8839 | 9.9593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.61 | 6.7985 | 0.99 | 0.98369 | 116.1498 | 1.1924 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6104 | 6.7744 | -0.9893 | -0.98708 | 116.026 | -1.1615 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6109 | 59.6982 | -0.9794 | -0.99104 | 115.8855 | -7.7357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6103 | 60.4398 | 0.9794 | 0.98624 | 116.8804 | 9.9616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6109 | 6.7962 | 0.99 | 0.9837 | 116.1529 | 1.1923 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6114 | 6.7744 | -0.9893 | -0.98708 | 116.026 | -1.1615 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6119 | 59.7189 | -0.9794 | -0.99098 | 115.896 | -7.7403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6114 | 60.4398 | 0.9794 | 0.98624 | 116.8804 | 9.9638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6119 | 6.7962 | 0.99 | 0.9837 | 116.1529 | 1.1922 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6124 | 6.7744 | -0.9893 | -0.98708 | 116.026 | -1.1615 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6129 | 59.7189 | -0.9794 | -0.99098 | 115.896 | -7.745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6124 | 60.4398 | 0.9794 | 0.98624 | 116.8804 | 9.9661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6129 | 6.7962 | 0.99 | 0.9837 | 116.1529 | 1.1922 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6134 | 6.7744 | -0.9893 | -0.98708 | 116.026 | -1.1615 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6139 | 59.7189 | -0.9794 | -0.99098 | 115.896 | -7.7496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6133 | 60.4398 | 0.9794 | 0.98624 | 116.8804 | 9.9684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.614 | 6.7962 | 0.99 | 0.9837 | 116.1529 | 1.1921 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6144 | 6.7744 | -0.9893 | -0.98708 | 116.026 | -1.1615 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6149 | 59.7189 | -0.9794 | -0.99098 | 115.896 | -7.7542 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6143 | 60.4398 | 0.9794 | 0.98624 | 116.8804 | 9.9706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6149 | 6.7962 | 0.99 | 0.9837 | 116.1529 | 1.1921 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6154 | 6.7744 | -0.9893 | -0.98708 | 116.026 | -1.1615 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6159 | 59.7189 | -0.9794 | -0.99098 | 115.896 | -7.7588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6153 | 60.4398 | 0.9794 | 0.98624 | 116.8804 | 9.9729 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6159 | 6.7962 | 0.99 | 0.9837 | 116.1529 | 1.192 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6164 | 6.7744 | -0.9893 | -0.98708 | 116.026 | -1.1615 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6169 | 59.7189 | -0.9794 | -0.99098 | 115.896 | -7.7634 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6163 | 60.4398 | 0.9794 | 0.98624 | 116.8804 | 9.9751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6169 | 6.7962 | 0.99 | 0.9837 | 116.1529 | 1.192 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6174 | 6.7744 | -0.9893 | -0.98708 | 116.026 | -1.1615 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6179 | 59.7189 | -0.9794 | -0.99098 | 115.896 | -7.768 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6173 | 60.4398 | 0.9794 | 0.98624 | 116.8804 | 9.9774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.618 | 6.7962 | 0.99 | 0.9837 | 116.1529 | 1.1919 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6184 | 6.772 | -0.9893 | -0.98722 | 116.0302 | -1.1615 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6189 | 59.7189 | -0.9794 | -0.99098 | 115.896 | -7.7726 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6183 | 60.4296 | 0.9794 | 0.98608 | 116.864 | 9.98 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6189 | 6.7962 | 0.99 | 0.9837 | 116.1529 | 1.1918 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6194 | 6.772 | -0.9893 | -0.98722 | 116.0302 | -1.1616 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6199 | 59.7117 | -0.9794 | -0.99084 | 115.8955 | -7.7773 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6193 | 60.4296 | 0.9794 | 0.98608 | 116.864 | 9.9824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6199 | 6.7936 | 0.99 | 0.98364 | 116.1724 | 1.1918 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6204 | 6.772 | -0.9893 | -0.98722 | 116.0302 | -1.1616 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6209 | 59.7117 | -0.9794 | -0.99084 | 115.8955 | -7.7821 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6203 | 60.4296 | 0.9794 | 0.98608 | 116.864 | 9.9848 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6209 | 6.7936 | 0.99 | 0.98364 | 116.1724 | 1.1917 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6214 | 6.772 | -0.9893 | -0.98722 | 116.0302 | -1.1616 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6219 | 59.7117 | -0.9794 | -0.99084 | 115.8955 | -7.7868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6213 | 60.4296 | 0.9794 | 0.98608 | 116.864 | 9.9872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6219 | 6.7936 | 0.99 | 0.98364 | 116.1724 | 1.1916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6224 | 6.772 | -0.9893 | -0.98722 | 116.0302 | -1.1616 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6229 | 59.7117 | -0.9794 | -0.99084 | 115.8955 | -7.7915 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6223 | 60.4296 | 0.9794 | 0.98608 | 116.864 | 9.9896 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.623 | 6.7936 | 0.99 | 0.98364 | 116.1724 | 1.1915 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6234 | 6.772 | -0.9893 | -0.98722 | 116.0302 | -1.1617 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6239 | 59.7117 | -0.9794 | -0.99084 | 115.8955 | -7.7962 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6233 | 60.4296 | 0.9794 | 0.98608 | 116.864 | 9.992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6239 | 6.7936 | 0.99 | 0.98364 | 116.1724 | 1.1914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6244 | 6.772 | -0.9893 | -0.98722 | 116.0302 | -1.1617 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6249 | 59.7117 | -0.9794 | -0.99084 | 115.8955 | -7.8009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6243 | 60.4296 | 0.9794 | 0.98608 | 116.864 | 9.9944 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6249 | 6.7936 | 0.99 | 0.98364 | 116.1724 | 1.1913 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6254 | 6.772 | -0.9893 | -0.98722 | 116.0302 | -1.1617 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6259 | 59.7117 | -0.9794 | -0.99084 | 115.8955 | -7.8057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6254 | 60.4296 | 0.9794 | 0.98608 | 116.864 | 9.9968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6259 | 6.7936 | 0.99 | 0.98364 | 116.1724 | 1.1912 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6264 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98735 | 116.0187 | -1.1617 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6269 | 59.7117 | -0.9794 | -0.99084 | 115.8955 | -7.8104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6264 | 60.4296 | 0.9794 | 0.98608 | 116.864 | 9.9992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.627 | 6.7936 | 0.99 | 0.98364 | 116.1724 | 1.1912 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6274 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98735 | 116.0187 | -1.1617 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6279 | 59.7117 | -0.9794 | -0.99084 | 115.8955 | -7.8151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6273 | 60.4076 | 0.9794 | 0.98594 | 116.8578 | 10.0018 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6279 | 6.7976 | 0.99 | 0.9834 | 116.1917 | 1.1911 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6284 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98735 | 116.0187 | -1.1616 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6289 | 59.7318 | -0.9794 | -0.99073 | 115.8996 | -7.8197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6283 | 60.4076 | 0.9794 | 0.98594 | 116.8578 | 10.0044 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6289 | 6.7976 | 0.99 | 0.9834 | 116.1917 | 1.1911 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6294 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98735 | 116.0187 | -1.1616 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6299 | 59.7318 | -0.9794 | -0.99073 | 115.8996 | -7.8243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6293 | 60.4076 | 0.9794 | 0.98594 | 116.8578 | 10.0069 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6299 | 6.7976 | 0.99 | 0.9834 | 116.1917 | 1.1911 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6304 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98735 | 116.0187 | -1.1616 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6309 | 59.7318 | -0.9794 | -0.99073 | 115.8996 | -7.8288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6303 | 60.4076 | 0.9794 | 0.98594 | 116.8578 | 10.0095 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.631 | 6.7976 | 0.99 | 0.9834 | 116.1917 | 1.191 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6314 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98735 | 116.0187 | -1.1615 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6319 | 59.7318 | -0.9794 | -0.99073 | 115.8996 | -7.8334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6313 | 60.4076 | 0.9794 | 0.98594 | 116.8578 | 10.0121 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6319 | 6.7976 | 0.99 | 0.9834 | 116.1917 | 1.191 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6324 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98735 | 116.0187 | -1.1615 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6329 | 59.7318 | -0.9794 | -0.99073 | 115.8996 | -7.838 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6323 | 60.4076 | 0.9794 | 0.98594 | 116.8578 | 10.0146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6329 | 6.7976 | 0.99 | 0.9834 | 116.1917 | 1.191 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6334 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98735 | 116.0187 | -1.1614 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6339 | 59.7318 | -0.9794 | -0.99073 | 115.8996 | -7.8426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6333 | 60.4076 | 0.9794 | 0.98594 | 116.8578 | 10.0172 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6339 | 6.7976 | 0.99 | 0.9834 | 116.1917 | 1.191 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6344 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98735 | 116.0187 | -1.1614 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6349 | 59.7318 | -0.9794 | -0.99073 | 115.8996 | -7.8472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6343 | 60.4076 | 0.9794 | 0.98594 | 116.8578 | 10.0197 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6349 | 6.7976 | 0.99 | 0.9834 | 116.1917 | 1.1909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6354 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98737 | 116.0308 | -1.1613 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6359 | 59.7318 | -0.9794 | -0.99073 | 115.8996 | -7.8518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6353 | 60.3885 | 0.9794 | 0.98594 | 116.8777 | 10.0222 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6359 | 6.7879 | 0.99 | 0.98355 | 116.178 | 1.1909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6364 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98737 | 116.0308 | -1.1612 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6369 | 59.7698 | -0.9794 | -0.99076 | 115.9121 | -7.856 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6363 | 60.3885 | 0.9794 | 0.98594 | 116.8777 | 10.0247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6369 | 6.7879 | 0.99 | 0.98355 | 116.178 | 1.1908 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6374 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98737 | 116.0308 | -1.1612 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6379 | 59.7698 | -0.9794 | -0.99076 | 115.9121 | -7.8602 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6373 | 60.3885 | 0.9794 | 0.98594 | 116.8777 | 10.0272 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6379 | 6.7879 | 0.99 | 0.98355 | 116.178 | 1.1907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6384 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98737 | 116.0308 | -1.1611 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6389 | 59.7698 | -0.9794 | -0.99076 | 115.9121 | -7.8645 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6383 | 60.3885 | 0.9794 | 0.98594 | 116.8777 | 10.0297 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6389 | 6.7879 | 0.99 | 0.98355 | 116.178 | 1.1907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6394 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98737 | 116.0308 | -1.1611 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6399 | 59.7698 | -0.9794 | -0.99076 | 115.9121 | -7.8687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6394 | 60.3885 | 0.9794 | 0.98594 | 116.8777 | 10.0322 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.64 | 6.7879 | 0.99 | 0.98355 | 116.178 | 1.1906 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6404 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98737 | 116.0308 | -1.161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6409 | 59.7698 | -0.9794 | -0.99076 | 115.9121 | -7.8729 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6404 | 60.3885 | 0.9794 | 0.98594 | 116.8777 | 10.0347 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6409 | 6.7879 | 0.99 | 0.98355 | 116.178 | 1.1906 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6414 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98737 | 116.0308 | -1.1609 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6419 | 59.7698 | -0.9794 | -0.99076 | 115.9121 | -7.8771 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6413 | 60.3885 | 0.9794 | 0.98594 | 116.8777 | 10.0371 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6419 | 6.7879 | 0.99 | 0.98355 | 116.178 | 1.1905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6424 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98737 | 116.0308 | -1.1609 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6429 | 59.7698 | -0.9794 | -0.99076 | 115.9121 | -7.8814 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6423 | 60.3885 | 0.9794 | 0.98594 | 116.8777 | 10.0396 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6429 | 6.7879 | 0.99 | 0.98355 | 116.178 | 1.1905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6434 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98725 | 116.0273 | -1.1609 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6439 | 59.7698 | -0.9794 | -0.99076 | 115.9121 | -7.8856 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6433 | 60.3708 | 0.9794 | 0.986 | 116.8655 | 10.0419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.644 | 6.7879 | 0.99 | 0.98355 | 116.178 | 1.1904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6444 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98725 | 116.0273 | -1.1609 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6449 | 59.7613 | -0.9794 | -0.99062 | 115.9119 | -7.8901 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6443 | 60.3708 | 0.9794 | 0.986 | 116.8655 | 10.0445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6449 | 6.7915 | 0.99 | 0.98375 | 116.1762 | 1.1903 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6454 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98725 | 116.0273 | -1.1609 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6459 | 59.7613 | -0.9794 | -0.99062 | 115.9119 | -7.8945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6453 | 60.3708 | 0.9794 | 0.986 | 116.8655 | 10.047 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6459 | 6.7915 | 0.99 | 0.98375 | 116.1762 | 1.1902 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6464 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98725 | 116.0273 | -1.1609 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6469 | 59.7613 | -0.9794 | -0.99062 | 115.9119 | -7.8989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6463 | 60.3708 | 0.9794 | 0.986 | 116.8655 | 10.0496 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6469 | 6.7915 | 0.99 | 0.98375 | 116.1762 | 1.1901 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6474 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98725 | 116.0273 | -1.161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6479 | 59.7613 | -0.9794 | -0.99062 | 115.9119 | -7.9034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6473 | 60.3708 | 0.9794 | 0.986 | 116.8655 | 10.0521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6479 | 6.7915 | 0.99 | 0.98375 | 116.1762 | 1.19 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6484 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98725 | 116.0273 | -1.161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6489 | 59.7613 | -0.9794 | -0.99062 | 115.9119 | -7.9078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6483 | 60.3708 | 0.9794 | 0.986 | 116.8655 | 10.0546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6489 | 6.7915 | 0.99 | 0.98375 | 116.1762 | 1.1899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6494 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98725 | 116.0273 | -1.161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6499 | 59.7613 | -0.9794 | -0.99062 | 115.9119 | -7.9123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6493 | 60.3708 | 0.9794 | 0.986 | 116.8655 | 10.0572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6499 | 6.7915 | 0.99 | 0.98375 | 116.1762 | 1.1898 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6504 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98725 | 116.0273 | -1.161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6509 | 59.7613 | -0.9794 | -0.99062 | 115.9119 | -7.9167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6503 | 60.3708 | 0.9794 | 0.986 | 116.8655 | 10.0597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6509 | 6.7915 | 0.99 | 0.98375 | 116.1762 | 1.1897 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6514 | 6.772 | -0.9893 | -0.98718 | 116.0173 | -1.1611 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6519 | 59.7613 | -0.9794 | -0.99062 | 115.9119 | -7.9212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6513 | 60.3708 | 0.9794 | 0.986 | 116.8655 | 10.0623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6519 | 6.7915 | 0.99 | 0.98375 | 116.1762 | 1.1896 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6524 | 6.772 | -0.9893 | -0.98718 | 116.0173 | -1.1611 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6529 | 59.7613 | -0.9794 | -0.99062 | 115.9119 | -7.9256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6523 | 60.3477 | 0.9794 | 0.98584 | 116.8623 | 10.0652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.653 | 6.8049 | 0.99 | 0.98369 | 116.1753 | 1.1895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6534 | 6.772 | -0.9893 | -0.98718 | 116.0173 | -1.1611 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6539 | 59.779 | -0.9794 | -0.99066 | 115.8941 | -7.9293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6534 | 60.3477 | 0.9794 | 0.98584 | 116.8623 | 10.0681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6539 | 6.8049 | 0.99 | 0.98369 | 116.1753 | 1.1894 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6544 | 6.772 | -0.9893 | -0.98718 | 116.0173 | -1.1611 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6549 | 59.779 | -0.9794 | -0.99066 | 115.8941 | -7.9331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6544 | 60.3477 | 0.9794 | 0.98584 | 116.8623 | 10.0711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6549 | 6.8049 | 0.99 | 0.98369 | 116.1753 | 1.1893 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6554 | 6.772 | -0.9893 | -0.98718 | 116.0173 | -1.1611 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6559 | 59.779 | -0.9794 | -0.99066 | 115.8941 | -7.9368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6553 | 60.3477 | 0.9794 | 0.98584 | 116.8623 | 10.074 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6559 | 6.8049 | 0.99 | 0.98369 | 116.1753 | 1.1893 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6564 | 6.772 | -0.9893 | -0.98718 | 116.0173 | -1.1611 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6569 | 59.779 | -0.9794 | -0.99066 | 115.8941 | -7.9405 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6563 | 60.3477 | 0.9794 | 0.98584 | 116.8623 | 10.0769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.657 | 6.8049 | 0.99 | 0.98369 | 116.1753 | 1.1892 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6574 | 6.772 | -0.9893 | -0.98718 | 116.0173 | -1.1612 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6579 | 59.779 | -0.9794 | -0.99066 | 115.8941 | -7.9443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6573 | 60.3477 | 0.9794 | 0.98584 | 116.8623 | 10.0799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6579 | 6.8049 | 0.99 | 0.98369 | 116.1753 | 1.1891 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6584 | 6.772 | -0.9893 | -0.98718 | 116.0173 | -1.1612 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6589 | 59.779 | -0.9794 | -0.99066 | 115.8941 | -7.948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6583 | 60.3477 | 0.9794 | 0.98584 | 116.8623 | 10.0828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6589 | 6.8049 | 0.99 | 0.98369 | 116.1753 | 1.189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6594 | 6.772 | -0.9893 | -0.98718 | 116.0173 | -1.1612 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6599 | 59.779 | -0.9794 | -0.99066 | 115.8941 | -7.9517 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6593 | 60.3477 | 0.9794 | 0.98584 | 116.8623 | 10.0858 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6599 | 6.8049 | 0.99 | 0.98369 | 116.1753 | 1.1889 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6604 | 6.7707 | -0.9893 | -0.98709 | 116.0302 | -1.1612 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6609 | 59.779 | -0.9794 | -0.99066 | 115.8941 | -7.9555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6603 | 60.3338 | 0.9794 | 0.98574 | 116.8717 | 10.0887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6609 | 6.8009 | 0.99 | 0.98366 | 116.1722 | 1.1888 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6614 | 6.7707 | -0.9893 | -0.98709 | 116.0302 | -1.1611 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6619 | 59.8121 | -0.9794 | -0.99062 | 115.8703 | -7.959 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6613 | 60.3338 | 0.9794 | 0.98574 | 116.8717 | 10.0917 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6619 | 6.8009 | 0.99 | 0.98366 | 116.1722 | 1.1887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6624 | 6.7707 | -0.9893 | -0.98709 | 116.0302 | -1.1611 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6629 | 59.8121 | -0.9794 | -0.99062 | 115.8703 | -7.9626 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6623 | 60.3338 | 0.9794 | 0.98574 | 116.8717 | 10.0946 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6629 | 6.8009 | 0.99 | 0.98366 | 116.1722 | 1.1886 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6634 | 6.7707 | -0.9893 | -0.98709 | 116.0302 | -1.1611 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6639 | 59.8121 | -0.9794 | -0.99062 | 115.8703 | -7.9662 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6633 | 60.3338 | 0.9794 | 0.98574 | 116.8717 | 10.0976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6639 | 6.8009 | 0.99 | 0.98366 | 116.1722 | 1.1885 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6644 | 6.7707 | -0.9893 | -0.98709 | 116.0302 | -1.161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6649 | 59.8121 | -0.9794 | -0.99062 | 115.8703 | -7.9697 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6643 | 60.3338 | 0.9794 | 0.98574 | 116.8717 | 10.1005 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6649 | 6.8009 | 0.99 | 0.98366 | 116.1722 | 1.1884 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6654 | 6.7707 | -0.9893 | -0.98709 | 116.0302 | -1.161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6659 | 59.8121 | -0.9794 | -0.99062 | 115.8703 | -7.9733 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6653 | 60.3338 | 0.9794 | 0.98574 | 116.8717 | 10.1035 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.666 | 6.8009 | 0.99 | 0.98366 | 116.1722 | 1.1883 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6664 | 6.7707 | -0.9893 | -0.98709 | 116.0302 | -1.161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6669 | 59.8121 | -0.9794 | -0.99062 | 115.8703 | -7.9769 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6663 | 60.3338 | 0.9794 | 0.98574 | 116.8717 | 10.1064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6669 | 6.8009 | 0.99 | 0.98366 | 116.1722 | 1.1882 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6674 | 6.7707 | -0.9893 | -0.98709 | 116.0302 | -1.161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6679 | 59.8121 | -0.9794 | -0.99062 | 115.8703 | -7.9804 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6674 | 60.3338 | 0.9794 | 0.98574 | 116.8717 | 10.1094 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6679 | 6.8009 | 0.99 | 0.98366 | 116.1722 | 1.1881 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6684 | 6.7639 | -0.9893 | -0.98753 | 116.0259 | -1.1608 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6689 | 59.8121 | -0.9794 | -0.99062 | 115.8703 | -7.984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6684 | 60.3171 | 0.9794 | 0.9856 | 116.8761 | 10.1126 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6689 | 6.8009 | 0.99 | 0.98366 | 116.1722 | 1.188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6694 | 6.7639 | -0.9893 | -0.98753 | 116.0259 | -1.1607 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6699 | 59.759 | -0.9794 | -0.99072 | 115.8798 | -7.9873 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6693 | 60.3171 | 0.9794 | 0.9856 | 116.8761 | 10.1155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.67 | 6.7982 | 0.99 | 0.98378 | 116.1656 | 1.188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6704 | 6.7639 | -0.9893 | -0.98753 | 116.0259 | -1.1606 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6709 | 59.759 | -0.9794 | -0.99072 | 115.8798 | -7.9905 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6703 | 60.3171 | 0.9794 | 0.9856 | 116.8761 | 10.1183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6709 | 6.7982 | 0.99 | 0.98378 | 116.1656 | 1.1879 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6714 | 6.7639 | -0.9893 | -0.98753 | 116.0259 | -1.1604 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6719 | 59.759 | -0.9794 | -0.99072 | 115.8798 | -7.9938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6713 | 60.3171 | 0.9794 | 0.9856 | 116.8761 | 10.1212 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6719 | 6.7982 | 0.99 | 0.98378 | 116.1656 | 1.1879 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6724 | 6.7639 | -0.9893 | -0.98753 | 116.0259 | -1.1603 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6729 | 59.759 | -0.9794 | -0.99072 | 115.8798 | -7.9971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6723 | 60.3171 | 0.9794 | 0.9856 | 116.8761 | 10.124 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6729 | 6.7982 | 0.99 | 0.98378 | 116.1656 | 1.1878 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6734 | 6.7639 | -0.9893 | -0.98753 | 116.0259 | -1.1602 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6739 | 59.759 | -0.9794 | -0.99072 | 115.8798 | -8.0004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6733 | 60.3171 | 0.9794 | 0.9856 | 116.8761 | 10.1268 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.674 | 6.7982 | 0.99 | 0.98378 | 116.1656 | 1.1877 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6744 | 6.7639 | -0.9893 | -0.98753 | 116.0259 | -1.1601 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6749 | 59.759 | -0.9794 | -0.99072 | 115.8798 | -8.0036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6743 | 60.3171 | 0.9794 | 0.9856 | 116.8761 | 10.1297 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6749 | 6.7982 | 0.99 | 0.98378 | 116.1656 | 1.1877 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6754 | 6.7639 | -0.9893 | -0.98753 | 116.0259 | -1.1599 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6759 | 59.759 | -0.9794 | -0.99072 | 115.8798 | -8.0069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6753 | 60.3171 | 0.9794 | 0.9856 | 116.8761 | 10.1325 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6759 | 6.7982 | 0.99 | 0.98378 | 116.1656 | 1.1876 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6764 | 6.7665 | -0.9893 | -0.98774 | 116.0221 | -1.1597 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6769 | 59.759 | -0.9794 | -0.99072 | 115.8798 | -8.0102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6763 | 60.3171 | 0.9794 | 0.9856 | 116.8761 | 10.1354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6769 | 6.7982 | 0.99 | 0.98378 | 116.1656 | 1.1876 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6774 | 6.7665 | -0.9893 | -0.98774 | 116.0221 | -1.1596 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6779 | 59.759 | -0.9794 | -0.99072 | 115.8798 | -8.0135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6773 | 60.3056 | 0.9794 | 0.98546 | 116.8709 | 10.1383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6779 | 6.8005 | 0.99 | 0.9837 | 116.1577 | 1.1876 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6784 | 6.7665 | -0.9893 | -0.98774 | 116.0221 | -1.1594 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6789 | 59.7116 | -0.9794 | -0.99072 | 115.8924 | -8.0164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6783 | 60.3056 | 0.9794 | 0.98546 | 116.8709 | 10.1412 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.679 | 6.8005 | 0.99 | 0.9837 | 116.1577 | 1.1875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6794 | 6.7665 | -0.9893 | -0.98774 | 116.0221 | -1.1592 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6799 | 59.7116 | -0.9794 | -0.99072 | 115.8924 | -8.0194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6793 | 60.3056 | 0.9794 | 0.98546 | 116.8709 | 10.1442 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6799 | 6.8005 | 0.99 | 0.9837 | 116.1577 | 1.1875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6804 | 6.7665 | -0.9893 | -0.98774 | 116.0221 | -1.1591 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6809 | 59.7116 | -0.9794 | -0.99072 | 115.8924 | -8.0223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6803 | 60.3056 | 0.9794 | 0.98546 | 116.8709 | 10.1471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6809 | 6.8005 | 0.99 | 0.9837 | 116.1577 | 1.1875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6814 | 6.7665 | -0.9893 | -0.98774 | 116.0221 | -1.1589 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6819 | 59.7116 | -0.9794 | -0.99072 | 115.8924 | -8.0252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6814 | 60.3056 | 0.9794 | 0.98546 | 116.8709 | 10.1501 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6819 | 6.8005 | 0.99 | 0.9837 | 116.1577 | 1.1875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6824 | 6.7665 | -0.9893 | -0.98774 | 116.0221 | -1.1587 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6829 | 59.7116 | -0.9794 | -0.99072 | 115.8924 | -8.0282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6824 | 60.3056 | 0.9794 | 0.98546 | 116.8709 | 10.153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.683 | 6.8005 | 0.99 | 0.9837 | 116.1577 | 1.1875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6834 | 6.7665 | -0.9893 | -0.98774 | 116.0221 | -1.1585 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6839 | 59.7116 | -0.9794 | -0.99072 | 115.8924 | -8.0311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6833 | 60.3056 | 0.9794 | 0.98546 | 116.8709 | 10.1559 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6839 | 6.8005 | 0.99 | 0.9837 | 116.1577 | 1.1875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6844 | 6.7665 | -0.9893 | -0.98774 | 116.0221 | -1.1584 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6849 | 59.7116 | -0.9794 | -0.99072 | 115.8924 | -8.0341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6843 | 60.3056 | 0.9794 | 0.98546 | 116.8709 | 10.1589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6849 | 6.8005 | 0.99 | 0.9837 | 116.1577 | 1.1875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6854 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98755 | 116.0261 | -1.1582 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6859 | 59.7116 | -0.9794 | -0.99072 | 115.8924 | -8.037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6853 | 60.3052 | 0.9794 | 0.98539 | 116.8707 | 10.1618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6859 | 6.7993 | 0.99 | 0.9837 | 116.1633 | 1.1875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6864 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98755 | 116.0261 | -1.1581 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6869 | 59.7104 | -0.9794 | -0.99062 | 115.9025 | -8.0401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6863 | 60.3052 | 0.9794 | 0.98539 | 116.8707 | 10.1646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.687 | 6.7993 | 0.99 | 0.9837 | 116.1633 | 1.1875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6874 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98755 | 116.0261 | -1.158 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6879 | 59.7104 | -0.9794 | -0.99062 | 115.9025 | -8.0432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6873 | 60.3052 | 0.9794 | 0.98539 | 116.8707 | 10.1675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6879 | 6.7993 | 0.99 | 0.9837 | 116.1633 | 1.1875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6884 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98755 | 116.0261 | -1.1579 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6889 | 59.7104 | -0.9794 | -0.99062 | 115.9025 | -8.0463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6883 | 60.3052 | 0.9794 | 0.98539 | 116.8707 | 10.1704 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6889 | 6.7993 | 0.99 | 0.9837 | 116.1633 | 1.1875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6894 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98755 | 116.0261 | -1.1577 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6899 | 59.7104 | -0.9794 | -0.99062 | 115.9025 | -8.0494 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6893 | 60.3052 | 0.9794 | 0.98539 | 116.8707 | 10.1733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6899 | 6.7993 | 0.99 | 0.9837 | 116.1633 | 1.1875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6904 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98755 | 116.0261 | -1.1576 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6909 | 59.7104 | -0.9794 | -0.99062 | 115.9025 | -8.0525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6903 | 60.3052 | 0.9794 | 0.98539 | 116.8707 | 10.1762 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6909 | 6.7993 | 0.99 | 0.9837 | 116.1633 | 1.1875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6914 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98755 | 116.0261 | -1.1575 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6919 | 59.7104 | -0.9794 | -0.99062 | 115.9025 | -8.0556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6913 | 60.3052 | 0.9794 | 0.98539 | 116.8707 | 10.1791 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.692 | 6.7993 | 0.99 | 0.9837 | 116.1633 | 1.1875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6924 | 6.7699 | -0.9893 | -0.98755 | 116.0261 | -1.1574 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6929 | 59.7104 | -0.9794 | -0.99062 | 115.9025 | -8.0587 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6923 | 60.3052 | 0.9794 | 0.98539 | 116.8707 | 10.182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6929 | 6.7993 | 0.99 | 0.9837 | 116.1633 | 1.1875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6934 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98709 | 116.0223 | -1.1574 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6939 | 59.7104 | -0.9794 | -0.99062 | 115.9025 | -8.0618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6933 | 60.2882 | 0.9794 | 0.98527 | 116.8954 | 10.1851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6939 | 6.7993 | 0.99 | 0.9837 | 116.1633 | 1.1875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6944 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98709 | 116.0223 | -1.1574 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6949 | 59.6764 | -0.9794 | -0.99059 | 115.9013 | -8.0646 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6943 | 60.2882 | 0.9794 | 0.98527 | 116.8954 | 10.188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6949 | 6.7933 | 0.99 | 0.98389 | 116.177 | 1.1875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6954 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98709 | 116.0223 | -1.1574 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6959 | 59.6764 | -0.9794 | -0.99059 | 115.9013 | -8.0675 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6954 | 60.2882 | 0.9794 | 0.98527 | 116.8954 | 10.1908 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.696 | 6.7933 | 0.99 | 0.98389 | 116.177 | 1.1875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6964 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98709 | 116.0223 | -1.1574 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6969 | 59.6764 | -0.9794 | -0.99059 | 115.9013 | -8.0703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6964 | 60.2882 | 0.9794 | 0.98527 | 116.8954 | 10.1937 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6969 | 6.7933 | 0.99 | 0.98389 | 116.177 | 1.1875 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6974 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98709 | 116.0223 | -1.1574 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6979 | 59.6764 | -0.9794 | -0.99059 | 115.9013 | -8.0732 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6973 | 60.2882 | 0.9794 | 0.98527 | 116.8954 | 10.1965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6979 | 6.7933 | 0.99 | 0.98389 | 116.177 | 1.1874 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6984 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98709 | 116.0223 | -1.1574 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6989 | 59.6764 | -0.9794 | -0.99059 | 115.9013 | -8.0761 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6983 | 60.2882 | 0.9794 | 0.98527 | 116.8954 | 10.1993 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.6989 | 6.7933 | 0.99 | 0.98389 | 116.177 | 1.1874 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.6994 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98709 | 116.0223 | -1.1574 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.6999 | 59.6764 | -0.9794 | -0.99059 | 115.9013 | -8.0789 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.6993 | 60.2882 | 0.9794 | 0.98527 | 116.8954 | 10.2022 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7 | 6.7933 | 0.99 | 0.98389 | 116.177 | 1.1874 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7004 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98709 | 116.0223 | -1.1574 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7009 | 59.6764 | -0.9794 | -0.99059 | 115.9013 | -8.0818 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7003 | 60.2882 | 0.9794 | 0.98527 | 116.8954 | 10.205 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7009 | 6.7933 | 0.99 | 0.98389 | 116.177 | 1.1874 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7014 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98703 | 116.0274 | -1.1574 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7019 | 59.6764 | -0.9794 | -0.99059 | 115.9013 | -8.0847 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7013 | 60.2882 | 0.9794 | 0.98527 | 116.8954 | 10.2079 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7019 | 6.7933 | 0.99 | 0.98389 | 116.177 | 1.1873 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7024 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98703 | 116.0274 | -1.1574 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7029 | 59.6764 | -0.9794 | -0.99059 | 115.9013 | -8.0875 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7023 | 60.2628 | 0.9794 | 0.98519 | 116.8933 | 10.2109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7029 | 6.7895 | 0.99 | 0.98382 | 116.1912 | 1.1872 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7034 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98703 | 116.0274 | -1.1574 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7039 | 59.6491 | -0.9794 | -0.99038 | 115.8898 | -8.0908 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7033 | 60.2628 | 0.9794 | 0.98519 | 116.8933 | 10.2139 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7039 | 6.7895 | 0.99 | 0.98382 | 116.1912 | 1.1872 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7044 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98703 | 116.0274 | -1.1574 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7049 | 59.6491 | -0.9794 | -0.99038 | 115.8898 | -8.0941 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7043 | 60.2628 | 0.9794 | 0.98519 | 116.8933 | 10.217 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7049 | 6.7895 | 0.99 | 0.98382 | 116.1912 | 1.1871 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7054 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98703 | 116.0274 | -1.1574 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7059 | 59.6491 | -0.9794 | -0.99038 | 115.8898 | -8.0975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7053 | 60.2628 | 0.9794 | 0.98519 | 116.8933 | 10.22 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7059 | 6.7895 | 0.99 | 0.98382 | 116.1912 | 1.187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7064 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98703 | 116.0274 | -1.1574 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7069 | 59.6491 | -0.9794 | -0.99038 | 115.8898 | -8.1008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7063 | 60.2628 | 0.9794 | 0.98519 | 116.8933 | 10.223 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7069 | 6.7895 | 0.99 | 0.98382 | 116.1912 | 1.1869 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7074 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98703 | 116.0274 | -1.1574 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7079 | 59.6491 | -0.9794 | -0.99038 | 115.8898 | -8.1041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7073 | 60.2628 | 0.9794 | 0.98519 | 116.8933 | 10.2261 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7079 | 6.7895 | 0.99 | 0.98382 | 116.1912 | 1.1868 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7084 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98703 | 116.0274 | -1.1574 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7089 | 59.6491 | -0.9794 | -0.99038 | 115.8898 | -8.1074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7083 | 60.2628 | 0.9794 | 0.98519 | 116.8933 | 10.2291 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.709 | 6.7895 | 0.99 | 0.98382 | 116.1912 | 1.1867 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7094 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98703 | 116.0274 | -1.1574 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7099 | 59.6491 | -0.9794 | -0.99038 | 115.8898 | -8.1107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7094 | 60.2628 | 0.9794 | 0.98519 | 116.8933 | 10.2321 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7099 | 6.7895 | 0.99 | 0.98382 | 116.1912 | 1.1866 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7104 | 6.7663 | -0.9893 | -0.98752 | 116.0344 | -1.1573 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7109 | 59.6491 | -0.9794 | -0.99038 | 115.8898 | -8.114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7104 | 60.2762 | 0.9794 | 0.98519 | 116.8877 | 10.2351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7109 | 6.7961 | 0.99 | 0.98372 | 116.171 | 1.1865 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7114 | 6.7663 | -0.9893 | -0.98752 | 116.0344 | -1.1571 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7119 | 59.6637 | -0.9794 | -0.99033 | 115.9154 | -8.1173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7113 | 60.2762 | 0.9794 | 0.98519 | 116.8877 | 10.238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7119 | 6.7961 | 0.99 | 0.98372 | 116.171 | 1.1865 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7124 | 6.7663 | -0.9893 | -0.98752 | 116.0344 | -1.157 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7129 | 59.6637 | -0.9794 | -0.99033 | 115.9154 | -8.1205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7123 | 60.2762 | 0.9794 | 0.98519 | 116.8877 | 10.2409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.713 | 6.7961 | 0.99 | 0.98372 | 116.171 | 1.1864 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7134 | 6.7663 | -0.9893 | -0.98752 | 116.0344 | -1.1568 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7139 | 59.6637 | -0.9794 | -0.99033 | 115.9154 | -8.1238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7133 | 60.2762 | 0.9794 | 0.98519 | 116.8877 | 10.2439 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7139 | 6.7961 | 0.99 | 0.98372 | 116.171 | 1.1863 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7144 | 6.7663 | -0.9893 | -0.98752 | 116.0344 | -1.1567 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7149 | 59.6637 | -0.9794 | -0.99033 | 115.9154 | -8.1271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7143 | 60.2762 | 0.9794 | 0.98519 | 116.8877 | 10.2468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7149 | 6.7961 | 0.99 | 0.98372 | 116.171 | 1.1863 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7154 | 6.7663 | -0.9893 | -0.98752 | 116.0344 | -1.1565 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7159 | 59.6637 | -0.9794 | -0.99033 | 115.9154 | -8.1304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7153 | 60.2762 | 0.9794 | 0.98519 | 116.8877 | 10.2497 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7159 | 6.7961 | 0.99 | 0.98372 | 116.171 | 1.1862 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7164 | 6.7663 | -0.9893 | -0.98752 | 116.0344 | -1.1563 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7169 | 59.6637 | -0.9794 | -0.99033 | 115.9154 | -8.1336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7163 | 60.2762 | 0.9794 | 0.98519 | 116.8877 | 10.2526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7169 | 6.7961 | 0.99 | 0.98372 | 116.171 | 1.1861 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7174 | 6.7663 | -0.9893 | -0.98752 | 116.0344 | -1.1562 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7179 | 59.6637 | -0.9794 | -0.99033 | 115.9154 | -8.1369 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7173 | 60.2762 | 0.9794 | 0.98519 | 116.8877 | 10.2556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7179 | 6.7961 | 0.99 | 0.98372 | 116.171 | 1.1861 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7184 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98745 | 116.0315 | -1.1561 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7189 | 59.6637 | -0.9794 | -0.99033 | 115.9154 | -8.1402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7183 | 60.2788 | 0.9794 | 0.98517 | 116.8821 | 10.2586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7189 | 6.7961 | 0.99 | 0.98372 | 116.171 | 1.186 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7194 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98745 | 116.0315 | -1.1561 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7199 | 59.6841 | -0.9794 | -0.99017 | 115.9064 | -8.1441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7193 | 60.2788 | 0.9794 | 0.98517 | 116.8821 | 10.2614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7199 | 6.799 | 0.99 | 0.98363 | 116.1828 | 1.186 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7204 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98745 | 116.0315 | -1.156 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7209 | 59.6841 | -0.9794 | -0.99017 | 115.9064 | -8.148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7203 | 60.2788 | 0.9794 | 0.98517 | 116.8821 | 10.2643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7209 | 6.799 | 0.99 | 0.98363 | 116.1828 | 1.186 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7214 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98745 | 116.0315 | -1.1559 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7219 | 59.6841 | -0.9794 | -0.99017 | 115.9064 | -8.1519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7213 | 60.2788 | 0.9794 | 0.98517 | 116.8821 | 10.2671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.722 | 6.799 | 0.99 | 0.98363 | 116.1828 | 1.1859 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7224 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98745 | 116.0315 | -1.1559 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7229 | 59.6841 | -0.9794 | -0.99017 | 115.9064 | -8.1557 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7223 | 60.2788 | 0.9794 | 0.98517 | 116.8821 | 10.27 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7229 | 6.799 | 0.99 | 0.98363 | 116.1828 | 1.1859 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7234 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98745 | 116.0315 | -1.1558 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7239 | 59.6841 | -0.9794 | -0.99017 | 115.9064 | -8.1596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7234 | 60.2788 | 0.9794 | 0.98517 | 116.8821 | 10.2728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7239 | 6.799 | 0.99 | 0.98363 | 116.1828 | 1.1859 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7244 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98745 | 116.0315 | -1.1558 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7249 | 59.6841 | -0.9794 | -0.99017 | 115.9064 | -8.1635 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7243 | 60.2788 | 0.9794 | 0.98517 | 116.8821 | 10.2757 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7249 | 6.799 | 0.99 | 0.98363 | 116.1828 | 1.1859 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7254 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98745 | 116.0315 | -1.1557 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7259 | 59.6841 | -0.9794 | -0.99017 | 115.9064 | -8.1674 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7253 | 60.2788 | 0.9794 | 0.98517 | 116.8821 | 10.2785 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.726 | 6.799 | 0.99 | 0.98363 | 116.1828 | 1.1858 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7264 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98748 | 116.0239 | -1.1557 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7269 | 59.6841 | -0.9794 | -0.99017 | 115.9064 | -8.1713 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7263 | 60.2788 | 0.9794 | 0.98517 | 116.8821 | 10.2814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7269 | 6.799 | 0.99 | 0.98363 | 116.1828 | 1.1858 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7274 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98748 | 116.0239 | -1.1556 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7279 | 59.6841 | -0.9794 | -0.99017 | 115.9064 | -8.1752 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7273 | 60.2514 | 0.9794 | 0.98504 | 116.8778 | 10.2845 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7279 | 6.7968 | 0.99 | 0.98368 | 116.1964 | 1.1858 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7284 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98748 | 116.0239 | -1.1556 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7289 | 59.7001 | -0.9794 | -0.99002 | 115.8627 | -8.1795 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7283 | 60.2514 | 0.9794 | 0.98504 | 116.8778 | 10.2877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7289 | 6.7968 | 0.99 | 0.98368 | 116.1964 | 1.1858 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7294 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98748 | 116.0239 | -1.1555 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7299 | 59.7001 | -0.9794 | -0.99002 | 115.8627 | -8.1839 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7293 | 60.2514 | 0.9794 | 0.98504 | 116.8778 | 10.2908 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7299 | 6.7968 | 0.99 | 0.98368 | 116.1964 | 1.1857 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7304 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98748 | 116.0239 | -1.1555 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7309 | 59.7001 | -0.9794 | -0.99002 | 115.8627 | -8.1882 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7303 | 60.2514 | 0.9794 | 0.98504 | 116.8778 | 10.294 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7309 | 6.7968 | 0.99 | 0.98368 | 116.1964 | 1.1857 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7314 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98748 | 116.0239 | -1.1555 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7319 | 59.7001 | -0.9794 | -0.99002 | 115.8627 | -8.1925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7313 | 60.2514 | 0.9794 | 0.98504 | 116.8778 | 10.2971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7319 | 6.7968 | 0.99 | 0.98368 | 116.1964 | 1.1856 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7324 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98748 | 116.0239 | -1.1554 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7329 | 59.7001 | -0.9794 | -0.99002 | 115.8627 | -8.1968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7323 | 60.2514 | 0.9794 | 0.98504 | 116.8778 | 10.3002 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7329 | 6.7968 | 0.99 | 0.98368 | 116.1964 | 1.1856 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7334 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98748 | 116.0239 | -1.1554 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7339 | 59.7001 | -0.9794 | -0.99002 | 115.8627 | -8.2012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7333 | 60.2514 | 0.9794 | 0.98504 | 116.8778 | 10.3034 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7339 | 6.7968 | 0.99 | 0.98368 | 116.1964 | 1.1856 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7344 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98748 | 116.0239 | -1.1554 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7349 | 59.7001 | -0.9794 | -0.99002 | 115.8627 | -8.2055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7343 | 60.2514 | 0.9794 | 0.98504 | 116.8778 | 10.3065 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.735 | 6.7968 | 0.99 | 0.98368 | 116.1964 | 1.1855 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7354 | 6.7682 | -0.9893 | -0.98749 | 116.0212 | -1.1553 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7359 | 59.7001 | -0.9794 | -0.99002 | 115.8627 | -8.2098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7353 | 60.2274 | 0.9794 | 0.98514 | 116.8799 | 10.3093 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7359 | 6.7976 | 0.99 | 0.98384 | 116.1661 | 1.1855 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7364 | 6.7682 | -0.9893 | -0.98749 | 116.0212 | -1.1552 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7369 | 59.7575 | -0.9794 | -0.99011 | 115.8553 | -8.2133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7364 | 60.2274 | 0.9794 | 0.98514 | 116.8799 | 10.3122 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7369 | 6.7976 | 0.99 | 0.98384 | 116.1661 | 1.1855 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7374 | 6.7682 | -0.9893 | -0.98749 | 116.0212 | -1.1552 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7379 | 59.7575 | -0.9794 | -0.99011 | 115.8553 | -8.2168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7374 | 60.2274 | 0.9794 | 0.98514 | 116.8799 | 10.315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7379 | 6.7976 | 0.99 | 0.98384 | 116.1661 | 1.1854 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7384 | 6.7682 | -0.9893 | -0.98749 | 116.0212 | -1.1551 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7389 | 59.7575 | -0.9794 | -0.99011 | 115.8553 | -8.2202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7383 | 60.2274 | 0.9794 | 0.98514 | 116.8799 | 10.3178 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.739 | 6.7976 | 0.99 | 0.98384 | 116.1661 | 1.1854 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7394 | 6.7682 | -0.9893 | -0.98749 | 116.0212 | -1.1551 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7399 | 59.7575 | -0.9794 | -0.99011 | 115.8553 | -8.2237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7393 | 60.2274 | 0.9794 | 0.98514 | 116.8799 | 10.3206 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7399 | 6.7976 | 0.99 | 0.98384 | 116.1661 | 1.1853 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7404 | 6.7682 | -0.9893 | -0.98749 | 116.0212 | -1.155 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7409 | 59.7575 | -0.9794 | -0.99011 | 115.8553 | -8.2272 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7403 | 60.2274 | 0.9794 | 0.98514 | 116.8799 | 10.3235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7409 | 6.7976 | 0.99 | 0.98384 | 116.1661 | 1.1853 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7414 | 6.7682 | -0.9893 | -0.98749 | 116.0212 | -1.1549 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7419 | 59.7575 | -0.9794 | -0.99011 | 115.8553 | -8.2307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7413 | 60.2274 | 0.9794 | 0.98514 | 116.8799 | 10.3263 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7419 | 6.7976 | 0.99 | 0.98384 | 116.1661 | 1.1852 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7424 | 6.7682 | -0.9893 | -0.98749 | 116.0212 | -1.1549 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7429 | 59.7575 | -0.9794 | -0.99011 | 115.8553 | -8.2341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7423 | 60.2274 | 0.9794 | 0.98514 | 116.8799 | 10.3291 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.743 | 6.7976 | 0.99 | 0.98384 | 116.1661 | 1.1852 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7434 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98719 | 116.0292 | -1.1549 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7439 | 59.7575 | -0.9794 | -0.99011 | 115.8553 | -8.2376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7433 | 60.2163 | 0.9794 | 0.98504 | 116.8915 | 10.3319 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7439 | 6.7976 | 0.99 | 0.98384 | 116.1661 | 1.1851 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7444 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98719 | 116.0292 | -1.1548 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7449 | 59.7875 | -0.9794 | -0.98999 | 115.86 | -8.2412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7443 | 60.2163 | 0.9794 | 0.98504 | 116.8915 | 10.3347 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7449 | 6.8017 | 0.99 | 0.98382 | 116.161 | 1.1851 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7454 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98719 | 116.0292 | -1.1548 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7459 | 59.7875 | -0.9794 | -0.98999 | 115.86 | -8.2448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7453 | 60.2163 | 0.9794 | 0.98504 | 116.8915 | 10.3375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7459 | 6.8017 | 0.99 | 0.98382 | 116.161 | 1.1851 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7464 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98719 | 116.0292 | -1.1548 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7469 | 59.7875 | -0.9794 | -0.98999 | 115.86 | -8.2484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7463 | 60.2163 | 0.9794 | 0.98504 | 116.8915 | 10.3402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7469 | 6.8017 | 0.99 | 0.98382 | 116.161 | 1.1851 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7474 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98719 | 116.0292 | -1.1548 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7479 | 59.7875 | -0.9794 | -0.98999 | 115.86 | -8.2519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7473 | 60.2163 | 0.9794 | 0.98504 | 116.8915 | 10.343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.748 | 6.8017 | 0.99 | 0.98382 | 116.161 | 1.1851 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7484 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98719 | 116.0292 | -1.1547 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7489 | 59.7875 | -0.9794 | -0.98999 | 115.86 | -8.2555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7483 | 60.2163 | 0.9794 | 0.98504 | 116.8915 | 10.3458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7489 | 6.8017 | 0.99 | 0.98382 | 116.161 | 1.185 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7494 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98719 | 116.0292 | -1.1547 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7499 | 59.7875 | -0.9794 | -0.98999 | 115.86 | -8.2591 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7493 | 60.2163 | 0.9794 | 0.98504 | 116.8915 | 10.3486 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7499 | 6.8017 | 0.99 | 0.98382 | 116.161 | 1.185 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7504 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98719 | 116.0292 | -1.1547 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7509 | 59.7875 | -0.9794 | -0.98999 | 115.86 | -8.2627 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7504 | 60.2163 | 0.9794 | 0.98504 | 116.8915 | 10.3514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7509 | 6.8017 | 0.99 | 0.98382 | 116.161 | 1.185 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7514 | 6.76 | -0.9893 | -0.98734 | 116.0314 | -1.1546 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7519 | 59.7875 | -0.9794 | -0.98999 | 115.86 | -8.2663 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7514 | 60.2163 | 0.9794 | 0.98504 | 116.8915 | 10.3542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.752 | 6.8017 | 0.99 | 0.98382 | 116.161 | 1.185 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7524 | 6.76 | -0.9893 | -0.98734 | 116.0314 | -1.1544 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7529 | 59.7875 | -0.9794 | -0.98999 | 115.86 | -8.2699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7523 | 60.2479 | 0.9794 | 0.98495 | 116.8929 | 10.3573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7529 | 6.8045 | 0.99 | 0.98392 | 116.1775 | 1.1849 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7534 | 6.76 | -0.9893 | -0.98734 | 116.0314 | -1.1543 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7539 | 59.7523 | -0.9794 | -0.99003 | 115.8631 | -8.2729 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7533 | 60.2479 | 0.9794 | 0.98495 | 116.8929 | 10.3604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7539 | 6.8045 | 0.99 | 0.98392 | 116.1775 | 1.1849 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7544 | 6.76 | -0.9893 | -0.98734 | 116.0314 | -1.1541 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7549 | 59.7523 | -0.9794 | -0.99003 | 115.8631 | -8.276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7543 | 60.2479 | 0.9794 | 0.98495 | 116.8929 | 10.3635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7549 | 6.8045 | 0.99 | 0.98392 | 116.1775 | 1.1848 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7554 | 6.76 | -0.9893 | -0.98734 | 116.0314 | -1.154 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7559 | 59.7523 | -0.9794 | -0.99003 | 115.8631 | -8.2791 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7553 | 60.2479 | 0.9794 | 0.98495 | 116.8929 | 10.3666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.756 | 6.8045 | 0.99 | 0.98392 | 116.1775 | 1.1848 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7564 | 6.76 | -0.9893 | -0.98734 | 116.0314 | -1.1538 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7569 | 59.7523 | -0.9794 | -0.99003 | 115.8631 | -8.2821 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7563 | 60.2479 | 0.9794 | 0.98495 | 116.8929 | 10.3697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7569 | 6.8045 | 0.99 | 0.98392 | 116.1775 | 1.1847 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7574 | 6.76 | -0.9893 | -0.98734 | 116.0314 | -1.1537 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7579 | 59.7523 | -0.9794 | -0.99003 | 115.8631 | -8.2852 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7573 | 60.2479 | 0.9794 | 0.98495 | 116.8929 | 10.3728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7579 | 6.8045 | 0.99 | 0.98392 | 116.1775 | 1.1846 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7584 | 6.76 | -0.9893 | -0.98734 | 116.0314 | -1.1536 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7589 | 59.7523 | -0.9794 | -0.99003 | 115.8631 | -8.2882 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7583 | 60.2479 | 0.9794 | 0.98495 | 116.8929 | 10.3759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7589 | 6.8045 | 0.99 | 0.98392 | 116.1775 | 1.1846 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7594 | 6.76 | -0.9893 | -0.98734 | 116.0314 | -1.1534 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7599 | 59.7523 | -0.9794 | -0.99003 | 115.8631 | -8.2913 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7593 | 60.2479 | 0.9794 | 0.98495 | 116.8929 | 10.379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7599 | 6.8045 | 0.99 | 0.98392 | 116.1775 | 1.1845 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7604 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98772 | 116.0262 | -1.1533 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7609 | 59.7523 | -0.9794 | -0.99003 | 115.8631 | -8.2944 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7603 | 60.271 | 0.9794 | 0.98485 | 116.8964 | 10.3822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7609 | 6.7928 | 0.99 | 0.98389 | 116.1682 | 1.1845 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7614 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98772 | 116.0262 | -1.1531 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7619 | 59.7523 | -0.9794 | -0.98998 | 115.8665 | -8.2973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7613 | 60.271 | 0.9794 | 0.98485 | 116.8964 | 10.3854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7619 | 6.7928 | 0.99 | 0.98389 | 116.1682 | 1.1844 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7624 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98772 | 116.0262 | -1.1529 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7629 | 59.7523 | -0.9794 | -0.98998 | 115.8665 | -8.3003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7623 | 60.271 | 0.9794 | 0.98485 | 116.8964 | 10.3887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7629 | 6.7928 | 0.99 | 0.98389 | 116.1682 | 1.1844 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7634 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98772 | 116.0262 | -1.1527 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7639 | 59.7523 | -0.9794 | -0.98998 | 115.8665 | -8.3033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7633 | 60.271 | 0.9794 | 0.98485 | 116.8964 | 10.3919 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7639 | 6.7928 | 0.99 | 0.98389 | 116.1682 | 1.1843 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7644 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98772 | 116.0262 | -1.1526 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7649 | 59.7523 | -0.9794 | -0.98998 | 115.8665 | -8.3063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7644 | 60.271 | 0.9794 | 0.98485 | 116.8964 | 10.3951 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.765 | 6.7928 | 0.99 | 0.98389 | 116.1682 | 1.1843 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7654 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98772 | 116.0262 | -1.1524 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7659 | 59.7523 | -0.9794 | -0.98998 | 115.8665 | -8.3093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7654 | 60.271 | 0.9794 | 0.98485 | 116.8964 | 10.3983 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7659 | 6.7928 | 0.99 | 0.98389 | 116.1682 | 1.1842 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7664 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98772 | 116.0262 | -1.1522 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7669 | 59.7523 | -0.9794 | -0.98998 | 115.8665 | -8.3123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7663 | 60.271 | 0.9794 | 0.98485 | 116.8964 | 10.4015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7669 | 6.7928 | 0.99 | 0.98389 | 116.1682 | 1.1842 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7674 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98772 | 116.0262 | -1.152 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7679 | 59.7523 | -0.9794 | -0.98998 | 115.8665 | -8.3153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7673 | 60.271 | 0.9794 | 0.98485 | 116.8964 | 10.4047 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7679 | 6.7928 | 0.99 | 0.98389 | 116.1682 | 1.1841 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7684 | 6.7652 | -0.9893 | -0.9878 | 116.0239 | -1.1519 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7689 | 59.7523 | -0.9794 | -0.98998 | 115.8665 | -8.3183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7683 | 60.2265 | 0.9794 | 0.98486 | 116.8975 | 10.4074 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.769 | 6.7928 | 0.99 | 0.98389 | 116.1682 | 1.1841 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7694 | 6.7652 | -0.9893 | -0.9878 | 116.0239 | -1.1517 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7699 | 59.7555 | -0.9794 | -0.99 | 115.8772 | -8.3208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7693 | 60.2265 | 0.9794 | 0.98486 | 116.8975 | 10.4102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7699 | 6.7896 | 0.99 | 0.98371 | 116.1668 | 1.184 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7704 | 6.7652 | -0.9893 | -0.9878 | 116.0239 | -1.1516 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7709 | 59.7555 | -0.9794 | -0.99 | 115.8772 | -8.3233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7703 | 60.2265 | 0.9794 | 0.98486 | 116.8975 | 10.4129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7709 | 6.7896 | 0.99 | 0.98371 | 116.1668 | 1.184 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7714 | 6.7652 | -0.9893 | -0.9878 | 116.0239 | -1.1514 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7719 | 59.7555 | -0.9794 | -0.99 | 115.8772 | -8.3258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7713 | 60.2265 | 0.9794 | 0.98486 | 116.8975 | 10.4157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7719 | 6.7896 | 0.99 | 0.98371 | 116.1668 | 1.184 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7724 | 6.7652 | -0.9893 | -0.9878 | 116.0239 | -1.1513 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7729 | 59.7555 | -0.9794 | -0.99 | 115.8772 | -8.3283 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7723 | 60.2265 | 0.9794 | 0.98486 | 116.8975 | 10.4184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7729 | 6.7896 | 0.99 | 0.98371 | 116.1668 | 1.184 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7734 | 6.7652 | -0.9893 | -0.9878 | 116.0239 | -1.1511 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7739 | 59.7555 | -0.9794 | -0.99 | 115.8772 | -8.3309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7733 | 60.2265 | 0.9794 | 0.98486 | 116.8975 | 10.4211 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7739 | 6.7896 | 0.99 | 0.98371 | 116.1668 | 1.184 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7744 | 6.7652 | -0.9893 | -0.9878 | 116.0239 | -1.151 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7749 | 59.7555 | -0.9794 | -0.99 | 115.8772 | -8.3334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7743 | 60.2265 | 0.9794 | 0.98486 | 116.8975 | 10.4239 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7749 | 6.7896 | 0.99 | 0.98371 | 116.1668 | 1.1839 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7754 | 6.7652 | -0.9893 | -0.9878 | 116.0239 | -1.1508 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7759 | 59.7555 | -0.9794 | -0.99 | 115.8772 | -8.3359 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7753 | 60.2265 | 0.9794 | 0.98486 | 116.8975 | 10.4266 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7759 | 6.7896 | 0.99 | 0.98371 | 116.1668 | 1.1839 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7764 | 6.7634 | -0.9893 | -0.9877 | 116.0253 | -1.1507 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7769 | 59.7555 | -0.9794 | -0.99 | 115.8772 | -8.3384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7763 | 60.2265 | 0.9794 | 0.98486 | 116.8975 | 10.4293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7769 | 6.7896 | 0.99 | 0.98371 | 116.1668 | 1.1839 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7774 | 6.7634 | -0.9893 | -0.9877 | 116.0253 | -1.1506 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7779 | 59.7555 | -0.9794 | -0.99 | 115.8772 | -8.3409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7773 | 60.19 | 0.9794 | 0.98494 | 116.8806 | 10.4315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.778 | 6.8049 | 0.99 | 0.98373 | 116.1857 | 1.1838 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7784 | 6.7634 | -0.9893 | -0.9877 | 116.0253 | -1.1505 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7789 | 59.7505 | -0.9794 | -0.99006 | 115.8841 | -8.3429 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7784 | 60.19 | 0.9794 | 0.98494 | 116.8806 | 10.4337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7789 | 6.8049 | 0.99 | 0.98373 | 116.1857 | 1.1837 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7794 | 6.7634 | -0.9893 | -0.9877 | 116.0253 | -1.1504 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7799 | 59.7505 | -0.9794 | -0.99006 | 115.8841 | -8.3449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7794 | 60.19 | 0.9794 | 0.98494 | 116.8806 | 10.4358 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7799 | 6.8049 | 0.99 | 0.98373 | 116.1857 | 1.1837 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7804 | 6.7634 | -0.9893 | -0.9877 | 116.0253 | -1.1504 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7809 | 59.7505 | -0.9794 | -0.99006 | 115.8841 | -8.3469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7803 | 60.19 | 0.9794 | 0.98494 | 116.8806 | 10.438 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7809 | 6.8049 | 0.99 | 0.98373 | 116.1857 | 1.1836 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7814 | 6.7634 | -0.9893 | -0.9877 | 116.0253 | -1.1503 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7819 | 59.7505 | -0.9794 | -0.99006 | 115.8841 | -8.3489 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7813 | 60.19 | 0.9794 | 0.98494 | 116.8806 | 10.4402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.782 | 6.8049 | 0.99 | 0.98373 | 116.1857 | 1.1835 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7824 | 6.7634 | -0.9893 | -0.9877 | 116.0253 | -1.1502 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7829 | 59.7505 | -0.9794 | -0.99006 | 115.8841 | -8.3509 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7823 | 60.19 | 0.9794 | 0.98494 | 116.8806 | 10.4423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7829 | 6.8049 | 0.99 | 0.98373 | 116.1857 | 1.1834 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7834 | 6.7634 | -0.9893 | -0.9877 | 116.0253 | -1.1501 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7839 | 59.7505 | -0.9794 | -0.99006 | 115.8841 | -8.3529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7833 | 60.19 | 0.9794 | 0.98494 | 116.8806 | 10.4445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7839 | 6.8049 | 0.99 | 0.98373 | 116.1857 | 1.1834 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7844 | 6.7634 | -0.9893 | -0.9877 | 116.0253 | -1.15 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7849 | 59.7505 | -0.9794 | -0.99006 | 115.8841 | -8.3549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7843 | 60.19 | 0.9794 | 0.98494 | 116.8806 | 10.4467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7849 | 6.8049 | 0.99 | 0.98373 | 116.1857 | 1.1833 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7854 | 6.7664 | -0.9893 | -0.98747 | 116.0212 | -1.15 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7859 | 59.7505 | -0.9794 | -0.99006 | 115.8841 | -8.3569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7853 | 60.2128 | 0.9794 | 0.98489 | 116.8912 | 10.449 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7859 | 6.8001 | 0.99 | 0.98382 | 116.1827 | 1.1832 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7864 | 6.7664 | -0.9893 | -0.98747 | 116.0212 | -1.15 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7869 | 59.728 | -0.9794 | -0.98993 | 115.8817 | -8.3593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7863 | 60.2128 | 0.9794 | 0.98489 | 116.8912 | 10.4514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7869 | 6.8001 | 0.99 | 0.98382 | 116.1827 | 1.1832 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7874 | 6.7664 | -0.9893 | -0.98747 | 116.0212 | -1.1499 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7879 | 59.728 | -0.9794 | -0.98993 | 115.8817 | -8.3617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7873 | 60.2128 | 0.9794 | 0.98489 | 116.8912 | 10.4538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7879 | 6.8001 | 0.99 | 0.98382 | 116.1827 | 1.1831 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7884 | 6.7664 | -0.9893 | -0.98747 | 116.0212 | -1.1499 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7889 | 59.728 | -0.9794 | -0.98993 | 115.8817 | -8.3641 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7883 | 60.2128 | 0.9794 | 0.98489 | 116.8912 | 10.4561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7889 | 6.8001 | 0.99 | 0.98382 | 116.1827 | 1.183 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7894 | 6.7664 | -0.9893 | -0.98747 | 116.0212 | -1.1499 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7899 | 59.728 | -0.9794 | -0.98993 | 115.8817 | -8.3665 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7893 | 60.2128 | 0.9794 | 0.98489 | 116.8912 | 10.4585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7899 | 6.8001 | 0.99 | 0.98382 | 116.1827 | 1.183 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7904 | 6.7664 | -0.9893 | -0.98747 | 116.0212 | -1.1499 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7909 | 59.728 | -0.9794 | -0.98993 | 115.8817 | -8.3689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7903 | 60.2128 | 0.9794 | 0.98489 | 116.8912 | 10.4609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.791 | 6.8001 | 0.99 | 0.98382 | 116.1827 | 1.1829 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7914 | 6.7664 | -0.9893 | -0.98747 | 116.0212 | -1.1498 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7919 | 59.728 | -0.9794 | -0.98993 | 115.8817 | -8.3713 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7913 | 60.2128 | 0.9794 | 0.98489 | 116.8912 | 10.4632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7919 | 6.8001 | 0.99 | 0.98382 | 116.1827 | 1.1829 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7924 | 6.7664 | -0.9893 | -0.98747 | 116.0212 | -1.1498 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7929 | 59.728 | -0.9794 | -0.98993 | 115.8817 | -8.3737 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7924 | 60.2128 | 0.9794 | 0.98489 | 116.8912 | 10.4656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7929 | 6.8001 | 0.99 | 0.98382 | 116.1827 | 1.1828 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7934 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98733 | 116.0104 | -1.1498 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7939 | 59.728 | -0.9794 | -0.98993 | 115.8817 | -8.3761 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7934 | 60.2362 | 0.9794 | 0.98493 | 116.8893 | 10.4681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7939 | 6.8001 | 0.99 | 0.98382 | 116.1827 | 1.1828 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7944 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98733 | 116.0104 | -1.1498 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7949 | 59.7179 | -0.9794 | -0.98993 | 115.8807 | -8.3781 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7943 | 60.2362 | 0.9794 | 0.98493 | 116.8893 | 10.4705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.795 | 6.7982 | 0.99 | 0.9839 | 116.1821 | 1.1827 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7954 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98733 | 116.0104 | -1.1497 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7959 | 59.7179 | -0.9794 | -0.98993 | 115.8807 | -8.3801 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7953 | 60.2362 | 0.9794 | 0.98493 | 116.8893 | 10.473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7959 | 6.7982 | 0.99 | 0.9839 | 116.1821 | 1.1827 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7964 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98733 | 116.0104 | -1.1497 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7969 | 59.7179 | -0.9794 | -0.98993 | 115.8807 | -8.382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7963 | 60.2362 | 0.9794 | 0.98493 | 116.8893 | 10.4755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7969 | 6.7982 | 0.99 | 0.9839 | 116.1821 | 1.1827 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7974 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98733 | 116.0104 | -1.1497 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7979 | 59.7179 | -0.9794 | -0.98993 | 115.8807 | -8.384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7973 | 60.2362 | 0.9794 | 0.98493 | 116.8893 | 10.478 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7979 | 6.7982 | 0.99 | 0.9839 | 116.1821 | 1.1826 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7984 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98733 | 116.0104 | -1.1497 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7989 | 59.7179 | -0.9794 | -0.98993 | 115.8807 | -8.386 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7983 | 60.2362 | 0.9794 | 0.98493 | 116.8893 | 10.4804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.799 | 6.7982 | 0.99 | 0.9839 | 116.1821 | 1.1826 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.7994 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98733 | 116.0104 | -1.1497 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.7999 | 59.7179 | -0.9794 | -0.98993 | 115.8807 | -8.388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.7993 | 60.2362 | 0.9794 | 0.98493 | 116.8893 | 10.4829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.7999 | 6.7982 | 0.99 | 0.9839 | 116.1821 | 1.1826 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8004 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98733 | 116.0104 | -1.1496 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8009 | 59.7179 | -0.9794 | -0.98993 | 115.8807 | -8.39 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8003 | 60.2362 | 0.9794 | 0.98493 | 116.8893 | 10.4854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8009 | 6.7982 | 0.99 | 0.9839 | 116.1821 | 1.1825 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8014 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98757 | 116.0172 | -1.1495 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8019 | 59.7179 | -0.9794 | -0.98993 | 115.8807 | -8.392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8013 | 60.2362 | 0.9794 | 0.98493 | 116.8893 | 10.4878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8019 | 6.7982 | 0.99 | 0.9839 | 116.1821 | 1.1825 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8024 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98757 | 116.0172 | -1.1494 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8029 | 59.7179 | -0.9794 | -0.98993 | 115.8807 | -8.3939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8023 | 60.2484 | 0.9794 | 0.98496 | 116.8758 | 10.4899 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8029 | 6.7999 | 0.99 | 0.9838 | 116.1877 | 1.1825 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8034 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98757 | 116.0172 | -1.1493 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8039 | 59.7159 | -0.9794 | -0.98979 | 115.8669 | -8.3964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8033 | 60.2484 | 0.9794 | 0.98496 | 116.8758 | 10.4919 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.804 | 6.7999 | 0.99 | 0.9838 | 116.1877 | 1.1824 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8044 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98757 | 116.0172 | -1.1492 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8049 | 59.7159 | -0.9794 | -0.98979 | 115.8669 | -8.3989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8043 | 60.2484 | 0.9794 | 0.98496 | 116.8758 | 10.4939 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8049 | 6.7999 | 0.99 | 0.9838 | 116.1877 | 1.1824 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8054 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98757 | 116.0172 | -1.1491 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8059 | 59.7159 | -0.9794 | -0.98979 | 115.8669 | -8.4013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8053 | 60.2484 | 0.9794 | 0.98496 | 116.8758 | 10.4959 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8059 | 6.7999 | 0.99 | 0.9838 | 116.1877 | 1.1824 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8064 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98757 | 116.0172 | -1.149 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8069 | 59.7159 | -0.9794 | -0.98979 | 115.8669 | -8.4038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8064 | 60.2484 | 0.9794 | 0.98496 | 116.8758 | 10.4979 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8069 | 6.7999 | 0.99 | 0.9838 | 116.1877 | 1.1823 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8074 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98757 | 116.0172 | -1.1489 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8079 | 59.7159 | -0.9794 | -0.98979 | 115.8669 | -8.4063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8074 | 60.2484 | 0.9794 | 0.98496 | 116.8758 | 10.4999 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.808 | 6.7999 | 0.99 | 0.9838 | 116.1877 | 1.1823 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8084 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98757 | 116.0172 | -1.1488 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8089 | 59.7159 | -0.9794 | -0.98979 | 115.8669 | -8.4087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8083 | 60.2484 | 0.9794 | 0.98496 | 116.8758 | 10.5019 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8089 | 6.7999 | 0.99 | 0.9838 | 116.1877 | 1.1823 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8094 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98757 | 116.0172 | -1.1487 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8099 | 59.7159 | -0.9794 | -0.98979 | 115.8669 | -8.4112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8093 | 60.2484 | 0.9794 | 0.98496 | 116.8758 | 10.504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8099 | 6.7999 | 0.99 | 0.9838 | 116.1877 | 1.1822 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8104 | 6.7686 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0177 | -1.1485 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8109 | 59.7159 | -0.9794 | -0.98979 | 115.8669 | -8.4137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8103 | 60.2741 | 0.9794 | 0.98507 | 116.8756 | 10.5055 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8109 | 6.7911 | 0.99 | 0.98387 | 116.18 | 1.1822 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8114 | 6.7686 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0177 | -1.1483 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8119 | 59.7049 | -0.9794 | -0.98966 | 115.8609 | -8.4163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8113 | 60.2741 | 0.9794 | 0.98507 | 116.8756 | 10.5071 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.812 | 6.7911 | 0.99 | 0.98387 | 116.18 | 1.1821 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8124 | 6.7686 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0177 | -1.1481 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8129 | 59.7049 | -0.9794 | -0.98966 | 115.8609 | -8.419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8123 | 60.2741 | 0.9794 | 0.98507 | 116.8756 | 10.5087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8129 | 6.7911 | 0.99 | 0.98387 | 116.18 | 1.182 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8134 | 6.7686 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0177 | -1.1479 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8139 | 59.7049 | -0.9794 | -0.98966 | 115.8609 | -8.4217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8133 | 60.2741 | 0.9794 | 0.98507 | 116.8756 | 10.5102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8139 | 6.7911 | 0.99 | 0.98387 | 116.18 | 1.182 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8144 | 6.7686 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0177 | -1.1477 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8149 | 59.7049 | -0.9794 | -0.98966 | 115.8609 | -8.4243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8143 | 60.2741 | 0.9794 | 0.98507 | 116.8756 | 10.5118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8149 | 6.7911 | 0.99 | 0.98387 | 116.18 | 1.1819 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8154 | 6.7686 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0177 | -1.1475 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8159 | 59.7049 | -0.9794 | -0.98966 | 115.8609 | -8.427 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8153 | 60.2741 | 0.9794 | 0.98507 | 116.8756 | 10.5134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8159 | 6.7911 | 0.99 | 0.98387 | 116.18 | 1.1818 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8164 | 6.7686 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0177 | -1.1473 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8169 | 59.7049 | -0.9794 | -0.98966 | 115.8609 | -8.4297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8163 | 60.2741 | 0.9794 | 0.98507 | 116.8756 | 10.515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.817 | 6.7911 | 0.99 | 0.98387 | 116.18 | 1.1818 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8174 | 6.7686 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0177 | -1.147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8179 | 59.7049 | -0.9794 | -0.98966 | 115.8609 | -8.4324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8173 | 60.2741 | 0.9794 | 0.98507 | 116.8756 | 10.5165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8179 | 6.7911 | 0.99 | 0.98387 | 116.18 | 1.1817 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8184 | 6.7694 | -0.9893 | -0.98783 | 115.9998 | -1.147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8189 | 59.7049 | -0.9794 | -0.98966 | 115.8609 | -8.435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8183 | 60.2902 | 0.9794 | 0.98499 | 116.8866 | 10.518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8189 | 6.7911 | 0.99 | 0.98387 | 116.18 | 1.1816 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8194 | 6.7694 | -0.9893 | -0.98783 | 115.9998 | -1.1469 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8199 | 59.7631 | -0.9794 | -0.98956 | 115.8522 | -8.4384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8193 | 60.2902 | 0.9794 | 0.98499 | 116.8866 | 10.5194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8199 | 6.789 | 0.99 | 0.98395 | 116.1803 | 1.1816 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8204 | 6.7694 | -0.9893 | -0.98783 | 115.9998 | -1.1468 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8209 | 59.7631 | -0.9794 | -0.98956 | 115.8522 | -8.4417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8204 | 60.2902 | 0.9794 | 0.98499 | 116.8866 | 10.5209 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.821 | 6.789 | 0.99 | 0.98395 | 116.1803 | 1.1815 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8214 | 6.7694 | -0.9893 | -0.98783 | 115.9998 | -1.1467 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8219 | 59.7631 | -0.9794 | -0.98956 | 115.8522 | -8.4451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8214 | 60.2902 | 0.9794 | 0.98499 | 116.8866 | 10.5224 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8219 | 6.789 | 0.99 | 0.98395 | 116.1803 | 1.1815 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8224 | 6.7694 | -0.9893 | -0.98783 | 115.9998 | -1.1467 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8229 | 59.7631 | -0.9794 | -0.98956 | 115.8522 | -8.4484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8223 | 60.2902 | 0.9794 | 0.98499 | 116.8866 | 10.5238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8229 | 6.789 | 0.99 | 0.98395 | 116.1803 | 1.1814 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8234 | 6.7694 | -0.9893 | -0.98783 | 115.9998 | -1.1466 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8239 | 59.7631 | -0.9794 | -0.98956 | 115.8522 | -8.4518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8233 | 60.2902 | 0.9794 | 0.98499 | 116.8866 | 10.5253 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8239 | 6.789 | 0.99 | 0.98395 | 116.1803 | 1.1813 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8244 | 6.7694 | -0.9893 | -0.98783 | 115.9998 | -1.1465 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8249 | 59.7631 | -0.9794 | -0.98956 | 115.8522 | -8.4551 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8243 | 60.2902 | 0.9794 | 0.98499 | 116.8866 | 10.5267 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.825 | 6.789 | 0.99 | 0.98395 | 116.1803 | 1.1813 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8254 | 6.7694 | -0.9893 | -0.98783 | 115.9998 | -1.1465 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8259 | 59.7631 | -0.9794 | -0.98956 | 115.8522 | -8.4585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8253 | 60.2902 | 0.9794 | 0.98499 | 116.8866 | 10.5282 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8259 | 6.789 | 0.99 | 0.98395 | 116.1803 | 1.1812 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8264 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98749 | 116.0146 | -1.1465 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8269 | 59.7631 | -0.9794 | -0.98956 | 115.8522 | -8.4619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8263 | 60.2902 | 0.9794 | 0.98499 | 116.8866 | 10.5296 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8269 | 6.789 | 0.99 | 0.98395 | 116.1803 | 1.1812 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8274 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98749 | 116.0146 | -1.1466 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8279 | 59.7631 | -0.9794 | -0.98956 | 115.8522 | -8.4652 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8273 | 60.2902 | 0.9794 | 0.98489 | 116.8979 | 10.531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8279 | 6.794 | 0.99 | 0.98389 | 116.1748 | 1.1811 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8284 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98749 | 116.0146 | -1.1467 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8289 | 59.7738 | -0.9794 | -0.98948 | 115.8607 | -8.4688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8283 | 60.2902 | 0.9794 | 0.98489 | 116.8979 | 10.5323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8289 | 6.794 | 0.99 | 0.98389 | 116.1748 | 1.1811 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8294 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98749 | 116.0146 | -1.1467 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8299 | 59.7738 | -0.9794 | -0.98948 | 115.8607 | -8.4725 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8293 | 60.2902 | 0.9794 | 0.98489 | 116.8979 | 10.5337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8299 | 6.794 | 0.99 | 0.98389 | 116.1748 | 1.181 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8304 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98749 | 116.0146 | -1.1468 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8309 | 59.7738 | -0.9794 | -0.98948 | 115.8607 | -8.4761 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8303 | 60.2902 | 0.9794 | 0.98489 | 116.8979 | 10.5351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8309 | 6.794 | 0.99 | 0.98389 | 116.1748 | 1.1809 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8314 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98749 | 116.0146 | -1.1469 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8319 | 59.7738 | -0.9794 | -0.98948 | 115.8607 | -8.4798 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8313 | 60.2902 | 0.9794 | 0.98489 | 116.8979 | 10.5364 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8319 | 6.794 | 0.99 | 0.98389 | 116.1748 | 1.1809 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8324 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98749 | 116.0146 | -1.1469 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8329 | 59.7738 | -0.9794 | -0.98948 | 115.8607 | -8.4834 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8323 | 60.2902 | 0.9794 | 0.98489 | 116.8979 | 10.5378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8329 | 6.794 | 0.99 | 0.98389 | 116.1748 | 1.1808 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8334 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98749 | 116.0146 | -1.147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8339 | 59.7738 | -0.9794 | -0.98948 | 115.8607 | -8.487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8333 | 60.2902 | 0.9794 | 0.98489 | 116.8979 | 10.5391 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.834 | 6.794 | 0.99 | 0.98389 | 116.1748 | 1.1808 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8344 | 6.7679 | -0.9893 | -0.98749 | 116.0146 | -1.1471 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8349 | 59.7738 | -0.9794 | -0.98948 | 115.8607 | -8.4907 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8344 | 60.2902 | 0.9794 | 0.98489 | 116.8979 | 10.5405 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8349 | 6.794 | 0.99 | 0.98389 | 116.1748 | 1.1807 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8354 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98726 | 116.0142 | -1.1471 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8359 | 59.7738 | -0.9794 | -0.98948 | 115.8607 | -8.4943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8354 | 60.2984 | 0.9794 | 0.98487 | 116.8932 | 10.5417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8359 | 6.7936 | 0.99 | 0.98393 | 116.1781 | 1.1806 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8364 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98726 | 116.0142 | -1.1472 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8369 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98938 | 115.8518 | -8.4979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8363 | 60.2984 | 0.9794 | 0.98487 | 116.8932 | 10.543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8369 | 6.7936 | 0.99 | 0.98393 | 116.1781 | 1.1806 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8374 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98726 | 116.0142 | -1.1472 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8379 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98938 | 115.8518 | -8.5015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8373 | 60.2984 | 0.9794 | 0.98487 | 116.8932 | 10.5442 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.838 | 6.7936 | 0.99 | 0.98393 | 116.1781 | 1.1805 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8384 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98726 | 116.0142 | -1.1473 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8389 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98938 | 115.8518 | -8.5051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8383 | 60.2984 | 0.9794 | 0.98487 | 116.8932 | 10.5455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8389 | 6.7936 | 0.99 | 0.98393 | 116.1781 | 1.1804 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8394 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98726 | 116.0142 | -1.1473 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8399 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98938 | 115.8518 | -8.5088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8393 | 60.2984 | 0.9794 | 0.98487 | 116.8932 | 10.5467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8399 | 6.7936 | 0.99 | 0.98393 | 116.1781 | 1.1804 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8404 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98726 | 116.0142 | -1.1474 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8409 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98938 | 115.8518 | -8.5124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8403 | 60.2984 | 0.9794 | 0.98487 | 116.8932 | 10.548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8409 | 6.7936 | 0.99 | 0.98393 | 116.1781 | 1.1803 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8414 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98726 | 116.0142 | -1.1475 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8419 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98938 | 115.8518 | -8.516 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8413 | 60.2984 | 0.9794 | 0.98487 | 116.8932 | 10.5492 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8419 | 6.7936 | 0.99 | 0.98393 | 116.1781 | 1.1802 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8424 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98726 | 116.0142 | -1.1475 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8429 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98938 | 115.8518 | -8.5196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8423 | 60.2984 | 0.9794 | 0.98487 | 116.8932 | 10.5505 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8429 | 6.7936 | 0.99 | 0.98393 | 116.1781 | 1.1802 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8434 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98702 | 116.0165 | -1.1475 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8439 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98938 | 115.8518 | -8.5232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8433 | 60.2818 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8781 | 10.5515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8439 | 6.7936 | 0.99 | 0.98393 | 116.1781 | 1.1801 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8444 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98702 | 116.0165 | -1.1475 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8449 | 59.7716 | -0.9794 | -0.9893 | 115.8365 | -8.527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8443 | 60.2818 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8781 | 10.5525 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8449 | 6.7952 | 0.99 | 0.98409 | 116.1954 | 1.18 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8454 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98702 | 116.0165 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8459 | 59.7716 | -0.9794 | -0.9893 | 115.8365 | -8.5308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8453 | 60.2818 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8781 | 10.5535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8459 | 6.7952 | 0.99 | 0.98409 | 116.1954 | 1.18 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8464 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98702 | 116.0165 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8469 | 59.7716 | -0.9794 | -0.9893 | 115.8365 | -8.5346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8463 | 60.2818 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8781 | 10.5545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.847 | 6.7952 | 0.99 | 0.98409 | 116.1954 | 1.1799 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8474 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98702 | 116.0165 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8479 | 59.7716 | -0.9794 | -0.9893 | 115.8365 | -8.5384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8473 | 60.2818 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8781 | 10.5555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8479 | 6.7952 | 0.99 | 0.98409 | 116.1954 | 1.1799 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8484 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98702 | 116.0165 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8489 | 59.7716 | -0.9794 | -0.9893 | 115.8365 | -8.5422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8484 | 60.2818 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8781 | 10.5565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8489 | 6.7952 | 0.99 | 0.98409 | 116.1954 | 1.1798 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8494 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98702 | 116.0165 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8499 | 59.7716 | -0.9794 | -0.9893 | 115.8365 | -8.546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8493 | 60.2818 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8781 | 10.5575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8499 | 6.7952 | 0.99 | 0.98409 | 116.1954 | 1.1798 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8504 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98702 | 116.0165 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8509 | 59.7716 | -0.9794 | -0.9893 | 115.8365 | -8.5499 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8503 | 60.2818 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8781 | 10.5586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.851 | 6.7952 | 0.99 | 0.98409 | 116.1954 | 1.1797 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8514 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98711 | 116.0223 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8519 | 59.7716 | -0.9794 | -0.9893 | 115.8365 | -8.5537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8513 | 60.2818 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8781 | 10.5596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8519 | 6.7952 | 0.99 | 0.98409 | 116.1954 | 1.1797 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8524 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98711 | 116.0223 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8529 | 59.7716 | -0.9794 | -0.9893 | 115.8365 | -8.5575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8523 | 60.2773 | 0.9794 | 0.98482 | 116.8631 | 10.5605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8529 | 6.7984 | 0.99 | 0.98394 | 116.19 | 1.1797 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8534 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98711 | 116.0223 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8539 | 59.7629 | -0.9794 | -0.98942 | 115.8511 | -8.5603 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8533 | 60.2773 | 0.9794 | 0.98482 | 116.8631 | 10.5614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8539 | 6.7984 | 0.99 | 0.98394 | 116.19 | 1.1796 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8544 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98711 | 116.0223 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8549 | 59.7629 | -0.9794 | -0.98942 | 115.8511 | -8.5632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8543 | 60.2773 | 0.9794 | 0.98482 | 116.8631 | 10.5623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8549 | 6.7984 | 0.99 | 0.98394 | 116.19 | 1.1796 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8554 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98711 | 116.0223 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8559 | 59.7629 | -0.9794 | -0.98942 | 115.8511 | -8.566 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8553 | 60.2773 | 0.9794 | 0.98482 | 116.8631 | 10.5632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8559 | 6.7984 | 0.99 | 0.98394 | 116.19 | 1.1796 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8564 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98711 | 116.0223 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8569 | 59.7629 | -0.9794 | -0.98942 | 115.8511 | -8.5689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8563 | 60.2773 | 0.9794 | 0.98482 | 116.8631 | 10.5641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8569 | 6.7984 | 0.99 | 0.98394 | 116.19 | 1.1796 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8574 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98711 | 116.0223 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8579 | 59.7629 | -0.9794 | -0.98942 | 115.8511 | -8.5717 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8573 | 60.2773 | 0.9794 | 0.98482 | 116.8631 | 10.565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8579 | 6.7984 | 0.99 | 0.98394 | 116.19 | 1.1796 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8584 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98711 | 116.0223 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8589 | 59.7629 | -0.9794 | -0.98942 | 115.8511 | -8.5746 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8583 | 60.2773 | 0.9794 | 0.98482 | 116.8631 | 10.5659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8589 | 6.7984 | 0.99 | 0.98394 | 116.19 | 1.1795 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8594 | 6.7697 | -0.9893 | -0.98711 | 116.0223 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8599 | 59.7629 | -0.9794 | -0.98942 | 115.8511 | -8.5774 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8593 | 60.2773 | 0.9794 | 0.98482 | 116.8631 | 10.5668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.86 | 6.7984 | 0.99 | 0.98394 | 116.19 | 1.1795 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8604 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98751 | 116.0096 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8609 | 59.7629 | -0.9794 | -0.98942 | 115.8511 | -8.5803 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8603 | 60.2626 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8715 | 10.5676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8609 | 6.797 | 0.99 | 0.98384 | 116.1741 | 1.1795 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8614 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98751 | 116.0096 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8619 | 59.7746 | -0.9794 | -0.98932 | 115.8364 | -8.5833 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8614 | 60.2626 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8715 | 10.5684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8619 | 6.797 | 0.99 | 0.98384 | 116.1741 | 1.1795 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8624 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98751 | 116.0096 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8629 | 59.7746 | -0.9794 | -0.98932 | 115.8364 | -8.5863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8624 | 60.2626 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8715 | 10.5692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8629 | 6.797 | 0.99 | 0.98384 | 116.1741 | 1.1794 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8634 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98751 | 116.0096 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8639 | 59.7746 | -0.9794 | -0.98932 | 115.8364 | -8.5893 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8633 | 60.2626 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8715 | 10.57 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.864 | 6.797 | 0.99 | 0.98384 | 116.1741 | 1.1794 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8644 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98751 | 116.0096 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8649 | 59.7746 | -0.9794 | -0.98932 | 115.8364 | -8.5923 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8643 | 60.2626 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8715 | 10.5709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8649 | 6.797 | 0.99 | 0.98384 | 116.1741 | 1.1794 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8654 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98751 | 116.0096 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8659 | 59.7746 | -0.9794 | -0.98932 | 115.8364 | -8.5953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8653 | 60.2626 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8715 | 10.5717 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8659 | 6.797 | 0.99 | 0.98384 | 116.1741 | 1.1793 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8664 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98751 | 116.0096 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8669 | 59.7746 | -0.9794 | -0.98932 | 115.8364 | -8.5983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8663 | 60.2626 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8715 | 10.5725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8669 | 6.797 | 0.99 | 0.98384 | 116.1741 | 1.1793 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8674 | 6.7676 | -0.9893 | -0.98751 | 116.0096 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8679 | 59.7746 | -0.9794 | -0.98932 | 115.8364 | -8.6014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8673 | 60.2626 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8715 | 10.5733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.868 | 6.797 | 0.99 | 0.98384 | 116.1741 | 1.1793 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8684 | 6.7709 | -0.9893 | -0.98757 | 116.0045 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8689 | 59.7746 | -0.9794 | -0.98932 | 115.8364 | -8.6044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8683 | 60.2538 | 0.9794 | 0.98494 | 116.8797 | 10.5738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8689 | 6.797 | 0.99 | 0.98384 | 116.1741 | 1.1793 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8694 | 6.7709 | -0.9893 | -0.98757 | 116.0045 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8699 | 59.7774 | -0.9794 | -0.98917 | 115.8057 | -8.6073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8693 | 60.2538 | 0.9794 | 0.98494 | 116.8797 | 10.5744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8699 | 6.7934 | 0.99 | 0.98403 | 116.1773 | 1.1791 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8704 | 6.7709 | -0.9893 | -0.98757 | 116.0045 | -1.1475 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8709 | 59.7774 | -0.9794 | -0.98917 | 115.8057 | -8.6102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8703 | 60.2538 | 0.9794 | 0.98494 | 116.8797 | 10.5749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8709 | 6.7934 | 0.99 | 0.98403 | 116.1773 | 1.179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8714 | 6.7709 | -0.9893 | -0.98757 | 116.0045 | -1.1475 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8719 | 59.7774 | -0.9794 | -0.98917 | 115.8057 | -8.6132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8713 | 60.2538 | 0.9794 | 0.98494 | 116.8797 | 10.5754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8719 | 6.7934 | 0.99 | 0.98403 | 116.1773 | 1.1789 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8724 | 6.7709 | -0.9893 | -0.98757 | 116.0045 | -1.1475 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8729 | 59.7774 | -0.9794 | -0.98917 | 115.8057 | -8.6161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8723 | 60.2538 | 0.9794 | 0.98494 | 116.8797 | 10.5759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.873 | 6.7934 | 0.99 | 0.98403 | 116.1773 | 1.1788 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8734 | 6.7709 | -0.9893 | -0.98757 | 116.0045 | -1.1475 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8739 | 59.7774 | -0.9794 | -0.98917 | 115.8057 | -8.619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8733 | 60.2538 | 0.9794 | 0.98494 | 116.8797 | 10.5765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8739 | 6.7934 | 0.99 | 0.98403 | 116.1773 | 1.1787 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8744 | 6.7709 | -0.9893 | -0.98757 | 116.0045 | -1.1474 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8749 | 59.7774 | -0.9794 | -0.98917 | 115.8057 | -8.6219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8743 | 60.2538 | 0.9794 | 0.98494 | 116.8797 | 10.577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8749 | 6.7934 | 0.99 | 0.98403 | 116.1773 | 1.1786 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8754 | 6.7709 | -0.9893 | -0.98757 | 116.0045 | -1.1474 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8759 | 59.7774 | -0.9794 | -0.98917 | 115.8057 | -8.6249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8754 | 60.2538 | 0.9794 | 0.98494 | 116.8797 | 10.5775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8759 | 6.7934 | 0.99 | 0.98403 | 116.1773 | 1.1785 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8764 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98753 | 115.9975 | -1.1474 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8769 | 59.7774 | -0.9794 | -0.98917 | 115.8057 | -8.6278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8764 | 60.2538 | 0.9794 | 0.98494 | 116.8797 | 10.578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.877 | 6.7934 | 0.99 | 0.98403 | 116.1773 | 1.1783 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8774 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98753 | 115.9975 | -1.1474 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8779 | 59.7774 | -0.9794 | -0.98917 | 115.8057 | -8.6307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8773 | 60.2711 | 0.9794 | 0.9848 | 116.8913 | 10.5786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8779 | 6.7987 | 0.99 | 0.9842 | 116.1806 | 1.1782 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8784 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98753 | 115.9975 | -1.1474 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8789 | 59.8199 | -0.9794 | -0.98923 | 115.8104 | -8.6331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8783 | 60.2711 | 0.9794 | 0.9848 | 116.8913 | 10.5792 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8789 | 6.7987 | 0.99 | 0.9842 | 116.1806 | 1.1781 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8794 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98753 | 115.9975 | -1.1474 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8799 | 59.8199 | -0.9794 | -0.98923 | 115.8104 | -8.6354 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8793 | 60.2711 | 0.9794 | 0.9848 | 116.8913 | 10.5798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8799 | 6.7987 | 0.99 | 0.9842 | 116.1806 | 1.1779 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8804 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98753 | 115.9975 | -1.1474 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8809 | 59.8199 | -0.9794 | -0.98923 | 115.8104 | -8.6378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8803 | 60.2711 | 0.9794 | 0.9848 | 116.8913 | 10.5804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.881 | 6.7987 | 0.99 | 0.9842 | 116.1806 | 1.1778 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8814 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98753 | 115.9975 | -1.1474 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8819 | 59.8199 | -0.9794 | -0.98923 | 115.8104 | -8.6401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8813 | 60.2711 | 0.9794 | 0.9848 | 116.8913 | 10.581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8819 | 6.7987 | 0.99 | 0.9842 | 116.1806 | 1.1777 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8824 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98753 | 115.9975 | -1.1474 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8829 | 59.8199 | -0.9794 | -0.98923 | 115.8104 | -8.6424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8823 | 60.2711 | 0.9794 | 0.9848 | 116.8913 | 10.5816 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8829 | 6.7987 | 0.99 | 0.9842 | 116.1806 | 1.1775 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8834 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98753 | 115.9975 | -1.1474 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8839 | 59.8199 | -0.9794 | -0.98923 | 115.8104 | -8.6448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8833 | 60.2711 | 0.9794 | 0.9848 | 116.8913 | 10.5821 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8839 | 6.7987 | 0.99 | 0.9842 | 116.1806 | 1.1774 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8844 | 6.7711 | -0.9893 | -0.98753 | 115.9975 | -1.1474 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8849 | 59.8199 | -0.9794 | -0.98923 | 115.8104 | -8.6471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8843 | 60.2711 | 0.9794 | 0.9848 | 116.8913 | 10.5827 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8849 | 6.7987 | 0.99 | 0.9842 | 116.1806 | 1.1773 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8854 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98736 | 116.0193 | -1.1474 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8859 | 59.8199 | -0.9794 | -0.98923 | 115.8104 | -8.6495 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8853 | 60.2693 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8915 | 10.5835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8859 | 6.8079 | 0.99 | 0.98442 | 116.1756 | 1.1771 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8864 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98736 | 116.0193 | -1.1474 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8869 | 59.8281 | -0.9794 | -0.98926 | 115.8298 | -8.6519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8863 | 60.2693 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8915 | 10.5843 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8869 | 6.8079 | 0.99 | 0.98442 | 116.1756 | 1.177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8874 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98736 | 116.0193 | -1.1475 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8879 | 59.8281 | -0.9794 | -0.98926 | 115.8298 | -8.6544 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8873 | 60.2693 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8915 | 10.585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8879 | 6.8079 | 0.99 | 0.98442 | 116.1756 | 1.1768 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8884 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98736 | 116.0193 | -1.1475 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8889 | 59.8281 | -0.9794 | -0.98926 | 115.8298 | -8.6569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8883 | 60.2693 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8915 | 10.5858 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8889 | 6.8079 | 0.99 | 0.98442 | 116.1756 | 1.1767 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8894 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98736 | 116.0193 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8899 | 59.8281 | -0.9794 | -0.98926 | 115.8298 | -8.6594 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8894 | 60.2693 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8915 | 10.5866 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.89 | 6.8079 | 0.99 | 0.98442 | 116.1756 | 1.1765 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8904 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98736 | 116.0193 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8909 | 59.8281 | -0.9794 | -0.98926 | 115.8298 | -8.6619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8904 | 60.2693 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8915 | 10.5873 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8909 | 6.8079 | 0.99 | 0.98442 | 116.1756 | 1.1764 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8914 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98736 | 116.0193 | -1.1477 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8919 | 59.8281 | -0.9794 | -0.98926 | 115.8298 | -8.6644 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8913 | 60.2693 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8915 | 10.5881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8919 | 6.8079 | 0.99 | 0.98442 | 116.1756 | 1.1762 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8924 | 6.7731 | -0.9893 | -0.98736 | 116.0193 | -1.1477 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8929 | 59.8281 | -0.9794 | -0.98926 | 115.8298 | -8.6669 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8923 | 60.2693 | 0.9794 | 0.98484 | 116.8915 | 10.5889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8929 | 6.8079 | 0.99 | 0.98442 | 116.1756 | 1.1761 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8934 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98747 | 116.0198 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8939 | 59.8281 | -0.9794 | -0.98926 | 115.8298 | -8.6693 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8933 | 60.2906 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8782 | 10.5896 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.894 | 6.8079 | 0.99 | 0.98442 | 116.1756 | 1.176 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8944 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98747 | 116.0198 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8949 | 59.7269 | -0.9794 | -0.98931 | 115.84 | -8.6712 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8943 | 60.2906 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8782 | 10.5904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8949 | 6.8008 | 0.99 | 0.98458 | 116.1916 | 1.1758 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8954 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98747 | 116.0198 | -1.1475 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8959 | 59.7269 | -0.9794 | -0.98931 | 115.84 | -8.6731 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8953 | 60.2906 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8782 | 10.5912 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8959 | 6.8008 | 0.99 | 0.98458 | 116.1916 | 1.1755 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8964 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98747 | 116.0198 | -1.1475 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8969 | 59.7269 | -0.9794 | -0.98931 | 115.84 | -8.6749 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8963 | 60.2906 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8782 | 10.592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8969 | 6.8008 | 0.99 | 0.98458 | 116.1916 | 1.1753 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8974 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98747 | 116.0198 | -1.1474 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8979 | 59.7269 | -0.9794 | -0.98931 | 115.84 | -8.6768 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8973 | 60.2906 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8782 | 10.5928 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8979 | 6.8008 | 0.99 | 0.98458 | 116.1916 | 1.1751 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8984 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98747 | 116.0198 | -1.1474 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8989 | 59.7269 | -0.9794 | -0.98931 | 115.84 | -8.6786 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8983 | 60.2906 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8782 | 10.5935 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8989 | 6.8008 | 0.99 | 0.98458 | 116.1916 | 1.1749 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.8994 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98747 | 116.0198 | -1.1473 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.8999 | 59.7269 | -0.9794 | -0.98931 | 115.84 | -8.6805 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.8993 | 60.2906 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8782 | 10.5943 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.8999 | 6.8008 | 0.99 | 0.98458 | 116.1916 | 1.1747 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9004 | 6.7762 | -0.9893 | -0.98747 | 116.0198 | -1.1473 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9009 | 59.7269 | -0.9794 | -0.98931 | 115.84 | -8.6823 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9003 | 60.2906 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8782 | 10.5951 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9009 | 6.8008 | 0.99 | 0.98458 | 116.1916 | 1.1745 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9014 | 6.77 | -0.9893 | -0.98764 | 115.9991 | -1.1472 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9019 | 59.7269 | -0.9794 | -0.98931 | 115.84 | -8.6842 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9013 | 60.2906 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8782 | 10.5959 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9019 | 6.8008 | 0.99 | 0.98458 | 116.1916 | 1.1743 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9024 | 6.77 | -0.9893 | -0.98764 | 115.9991 | -1.1471 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9029 | 59.7269 | -0.9794 | -0.98931 | 115.84 | -8.6861 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9023 | 60.281 | 0.9794 | 0.98472 | 116.8797 | 10.5965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.903 | 6.7911 | 0.99 | 0.98433 | 116.1862 | 1.1742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9034 | 6.77 | -0.9893 | -0.98764 | 115.9991 | -1.1471 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9039 | 59.7139 | -0.9794 | -0.98915 | 115.8452 | -8.6885 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9034 | 60.281 | 0.9794 | 0.98472 | 116.8797 | 10.597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9039 | 6.7911 | 0.99 | 0.98433 | 116.1862 | 1.1741 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9044 | 6.77 | -0.9893 | -0.98764 | 115.9991 | -1.147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9049 | 59.7139 | -0.9794 | -0.98915 | 115.8452 | -8.6909 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9044 | 60.281 | 0.9794 | 0.98472 | 116.8797 | 10.5976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9049 | 6.7911 | 0.99 | 0.98433 | 116.1862 | 1.174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9054 | 6.77 | -0.9893 | -0.98764 | 115.9991 | -1.1469 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9059 | 59.7139 | -0.9794 | -0.98915 | 115.8452 | -8.6933 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9053 | 60.281 | 0.9794 | 0.98472 | 116.8797 | 10.5982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9059 | 6.7911 | 0.99 | 0.98433 | 116.1862 | 1.1738 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9064 | 6.77 | -0.9893 | -0.98764 | 115.9991 | -1.1469 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9069 | 59.7139 | -0.9794 | -0.98915 | 115.8452 | -8.6958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9063 | 60.281 | 0.9794 | 0.98472 | 116.8797 | 10.5988 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.907 | 6.7911 | 0.99 | 0.98433 | 116.1862 | 1.1737 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9074 | 6.77 | -0.9893 | -0.98764 | 115.9991 | -1.1468 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9079 | 59.7139 | -0.9794 | -0.98915 | 115.8452 | -8.6982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9073 | 60.281 | 0.9794 | 0.98472 | 116.8797 | 10.5994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9079 | 6.7911 | 0.99 | 0.98433 | 116.1862 | 1.1736 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9084 | 6.77 | -0.9893 | -0.98764 | 115.9991 | -1.1468 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9089 | 59.7139 | -0.9794 | -0.98915 | 115.8452 | -8.7006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9083 | 60.281 | 0.9794 | 0.98472 | 116.8797 | 10.6 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9089 | 6.7911 | 0.99 | 0.98433 | 116.1862 | 1.1734 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9094 | 6.77 | -0.9893 | -0.98764 | 115.9991 | -1.1467 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9099 | 59.7139 | -0.9794 | -0.98915 | 115.8452 | -8.703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9093 | 60.281 | 0.9794 | 0.98472 | 116.8797 | 10.6006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9099 | 6.7911 | 0.99 | 0.98433 | 116.1862 | 1.1733 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9104 | 6.773 | -0.9893 | -0.98774 | 116.0099 | -1.1467 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9109 | 59.7139 | -0.9794 | -0.98915 | 115.8452 | -8.7055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9103 | 60.2656 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8879 | 10.6008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9109 | 6.7949 | 0.99 | 0.98422 | 116.18 | 1.1732 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9114 | 6.773 | -0.9893 | -0.98774 | 116.0099 | -1.1467 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9119 | 59.7361 | -0.9794 | -0.98908 | 115.8309 | -8.708 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9113 | 60.2656 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8879 | 10.601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9119 | 6.7949 | 0.99 | 0.98422 | 116.18 | 1.1732 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9124 | 6.773 | -0.9893 | -0.98774 | 116.0099 | -1.1467 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9129 | 59.7361 | -0.9794 | -0.98908 | 115.8309 | -8.7105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9123 | 60.2656 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8879 | 10.6012 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9129 | 6.7949 | 0.99 | 0.98422 | 116.18 | 1.1731 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9134 | 6.773 | -0.9893 | -0.98774 | 116.0099 | -1.1467 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9139 | 59.7361 | -0.9794 | -0.98908 | 115.8309 | -8.713 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9133 | 60.2656 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8879 | 10.6014 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9139 | 6.7949 | 0.99 | 0.98422 | 116.18 | 1.173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9144 | 6.773 | -0.9893 | -0.98774 | 116.0099 | -1.1467 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9149 | 59.7361 | -0.9794 | -0.98908 | 115.8309 | -8.7156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9143 | 60.2656 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8879 | 10.6017 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9149 | 6.7949 | 0.99 | 0.98422 | 116.18 | 1.1729 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9154 | 6.773 | -0.9893 | -0.98774 | 116.0099 | -1.1467 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9159 | 59.7361 | -0.9794 | -0.98908 | 115.8309 | -8.7181 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9153 | 60.2656 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8879 | 10.6019 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.916 | 6.7949 | 0.99 | 0.98422 | 116.18 | 1.1728 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9164 | 6.773 | -0.9893 | -0.98774 | 116.0099 | -1.1467 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9169 | 59.7361 | -0.9794 | -0.98908 | 115.8309 | -8.7206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9163 | 60.2656 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8879 | 10.6021 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9169 | 6.7949 | 0.99 | 0.98422 | 116.18 | 1.1727 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9174 | 6.773 | -0.9893 | -0.98774 | 116.0099 | -1.1467 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9179 | 59.7361 | -0.9794 | -0.98908 | 115.8309 | -8.7231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9174 | 60.2656 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8879 | 10.6023 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9179 | 6.7949 | 0.99 | 0.98422 | 116.18 | 1.1726 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9184 | 6.777 | -0.9893 | -0.98752 | 116.0041 | -1.1468 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9189 | 59.7361 | -0.9794 | -0.98908 | 115.8309 | -8.7257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9184 | 60.2977 | 0.9794 | 0.98473 | 116.8911 | 10.6027 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9189 | 6.7949 | 0.99 | 0.98422 | 116.18 | 1.1726 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9194 | 6.777 | -0.9893 | -0.98752 | 116.0041 | -1.1469 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9199 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98902 | 115.8286 | -8.7285 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9193 | 60.2977 | 0.9794 | 0.98473 | 116.8911 | 10.6031 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.92 | 6.8044 | 0.99 | 0.98437 | 116.1966 | 1.1724 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9204 | 6.777 | -0.9893 | -0.98752 | 116.0041 | -1.147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9209 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98902 | 115.8286 | -8.7312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9203 | 60.2977 | 0.9794 | 0.98473 | 116.8911 | 10.6035 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9209 | 6.8044 | 0.99 | 0.98437 | 116.1966 | 1.1722 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9214 | 6.777 | -0.9893 | -0.98752 | 116.0041 | -1.147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9219 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98902 | 115.8286 | -8.734 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9213 | 60.2977 | 0.9794 | 0.98473 | 116.8911 | 10.6039 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9219 | 6.8044 | 0.99 | 0.98437 | 116.1966 | 1.1721 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9224 | 6.777 | -0.9893 | -0.98752 | 116.0041 | -1.1471 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9229 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98902 | 115.8286 | -8.7368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9223 | 60.2977 | 0.9794 | 0.98473 | 116.8911 | 10.6043 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9229 | 6.8044 | 0.99 | 0.98437 | 116.1966 | 1.1719 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9234 | 6.777 | -0.9893 | -0.98752 | 116.0041 | -1.1472 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9239 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98902 | 115.8286 | -8.7396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9233 | 60.2977 | 0.9794 | 0.98473 | 116.8911 | 10.6047 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.924 | 6.8044 | 0.99 | 0.98437 | 116.1966 | 1.1718 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9244 | 6.777 | -0.9893 | -0.98752 | 116.0041 | -1.1473 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9249 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98902 | 115.8286 | -8.7424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9243 | 60.2977 | 0.9794 | 0.98473 | 116.8911 | 10.6051 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9249 | 6.8044 | 0.99 | 0.98437 | 116.1966 | 1.1716 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9254 | 6.777 | -0.9893 | -0.98752 | 116.0041 | -1.1474 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9259 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98902 | 115.8286 | -8.7452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9253 | 60.2977 | 0.9794 | 0.98473 | 116.8911 | 10.6055 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9259 | 6.8044 | 0.99 | 0.98437 | 116.1966 | 1.1714 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9264 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98727 | 116.0079 | -1.1475 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9269 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98902 | 115.8286 | -8.748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9263 | 60.2977 | 0.9794 | 0.98473 | 116.8911 | 10.6058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9269 | 6.8044 | 0.99 | 0.98437 | 116.1966 | 1.1713 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9274 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98727 | 116.0079 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9279 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98902 | 115.8286 | -8.7507 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9273 | 60.3356 | 0.9794 | 0.98476 | 116.8778 | 10.6065 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9279 | 6.8047 | 0.99 | 0.98441 | 116.193 | 1.1711 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9284 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98727 | 116.0079 | -1.1477 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9289 | 59.7866 | -0.9794 | -0.98891 | 115.8362 | -8.754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9283 | 60.3356 | 0.9794 | 0.98476 | 116.8778 | 10.6071 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.929 | 6.8047 | 0.99 | 0.98441 | 116.193 | 1.1709 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9294 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98727 | 116.0079 | -1.1479 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9299 | 59.7866 | -0.9794 | -0.98891 | 115.8362 | -8.7573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9293 | 60.3356 | 0.9794 | 0.98476 | 116.8778 | 10.6077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9299 | 6.8047 | 0.99 | 0.98441 | 116.193 | 1.1707 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9304 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98727 | 116.0079 | -1.148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9309 | 59.7866 | -0.9794 | -0.98891 | 115.8362 | -8.7605 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9303 | 60.3356 | 0.9794 | 0.98476 | 116.8778 | 10.6083 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9309 | 6.8047 | 0.99 | 0.98441 | 116.193 | 1.1705 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9314 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98727 | 116.0079 | -1.1481 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9319 | 59.7866 | -0.9794 | -0.98891 | 115.8362 | -8.7638 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9314 | 60.3356 | 0.9794 | 0.98476 | 116.8778 | 10.6089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9319 | 6.8047 | 0.99 | 0.98441 | 116.193 | 1.1704 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9324 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98727 | 116.0079 | -1.1482 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9329 | 59.7866 | -0.9794 | -0.98891 | 115.8362 | -8.7671 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9324 | 60.3356 | 0.9794 | 0.98476 | 116.8778 | 10.6095 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.933 | 6.8047 | 0.99 | 0.98441 | 116.193 | 1.1702 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9334 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98727 | 116.0079 | -1.1483 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9339 | 59.7866 | -0.9794 | -0.98891 | 115.8362 | -8.7703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9333 | 60.3356 | 0.9794 | 0.98476 | 116.8778 | 10.6101 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9339 | 6.8047 | 0.99 | 0.98441 | 116.193 | 1.17 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9344 | 6.7703 | -0.9893 | -0.98727 | 116.0079 | -1.1484 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9349 | 59.7866 | -0.9794 | -0.98891 | 115.8362 | -8.7736 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9343 | 60.3356 | 0.9794 | 0.98476 | 116.8778 | 10.6107 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9349 | 6.8047 | 0.99 | 0.98441 | 116.193 | 1.1698 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9354 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98768 | 116.0119 | -1.1484 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9359 | 59.7866 | -0.9794 | -0.98891 | 115.8362 | -8.7769 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9353 | 60.3425 | 0.9794 | 0.98472 | 116.8811 | 10.6113 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9359 | 6.8003 | 0.99 | 0.98418 | 116.1801 | 1.1697 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9364 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98768 | 116.0119 | -1.1483 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9369 | 59.8016 | -0.9794 | -0.98898 | 115.8273 | -8.7796 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9363 | 60.3425 | 0.9794 | 0.98472 | 116.8811 | 10.6118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.937 | 6.8003 | 0.99 | 0.98418 | 116.1801 | 1.1696 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9374 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98768 | 116.0119 | -1.1483 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9379 | 59.8016 | -0.9794 | -0.98898 | 115.8273 | -8.7823 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9373 | 60.3425 | 0.9794 | 0.98472 | 116.8811 | 10.6124 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9379 | 6.8003 | 0.99 | 0.98418 | 116.1801 | 1.1695 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9384 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98768 | 116.0119 | -1.1482 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9389 | 59.8016 | -0.9794 | -0.98898 | 115.8273 | -8.7851 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9383 | 60.3425 | 0.9794 | 0.98472 | 116.8811 | 10.613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9389 | 6.8003 | 0.99 | 0.98418 | 116.1801 | 1.1694 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9394 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98768 | 116.0119 | -1.1482 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9399 | 59.8016 | -0.9794 | -0.98898 | 115.8273 | -8.7878 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9393 | 60.3425 | 0.9794 | 0.98472 | 116.8811 | 10.6135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9399 | 6.8003 | 0.99 | 0.98418 | 116.1801 | 1.1693 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9404 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98768 | 116.0119 | -1.1481 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9409 | 59.8016 | -0.9794 | -0.98898 | 115.8273 | -8.7906 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9403 | 60.3425 | 0.9794 | 0.98472 | 116.8811 | 10.6141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9409 | 6.8003 | 0.99 | 0.98418 | 116.1801 | 1.1692 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9414 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98768 | 116.0119 | -1.1481 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9419 | 59.8016 | -0.9794 | -0.98898 | 115.8273 | -8.7933 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9413 | 60.3425 | 0.9794 | 0.98472 | 116.8811 | 10.6146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.942 | 6.8003 | 0.99 | 0.98418 | 116.1801 | 1.1691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9424 | 6.7695 | -0.9893 | -0.98768 | 116.0119 | -1.148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9429 | 59.8016 | -0.9794 | -0.98898 | 115.8273 | -8.7961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9423 | 60.3425 | 0.9794 | 0.98472 | 116.8811 | 10.6152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9429 | 6.8003 | 0.99 | 0.98418 | 116.1801 | 1.169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9434 | 6.7687 | -0.9893 | -0.98756 | 115.9944 | -1.148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9439 | 59.8016 | -0.9794 | -0.98898 | 115.8273 | -8.7988 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9433 | 60.3186 | 0.9794 | 0.98473 | 116.8825 | 10.6157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9439 | 6.8003 | 0.99 | 0.98418 | 116.1801 | 1.1689 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9444 | 6.7687 | -0.9893 | -0.98756 | 115.9944 | -1.1479 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9449 | 59.7811 | -0.9794 | -0.98899 | 115.8199 | -8.8015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9443 | 60.3186 | 0.9794 | 0.98473 | 116.8825 | 10.6163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9449 | 6.797 | 0.99 | 0.9842 | 116.1834 | 1.1689 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9454 | 6.7687 | -0.9893 | -0.98756 | 115.9944 | -1.1479 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9459 | 59.7811 | -0.9794 | -0.98899 | 115.8199 | -8.8042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9454 | 60.3186 | 0.9794 | 0.98473 | 116.8825 | 10.6169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.946 | 6.797 | 0.99 | 0.9842 | 116.1834 | 1.1688 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9464 | 6.7687 | -0.9893 | -0.98756 | 115.9944 | -1.1478 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9469 | 59.7811 | -0.9794 | -0.98899 | 115.8199 | -8.8069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9464 | 60.3186 | 0.9794 | 0.98473 | 116.8825 | 10.6174 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9469 | 6.797 | 0.99 | 0.9842 | 116.1834 | 1.1687 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9474 | 6.7687 | -0.9893 | -0.98756 | 115.9944 | -1.1477 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9479 | 59.7811 | -0.9794 | -0.98899 | 115.8199 | -8.8096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9473 | 60.3186 | 0.9794 | 0.98473 | 116.8825 | 10.618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9479 | 6.797 | 0.99 | 0.9842 | 116.1834 | 1.1686 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9484 | 6.7687 | -0.9893 | -0.98756 | 115.9944 | -1.1477 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9489 | 59.7811 | -0.9794 | -0.98899 | 115.8199 | -8.8124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9483 | 60.3186 | 0.9794 | 0.98473 | 116.8825 | 10.6185 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9489 | 6.797 | 0.99 | 0.9842 | 116.1834 | 1.1685 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9494 | 6.7687 | -0.9893 | -0.98756 | 115.9944 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9499 | 59.7811 | -0.9794 | -0.98899 | 115.8199 | -8.8151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9493 | 60.3186 | 0.9794 | 0.98473 | 116.8825 | 10.6191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.95 | 6.797 | 0.99 | 0.9842 | 116.1834 | 1.1684 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9504 | 6.7687 | -0.9893 | -0.98756 | 115.9944 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9509 | 59.7811 | -0.9794 | -0.98899 | 115.8199 | -8.8178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9503 | 60.3186 | 0.9794 | 0.98473 | 116.8825 | 10.6196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9509 | 6.797 | 0.99 | 0.9842 | 116.1834 | 1.1684 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9514 | 6.771 | -0.9893 | -0.98738 | 116.0108 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9519 | 59.7811 | -0.9794 | -0.98899 | 115.8199 | -8.8205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9513 | 60.3186 | 0.9794 | 0.98473 | 116.8825 | 10.6202 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9519 | 6.797 | 0.99 | 0.9842 | 116.1834 | 1.1683 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9524 | 6.771 | -0.9893 | -0.98738 | 116.0108 | -1.1477 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9529 | 59.7811 | -0.9794 | -0.98899 | 115.8199 | -8.8232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9523 | 60.3338 | 0.9794 | 0.98472 | 116.8835 | 10.6209 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9529 | 6.7949 | 0.99 | 0.98425 | 116.1866 | 1.1681 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9534 | 6.771 | -0.9893 | -0.98738 | 116.0108 | -1.1477 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9539 | 59.7595 | -0.9794 | -0.98896 | 115.8161 | -8.8256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9533 | 60.3338 | 0.9794 | 0.98472 | 116.8835 | 10.6216 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9539 | 6.7949 | 0.99 | 0.98425 | 116.1866 | 1.168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9544 | 6.771 | -0.9893 | -0.98738 | 116.0108 | -1.1477 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9549 | 59.7595 | -0.9794 | -0.98896 | 115.8161 | -8.8279 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9543 | 60.3338 | 0.9794 | 0.98472 | 116.8835 | 10.6223 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9549 | 6.7949 | 0.99 | 0.98425 | 116.1866 | 1.1679 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9554 | 6.771 | -0.9893 | -0.98738 | 116.0108 | -1.1478 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9559 | 59.7595 | -0.9794 | -0.98896 | 115.8161 | -8.8303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9553 | 60.3338 | 0.9794 | 0.98472 | 116.8835 | 10.623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9559 | 6.7949 | 0.99 | 0.98425 | 116.1866 | 1.1678 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9564 | 6.771 | -0.9893 | -0.98738 | 116.0108 | -1.1478 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9569 | 59.7595 | -0.9794 | -0.98896 | 115.8161 | -8.8327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9563 | 60.3338 | 0.9794 | 0.98472 | 116.8835 | 10.6236 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9569 | 6.7949 | 0.99 | 0.98425 | 116.1866 | 1.1676 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9574 | 6.771 | -0.9893 | -0.98738 | 116.0108 | -1.1479 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9579 | 59.7595 | -0.9794 | -0.98896 | 115.8161 | -8.835 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9573 | 60.3338 | 0.9794 | 0.98472 | 116.8835 | 10.6243 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9579 | 6.7949 | 0.99 | 0.98425 | 116.1866 | 1.1675 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9584 | 6.771 | -0.9893 | -0.98738 | 116.0108 | -1.1479 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9589 | 59.7595 | -0.9794 | -0.98896 | 115.8161 | -8.8374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9583 | 60.3338 | 0.9794 | 0.98472 | 116.8835 | 10.625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.959 | 6.7949 | 0.99 | 0.98425 | 116.1866 | 1.1674 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9594 | 6.7721 | -0.9893 | -0.9873 | 116.0242 | -1.148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9599 | 59.7595 | -0.9794 | -0.98896 | 115.8161 | -8.8398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9594 | 60.3338 | 0.9794 | 0.98472 | 116.8835 | 10.6257 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9599 | 6.7949 | 0.99 | 0.98425 | 116.1866 | 1.1673 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9604 | 6.7721 | -0.9893 | -0.9873 | 116.0242 | -1.1482 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9609 | 59.7595 | -0.9794 | -0.98896 | 115.8161 | -8.8421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9604 | 60.3645 | 0.9794 | 0.98461 | 116.8885 | 10.6269 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9609 | 6.7959 | 0.99 | 0.98405 | 116.1651 | 1.1672 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9614 | 6.7721 | -0.9893 | -0.9873 | 116.0242 | -1.1483 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9619 | 59.766 | -0.9794 | -0.98882 | 115.8061 | -8.8445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9613 | 60.3645 | 0.9794 | 0.98461 | 116.8885 | 10.6281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9619 | 6.7959 | 0.99 | 0.98405 | 116.1651 | 1.1672 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9624 | 6.7721 | -0.9893 | -0.9873 | 116.0242 | -1.1485 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9629 | 59.766 | -0.9794 | -0.98882 | 115.8061 | -8.847 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9623 | 60.3645 | 0.9794 | 0.98461 | 116.8885 | 10.6293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.963 | 6.7959 | 0.99 | 0.98405 | 116.1651 | 1.1671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9634 | 6.7721 | -0.9893 | -0.9873 | 116.0242 | -1.1487 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9639 | 59.766 | -0.9794 | -0.98882 | 115.8061 | -8.8494 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9633 | 60.3645 | 0.9794 | 0.98461 | 116.8885 | 10.6305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9639 | 6.7959 | 0.99 | 0.98405 | 116.1651 | 1.1671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9644 | 6.7721 | -0.9893 | -0.9873 | 116.0242 | -1.1488 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9649 | 59.766 | -0.9794 | -0.98882 | 115.8061 | -8.8518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9643 | 60.3645 | 0.9794 | 0.98461 | 116.8885 | 10.6317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9649 | 6.7959 | 0.99 | 0.98405 | 116.1651 | 1.167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9654 | 6.7721 | -0.9893 | -0.9873 | 116.0242 | -1.149 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9659 | 59.766 | -0.9794 | -0.98882 | 115.8061 | -8.8542 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9653 | 60.3645 | 0.9794 | 0.98461 | 116.8885 | 10.6329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9659 | 6.7959 | 0.99 | 0.98405 | 116.1651 | 1.167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9664 | 6.7721 | -0.9893 | -0.9873 | 116.0242 | -1.1492 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9669 | 59.766 | -0.9794 | -0.98882 | 115.8061 | -8.8566 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9663 | 60.3645 | 0.9794 | 0.98461 | 116.8885 | 10.6341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9669 | 6.7959 | 0.99 | 0.98405 | 116.1651 | 1.167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9674 | 6.7721 | -0.9893 | -0.9873 | 116.0242 | -1.1493 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9679 | 59.766 | -0.9794 | -0.98882 | 115.8061 | -8.859 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9673 | 60.3645 | 0.9794 | 0.98461 | 116.8885 | 10.6353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9679 | 6.7959 | 0.99 | 0.98405 | 116.1651 | 1.1669 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9684 | 6.7634 | -0.9893 | -0.98708 | 116.0027 | -1.1495 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9689 | 59.766 | -0.9794 | -0.98882 | 115.8061 | -8.8615 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9683 | 60.3484 | 0.9794 | 0.98456 | 116.8975 | 10.6364 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9689 | 6.7959 | 0.99 | 0.98405 | 116.1651 | 1.1669 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9694 | 6.7634 | -0.9893 | -0.98708 | 116.0027 | -1.1497 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9699 | 59.7316 | -0.9794 | -0.98879 | 115.802 | -8.8636 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9693 | 60.3484 | 0.9794 | 0.98456 | 116.8975 | 10.6375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9699 | 6.7924 | 0.99 | 0.98432 | 116.1659 | 1.1668 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9704 | 6.7634 | -0.9893 | -0.98708 | 116.0027 | -1.1499 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9709 | 59.7316 | -0.9794 | -0.98879 | 115.802 | -8.8657 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9703 | 60.3484 | 0.9794 | 0.98456 | 116.8975 | 10.6386 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9709 | 6.7924 | 0.99 | 0.98432 | 116.1659 | 1.1667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9714 | 6.7634 | -0.9893 | -0.98708 | 116.0027 | -1.1501 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9719 | 59.7316 | -0.9794 | -0.98879 | 115.802 | -8.8678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9713 | 60.3484 | 0.9794 | 0.98456 | 116.8975 | 10.6397 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.972 | 6.7924 | 0.99 | 0.98432 | 116.1659 | 1.1666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9724 | 6.7634 | -0.9893 | -0.98708 | 116.0027 | -1.1502 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9729 | 59.7316 | -0.9794 | -0.98879 | 115.802 | -8.8699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9723 | 60.3484 | 0.9794 | 0.98456 | 116.8975 | 10.6408 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9729 | 6.7924 | 0.99 | 0.98432 | 116.1659 | 1.1665 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9734 | 6.7634 | -0.9893 | -0.98708 | 116.0027 | -1.1504 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9739 | 59.7316 | -0.9794 | -0.98879 | 115.802 | -8.872 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9734 | 60.3484 | 0.9794 | 0.98456 | 116.8975 | 10.6419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9739 | 6.7924 | 0.99 | 0.98432 | 116.1659 | 1.1664 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9744 | 6.7634 | -0.9893 | -0.98708 | 116.0027 | -1.1506 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9749 | 59.7316 | -0.9794 | -0.98879 | 115.802 | -8.8741 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9743 | 60.3484 | 0.9794 | 0.98456 | 116.8975 | 10.643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9749 | 6.7924 | 0.99 | 0.98432 | 116.1659 | 1.1663 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9754 | 6.7634 | -0.9893 | -0.98708 | 116.0027 | -1.1508 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9759 | 59.7316 | -0.9794 | -0.98879 | 115.802 | -8.8762 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9753 | 60.3484 | 0.9794 | 0.98456 | 116.8975 | 10.6441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.976 | 6.7924 | 0.99 | 0.98432 | 116.1659 | 1.1662 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9764 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9924 | -1.1509 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9769 | 59.7316 | -0.9794 | -0.98879 | 115.802 | -8.8783 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9763 | 60.3484 | 0.9794 | 0.98456 | 116.8975 | 10.6452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9769 | 6.7924 | 0.99 | 0.98432 | 116.1659 | 1.1661 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9774 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9924 | -1.151 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9779 | 59.7316 | -0.9794 | -0.98879 | 115.802 | -8.8804 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9773 | 60.3368 | 0.9794 | 0.98471 | 116.9016 | 10.6456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9779 | 6.7887 | 0.99 | 0.98455 | 116.1846 | 1.1659 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9784 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9924 | -1.151 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9789 | 59.7464 | -0.9794 | -0.9888 | 115.804 | -8.8822 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9783 | 60.3368 | 0.9794 | 0.98471 | 116.9016 | 10.6461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9789 | 6.7887 | 0.99 | 0.98455 | 116.1846 | 1.1658 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9794 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9924 | -1.1511 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9799 | 59.7464 | -0.9794 | -0.9888 | 115.804 | -8.8841 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9793 | 60.3368 | 0.9794 | 0.98471 | 116.9016 | 10.6466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9799 | 6.7887 | 0.99 | 0.98455 | 116.1846 | 1.1656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9804 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9924 | -1.1512 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9809 | 59.7464 | -0.9794 | -0.9888 | 115.804 | -8.886 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9803 | 60.3368 | 0.9794 | 0.98471 | 116.9016 | 10.6471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9809 | 6.7887 | 0.99 | 0.98455 | 116.1846 | 1.1654 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9814 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9924 | -1.1513 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9819 | 59.7464 | -0.9794 | -0.9888 | 115.804 | -8.8878 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9813 | 60.3368 | 0.9794 | 0.98471 | 116.9016 | 10.6475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9819 | 6.7887 | 0.99 | 0.98455 | 116.1846 | 1.1652 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9824 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9924 | -1.1514 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9829 | 59.7464 | -0.9794 | -0.9888 | 115.804 | -8.8897 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9823 | 60.3368 | 0.9794 | 0.98471 | 116.9016 | 10.648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9829 | 6.7887 | 0.99 | 0.98455 | 116.1846 | 1.165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9834 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98714 | 115.9924 | -1.1514 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9839 | 59.7464 | -0.9794 | -0.9888 | 115.804 | -8.8916 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9833 | 60.3368 | 0.9794 | 0.98471 | 116.9016 | 10.6485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9839 | 6.7887 | 0.99 | 0.98455 | 116.1846 | 1.1648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9844 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98751 | 115.9972 | -1.1514 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9849 | 59.7464 | -0.9794 | -0.9888 | 115.804 | -8.8935 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9843 | 60.3368 | 0.9794 | 0.98471 | 116.9016 | 10.649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.985 | 6.7887 | 0.99 | 0.98455 | 116.1846 | 1.1647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9854 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98751 | 115.9972 | -1.1514 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9859 | 59.7464 | -0.9794 | -0.9888 | 115.804 | -8.8953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9853 | 60.3463 | 0.9794 | 0.98467 | 116.8789 | 10.6495 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9859 | 6.7895 | 0.99 | 0.98439 | 116.1821 | 1.1645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9864 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98751 | 115.9972 | -1.1513 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9869 | 59.7668 | -0.9794 | -0.98873 | 115.8273 | -8.8971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9864 | 60.3463 | 0.9794 | 0.98467 | 116.8789 | 10.65 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9869 | 6.7895 | 0.99 | 0.98439 | 116.1821 | 1.1644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9874 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98751 | 115.9972 | -1.1513 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9879 | 59.7668 | -0.9794 | -0.98873 | 115.8273 | -8.8989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9874 | 60.3463 | 0.9794 | 0.98467 | 116.8789 | 10.6505 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9879 | 6.7895 | 0.99 | 0.98439 | 116.1821 | 1.1643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9884 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98751 | 115.9972 | -1.1512 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9889 | 59.7668 | -0.9794 | -0.98873 | 115.8273 | -8.9007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9883 | 60.3463 | 0.9794 | 0.98467 | 116.8789 | 10.651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.989 | 6.7895 | 0.99 | 0.98439 | 116.1821 | 1.1641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9894 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98751 | 115.9972 | -1.1512 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9899 | 59.7668 | -0.9794 | -0.98873 | 115.8273 | -8.9025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9893 | 60.3463 | 0.9794 | 0.98467 | 116.8789 | 10.6516 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9899 | 6.7895 | 0.99 | 0.98439 | 116.1821 | 1.164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9904 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98751 | 115.9972 | -1.1511 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9909 | 59.7668 | -0.9794 | -0.98873 | 115.8273 | -8.9043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9903 | 60.3463 | 0.9794 | 0.98467 | 116.8789 | 10.6521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9909 | 6.7895 | 0.99 | 0.98439 | 116.1821 | 1.1639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9914 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98751 | 115.9972 | -1.1511 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9919 | 59.7668 | -0.9794 | -0.98873 | 115.8273 | -8.9062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9913 | 60.3463 | 0.9794 | 0.98467 | 116.8789 | 10.6526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9919 | 6.7895 | 0.99 | 0.98439 | 116.1821 | 1.1638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9924 | 6.7666 | -0.9893 | -0.98751 | 115.9972 | -1.151 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9929 | 59.7668 | -0.9794 | -0.98873 | 115.8273 | -8.908 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9923 | 60.3463 | 0.9794 | 0.98467 | 116.8789 | 10.6531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.993 | 6.7895 | 0.99 | 0.98439 | 116.1821 | 1.1636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9934 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98759 | 115.9918 | -1.1509 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9939 | 59.7668 | -0.9794 | -0.98873 | 115.8273 | -8.9098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9933 | 60.3461 | 0.9794 | 0.9847 | 116.8726 | 10.6536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9939 | 6.7895 | 0.99 | 0.98439 | 116.1821 | 1.1635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9944 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98759 | 115.9918 | -1.1508 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9949 | 59.7547 | -0.9794 | -0.98884 | 115.8314 | -8.911 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9943 | 60.3461 | 0.9794 | 0.9847 | 116.8726 | 10.654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9949 | 6.7821 | 0.99 | 0.98419 | 116.1944 | 1.1635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9954 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98759 | 115.9918 | -1.1506 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9959 | 59.7547 | -0.9794 | -0.98884 | 115.8314 | -8.9122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9953 | 60.3461 | 0.9794 | 0.9847 | 116.8726 | 10.6544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9959 | 6.7821 | 0.99 | 0.98419 | 116.1944 | 1.1634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9964 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98759 | 115.9918 | -1.1505 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9969 | 59.7547 | -0.9794 | -0.98884 | 115.8314 | -8.9135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9963 | 60.3461 | 0.9794 | 0.9847 | 116.8726 | 10.6548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9969 | 6.7821 | 0.99 | 0.98419 | 116.1944 | 1.1634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9974 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98759 | 115.9918 | -1.1503 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9979 | 59.7547 | -0.9794 | -0.98884 | 115.8314 | -8.9147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9973 | 60.3461 | 0.9794 | 0.9847 | 116.8726 | 10.6552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.998 | 6.7821 | 0.99 | 0.98419 | 116.1944 | 1.1633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9984 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98759 | 115.9918 | -1.1502 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9989 | 59.7547 | -0.9794 | -0.98884 | 115.8314 | -8.916 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9983 | 60.3461 | 0.9794 | 0.9847 | 116.8726 | 10.6556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9989 | 6.7821 | 0.99 | 0.98419 | 116.1944 | 1.1633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
7.9994 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98759 | 115.9918 | -1.15 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 7.9999 | 59.7547 | -0.9794 | -0.98884 | 115.8314 | -8.9172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 7.9993 | 60.3461 | 0.9794 | 0.9847 | 116.8726 | 10.656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 7.9999 | 6.7821 | 0.99 | 0.98419 | 116.1944 | 1.1632 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0004 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98759 | 115.9918 | -1.1499 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0009 | 59.7547 | -0.9794 | -0.98884 | 115.8314 | -8.9184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0004 | 60.3461 | 0.9794 | 0.9847 | 116.8726 | 10.6564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0009 | 6.7821 | 0.99 | 0.98419 | 116.1944 | 1.1632 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0014 | 6.7635 | -0.9893 | -0.98722 | 116.0076 | -1.1499 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0019 | 59.7547 | -0.9794 | -0.98884 | 115.8314 | -8.9197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0014 | 60.3461 | 0.9794 | 0.9847 | 116.8726 | 10.6568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.002 | 6.7821 | 0.99 | 0.98419 | 116.1944 | 1.1632 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0024 | 6.7635 | -0.9893 | -0.98722 | 116.0076 | -1.1498 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0029 | 59.7547 | -0.9794 | -0.98884 | 115.8314 | -8.9209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0023 | 60.3362 | 0.9794 | 0.98488 | 116.8731 | 10.6568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0029 | 6.7809 | 0.99 | 0.98423 | 116.1859 | 1.1631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0034 | 6.7635 | -0.9893 | -0.98722 | 116.0076 | -1.1498 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0039 | 59.7682 | -0.9794 | -0.98869 | 115.8104 | -8.9229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0033 | 60.3362 | 0.9794 | 0.98488 | 116.8731 | 10.6567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0039 | 6.7809 | 0.99 | 0.98423 | 116.1859 | 1.163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0044 | 6.7635 | -0.9893 | -0.98722 | 116.0076 | -1.1498 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0049 | 59.7682 | -0.9794 | -0.98869 | 115.8104 | -8.9249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0043 | 60.3362 | 0.9794 | 0.98488 | 116.8731 | 10.6566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0049 | 6.7809 | 0.99 | 0.98423 | 116.1859 | 1.1629 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0054 | 6.7635 | -0.9893 | -0.98722 | 116.0076 | -1.1497 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0059 | 59.7682 | -0.9794 | -0.98869 | 115.8104 | -8.9269 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0053 | 60.3362 | 0.9794 | 0.98488 | 116.8731 | 10.6566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.006 | 6.7809 | 0.99 | 0.98423 | 116.1859 | 1.1628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0064 | 6.7635 | -0.9893 | -0.98722 | 116.0076 | -1.1497 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0069 | 59.7682 | -0.9794 | -0.98869 | 115.8104 | -8.9289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0063 | 60.3362 | 0.9794 | 0.98488 | 116.8731 | 10.6565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0069 | 6.7809 | 0.99 | 0.98423 | 116.1859 | 1.1627 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0074 | 6.7635 | -0.9893 | -0.98722 | 116.0076 | -1.1497 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0079 | 59.7682 | -0.9794 | -0.98869 | 115.8104 | -8.931 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0073 | 60.3362 | 0.9794 | 0.98488 | 116.8731 | 10.6564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0079 | 6.7809 | 0.99 | 0.98423 | 116.1859 | 1.1626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0084 | 6.7635 | -0.9893 | -0.98722 | 116.0076 | -1.1496 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0089 | 59.7682 | -0.9794 | -0.98869 | 115.8104 | -8.933 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0083 | 60.3362 | 0.9794 | 0.98488 | 116.8731 | 10.6564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0089 | 6.7809 | 0.99 | 0.98423 | 116.1859 | 1.1625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0094 | 6.7687 | -0.9893 | -0.9871 | 116.007 | -1.1496 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0099 | 59.7682 | -0.9794 | -0.98869 | 115.8104 | -8.935 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0093 | 60.3362 | 0.9794 | 0.98488 | 116.8731 | 10.6563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0099 | 6.7809 | 0.99 | 0.98423 | 116.1859 | 1.1624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0104 | 6.7687 | -0.9893 | -0.9871 | 116.007 | -1.1497 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0109 | 59.7682 | -0.9794 | -0.98869 | 115.8104 | -8.937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0103 | 60.3293 | 0.9794 | 0.9848 | 116.8769 | 10.6565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0109 | 6.793 | 0.99 | 0.98455 | 116.1704 | 1.1622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0114 | 6.7687 | -0.9893 | -0.9871 | 116.007 | -1.1498 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0119 | 59.7488 | -0.9794 | -0.98863 | 115.826 | -8.9388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0113 | 60.3293 | 0.9794 | 0.9848 | 116.8769 | 10.6567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0119 | 6.793 | 0.99 | 0.98455 | 116.1704 | 1.162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0124 | 6.7687 | -0.9893 | -0.9871 | 116.007 | -1.1499 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0129 | 59.7488 | -0.9794 | -0.98863 | 115.826 | -8.9407 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0123 | 60.3293 | 0.9794 | 0.9848 | 116.8769 | 10.6568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0129 | 6.793 | 0.99 | 0.98455 | 116.1704 | 1.1618 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0134 | 6.7687 | -0.9893 | -0.9871 | 116.007 | -1.15 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0139 | 59.7488 | -0.9794 | -0.98863 | 115.826 | -8.9426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0133 | 60.3293 | 0.9794 | 0.9848 | 116.8769 | 10.657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0139 | 6.793 | 0.99 | 0.98455 | 116.1704 | 1.1616 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0144 | 6.7687 | -0.9893 | -0.9871 | 116.007 | -1.1502 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0149 | 59.7488 | -0.9794 | -0.98863 | 115.826 | -8.9444 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0144 | 60.3293 | 0.9794 | 0.9848 | 116.8769 | 10.6572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.015 | 6.793 | 0.99 | 0.98455 | 116.1704 | 1.1614 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0154 | 6.7687 | -0.9893 | -0.9871 | 116.007 | -1.1503 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0159 | 59.7488 | -0.9794 | -0.98863 | 115.826 | -8.9463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0154 | 60.3293 | 0.9794 | 0.9848 | 116.8769 | 10.6574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0159 | 6.793 | 0.99 | 0.98455 | 116.1704 | 1.1612 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0164 | 6.7687 | -0.9893 | -0.9871 | 116.007 | -1.1504 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0169 | 59.7488 | -0.9794 | -0.98863 | 115.826 | -8.9481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0163 | 60.3293 | 0.9794 | 0.9848 | 116.8769 | 10.6576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0169 | 6.793 | 0.99 | 0.98455 | 116.1704 | 1.161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0174 | 6.7687 | -0.9893 | -0.9871 | 116.007 | -1.1505 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0179 | 59.7488 | -0.9794 | -0.98863 | 115.826 | -8.95 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0173 | 60.3293 | 0.9794 | 0.9848 | 116.8769 | 10.6577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0179 | 6.793 | 0.99 | 0.98455 | 116.1704 | 1.1608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0184 | 6.7713 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9952 | -1.1505 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0189 | 59.7488 | -0.9794 | -0.98863 | 115.826 | -8.9519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0183 | 60.3361 | 0.9794 | 0.98481 | 116.873 | 10.6582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.019 | 6.793 | 0.99 | 0.98455 | 116.1704 | 1.1606 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0194 | 6.7713 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9952 | -1.1506 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0199 | 59.7493 | -0.9794 | -0.98855 | 115.8273 | -8.9535 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0193 | 60.3361 | 0.9794 | 0.98481 | 116.873 | 10.6586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0199 | 6.7979 | 0.99 | 0.98475 | 116.1567 | 1.1604 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0204 | 6.7713 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9952 | -1.1507 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0209 | 59.7493 | -0.9794 | -0.98855 | 115.8273 | -8.9552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0203 | 60.3361 | 0.9794 | 0.98481 | 116.873 | 10.659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0209 | 6.7979 | 0.99 | 0.98475 | 116.1567 | 1.1602 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0214 | 6.7713 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9952 | -1.1508 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0219 | 59.7493 | -0.9794 | -0.98855 | 115.8273 | -8.9569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0213 | 60.3361 | 0.9794 | 0.98481 | 116.873 | 10.6594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0219 | 6.7979 | 0.99 | 0.98475 | 116.1567 | 1.16 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0224 | 6.7713 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9952 | -1.1509 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0229 | 59.7493 | -0.9794 | -0.98855 | 115.8273 | -8.9585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0223 | 60.3361 | 0.9794 | 0.98481 | 116.873 | 10.6598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0229 | 6.7979 | 0.99 | 0.98475 | 116.1567 | 1.1599 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0234 | 6.7713 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9952 | -1.151 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0239 | 59.7493 | -0.9794 | -0.98855 | 115.8273 | -8.9602 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0233 | 60.3361 | 0.9794 | 0.98481 | 116.873 | 10.6602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0239 | 6.7979 | 0.99 | 0.98475 | 116.1567 | 1.1597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0244 | 6.7713 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9952 | -1.151 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0249 | 59.7493 | -0.9794 | -0.98855 | 115.8273 | -8.9619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0243 | 60.3361 | 0.9794 | 0.98481 | 116.873 | 10.6607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0249 | 6.7979 | 0.99 | 0.98475 | 116.1567 | 1.1595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0254 | 6.7713 | -0.9893 | -0.98726 | 115.9952 | -1.1511 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0259 | 59.7493 | -0.9794 | -0.98855 | 115.8273 | -8.9636 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0253 | 60.3361 | 0.9794 | 0.98481 | 116.873 | 10.6611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0259 | 6.7979 | 0.99 | 0.98475 | 116.1567 | 1.1593 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0264 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98739 | 115.9981 | -1.1511 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0269 | 59.7493 | -0.9794 | -0.98855 | 115.8273 | -8.9652 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0263 | 60.3361 | 0.9794 | 0.98481 | 116.873 | 10.6615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0269 | 6.7979 | 0.99 | 0.98475 | 116.1567 | 1.1591 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0274 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98739 | 115.9981 | -1.1512 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0279 | 59.7493 | -0.9794 | -0.98855 | 115.8273 | -8.9669 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0273 | 60.3249 | 0.9794 | 0.98477 | 116.8734 | 10.6616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.028 | 6.7902 | 0.99 | 0.98464 | 116.166 | 1.159 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0284 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98739 | 115.9981 | -1.1512 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0289 | 59.7829 | -0.9794 | -0.98859 | 115.8114 | -8.9686 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0284 | 60.3249 | 0.9794 | 0.98477 | 116.8734 | 10.6618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0289 | 6.7902 | 0.99 | 0.98464 | 116.166 | 1.1588 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0294 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98739 | 115.9981 | -1.1512 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0299 | 59.7829 | -0.9794 | -0.98859 | 115.8114 | -8.9703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0294 | 60.3249 | 0.9794 | 0.98477 | 116.8734 | 10.6619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0299 | 6.7902 | 0.99 | 0.98464 | 116.166 | 1.1587 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0304 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98739 | 115.9981 | -1.1513 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0309 | 59.7829 | -0.9794 | -0.98859 | 115.8114 | -8.9721 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0303 | 60.3249 | 0.9794 | 0.98477 | 116.8734 | 10.662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0309 | 6.7902 | 0.99 | 0.98464 | 116.166 | 1.1586 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0314 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98739 | 115.9981 | -1.1513 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0319 | 59.7829 | -0.9794 | -0.98859 | 115.8114 | -8.9738 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0313 | 60.3249 | 0.9794 | 0.98477 | 116.8734 | 10.6622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.032 | 6.7902 | 0.99 | 0.98464 | 116.166 | 1.1585 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0324 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98739 | 115.9981 | -1.1513 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0329 | 59.7829 | -0.9794 | -0.98859 | 115.8114 | -8.9755 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0323 | 60.3249 | 0.9794 | 0.98477 | 116.8734 | 10.6623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0329 | 6.7902 | 0.99 | 0.98464 | 116.166 | 1.1583 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0334 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98739 | 115.9981 | -1.1513 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0339 | 59.7829 | -0.9794 | -0.98859 | 115.8114 | -8.9772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0333 | 60.3249 | 0.9794 | 0.98477 | 116.8734 | 10.6624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0339 | 6.7902 | 0.99 | 0.98464 | 116.166 | 1.1582 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0344 | 6.7624 | -0.9893 | -0.98757 | 115.9874 | -1.1513 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0349 | 59.7829 | -0.9794 | -0.98859 | 115.8114 | -8.9789 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0343 | 60.3249 | 0.9794 | 0.98477 | 116.8734 | 10.6626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0349 | 6.7902 | 0.99 | 0.98464 | 116.166 | 1.1581 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0354 | 6.7624 | -0.9893 | -0.98757 | 115.9874 | -1.1513 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0359 | 59.7829 | -0.9794 | -0.98859 | 115.8114 | -8.9807 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0353 | 60.3253 | 0.9794 | 0.98479 | 116.869 | 10.6627 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0359 | 6.7902 | 0.99 | 0.98444 | 116.1584 | 1.158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0364 | 6.7624 | -0.9893 | -0.98757 | 115.9874 | -1.1512 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0369 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98863 | 115.8085 | -8.9823 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0363 | 60.3253 | 0.9794 | 0.98479 | 116.869 | 10.6629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0369 | 6.7902 | 0.99 | 0.98444 | 116.1584 | 1.158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0374 | 6.7624 | -0.9893 | -0.98757 | 115.9874 | -1.1511 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0379 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98863 | 115.8085 | -8.984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0373 | 60.3253 | 0.9794 | 0.98479 | 116.869 | 10.6631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0379 | 6.7902 | 0.99 | 0.98444 | 116.1584 | 1.158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0384 | 6.7624 | -0.9893 | -0.98757 | 115.9874 | -1.151 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0389 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98863 | 115.8085 | -8.9857 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0383 | 60.3253 | 0.9794 | 0.98479 | 116.869 | 10.6633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0389 | 6.7902 | 0.99 | 0.98444 | 116.1584 | 1.158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0394 | 6.7624 | -0.9893 | -0.98757 | 115.9874 | -1.151 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0399 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98863 | 115.8085 | -8.9873 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0393 | 60.3253 | 0.9794 | 0.98479 | 116.869 | 10.6635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0399 | 6.7902 | 0.99 | 0.98444 | 116.1584 | 1.1579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0404 | 6.7624 | -0.9893 | -0.98757 | 115.9874 | -1.1509 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0409 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98863 | 115.8085 | -8.989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0403 | 60.3253 | 0.9794 | 0.98479 | 116.869 | 10.6637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.041 | 6.7902 | 0.99 | 0.98444 | 116.1584 | 1.1579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0414 | 6.7624 | -0.9893 | -0.98757 | 115.9874 | -1.1508 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0419 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98863 | 115.8085 | -8.9907 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0413 | 60.3253 | 0.9794 | 0.98479 | 116.869 | 10.6639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0419 | 6.7902 | 0.99 | 0.98444 | 116.1584 | 1.1579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0424 | 6.7624 | -0.9893 | -0.98757 | 115.9874 | -1.1508 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0429 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98863 | 115.8085 | -8.9923 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0424 | 60.3253 | 0.9794 | 0.98479 | 116.869 | 10.6641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0429 | 6.7902 | 0.99 | 0.98444 | 116.1584 | 1.1579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0434 | 6.7746 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9799 | -1.1507 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0439 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98863 | 115.8085 | -8.994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0434 | 60.3505 | 0.9794 | 0.98464 | 116.8655 | 10.6644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0439 | 6.7902 | 0.99 | 0.98444 | 116.1584 | 1.1578 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0444 | 6.7746 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9799 | -1.1505 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0449 | 59.7511 | -0.9794 | -0.98851 | 115.7975 | -8.9962 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0443 | 60.3505 | 0.9794 | 0.98464 | 116.8655 | 10.6648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.045 | 6.7984 | 0.99 | 0.98449 | 116.1577 | 1.1579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0454 | 6.7746 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9799 | -1.1504 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0459 | 59.7511 | -0.9794 | -0.98851 | 115.7975 | -8.9984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0453 | 60.3505 | 0.9794 | 0.98464 | 116.8655 | 10.6651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0459 | 6.7984 | 0.99 | 0.98449 | 116.1577 | 1.1579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0464 | 6.7746 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9799 | -1.1503 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0469 | 59.7511 | -0.9794 | -0.98851 | 115.7975 | -9.0007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0463 | 60.3505 | 0.9794 | 0.98464 | 116.8655 | 10.6655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0469 | 6.7984 | 0.99 | 0.98449 | 116.1577 | 1.1579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0474 | 6.7746 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9799 | -1.1502 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0479 | 59.7511 | -0.9794 | -0.98851 | 115.7975 | -9.0029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0473 | 60.3505 | 0.9794 | 0.98464 | 116.8655 | 10.6658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0479 | 6.7984 | 0.99 | 0.98449 | 116.1577 | 1.1579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0484 | 6.7746 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9799 | -1.1501 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0489 | 59.7511 | -0.9794 | -0.98851 | 115.7975 | -9.0051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0483 | 60.3505 | 0.9794 | 0.98464 | 116.8655 | 10.6662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.049 | 6.7984 | 0.99 | 0.98449 | 116.1577 | 1.1579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0494 | 6.7746 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9799 | -1.15 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0499 | 59.7511 | -0.9794 | -0.98851 | 115.7975 | -9.0074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0493 | 60.3505 | 0.9794 | 0.98464 | 116.8655 | 10.6665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0499 | 6.7984 | 0.99 | 0.98449 | 116.1577 | 1.158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0504 | 6.7746 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9799 | -1.1499 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0509 | 59.7511 | -0.9794 | -0.98851 | 115.7975 | -9.0096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0503 | 60.3505 | 0.9794 | 0.98464 | 116.8655 | 10.6669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0509 | 6.7984 | 0.99 | 0.98449 | 116.1577 | 1.158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0514 | 6.7799 | -0.9893 | -0.98789 | 115.9905 | -1.1498 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0519 | 59.7511 | -0.9794 | -0.98851 | 115.7975 | -9.0118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0513 | 60.3505 | 0.9794 | 0.98464 | 116.8655 | 10.6672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0519 | 6.7984 | 0.99 | 0.98449 | 116.1577 | 1.158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0524 | 6.7799 | -0.9893 | -0.98789 | 115.9905 | -1.1498 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0529 | 59.7511 | -0.9794 | -0.98851 | 115.7975 | -9.014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0523 | 60.3489 | 0.9794 | 0.9845 | 116.8695 | 10.6678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0529 | 6.7967 | 0.99 | 0.98473 | 116.1856 | 1.1579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0534 | 6.7799 | -0.9893 | -0.98789 | 115.9905 | -1.1497 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0539 | 59.7609 | -0.9794 | -0.98847 | 115.8055 | -9.016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0533 | 60.3489 | 0.9794 | 0.9845 | 116.8695 | 10.6684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.054 | 6.7967 | 0.99 | 0.98473 | 116.1856 | 1.1578 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0544 | 6.7799 | -0.9893 | -0.98789 | 115.9905 | -1.1496 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0549 | 59.7609 | -0.9794 | -0.98847 | 115.8055 | -9.0179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0543 | 60.3489 | 0.9794 | 0.9845 | 116.8695 | 10.669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0549 | 6.7967 | 0.99 | 0.98473 | 116.1856 | 1.1577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0554 | 6.7799 | -0.9893 | -0.98789 | 115.9905 | -1.1496 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0559 | 59.7609 | -0.9794 | -0.98847 | 115.8055 | -9.0198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0553 | 60.3489 | 0.9794 | 0.9845 | 116.8695 | 10.6696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0559 | 6.7967 | 0.99 | 0.98473 | 116.1856 | 1.1576 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0564 | 6.7799 | -0.9893 | -0.98789 | 115.9905 | -1.1495 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0569 | 59.7609 | -0.9794 | -0.98847 | 115.8055 | -9.0217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0564 | 60.3489 | 0.9794 | 0.9845 | 116.8695 | 10.6703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0569 | 6.7967 | 0.99 | 0.98473 | 116.1856 | 1.1575 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0574 | 6.7799 | -0.9893 | -0.98789 | 115.9905 | -1.1495 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0579 | 59.7609 | -0.9794 | -0.98847 | 115.8055 | -9.0236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0574 | 60.3489 | 0.9794 | 0.9845 | 116.8695 | 10.6709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.058 | 6.7967 | 0.99 | 0.98473 | 116.1856 | 1.1574 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0584 | 6.7799 | -0.9893 | -0.98789 | 115.9905 | -1.1494 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0589 | 59.7609 | -0.9794 | -0.98847 | 115.8055 | -9.0256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0583 | 60.3489 | 0.9794 | 0.9845 | 116.8695 | 10.6715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0589 | 6.7967 | 0.99 | 0.98473 | 116.1856 | 1.1573 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0594 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98753 | 116.0019 | -1.1494 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0599 | 59.7609 | -0.9794 | -0.98847 | 115.8055 | -9.0275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0593 | 60.3489 | 0.9794 | 0.9845 | 116.8695 | 10.6721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0599 | 6.7967 | 0.99 | 0.98473 | 116.1856 | 1.1572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0604 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98753 | 116.0019 | -1.1495 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0609 | 59.7609 | -0.9794 | -0.98847 | 115.8055 | -9.0294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0603 | 60.3225 | 0.9794 | 0.98458 | 116.8694 | 10.6725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0609 | 6.801 | 0.99 | 0.98489 | 116.1814 | 1.157 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0614 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98753 | 116.0019 | -1.1495 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0619 | 59.7525 | -0.9794 | -0.98839 | 115.8045 | -9.0313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0613 | 60.3225 | 0.9794 | 0.98458 | 116.8694 | 10.673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.062 | 6.801 | 0.99 | 0.98489 | 116.1814 | 1.1569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0624 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98753 | 116.0019 | -1.1496 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0629 | 59.7525 | -0.9794 | -0.98839 | 115.8045 | -9.0332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0623 | 60.3225 | 0.9794 | 0.98458 | 116.8694 | 10.6735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0629 | 6.801 | 0.99 | 0.98489 | 116.1814 | 1.1567 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0634 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98753 | 116.0019 | -1.1496 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0639 | 59.7525 | -0.9794 | -0.98839 | 115.8045 | -9.0351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0633 | 60.3225 | 0.9794 | 0.98458 | 116.8694 | 10.674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0639 | 6.801 | 0.99 | 0.98489 | 116.1814 | 1.1565 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0644 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98753 | 116.0019 | -1.1497 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0649 | 59.7525 | -0.9794 | -0.98839 | 115.8045 | -9.037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0643 | 60.3225 | 0.9794 | 0.98458 | 116.8694 | 10.6745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0649 | 6.801 | 0.99 | 0.98489 | 116.1814 | 1.1563 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0654 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98753 | 116.0019 | -1.1497 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0659 | 59.7525 | -0.9794 | -0.98839 | 115.8045 | -9.0388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0653 | 60.3225 | 0.9794 | 0.98458 | 116.8694 | 10.675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0659 | 6.801 | 0.99 | 0.98489 | 116.1814 | 1.1562 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0664 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98753 | 116.0019 | -1.1498 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0669 | 59.7525 | -0.9794 | -0.98839 | 115.8045 | -9.0407 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0663 | 60.3225 | 0.9794 | 0.98458 | 116.8694 | 10.6754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.067 | 6.801 | 0.99 | 0.98489 | 116.1814 | 1.156 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0674 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98753 | 116.0019 | -1.1498 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0679 | 59.7525 | -0.9794 | -0.98839 | 115.8045 | -9.0426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0673 | 60.3225 | 0.9794 | 0.98458 | 116.8694 | 10.6759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0679 | 6.801 | 0.99 | 0.98489 | 116.1814 | 1.1558 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0684 | 6.755 | -0.9893 | -0.98752 | 116.0044 | -1.1498 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0689 | 59.7525 | -0.9794 | -0.98839 | 115.8045 | -9.0445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0683 | 60.3172 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8794 | 10.6764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0689 | 6.801 | 0.99 | 0.98489 | 116.1814 | 1.1556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0694 | 6.755 | -0.9893 | -0.98752 | 116.0044 | -1.1497 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0699 | 59.7253 | -0.9794 | -0.98845 | 115.8129 | -9.046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0693 | 60.3172 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8794 | 10.6769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0699 | 6.8016 | 0.99 | 0.98486 | 116.1839 | 1.1555 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0704 | 6.755 | -0.9893 | -0.98752 | 116.0044 | -1.1497 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0709 | 59.7253 | -0.9794 | -0.98845 | 115.8129 | -9.0475 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0704 | 60.3172 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8794 | 10.6774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.071 | 6.8016 | 0.99 | 0.98486 | 116.1839 | 1.1553 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0714 | 6.755 | -0.9893 | -0.98752 | 116.0044 | -1.1497 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0719 | 59.7253 | -0.9794 | -0.98845 | 115.8129 | -9.049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0714 | 60.3172 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8794 | 10.6778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0719 | 6.8016 | 0.99 | 0.98486 | 116.1839 | 1.1552 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0724 | 6.755 | -0.9893 | -0.98752 | 116.0044 | -1.1497 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0729 | 59.7253 | -0.9794 | -0.98845 | 115.8129 | -9.0505 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0723 | 60.3172 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8794 | 10.6783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0729 | 6.8016 | 0.99 | 0.98486 | 116.1839 | 1.1551 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0734 | 6.755 | -0.9893 | -0.98752 | 116.0044 | -1.1496 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0739 | 59.7253 | -0.9794 | -0.98845 | 115.8129 | -9.052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0733 | 60.3172 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8794 | 10.6788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0739 | 6.8016 | 0.99 | 0.98486 | 116.1839 | 1.1549 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0744 | 6.755 | -0.9893 | -0.98752 | 116.0044 | -1.1496 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0749 | 59.7253 | -0.9794 | -0.98845 | 115.8129 | -9.0534 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0743 | 60.3172 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8794 | 10.6793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.075 | 6.8016 | 0.99 | 0.98486 | 116.1839 | 1.1548 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0754 | 6.755 | -0.9893 | -0.98752 | 116.0044 | -1.1496 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0759 | 59.7253 | -0.9794 | -0.98845 | 115.8129 | -9.0549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0753 | 60.3172 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8794 | 10.6797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0759 | 6.8016 | 0.99 | 0.98486 | 116.1839 | 1.1547 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0764 | 6.7662 | -0.9893 | -0.98799 | 115.9943 | -1.1494 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0769 | 59.7253 | -0.9794 | -0.98845 | 115.8129 | -9.0564 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0763 | 60.3172 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8794 | 10.6802 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0769 | 6.8016 | 0.99 | 0.98486 | 116.1839 | 1.1545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0774 | 6.7662 | -0.9893 | -0.98799 | 115.9943 | -1.1492 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0779 | 59.7253 | -0.9794 | -0.98845 | 115.8129 | -9.0579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0773 | 60.3494 | 0.9794 | 0.98443 | 116.8864 | 10.681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0779 | 6.7929 | 0.99 | 0.98483 | 116.1797 | 1.1544 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0784 | 6.7662 | -0.9893 | -0.98799 | 115.9943 | -1.149 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0789 | 59.7106 | -0.9794 | -0.9885 | 115.8168 | -9.059 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0783 | 60.3494 | 0.9794 | 0.98443 | 116.8864 | 10.6818 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0789 | 6.7929 | 0.99 | 0.98483 | 116.1797 | 1.1543 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0794 | 6.7662 | -0.9893 | -0.98799 | 115.9943 | -1.1488 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0799 | 59.7106 | -0.9794 | -0.9885 | 115.8168 | -9.06 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0793 | 60.3494 | 0.9794 | 0.98443 | 116.8864 | 10.6826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0799 | 6.7929 | 0.99 | 0.98483 | 116.1797 | 1.1541 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0804 | 6.7662 | -0.9893 | -0.98799 | 115.9943 | -1.1486 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0809 | 59.7106 | -0.9794 | -0.9885 | 115.8168 | -9.0611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0803 | 60.3494 | 0.9794 | 0.98443 | 116.8864 | 10.6834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0809 | 6.7929 | 0.99 | 0.98483 | 116.1797 | 1.154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0814 | 6.7662 | -0.9893 | -0.98799 | 115.9943 | -1.1484 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0819 | 59.7106 | -0.9794 | -0.9885 | 115.8168 | -9.0621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0813 | 60.3494 | 0.9794 | 0.98443 | 116.8864 | 10.6842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0819 | 6.7929 | 0.99 | 0.98483 | 116.1797 | 1.1539 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0824 | 6.7662 | -0.9893 | -0.98799 | 115.9943 | -1.1483 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0829 | 59.7106 | -0.9794 | -0.9885 | 115.8168 | -9.0632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0823 | 60.3494 | 0.9794 | 0.98443 | 116.8864 | 10.685 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0829 | 6.7929 | 0.99 | 0.98483 | 116.1797 | 1.1538 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0834 | 6.7662 | -0.9893 | -0.98799 | 115.9943 | -1.1481 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0839 | 59.7106 | -0.9794 | -0.9885 | 115.8168 | -9.0642 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0833 | 60.3494 | 0.9794 | 0.98443 | 116.8864 | 10.6858 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.084 | 6.7929 | 0.99 | 0.98483 | 116.1797 | 1.1536 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0844 | 6.762 | -0.9893 | -0.98797 | 115.9947 | -1.1479 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0849 | 59.7106 | -0.9794 | -0.9885 | 115.8168 | -9.0653 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0844 | 60.3494 | 0.9794 | 0.98443 | 116.8864 | 10.6866 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0849 | 6.7929 | 0.99 | 0.98483 | 116.1797 | 1.1535 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0854 | 6.762 | -0.9893 | -0.98797 | 115.9947 | -1.1478 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0859 | 59.7106 | -0.9794 | -0.9885 | 115.8168 | -9.0663 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0854 | 60.3683 | 0.9794 | 0.98444 | 116.8812 | 10.6873 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0859 | 6.79 | 0.99 | 0.98472 | 116.1621 | 1.1533 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0864 | 6.762 | -0.9893 | -0.98797 | 115.9947 | -1.1477 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0869 | 59.6931 | -0.9794 | -0.98828 | 115.7925 | -9.0681 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0863 | 60.3683 | 0.9794 | 0.98444 | 116.8812 | 10.6879 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0869 | 6.79 | 0.99 | 0.98472 | 116.1621 | 1.1532 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0874 | 6.762 | -0.9893 | -0.98797 | 115.9947 | -1.1476 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0879 | 59.6931 | -0.9794 | -0.98828 | 115.7925 | -9.0699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0873 | 60.3683 | 0.9794 | 0.98444 | 116.8812 | 10.6886 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.088 | 6.79 | 0.99 | 0.98472 | 116.1621 | 1.153 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0884 | 6.762 | -0.9893 | -0.98797 | 115.9947 | -1.1475 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0889 | 59.6931 | -0.9794 | -0.98828 | 115.7925 | -9.0717 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0883 | 60.3683 | 0.9794 | 0.98444 | 116.8812 | 10.6893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0889 | 6.79 | 0.99 | 0.98472 | 116.1621 | 1.1529 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0894 | 6.762 | -0.9893 | -0.98797 | 115.9947 | -1.1474 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0899 | 59.6931 | -0.9794 | -0.98828 | 115.7925 | -9.0735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0893 | 60.3683 | 0.9794 | 0.98444 | 116.8812 | 10.69 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0899 | 6.79 | 0.99 | 0.98472 | 116.1621 | 1.1527 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0904 | 6.762 | -0.9893 | -0.98797 | 115.9947 | -1.1474 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0909 | 59.6931 | -0.9794 | -0.98828 | 115.7925 | -9.0752 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0903 | 60.3683 | 0.9794 | 0.98444 | 116.8812 | 10.6906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0909 | 6.79 | 0.99 | 0.98472 | 116.1621 | 1.1526 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0914 | 6.762 | -0.9893 | -0.98797 | 115.9947 | -1.1473 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0919 | 59.6931 | -0.9794 | -0.98828 | 115.7925 | -9.077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0913 | 60.3683 | 0.9794 | 0.98444 | 116.8812 | 10.6913 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0919 | 6.79 | 0.99 | 0.98472 | 116.1621 | 1.1524 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0924 | 6.762 | -0.9893 | -0.98797 | 115.9947 | -1.1472 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0929 | 59.6931 | -0.9794 | -0.98828 | 115.7925 | -9.0788 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0923 | 60.3683 | 0.9794 | 0.98444 | 116.8812 | 10.692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0929 | 6.79 | 0.99 | 0.98472 | 116.1621 | 1.1522 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0934 | 6.7713 | -0.9893 | -0.98782 | 115.9964 | -1.1471 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0939 | 59.6931 | -0.9794 | -0.98828 | 115.7925 | -9.0806 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0933 | 60.3646 | 0.9794 | 0.98439 | 116.8625 | 10.6929 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0939 | 6.79 | 0.99 | 0.98472 | 116.1621 | 1.1521 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0944 | 6.7713 | -0.9893 | -0.98782 | 115.9964 | -1.1471 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0949 | 59.6939 | -0.9794 | -0.98825 | 115.7853 | -9.0825 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0943 | 60.3646 | 0.9794 | 0.98439 | 116.8625 | 10.6937 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0949 | 6.7897 | 0.99 | 0.98451 | 116.1578 | 1.152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0954 | 6.7713 | -0.9893 | -0.98782 | 115.9964 | -1.147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0959 | 59.6939 | -0.9794 | -0.98825 | 115.7853 | -9.0844 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0953 | 60.3646 | 0.9794 | 0.98439 | 116.8625 | 10.6946 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0959 | 6.7897 | 0.99 | 0.98451 | 116.1578 | 1.1519 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0964 | 6.7713 | -0.9893 | -0.98782 | 115.9964 | -1.1469 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0969 | 59.6939 | -0.9794 | -0.98825 | 115.7853 | -9.0863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0963 | 60.3646 | 0.9794 | 0.98439 | 116.8625 | 10.6955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.097 | 6.7897 | 0.99 | 0.98451 | 116.1578 | 1.1518 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0974 | 6.7713 | -0.9893 | -0.98782 | 115.9964 | -1.1469 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0979 | 59.6939 | -0.9794 | -0.98825 | 115.7853 | -9.0882 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0973 | 60.3646 | 0.9794 | 0.98439 | 116.8625 | 10.6964 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0979 | 6.7897 | 0.99 | 0.98451 | 116.1578 | 1.1517 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0984 | 6.7713 | -0.9893 | -0.98782 | 115.9964 | -1.1468 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0989 | 59.6939 | -0.9794 | -0.98825 | 115.7853 | -9.0901 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0984 | 60.3646 | 0.9794 | 0.98439 | 116.8625 | 10.6972 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0989 | 6.7897 | 0.99 | 0.98451 | 116.1578 | 1.1516 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.0994 | 6.7713 | -0.9893 | -0.98782 | 115.9964 | -1.1467 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.0999 | 59.6939 | -0.9794 | -0.98825 | 115.7853 | -9.0921 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.0993 | 60.3646 | 0.9794 | 0.98439 | 116.8625 | 10.6981 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.0999 | 6.7897 | 0.99 | 0.98451 | 116.1578 | 1.1515 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1004 | 6.7713 | -0.9893 | -0.98782 | 115.9964 | -1.1467 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1009 | 59.6939 | -0.9794 | -0.98825 | 115.7853 | -9.094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1003 | 60.3646 | 0.9794 | 0.98439 | 116.8625 | 10.699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.101 | 6.7897 | 0.99 | 0.98451 | 116.1578 | 1.1514 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1014 | 6.777 | -0.9893 | -0.9876 | 116.0039 | -1.1466 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1019 | 59.6939 | -0.9794 | -0.98825 | 115.7853 | -9.0959 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1013 | 60.3646 | 0.9794 | 0.98439 | 116.8625 | 10.6999 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1019 | 6.7897 | 0.99 | 0.98451 | 116.1578 | 1.1513 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1024 | 6.777 | -0.9893 | -0.9876 | 116.0039 | -1.1466 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1029 | 59.6939 | -0.9794 | -0.98825 | 115.7853 | -9.0978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1023 | 60.3792 | 0.9794 | 0.98438 | 116.8601 | 10.7007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1029 | 6.7969 | 0.99 | 0.98472 | 116.1773 | 1.1512 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1034 | 6.777 | -0.9893 | -0.9876 | 116.0039 | -1.1465 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1039 | 59.703 | -0.9794 | -0.98818 | 115.796 | -9.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1033 | 60.3792 | 0.9794 | 0.98438 | 116.8601 | 10.7015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1039 | 6.7969 | 0.99 | 0.98472 | 116.1773 | 1.1511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1044 | 6.777 | -0.9893 | -0.9876 | 116.0039 | -1.1465 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1049 | 59.703 | -0.9794 | -0.98818 | 115.796 | -9.1019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1043 | 60.3792 | 0.9794 | 0.98438 | 116.8601 | 10.7024 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1049 | 6.7969 | 0.99 | 0.98472 | 116.1773 | 1.151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1054 | 6.777 | -0.9893 | -0.9876 | 116.0039 | -1.1464 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1059 | 59.703 | -0.9794 | -0.98818 | 115.796 | -9.1039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1053 | 60.3792 | 0.9794 | 0.98438 | 116.8601 | 10.7032 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1059 | 6.7969 | 0.99 | 0.98472 | 116.1773 | 1.1508 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1064 | 6.777 | -0.9893 | -0.9876 | 116.0039 | -1.1464 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1069 | 59.703 | -0.9794 | -0.98818 | 115.796 | -9.1059 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1063 | 60.3792 | 0.9794 | 0.98438 | 116.8601 | 10.7041 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1069 | 6.7969 | 0.99 | 0.98472 | 116.1773 | 1.1507 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1074 | 6.777 | -0.9893 | -0.9876 | 116.0039 | -1.1463 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1079 | 59.703 | -0.9794 | -0.98818 | 115.796 | -9.108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1073 | 60.3792 | 0.9794 | 0.98438 | 116.8601 | 10.7049 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1079 | 6.7969 | 0.99 | 0.98472 | 116.1773 | 1.1506 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1084 | 6.777 | -0.9893 | -0.9876 | 116.0039 | -1.1463 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1089 | 59.703 | -0.9794 | -0.98818 | 115.796 | -9.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1083 | 60.3792 | 0.9794 | 0.98438 | 116.8601 | 10.7058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1089 | 6.7969 | 0.99 | 0.98472 | 116.1773 | 1.1505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1094 | 6.7657 | -0.9893 | -0.9871 | 115.9953 | -1.1463 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1099 | 59.703 | -0.9794 | -0.98818 | 115.796 | -9.1121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1093 | 60.3792 | 0.9794 | 0.98438 | 116.8601 | 10.7066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.11 | 6.7969 | 0.99 | 0.98472 | 116.1773 | 1.1503 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1104 | 6.7657 | -0.9893 | -0.9871 | 115.9953 | -1.1464 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1109 | 59.703 | -0.9794 | -0.98818 | 115.796 | -9.1141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1103 | 60.4078 | 0.9794 | 0.98443 | 116.8801 | 10.7071 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1109 | 6.7996 | 0.99 | 0.98477 | 116.1699 | 1.1501 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1114 | 6.7657 | -0.9893 | -0.9871 | 115.9953 | -1.1464 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1119 | 59.7287 | -0.9794 | -0.988 | 115.8001 | -9.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1114 | 60.4078 | 0.9794 | 0.98443 | 116.8801 | 10.7076 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1119 | 6.7996 | 0.99 | 0.98477 | 116.1699 | 1.15 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1124 | 6.7657 | -0.9893 | -0.9871 | 115.9953 | -1.1465 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1129 | 59.7287 | -0.9794 | -0.988 | 115.8001 | -9.1184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1124 | 60.4078 | 0.9794 | 0.98443 | 116.8801 | 10.7081 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1129 | 6.7996 | 0.99 | 0.98477 | 116.1699 | 1.1498 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1134 | 6.7657 | -0.9893 | -0.9871 | 115.9953 | -1.1465 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1139 | 59.7287 | -0.9794 | -0.988 | 115.8001 | -9.1206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1133 | 60.4078 | 0.9794 | 0.98443 | 116.8801 | 10.7086 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.114 | 6.7996 | 0.99 | 0.98477 | 116.1699 | 1.1496 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1144 | 6.7657 | -0.9893 | -0.9871 | 115.9953 | -1.1466 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1149 | 59.7287 | -0.9794 | -0.988 | 115.8001 | -9.1228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1143 | 60.4078 | 0.9794 | 0.98443 | 116.8801 | 10.7091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1149 | 6.7996 | 0.99 | 0.98477 | 116.1699 | 1.1494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1154 | 6.7657 | -0.9893 | -0.9871 | 115.9953 | -1.1466 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1159 | 59.7287 | -0.9794 | -0.988 | 115.8001 | -9.1249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1153 | 60.4078 | 0.9794 | 0.98443 | 116.8801 | 10.7096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1159 | 6.7996 | 0.99 | 0.98477 | 116.1699 | 1.1492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1164 | 6.7657 | -0.9893 | -0.9871 | 115.9953 | -1.1466 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1169 | 59.7287 | -0.9794 | -0.988 | 115.8001 | -9.1271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1163 | 60.4078 | 0.9794 | 0.98443 | 116.8801 | 10.71 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1169 | 6.7996 | 0.99 | 0.98477 | 116.1699 | 1.149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1174 | 6.7657 | -0.9893 | -0.9871 | 115.9953 | -1.1467 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1179 | 59.7287 | -0.9794 | -0.988 | 115.8001 | -9.1292 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1173 | 60.4078 | 0.9794 | 0.98443 | 116.8801 | 10.7105 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.118 | 6.7996 | 0.99 | 0.98477 | 116.1699 | 1.1488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1184 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98752 | 115.9803 | -1.1466 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1189 | 59.7287 | -0.9794 | -0.988 | 115.8001 | -9.1314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1183 | 60.4029 | 0.9794 | 0.98438 | 116.8832 | 10.711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1189 | 6.7996 | 0.99 | 0.98477 | 116.1699 | 1.1486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1194 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98752 | 115.9803 | -1.1464 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1199 | 59.7396 | -0.9794 | -0.98819 | 115.7866 | -9.1331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1193 | 60.4029 | 0.9794 | 0.98438 | 116.8832 | 10.7115 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1199 | 6.7943 | 0.99 | 0.98468 | 116.1754 | 1.1485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1204 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98752 | 115.9803 | -1.1463 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1209 | 59.7396 | -0.9794 | -0.98819 | 115.7866 | -9.1347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1203 | 60.4029 | 0.9794 | 0.98438 | 116.8832 | 10.712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1209 | 6.7943 | 0.99 | 0.98468 | 116.1754 | 1.1484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1214 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98752 | 115.9803 | -1.1462 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1219 | 59.7396 | -0.9794 | -0.98819 | 115.7866 | -9.1363 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1213 | 60.4029 | 0.9794 | 0.98438 | 116.8832 | 10.7125 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1219 | 6.7943 | 0.99 | 0.98468 | 116.1754 | 1.1483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1224 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98752 | 115.9803 | -1.1461 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1229 | 59.7396 | -0.9794 | -0.98819 | 115.7866 | -9.138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1223 | 60.4029 | 0.9794 | 0.98438 | 116.8832 | 10.713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.123 | 6.7943 | 0.99 | 0.98468 | 116.1754 | 1.1482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1234 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98752 | 115.9803 | -1.146 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1239 | 59.7396 | -0.9794 | -0.98819 | 115.7866 | -9.1396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1233 | 60.4029 | 0.9794 | 0.98438 | 116.8832 | 10.7135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1239 | 6.7943 | 0.99 | 0.98468 | 116.1754 | 1.1481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1244 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98752 | 115.9803 | -1.1458 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1249 | 59.7396 | -0.9794 | -0.98819 | 115.7866 | -9.1413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1243 | 60.4029 | 0.9794 | 0.98438 | 116.8832 | 10.714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1249 | 6.7943 | 0.99 | 0.98468 | 116.1754 | 1.148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1254 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98752 | 115.9803 | -1.1457 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1259 | 59.7396 | -0.9794 | -0.98819 | 115.7866 | -9.1429 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1254 | 60.4029 | 0.9794 | 0.98438 | 116.8832 | 10.7144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1259 | 6.7943 | 0.99 | 0.98468 | 116.1754 | 1.1479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1264 | 6.7594 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9966 | -1.1455 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1269 | 59.7396 | -0.9794 | -0.98819 | 115.7866 | -9.1446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1264 | 60.4029 | 0.9794 | 0.98438 | 116.8832 | 10.7149 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.127 | 6.7943 | 0.99 | 0.98468 | 116.1754 | 1.1478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1274 | 6.7594 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9966 | -1.1453 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1279 | 59.7396 | -0.9794 | -0.98819 | 115.7866 | -9.1462 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1273 | 60.3801 | 0.9794 | 0.98446 | 116.8831 | 10.7156 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1279 | 6.7952 | 0.99 | 0.98501 | 116.1971 | 1.1477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1284 | 6.7594 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9966 | -1.1451 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1289 | 59.6928 | -0.9794 | -0.98821 | 115.7815 | -9.1477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1283 | 60.3801 | 0.9794 | 0.98446 | 116.8831 | 10.7162 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1289 | 6.7952 | 0.99 | 0.98501 | 116.1971 | 1.1476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1294 | 6.7594 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9966 | -1.1449 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1299 | 59.6928 | -0.9794 | -0.98821 | 115.7815 | -9.1493 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1293 | 60.3801 | 0.9794 | 0.98446 | 116.8831 | 10.7169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1299 | 6.7952 | 0.99 | 0.98501 | 116.1971 | 1.1475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1304 | 6.7594 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9966 | -1.1447 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1309 | 59.6928 | -0.9794 | -0.98821 | 115.7815 | -9.1508 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1303 | 60.3801 | 0.9794 | 0.98446 | 116.8831 | 10.7175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.131 | 6.7952 | 0.99 | 0.98501 | 116.1971 | 1.1474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1314 | 6.7594 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9966 | -1.1446 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1319 | 59.6928 | -0.9794 | -0.98821 | 115.7815 | -9.1523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1313 | 60.3801 | 0.9794 | 0.98446 | 116.8831 | 10.7182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1319 | 6.7952 | 0.99 | 0.98501 | 116.1971 | 1.1472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1324 | 6.7594 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9966 | -1.1444 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1329 | 59.6928 | -0.9794 | -0.98821 | 115.7815 | -9.1539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1323 | 60.3801 | 0.9794 | 0.98446 | 116.8831 | 10.7188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1329 | 6.7952 | 0.99 | 0.98501 | 116.1971 | 1.1471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1334 | 6.7594 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9966 | -1.1442 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1339 | 59.6928 | -0.9794 | -0.98821 | 115.7815 | -9.1554 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1333 | 60.3801 | 0.9794 | 0.98446 | 116.8831 | 10.7195 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1339 | 6.7952 | 0.99 | 0.98501 | 116.1971 | 1.147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1344 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98781 | 115.9848 | -1.1441 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1349 | 59.6928 | -0.9794 | -0.98821 | 115.7815 | -9.1569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1343 | 60.3801 | 0.9794 | 0.98446 | 116.8831 | 10.7201 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1349 | 6.7952 | 0.99 | 0.98501 | 116.1971 | 1.1469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1354 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98781 | 115.9848 | -1.144 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1359 | 59.6928 | -0.9794 | -0.98821 | 115.7815 | -9.1585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1353 | 60.4199 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8931 | 10.7205 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1359 | 6.7973 | 0.99 | 0.9851 | 116.1922 | 1.1467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1364 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98781 | 115.9848 | -1.1439 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1369 | 59.6848 | -0.9794 | -0.98808 | 115.7896 | -9.1601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1363 | 60.4199 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8931 | 10.7209 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1369 | 6.7973 | 0.99 | 0.9851 | 116.1922 | 1.1465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1374 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98781 | 115.9848 | -1.1438 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1379 | 59.6848 | -0.9794 | -0.98808 | 115.7896 | -9.1617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1373 | 60.4199 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8931 | 10.7213 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1379 | 6.7973 | 0.99 | 0.9851 | 116.1922 | 1.1463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1384 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98781 | 115.9848 | -1.1437 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1389 | 59.6848 | -0.9794 | -0.98808 | 115.7896 | -9.1634 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1383 | 60.4199 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8931 | 10.7217 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1389 | 6.7973 | 0.99 | 0.9851 | 116.1922 | 1.1462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1394 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98781 | 115.9848 | -1.1436 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1399 | 59.6848 | -0.9794 | -0.98808 | 115.7896 | -9.165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1394 | 60.4199 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8931 | 10.7221 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.14 | 6.7973 | 0.99 | 0.9851 | 116.1922 | 1.146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1404 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98781 | 115.9848 | -1.1435 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1409 | 59.6848 | -0.9794 | -0.98808 | 115.7896 | -9.1667 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1404 | 60.4199 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8931 | 10.7225 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1409 | 6.7973 | 0.99 | 0.9851 | 116.1922 | 1.1458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1414 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98781 | 115.9848 | -1.1434 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1419 | 59.6848 | -0.9794 | -0.98808 | 115.7896 | -9.1683 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1413 | 60.4199 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8931 | 10.7229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1419 | 6.7973 | 0.99 | 0.9851 | 116.1922 | 1.1456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1424 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98781 | 115.9848 | -1.1434 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1429 | 59.6848 | -0.9794 | -0.98808 | 115.7896 | -9.1699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1423 | 60.4199 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8931 | 10.7233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1429 | 6.7973 | 0.99 | 0.9851 | 116.1922 | 1.1454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1434 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98739 | 115.989 | -1.1434 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1439 | 59.6848 | -0.9794 | -0.98808 | 115.7896 | -9.1716 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1433 | 60.4491 | 0.9794 | 0.98449 | 116.8944 | 10.7239 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.144 | 6.7973 | 0.99 | 0.9851 | 116.1922 | 1.1452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1444 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98739 | 115.989 | -1.1434 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1449 | 59.7042 | -0.9794 | -0.98793 | 115.7746 | -9.174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1443 | 60.4491 | 0.9794 | 0.98449 | 116.8944 | 10.7245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1449 | 6.7922 | 0.99 | 0.98496 | 116.1868 | 1.1451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1454 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98739 | 115.989 | -1.1435 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1459 | 59.7042 | -0.9794 | -0.98793 | 115.7746 | -9.1764 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1453 | 60.4491 | 0.9794 | 0.98449 | 116.8944 | 10.7252 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1459 | 6.7922 | 0.99 | 0.98496 | 116.1868 | 1.1449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1464 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98739 | 115.989 | -1.1435 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1469 | 59.7042 | -0.9794 | -0.98793 | 115.7746 | -9.1788 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1463 | 60.4491 | 0.9794 | 0.98449 | 116.8944 | 10.7258 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1469 | 6.7922 | 0.99 | 0.98496 | 116.1868 | 1.1447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1474 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98739 | 115.989 | -1.1435 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1479 | 59.7042 | -0.9794 | -0.98793 | 115.7746 | -9.1812 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1473 | 60.4491 | 0.9794 | 0.98449 | 116.8944 | 10.7264 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1479 | 6.7922 | 0.99 | 0.98496 | 116.1868 | 1.1445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1484 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98739 | 115.989 | -1.1436 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1489 | 59.7042 | -0.9794 | -0.98793 | 115.7746 | -9.1836 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1483 | 60.4491 | 0.9794 | 0.98449 | 116.8944 | 10.727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1489 | 6.7922 | 0.99 | 0.98496 | 116.1868 | 1.1443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1494 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98739 | 115.989 | -1.1436 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1499 | 59.7042 | -0.9794 | -0.98793 | 115.7746 | -9.186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1493 | 60.4491 | 0.9794 | 0.98449 | 116.8944 | 10.7277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1499 | 6.7922 | 0.99 | 0.98496 | 116.1868 | 1.1441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1504 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98739 | 115.989 | -1.1437 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1509 | 59.7042 | -0.9794 | -0.98793 | 115.7746 | -9.1884 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1503 | 60.4491 | 0.9794 | 0.98449 | 116.8944 | 10.7283 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1509 | 6.7922 | 0.99 | 0.98496 | 116.1868 | 1.1439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1514 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98724 | 116.007 | -1.1436 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1519 | 59.7042 | -0.9794 | -0.98793 | 115.7746 | -9.1908 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1513 | 60.4491 | 0.9794 | 0.98449 | 116.8944 | 10.7289 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1519 | 6.7922 | 0.99 | 0.98496 | 116.1868 | 1.1437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1524 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98724 | 116.007 | -1.1436 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1529 | 59.7042 | -0.9794 | -0.98793 | 115.7746 | -9.1932 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1523 | 60.442 | 0.9794 | 0.98455 | 116.8864 | 10.7298 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.153 | 6.7875 | 0.99 | 0.98483 | 116.1776 | 1.1435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1534 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98724 | 116.007 | -1.1436 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1539 | 59.7031 | -0.9794 | -0.98796 | 115.7693 | -9.1951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1534 | 60.442 | 0.9794 | 0.98455 | 116.8864 | 10.7307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1539 | 6.7875 | 0.99 | 0.98483 | 116.1776 | 1.1433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1544 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98724 | 116.007 | -1.1436 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1549 | 59.7031 | -0.9794 | -0.98796 | 115.7693 | -9.197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1544 | 60.442 | 0.9794 | 0.98455 | 116.8864 | 10.7316 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1549 | 6.7875 | 0.99 | 0.98483 | 116.1776 | 1.1432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1554 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98724 | 116.007 | -1.1436 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1559 | 59.7031 | -0.9794 | -0.98796 | 115.7693 | -9.1989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1553 | 60.442 | 0.9794 | 0.98455 | 116.8864 | 10.7325 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1559 | 6.7875 | 0.99 | 0.98483 | 116.1776 | 1.143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1564 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98724 | 116.007 | -1.1436 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1569 | 59.7031 | -0.9794 | -0.98796 | 115.7693 | -9.2008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1563 | 60.442 | 0.9794 | 0.98455 | 116.8864 | 10.7334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.157 | 6.7875 | 0.99 | 0.98483 | 116.1776 | 1.1429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1574 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98724 | 116.007 | -1.1436 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1579 | 59.7031 | -0.9794 | -0.98796 | 115.7693 | -9.2026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1573 | 60.442 | 0.9794 | 0.98455 | 116.8864 | 10.7343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1579 | 6.7875 | 0.99 | 0.98483 | 116.1776 | 1.1427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1584 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98724 | 116.007 | -1.1435 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1589 | 59.7031 | -0.9794 | -0.98796 | 115.7693 | -9.2045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1583 | 60.442 | 0.9794 | 0.98455 | 116.8864 | 10.7352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1589 | 6.7875 | 0.99 | 0.98483 | 116.1776 | 1.1426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1594 | 6.7638 | -0.9893 | -0.98766 | 116.0125 | -1.1434 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1599 | 59.7031 | -0.9794 | -0.98796 | 115.7693 | -9.2064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1593 | 60.442 | 0.9794 | 0.98455 | 116.8864 | 10.7361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1599 | 6.7875 | 0.99 | 0.98483 | 116.1776 | 1.1424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1604 | 6.7638 | -0.9893 | -0.98766 | 116.0125 | -1.1433 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1609 | 59.7031 | -0.9794 | -0.98796 | 115.7693 | -9.2083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1603 | 60.4348 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8864 | 10.7369 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1609 | 6.7921 | 0.99 | 0.98479 | 116.1734 | 1.1423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1614 | 6.7638 | -0.9893 | -0.98766 | 116.0125 | -1.1431 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1619 | 59.6958 | -0.9794 | -0.98801 | 115.7852 | -9.2099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1613 | 60.4348 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8864 | 10.7376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1619 | 6.7921 | 0.99 | 0.98479 | 116.1734 | 1.1423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1624 | 6.7638 | -0.9893 | -0.98766 | 116.0125 | -1.143 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1629 | 59.6958 | -0.9794 | -0.98801 | 115.7852 | -9.2115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1623 | 60.4348 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8864 | 10.7384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1629 | 6.7921 | 0.99 | 0.98479 | 116.1734 | 1.1422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1634 | 6.7638 | -0.9893 | -0.98766 | 116.0125 | -1.1428 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1639 | 59.6958 | -0.9794 | -0.98801 | 115.7852 | -9.2131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1633 | 60.4348 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8864 | 10.7391 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1639 | 6.7921 | 0.99 | 0.98479 | 116.1734 | 1.1421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1644 | 6.7638 | -0.9893 | -0.98766 | 116.0125 | -1.1427 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1649 | 59.6958 | -0.9794 | -0.98801 | 115.7852 | -9.2147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1643 | 60.4348 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8864 | 10.7399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1649 | 6.7921 | 0.99 | 0.98479 | 116.1734 | 1.1421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1654 | 6.7638 | -0.9893 | -0.98766 | 116.0125 | -1.1425 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1659 | 59.6958 | -0.9794 | -0.98801 | 115.7852 | -9.2164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1653 | 60.4348 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8864 | 10.7406 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.166 | 6.7921 | 0.99 | 0.98479 | 116.1734 | 1.142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1664 | 6.7638 | -0.9893 | -0.98766 | 116.0125 | -1.1424 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1669 | 59.6958 | -0.9794 | -0.98801 | 115.7852 | -9.218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1663 | 60.4348 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8864 | 10.7414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1669 | 6.7921 | 0.99 | 0.98479 | 116.1734 | 1.1419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1674 | 6.7638 | -0.9893 | -0.98766 | 116.0125 | -1.1422 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1679 | 59.6958 | -0.9794 | -0.98801 | 115.7852 | -9.2196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1674 | 60.4348 | 0.9794 | 0.98454 | 116.8864 | 10.7421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1679 | 6.7921 | 0.99 | 0.98479 | 116.1734 | 1.1419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1684 | 6.7621 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0069 | -1.142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1689 | 59.6958 | -0.9794 | -0.98801 | 115.7852 | -9.2212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1684 | 60.4427 | 0.9794 | 0.98464 | 116.882 | 10.7426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1689 | 6.7921 | 0.99 | 0.98479 | 116.1734 | 1.1418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1694 | 6.7621 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0069 | -1.1418 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1699 | 59.6726 | -0.9794 | -0.98792 | 115.787 | -9.2228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1693 | 60.4427 | 0.9794 | 0.98464 | 116.882 | 10.7431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.17 | 6.7908 | 0.99 | 0.98475 | 116.1632 | 1.1418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1704 | 6.7621 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0069 | -1.1415 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1709 | 59.6726 | -0.9794 | -0.98792 | 115.787 | -9.2244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1703 | 60.4427 | 0.9794 | 0.98464 | 116.882 | 10.7437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1709 | 6.7908 | 0.99 | 0.98475 | 116.1632 | 1.1418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1714 | 6.7621 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0069 | -1.1413 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1719 | 59.6726 | -0.9794 | -0.98792 | 115.787 | -9.226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1713 | 60.4427 | 0.9794 | 0.98464 | 116.882 | 10.7442 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1719 | 6.7908 | 0.99 | 0.98475 | 116.1632 | 1.1418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1724 | 6.7621 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0069 | -1.1411 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1729 | 59.6726 | -0.9794 | -0.98792 | 115.787 | -9.2275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1723 | 60.4427 | 0.9794 | 0.98464 | 116.882 | 10.7447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1729 | 6.7908 | 0.99 | 0.98475 | 116.1632 | 1.1418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1734 | 6.7621 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0069 | -1.1409 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1739 | 59.6726 | -0.9794 | -0.98792 | 115.787 | -9.2291 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1733 | 60.4427 | 0.9794 | 0.98464 | 116.882 | 10.7452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.174 | 6.7908 | 0.99 | 0.98475 | 116.1632 | 1.1418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1744 | 6.7621 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0069 | -1.1406 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1749 | 59.6726 | -0.9794 | -0.98792 | 115.787 | -9.2307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1743 | 60.4427 | 0.9794 | 0.98464 | 116.882 | 10.7457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1749 | 6.7908 | 0.99 | 0.98475 | 116.1632 | 1.1418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1754 | 6.7621 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0069 | -1.1404 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1759 | 59.6726 | -0.9794 | -0.98792 | 115.787 | -9.2323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1753 | 60.4427 | 0.9794 | 0.98464 | 116.882 | 10.7462 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1759 | 6.7908 | 0.99 | 0.98475 | 116.1632 | 1.1418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1764 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98817 | 115.9895 | -1.1402 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1769 | 59.6726 | -0.9794 | -0.98792 | 115.787 | -9.2339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1763 | 60.4427 | 0.9794 | 0.98464 | 116.882 | 10.7467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1769 | 6.7908 | 0.99 | 0.98475 | 116.1632 | 1.1417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1774 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98817 | 115.9895 | -1.14 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1779 | 59.6726 | -0.9794 | -0.98792 | 115.787 | -9.2355 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1773 | 60.4563 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8672 | 10.747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1779 | 6.7854 | 0.99 | 0.98474 | 116.1614 | 1.1417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1784 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98817 | 115.9895 | -1.1397 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1789 | 59.6579 | -0.9794 | -0.98796 | 115.7713 | -9.237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1783 | 60.4563 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8672 | 10.7472 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.179 | 6.7854 | 0.99 | 0.98474 | 116.1614 | 1.1417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1794 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98817 | 115.9895 | -1.1395 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1799 | 59.6579 | -0.9794 | -0.98796 | 115.7713 | -9.2386 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1793 | 60.4563 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8672 | 10.7474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1799 | 6.7854 | 0.99 | 0.98474 | 116.1614 | 1.1416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1804 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98817 | 115.9895 | -1.1393 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1809 | 59.6579 | -0.9794 | -0.98796 | 115.7713 | -9.2401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1803 | 60.4563 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8672 | 10.7476 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1809 | 6.7854 | 0.99 | 0.98474 | 116.1614 | 1.1416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1814 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98817 | 115.9895 | -1.1391 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1819 | 59.6579 | -0.9794 | -0.98796 | 115.7713 | -9.2417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1814 | 60.4563 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8672 | 10.7479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1819 | 6.7854 | 0.99 | 0.98474 | 116.1614 | 1.1416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1824 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98817 | 115.9895 | -1.1388 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1829 | 59.6579 | -0.9794 | -0.98796 | 115.7713 | -9.2432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1824 | 60.4563 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8672 | 10.7481 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.183 | 6.7854 | 0.99 | 0.98474 | 116.1614 | 1.1416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1834 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98817 | 115.9895 | -1.1386 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1839 | 59.6579 | -0.9794 | -0.98796 | 115.7713 | -9.2448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1833 | 60.4563 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8672 | 10.7483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1839 | 6.7854 | 0.99 | 0.98474 | 116.1614 | 1.1415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1844 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98755 | 115.9859 | -1.1386 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1849 | 59.6579 | -0.9794 | -0.98796 | 115.7713 | -9.2463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1843 | 60.4563 | 0.9794 | 0.98475 | 116.8672 | 10.7485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1849 | 6.7854 | 0.99 | 0.98474 | 116.1614 | 1.1415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1854 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98755 | 115.9859 | -1.1386 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1859 | 59.6579 | -0.9794 | -0.98796 | 115.7713 | -9.2479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1853 | 60.4531 | 0.9794 | 0.98466 | 116.8756 | 10.749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1859 | 6.7891 | 0.99 | 0.98491 | 116.1958 | 1.1414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1864 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98755 | 115.9859 | -1.1386 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1869 | 59.6449 | -0.9794 | -0.98779 | 115.7566 | -9.25 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1863 | 60.4531 | 0.9794 | 0.98466 | 116.8756 | 10.7494 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.187 | 6.7891 | 0.99 | 0.98491 | 116.1958 | 1.1412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1874 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98755 | 115.9859 | -1.1386 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1879 | 59.6449 | -0.9794 | -0.98779 | 115.7566 | -9.2521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1873 | 60.4531 | 0.9794 | 0.98466 | 116.8756 | 10.7499 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1879 | 6.7891 | 0.99 | 0.98491 | 116.1958 | 1.1411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1884 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98755 | 115.9859 | -1.1386 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1889 | 59.6449 | -0.9794 | -0.98779 | 115.7566 | -9.2542 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1883 | 60.4531 | 0.9794 | 0.98466 | 116.8756 | 10.7503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1889 | 6.7891 | 0.99 | 0.98491 | 116.1958 | 1.141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1894 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98755 | 115.9859 | -1.1386 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1899 | 59.6449 | -0.9794 | -0.98779 | 115.7566 | -9.2563 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1893 | 60.4531 | 0.9794 | 0.98466 | 116.8756 | 10.7508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1899 | 6.7891 | 0.99 | 0.98491 | 116.1958 | 1.1408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1904 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98755 | 115.9859 | -1.1385 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1909 | 59.6449 | -0.9794 | -0.98779 | 115.7566 | -9.2585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1903 | 60.4531 | 0.9794 | 0.98466 | 116.8756 | 10.7512 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1909 | 6.7891 | 0.99 | 0.98491 | 116.1958 | 1.1407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1914 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98755 | 115.9859 | -1.1385 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1919 | 59.6449 | -0.9794 | -0.98779 | 115.7566 | -9.2606 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1913 | 60.4531 | 0.9794 | 0.98466 | 116.8756 | 10.7517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.192 | 6.7891 | 0.99 | 0.98491 | 116.1958 | 1.1406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1924 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98755 | 115.9859 | -1.1385 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1929 | 59.6449 | -0.9794 | -0.98779 | 115.7566 | -9.2627 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1923 | 60.4531 | 0.9794 | 0.98466 | 116.8756 | 10.7521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1929 | 6.7891 | 0.99 | 0.98491 | 116.1958 | 1.1405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1934 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98728 | 115.9831 | -1.1387 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1939 | 59.6449 | -0.9794 | -0.98779 | 115.7566 | -9.2648 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1933 | 60.4438 | 0.9794 | 0.98467 | 116.8877 | 10.7522 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1939 | 6.7891 | 0.99 | 0.98491 | 116.1958 | 1.1403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1944 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98728 | 115.9831 | -1.1388 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1949 | 59.652 | -0.9794 | -0.9876 | 115.7808 | -9.2671 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1943 | 60.4438 | 0.9794 | 0.98467 | 116.8877 | 10.7522 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1949 | 6.796 | 0.99 | 0.98501 | 116.2028 | 1.1402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1954 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98728 | 115.9831 | -1.1389 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1959 | 59.652 | -0.9794 | -0.9876 | 115.7808 | -9.2694 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1954 | 60.4438 | 0.9794 | 0.98467 | 116.8877 | 10.7523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.196 | 6.796 | 0.99 | 0.98501 | 116.2028 | 1.1401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1964 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98728 | 115.9831 | -1.1391 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1969 | 59.652 | -0.9794 | -0.9876 | 115.7808 | -9.2717 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1964 | 60.4438 | 0.9794 | 0.98467 | 116.8877 | 10.7523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1969 | 6.796 | 0.99 | 0.98501 | 116.2028 | 1.1399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1974 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98728 | 115.9831 | -1.1392 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1979 | 59.652 | -0.9794 | -0.9876 | 115.7808 | -9.274 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1973 | 60.4438 | 0.9794 | 0.98467 | 116.8877 | 10.7523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1979 | 6.796 | 0.99 | 0.98501 | 116.2028 | 1.1398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1984 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98728 | 115.9831 | -1.1393 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1989 | 59.652 | -0.9794 | -0.9876 | 115.7808 | -9.2763 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1983 | 60.4438 | 0.9794 | 0.98467 | 116.8877 | 10.7524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.1989 | 6.796 | 0.99 | 0.98501 | 116.2028 | 1.1396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.1994 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98728 | 115.9831 | -1.1395 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.1999 | 59.652 | -0.9794 | -0.9876 | 115.7808 | -9.2786 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.1993 | 60.4438 | 0.9794 | 0.98467 | 116.8877 | 10.7524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2 | 6.796 | 0.99 | 0.98501 | 116.2028 | 1.1395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2004 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98728 | 115.9831 | -1.1396 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2009 | 59.652 | -0.9794 | -0.9876 | 115.7808 | -9.2809 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2003 | 60.4438 | 0.9794 | 0.98467 | 116.8877 | 10.7524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2009 | 6.796 | 0.99 | 0.98501 | 116.2028 | 1.1393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2014 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98757 | 115.9692 | -1.1396 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2019 | 59.652 | -0.9794 | -0.9876 | 115.7808 | -9.2832 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2013 | 60.4438 | 0.9794 | 0.98467 | 116.8877 | 10.7525 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2019 | 6.796 | 0.99 | 0.98501 | 116.2028 | 1.1392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2024 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98757 | 115.9692 | -1.1397 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2029 | 59.652 | -0.9794 | -0.9876 | 115.7808 | -9.2855 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2023 | 60.4602 | 0.9794 | 0.98456 | 116.8902 | 10.7524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2029 | 6.7921 | 0.99 | 0.98493 | 116.2021 | 1.1391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2034 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98757 | 115.9692 | -1.1397 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2039 | 59.6626 | -0.9794 | -0.98746 | 115.7858 | -9.2881 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2033 | 60.4602 | 0.9794 | 0.98456 | 116.8902 | 10.7524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2039 | 6.7921 | 0.99 | 0.98493 | 116.2021 | 1.1391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2044 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98757 | 115.9692 | -1.1398 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2049 | 59.6626 | -0.9794 | -0.98746 | 115.7858 | -9.2906 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2043 | 60.4602 | 0.9794 | 0.98456 | 116.8902 | 10.7524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2049 | 6.7921 | 0.99 | 0.98493 | 116.2021 | 1.139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2054 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98757 | 115.9692 | -1.1398 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2059 | 59.6626 | -0.9794 | -0.98746 | 115.7858 | -9.2932 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2053 | 60.4602 | 0.9794 | 0.98456 | 116.8902 | 10.7524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2059 | 6.7921 | 0.99 | 0.98493 | 116.2021 | 1.1389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2064 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98757 | 115.9692 | -1.1399 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2069 | 59.6626 | -0.9794 | -0.98746 | 115.7858 | -9.2957 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2063 | 60.4602 | 0.9794 | 0.98456 | 116.8902 | 10.7524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2069 | 6.7921 | 0.99 | 0.98493 | 116.2021 | 1.1389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2074 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98757 | 115.9692 | -1.1399 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2079 | 59.6626 | -0.9794 | -0.98746 | 115.7858 | -9.2983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2073 | 60.4602 | 0.9794 | 0.98456 | 116.8902 | 10.7524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2079 | 6.7921 | 0.99 | 0.98493 | 116.2021 | 1.1388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2084 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98757 | 115.9692 | -1.1399 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2089 | 59.6626 | -0.9794 | -0.98746 | 115.7858 | -9.3009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2083 | 60.4602 | 0.9794 | 0.98456 | 116.8902 | 10.7524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.209 | 6.7921 | 0.99 | 0.98493 | 116.2021 | 1.1388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2094 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98784 | 115.9703 | -1.1398 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2099 | 59.6626 | -0.9794 | -0.98746 | 115.7858 | -9.3034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2094 | 60.4602 | 0.9794 | 0.98456 | 116.8902 | 10.7523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2099 | 6.7921 | 0.99 | 0.98493 | 116.2021 | 1.1387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2104 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98784 | 115.9703 | -1.1397 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2109 | 59.6626 | -0.9794 | -0.98746 | 115.7858 | -9.306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2104 | 60.4249 | 0.9794 | 0.98447 | 116.8942 | 10.7527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2109 | 6.7897 | 0.99 | 0.98505 | 116.1958 | 1.1386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2114 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98784 | 115.9703 | -1.1396 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2119 | 59.6799 | -0.9794 | -0.9874 | 115.7762 | -9.3085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2113 | 60.4249 | 0.9794 | 0.98447 | 116.8942 | 10.7531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2119 | 6.7897 | 0.99 | 0.98505 | 116.1958 | 1.1386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2124 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98784 | 115.9703 | -1.1395 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2129 | 59.6799 | -0.9794 | -0.9874 | 115.7762 | -9.3111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2123 | 60.4249 | 0.9794 | 0.98447 | 116.8942 | 10.7535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.213 | 6.7897 | 0.99 | 0.98505 | 116.1958 | 1.1385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2134 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98784 | 115.9703 | -1.1394 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2139 | 59.6799 | -0.9794 | -0.9874 | 115.7762 | -9.3136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2133 | 60.4249 | 0.9794 | 0.98447 | 116.8942 | 10.7539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2139 | 6.7897 | 0.99 | 0.98505 | 116.1958 | 1.1385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2144 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98784 | 115.9703 | -1.1393 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2149 | 59.6799 | -0.9794 | -0.9874 | 115.7762 | -9.3161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2143 | 60.4249 | 0.9794 | 0.98447 | 116.8942 | 10.7543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2149 | 6.7897 | 0.99 | 0.98505 | 116.1958 | 1.1384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2154 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98784 | 115.9703 | -1.1392 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2159 | 59.6799 | -0.9794 | -0.9874 | 115.7762 | -9.3187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2153 | 60.4249 | 0.9794 | 0.98447 | 116.8942 | 10.7547 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2159 | 6.7897 | 0.99 | 0.98505 | 116.1958 | 1.1384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2164 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98784 | 115.9703 | -1.1391 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2169 | 59.6799 | -0.9794 | -0.9874 | 115.7762 | -9.3212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2163 | 60.4249 | 0.9794 | 0.98447 | 116.8942 | 10.7551 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2169 | 6.7897 | 0.99 | 0.98505 | 116.1958 | 1.1383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2174 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98784 | 115.9703 | -1.139 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2179 | 59.6799 | -0.9794 | -0.9874 | 115.7762 | -9.3238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2173 | 60.4249 | 0.9794 | 0.98447 | 116.8942 | 10.7555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2179 | 6.7897 | 0.99 | 0.98505 | 116.1958 | 1.1383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2184 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98808 | 115.9812 | -1.1389 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2189 | 59.6799 | -0.9794 | -0.9874 | 115.7762 | -9.3263 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2183 | 60.3886 | 0.9794 | 0.98449 | 116.8979 | 10.7557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2189 | 6.7897 | 0.99 | 0.98505 | 116.1958 | 1.1382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2194 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98808 | 115.9812 | -1.1388 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2199 | 59.6884 | -0.9794 | -0.98752 | 115.783 | -9.3287 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2193 | 60.3886 | 0.9794 | 0.98449 | 116.8979 | 10.7559 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2199 | 6.7957 | 0.99 | 0.98494 | 116.1803 | 1.1382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2204 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98808 | 115.9812 | -1.1386 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2209 | 59.6884 | -0.9794 | -0.98752 | 115.783 | -9.3312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2203 | 60.3886 | 0.9794 | 0.98449 | 116.8979 | 10.7561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2209 | 6.7957 | 0.99 | 0.98494 | 116.1803 | 1.1381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2214 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98808 | 115.9812 | -1.1385 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2219 | 59.6884 | -0.9794 | -0.98752 | 115.783 | -9.3336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2213 | 60.3886 | 0.9794 | 0.98449 | 116.8979 | 10.7563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.222 | 6.7957 | 0.99 | 0.98494 | 116.1803 | 1.1381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2224 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98808 | 115.9812 | -1.1384 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2229 | 59.6884 | -0.9794 | -0.98752 | 115.783 | -9.336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2223 | 60.3886 | 0.9794 | 0.98449 | 116.8979 | 10.7566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2229 | 6.7957 | 0.99 | 0.98494 | 116.1803 | 1.1381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2234 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98808 | 115.9812 | -1.1382 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2239 | 59.6884 | -0.9794 | -0.98752 | 115.783 | -9.3385 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2234 | 60.3886 | 0.9794 | 0.98449 | 116.8979 | 10.7568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2239 | 6.7957 | 0.99 | 0.98494 | 116.1803 | 1.1381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2244 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98808 | 115.9812 | -1.1381 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2249 | 59.6884 | -0.9794 | -0.98752 | 115.783 | -9.3409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2243 | 60.3886 | 0.9794 | 0.98449 | 116.8979 | 10.757 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2249 | 6.7957 | 0.99 | 0.98494 | 116.1803 | 1.138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2254 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98808 | 115.9812 | -1.1379 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2259 | 59.6884 | -0.9794 | -0.98752 | 115.783 | -9.3433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2253 | 60.3886 | 0.9794 | 0.98449 | 116.8979 | 10.7572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.226 | 6.7957 | 0.99 | 0.98494 | 116.1803 | 1.138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2264 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98819 | 115.9896 | -1.1379 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2269 | 59.6884 | -0.9794 | -0.98752 | 115.783 | -9.3457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2263 | 60.3886 | 0.9794 | 0.98449 | 116.8979 | 10.7574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2269 | 6.7957 | 0.99 | 0.98494 | 116.1803 | 1.138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2274 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98819 | 115.9896 | -1.1378 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2279 | 59.6884 | -0.9794 | -0.98752 | 115.783 | -9.3482 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2273 | 60.4211 | 0.9794 | 0.98447 | 116.8922 | 10.7574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2279 | 6.7983 | 0.99 | 0.98501 | 116.1772 | 1.1379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2284 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98819 | 115.9896 | -1.1378 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2289 | 59.6619 | -0.9794 | -0.98737 | 115.7576 | -9.3511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2283 | 60.4211 | 0.9794 | 0.98447 | 116.8922 | 10.7574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2289 | 6.7983 | 0.99 | 0.98501 | 116.1772 | 1.1379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2294 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98819 | 115.9896 | -1.1377 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2299 | 59.6619 | -0.9794 | -0.98737 | 115.7576 | -9.354 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2293 | 60.4211 | 0.9794 | 0.98447 | 116.8922 | 10.7574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2299 | 6.7983 | 0.99 | 0.98501 | 116.1772 | 1.1378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2304 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98819 | 115.9896 | -1.1377 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2309 | 59.6619 | -0.9794 | -0.98737 | 115.7576 | -9.3569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2303 | 60.4211 | 0.9794 | 0.98447 | 116.8922 | 10.7574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2309 | 6.7983 | 0.99 | 0.98501 | 116.1772 | 1.1378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2314 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98819 | 115.9896 | -1.1376 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2319 | 59.6619 | -0.9794 | -0.98737 | 115.7576 | -9.3599 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2313 | 60.4211 | 0.9794 | 0.98447 | 116.8922 | 10.7573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2319 | 6.7983 | 0.99 | 0.98501 | 116.1772 | 1.1378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2324 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98819 | 115.9896 | -1.1375 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2329 | 59.6619 | -0.9794 | -0.98737 | 115.7576 | -9.3628 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2323 | 60.4211 | 0.9794 | 0.98447 | 116.8922 | 10.7573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2329 | 6.7983 | 0.99 | 0.98501 | 116.1772 | 1.1377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2334 | 6.7628 | -0.9893 | -0.98819 | 115.9896 | -1.1375 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2339 | 59.6619 | -0.9794 | -0.98737 | 115.7576 | -9.3657 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2333 | 60.4211 | 0.9794 | 0.98447 | 116.8922 | 10.7573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2339 | 6.7983 | 0.99 | 0.98501 | 116.1772 | 1.1377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2344 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98761 | 115.9956 | -1.1376 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2349 | 59.6619 | -0.9794 | -0.98737 | 115.7576 | -9.3686 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2343 | 60.4211 | 0.9794 | 0.98447 | 116.8922 | 10.7573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.235 | 6.7983 | 0.99 | 0.98501 | 116.1772 | 1.1376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2354 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98761 | 115.9956 | -1.1376 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2359 | 59.6619 | -0.9794 | -0.98737 | 115.7576 | -9.3715 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2353 | 60.4261 | 0.9794 | 0.98443 | 116.8904 | 10.7574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2359 | 6.7933 | 0.99 | 0.98519 | 116.1621 | 1.1375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2364 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98761 | 115.9956 | -1.1377 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2369 | 59.6803 | -0.9794 | -0.98724 | 115.7485 | -9.3742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2364 | 60.4261 | 0.9794 | 0.98443 | 116.8904 | 10.7575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2369 | 6.7933 | 0.99 | 0.98519 | 116.1621 | 1.1374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2374 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98761 | 115.9956 | -1.1378 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2379 | 59.6803 | -0.9794 | -0.98724 | 115.7485 | -9.3769 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2374 | 60.4261 | 0.9794 | 0.98443 | 116.8904 | 10.7576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2379 | 6.7933 | 0.99 | 0.98519 | 116.1621 | 1.1373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2384 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98761 | 115.9956 | -1.1379 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2389 | 59.6803 | -0.9794 | -0.98724 | 115.7485 | -9.3796 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2383 | 60.4261 | 0.9794 | 0.98443 | 116.8904 | 10.7577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.239 | 6.7933 | 0.99 | 0.98519 | 116.1621 | 1.1371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2394 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98761 | 115.9956 | -1.1379 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2399 | 59.6803 | -0.9794 | -0.98724 | 115.7485 | -9.3823 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2393 | 60.4261 | 0.9794 | 0.98443 | 116.8904 | 10.7579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2399 | 6.7933 | 0.99 | 0.98519 | 116.1621 | 1.137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2404 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98761 | 115.9956 | -1.138 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2409 | 59.6803 | -0.9794 | -0.98724 | 115.7485 | -9.385 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2403 | 60.4261 | 0.9794 | 0.98443 | 116.8904 | 10.758 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2409 | 6.7933 | 0.99 | 0.98519 | 116.1621 | 1.1369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2414 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98761 | 115.9956 | -1.1381 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2419 | 59.6803 | -0.9794 | -0.98724 | 115.7485 | -9.3877 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2413 | 60.4261 | 0.9794 | 0.98443 | 116.8904 | 10.7581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2419 | 6.7933 | 0.99 | 0.98519 | 116.1621 | 1.1368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2424 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98761 | 115.9956 | -1.1382 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2429 | 59.6803 | -0.9794 | -0.98724 | 115.7485 | -9.3904 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2423 | 60.4261 | 0.9794 | 0.98443 | 116.8904 | 10.7582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.243 | 6.7933 | 0.99 | 0.98519 | 116.1621 | 1.1366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2434 | 6.7429 | -0.9893 | -0.98717 | 115.9865 | -1.1383 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2439 | 59.6803 | -0.9794 | -0.98724 | 115.7485 | -9.3931 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2433 | 60.4092 | 0.9794 | 0.98436 | 116.8746 | 10.7583 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2439 | 6.7933 | 0.99 | 0.98519 | 116.1621 | 1.1365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2444 | 6.7429 | -0.9893 | -0.98717 | 115.9865 | -1.1384 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2449 | 59.7225 | -0.9794 | -0.98725 | 115.7565 | -9.3958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2443 | 60.4092 | 0.9794 | 0.98436 | 116.8746 | 10.7584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2449 | 6.7862 | 0.99 | 0.98485 | 116.156 | 1.1364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2454 | 6.7429 | -0.9893 | -0.98717 | 115.9865 | -1.1386 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2459 | 59.7225 | -0.9794 | -0.98725 | 115.7565 | -9.3984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2453 | 60.4092 | 0.9794 | 0.98436 | 116.8746 | 10.7586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2459 | 6.7862 | 0.99 | 0.98485 | 116.156 | 1.1363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2464 | 6.7429 | -0.9893 | -0.98717 | 115.9865 | -1.1387 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2469 | 59.7225 | -0.9794 | -0.98725 | 115.7565 | -9.401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2463 | 60.4092 | 0.9794 | 0.98436 | 116.8746 | 10.7587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2469 | 6.7862 | 0.99 | 0.98485 | 116.156 | 1.1362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2474 | 6.7429 | -0.9893 | -0.98717 | 115.9865 | -1.1388 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2479 | 59.7225 | -0.9794 | -0.98725 | 115.7565 | -9.4037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2473 | 60.4092 | 0.9794 | 0.98436 | 116.8746 | 10.7588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.248 | 6.7862 | 0.99 | 0.98485 | 116.156 | 1.1361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2484 | 6.7429 | -0.9893 | -0.98717 | 115.9865 | -1.139 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2489 | 59.7225 | -0.9794 | -0.98725 | 115.7565 | -9.4063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2483 | 60.4092 | 0.9794 | 0.98436 | 116.8746 | 10.7589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2489 | 6.7862 | 0.99 | 0.98485 | 116.156 | 1.136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2494 | 6.7429 | -0.9893 | -0.98717 | 115.9865 | -1.1391 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2499 | 59.7225 | -0.9794 | -0.98725 | 115.7565 | -9.4089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2493 | 60.4092 | 0.9794 | 0.98436 | 116.8746 | 10.759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2499 | 6.7862 | 0.99 | 0.98485 | 116.156 | 1.1359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2504 | 6.7429 | -0.9893 | -0.98717 | 115.9865 | -1.1392 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2509 | 59.7225 | -0.9794 | -0.98725 | 115.7565 | -9.4115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2504 | 60.4092 | 0.9794 | 0.98436 | 116.8746 | 10.7591 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2509 | 6.7862 | 0.99 | 0.98485 | 116.156 | 1.1359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2514 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98747 | 116.001 | -1.1392 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2519 | 59.7225 | -0.9794 | -0.98725 | 115.7565 | -9.4142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2514 | 60.4092 | 0.9794 | 0.98436 | 116.8746 | 10.7593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.252 | 6.7862 | 0.99 | 0.98485 | 116.156 | 1.1358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2524 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98747 | 116.001 | -1.1392 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2529 | 59.7225 | -0.9794 | -0.98725 | 115.7565 | -9.4168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2523 | 60.4142 | 0.9794 | 0.98435 | 116.8723 | 10.7594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2529 | 6.7874 | 0.99 | 0.98484 | 116.1801 | 1.1357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2534 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98747 | 116.001 | -1.1392 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2539 | 59.6948 | -0.9794 | -0.98735 | 115.7505 | -9.419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2533 | 60.4142 | 0.9794 | 0.98435 | 116.8723 | 10.7595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2539 | 6.7874 | 0.99 | 0.98484 | 116.1801 | 1.1357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2544 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98747 | 116.001 | -1.1392 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2549 | 59.6948 | -0.9794 | -0.98735 | 115.7505 | -9.4212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2543 | 60.4142 | 0.9794 | 0.98435 | 116.8723 | 10.7596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2549 | 6.7874 | 0.99 | 0.98484 | 116.1801 | 1.1356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2554 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98747 | 116.001 | -1.1392 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2559 | 59.6948 | -0.9794 | -0.98735 | 115.7505 | -9.4233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2553 | 60.4142 | 0.9794 | 0.98435 | 116.8723 | 10.7597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.256 | 6.7874 | 0.99 | 0.98484 | 116.1801 | 1.1356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2564 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98747 | 116.001 | -1.1392 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2569 | 59.6948 | -0.9794 | -0.98735 | 115.7505 | -9.4255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2563 | 60.4142 | 0.9794 | 0.98435 | 116.8723 | 10.7598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2569 | 6.7874 | 0.99 | 0.98484 | 116.1801 | 1.1355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2574 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98747 | 116.001 | -1.1392 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2579 | 59.6948 | -0.9794 | -0.98735 | 115.7505 | -9.4277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2573 | 60.4142 | 0.9794 | 0.98435 | 116.8723 | 10.76 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2579 | 6.7874 | 0.99 | 0.98484 | 116.1801 | 1.1355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2584 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98747 | 116.001 | -1.1392 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2589 | 59.6948 | -0.9794 | -0.98735 | 115.7505 | -9.4299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2583 | 60.4142 | 0.9794 | 0.98435 | 116.8723 | 10.7601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2589 | 6.7874 | 0.99 | 0.98484 | 116.1801 | 1.1354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2594 | 6.7388 | -0.9893 | -0.98807 | 115.9943 | -1.1389 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2599 | 59.6948 | -0.9794 | -0.98735 | 115.7505 | -9.4321 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2593 | 60.4142 | 0.9794 | 0.98435 | 116.8723 | 10.7602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2599 | 6.7874 | 0.99 | 0.98484 | 116.1801 | 1.1354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2604 | 6.7388 | -0.9893 | -0.98807 | 115.9943 | -1.1386 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2609 | 59.6948 | -0.9794 | -0.98735 | 115.7505 | -9.4342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2603 | 60.4241 | 0.9794 | 0.98424 | 116.8934 | 10.7606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2609 | 6.7983 | 0.99 | 0.98505 | 116.194 | 1.1353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2614 | 6.7388 | -0.9893 | -0.98807 | 115.9943 | -1.1384 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2619 | 59.6306 | -0.9794 | -0.98744 | 115.7672 | -9.4356 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2613 | 60.4241 | 0.9794 | 0.98424 | 116.8934 | 10.7611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2619 | 6.7983 | 0.99 | 0.98505 | 116.194 | 1.1352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2624 | 6.7388 | -0.9893 | -0.98807 | 115.9943 | -1.1381 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2629 | 59.6306 | -0.9794 | -0.98744 | 115.7672 | -9.437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2623 | 60.4241 | 0.9794 | 0.98424 | 116.8934 | 10.7616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2629 | 6.7983 | 0.99 | 0.98505 | 116.194 | 1.1352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2634 | 6.7388 | -0.9893 | -0.98807 | 115.9943 | -1.1378 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2639 | 59.6306 | -0.9794 | -0.98744 | 115.7672 | -9.4383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2633 | 60.4241 | 0.9794 | 0.98424 | 116.8934 | 10.762 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2639 | 6.7983 | 0.99 | 0.98505 | 116.194 | 1.1351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2644 | 6.7388 | -0.9893 | -0.98807 | 115.9943 | -1.1375 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2649 | 59.6306 | -0.9794 | -0.98744 | 115.7672 | -9.4397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2644 | 60.4241 | 0.9794 | 0.98424 | 116.8934 | 10.7625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.265 | 6.7983 | 0.99 | 0.98505 | 116.194 | 1.135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2654 | 6.7388 | -0.9893 | -0.98807 | 115.9943 | -1.1372 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2659 | 59.6306 | -0.9794 | -0.98744 | 115.7672 | -9.441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2654 | 60.4241 | 0.9794 | 0.98424 | 116.8934 | 10.763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2659 | 6.7983 | 0.99 | 0.98505 | 116.194 | 1.1349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2664 | 6.7388 | -0.9893 | -0.98807 | 115.9943 | -1.1369 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2669 | 59.6306 | -0.9794 | -0.98744 | 115.7672 | -9.4424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2663 | 60.4241 | 0.9794 | 0.98424 | 116.8934 | 10.7634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2669 | 6.7983 | 0.99 | 0.98505 | 116.194 | 1.1349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2674 | 6.7388 | -0.9893 | -0.98807 | 115.9943 | -1.1367 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2679 | 59.6306 | -0.9794 | -0.98744 | 115.7672 | -9.4438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2673 | 60.4241 | 0.9794 | 0.98424 | 116.8934 | 10.7639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2679 | 6.7983 | 0.99 | 0.98505 | 116.194 | 1.1348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2684 | 6.7475 | -0.9893 | -0.98809 | 115.9746 | -1.1365 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2689 | 59.6306 | -0.9794 | -0.98744 | 115.7672 | -9.4451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2683 | 60.4311 | 0.9794 | 0.98423 | 116.8914 | 10.7643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.269 | 6.7983 | 0.99 | 0.98505 | 116.194 | 1.1347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2694 | 6.7475 | -0.9893 | -0.98809 | 115.9746 | -1.1364 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2699 | 59.6 | -0.9794 | -0.98724 | 115.7728 | -9.4474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2693 | 60.4311 | 0.9794 | 0.98423 | 116.8914 | 10.7646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2699 | 6.798 | 0.99 | 0.98504 | 116.183 | 1.1346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2704 | 6.7475 | -0.9893 | -0.98809 | 115.9746 | -1.1362 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2709 | 59.6 | -0.9794 | -0.98724 | 115.7728 | -9.4497 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2703 | 60.4311 | 0.9794 | 0.98423 | 116.8914 | 10.765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2709 | 6.798 | 0.99 | 0.98504 | 116.183 | 1.1345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2714 | 6.7475 | -0.9893 | -0.98809 | 115.9746 | -1.136 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2719 | 59.6 | -0.9794 | -0.98724 | 115.7728 | -9.4521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2713 | 60.4311 | 0.9794 | 0.98423 | 116.8914 | 10.7654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2719 | 6.798 | 0.99 | 0.98504 | 116.183 | 1.1344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2724 | 6.7475 | -0.9893 | -0.98809 | 115.9746 | -1.1359 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2729 | 59.6 | -0.9794 | -0.98724 | 115.7728 | -9.4544 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2723 | 60.4311 | 0.9794 | 0.98423 | 116.8914 | 10.7658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2729 | 6.798 | 0.99 | 0.98504 | 116.183 | 1.1343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2734 | 6.7475 | -0.9893 | -0.98809 | 115.9746 | -1.1357 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2739 | 59.6 | -0.9794 | -0.98724 | 115.7728 | -9.4567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2733 | 60.4311 | 0.9794 | 0.98423 | 116.8914 | 10.7662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2739 | 6.798 | 0.99 | 0.98504 | 116.183 | 1.1342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2744 | 6.7475 | -0.9893 | -0.98809 | 115.9746 | -1.1356 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2749 | 59.6 | -0.9794 | -0.98724 | 115.7728 | -9.459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2743 | 60.4311 | 0.9794 | 0.98423 | 116.8914 | 10.7665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2749 | 6.798 | 0.99 | 0.98504 | 116.183 | 1.1341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2754 | 6.7475 | -0.9893 | -0.98809 | 115.9746 | -1.1354 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2759 | 59.6 | -0.9794 | -0.98724 | 115.7728 | -9.4613 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2753 | 60.4311 | 0.9794 | 0.98423 | 116.8914 | 10.7669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2759 | 6.798 | 0.99 | 0.98504 | 116.183 | 1.134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2764 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98774 | 115.9771 | -1.1354 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2769 | 59.6 | -0.9794 | -0.98724 | 115.7728 | -9.4636 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2763 | 60.4311 | 0.9794 | 0.98423 | 116.8914 | 10.7673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2769 | 6.798 | 0.99 | 0.98504 | 116.183 | 1.1339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2774 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98774 | 115.9771 | -1.1355 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2779 | 59.6 | -0.9794 | -0.98724 | 115.7728 | -9.4659 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2773 | 60.4589 | 0.9794 | 0.98425 | 116.9017 | 10.7679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.278 | 6.7954 | 0.99 | 0.9851 | 116.1849 | 1.1339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2784 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98774 | 115.9771 | -1.1355 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2789 | 59.6127 | -0.9794 | -0.98706 | 115.7521 | -9.4688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2784 | 60.4589 | 0.9794 | 0.98425 | 116.9017 | 10.7685 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2789 | 6.7954 | 0.99 | 0.9851 | 116.1849 | 1.1339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2794 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98774 | 115.9771 | -1.1355 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2799 | 59.6127 | -0.9794 | -0.98706 | 115.7521 | -9.4717 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2794 | 60.4589 | 0.9794 | 0.98425 | 116.9017 | 10.7691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2799 | 6.7954 | 0.99 | 0.9851 | 116.1849 | 1.1339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2804 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98774 | 115.9771 | -1.1356 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2809 | 59.6127 | -0.9794 | -0.98706 | 115.7521 | -9.4746 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2803 | 60.4589 | 0.9794 | 0.98425 | 116.9017 | 10.7697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2809 | 6.7954 | 0.99 | 0.9851 | 116.1849 | 1.1338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2814 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98774 | 115.9771 | -1.1356 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2819 | 59.6127 | -0.9794 | -0.98706 | 115.7521 | -9.4775 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2813 | 60.4589 | 0.9794 | 0.98425 | 116.9017 | 10.7703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.282 | 6.7954 | 0.99 | 0.9851 | 116.1849 | 1.1338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2824 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98774 | 115.9771 | -1.1356 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2829 | 59.6127 | -0.9794 | -0.98706 | 115.7521 | -9.4804 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2823 | 60.4589 | 0.9794 | 0.98425 | 116.9017 | 10.7709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2829 | 6.7954 | 0.99 | 0.9851 | 116.1849 | 1.1338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2834 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98774 | 115.9771 | -1.1356 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2839 | 59.6127 | -0.9794 | -0.98706 | 115.7521 | -9.4833 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2833 | 60.4589 | 0.9794 | 0.98425 | 116.9017 | 10.7715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2839 | 6.7954 | 0.99 | 0.9851 | 116.1849 | 1.1338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2844 | 6.743 | -0.9893 | -0.98764 | 115.98 | -1.1357 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2849 | 59.6127 | -0.9794 | -0.98706 | 115.7521 | -9.4862 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2843 | 60.4589 | 0.9794 | 0.98425 | 116.9017 | 10.7721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2849 | 6.7954 | 0.99 | 0.9851 | 116.1849 | 1.1338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2854 | 6.743 | -0.9893 | -0.98764 | 115.98 | -1.1357 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2859 | 59.6127 | -0.9794 | -0.98706 | 115.7521 | -9.4891 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2853 | 60.4521 | 0.9794 | 0.98419 | 116.9028 | 10.7729 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2859 | 6.8013 | 0.99 | 0.98516 | 116.2015 | 1.1337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2864 | 6.743 | -0.9893 | -0.98764 | 115.98 | -1.1357 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2869 | 59.6302 | -0.9794 | -0.98688 | 115.7484 | -9.4921 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2863 | 60.4521 | 0.9794 | 0.98419 | 116.9028 | 10.7738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2869 | 6.8013 | 0.99 | 0.98516 | 116.2015 | 1.1337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2874 | 6.743 | -0.9893 | -0.98764 | 115.98 | -1.1358 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2879 | 59.6302 | -0.9794 | -0.98688 | 115.7484 | -9.4952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2873 | 60.4521 | 0.9794 | 0.98419 | 116.9028 | 10.7747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2879 | 6.8013 | 0.99 | 0.98516 | 116.2015 | 1.1337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2884 | 6.743 | -0.9893 | -0.98764 | 115.98 | -1.1358 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2889 | 59.6302 | -0.9794 | -0.98688 | 115.7484 | -9.4982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2883 | 60.4521 | 0.9794 | 0.98419 | 116.9028 | 10.7755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2889 | 6.8013 | 0.99 | 0.98516 | 116.2015 | 1.1337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2894 | 6.743 | -0.9893 | -0.98764 | 115.98 | -1.1358 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2899 | 59.6302 | -0.9794 | -0.98688 | 115.7484 | -9.5013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2893 | 60.4521 | 0.9794 | 0.98419 | 116.9028 | 10.7764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2899 | 6.8013 | 0.99 | 0.98516 | 116.2015 | 1.1337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2904 | 6.743 | -0.9893 | -0.98764 | 115.98 | -1.1359 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2909 | 59.6302 | -0.9794 | -0.98688 | 115.7484 | -9.5043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2903 | 60.4521 | 0.9794 | 0.98419 | 116.9028 | 10.7773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.291 | 6.8013 | 0.99 | 0.98516 | 116.2015 | 1.1337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2914 | 6.743 | -0.9893 | -0.98764 | 115.98 | -1.1359 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2919 | 59.6302 | -0.9794 | -0.98688 | 115.7484 | -9.5074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2913 | 60.4521 | 0.9794 | 0.98419 | 116.9028 | 10.7781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2919 | 6.8013 | 0.99 | 0.98516 | 116.2015 | 1.1337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2924 | 6.743 | -0.9893 | -0.98764 | 115.98 | -1.1359 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2929 | 59.6302 | -0.9794 | -0.98688 | 115.7484 | -9.5104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2924 | 60.4521 | 0.9794 | 0.98419 | 116.9028 | 10.779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2929 | 6.8013 | 0.99 | 0.98516 | 116.2015 | 1.1336 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2934 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98761 | 115.9853 | -1.1359 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2939 | 59.6302 | -0.9794 | -0.98688 | 115.7484 | -9.5135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2934 | 60.4274 | 0.9794 | 0.9841 | 116.9082 | 10.7799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2939 | 6.8013 | 0.99 | 0.98516 | 116.2015 | 1.1336 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2944 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98761 | 115.9853 | -1.1358 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2949 | 59.6641 | -0.9794 | -0.98682 | 115.7709 | -9.5163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2943 | 60.4274 | 0.9794 | 0.9841 | 116.9082 | 10.7808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.295 | 6.7955 | 0.99 | 0.98523 | 116.1868 | 1.1336 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2954 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98761 | 115.9853 | -1.1357 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2959 | 59.6641 | -0.9794 | -0.98682 | 115.7709 | -9.5191 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2953 | 60.4274 | 0.9794 | 0.9841 | 116.9082 | 10.7817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2959 | 6.7955 | 0.99 | 0.98523 | 116.1868 | 1.1335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2964 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98761 | 115.9853 | -1.1357 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2969 | 59.6641 | -0.9794 | -0.98682 | 115.7709 | -9.5219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2963 | 60.4274 | 0.9794 | 0.9841 | 116.9082 | 10.7826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2969 | 6.7955 | 0.99 | 0.98523 | 116.1868 | 1.1334 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2974 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98761 | 115.9853 | -1.1356 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2979 | 59.6641 | -0.9794 | -0.98682 | 115.7709 | -9.5247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2973 | 60.4274 | 0.9794 | 0.9841 | 116.9082 | 10.7835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2979 | 6.7955 | 0.99 | 0.98523 | 116.1868 | 1.1333 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2984 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98761 | 115.9853 | -1.1355 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2989 | 59.6641 | -0.9794 | -0.98682 | 115.7709 | -9.5275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2983 | 60.4274 | 0.9794 | 0.9841 | 116.9082 | 10.7844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.299 | 6.7955 | 0.99 | 0.98523 | 116.1868 | 1.1333 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.2994 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98761 | 115.9853 | -1.1355 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.2999 | 59.6641 | -0.9794 | -0.98682 | 115.7709 | -9.5303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.2993 | 60.4274 | 0.9794 | 0.9841 | 116.9082 | 10.7853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.2999 | 6.7955 | 0.99 | 0.98523 | 116.1868 | 1.1332 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3004 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98761 | 115.9853 | -1.1354 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3009 | 59.6641 | -0.9794 | -0.98682 | 115.7709 | -9.5331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3003 | 60.4274 | 0.9794 | 0.9841 | 116.9082 | 10.7862 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3009 | 6.7955 | 0.99 | 0.98523 | 116.1868 | 1.1331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3014 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98777 | 115.9858 | -1.1353 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3019 | 59.6641 | -0.9794 | -0.98682 | 115.7709 | -9.5359 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3013 | 60.4274 | 0.9794 | 0.9841 | 116.9082 | 10.7872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3019 | 6.7955 | 0.99 | 0.98523 | 116.1868 | 1.1331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3024 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98777 | 115.9858 | -1.1351 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3029 | 59.6641 | -0.9794 | -0.98682 | 115.7709 | -9.5387 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3023 | 60.4662 | 0.9794 | 0.9842 | 116.8997 | 10.788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3029 | 6.7975 | 0.99 | 0.98507 | 116.1763 | 1.133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3034 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98777 | 115.9858 | -1.135 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3039 | 59.6992 | -0.9794 | -0.98688 | 115.7565 | -9.5415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3033 | 60.4662 | 0.9794 | 0.9842 | 116.8997 | 10.7889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.304 | 6.7975 | 0.99 | 0.98507 | 116.1763 | 1.133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3044 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98777 | 115.9858 | -1.1348 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3049 | 59.6992 | -0.9794 | -0.98688 | 115.7565 | -9.5443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3043 | 60.4662 | 0.9794 | 0.9842 | 116.8997 | 10.7897 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3049 | 6.7975 | 0.99 | 0.98507 | 116.1763 | 1.1329 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3054 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98777 | 115.9858 | -1.1347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3059 | 59.6992 | -0.9794 | -0.98688 | 115.7565 | -9.5471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3053 | 60.4662 | 0.9794 | 0.9842 | 116.8997 | 10.7906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3059 | 6.7975 | 0.99 | 0.98507 | 116.1763 | 1.1328 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3064 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98777 | 115.9858 | -1.1345 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3069 | 59.6992 | -0.9794 | -0.98688 | 115.7565 | -9.5499 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3064 | 60.4662 | 0.9794 | 0.9842 | 116.8997 | 10.7915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3069 | 6.7975 | 0.99 | 0.98507 | 116.1763 | 1.1328 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3074 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98777 | 115.9858 | -1.1344 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3079 | 59.6992 | -0.9794 | -0.98688 | 115.7565 | -9.5527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3074 | 60.4662 | 0.9794 | 0.9842 | 116.8997 | 10.7923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.308 | 6.7975 | 0.99 | 0.98507 | 116.1763 | 1.1327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3084 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98777 | 115.9858 | -1.1342 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3089 | 59.6992 | -0.9794 | -0.98688 | 115.7565 | -9.5555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3083 | 60.4662 | 0.9794 | 0.9842 | 116.8997 | 10.7932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3089 | 6.7975 | 0.99 | 0.98507 | 116.1763 | 1.1327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3094 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98797 | 115.9822 | -1.1341 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3099 | 59.6992 | -0.9794 | -0.98688 | 115.7565 | -9.5583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3093 | 60.4662 | 0.9794 | 0.9842 | 116.8997 | 10.7941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3099 | 6.7975 | 0.99 | 0.98507 | 116.1763 | 1.1326 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3104 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98797 | 115.9822 | -1.1341 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3109 | 59.6992 | -0.9794 | -0.98688 | 115.7565 | -9.5611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3103 | 60.4857 | 0.9794 | 0.98417 | 116.8847 | 10.795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3109 | 6.7967 | 0.99 | 0.98498 | 116.1848 | 1.1326 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3114 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98797 | 115.9822 | -1.134 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3119 | 59.6825 | -0.9794 | -0.98675 | 115.7258 | -9.5643 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3113 | 60.4857 | 0.9794 | 0.98417 | 116.8847 | 10.7959 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.312 | 6.7967 | 0.99 | 0.98498 | 116.1848 | 1.1325 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3124 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98797 | 115.9822 | -1.1339 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3129 | 59.6825 | -0.9794 | -0.98675 | 115.7258 | -9.5675 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3123 | 60.4857 | 0.9794 | 0.98417 | 116.8847 | 10.7968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3129 | 6.7967 | 0.99 | 0.98498 | 116.1848 | 1.1325 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3134 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98797 | 115.9822 | -1.1338 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3139 | 59.6825 | -0.9794 | -0.98675 | 115.7258 | -9.5708 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3133 | 60.4857 | 0.9794 | 0.98417 | 116.8847 | 10.7978 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3139 | 6.7967 | 0.99 | 0.98498 | 116.1848 | 1.1324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3144 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98797 | 115.9822 | -1.1337 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3149 | 59.6825 | -0.9794 | -0.98675 | 115.7258 | -9.574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3143 | 60.4857 | 0.9794 | 0.98417 | 116.8847 | 10.7987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3149 | 6.7967 | 0.99 | 0.98498 | 116.1848 | 1.1324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3154 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98797 | 115.9822 | -1.1336 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3159 | 59.6825 | -0.9794 | -0.98675 | 115.7258 | -9.5773 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3153 | 60.4857 | 0.9794 | 0.98417 | 116.8847 | 10.7996 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3159 | 6.7967 | 0.99 | 0.98498 | 116.1848 | 1.1324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3164 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98797 | 115.9822 | -1.1335 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3169 | 59.6825 | -0.9794 | -0.98675 | 115.7258 | -9.5805 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3163 | 60.4857 | 0.9794 | 0.98417 | 116.8847 | 10.8005 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.317 | 6.7967 | 0.99 | 0.98498 | 116.1848 | 1.1323 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3174 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98787 | 115.9864 | -1.1335 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3179 | 59.6825 | -0.9794 | -0.98675 | 115.7258 | -9.5837 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3173 | 60.4857 | 0.9794 | 0.98417 | 116.8847 | 10.8014 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3179 | 6.7967 | 0.99 | 0.98498 | 116.1848 | 1.1323 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3184 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98787 | 115.9864 | -1.1335 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3189 | 59.6825 | -0.9794 | -0.98675 | 115.7258 | -9.587 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3183 | 60.4929 | 0.9794 | 0.98418 | 116.901 | 10.8026 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3189 | 6.7967 | 0.99 | 0.98498 | 116.1848 | 1.1322 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3194 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98787 | 115.9864 | -1.1336 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3199 | 59.6819 | -0.9794 | -0.98678 | 115.7296 | -9.59 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3193 | 60.4929 | 0.9794 | 0.98418 | 116.901 | 10.8038 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3199 | 6.7973 | 0.99 | 0.98534 | 116.1907 | 1.1321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3204 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98787 | 115.9864 | -1.1336 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3209 | 59.6819 | -0.9794 | -0.98678 | 115.7296 | -9.5929 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3204 | 60.4929 | 0.9794 | 0.98418 | 116.901 | 10.8049 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.321 | 6.7973 | 0.99 | 0.98534 | 116.1907 | 1.1319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3214 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98787 | 115.9864 | -1.1337 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3219 | 59.6819 | -0.9794 | -0.98678 | 115.7296 | -9.5959 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3214 | 60.4929 | 0.9794 | 0.98418 | 116.901 | 10.8061 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3219 | 6.7973 | 0.99 | 0.98534 | 116.1907 | 1.1317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3224 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98787 | 115.9864 | -1.1338 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3229 | 59.6819 | -0.9794 | -0.98678 | 115.7296 | -9.5989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3223 | 60.4929 | 0.9794 | 0.98418 | 116.901 | 10.8073 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3229 | 6.7973 | 0.99 | 0.98534 | 116.1907 | 1.1316 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3234 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98787 | 115.9864 | -1.1338 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3239 | 59.6819 | -0.9794 | -0.98678 | 115.7296 | -9.6018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3233 | 60.4929 | 0.9794 | 0.98418 | 116.901 | 10.8084 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3239 | 6.7973 | 0.99 | 0.98534 | 116.1907 | 1.1314 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3244 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98787 | 115.9864 | -1.1339 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3249 | 59.6819 | -0.9794 | -0.98678 | 115.7296 | -9.6048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3243 | 60.4929 | 0.9794 | 0.98418 | 116.901 | 10.8096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.325 | 6.7973 | 0.99 | 0.98534 | 116.1907 | 1.1313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3254 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98787 | 115.9864 | -1.1339 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3259 | 59.6819 | -0.9794 | -0.98678 | 115.7296 | -9.6078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3253 | 60.4929 | 0.9794 | 0.98418 | 116.901 | 10.8108 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3259 | 6.7973 | 0.99 | 0.98534 | 116.1907 | 1.1311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3264 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98767 | 115.9989 | -1.1341 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3269 | 59.6819 | -0.9794 | -0.98678 | 115.7296 | -9.6107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3263 | 60.4929 | 0.9794 | 0.98418 | 116.901 | 10.8119 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3269 | 6.7973 | 0.99 | 0.98534 | 116.1907 | 1.131 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3274 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98767 | 115.9989 | -1.1342 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3279 | 59.6819 | -0.9794 | -0.98678 | 115.7296 | -9.6137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3273 | 60.5072 | 0.9794 | 0.98412 | 116.901 | 10.8135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3279 | 6.7988 | 0.99 | 0.98527 | 116.1678 | 1.1308 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3284 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98767 | 115.9989 | -1.1344 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3289 | 59.6796 | -0.9794 | -0.98667 | 115.721 | -9.617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3283 | 60.5072 | 0.9794 | 0.98412 | 116.901 | 10.815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3289 | 6.7988 | 0.99 | 0.98527 | 116.1678 | 1.1307 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3294 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98767 | 115.9989 | -1.1345 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3299 | 59.6796 | -0.9794 | -0.98667 | 115.721 | -9.6204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3293 | 60.5072 | 0.9794 | 0.98412 | 116.901 | 10.8166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3299 | 6.7988 | 0.99 | 0.98527 | 116.1678 | 1.1306 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3304 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98767 | 115.9989 | -1.1346 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3309 | 59.6796 | -0.9794 | -0.98667 | 115.721 | -9.6237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3303 | 60.5072 | 0.9794 | 0.98412 | 116.901 | 10.8181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3309 | 6.7988 | 0.99 | 0.98527 | 116.1678 | 1.1304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3314 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98767 | 115.9989 | -1.1348 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3319 | 59.6796 | -0.9794 | -0.98667 | 115.721 | -9.6271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3313 | 60.5072 | 0.9794 | 0.98412 | 116.901 | 10.8196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3319 | 6.7988 | 0.99 | 0.98527 | 116.1678 | 1.1303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3324 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98767 | 115.9989 | -1.1349 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3329 | 59.6796 | -0.9794 | -0.98667 | 115.721 | -9.6304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3323 | 60.5072 | 0.9794 | 0.98412 | 116.901 | 10.8212 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3329 | 6.7988 | 0.99 | 0.98527 | 116.1678 | 1.1302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3334 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98767 | 115.9989 | -1.1351 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3339 | 59.6796 | -0.9794 | -0.98667 | 115.721 | -9.6337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3333 | 60.5072 | 0.9794 | 0.98412 | 116.901 | 10.8227 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.334 | 6.7988 | 0.99 | 0.98527 | 116.1678 | 1.1301 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3344 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98755 | 116.0036 | -1.1351 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3349 | 59.6796 | -0.9794 | -0.98667 | 115.721 | -9.6371 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3344 | 60.5072 | 0.9794 | 0.98412 | 116.901 | 10.8243 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3349 | 6.7988 | 0.99 | 0.98527 | 116.1678 | 1.1299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3354 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98755 | 116.0036 | -1.1351 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3359 | 59.6796 | -0.9794 | -0.98667 | 115.721 | -9.6404 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3354 | 60.5137 | 0.9794 | 0.98416 | 116.8931 | 10.8255 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3359 | 6.7968 | 0.99 | 0.98494 | 116.1768 | 1.1299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3364 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98755 | 116.0036 | -1.1351 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3369 | 59.68 | -0.9794 | -0.9867 | 115.7336 | -9.6432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3363 | 60.5137 | 0.9794 | 0.98416 | 116.8931 | 10.8268 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3369 | 6.7968 | 0.99 | 0.98494 | 116.1768 | 1.1299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3374 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98755 | 116.0036 | -1.1351 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3379 | 59.68 | -0.9794 | -0.9867 | 115.7336 | -9.6461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3373 | 60.5137 | 0.9794 | 0.98416 | 116.8931 | 10.828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.338 | 6.7968 | 0.99 | 0.98494 | 116.1768 | 1.1299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3384 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98755 | 116.0036 | -1.1351 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3389 | 59.68 | -0.9794 | -0.9867 | 115.7336 | -9.6489 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3383 | 60.5137 | 0.9794 | 0.98416 | 116.8931 | 10.8293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3389 | 6.7968 | 0.99 | 0.98494 | 116.1768 | 1.1299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3394 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98755 | 116.0036 | -1.1351 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3399 | 59.68 | -0.9794 | -0.9867 | 115.7336 | -9.6517 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3393 | 60.5137 | 0.9794 | 0.98416 | 116.8931 | 10.8305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3399 | 6.7968 | 0.99 | 0.98494 | 116.1768 | 1.1299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3404 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98755 | 116.0036 | -1.1351 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3409 | 59.68 | -0.9794 | -0.9867 | 115.7336 | -9.6545 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3403 | 60.5137 | 0.9794 | 0.98416 | 116.8931 | 10.8318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3409 | 6.7968 | 0.99 | 0.98494 | 116.1768 | 1.1299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3414 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98755 | 116.0036 | -1.1351 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3419 | 59.68 | -0.9794 | -0.9867 | 115.7336 | -9.6574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3413 | 60.5137 | 0.9794 | 0.98416 | 116.8931 | 10.833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3419 | 6.7968 | 0.99 | 0.98494 | 116.1768 | 1.1299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3424 | 6.7517 | -0.9893 | -0.98778 | 116.0029 | -1.135 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3429 | 59.68 | -0.9794 | -0.9867 | 115.7336 | -9.6602 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3423 | 60.5137 | 0.9794 | 0.98416 | 116.8931 | 10.8343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3429 | 6.7968 | 0.99 | 0.98494 | 116.1768 | 1.1299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3434 | 6.7517 | -0.9893 | -0.98778 | 116.0029 | -1.1349 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3439 | 59.68 | -0.9794 | -0.9867 | 115.7336 | -9.663 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3433 | 60.5409 | 0.9794 | 0.98425 | 116.9002 | 10.8354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3439 | 6.7968 | 0.99 | 0.98494 | 116.1768 | 1.1299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3444 | 6.7517 | -0.9893 | -0.98778 | 116.0029 | -1.1347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3449 | 59.6959 | -0.9794 | -0.98678 | 115.739 | -9.6652 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3443 | 60.5409 | 0.9794 | 0.98425 | 116.9002 | 10.8365 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3449 | 6.7939 | 0.99 | 0.98507 | 116.2166 | 1.1299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3454 | 6.7517 | -0.9893 | -0.98778 | 116.0029 | -1.1346 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3459 | 59.6959 | -0.9794 | -0.98678 | 115.739 | -9.6673 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3453 | 60.5409 | 0.9794 | 0.98425 | 116.9002 | 10.8376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3459 | 6.7939 | 0.99 | 0.98507 | 116.2166 | 1.1299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3464 | 6.7517 | -0.9893 | -0.98778 | 116.0029 | -1.1345 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3469 | 59.6959 | -0.9794 | -0.98678 | 115.739 | -9.6695 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3463 | 60.5409 | 0.9794 | 0.98425 | 116.9002 | 10.8387 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.347 | 6.7939 | 0.99 | 0.98507 | 116.2166 | 1.1299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3474 | 6.7517 | -0.9893 | -0.98778 | 116.0029 | -1.1344 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3479 | 59.6959 | -0.9794 | -0.98678 | 115.739 | -9.6717 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3473 | 60.5409 | 0.9794 | 0.98425 | 116.9002 | 10.8398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3479 | 6.7939 | 0.99 | 0.98507 | 116.2166 | 1.1298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3484 | 6.7517 | -0.9893 | -0.98778 | 116.0029 | -1.1342 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3489 | 59.6959 | -0.9794 | -0.98678 | 115.739 | -9.6738 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3484 | 60.5409 | 0.9794 | 0.98425 | 116.9002 | 10.8409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3489 | 6.7939 | 0.99 | 0.98507 | 116.2166 | 1.1298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3494 | 6.7517 | -0.9893 | -0.98778 | 116.0029 | -1.1341 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3499 | 59.6959 | -0.9794 | -0.98678 | 115.739 | -9.676 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3493 | 60.5409 | 0.9794 | 0.98425 | 116.9002 | 10.842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3499 | 6.7939 | 0.99 | 0.98507 | 116.2166 | 1.1298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3504 | 6.7517 | -0.9893 | -0.98778 | 116.0029 | -1.134 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3509 | 59.6959 | -0.9794 | -0.98678 | 115.739 | -9.6782 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3503 | 60.5409 | 0.9794 | 0.98425 | 116.9002 | 10.8432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.351 | 6.7939 | 0.99 | 0.98507 | 116.2166 | 1.1298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3514 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9976 | -1.1339 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3519 | 59.6959 | -0.9794 | -0.98678 | 115.739 | -9.6803 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3513 | 60.5409 | 0.9794 | 0.98425 | 116.9002 | 10.8443 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3519 | 6.7939 | 0.99 | 0.98507 | 116.2166 | 1.1298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3524 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9976 | -1.1338 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3529 | 59.6959 | -0.9794 | -0.98678 | 115.739 | -9.6825 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3523 | 60.5575 | 0.9794 | 0.98418 | 116.9126 | 10.8453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3529 | 6.792 | 0.99 | 0.98533 | 116.2028 | 1.1297 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3534 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9976 | -1.1337 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3539 | 59.6507 | -0.9794 | -0.98666 | 115.7475 | -9.6845 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3533 | 60.5575 | 0.9794 | 0.98418 | 116.9126 | 10.8463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3539 | 6.792 | 0.99 | 0.98533 | 116.2028 | 1.1296 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3544 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9976 | -1.1337 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3549 | 59.6507 | -0.9794 | -0.98666 | 115.7475 | -9.6865 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3543 | 60.5575 | 0.9794 | 0.98418 | 116.9126 | 10.8473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3549 | 6.792 | 0.99 | 0.98533 | 116.2028 | 1.1294 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3554 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9976 | -1.1336 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3559 | 59.6507 | -0.9794 | -0.98666 | 115.7475 | -9.6885 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3553 | 60.5575 | 0.9794 | 0.98418 | 116.9126 | 10.8483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3559 | 6.792 | 0.99 | 0.98533 | 116.2028 | 1.1293 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3564 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9976 | -1.1335 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3569 | 59.6507 | -0.9794 | -0.98666 | 115.7475 | -9.6906 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3563 | 60.5575 | 0.9794 | 0.98418 | 116.9126 | 10.8493 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3569 | 6.792 | 0.99 | 0.98533 | 116.2028 | 1.1292 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3574 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9976 | -1.1334 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3579 | 59.6507 | -0.9794 | -0.98666 | 115.7475 | -9.6926 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3573 | 60.5575 | 0.9794 | 0.98418 | 116.9126 | 10.8503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3579 | 6.792 | 0.99 | 0.98533 | 116.2028 | 1.1291 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3584 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9976 | -1.1334 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3589 | 59.6507 | -0.9794 | -0.98666 | 115.7475 | -9.6946 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3583 | 60.5575 | 0.9794 | 0.98418 | 116.9126 | 10.8514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3589 | 6.792 | 0.99 | 0.98533 | 116.2028 | 1.129 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3594 | 6.7537 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0028 | -1.1333 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3599 | 59.6507 | -0.9794 | -0.98666 | 115.7475 | -9.6966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3593 | 60.5575 | 0.9794 | 0.98418 | 116.9126 | 10.8524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.36 | 6.792 | 0.99 | 0.98533 | 116.2028 | 1.1289 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3604 | 6.7537 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0028 | -1.1333 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3609 | 59.6507 | -0.9794 | -0.98666 | 115.7475 | -9.6986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3603 | 60.5276 | 0.9794 | 0.98426 | 116.9097 | 10.853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3609 | 6.7959 | 0.99 | 0.98538 | 116.1796 | 1.1288 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3614 | 6.7537 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0028 | -1.1333 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3619 | 59.6347 | -0.9794 | -0.98665 | 115.7618 | -9.7005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3614 | 60.5276 | 0.9794 | 0.98426 | 116.9097 | 10.8536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3619 | 6.7959 | 0.99 | 0.98538 | 116.1796 | 1.1287 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3624 | 6.7537 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0028 | -1.1333 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3629 | 59.6347 | -0.9794 | -0.98665 | 115.7618 | -9.7024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3624 | 60.5276 | 0.9794 | 0.98426 | 116.9097 | 10.8542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3629 | 6.7959 | 0.99 | 0.98538 | 116.1796 | 1.1286 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3634 | 6.7537 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0028 | -1.1333 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3639 | 59.6347 | -0.9794 | -0.98665 | 115.7618 | -9.7042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3633 | 60.5276 | 0.9794 | 0.98426 | 116.9097 | 10.8548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.364 | 6.7959 | 0.99 | 0.98538 | 116.1796 | 1.1286 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3644 | 6.7537 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0028 | -1.1333 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3649 | 59.6347 | -0.9794 | -0.98665 | 115.7618 | -9.7061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3643 | 60.5276 | 0.9794 | 0.98426 | 116.9097 | 10.8554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3649 | 6.7959 | 0.99 | 0.98538 | 116.1796 | 1.1285 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3654 | 6.7537 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0028 | -1.1332 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3659 | 59.6347 | -0.9794 | -0.98665 | 115.7618 | -9.7079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3653 | 60.5276 | 0.9794 | 0.98426 | 116.9097 | 10.856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3659 | 6.7959 | 0.99 | 0.98538 | 116.1796 | 1.1284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3664 | 6.7537 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0028 | -1.1332 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3669 | 59.6347 | -0.9794 | -0.98665 | 115.7618 | -9.7098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3663 | 60.5276 | 0.9794 | 0.98426 | 116.9097 | 10.8566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3669 | 6.7959 | 0.99 | 0.98538 | 116.1796 | 1.1283 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3674 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98782 | 116.0233 | -1.1332 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3679 | 59.6347 | -0.9794 | -0.98665 | 115.7618 | -9.7116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3673 | 60.5276 | 0.9794 | 0.98426 | 116.9097 | 10.8572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.368 | 6.7959 | 0.99 | 0.98538 | 116.1796 | 1.1282 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3684 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98782 | 116.0233 | -1.1333 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3689 | 59.6347 | -0.9794 | -0.98665 | 115.7618 | -9.7135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3683 | 60.5205 | 0.9794 | 0.98413 | 116.9179 | 10.8582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3689 | 6.7959 | 0.99 | 0.98538 | 116.1796 | 1.1281 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3694 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98782 | 116.0233 | -1.1334 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3699 | 59.6713 | -0.9794 | -0.9864 | 115.725 | -9.7163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3693 | 60.5205 | 0.9794 | 0.98413 | 116.9179 | 10.8592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3699 | 6.7895 | 0.99 | 0.98515 | 116.1679 | 1.1281 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3704 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98782 | 116.0233 | -1.1335 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3709 | 59.6713 | -0.9794 | -0.9864 | 115.725 | -9.7191 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3703 | 60.5205 | 0.9794 | 0.98413 | 116.9179 | 10.8602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3709 | 6.7895 | 0.99 | 0.98515 | 116.1679 | 1.128 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3714 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98782 | 116.0233 | -1.1335 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3719 | 59.6713 | -0.9794 | -0.9864 | 115.725 | -9.7219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3713 | 60.5205 | 0.9794 | 0.98413 | 116.9179 | 10.8612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3719 | 6.7895 | 0.99 | 0.98515 | 116.1679 | 1.1279 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3724 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98782 | 116.0233 | -1.1336 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3729 | 59.6713 | -0.9794 | -0.9864 | 115.725 | -9.7247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3723 | 60.5205 | 0.9794 | 0.98413 | 116.9179 | 10.8622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.373 | 6.7895 | 0.99 | 0.98515 | 116.1679 | 1.1279 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3734 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98782 | 116.0233 | -1.1337 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3739 | 59.6713 | -0.9794 | -0.9864 | 115.725 | -9.7275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3733 | 60.5205 | 0.9794 | 0.98413 | 116.9179 | 10.8631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3739 | 6.7895 | 0.99 | 0.98515 | 116.1679 | 1.1278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3744 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98782 | 116.0233 | -1.1337 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3749 | 59.6713 | -0.9794 | -0.9864 | 115.725 | -9.7304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3743 | 60.5205 | 0.9794 | 0.98413 | 116.9179 | 10.8641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3749 | 6.7895 | 0.99 | 0.98515 | 116.1679 | 1.1277 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3754 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98782 | 116.0233 | -1.1338 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3759 | 59.6713 | -0.9794 | -0.9864 | 115.725 | -9.7332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3754 | 60.5205 | 0.9794 | 0.98413 | 116.9179 | 10.8651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3759 | 6.7895 | 0.99 | 0.98515 | 116.1679 | 1.1277 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3764 | 6.7523 | -0.9893 | -0.9875 | 116.0061 | -1.134 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3769 | 59.6713 | -0.9794 | -0.9864 | 115.725 | -9.736 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3764 | 60.5205 | 0.9794 | 0.98413 | 116.9179 | 10.8661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.377 | 6.7895 | 0.99 | 0.98515 | 116.1679 | 1.1276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3774 | 6.7523 | -0.9893 | -0.9875 | 116.0061 | -1.1342 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3779 | 59.6713 | -0.9794 | -0.9864 | 115.725 | -9.7388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3773 | 60.5673 | 0.9794 | 0.98423 | 116.9194 | 10.8669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3779 | 6.7951 | 0.99 | 0.98518 | 116.1787 | 1.1276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3784 | 6.7523 | -0.9893 | -0.9875 | 116.0061 | -1.1343 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3789 | 59.6788 | -0.9794 | -0.98623 | 115.7246 | -9.7417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3783 | 60.5673 | 0.9794 | 0.98423 | 116.9194 | 10.8676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3789 | 6.7951 | 0.99 | 0.98518 | 116.1787 | 1.1275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3794 | 6.7523 | -0.9893 | -0.9875 | 116.0061 | -1.1345 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3799 | 59.6788 | -0.9794 | -0.98623 | 115.7246 | -9.7445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3793 | 60.5673 | 0.9794 | 0.98423 | 116.9194 | 10.8683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3799 | 6.7951 | 0.99 | 0.98518 | 116.1787 | 1.1275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3804 | 6.7523 | -0.9893 | -0.9875 | 116.0061 | -1.1347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3809 | 59.6788 | -0.9794 | -0.98623 | 115.7246 | -9.7474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3803 | 60.5673 | 0.9794 | 0.98423 | 116.9194 | 10.8691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.381 | 6.7951 | 0.99 | 0.98518 | 116.1787 | 1.1274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3814 | 6.7523 | -0.9893 | -0.9875 | 116.0061 | -1.1348 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3819 | 59.6788 | -0.9794 | -0.98623 | 115.7246 | -9.7503 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3813 | 60.5673 | 0.9794 | 0.98423 | 116.9194 | 10.8698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3819 | 6.7951 | 0.99 | 0.98518 | 116.1787 | 1.1274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3824 | 6.7523 | -0.9893 | -0.9875 | 116.0061 | -1.135 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3829 | 59.6788 | -0.9794 | -0.98623 | 115.7246 | -9.7532 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3823 | 60.5673 | 0.9794 | 0.98423 | 116.9194 | 10.8706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3829 | 6.7951 | 0.99 | 0.98518 | 116.1787 | 1.1273 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3834 | 6.7523 | -0.9893 | -0.9875 | 116.0061 | -1.1352 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3839 | 59.6788 | -0.9794 | -0.98623 | 115.7246 | -9.756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3833 | 60.5673 | 0.9794 | 0.98423 | 116.9194 | 10.8713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3839 | 6.7951 | 0.99 | 0.98518 | 116.1787 | 1.1273 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3844 | 6.754 | -0.9893 | -0.98776 | 115.9863 | -1.1351 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3849 | 59.6788 | -0.9794 | -0.98623 | 115.7246 | -9.7589 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3843 | 60.5673 | 0.9794 | 0.98423 | 116.9194 | 10.8721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3849 | 6.7951 | 0.99 | 0.98518 | 116.1787 | 1.1272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3854 | 6.754 | -0.9893 | -0.98776 | 115.9863 | -1.1351 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3859 | 59.6788 | -0.9794 | -0.98623 | 115.7246 | -9.7618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3853 | 60.5782 | 0.9794 | 0.98426 | 116.9137 | 10.8727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3859 | 6.8031 | 0.99 | 0.98534 | 116.1921 | 1.1272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3864 | 6.754 | -0.9893 | -0.98776 | 115.9863 | -1.1351 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3869 | 59.6947 | -0.9794 | -0.9863 | 115.7329 | -9.7642 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3863 | 60.5782 | 0.9794 | 0.98426 | 116.9137 | 10.8732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3869 | 6.8031 | 0.99 | 0.98534 | 116.1921 | 1.1272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3874 | 6.754 | -0.9893 | -0.98776 | 115.9863 | -1.135 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3879 | 59.6947 | -0.9794 | -0.9863 | 115.7329 | -9.7666 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3873 | 60.5782 | 0.9794 | 0.98426 | 116.9137 | 10.8738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3879 | 6.8031 | 0.99 | 0.98534 | 116.1921 | 1.1271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3884 | 6.754 | -0.9893 | -0.98776 | 115.9863 | -1.135 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3889 | 59.6947 | -0.9794 | -0.9863 | 115.7329 | -9.769 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3883 | 60.5782 | 0.9794 | 0.98426 | 116.9137 | 10.8744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3889 | 6.8031 | 0.99 | 0.98534 | 116.1921 | 1.1271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3894 | 6.754 | -0.9893 | -0.98776 | 115.9863 | -1.135 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3899 | 59.6947 | -0.9794 | -0.9863 | 115.7329 | -9.7714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3894 | 60.5782 | 0.9794 | 0.98426 | 116.9137 | 10.875 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.39 | 6.8031 | 0.99 | 0.98534 | 116.1921 | 1.1271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3904 | 6.754 | -0.9893 | -0.98776 | 115.9863 | -1.135 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3909 | 59.6947 | -0.9794 | -0.9863 | 115.7329 | -9.7738 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3904 | 60.5782 | 0.9794 | 0.98426 | 116.9137 | 10.8755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3909 | 6.8031 | 0.99 | 0.98534 | 116.1921 | 1.127 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3914 | 6.754 | -0.9893 | -0.98776 | 115.9863 | -1.1349 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3919 | 59.6947 | -0.9794 | -0.9863 | 115.7329 | -9.7762 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3913 | 60.5782 | 0.9794 | 0.98426 | 116.9137 | 10.8761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3919 | 6.8031 | 0.99 | 0.98534 | 116.1921 | 1.127 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3924 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98818 | 116.0045 | -1.1348 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3929 | 59.6947 | -0.9794 | -0.9863 | 115.7329 | -9.7786 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3923 | 60.5782 | 0.9794 | 0.98426 | 116.9137 | 10.8767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3929 | 6.8031 | 0.99 | 0.98534 | 116.1921 | 1.127 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3934 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98818 | 116.0045 | -1.1346 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3939 | 59.6947 | -0.9794 | -0.9863 | 115.7329 | -9.781 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3933 | 60.5792 | 0.9794 | 0.9842 | 116.923 | 10.8773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.394 | 6.8031 | 0.99 | 0.98534 | 116.1921 | 1.1269 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3944 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98818 | 116.0045 | -1.1343 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3949 | 59.6843 | -0.9794 | -0.98617 | 115.7321 | -9.7837 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3943 | 60.5792 | 0.9794 | 0.9842 | 116.923 | 10.8779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3949 | 6.7998 | 0.99 | 0.98519 | 116.1908 | 1.1268 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3954 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98818 | 116.0045 | -1.1341 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3959 | 59.6843 | -0.9794 | -0.98617 | 115.7321 | -9.7864 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3953 | 60.5792 | 0.9794 | 0.9842 | 116.923 | 10.8785 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3959 | 6.7998 | 0.99 | 0.98519 | 116.1908 | 1.1268 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3964 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98818 | 116.0045 | -1.1338 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3969 | 59.6843 | -0.9794 | -0.98617 | 115.7321 | -9.789 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3963 | 60.5792 | 0.9794 | 0.9842 | 116.923 | 10.8791 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3969 | 6.7998 | 0.99 | 0.98519 | 116.1908 | 1.1267 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3974 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98818 | 116.0045 | -1.1336 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3979 | 59.6843 | -0.9794 | -0.98617 | 115.7321 | -9.7917 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3973 | 60.5792 | 0.9794 | 0.9842 | 116.923 | 10.8797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3979 | 6.7998 | 0.99 | 0.98519 | 116.1908 | 1.1266 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3984 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98818 | 116.0045 | -1.1334 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3989 | 59.6843 | -0.9794 | -0.98617 | 115.7321 | -9.7944 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3983 | 60.5792 | 0.9794 | 0.9842 | 116.923 | 10.8803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3989 | 6.7998 | 0.99 | 0.98519 | 116.1908 | 1.1265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.3994 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98818 | 116.0045 | -1.1331 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.3999 | 59.6843 | -0.9794 | -0.98617 | 115.7321 | -9.7971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.3993 | 60.5792 | 0.9794 | 0.9842 | 116.923 | 10.8808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.3999 | 6.7998 | 0.99 | 0.98519 | 116.1908 | 1.1264 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4004 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98818 | 116.0045 | -1.1329 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4009 | 59.6843 | -0.9794 | -0.98617 | 115.7321 | -9.7998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4003 | 60.5792 | 0.9794 | 0.9842 | 116.923 | 10.8814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4009 | 6.7998 | 0.99 | 0.98519 | 116.1908 | 1.1264 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4014 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98816 | 115.9986 | -1.1327 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4019 | 59.6843 | -0.9794 | -0.98617 | 115.7321 | -9.8025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4013 | 60.5792 | 0.9794 | 0.9842 | 116.923 | 10.882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4019 | 6.7998 | 0.99 | 0.98519 | 116.1908 | 1.1263 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4024 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98816 | 115.9986 | -1.1325 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4029 | 59.6843 | -0.9794 | -0.98617 | 115.7321 | -9.8052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4023 | 60.5735 | 0.9794 | 0.9841 | 116.9194 | 10.8828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.403 | 6.7861 | 0.99 | 0.98506 | 116.1906 | 1.1262 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4034 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98816 | 115.9986 | -1.1324 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4039 | 59.6771 | -0.9794 | -0.98614 | 115.743 | -9.8082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4034 | 60.5735 | 0.9794 | 0.9841 | 116.9194 | 10.8836 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4039 | 6.7861 | 0.99 | 0.98506 | 116.1906 | 1.1262 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4044 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98816 | 115.9986 | -1.1322 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4049 | 59.6771 | -0.9794 | -0.98614 | 115.743 | -9.8112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4044 | 60.5735 | 0.9794 | 0.9841 | 116.9194 | 10.8844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4049 | 6.7861 | 0.99 | 0.98506 | 116.1906 | 1.1261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4054 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98816 | 115.9986 | -1.132 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4059 | 59.6771 | -0.9794 | -0.98614 | 115.743 | -9.8142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4053 | 60.5735 | 0.9794 | 0.9841 | 116.9194 | 10.8852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4059 | 6.7861 | 0.99 | 0.98506 | 116.1906 | 1.126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4064 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98816 | 115.9986 | -1.1319 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4069 | 59.6771 | -0.9794 | -0.98614 | 115.743 | -9.8173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4063 | 60.5735 | 0.9794 | 0.9841 | 116.9194 | 10.886 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.407 | 6.7861 | 0.99 | 0.98506 | 116.1906 | 1.126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4074 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98816 | 115.9986 | -1.1317 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4079 | 59.6771 | -0.9794 | -0.98614 | 115.743 | -9.8203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4073 | 60.5735 | 0.9794 | 0.9841 | 116.9194 | 10.8868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4079 | 6.7861 | 0.99 | 0.98506 | 116.1906 | 1.1259 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4084 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98816 | 115.9986 | -1.1315 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4089 | 59.6771 | -0.9794 | -0.98614 | 115.743 | -9.8233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4083 | 60.5735 | 0.9794 | 0.9841 | 116.9194 | 10.8876 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4089 | 6.7861 | 0.99 | 0.98506 | 116.1906 | 1.1259 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4094 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98769 | 115.9976 | -1.1316 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4099 | 59.6771 | -0.9794 | -0.98614 | 115.743 | -9.8263 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4093 | 60.5735 | 0.9794 | 0.9841 | 116.9194 | 10.8884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4099 | 6.7861 | 0.99 | 0.98506 | 116.1906 | 1.1258 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4104 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98769 | 115.9976 | -1.1318 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4109 | 59.6771 | -0.9794 | -0.98614 | 115.743 | -9.8294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4103 | 60.5701 | 0.9794 | 0.98398 | 116.9263 | 10.8891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4109 | 6.784 | 0.99 | 0.98519 | 116.2019 | 1.1258 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4114 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98769 | 115.9976 | -1.1319 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4119 | 59.7259 | -0.9794 | -0.98617 | 115.7377 | -9.8326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4113 | 60.5701 | 0.9794 | 0.98398 | 116.9263 | 10.8899 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4119 | 6.784 | 0.99 | 0.98519 | 116.2019 | 1.1257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4124 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98769 | 115.9976 | -1.132 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4129 | 59.7259 | -0.9794 | -0.98617 | 115.7377 | -9.8359 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4123 | 60.5701 | 0.9794 | 0.98398 | 116.9263 | 10.8907 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4129 | 6.784 | 0.99 | 0.98519 | 116.2019 | 1.1256 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4134 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98769 | 115.9976 | -1.1321 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4139 | 59.7259 | -0.9794 | -0.98617 | 115.7377 | -9.8392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4133 | 60.5701 | 0.9794 | 0.98398 | 116.9263 | 10.8915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4139 | 6.784 | 0.99 | 0.98519 | 116.2019 | 1.1256 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4144 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98769 | 115.9976 | -1.1322 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4149 | 59.7259 | -0.9794 | -0.98617 | 115.7377 | -9.8425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4143 | 60.5701 | 0.9794 | 0.98398 | 116.9263 | 10.8922 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4149 | 6.784 | 0.99 | 0.98519 | 116.2019 | 1.1255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4154 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98769 | 115.9976 | -1.1323 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4159 | 59.7259 | -0.9794 | -0.98617 | 115.7377 | -9.8458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4153 | 60.5701 | 0.9794 | 0.98398 | 116.9263 | 10.893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.416 | 6.784 | 0.99 | 0.98519 | 116.2019 | 1.1255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4164 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98769 | 115.9976 | -1.1324 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4169 | 59.7259 | -0.9794 | -0.98617 | 115.7377 | -9.8491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4163 | 60.5701 | 0.9794 | 0.98398 | 116.9263 | 10.8938 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4169 | 6.784 | 0.99 | 0.98519 | 116.2019 | 1.1254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4174 | 6.752 | -0.9893 | -0.98742 | 115.998 | -1.1326 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4179 | 59.7259 | -0.9794 | -0.98617 | 115.7377 | -9.8524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4174 | 60.5701 | 0.9794 | 0.98398 | 116.9263 | 10.8946 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4179 | 6.784 | 0.99 | 0.98519 | 116.2019 | 1.1254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4184 | 6.752 | -0.9893 | -0.98742 | 115.998 | -1.1328 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4189 | 59.7259 | -0.9794 | -0.98617 | 115.7377 | -9.8557 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4184 | 60.5678 | 0.9794 | 0.98389 | 116.9215 | 10.8955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4189 | 6.7953 | 0.99 | 0.98533 | 116.2066 | 1.1253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4194 | 6.752 | -0.9893 | -0.98742 | 115.998 | -1.133 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4199 | 59.733 | -0.9794 | -0.98629 | 115.7505 | -9.8582 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4193 | 60.5678 | 0.9794 | 0.98389 | 116.9215 | 10.8965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.42 | 6.7953 | 0.99 | 0.98533 | 116.2066 | 1.1252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4204 | 6.752 | -0.9893 | -0.98742 | 115.998 | -1.1332 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4209 | 59.733 | -0.9794 | -0.98629 | 115.7505 | -9.8608 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4203 | 60.5678 | 0.9794 | 0.98389 | 116.9215 | 10.8975 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4209 | 6.7953 | 0.99 | 0.98533 | 116.2066 | 1.1251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4214 | 6.752 | -0.9893 | -0.98742 | 115.998 | -1.1333 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4219 | 59.733 | -0.9794 | -0.98629 | 115.7505 | -9.8633 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4213 | 60.5678 | 0.9794 | 0.98389 | 116.9215 | 10.8984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4219 | 6.7953 | 0.99 | 0.98533 | 116.2066 | 1.125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4224 | 6.752 | -0.9893 | -0.98742 | 115.998 | -1.1335 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4229 | 59.733 | -0.9794 | -0.98629 | 115.7505 | -9.8659 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4223 | 60.5678 | 0.9794 | 0.98389 | 116.9215 | 10.8994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4229 | 6.7953 | 0.99 | 0.98533 | 116.2066 | 1.125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4234 | 6.752 | -0.9893 | -0.98742 | 115.998 | -1.1337 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4239 | 59.733 | -0.9794 | -0.98629 | 115.7505 | -9.8685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4233 | 60.5678 | 0.9794 | 0.98389 | 116.9215 | 10.9003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.424 | 6.7953 | 0.99 | 0.98533 | 116.2066 | 1.1249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4244 | 6.752 | -0.9893 | -0.98742 | 115.998 | -1.1339 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4249 | 59.733 | -0.9794 | -0.98629 | 115.7505 | -9.871 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4243 | 60.5678 | 0.9794 | 0.98389 | 116.9215 | 10.9013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4249 | 6.7953 | 0.99 | 0.98533 | 116.2066 | 1.1248 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4254 | 6.752 | -0.9893 | -0.98742 | 115.998 | -1.134 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4259 | 59.733 | -0.9794 | -0.98629 | 115.7505 | -9.8736 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4253 | 60.5678 | 0.9794 | 0.98389 | 116.9215 | 10.9023 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4259 | 6.7953 | 0.99 | 0.98533 | 116.2066 | 1.1247 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4264 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98741 | 115.9868 | -1.1341 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4269 | 59.733 | -0.9794 | -0.98629 | 115.7505 | -9.8761 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4263 | 60.5678 | 0.9794 | 0.98389 | 116.9215 | 10.9032 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4269 | 6.7953 | 0.99 | 0.98533 | 116.2066 | 1.1246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4274 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98741 | 115.9868 | -1.1342 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4279 | 59.733 | -0.9794 | -0.98629 | 115.7505 | -9.8787 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4273 | 60.5357 | 0.9794 | 0.98375 | 116.9206 | 10.9045 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4279 | 6.7967 | 0.99 | 0.98535 | 116.1987 | 1.1246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4284 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98741 | 115.9868 | -1.1343 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4289 | 59.6841 | -0.9794 | -0.98632 | 115.7309 | -9.8806 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4283 | 60.5357 | 0.9794 | 0.98375 | 116.9206 | 10.9058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.429 | 6.7967 | 0.99 | 0.98535 | 116.1987 | 1.1245 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4294 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98741 | 115.9868 | -1.1344 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4299 | 59.6841 | -0.9794 | -0.98632 | 115.7309 | -9.8826 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4293 | 60.5357 | 0.9794 | 0.98375 | 116.9206 | 10.907 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4299 | 6.7967 | 0.99 | 0.98535 | 116.1987 | 1.1244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4304 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98741 | 115.9868 | -1.1345 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4309 | 59.6841 | -0.9794 | -0.98632 | 115.7309 | -9.8846 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4303 | 60.5357 | 0.9794 | 0.98375 | 116.9206 | 10.9083 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4309 | 6.7967 | 0.99 | 0.98535 | 116.1987 | 1.1244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4314 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98741 | 115.9868 | -1.1345 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4319 | 59.6841 | -0.9794 | -0.98632 | 115.7309 | -9.8865 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4314 | 60.5357 | 0.9794 | 0.98375 | 116.9206 | 10.9096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4319 | 6.7967 | 0.99 | 0.98535 | 116.1987 | 1.1243 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4324 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98741 | 115.9868 | -1.1346 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4329 | 59.6841 | -0.9794 | -0.98632 | 115.7309 | -9.8885 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4324 | 60.5357 | 0.9794 | 0.98375 | 116.9206 | 10.9108 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.433 | 6.7967 | 0.99 | 0.98535 | 116.1987 | 1.1242 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4334 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98741 | 115.9868 | -1.1347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4339 | 59.6841 | -0.9794 | -0.98632 | 115.7309 | -9.8904 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4333 | 60.5357 | 0.9794 | 0.98375 | 116.9206 | 10.9121 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4339 | 6.7967 | 0.99 | 0.98535 | 116.1987 | 1.1241 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4344 | 6.7565 | -0.9893 | -0.98756 | 116.0076 | -1.1347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4349 | 59.6841 | -0.9794 | -0.98632 | 115.7309 | -9.8924 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4343 | 60.5357 | 0.9794 | 0.98375 | 116.9206 | 10.9134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4349 | 6.7967 | 0.99 | 0.98535 | 116.1987 | 1.1241 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4354 | 6.7565 | -0.9893 | -0.98756 | 116.0076 | -1.1348 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4359 | 59.6841 | -0.9794 | -0.98632 | 115.7309 | -9.8944 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4353 | 60.5224 | 0.9794 | 0.98379 | 116.9237 | 10.9144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4359 | 6.7972 | 0.99 | 0.9854 | 116.1923 | 1.124 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4364 | 6.7565 | -0.9893 | -0.98756 | 116.0076 | -1.1348 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4369 | 59.6232 | -0.9794 | -0.98611 | 115.7099 | -9.8963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4363 | 60.5224 | 0.9794 | 0.98379 | 116.9237 | 10.9154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.437 | 6.7972 | 0.99 | 0.9854 | 116.1923 | 1.1239 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4374 | 6.7565 | -0.9893 | -0.98756 | 116.0076 | -1.1348 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4379 | 59.6232 | -0.9794 | -0.98611 | 115.7099 | -9.8982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4373 | 60.5224 | 0.9794 | 0.98379 | 116.9237 | 10.9164 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4379 | 6.7972 | 0.99 | 0.9854 | 116.1923 | 1.1239 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4384 | 6.7565 | -0.9893 | -0.98756 | 116.0076 | -1.1349 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4389 | 59.6232 | -0.9794 | -0.98611 | 115.7099 | -9.9001 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4383 | 60.5224 | 0.9794 | 0.98379 | 116.9237 | 10.9174 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4389 | 6.7972 | 0.99 | 0.9854 | 116.1923 | 1.1238 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4394 | 6.7565 | -0.9893 | -0.98756 | 116.0076 | -1.1349 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4399 | 59.6232 | -0.9794 | -0.98611 | 115.7099 | -9.9021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4393 | 60.5224 | 0.9794 | 0.98379 | 116.9237 | 10.9184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4399 | 6.7972 | 0.99 | 0.9854 | 116.1923 | 1.1237 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4404 | 6.7565 | -0.9893 | -0.98756 | 116.0076 | -1.1349 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4409 | 59.6232 | -0.9794 | -0.98611 | 115.7099 | -9.904 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4403 | 60.5224 | 0.9794 | 0.98379 | 116.9237 | 10.9194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4409 | 6.7972 | 0.99 | 0.9854 | 116.1923 | 1.1237 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4414 | 6.7565 | -0.9893 | -0.98756 | 116.0076 | -1.135 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4419 | 59.6232 | -0.9794 | -0.98611 | 115.7099 | -9.9059 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4413 | 60.5224 | 0.9794 | 0.98379 | 116.9237 | 10.9204 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.442 | 6.7972 | 0.99 | 0.9854 | 116.1923 | 1.1236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4424 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98787 | 116.0217 | -1.1349 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4429 | 59.6232 | -0.9794 | -0.98611 | 115.7099 | -9.9078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4423 | 60.5224 | 0.9794 | 0.98379 | 116.9237 | 10.9215 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4429 | 6.7972 | 0.99 | 0.9854 | 116.1923 | 1.1235 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4434 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98787 | 116.0217 | -1.1349 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4439 | 59.6232 | -0.9794 | -0.98611 | 115.7099 | -9.9097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4433 | 60.5208 | 0.9794 | 0.98387 | 116.9164 | 10.9221 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4439 | 6.7972 | 0.99 | 0.9854 | 116.1923 | 1.1235 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4444 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98787 | 116.0217 | -1.1348 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4449 | 59.6232 | -0.9794 | -0.98611 | 115.7099 | -9.9115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4443 | 60.5208 | 0.9794 | 0.98387 | 116.9164 | 10.9227 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4449 | 6.7978 | 0.99 | 0.98536 | 116.2015 | 1.1234 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4454 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98787 | 116.0217 | -1.1348 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4459 | 59.6089 | -0.9794 | -0.98605 | 115.7264 | -9.9133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4454 | 60.5208 | 0.9794 | 0.98387 | 116.9164 | 10.9234 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.446 | 6.7978 | 0.99 | 0.98536 | 116.2015 | 1.1234 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4464 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98787 | 116.0217 | -1.1347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4469 | 59.6089 | -0.9794 | -0.98605 | 115.7264 | -9.9152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4464 | 60.5208 | 0.9794 | 0.98387 | 116.9164 | 10.924 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4469 | 6.7978 | 0.99 | 0.98536 | 116.2015 | 1.1234 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4474 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98787 | 116.0217 | -1.1347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4479 | 59.6089 | -0.9794 | -0.98605 | 115.7264 | -9.9171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4473 | 60.5208 | 0.9794 | 0.98387 | 116.9164 | 10.9246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4479 | 6.7978 | 0.99 | 0.98536 | 116.2015 | 1.1233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4484 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98787 | 116.0217 | -1.1346 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4489 | 59.6089 | -0.9794 | -0.98605 | 115.7264 | -9.9189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4483 | 60.5208 | 0.9794 | 0.98387 | 116.9164 | 10.9253 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4489 | 6.7978 | 0.99 | 0.98536 | 116.2015 | 1.1233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4494 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98787 | 116.0217 | -1.1346 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4499 | 59.6089 | -0.9794 | -0.98605 | 115.7264 | -9.9208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4493 | 60.5208 | 0.9794 | 0.98387 | 116.9164 | 10.9259 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.45 | 6.7978 | 0.99 | 0.98536 | 116.2015 | 1.1233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4504 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98787 | 116.0217 | -1.1345 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4509 | 59.6089 | -0.9794 | -0.98605 | 115.7264 | -9.9226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4503 | 60.5208 | 0.9794 | 0.98387 | 116.9164 | 10.9265 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4509 | 6.7978 | 0.99 | 0.98536 | 116.2015 | 1.1232 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4514 | 6.7501 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0147 | -1.1345 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4519 | 59.6089 | -0.9794 | -0.98605 | 115.7264 | -9.9245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4513 | 60.5208 | 0.9794 | 0.98387 | 116.9164 | 10.9272 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4519 | 6.7978 | 0.99 | 0.98536 | 116.2015 | 1.1232 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4524 | 6.7501 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0147 | -1.1345 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4529 | 59.6089 | -0.9794 | -0.98605 | 115.7264 | -9.9264 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4523 | 60.541 | 0.9794 | 0.98385 | 116.921 | 10.9281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4529 | 6.7996 | 0.99 | 0.9852 | 116.2161 | 1.1232 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4534 | 6.7501 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0147 | -1.1345 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4539 | 59.6444 | -0.9794 | -0.98583 | 115.7271 | -9.9289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4533 | 60.541 | 0.9794 | 0.98385 | 116.921 | 10.929 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4539 | 6.7996 | 0.99 | 0.9852 | 116.2161 | 1.1231 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4544 | 6.7501 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0147 | -1.1345 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4549 | 59.6444 | -0.9794 | -0.98583 | 115.7271 | -9.9315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4543 | 60.541 | 0.9794 | 0.98385 | 116.921 | 10.9299 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4549 | 6.7996 | 0.99 | 0.9852 | 116.2161 | 1.1231 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4554 | 6.7501 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0147 | -1.1345 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4559 | 59.6444 | -0.9794 | -0.98583 | 115.7271 | -9.934 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4553 | 60.541 | 0.9794 | 0.98385 | 116.921 | 10.9308 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4559 | 6.7996 | 0.99 | 0.9852 | 116.2161 | 1.1231 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4564 | 6.7501 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0147 | -1.1344 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4569 | 59.6444 | -0.9794 | -0.98583 | 115.7271 | -9.9365 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4563 | 60.541 | 0.9794 | 0.98385 | 116.921 | 10.9317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4569 | 6.7996 | 0.99 | 0.9852 | 116.2161 | 1.123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4574 | 6.7501 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0147 | -1.1344 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4579 | 59.6444 | -0.9794 | -0.98583 | 115.7271 | -9.9391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4573 | 60.541 | 0.9794 | 0.98385 | 116.921 | 10.9326 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4579 | 6.7996 | 0.99 | 0.9852 | 116.2161 | 1.123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4584 | 6.7501 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0147 | -1.1344 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4589 | 59.6444 | -0.9794 | -0.98583 | 115.7271 | -9.9416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4583 | 60.541 | 0.9794 | 0.98385 | 116.921 | 10.9335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.459 | 6.7996 | 0.99 | 0.9852 | 116.2161 | 1.123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4594 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98779 | 116.0122 | -1.1344 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4599 | 59.6444 | -0.9794 | -0.98583 | 115.7271 | -9.9442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4594 | 60.541 | 0.9794 | 0.98385 | 116.921 | 10.9344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4599 | 6.7996 | 0.99 | 0.9852 | 116.2161 | 1.1229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4604 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98779 | 116.0122 | -1.1345 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4609 | 59.6444 | -0.9794 | -0.98583 | 115.7271 | -9.9467 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4604 | 60.5396 | 0.9794 | 0.98372 | 116.9243 | 10.9355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4609 | 6.7997 | 0.99 | 0.98525 | 116.2059 | 1.1228 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4614 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98779 | 116.0122 | -1.1345 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4619 | 59.658 | -0.9794 | -0.9857 | 115.7234 | -9.9493 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4613 | 60.5396 | 0.9794 | 0.98372 | 116.9243 | 10.9366 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4619 | 6.7997 | 0.99 | 0.98525 | 116.2059 | 1.1228 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4624 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98779 | 116.0122 | -1.1346 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4629 | 59.658 | -0.9794 | -0.9857 | 115.7234 | -9.9518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4623 | 60.5396 | 0.9794 | 0.98372 | 116.9243 | 10.9377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.463 | 6.7997 | 0.99 | 0.98525 | 116.2059 | 1.1227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4634 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98779 | 116.0122 | -1.1346 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4639 | 59.658 | -0.9794 | -0.9857 | 115.7234 | -9.9544 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4633 | 60.5396 | 0.9794 | 0.98372 | 116.9243 | 10.9388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4639 | 6.7997 | 0.99 | 0.98525 | 116.2059 | 1.1226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4644 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98779 | 116.0122 | -1.1346 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4649 | 59.658 | -0.9794 | -0.9857 | 115.7234 | -9.957 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4643 | 60.5396 | 0.9794 | 0.98372 | 116.9243 | 10.9399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4649 | 6.7997 | 0.99 | 0.98525 | 116.2059 | 1.1226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4654 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98779 | 116.0122 | -1.1347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4659 | 59.658 | -0.9794 | -0.9857 | 115.7234 | -9.9595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4653 | 60.5396 | 0.9794 | 0.98372 | 116.9243 | 10.9411 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4659 | 6.7997 | 0.99 | 0.98525 | 116.2059 | 1.1225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4664 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98779 | 116.0122 | -1.1347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4669 | 59.658 | -0.9794 | -0.9857 | 115.7234 | -9.9621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4663 | 60.5396 | 0.9794 | 0.98372 | 116.9243 | 10.9422 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4669 | 6.7997 | 0.99 | 0.98525 | 116.2059 | 1.1224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4674 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98784 | 116.0085 | -1.1347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4679 | 59.658 | -0.9794 | -0.9857 | 115.7234 | -9.9647 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4673 | 60.5396 | 0.9794 | 0.98372 | 116.9243 | 10.9433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4679 | 6.7997 | 0.99 | 0.98525 | 116.2059 | 1.1223 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4684 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98784 | 116.0085 | -1.1347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4689 | 59.658 | -0.9794 | -0.9857 | 115.7234 | -9.9673 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4683 | 60.5051 | 0.9794 | 0.98368 | 116.9113 | 10.9444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4689 | 6.7929 | 0.99 | 0.98522 | 116.1875 | 1.1223 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4694 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98784 | 116.0085 | -1.1347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4699 | 59.668 | -0.9794 | -0.98575 | 115.7249 | -9.9698 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4693 | 60.5051 | 0.9794 | 0.98368 | 116.9113 | 10.9456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4699 | 6.7929 | 0.99 | 0.98522 | 116.1875 | 1.1223 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4704 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98784 | 116.0085 | -1.1347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4709 | 59.668 | -0.9794 | -0.98575 | 115.7249 | -9.9723 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4703 | 60.5051 | 0.9794 | 0.98368 | 116.9113 | 10.9468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4709 | 6.7929 | 0.99 | 0.98522 | 116.1875 | 1.1223 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4714 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98784 | 116.0085 | -1.1347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4719 | 59.668 | -0.9794 | -0.98575 | 115.7249 | -9.9748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4713 | 60.5051 | 0.9794 | 0.98368 | 116.9113 | 10.9479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.472 | 6.7929 | 0.99 | 0.98522 | 116.1875 | 1.1224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4724 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98784 | 116.0085 | -1.1347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4729 | 59.668 | -0.9794 | -0.98575 | 115.7249 | -9.9773 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4723 | 60.5051 | 0.9794 | 0.98368 | 116.9113 | 10.9491 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4729 | 6.7929 | 0.99 | 0.98522 | 116.1875 | 1.1224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4734 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98784 | 116.0085 | -1.1347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4739 | 59.668 | -0.9794 | -0.98575 | 115.7249 | -9.9798 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4734 | 60.5051 | 0.9794 | 0.98368 | 116.9113 | 10.9503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4739 | 6.7929 | 0.99 | 0.98522 | 116.1875 | 1.1224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4744 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98784 | 116.0085 | -1.1347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4749 | 59.668 | -0.9794 | -0.98575 | 115.7249 | -9.9823 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4743 | 60.5051 | 0.9794 | 0.98368 | 116.9113 | 10.9514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4749 | 6.7929 | 0.99 | 0.98522 | 116.1875 | 1.1224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4754 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98784 | 116.0085 | -1.1347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4759 | 59.668 | -0.9794 | -0.98575 | 115.7249 | -9.9848 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4753 | 60.5051 | 0.9794 | 0.98368 | 116.9113 | 10.9526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.476 | 6.7929 | 0.99 | 0.98522 | 116.1875 | 1.1225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4764 | 6.7396 | -0.9893 | -0.98764 | 116.0011 | -1.1347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4769 | 59.668 | -0.9794 | -0.98575 | 115.7249 | -9.9874 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4763 | 60.5154 | 0.9794 | 0.9836 | 116.9141 | 10.9539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4769 | 6.7929 | 0.99 | 0.98522 | 116.1875 | 1.1225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4774 | 6.7396 | -0.9893 | -0.98764 | 116.0011 | -1.1347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4779 | 59.668 | -0.9794 | -0.98575 | 115.7249 | -9.9899 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4773 | 60.5154 | 0.9794 | 0.9836 | 116.9141 | 10.9552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4779 | 6.7953 | 0.99 | 0.98518 | 116.1892 | 1.1225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4784 | 6.7396 | -0.9893 | -0.98764 | 116.0011 | -1.1347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4789 | 59.7026 | -0.9794 | -0.98562 | 115.7331 | -9.9925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4783 | 60.5154 | 0.9794 | 0.9836 | 116.9141 | 10.9564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4789 | 6.7953 | 0.99 | 0.98518 | 116.1892 | 1.1226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4794 | 6.7396 | -0.9893 | -0.98764 | 116.0011 | -1.1347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4799 | 59.7026 | -0.9794 | -0.98562 | 115.7331 | -9.9951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4793 | 60.5154 | 0.9794 | 0.9836 | 116.9141 | 10.9576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4799 | 6.7953 | 0.99 | 0.98518 | 116.1892 | 1.1226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4804 | 6.7396 | -0.9893 | -0.98764 | 116.0011 | -1.1347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4809 | 59.7026 | -0.9794 | -0.98562 | 115.7331 | -9.9977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4803 | 60.5154 | 0.9794 | 0.9836 | 116.9141 | 10.9588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4809 | 6.7953 | 0.99 | 0.98518 | 116.1892 | 1.1226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4814 | 6.7396 | -0.9893 | -0.98764 | 116.0011 | -1.1346 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4819 | 59.7026 | -0.9794 | -0.98562 | 115.7331 | -10.0004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4813 | 60.5154 | 0.9794 | 0.9836 | 116.9141 | 10.96 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4819 | 6.7953 | 0.99 | 0.98518 | 116.1892 | 1.1226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4824 | 6.7396 | -0.9893 | -0.98764 | 116.0011 | -1.1346 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4829 | 59.7026 | -0.9794 | -0.98562 | 115.7331 | -10.003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4823 | 60.5154 | 0.9794 | 0.9836 | 116.9141 | 10.9612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4829 | 6.7953 | 0.99 | 0.98518 | 116.1892 | 1.1226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4834 | 6.7396 | -0.9893 | -0.98764 | 116.0011 | -1.1346 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4839 | 59.7026 | -0.9794 | -0.98562 | 115.7331 | -10.0056 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4833 | 60.5154 | 0.9794 | 0.9836 | 116.9141 | 10.9624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4839 | 6.7953 | 0.99 | 0.98518 | 116.1892 | 1.1227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4844 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98769 | 116.0024 | -1.1346 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4849 | 59.7026 | -0.9794 | -0.98562 | 115.7331 | -10.0082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4843 | 60.5154 | 0.9794 | 0.9836 | 116.9141 | 10.9636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.485 | 6.7953 | 0.99 | 0.98518 | 116.1892 | 1.1227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4854 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98769 | 116.0024 | -1.1345 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4859 | 59.7026 | -0.9794 | -0.98562 | 115.7331 | -10.0108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4853 | 60.5261 | 0.9794 | 0.98362 | 116.9218 | 10.9649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4859 | 6.7978 | 0.99 | 0.98532 | 116.2055 | 1.1226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4864 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98769 | 116.0024 | -1.1345 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4869 | 59.7349 | -0.9794 | -0.98579 | 115.7396 | -10.0131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4864 | 60.5261 | 0.9794 | 0.98362 | 116.9218 | 10.9662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4869 | 6.7978 | 0.99 | 0.98532 | 116.2055 | 1.1225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4874 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98769 | 116.0024 | -1.1344 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4879 | 59.7349 | -0.9794 | -0.98579 | 115.7396 | -10.0155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4874 | 60.5261 | 0.9794 | 0.98362 | 116.9218 | 10.9675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4879 | 6.7978 | 0.99 | 0.98532 | 116.2055 | 1.1224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4884 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98769 | 116.0024 | -1.1344 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4889 | 59.7349 | -0.9794 | -0.98579 | 115.7396 | -10.0178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4883 | 60.5261 | 0.9794 | 0.98362 | 116.9218 | 10.9688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.489 | 6.7978 | 0.99 | 0.98532 | 116.2055 | 1.1223 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4894 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98769 | 116.0024 | -1.1343 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4899 | 59.7349 | -0.9794 | -0.98579 | 115.7396 | -10.0201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4893 | 60.5261 | 0.9794 | 0.98362 | 116.9218 | 10.97 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4899 | 6.7978 | 0.99 | 0.98532 | 116.2055 | 1.1222 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4904 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98769 | 116.0024 | -1.1343 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4909 | 59.7349 | -0.9794 | -0.98579 | 115.7396 | -10.0224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4903 | 60.5261 | 0.9794 | 0.98362 | 116.9218 | 10.9713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4909 | 6.7978 | 0.99 | 0.98532 | 116.2055 | 1.1221 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4914 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98769 | 116.0024 | -1.1343 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4919 | 59.7349 | -0.9794 | -0.98579 | 115.7396 | -10.0247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4913 | 60.5261 | 0.9794 | 0.98362 | 116.9218 | 10.9726 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4919 | 6.7978 | 0.99 | 0.98532 | 116.2055 | 1.122 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4924 | 6.753 | -0.9893 | -0.98798 | 116.0072 | -1.1342 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4929 | 59.7349 | -0.9794 | -0.98579 | 115.7396 | -10.027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4923 | 60.5261 | 0.9794 | 0.98362 | 116.9218 | 10.9739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.493 | 6.7978 | 0.99 | 0.98532 | 116.2055 | 1.1219 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4934 | 6.753 | -0.9893 | -0.98798 | 116.0072 | -1.1342 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4939 | 59.7349 | -0.9794 | -0.98579 | 115.7396 | -10.0293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4933 | 60.5252 | 0.9794 | 0.98357 | 116.9182 | 10.9755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4939 | 6.7922 | 0.99 | 0.98542 | 116.2127 | 1.1217 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4944 | 6.753 | -0.9893 | -0.98798 | 116.0072 | -1.1341 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4949 | 59.7349 | -0.9794 | -0.98579 | 115.7396 | -10.0318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4943 | 60.5252 | 0.9794 | 0.98357 | 116.9182 | 10.977 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4949 | 6.7922 | 0.99 | 0.98542 | 116.2127 | 1.1216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4954 | 6.753 | -0.9893 | -0.98798 | 116.0072 | -1.1341 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4959 | 59.7298 | -0.9794 | -0.98574 | 115.7257 | -10.0344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4953 | 60.5252 | 0.9794 | 0.98357 | 116.9182 | 10.9786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4959 | 6.7922 | 0.99 | 0.98542 | 116.2127 | 1.1215 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4964 | 6.753 | -0.9893 | -0.98798 | 116.0072 | -1.134 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4969 | 59.7298 | -0.9794 | -0.98574 | 115.7257 | -10.037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4963 | 60.5252 | 0.9794 | 0.98357 | 116.9182 | 10.9802 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4969 | 6.7922 | 0.99 | 0.98542 | 116.2127 | 1.1214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4974 | 6.753 | -0.9893 | -0.98798 | 116.0072 | -1.134 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4979 | 59.7298 | -0.9794 | -0.98574 | 115.7257 | -10.0396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4973 | 60.5252 | 0.9794 | 0.98357 | 116.9182 | 10.9817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.498 | 6.7922 | 0.99 | 0.98542 | 116.2127 | 1.1213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4984 | 6.753 | -0.9893 | -0.98798 | 116.0072 | -1.1339 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4989 | 59.7298 | -0.9794 | -0.98574 | 115.7257 | -10.0422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4983 | 60.5252 | 0.9794 | 0.98357 | 116.9182 | 10.9833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4989 | 6.7922 | 0.99 | 0.98542 | 116.2127 | 1.1212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.4994 | 6.753 | -0.9893 | -0.98798 | 116.0072 | -1.1339 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.4999 | 59.7298 | -0.9794 | -0.98574 | 115.7257 | -10.0448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.4993 | 60.5252 | 0.9794 | 0.98357 | 116.9182 | 10.9849 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.4999 | 6.7922 | 0.99 | 0.98542 | 116.2127 | 1.1211 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5004 | 6.753 | -0.9893 | -0.98798 | 116.0072 | -1.1338 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5009 | 59.7298 | -0.9794 | -0.98574 | 115.7257 | -10.0474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5004 | 60.5252 | 0.9794 | 0.98357 | 116.9182 | 10.9864 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5009 | 6.7922 | 0.99 | 0.98542 | 116.2127 | 1.121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5014 | 6.7475 | -0.9893 | -0.98763 | 115.9984 | -1.1339 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5019 | 59.7298 | -0.9794 | -0.98574 | 115.7257 | -10.05 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5014 | 60.5301 | 0.9794 | 0.98364 | 116.9244 | 10.9878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.502 | 6.7922 | 0.99 | 0.98542 | 116.2127 | 1.1209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5024 | 6.7475 | -0.9893 | -0.98763 | 115.9984 | -1.1339 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5029 | 59.7298 | -0.9794 | -0.98574 | 115.7257 | -10.0526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5023 | 60.5301 | 0.9794 | 0.98364 | 116.9244 | 10.9891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5029 | 6.7864 | 0.99 | 0.98534 | 116.1885 | 1.1209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5034 | 6.7475 | -0.9893 | -0.98763 | 115.9984 | -1.134 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5039 | 59.6832 | -0.9794 | -0.98586 | 115.7164 | -10.0546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5033 | 60.5301 | 0.9794 | 0.98364 | 116.9244 | 10.9903 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5039 | 6.7864 | 0.99 | 0.98534 | 116.1885 | 1.1209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5044 | 6.7475 | -0.9893 | -0.98763 | 115.9984 | -1.1341 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5049 | 59.6832 | -0.9794 | -0.98586 | 115.7164 | -10.0566 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5043 | 60.5301 | 0.9794 | 0.98364 | 116.9244 | 10.9915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5049 | 6.7864 | 0.99 | 0.98534 | 116.1885 | 1.1209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5054 | 6.7475 | -0.9893 | -0.98763 | 115.9984 | -1.1341 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5059 | 59.6832 | -0.9794 | -0.98586 | 115.7164 | -10.0586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5053 | 60.5301 | 0.9794 | 0.98364 | 116.9244 | 10.9928 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.506 | 6.7864 | 0.99 | 0.98534 | 116.1885 | 1.1209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5064 | 6.7475 | -0.9893 | -0.98763 | 115.9984 | -1.1342 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5069 | 59.6832 | -0.9794 | -0.98586 | 115.7164 | -10.0606 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5063 | 60.5301 | 0.9794 | 0.98364 | 116.9244 | 10.994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5069 | 6.7864 | 0.99 | 0.98534 | 116.1885 | 1.1209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5074 | 6.7475 | -0.9893 | -0.98763 | 115.9984 | -1.1343 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5079 | 59.6832 | -0.9794 | -0.98586 | 115.7164 | -10.0626 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5073 | 60.5301 | 0.9794 | 0.98364 | 116.9244 | 10.9952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5079 | 6.7864 | 0.99 | 0.98534 | 116.1885 | 1.1209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5084 | 6.7475 | -0.9893 | -0.98763 | 115.9984 | -1.1343 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5089 | 59.6832 | -0.9794 | -0.98586 | 115.7164 | -10.0647 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5083 | 60.5301 | 0.9794 | 0.98364 | 116.9244 | 10.9965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5089 | 6.7864 | 0.99 | 0.98534 | 116.1885 | 1.1209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5094 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98718 | 116.0098 | -1.1345 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5099 | 59.6832 | -0.9794 | -0.98586 | 115.7164 | -10.0667 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5093 | 60.5301 | 0.9794 | 0.98364 | 116.9244 | 10.9977 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5099 | 6.7864 | 0.99 | 0.98534 | 116.1885 | 1.1209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5104 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98718 | 116.0098 | -1.1347 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5109 | 59.6832 | -0.9794 | -0.98586 | 115.7164 | -10.0687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5103 | 60.5284 | 0.9794 | 0.98371 | 116.9114 | 10.999 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5109 | 6.7813 | 0.99 | 0.98527 | 116.1939 | 1.1209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5114 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98718 | 116.0098 | -1.1349 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5119 | 59.6619 | -0.9794 | -0.98566 | 115.6924 | -10.0711 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5113 | 60.5284 | 0.9794 | 0.98371 | 116.9114 | 11.0003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5119 | 6.7813 | 0.99 | 0.98527 | 116.1939 | 1.1209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5124 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98718 | 116.0098 | -1.1351 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5129 | 59.6619 | -0.9794 | -0.98566 | 115.6924 | -10.0736 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5123 | 60.5284 | 0.9794 | 0.98371 | 116.9114 | 11.0016 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5129 | 6.7813 | 0.99 | 0.98527 | 116.1939 | 1.1209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5134 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98718 | 116.0098 | -1.1352 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5139 | 59.6619 | -0.9794 | -0.98566 | 115.6924 | -10.0761 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5133 | 60.5284 | 0.9794 | 0.98371 | 116.9114 | 11.0029 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5139 | 6.7813 | 0.99 | 0.98527 | 116.1939 | 1.1209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5144 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98718 | 116.0098 | -1.1354 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5149 | 59.6619 | -0.9794 | -0.98566 | 115.6924 | -10.0786 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5144 | 60.5284 | 0.9794 | 0.98371 | 116.9114 | 11.0042 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.515 | 6.7813 | 0.99 | 0.98527 | 116.1939 | 1.1209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5154 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98718 | 116.0098 | -1.1356 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5159 | 59.6619 | -0.9794 | -0.98566 | 115.6924 | -10.081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5154 | 60.5284 | 0.9794 | 0.98371 | 116.9114 | 11.0055 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5159 | 6.7813 | 0.99 | 0.98527 | 116.1939 | 1.1209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5164 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98718 | 116.0098 | -1.1358 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5169 | 59.6619 | -0.9794 | -0.98566 | 115.6924 | -10.0835 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5163 | 60.5284 | 0.9794 | 0.98371 | 116.9114 | 11.0067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5169 | 6.7813 | 0.99 | 0.98527 | 116.1939 | 1.121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5174 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98747 | 116.016 | -1.1359 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5179 | 59.6619 | -0.9794 | -0.98566 | 115.6924 | -10.086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5173 | 60.5284 | 0.9794 | 0.98371 | 116.9114 | 11.008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5179 | 6.7813 | 0.99 | 0.98527 | 116.1939 | 1.121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5184 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98747 | 116.016 | -1.1359 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5189 | 59.6619 | -0.9794 | -0.98566 | 115.6924 | -10.0885 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5183 | 60.5341 | 0.9794 | 0.9837 | 116.9143 | 11.0091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.519 | 6.7843 | 0.99 | 0.98528 | 116.1977 | 1.121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5194 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98747 | 116.016 | -1.136 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5199 | 59.6619 | -0.9794 | -0.98566 | 115.6924 | -10.0903 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5193 | 60.5341 | 0.9794 | 0.9837 | 116.9143 | 11.0101 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5199 | 6.7843 | 0.99 | 0.98528 | 116.1977 | 1.1209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5204 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98747 | 116.016 | -1.1361 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5209 | 59.6697 | -0.9794 | -0.98545 | 115.6895 | -10.0926 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5203 | 60.5341 | 0.9794 | 0.9837 | 116.9143 | 11.0112 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5209 | 6.7843 | 0.99 | 0.98528 | 116.1977 | 1.1209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5214 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98747 | 116.016 | -1.1362 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5219 | 59.6697 | -0.9794 | -0.98545 | 115.6895 | -10.095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5213 | 60.5341 | 0.9794 | 0.9837 | 116.9143 | 11.0122 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5219 | 6.7843 | 0.99 | 0.98528 | 116.1977 | 1.1209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5224 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98747 | 116.016 | -1.1362 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5229 | 59.6697 | -0.9794 | -0.98545 | 115.6895 | -10.0973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5223 | 60.5341 | 0.9794 | 0.9837 | 116.9143 | 11.0132 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5229 | 6.7843 | 0.99 | 0.98528 | 116.1977 | 1.1208 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5234 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98747 | 116.016 | -1.1363 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5239 | 59.6697 | -0.9794 | -0.98545 | 115.6895 | -10.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5233 | 60.5341 | 0.9794 | 0.9837 | 116.9143 | 11.0143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5239 | 6.7843 | 0.99 | 0.98528 | 116.1977 | 1.1208 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5244 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98747 | 116.016 | -1.1364 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5249 | 59.6697 | -0.9794 | -0.98545 | 115.6895 | -10.102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5243 | 60.5341 | 0.9794 | 0.9837 | 116.9143 | 11.0153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5249 | 6.7843 | 0.99 | 0.98528 | 116.1977 | 1.1207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5254 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98747 | 116.016 | -1.1365 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5259 | 59.6697 | -0.9794 | -0.98545 | 115.6895 | -10.1044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5253 | 60.5341 | 0.9794 | 0.9837 | 116.9143 | 11.0164 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5259 | 6.7843 | 0.99 | 0.98528 | 116.1977 | 1.1207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5264 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98786 | 116.0069 | -1.1364 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5269 | 59.6697 | -0.9794 | -0.98545 | 115.6895 | -10.1067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5263 | 60.522 | 0.9794 | 0.98374 | 116.9139 | 11.0173 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5269 | 6.7843 | 0.99 | 0.98528 | 116.1977 | 1.1207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5274 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98786 | 116.0069 | -1.1363 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5279 | 59.6697 | -0.9794 | -0.98545 | 115.6895 | -10.1091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5273 | 60.522 | 0.9794 | 0.98374 | 116.9139 | 11.0184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.528 | 6.7874 | 0.99 | 0.98536 | 116.1863 | 1.1206 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5284 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98786 | 116.0069 | -1.1362 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5289 | 59.6777 | -0.9794 | -0.98563 | 115.7071 | -10.1105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5284 | 60.522 | 0.9794 | 0.98374 | 116.9139 | 11.0195 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5289 | 6.7874 | 0.99 | 0.98536 | 116.1863 | 1.1205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5294 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98786 | 116.0069 | -1.1361 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5299 | 59.6777 | -0.9794 | -0.98563 | 115.7071 | -10.112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5294 | 60.522 | 0.9794 | 0.98374 | 116.9139 | 11.0205 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5299 | 6.7874 | 0.99 | 0.98536 | 116.1863 | 1.1205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5304 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98786 | 116.0069 | -1.136 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5309 | 59.6777 | -0.9794 | -0.98563 | 115.7071 | -10.1135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5303 | 60.522 | 0.9794 | 0.98374 | 116.9139 | 11.0216 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5309 | 6.7874 | 0.99 | 0.98536 | 116.1863 | 1.1204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5314 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98786 | 116.0069 | -1.1359 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5319 | 59.6777 | -0.9794 | -0.98563 | 115.7071 | -10.1149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5313 | 60.522 | 0.9794 | 0.98374 | 116.9139 | 11.0227 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.532 | 6.7874 | 0.99 | 0.98536 | 116.1863 | 1.1204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5324 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98786 | 116.0069 | -1.1359 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5329 | 59.6777 | -0.9794 | -0.98563 | 115.7071 | -10.1164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5323 | 60.522 | 0.9794 | 0.98374 | 116.9139 | 11.0238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5329 | 6.7874 | 0.99 | 0.98536 | 116.1863 | 1.1203 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5334 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98786 | 116.0069 | -1.1358 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5339 | 59.6777 | -0.9794 | -0.98563 | 115.7071 | -10.1179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5333 | 60.522 | 0.9794 | 0.98374 | 116.9139 | 11.0249 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5339 | 6.7874 | 0.99 | 0.98536 | 116.1863 | 1.1202 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5344 | 6.7558 | -0.9893 | -0.98797 | 116.0084 | -1.1357 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5349 | 59.6777 | -0.9794 | -0.98563 | 115.7071 | -10.1194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5343 | 60.522 | 0.9794 | 0.98374 | 116.9139 | 11.026 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5349 | 6.7874 | 0.99 | 0.98536 | 116.1863 | 1.1202 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5354 | 6.7558 | -0.9893 | -0.98797 | 116.0084 | -1.1357 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5359 | 59.6777 | -0.9794 | -0.98563 | 115.7071 | -10.1208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5353 | 60.5276 | 0.9794 | 0.9837 | 116.9198 | 11.0272 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5359 | 6.7863 | 0.99 | 0.98546 | 116.1876 | 1.1201 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5364 | 6.7558 | -0.9893 | -0.98797 | 116.0084 | -1.1356 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5369 | 59.6823 | -0.9794 | -0.98529 | 115.7054 | -10.1233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5363 | 60.5276 | 0.9794 | 0.9837 | 116.9198 | 11.0285 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5369 | 6.7863 | 0.99 | 0.98546 | 116.1876 | 1.1201 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5374 | 6.7558 | -0.9893 | -0.98797 | 116.0084 | -1.1356 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5379 | 59.6823 | -0.9794 | -0.98529 | 115.7054 | -10.1257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5373 | 60.5276 | 0.9794 | 0.9837 | 116.9198 | 11.0297 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5379 | 6.7863 | 0.99 | 0.98546 | 116.1876 | 1.12 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5384 | 6.7558 | -0.9893 | -0.98797 | 116.0084 | -1.1355 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5389 | 59.6823 | -0.9794 | -0.98529 | 115.7054 | -10.1282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5383 | 60.5276 | 0.9794 | 0.9837 | 116.9198 | 11.0309 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5389 | 6.7863 | 0.99 | 0.98546 | 116.1876 | 1.12 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5394 | 6.7558 | -0.9893 | -0.98797 | 116.0084 | -1.1355 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5399 | 59.6823 | -0.9794 | -0.98529 | 115.7054 | -10.1306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5393 | 60.5276 | 0.9794 | 0.9837 | 116.9198 | 11.0322 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5399 | 6.7863 | 0.99 | 0.98546 | 116.1876 | 1.1199 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5404 | 6.7558 | -0.9893 | -0.98797 | 116.0084 | -1.1354 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5409 | 59.6823 | -0.9794 | -0.98529 | 115.7054 | -10.133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5403 | 60.5276 | 0.9794 | 0.9837 | 116.9198 | 11.0334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.541 | 6.7863 | 0.99 | 0.98546 | 116.1876 | 1.1199 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5414 | 6.7558 | -0.9893 | -0.98797 | 116.0084 | -1.1354 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5419 | 59.6823 | -0.9794 | -0.98529 | 115.7054 | -10.1355 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5413 | 60.5276 | 0.9794 | 0.9837 | 116.9198 | 11.0346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5419 | 6.7863 | 0.99 | 0.98546 | 116.1876 | 1.1198 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5424 | 6.7637 | -0.9893 | -0.9879 | 116.018 | -1.1354 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5429 | 59.6823 | -0.9794 | -0.98529 | 115.7054 | -10.1379 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5424 | 60.5276 | 0.9794 | 0.9837 | 116.9198 | 11.0359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5429 | 6.7863 | 0.99 | 0.98546 | 116.1876 | 1.1198 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5434 | 6.7637 | -0.9893 | -0.9879 | 116.018 | -1.1355 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5439 | 59.6823 | -0.9794 | -0.98529 | 115.7054 | -10.1404 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5434 | 60.5507 | 0.9794 | 0.98379 | 116.9066 | 11.0368 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5439 | 6.788 | 0.99 | 0.98535 | 116.1672 | 1.1197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5444 | 6.7637 | -0.9893 | -0.9879 | 116.018 | -1.1356 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5449 | 59.6823 | -0.9794 | -0.98529 | 115.7054 | -10.1425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5443 | 60.5507 | 0.9794 | 0.98379 | 116.9066 | 11.0377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.545 | 6.788 | 0.99 | 0.98535 | 116.1672 | 1.1197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5454 | 6.7637 | -0.9893 | -0.9879 | 116.018 | -1.1357 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5459 | 59.718 | -0.9794 | -0.98519 | 115.7322 | -10.1449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5453 | 60.5507 | 0.9794 | 0.98379 | 116.9066 | 11.0386 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5459 | 6.788 | 0.99 | 0.98535 | 116.1672 | 1.1196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5464 | 6.7637 | -0.9893 | -0.9879 | 116.018 | -1.1357 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5469 | 59.718 | -0.9794 | -0.98519 | 115.7322 | -10.1473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5463 | 60.5507 | 0.9794 | 0.98379 | 116.9066 | 11.0395 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5469 | 6.788 | 0.99 | 0.98535 | 116.1672 | 1.1196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5474 | 6.7637 | -0.9893 | -0.9879 | 116.018 | -1.1358 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5479 | 59.718 | -0.9794 | -0.98519 | 115.7322 | -10.1497 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5473 | 60.5507 | 0.9794 | 0.98379 | 116.9066 | 11.0405 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5479 | 6.788 | 0.99 | 0.98535 | 116.1672 | 1.1195 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5484 | 6.7637 | -0.9893 | -0.9879 | 116.018 | -1.1359 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5489 | 59.718 | -0.9794 | -0.98519 | 115.7322 | -10.1521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5483 | 60.5507 | 0.9794 | 0.98379 | 116.9066 | 11.0414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.549 | 6.788 | 0.99 | 0.98535 | 116.1672 | 1.1195 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5494 | 6.7637 | -0.9893 | -0.9879 | 116.018 | -1.136 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5499 | 59.718 | -0.9794 | -0.98519 | 115.7322 | -10.1545 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5493 | 60.5507 | 0.9794 | 0.98379 | 116.9066 | 11.0423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5499 | 6.788 | 0.99 | 0.98535 | 116.1672 | 1.1194 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5504 | 6.7637 | -0.9893 | -0.9879 | 116.018 | -1.1361 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5509 | 59.718 | -0.9794 | -0.98519 | 115.7322 | -10.1569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5503 | 60.5507 | 0.9794 | 0.98379 | 116.9066 | 11.0432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5509 | 6.788 | 0.99 | 0.98535 | 116.1672 | 1.1193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5514 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98758 | 116.016 | -1.1362 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5519 | 59.718 | -0.9794 | -0.98519 | 115.7322 | -10.1594 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5513 | 60.5554 | 0.9794 | 0.98374 | 116.9018 | 11.0442 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5519 | 6.788 | 0.99 | 0.98535 | 116.1672 | 1.1193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5524 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98758 | 116.016 | -1.1364 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5529 | 59.718 | -0.9794 | -0.98519 | 115.7322 | -10.1618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5523 | 60.5554 | 0.9794 | 0.98374 | 116.9018 | 11.045 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5529 | 6.7904 | 0.99 | 0.9853 | 116.1766 | 1.1192 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5534 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98758 | 116.016 | -1.1365 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5539 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98532 | 115.7309 | -10.1638 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5533 | 60.5554 | 0.9794 | 0.98374 | 116.9018 | 11.0458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.554 | 6.7904 | 0.99 | 0.9853 | 116.1766 | 1.1192 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5544 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98758 | 116.016 | -1.1367 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5549 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98532 | 115.7309 | -10.1659 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5543 | 60.5554 | 0.9794 | 0.98374 | 116.9018 | 11.0466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5549 | 6.7904 | 0.99 | 0.9853 | 116.1766 | 1.1191 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5554 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98758 | 116.016 | -1.1368 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5559 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98532 | 115.7309 | -10.168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5553 | 60.5554 | 0.9794 | 0.98374 | 116.9018 | 11.0475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5559 | 6.7904 | 0.99 | 0.9853 | 116.1766 | 1.119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5564 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98758 | 116.016 | -1.137 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5569 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98532 | 115.7309 | -10.1701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5564 | 60.5554 | 0.9794 | 0.98374 | 116.9018 | 11.0483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5569 | 6.7904 | 0.99 | 0.9853 | 116.1766 | 1.119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5574 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98758 | 116.016 | -1.1371 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5579 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98532 | 115.7309 | -10.1721 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5574 | 60.5554 | 0.9794 | 0.98374 | 116.9018 | 11.0491 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.558 | 6.7904 | 0.99 | 0.9853 | 116.1766 | 1.1189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5584 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98758 | 116.016 | -1.1373 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5589 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98532 | 115.7309 | -10.1742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5583 | 60.5554 | 0.9794 | 0.98374 | 116.9018 | 11.0499 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5589 | 6.7904 | 0.99 | 0.9853 | 116.1766 | 1.1189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5594 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98778 | 116.005 | -1.1373 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5599 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98532 | 115.7309 | -10.1763 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5593 | 60.5554 | 0.9794 | 0.98374 | 116.9018 | 11.0507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5599 | 6.7904 | 0.99 | 0.9853 | 116.1766 | 1.1188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5604 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98778 | 116.005 | -1.1372 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5609 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98532 | 115.7309 | -10.1784 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5603 | 60.5764 | 0.9794 | 0.98369 | 116.9236 | 11.0514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5609 | 6.7849 | 0.99 | 0.98518 | 116.1933 | 1.1188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5614 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98778 | 116.005 | -1.1372 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5619 | 59.7471 | -0.9794 | -0.98514 | 115.7172 | -10.1809 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5613 | 60.5764 | 0.9794 | 0.98369 | 116.9236 | 11.0521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.562 | 6.7849 | 0.99 | 0.98518 | 116.1933 | 1.1188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5624 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98778 | 116.005 | -1.1372 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5629 | 59.7471 | -0.9794 | -0.98514 | 115.7172 | -10.1834 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5623 | 60.5764 | 0.9794 | 0.98369 | 116.9236 | 11.0528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5629 | 6.7849 | 0.99 | 0.98518 | 116.1933 | 1.1188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5634 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98778 | 116.005 | -1.1372 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5639 | 59.7471 | -0.9794 | -0.98514 | 115.7172 | -10.1859 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5633 | 60.5764 | 0.9794 | 0.98369 | 116.9236 | 11.0535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5639 | 6.7849 | 0.99 | 0.98518 | 116.1933 | 1.1188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5644 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98778 | 116.005 | -1.1371 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5649 | 59.7471 | -0.9794 | -0.98514 | 115.7172 | -10.1885 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5643 | 60.5764 | 0.9794 | 0.98369 | 116.9236 | 11.0541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5649 | 6.7849 | 0.99 | 0.98518 | 116.1933 | 1.1188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5654 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98778 | 116.005 | -1.1371 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5659 | 59.7471 | -0.9794 | -0.98514 | 115.7172 | -10.191 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5653 | 60.5764 | 0.9794 | 0.98369 | 116.9236 | 11.0548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5659 | 6.7849 | 0.99 | 0.98518 | 116.1933 | 1.1188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5664 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98778 | 116.005 | -1.1371 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5669 | 59.7471 | -0.9794 | -0.98514 | 115.7172 | -10.1935 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5663 | 60.5764 | 0.9794 | 0.98369 | 116.9236 | 11.0555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.567 | 6.7849 | 0.99 | 0.98518 | 116.1933 | 1.1188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5674 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0128 | -1.137 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5679 | 59.7471 | -0.9794 | -0.98514 | 115.7172 | -10.1961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5673 | 60.5764 | 0.9794 | 0.98369 | 116.9236 | 11.0562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5679 | 6.7849 | 0.99 | 0.98518 | 116.1933 | 1.1188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5684 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0128 | -1.1368 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5689 | 59.7471 | -0.9794 | -0.98514 | 115.7172 | -10.1986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5683 | 60.5716 | 0.9794 | 0.98364 | 116.9099 | 11.0568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5689 | 6.7796 | 0.99 | 0.98523 | 116.1941 | 1.1188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5694 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0128 | -1.1367 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5699 | 59.7471 | -0.9794 | -0.98514 | 115.7172 | -10.2014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5693 | 60.5716 | 0.9794 | 0.98364 | 116.9099 | 11.0574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5699 | 6.7796 | 0.99 | 0.98523 | 116.1941 | 1.1188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5704 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0128 | -1.1366 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5709 | 59.7734 | -0.9794 | -0.98532 | 115.7115 | -10.2038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5704 | 60.5716 | 0.9794 | 0.98364 | 116.9099 | 11.058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.571 | 6.7796 | 0.99 | 0.98523 | 116.1941 | 1.1189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5714 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0128 | -1.1365 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5719 | 59.7734 | -0.9794 | -0.98532 | 115.7115 | -10.2062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5714 | 60.5716 | 0.9794 | 0.98364 | 116.9099 | 11.0586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5719 | 6.7796 | 0.99 | 0.98523 | 116.1941 | 1.1189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5724 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0128 | -1.1363 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5729 | 59.7734 | -0.9794 | -0.98532 | 115.7115 | -10.2086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5723 | 60.5716 | 0.9794 | 0.98364 | 116.9099 | 11.0592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5729 | 6.7796 | 0.99 | 0.98523 | 116.1941 | 1.1189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5734 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0128 | -1.1362 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5739 | 59.7734 | -0.9794 | -0.98532 | 115.7115 | -10.211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5733 | 60.5716 | 0.9794 | 0.98364 | 116.9099 | 11.0598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5739 | 6.7796 | 0.99 | 0.98523 | 116.1941 | 1.1189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5744 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0128 | -1.1361 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5749 | 59.7734 | -0.9794 | -0.98532 | 115.7115 | -10.2134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5743 | 60.5716 | 0.9794 | 0.98364 | 116.9099 | 11.0604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.575 | 6.7796 | 0.99 | 0.98523 | 116.1941 | 1.1189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5754 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0128 | -1.1359 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5759 | 59.7734 | -0.9794 | -0.98532 | 115.7115 | -10.2158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5753 | 60.5716 | 0.9794 | 0.98364 | 116.9099 | 11.061 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5759 | 6.7796 | 0.99 | 0.98523 | 116.1941 | 1.1189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5764 | 6.7516 | -0.9893 | -0.988 | 116.0068 | -1.1358 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5769 | 59.7734 | -0.9794 | -0.98532 | 115.7115 | -10.2182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5763 | 60.5524 | 0.9794 | 0.98352 | 116.9165 | 11.0618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5769 | 6.7796 | 0.99 | 0.98523 | 116.1941 | 1.1189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5774 | 6.7516 | -0.9893 | -0.988 | 116.0068 | -1.1356 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5779 | 59.7734 | -0.9794 | -0.98532 | 115.7115 | -10.2206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5773 | 60.5524 | 0.9794 | 0.98352 | 116.9165 | 11.0624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5779 | 6.7798 | 0.99 | 0.98522 | 116.2045 | 1.1189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5784 | 6.7516 | -0.9893 | -0.988 | 116.0068 | -1.1355 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5789 | 59.7672 | -0.9794 | -0.98535 | 115.698 | -10.2231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5783 | 60.5524 | 0.9794 | 0.98352 | 116.9165 | 11.0629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5789 | 6.7798 | 0.99 | 0.98522 | 116.2045 | 1.119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5794 | 6.7516 | -0.9893 | -0.988 | 116.0068 | -1.1354 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5799 | 59.7672 | -0.9794 | -0.98535 | 115.698 | -10.2255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5793 | 60.5524 | 0.9794 | 0.98352 | 116.9165 | 11.0635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5799 | 6.7798 | 0.99 | 0.98522 | 116.2045 | 1.119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5804 | 6.7516 | -0.9893 | -0.988 | 116.0068 | -1.1352 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5809 | 59.7672 | -0.9794 | -0.98535 | 115.698 | -10.228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5803 | 60.5524 | 0.9794 | 0.98352 | 116.9165 | 11.064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5809 | 6.7798 | 0.99 | 0.98522 | 116.2045 | 1.119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5814 | 6.7516 | -0.9893 | -0.988 | 116.0068 | -1.1351 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5819 | 59.7672 | -0.9794 | -0.98535 | 115.698 | -10.2305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5813 | 60.5524 | 0.9794 | 0.98352 | 116.9165 | 11.0646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5819 | 6.7798 | 0.99 | 0.98522 | 116.2045 | 1.119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5824 | 6.7516 | -0.9893 | -0.988 | 116.0068 | -1.1349 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5829 | 59.7672 | -0.9794 | -0.98535 | 115.698 | -10.2329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5823 | 60.5524 | 0.9794 | 0.98352 | 116.9165 | 11.0652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5829 | 6.7798 | 0.99 | 0.98522 | 116.2045 | 1.119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5834 | 6.7516 | -0.9893 | -0.988 | 116.0068 | -1.1348 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5839 | 59.7672 | -0.9794 | -0.98535 | 115.698 | -10.2354 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5833 | 60.5524 | 0.9794 | 0.98352 | 116.9165 | 11.0657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.584 | 6.7798 | 0.99 | 0.98522 | 116.2045 | 1.119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5844 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98815 | 116.0118 | -1.1346 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5849 | 59.7672 | -0.9794 | -0.98535 | 115.698 | -10.2379 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5844 | 60.5524 | 0.9794 | 0.98352 | 116.9165 | 11.0663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5849 | 6.7798 | 0.99 | 0.98522 | 116.2045 | 1.1191 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5854 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98815 | 116.0118 | -1.1345 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5859 | 59.7672 | -0.9794 | -0.98535 | 115.698 | -10.2403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5854 | 60.5348 | 0.9794 | 0.98347 | 116.9186 | 11.067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5859 | 6.7874 | 0.99 | 0.98512 | 116.2052 | 1.1191 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5864 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98815 | 116.0118 | -1.1343 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5869 | 59.7331 | -0.9794 | -0.98526 | 115.6776 | -10.2425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5863 | 60.5348 | 0.9794 | 0.98347 | 116.9186 | 11.0678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5869 | 6.7874 | 0.99 | 0.98512 | 116.2052 | 1.1192 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5874 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98815 | 116.0118 | -1.1342 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5879 | 59.7331 | -0.9794 | -0.98526 | 115.6776 | -10.2447 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5873 | 60.5348 | 0.9794 | 0.98347 | 116.9186 | 11.0686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.588 | 6.7874 | 0.99 | 0.98512 | 116.2052 | 1.1193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5884 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98815 | 116.0118 | -1.134 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5889 | 59.7331 | -0.9794 | -0.98526 | 115.6776 | -10.2469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5883 | 60.5348 | 0.9794 | 0.98347 | 116.9186 | 11.0693 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5889 | 6.7874 | 0.99 | 0.98512 | 116.2052 | 1.1193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5894 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98815 | 116.0118 | -1.1339 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5899 | 59.7331 | -0.9794 | -0.98526 | 115.6776 | -10.2491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5893 | 60.5348 | 0.9794 | 0.98347 | 116.9186 | 11.0701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5899 | 6.7874 | 0.99 | 0.98512 | 116.2052 | 1.1194 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5904 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98815 | 116.0118 | -1.1337 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5909 | 59.7331 | -0.9794 | -0.98526 | 115.6776 | -10.2513 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5903 | 60.5348 | 0.9794 | 0.98347 | 116.9186 | 11.0709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5909 | 6.7874 | 0.99 | 0.98512 | 116.2052 | 1.1195 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5914 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98815 | 116.0118 | -1.1336 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5919 | 59.7331 | -0.9794 | -0.98526 | 115.6776 | -10.2535 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5913 | 60.5348 | 0.9794 | 0.98347 | 116.9186 | 11.0716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5919 | 6.7874 | 0.99 | 0.98512 | 116.2052 | 1.1195 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5924 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0143 | -1.1336 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5929 | 59.7331 | -0.9794 | -0.98526 | 115.6776 | -10.2557 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5923 | 60.5348 | 0.9794 | 0.98347 | 116.9186 | 11.0724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5929 | 6.7874 | 0.99 | 0.98512 | 116.2052 | 1.1196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5934 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0143 | -1.1336 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5939 | 59.7331 | -0.9794 | -0.98526 | 115.6776 | -10.2578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5933 | 60.5168 | 0.9794 | 0.98351 | 116.9208 | 11.0732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5939 | 6.796 | 0.99 | 0.98529 | 116.2075 | 1.1196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5944 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0143 | -1.1336 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5949 | 59.7331 | -0.9794 | -0.98526 | 115.6776 | -10.26 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5943 | 60.5168 | 0.9794 | 0.98351 | 116.9208 | 11.0741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5949 | 6.796 | 0.99 | 0.98529 | 116.2075 | 1.1196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5954 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0143 | -1.1336 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5959 | 59.7415 | -0.9794 | -0.98512 | 115.6642 | -10.2624 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5953 | 60.5168 | 0.9794 | 0.98351 | 116.9208 | 11.0749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5959 | 6.796 | 0.99 | 0.98529 | 116.2075 | 1.1197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5964 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0143 | -1.1335 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5969 | 59.7415 | -0.9794 | -0.98512 | 115.6642 | -10.2648 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5963 | 60.5168 | 0.9794 | 0.98351 | 116.9208 | 11.0757 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.597 | 6.796 | 0.99 | 0.98529 | 116.2075 | 1.1197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5974 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0143 | -1.1335 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5979 | 59.7415 | -0.9794 | -0.98512 | 115.6642 | -10.2672 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5973 | 60.5168 | 0.9794 | 0.98351 | 116.9208 | 11.0766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5979 | 6.796 | 0.99 | 0.98529 | 116.2075 | 1.1197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5984 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0143 | -1.1335 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5989 | 59.7415 | -0.9794 | -0.98512 | 115.6642 | -10.2696 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5984 | 60.5168 | 0.9794 | 0.98351 | 116.9208 | 11.0774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5989 | 6.796 | 0.99 | 0.98529 | 116.2075 | 1.1197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.5994 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0143 | -1.1335 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.5999 | 59.7415 | -0.9794 | -0.98512 | 115.6642 | -10.272 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.5993 | 60.5168 | 0.9794 | 0.98351 | 116.9208 | 11.0782 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.5999 | 6.796 | 0.99 | 0.98529 | 116.2075 | 1.1197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6004 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0143 | -1.1335 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6009 | 59.7415 | -0.9794 | -0.98512 | 115.6642 | -10.2744 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6003 | 60.5168 | 0.9794 | 0.98351 | 116.9208 | 11.079 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.601 | 6.796 | 0.99 | 0.98529 | 116.2075 | 1.1197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6014 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0064 | -1.1335 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6019 | 59.7415 | -0.9794 | -0.98512 | 115.6642 | -10.2768 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6013 | 60.5367 | 0.9794 | 0.98352 | 116.9173 | 11.0799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6019 | 6.796 | 0.99 | 0.98529 | 116.2075 | 1.1198 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6024 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0064 | -1.1335 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6029 | 59.7415 | -0.9794 | -0.98512 | 115.6642 | -10.2792 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6023 | 60.5367 | 0.9794 | 0.98352 | 116.9173 | 11.0806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6029 | 6.8024 | 0.99 | 0.98545 | 116.2194 | 1.1197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6034 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0064 | -1.1334 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6039 | 59.7429 | -0.9794 | -0.98505 | 115.6995 | -10.2812 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6033 | 60.5367 | 0.9794 | 0.98352 | 116.9173 | 11.0814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6039 | 6.8024 | 0.99 | 0.98545 | 116.2194 | 1.1196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6044 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0064 | -1.1334 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6049 | 59.7429 | -0.9794 | -0.98505 | 115.6995 | -10.2832 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6043 | 60.5367 | 0.9794 | 0.98352 | 116.9173 | 11.0822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6049 | 6.8024 | 0.99 | 0.98545 | 116.2194 | 1.1196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6054 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0064 | -1.1334 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6059 | 59.7429 | -0.9794 | -0.98505 | 115.6995 | -10.2852 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6053 | 60.5367 | 0.9794 | 0.98352 | 116.9173 | 11.0829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6059 | 6.8024 | 0.99 | 0.98545 | 116.2194 | 1.1195 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6064 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0064 | -1.1334 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6069 | 59.7429 | -0.9794 | -0.98505 | 115.6995 | -10.2872 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6063 | 60.5367 | 0.9794 | 0.98352 | 116.9173 | 11.0837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6069 | 6.8024 | 0.99 | 0.98545 | 116.2194 | 1.1194 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6074 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0064 | -1.1334 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6079 | 59.7429 | -0.9794 | -0.98505 | 115.6995 | -10.2892 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6073 | 60.5367 | 0.9794 | 0.98352 | 116.9173 | 11.0844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6079 | 6.8024 | 0.99 | 0.98545 | 116.2194 | 1.1194 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6084 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98792 | 116.0064 | -1.1333 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6089 | 59.7429 | -0.9794 | -0.98505 | 115.6995 | -10.2912 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6083 | 60.5367 | 0.9794 | 0.98352 | 116.9173 | 11.0852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6089 | 6.8024 | 0.99 | 0.98545 | 116.2194 | 1.1193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6094 | 6.7564 | -0.9893 | -0.98835 | 116.01 | -1.1332 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6099 | 59.7429 | -0.9794 | -0.98505 | 115.6995 | -10.2931 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6093 | 60.5367 | 0.9794 | 0.98352 | 116.9173 | 11.086 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.61 | 6.8024 | 0.99 | 0.98545 | 116.2194 | 1.1192 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6104 | 6.7564 | -0.9893 | -0.98835 | 116.01 | -1.1331 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6109 | 59.7429 | -0.9794 | -0.98505 | 115.6995 | -10.2951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6103 | 60.5352 | 0.9794 | 0.98342 | 116.9137 | 11.0867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6109 | 6.7947 | 0.99 | 0.98548 | 116.2053 | 1.1192 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6114 | 6.7564 | -0.9893 | -0.98835 | 116.01 | -1.1329 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6119 | 59.7343 | -0.9794 | -0.98527 | 115.7289 | -10.2963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6114 | 60.5352 | 0.9794 | 0.98342 | 116.9137 | 11.0874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6119 | 6.7947 | 0.99 | 0.98548 | 116.2053 | 1.1191 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6124 | 6.7564 | -0.9893 | -0.98835 | 116.01 | -1.1328 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6129 | 59.7343 | -0.9794 | -0.98527 | 115.7289 | -10.2974 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6124 | 60.5352 | 0.9794 | 0.98342 | 116.9137 | 11.0881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6129 | 6.7947 | 0.99 | 0.98548 | 116.2053 | 1.119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6134 | 6.7564 | -0.9893 | -0.98835 | 116.01 | -1.1326 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6139 | 59.7343 | -0.9794 | -0.98527 | 115.7289 | -10.2985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6133 | 60.5352 | 0.9794 | 0.98342 | 116.9137 | 11.0888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.614 | 6.7947 | 0.99 | 0.98548 | 116.2053 | 1.1189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6144 | 6.7564 | -0.9893 | -0.98835 | 116.01 | -1.1325 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6149 | 59.7343 | -0.9794 | -0.98527 | 115.7289 | -10.2996 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6143 | 60.5352 | 0.9794 | 0.98342 | 116.9137 | 11.0894 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6149 | 6.7947 | 0.99 | 0.98548 | 116.2053 | 1.1189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6154 | 6.7564 | -0.9893 | -0.98835 | 116.01 | -1.1323 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6159 | 59.7343 | -0.9794 | -0.98527 | 115.7289 | -10.3007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6153 | 60.5352 | 0.9794 | 0.98342 | 116.9137 | 11.0901 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6159 | 6.7947 | 0.99 | 0.98548 | 116.2053 | 1.1188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6164 | 6.7564 | -0.9893 | -0.98835 | 116.01 | -1.1322 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6169 | 59.7343 | -0.9794 | -0.98527 | 115.7289 | -10.3018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6163 | 60.5352 | 0.9794 | 0.98342 | 116.9137 | 11.0908 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6169 | 6.7947 | 0.99 | 0.98548 | 116.2053 | 1.1187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6174 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98825 | 116.002 | -1.1321 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6179 | 59.7343 | -0.9794 | -0.98527 | 115.7289 | -10.303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6173 | 60.5352 | 0.9794 | 0.98342 | 116.9137 | 11.0915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.618 | 6.7947 | 0.99 | 0.98548 | 116.2053 | 1.1187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6184 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98825 | 116.002 | -1.132 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6189 | 59.7343 | -0.9794 | -0.98527 | 115.7289 | -10.3041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6183 | 60.4907 | 0.9794 | 0.9834 | 116.9101 | 11.0922 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6189 | 6.7818 | 0.99 | 0.98536 | 116.1999 | 1.1186 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6194 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98825 | 116.002 | -1.1319 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6199 | 59.7343 | -0.9794 | -0.98527 | 115.7289 | -10.3053 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6193 | 60.4907 | 0.9794 | 0.9834 | 116.9101 | 11.0928 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6199 | 6.7818 | 0.99 | 0.98536 | 116.1999 | 1.1186 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6204 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98825 | 116.002 | -1.1318 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6209 | 59.7293 | -0.9794 | -0.98503 | 115.7267 | -10.3071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6203 | 60.4907 | 0.9794 | 0.9834 | 116.9101 | 11.0934 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6209 | 6.7818 | 0.99 | 0.98536 | 116.1999 | 1.1185 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6214 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98825 | 116.002 | -1.1317 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6219 | 59.7293 | -0.9794 | -0.98503 | 115.7267 | -10.3089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6213 | 60.4907 | 0.9794 | 0.9834 | 116.9101 | 11.0941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6219 | 6.7818 | 0.99 | 0.98536 | 116.1999 | 1.1185 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6224 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98825 | 116.002 | -1.1316 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6229 | 59.7293 | -0.9794 | -0.98503 | 115.7267 | -10.3108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6223 | 60.4907 | 0.9794 | 0.9834 | 116.9101 | 11.0947 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.623 | 6.7818 | 0.99 | 0.98536 | 116.1999 | 1.1184 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6234 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98825 | 116.002 | -1.1314 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6239 | 59.7293 | -0.9794 | -0.98503 | 115.7267 | -10.3126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6233 | 60.4907 | 0.9794 | 0.9834 | 116.9101 | 11.0953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6239 | 6.7818 | 0.99 | 0.98536 | 116.1999 | 1.1184 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6244 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98825 | 116.002 | -1.1313 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6249 | 59.7293 | -0.9794 | -0.98503 | 115.7267 | -10.3144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6243 | 60.4907 | 0.9794 | 0.9834 | 116.9101 | 11.0959 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6249 | 6.7818 | 0.99 | 0.98536 | 116.1999 | 1.1183 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6254 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98825 | 116.002 | -1.1312 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6259 | 59.7293 | -0.9794 | -0.98503 | 115.7267 | -10.3162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6254 | 60.4907 | 0.9794 | 0.9834 | 116.9101 | 11.0966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6259 | 6.7818 | 0.99 | 0.98536 | 116.1999 | 1.1182 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6264 | 6.7405 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9938 | -1.1312 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6269 | 59.7293 | -0.9794 | -0.98503 | 115.7267 | -10.318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6264 | 60.4709 | 0.9794 | 0.98335 | 116.9113 | 11.0971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.627 | 6.7818 | 0.99 | 0.98536 | 116.1999 | 1.1182 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6274 | 6.7405 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9938 | -1.1311 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6279 | 59.7293 | -0.9794 | -0.98503 | 115.7267 | -10.3198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6273 | 60.4709 | 0.9794 | 0.98335 | 116.9113 | 11.0976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6279 | 6.7857 | 0.99 | 0.98531 | 116.2051 | 1.1181 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6284 | 6.7405 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9938 | -1.131 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6289 | 59.7187 | -0.9794 | -0.9849 | 115.7231 | -10.3215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6283 | 60.4709 | 0.9794 | 0.98335 | 116.9113 | 11.0981 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6289 | 6.7857 | 0.99 | 0.98531 | 116.2051 | 1.1181 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6294 | 6.7405 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9938 | -1.131 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6299 | 59.7187 | -0.9794 | -0.9849 | 115.7231 | -10.3233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6293 | 60.4709 | 0.9794 | 0.98335 | 116.9113 | 11.0987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6299 | 6.7857 | 0.99 | 0.98531 | 116.2051 | 1.118 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6304 | 6.7405 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9938 | -1.1309 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6309 | 59.7187 | -0.9794 | -0.9849 | 115.7231 | -10.325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6303 | 60.4709 | 0.9794 | 0.98335 | 116.9113 | 11.0992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.631 | 6.7857 | 0.99 | 0.98531 | 116.2051 | 1.118 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6314 | 6.7405 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9938 | -1.1308 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6319 | 59.7187 | -0.9794 | -0.9849 | 115.7231 | -10.3268 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6313 | 60.4709 | 0.9794 | 0.98335 | 116.9113 | 11.0997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6319 | 6.7857 | 0.99 | 0.98531 | 116.2051 | 1.118 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6324 | 6.7405 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9938 | -1.1307 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6329 | 59.7187 | -0.9794 | -0.9849 | 115.7231 | -10.3285 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6323 | 60.4709 | 0.9794 | 0.98335 | 116.9113 | 11.1002 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6329 | 6.7857 | 0.99 | 0.98531 | 116.2051 | 1.1179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6334 | 6.7405 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9938 | -1.1307 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6339 | 59.7187 | -0.9794 | -0.9849 | 115.7231 | -10.3303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6333 | 60.4709 | 0.9794 | 0.98335 | 116.9113 | 11.1007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6339 | 6.7857 | 0.99 | 0.98531 | 116.2051 | 1.1179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6344 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98776 | 115.9924 | -1.1307 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6349 | 59.7187 | -0.9794 | -0.9849 | 115.7231 | -10.332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6343 | 60.4709 | 0.9794 | 0.98335 | 116.9113 | 11.1013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6349 | 6.7857 | 0.99 | 0.98531 | 116.2051 | 1.1178 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6354 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98776 | 115.9924 | -1.1307 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6359 | 59.7187 | -0.9794 | -0.9849 | 115.7231 | -10.3338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6353 | 60.4747 | 0.9794 | 0.98326 | 116.924 | 11.102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6359 | 6.784 | 0.99 | 0.98547 | 116.2017 | 1.1177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6364 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98776 | 115.9924 | -1.1306 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6369 | 59.7218 | -0.9794 | -0.98496 | 115.7082 | -10.3358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6363 | 60.4747 | 0.9794 | 0.98326 | 116.924 | 11.1028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6369 | 6.784 | 0.99 | 0.98547 | 116.2017 | 1.1177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6374 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98776 | 115.9924 | -1.1306 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6379 | 59.7218 | -0.9794 | -0.98496 | 115.7082 | -10.3378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6373 | 60.4747 | 0.9794 | 0.98326 | 116.924 | 11.1036 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6379 | 6.784 | 0.99 | 0.98547 | 116.2017 | 1.1176 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6384 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98776 | 115.9924 | -1.1306 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6389 | 59.7218 | -0.9794 | -0.98496 | 115.7082 | -10.3397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6383 | 60.4747 | 0.9794 | 0.98326 | 116.924 | 11.1043 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6389 | 6.784 | 0.99 | 0.98547 | 116.2017 | 1.1176 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6394 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98776 | 115.9924 | -1.1306 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6399 | 59.7218 | -0.9794 | -0.98496 | 115.7082 | -10.3417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6394 | 60.4747 | 0.9794 | 0.98326 | 116.924 | 11.1051 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.64 | 6.784 | 0.99 | 0.98547 | 116.2017 | 1.1175 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6404 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98776 | 115.9924 | -1.1306 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6409 | 59.7218 | -0.9794 | -0.98496 | 115.7082 | -10.3437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6404 | 60.4747 | 0.9794 | 0.98326 | 116.924 | 11.1059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6409 | 6.784 | 0.99 | 0.98547 | 116.2017 | 1.1175 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6414 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98776 | 115.9924 | -1.1306 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6419 | 59.7218 | -0.9794 | -0.98496 | 115.7082 | -10.3457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6413 | 60.4747 | 0.9794 | 0.98326 | 116.924 | 11.1066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6419 | 6.784 | 0.99 | 0.98547 | 116.2017 | 1.1174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6424 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98756 | 116.0009 | -1.1307 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6429 | 59.7218 | -0.9794 | -0.98496 | 115.7082 | -10.3477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6423 | 60.4747 | 0.9794 | 0.98326 | 116.924 | 11.1074 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6429 | 6.784 | 0.99 | 0.98547 | 116.2017 | 1.1173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6434 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98756 | 116.0009 | -1.1308 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6439 | 59.7218 | -0.9794 | -0.98496 | 115.7082 | -10.3497 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6433 | 60.462 | 0.9794 | 0.98318 | 116.9225 | 11.1082 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.644 | 6.7844 | 0.99 | 0.9855 | 116.2055 | 1.1173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6444 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98756 | 116.0009 | -1.1309 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6449 | 59.7218 | -0.9794 | -0.98496 | 115.7082 | -10.3517 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6443 | 60.462 | 0.9794 | 0.98318 | 116.9225 | 11.109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6449 | 6.7844 | 0.99 | 0.9855 | 116.2055 | 1.1173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6454 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98756 | 116.0009 | -1.131 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6459 | 59.7429 | -0.9794 | -0.98488 | 115.6932 | -10.3538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6453 | 60.462 | 0.9794 | 0.98318 | 116.9225 | 11.1098 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6459 | 6.7844 | 0.99 | 0.9855 | 116.2055 | 1.1173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6464 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98756 | 116.0009 | -1.1311 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6469 | 59.7429 | -0.9794 | -0.98488 | 115.6932 | -10.3559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6463 | 60.462 | 0.9794 | 0.98318 | 116.9225 | 11.1106 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6469 | 6.7844 | 0.99 | 0.9855 | 116.2055 | 1.1172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6474 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98756 | 116.0009 | -1.1312 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6479 | 59.7429 | -0.9794 | -0.98488 | 115.6932 | -10.358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6473 | 60.462 | 0.9794 | 0.98318 | 116.9225 | 11.1114 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6479 | 6.7844 | 0.99 | 0.9855 | 116.2055 | 1.1172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6484 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98756 | 116.0009 | -1.1313 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6489 | 59.7429 | -0.9794 | -0.98488 | 115.6932 | -10.3601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6483 | 60.462 | 0.9794 | 0.98318 | 116.9225 | 11.1122 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6489 | 6.7844 | 0.99 | 0.9855 | 116.2055 | 1.1172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6494 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98756 | 116.0009 | -1.1314 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6499 | 59.7429 | -0.9794 | -0.98488 | 115.6932 | -10.3622 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6493 | 60.462 | 0.9794 | 0.98318 | 116.9225 | 11.113 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6499 | 6.7844 | 0.99 | 0.9855 | 116.2055 | 1.1171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6504 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98756 | 116.0009 | -1.1315 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6509 | 59.7429 | -0.9794 | -0.98488 | 115.6932 | -10.3642 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6503 | 60.462 | 0.9794 | 0.98318 | 116.9225 | 11.1138 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6509 | 6.7844 | 0.99 | 0.9855 | 116.2055 | 1.1171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6514 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98763 | 116.014 | -1.1315 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6519 | 59.7429 | -0.9794 | -0.98488 | 115.6932 | -10.3663 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6513 | 60.415 | 0.9794 | 0.98313 | 116.9229 | 11.1149 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6519 | 6.7844 | 0.99 | 0.9855 | 116.2055 | 1.1171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6524 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98763 | 116.014 | -1.1316 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6529 | 59.7429 | -0.9794 | -0.98488 | 115.6932 | -10.3684 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6523 | 60.415 | 0.9794 | 0.98313 | 116.9229 | 11.1159 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.653 | 6.7915 | 0.99 | 0.98542 | 116.2136 | 1.117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6534 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98763 | 116.014 | -1.1316 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6539 | 59.7279 | -0.9794 | -0.98502 | 115.6612 | -10.3705 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6534 | 60.415 | 0.9794 | 0.98313 | 116.9229 | 11.117 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6539 | 6.7915 | 0.99 | 0.98542 | 116.2136 | 1.117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6544 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98763 | 116.014 | -1.1316 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6549 | 59.7279 | -0.9794 | -0.98502 | 115.6612 | -10.3726 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6544 | 60.415 | 0.9794 | 0.98313 | 116.9229 | 11.118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6549 | 6.7915 | 0.99 | 0.98542 | 116.2136 | 1.117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6554 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98763 | 116.014 | -1.1316 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6559 | 59.7279 | -0.9794 | -0.98502 | 115.6612 | -10.3747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6553 | 60.415 | 0.9794 | 0.98313 | 116.9229 | 11.119 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6559 | 6.7915 | 0.99 | 0.98542 | 116.2136 | 1.117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6564 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98763 | 116.014 | -1.1316 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6569 | 59.7279 | -0.9794 | -0.98502 | 115.6612 | -10.3768 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6563 | 60.415 | 0.9794 | 0.98313 | 116.9229 | 11.1201 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.657 | 6.7915 | 0.99 | 0.98542 | 116.2136 | 1.117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6574 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98763 | 116.014 | -1.1316 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6579 | 59.7279 | -0.9794 | -0.98502 | 115.6612 | -10.3789 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6573 | 60.415 | 0.9794 | 0.98313 | 116.9229 | 11.1211 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6579 | 6.7915 | 0.99 | 0.98542 | 116.2136 | 1.117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6584 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98763 | 116.014 | -1.1316 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6589 | 59.7279 | -0.9794 | -0.98502 | 115.6612 | -10.381 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6583 | 60.415 | 0.9794 | 0.98313 | 116.9229 | 11.1221 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6589 | 6.7915 | 0.99 | 0.98542 | 116.2136 | 1.1169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6594 | 6.7488 | -0.9893 | -0.98804 | 116.0211 | -1.1314 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6599 | 59.7279 | -0.9794 | -0.98502 | 115.6612 | -10.3831 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6593 | 60.415 | 0.9794 | 0.98313 | 116.9229 | 11.1232 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6599 | 6.7915 | 0.99 | 0.98542 | 116.2136 | 1.1169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6604 | 6.7488 | -0.9893 | -0.98804 | 116.0211 | -1.1312 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6609 | 59.7279 | -0.9794 | -0.98502 | 115.6612 | -10.3852 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6603 | 60.4085 | 0.9794 | 0.98299 | 116.936 | 11.1247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6609 | 6.7911 | 0.99 | 0.98538 | 116.2155 | 1.1169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6614 | 6.7488 | -0.9893 | -0.98804 | 116.0211 | -1.131 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6619 | 59.706 | -0.9794 | -0.9849 | 115.6435 | -10.387 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6613 | 60.4085 | 0.9794 | 0.98299 | 116.936 | 11.1262 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6619 | 6.7911 | 0.99 | 0.98538 | 116.2155 | 1.1169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6624 | 6.7488 | -0.9893 | -0.98804 | 116.0211 | -1.1308 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6629 | 59.706 | -0.9794 | -0.9849 | 115.6435 | -10.3889 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6623 | 60.4085 | 0.9794 | 0.98299 | 116.936 | 11.1277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6629 | 6.7911 | 0.99 | 0.98538 | 116.2155 | 1.1169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6634 | 6.7488 | -0.9893 | -0.98804 | 116.0211 | -1.1306 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6639 | 59.706 | -0.9794 | -0.9849 | 115.6435 | -10.3908 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6633 | 60.4085 | 0.9794 | 0.98299 | 116.936 | 11.1292 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6639 | 6.7911 | 0.99 | 0.98538 | 116.2155 | 1.1168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6644 | 6.7488 | -0.9893 | -0.98804 | 116.0211 | -1.1304 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6649 | 59.706 | -0.9794 | -0.9849 | 115.6435 | -10.3926 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6643 | 60.4085 | 0.9794 | 0.98299 | 116.936 | 11.1307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6649 | 6.7911 | 0.99 | 0.98538 | 116.2155 | 1.1168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6654 | 6.7488 | -0.9893 | -0.98804 | 116.0211 | -1.1301 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6659 | 59.706 | -0.9794 | -0.9849 | 115.6435 | -10.3945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6653 | 60.4085 | 0.9794 | 0.98299 | 116.936 | 11.1322 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.666 | 6.7911 | 0.99 | 0.98538 | 116.2155 | 1.1168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6664 | 6.7488 | -0.9893 | -0.98804 | 116.0211 | -1.1299 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6669 | 59.706 | -0.9794 | -0.9849 | 115.6435 | -10.3964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6663 | 60.4085 | 0.9794 | 0.98299 | 116.936 | 11.1336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6669 | 6.7911 | 0.99 | 0.98538 | 116.2155 | 1.1168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6674 | 6.7376 | -0.9893 | -0.98796 | 116.0181 | -1.1298 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6679 | 59.706 | -0.9794 | -0.9849 | 115.6435 | -10.3982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6674 | 60.4085 | 0.9794 | 0.98299 | 116.936 | 11.1351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6679 | 6.7911 | 0.99 | 0.98538 | 116.2155 | 1.1168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6684 | 6.7376 | -0.9893 | -0.98796 | 116.0181 | -1.1296 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6689 | 59.706 | -0.9794 | -0.9849 | 115.6435 | -10.4001 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6684 | 60.4064 | 0.9794 | 0.98291 | 116.9356 | 11.1368 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6689 | 6.7924 | 0.99 | 0.98547 | 116.2067 | 1.1167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6694 | 6.7376 | -0.9893 | -0.98796 | 116.0181 | -1.1295 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6699 | 59.706 | -0.9794 | -0.9849 | 115.6435 | -10.402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6693 | 60.4064 | 0.9794 | 0.98291 | 116.9356 | 11.1384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.67 | 6.7924 | 0.99 | 0.98547 | 116.2067 | 1.1167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6704 | 6.7376 | -0.9893 | -0.98796 | 116.0181 | -1.1294 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6709 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98489 | 115.6563 | -10.4033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6703 | 60.4064 | 0.9794 | 0.98291 | 116.9356 | 11.1401 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6709 | 6.7924 | 0.99 | 0.98547 | 116.2067 | 1.1166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6714 | 6.7376 | -0.9893 | -0.98796 | 116.0181 | -1.1292 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6719 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98489 | 115.6563 | -10.4047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6713 | 60.4064 | 0.9794 | 0.98291 | 116.9356 | 11.1417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6719 | 6.7924 | 0.99 | 0.98547 | 116.2067 | 1.1166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6724 | 6.7376 | -0.9893 | -0.98796 | 116.0181 | -1.1291 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6729 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98489 | 115.6563 | -10.406 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6723 | 60.4064 | 0.9794 | 0.98291 | 116.9356 | 11.1434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6729 | 6.7924 | 0.99 | 0.98547 | 116.2067 | 1.1165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6734 | 6.7376 | -0.9893 | -0.98796 | 116.0181 | -1.1289 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6739 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98489 | 115.6563 | -10.4074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6733 | 60.4064 | 0.9794 | 0.98291 | 116.9356 | 11.145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.674 | 6.7924 | 0.99 | 0.98547 | 116.2067 | 1.1165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6744 | 6.7376 | -0.9893 | -0.98796 | 116.0181 | -1.1288 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6749 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98489 | 115.6563 | -10.4088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6743 | 60.4064 | 0.9794 | 0.98291 | 116.9356 | 11.1467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6749 | 6.7924 | 0.99 | 0.98547 | 116.2067 | 1.1164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6754 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98772 | 116.0103 | -1.1287 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6759 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98489 | 115.6563 | -10.4101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6753 | 60.4064 | 0.9794 | 0.98291 | 116.9356 | 11.1483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6759 | 6.7924 | 0.99 | 0.98547 | 116.2067 | 1.1164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6764 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98772 | 116.0103 | -1.1287 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6769 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98489 | 115.6563 | -10.4115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6763 | 60.3738 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9165 | 11.1504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6769 | 6.7924 | 0.99 | 0.98547 | 116.2067 | 1.1164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6774 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98772 | 116.0103 | -1.1288 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6779 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98489 | 115.6563 | -10.4128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6773 | 60.3738 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9165 | 11.1526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6779 | 6.7963 | 0.99 | 0.98551 | 116.2036 | 1.1163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6784 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98772 | 116.0103 | -1.1288 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6789 | 59.7444 | -0.9794 | -0.98481 | 115.6751 | -10.4149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6783 | 60.3738 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9165 | 11.1547 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.679 | 6.7963 | 0.99 | 0.98551 | 116.2036 | 1.1163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6794 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98772 | 116.0103 | -1.1288 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6799 | 59.7444 | -0.9794 | -0.98481 | 115.6751 | -10.4169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6793 | 60.3738 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9165 | 11.1568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6799 | 6.7963 | 0.99 | 0.98551 | 116.2036 | 1.1163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6804 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98772 | 116.0103 | -1.1288 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6809 | 59.7444 | -0.9794 | -0.98481 | 115.6751 | -10.419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6803 | 60.3738 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9165 | 11.1589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6809 | 6.7963 | 0.99 | 0.98551 | 116.2036 | 1.1162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6814 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98772 | 116.0103 | -1.1288 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6819 | 59.7444 | -0.9794 | -0.98481 | 115.6751 | -10.421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6814 | 60.3738 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9165 | 11.161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6819 | 6.7963 | 0.99 | 0.98551 | 116.2036 | 1.1162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6824 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98772 | 116.0103 | -1.1289 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6829 | 59.7444 | -0.9794 | -0.98481 | 115.6751 | -10.4231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6824 | 60.3738 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9165 | 11.1632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.683 | 6.7963 | 0.99 | 0.98551 | 116.2036 | 1.1162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6834 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98772 | 116.0103 | -1.1289 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6839 | 59.7444 | -0.9794 | -0.98481 | 115.6751 | -10.4251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6833 | 60.3738 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9165 | 11.1653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6839 | 6.7963 | 0.99 | 0.98551 | 116.2036 | 1.1161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6844 | 6.7435 | -0.9893 | -0.98756 | 116.014 | -1.129 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6849 | 59.7444 | -0.9794 | -0.98481 | 115.6751 | -10.4271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6843 | 60.3738 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9165 | 11.1674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6849 | 6.7963 | 0.99 | 0.98551 | 116.2036 | 1.1161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6854 | 6.7435 | -0.9893 | -0.98756 | 116.014 | -1.1291 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6859 | 59.7444 | -0.9794 | -0.98481 | 115.6751 | -10.4292 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6853 | 60.3523 | 0.9794 | 0.98269 | 116.9182 | 11.1695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6859 | 6.7982 | 0.99 | 0.98549 | 116.2129 | 1.1161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6864 | 6.7435 | -0.9893 | -0.98756 | 116.014 | -1.1292 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6869 | 59.769 | -0.9794 | -0.98475 | 115.7032 | -10.4306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6863 | 60.3523 | 0.9794 | 0.98269 | 116.9182 | 11.1716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.687 | 6.7982 | 0.99 | 0.98549 | 116.2129 | 1.1161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6874 | 6.7435 | -0.9893 | -0.98756 | 116.014 | -1.1292 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6879 | 59.769 | -0.9794 | -0.98475 | 115.7032 | -10.432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6873 | 60.3523 | 0.9794 | 0.98269 | 116.9182 | 11.1736 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6879 | 6.7982 | 0.99 | 0.98549 | 116.2129 | 1.1161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6884 | 6.7435 | -0.9893 | -0.98756 | 116.014 | -1.1293 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6889 | 59.769 | -0.9794 | -0.98475 | 115.7032 | -10.4334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6883 | 60.3523 | 0.9794 | 0.98269 | 116.9182 | 11.1757 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6889 | 6.7982 | 0.99 | 0.98549 | 116.2129 | 1.1161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6894 | 6.7435 | -0.9893 | -0.98756 | 116.014 | -1.1294 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6899 | 59.769 | -0.9794 | -0.98475 | 115.7032 | -10.4348 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6893 | 60.3523 | 0.9794 | 0.98269 | 116.9182 | 11.1778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6899 | 6.7982 | 0.99 | 0.98549 | 116.2129 | 1.1161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6904 | 6.7435 | -0.9893 | -0.98756 | 116.014 | -1.1295 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6909 | 59.769 | -0.9794 | -0.98475 | 115.7032 | -10.4362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6903 | 60.3523 | 0.9794 | 0.98269 | 116.9182 | 11.1799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6909 | 6.7982 | 0.99 | 0.98549 | 116.2129 | 1.1161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6914 | 6.7435 | -0.9893 | -0.98756 | 116.014 | -1.1296 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6919 | 59.769 | -0.9794 | -0.98475 | 115.7032 | -10.4376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6913 | 60.3523 | 0.9794 | 0.98269 | 116.9182 | 11.182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.692 | 6.7982 | 0.99 | 0.98549 | 116.2129 | 1.1162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6924 | 6.756 | -0.9893 | -0.98764 | 116.0172 | -1.1297 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6929 | 59.769 | -0.9794 | -0.98475 | 115.7032 | -10.439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6923 | 60.3523 | 0.9794 | 0.98269 | 116.9182 | 11.1841 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6929 | 6.7982 | 0.99 | 0.98549 | 116.2129 | 1.1162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6934 | 6.756 | -0.9893 | -0.98764 | 116.0172 | -1.1297 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6939 | 59.769 | -0.9794 | -0.98475 | 115.7032 | -10.4404 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6933 | 60.353 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9173 | 11.1863 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6939 | 6.792 | 0.99 | 0.98556 | 116.2021 | 1.1161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6944 | 6.756 | -0.9893 | -0.98764 | 116.0172 | -1.1298 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6949 | 59.769 | -0.9794 | -0.98475 | 115.7032 | -10.4417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6943 | 60.353 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9173 | 11.1886 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6949 | 6.792 | 0.99 | 0.98556 | 116.2021 | 1.116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6954 | 6.756 | -0.9893 | -0.98764 | 116.0172 | -1.1298 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6959 | 59.7377 | -0.9794 | -0.98486 | 115.709 | -10.4426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6954 | 60.353 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9173 | 11.1908 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.696 | 6.792 | 0.99 | 0.98556 | 116.2021 | 1.116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6964 | 6.756 | -0.9893 | -0.98764 | 116.0172 | -1.1299 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6969 | 59.7377 | -0.9794 | -0.98486 | 115.709 | -10.4434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6964 | 60.353 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9173 | 11.1931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6969 | 6.792 | 0.99 | 0.98556 | 116.2021 | 1.1159 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6974 | 6.756 | -0.9893 | -0.98764 | 116.0172 | -1.13 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6979 | 59.7377 | -0.9794 | -0.98486 | 115.709 | -10.4442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6973 | 60.353 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9173 | 11.1953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6979 | 6.792 | 0.99 | 0.98556 | 116.2021 | 1.1159 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6984 | 6.756 | -0.9893 | -0.98764 | 116.0172 | -1.13 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6989 | 59.7377 | -0.9794 | -0.98486 | 115.709 | -10.445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6983 | 60.353 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9173 | 11.1976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.6989 | 6.792 | 0.99 | 0.98556 | 116.2021 | 1.1158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.6994 | 6.756 | -0.9893 | -0.98764 | 116.0172 | -1.1301 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.6999 | 59.7377 | -0.9794 | -0.98486 | 115.709 | -10.4458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.6993 | 60.353 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9173 | 11.1998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7 | 6.792 | 0.99 | 0.98556 | 116.2021 | 1.1158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7004 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0146 | -1.1301 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7009 | 59.7377 | -0.9794 | -0.98486 | 115.709 | -10.4466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7003 | 60.353 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9173 | 11.2021 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7009 | 6.792 | 0.99 | 0.98556 | 116.2021 | 1.1157 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7014 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0146 | -1.13 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7019 | 59.7377 | -0.9794 | -0.98486 | 115.709 | -10.4474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7013 | 60.355 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9304 | 11.2044 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7019 | 6.792 | 0.99 | 0.98556 | 116.2021 | 1.1157 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7024 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0146 | -1.1299 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7029 | 59.7377 | -0.9794 | -0.98486 | 115.709 | -10.4483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7023 | 60.355 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9304 | 11.2066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7029 | 6.7897 | 0.99 | 0.98558 | 116.2031 | 1.1156 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7034 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0146 | -1.1299 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7039 | 59.7609 | -0.9794 | -0.98473 | 115.6875 | -10.4497 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7033 | 60.355 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9304 | 11.2089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7039 | 6.7897 | 0.99 | 0.98558 | 116.2031 | 1.1155 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7044 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0146 | -1.1298 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7049 | 59.7609 | -0.9794 | -0.98473 | 115.6875 | -10.4511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7043 | 60.355 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9304 | 11.2112 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7049 | 6.7897 | 0.99 | 0.98558 | 116.2031 | 1.1154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7054 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0146 | -1.1298 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7059 | 59.7609 | -0.9794 | -0.98473 | 115.6875 | -10.4525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7053 | 60.355 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9304 | 11.2135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7059 | 6.7897 | 0.99 | 0.98558 | 116.2031 | 1.1154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7064 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0146 | -1.1297 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7069 | 59.7609 | -0.9794 | -0.98473 | 115.6875 | -10.4539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7063 | 60.355 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9304 | 11.2157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7069 | 6.7897 | 0.99 | 0.98558 | 116.2031 | 1.1153 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7074 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0146 | -1.1296 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7079 | 59.7609 | -0.9794 | -0.98473 | 115.6875 | -10.4553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7073 | 60.355 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9304 | 11.218 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7079 | 6.7897 | 0.99 | 0.98558 | 116.2031 | 1.1152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7084 | 6.7595 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0146 | -1.1296 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7089 | 59.7609 | -0.9794 | -0.98473 | 115.6875 | -10.4568 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7083 | 60.355 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9304 | 11.2203 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.709 | 6.7897 | 0.99 | 0.98558 | 116.2031 | 1.1151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7094 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98796 | 116.023 | -1.1295 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7099 | 59.7609 | -0.9794 | -0.98473 | 115.6875 | -10.4582 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7094 | 60.355 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9304 | 11.2226 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7099 | 6.7897 | 0.99 | 0.98558 | 116.2031 | 1.115 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7104 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98796 | 116.023 | -1.1295 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7109 | 59.7609 | -0.9794 | -0.98473 | 115.6875 | -10.4596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7104 | 60.3333 | 0.9794 | 0.98271 | 116.9349 | 11.2245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7109 | 6.7993 | 0.99 | 0.98553 | 116.218 | 1.1149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7114 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98796 | 116.023 | -1.1294 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7119 | 59.7641 | -0.9794 | -0.98477 | 115.6765 | -10.4605 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7113 | 60.3333 | 0.9794 | 0.98271 | 116.9349 | 11.2265 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7119 | 6.7993 | 0.99 | 0.98553 | 116.218 | 1.1149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7124 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98796 | 116.023 | -1.1294 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7129 | 59.7641 | -0.9794 | -0.98477 | 115.6765 | -10.4614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7123 | 60.3333 | 0.9794 | 0.98271 | 116.9349 | 11.2284 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.713 | 6.7993 | 0.99 | 0.98553 | 116.218 | 1.1148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7134 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98796 | 116.023 | -1.1293 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7139 | 59.7641 | -0.9794 | -0.98477 | 115.6765 | -10.4623 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7133 | 60.3333 | 0.9794 | 0.98271 | 116.9349 | 11.2303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7139 | 6.7993 | 0.99 | 0.98553 | 116.218 | 1.1147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7144 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98796 | 116.023 | -1.1293 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7149 | 59.7641 | -0.9794 | -0.98477 | 115.6765 | -10.4632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7143 | 60.3333 | 0.9794 | 0.98271 | 116.9349 | 11.2323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7149 | 6.7993 | 0.99 | 0.98553 | 116.218 | 1.1146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7154 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98796 | 116.023 | -1.1292 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7159 | 59.7641 | -0.9794 | -0.98477 | 115.6765 | -10.4641 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7153 | 60.3333 | 0.9794 | 0.98271 | 116.9349 | 11.2342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7159 | 6.7993 | 0.99 | 0.98553 | 116.218 | 1.1145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7164 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98796 | 116.023 | -1.1292 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7169 | 59.7641 | -0.9794 | -0.98477 | 115.6765 | -10.465 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7163 | 60.3333 | 0.9794 | 0.98271 | 116.9349 | 11.2362 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7169 | 6.7993 | 0.99 | 0.98553 | 116.218 | 1.1145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7174 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98813 | 116.008 | -1.1291 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7179 | 59.7641 | -0.9794 | -0.98477 | 115.6765 | -10.4659 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7173 | 60.3333 | 0.9794 | 0.98271 | 116.9349 | 11.2381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7179 | 6.7993 | 0.99 | 0.98553 | 116.218 | 1.1144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7184 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98813 | 116.008 | -1.1291 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7189 | 59.7641 | -0.9794 | -0.98477 | 115.6765 | -10.4668 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7183 | 60.3404 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9439 | 11.24 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7189 | 6.8033 | 0.99 | 0.98542 | 116.2168 | 1.1143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7194 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98813 | 116.008 | -1.129 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7199 | 59.7641 | -0.9794 | -0.98477 | 115.6765 | -10.4677 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7193 | 60.3404 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9439 | 11.2419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7199 | 6.8033 | 0.99 | 0.98542 | 116.2168 | 1.1143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7204 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98813 | 116.008 | -1.129 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7209 | 59.7485 | -0.9794 | -0.98472 | 115.6613 | -10.4691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7203 | 60.3404 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9439 | 11.2438 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7209 | 6.8033 | 0.99 | 0.98542 | 116.2168 | 1.1143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7214 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98813 | 116.008 | -1.1289 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7219 | 59.7485 | -0.9794 | -0.98472 | 115.6613 | -10.4705 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7213 | 60.3404 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9439 | 11.2457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.722 | 6.8033 | 0.99 | 0.98542 | 116.2168 | 1.1143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7224 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98813 | 116.008 | -1.1289 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7229 | 59.7485 | -0.9794 | -0.98472 | 115.6613 | -10.4719 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7223 | 60.3404 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9439 | 11.2477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7229 | 6.8033 | 0.99 | 0.98542 | 116.2168 | 1.1142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7234 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98813 | 116.008 | -1.1288 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7239 | 59.7485 | -0.9794 | -0.98472 | 115.6613 | -10.4733 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7234 | 60.3404 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9439 | 11.2496 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7239 | 6.8033 | 0.99 | 0.98542 | 116.2168 | 1.1142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7244 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98813 | 116.008 | -1.1288 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7249 | 59.7485 | -0.9794 | -0.98472 | 115.6613 | -10.4747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7243 | 60.3404 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9439 | 11.2515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7249 | 6.8033 | 0.99 | 0.98542 | 116.2168 | 1.1142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7254 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0065 | -1.1288 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7259 | 59.7485 | -0.9794 | -0.98472 | 115.6613 | -10.4762 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7253 | 60.3404 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9439 | 11.2534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.726 | 6.8033 | 0.99 | 0.98542 | 116.2168 | 1.1141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7264 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0065 | -1.1288 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7269 | 59.7485 | -0.9794 | -0.98472 | 115.6613 | -10.4776 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7263 | 60.3594 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9528 | 11.2548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7269 | 6.8033 | 0.99 | 0.98542 | 116.2168 | 1.1141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7274 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0065 | -1.1289 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7279 | 59.7485 | -0.9794 | -0.98472 | 115.6613 | -10.479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7273 | 60.3594 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9528 | 11.2562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7279 | 6.7995 | 0.99 | 0.98545 | 116.1945 | 1.1141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7284 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0065 | -1.1289 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7289 | 59.7578 | -0.9794 | -0.98457 | 115.6396 | -10.4808 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7283 | 60.3594 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9528 | 11.2575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7289 | 6.7995 | 0.99 | 0.98545 | 116.1945 | 1.114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7294 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0065 | -1.129 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7299 | 59.7578 | -0.9794 | -0.98457 | 115.6396 | -10.4826 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7293 | 60.3594 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9528 | 11.2589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7299 | 6.7995 | 0.99 | 0.98545 | 116.1945 | 1.114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7304 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0065 | -1.1291 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7309 | 59.7578 | -0.9794 | -0.98457 | 115.6396 | -10.4845 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7303 | 60.3594 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9528 | 11.2603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7309 | 6.7995 | 0.99 | 0.98545 | 116.1945 | 1.114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7314 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0065 | -1.1291 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7319 | 59.7578 | -0.9794 | -0.98457 | 115.6396 | -10.4863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7313 | 60.3594 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9528 | 11.2617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7319 | 6.7995 | 0.99 | 0.98545 | 116.1945 | 1.1139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7324 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0065 | -1.1292 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7329 | 59.7578 | -0.9794 | -0.98457 | 115.6396 | -10.4882 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7323 | 60.3594 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9528 | 11.2631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7329 | 6.7995 | 0.99 | 0.98545 | 116.1945 | 1.1139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7334 | 6.7615 | -0.9893 | -0.98785 | 116.0065 | -1.1292 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7339 | 59.7578 | -0.9794 | -0.98457 | 115.6396 | -10.49 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7333 | 60.3594 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9528 | 11.2645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7339 | 6.7995 | 0.99 | 0.98545 | 116.1945 | 1.1138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7344 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98782 | 116.025 | -1.1293 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7349 | 59.7578 | -0.9794 | -0.98457 | 115.6396 | -10.4918 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7343 | 60.3594 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9528 | 11.2659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.735 | 6.7995 | 0.99 | 0.98545 | 116.1945 | 1.1138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7354 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98782 | 116.025 | -1.1294 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7359 | 59.7578 | -0.9794 | -0.98457 | 115.6396 | -10.4937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7353 | 60.3579 | 0.9794 | 0.98277 | 116.927 | 11.2672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7359 | 6.7889 | 0.99 | 0.98565 | 116.1872 | 1.1136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7364 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98782 | 116.025 | -1.1295 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7369 | 59.7693 | -0.9794 | -0.98472 | 115.6406 | -10.495 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7364 | 60.3579 | 0.9794 | 0.98277 | 116.927 | 11.2686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7369 | 6.7889 | 0.99 | 0.98565 | 116.1872 | 1.1135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7374 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98782 | 116.025 | -1.1295 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7379 | 59.7693 | -0.9794 | -0.98472 | 115.6406 | -10.4963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7374 | 60.3579 | 0.9794 | 0.98277 | 116.927 | 11.27 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7379 | 6.7889 | 0.99 | 0.98565 | 116.1872 | 1.1133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7384 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98782 | 116.025 | -1.1296 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7389 | 59.7693 | -0.9794 | -0.98472 | 115.6406 | -10.4976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7383 | 60.3579 | 0.9794 | 0.98277 | 116.927 | 11.2714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.739 | 6.7889 | 0.99 | 0.98565 | 116.1872 | 1.1132 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7394 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98782 | 116.025 | -1.1297 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7399 | 59.7693 | -0.9794 | -0.98472 | 115.6406 | -10.4989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7393 | 60.3579 | 0.9794 | 0.98277 | 116.927 | 11.2727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7399 | 6.7889 | 0.99 | 0.98565 | 116.1872 | 1.1131 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7404 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98782 | 116.025 | -1.1298 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7409 | 59.7693 | -0.9794 | -0.98472 | 115.6406 | -10.5002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7403 | 60.3579 | 0.9794 | 0.98277 | 116.927 | 11.2741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7409 | 6.7889 | 0.99 | 0.98565 | 116.1872 | 1.1129 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7414 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98782 | 116.025 | -1.1299 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7419 | 59.7693 | -0.9794 | -0.98472 | 115.6406 | -10.5015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7413 | 60.3579 | 0.9794 | 0.98277 | 116.927 | 11.2755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7419 | 6.7889 | 0.99 | 0.98565 | 116.1872 | 1.1128 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7424 | 6.755 | -0.9893 | -0.98796 | 116.0279 | -1.1299 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7429 | 59.7693 | -0.9794 | -0.98472 | 115.6406 | -10.5029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7423 | 60.3579 | 0.9794 | 0.98277 | 116.927 | 11.2768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.743 | 6.7889 | 0.99 | 0.98565 | 116.1872 | 1.1126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7434 | 6.755 | -0.9893 | -0.98796 | 116.0279 | -1.1298 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7439 | 59.7693 | -0.9794 | -0.98472 | 115.6406 | -10.5042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7433 | 60.3422 | 0.9794 | 0.98276 | 116.932 | 11.2783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7439 | 6.7896 | 0.99 | 0.98578 | 116.1963 | 1.1125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7444 | 6.755 | -0.9893 | -0.98796 | 116.0279 | -1.1298 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7449 | 59.7693 | -0.9794 | -0.98472 | 115.6406 | -10.5055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7443 | 60.3422 | 0.9794 | 0.98276 | 116.932 | 11.2798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7449 | 6.7896 | 0.99 | 0.98578 | 116.1963 | 1.1123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7454 | 6.755 | -0.9893 | -0.98796 | 116.0279 | -1.1298 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7459 | 59.7563 | -0.9794 | -0.98465 | 115.6473 | -10.5066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7453 | 60.3422 | 0.9794 | 0.98276 | 116.932 | 11.2814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7459 | 6.7896 | 0.99 | 0.98578 | 116.1963 | 1.1122 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7464 | 6.755 | -0.9893 | -0.98796 | 116.0279 | -1.1298 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7469 | 59.7563 | -0.9794 | -0.98465 | 115.6473 | -10.5078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7463 | 60.3422 | 0.9794 | 0.98276 | 116.932 | 11.2829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7469 | 6.7896 | 0.99 | 0.98578 | 116.1963 | 1.112 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7474 | 6.755 | -0.9893 | -0.98796 | 116.0279 | -1.1298 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7479 | 59.7563 | -0.9794 | -0.98465 | 115.6473 | -10.5089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7473 | 60.3422 | 0.9794 | 0.98276 | 116.932 | 11.2844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.748 | 6.7896 | 0.99 | 0.98578 | 116.1963 | 1.1119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7484 | 6.755 | -0.9893 | -0.98796 | 116.0279 | -1.1297 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7489 | 59.7563 | -0.9794 | -0.98465 | 115.6473 | -10.5101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7483 | 60.3422 | 0.9794 | 0.98276 | 116.932 | 11.2859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7489 | 6.7896 | 0.99 | 0.98578 | 116.1963 | 1.1118 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7494 | 6.755 | -0.9893 | -0.98796 | 116.0279 | -1.1297 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7499 | 59.7563 | -0.9794 | -0.98465 | 115.6473 | -10.5112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7493 | 60.3422 | 0.9794 | 0.98276 | 116.932 | 11.2874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7499 | 6.7896 | 0.99 | 0.98578 | 116.1963 | 1.1116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7504 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98809 | 116.0192 | -1.1297 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7509 | 59.7563 | -0.9794 | -0.98465 | 115.6473 | -10.5123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7504 | 60.3422 | 0.9794 | 0.98276 | 116.932 | 11.2889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7509 | 6.7896 | 0.99 | 0.98578 | 116.1963 | 1.1115 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7514 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98809 | 116.0192 | -1.1296 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7519 | 59.7563 | -0.9794 | -0.98465 | 115.6473 | -10.5135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7514 | 60.3287 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9422 | 11.2903 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.752 | 6.7896 | 0.99 | 0.98578 | 116.1963 | 1.1113 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7524 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98809 | 116.0192 | -1.1296 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7529 | 59.7563 | -0.9794 | -0.98465 | 115.6473 | -10.5146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7523 | 60.3287 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9422 | 11.2917 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7529 | 6.7927 | 0.99 | 0.98563 | 116.1922 | 1.1113 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7534 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98809 | 116.0192 | -1.1296 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7539 | 59.7471 | -0.9794 | -0.9847 | 115.6725 | -10.5155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7533 | 60.3287 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9422 | 11.2931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7539 | 6.7927 | 0.99 | 0.98563 | 116.1922 | 1.1112 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7544 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98809 | 116.0192 | -1.1295 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7549 | 59.7471 | -0.9794 | -0.9847 | 115.6725 | -10.5163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7543 | 60.3287 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9422 | 11.2945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7549 | 6.7927 | 0.99 | 0.98563 | 116.1922 | 1.1111 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7554 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98809 | 116.0192 | -1.1295 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7559 | 59.7471 | -0.9794 | -0.9847 | 115.6725 | -10.5172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7553 | 60.3287 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9422 | 11.2959 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.756 | 6.7927 | 0.99 | 0.98563 | 116.1922 | 1.1111 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7564 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98809 | 116.0192 | -1.1295 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7569 | 59.7471 | -0.9794 | -0.9847 | 115.6725 | -10.518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7563 | 60.3287 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9422 | 11.2973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7569 | 6.7927 | 0.99 | 0.98563 | 116.1922 | 1.111 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7574 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98809 | 116.0192 | -1.1295 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7579 | 59.7471 | -0.9794 | -0.9847 | 115.6725 | -10.5189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7573 | 60.3287 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9422 | 11.2987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7579 | 6.7927 | 0.99 | 0.98563 | 116.1922 | 1.1109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7584 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98809 | 116.0192 | -1.1294 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7589 | 59.7471 | -0.9794 | -0.9847 | 115.6725 | -10.5197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7583 | 60.3287 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9422 | 11.3 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7589 | 6.7927 | 0.99 | 0.98563 | 116.1922 | 1.1109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7594 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98847 | 116.027 | -1.1294 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7599 | 59.7471 | -0.9794 | -0.9847 | 115.6725 | -10.5205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7593 | 60.3287 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9422 | 11.3014 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7599 | 6.7927 | 0.99 | 0.98563 | 116.1922 | 1.1108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7604 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98847 | 116.027 | -1.1294 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7609 | 59.7471 | -0.9794 | -0.9847 | 115.6725 | -10.5214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7603 | 60.3384 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9338 | 11.3027 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7609 | 6.7963 | 0.99 | 0.98559 | 116.2059 | 1.1108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7614 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98847 | 116.027 | -1.1293 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7619 | 59.769 | -0.9794 | -0.98469 | 115.6916 | -10.5228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7613 | 60.3384 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9338 | 11.3041 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7619 | 6.7963 | 0.99 | 0.98559 | 116.2059 | 1.1108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7624 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98847 | 116.027 | -1.1293 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7629 | 59.769 | -0.9794 | -0.98469 | 115.6916 | -10.5242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7623 | 60.3384 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9338 | 11.3054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7629 | 6.7963 | 0.99 | 0.98559 | 116.2059 | 1.1107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7634 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98847 | 116.027 | -1.1293 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7639 | 59.769 | -0.9794 | -0.98469 | 115.6916 | -10.5257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7633 | 60.3384 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9338 | 11.3067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7639 | 6.7963 | 0.99 | 0.98559 | 116.2059 | 1.1107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7644 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98847 | 116.027 | -1.1293 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7649 | 59.769 | -0.9794 | -0.98469 | 115.6916 | -10.5271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7644 | 60.3384 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9338 | 11.308 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.765 | 6.7963 | 0.99 | 0.98559 | 116.2059 | 1.1107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7654 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98847 | 116.027 | -1.1292 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7659 | 59.769 | -0.9794 | -0.98469 | 115.6916 | -10.5285 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7654 | 60.3384 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9338 | 11.3093 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7659 | 6.7963 | 0.99 | 0.98559 | 116.2059 | 1.1106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7664 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98847 | 116.027 | -1.1292 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7669 | 59.769 | -0.9794 | -0.98469 | 115.6916 | -10.5299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7663 | 60.3384 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9338 | 11.3106 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7669 | 6.7963 | 0.99 | 0.98559 | 116.2059 | 1.1106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7674 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0307 | -1.1293 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7679 | 59.769 | -0.9794 | -0.98469 | 115.6916 | -10.5313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7673 | 60.3384 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9338 | 11.3119 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7679 | 6.7963 | 0.99 | 0.98559 | 116.2059 | 1.1106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7684 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0307 | -1.1293 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7689 | 59.769 | -0.9794 | -0.98469 | 115.6916 | -10.5328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7683 | 60.3593 | 0.9794 | 0.98271 | 116.944 | 11.3133 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.769 | 6.7939 | 0.99 | 0.98567 | 116.1977 | 1.1105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7694 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0307 | -1.1294 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7699 | 59.769 | -0.9794 | -0.98469 | 115.6916 | -10.5342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7693 | 60.3593 | 0.9794 | 0.98271 | 116.944 | 11.3147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7699 | 6.7939 | 0.99 | 0.98567 | 116.1977 | 1.1104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7704 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0307 | -1.1295 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7709 | 59.7531 | -0.9794 | -0.98461 | 115.6895 | -10.5352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7703 | 60.3593 | 0.9794 | 0.98271 | 116.944 | 11.3161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7709 | 6.7939 | 0.99 | 0.98567 | 116.1977 | 1.1104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7714 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0307 | -1.1295 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7719 | 59.7531 | -0.9794 | -0.98461 | 115.6895 | -10.5362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7713 | 60.3593 | 0.9794 | 0.98271 | 116.944 | 11.3175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7719 | 6.7939 | 0.99 | 0.98567 | 116.1977 | 1.1103 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7724 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0307 | -1.1296 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7729 | 59.7531 | -0.9794 | -0.98461 | 115.6895 | -10.5372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7723 | 60.3593 | 0.9794 | 0.98271 | 116.944 | 11.3189 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7729 | 6.7939 | 0.99 | 0.98567 | 116.1977 | 1.1102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7734 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0307 | -1.1296 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7739 | 59.7531 | -0.9794 | -0.98461 | 115.6895 | -10.5382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7733 | 60.3593 | 0.9794 | 0.98271 | 116.944 | 11.3203 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7739 | 6.7939 | 0.99 | 0.98567 | 116.1977 | 1.1101 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7744 | 6.7545 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0307 | -1.1297 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7749 | 59.7531 | -0.9794 | -0.98461 | 115.6895 | -10.5393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7743 | 60.3593 | 0.9794 | 0.98271 | 116.944 | 11.3217 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7749 | 6.7939 | 0.99 | 0.98567 | 116.1977 | 1.1101 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7754 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98761 | 116.0105 | -1.1299 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7759 | 59.7531 | -0.9794 | -0.98461 | 115.6895 | -10.5403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7753 | 60.3593 | 0.9794 | 0.98271 | 116.944 | 11.3231 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7759 | 6.7939 | 0.99 | 0.98567 | 116.1977 | 1.11 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7764 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98761 | 116.0105 | -1.13 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7769 | 59.7531 | -0.9794 | -0.98461 | 115.6895 | -10.5413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7763 | 60.3428 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9536 | 11.3246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7769 | 6.7939 | 0.99 | 0.98567 | 116.1977 | 1.1099 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7774 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98761 | 116.0105 | -1.13 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7779 | 59.7531 | -0.9794 | -0.98461 | 115.6895 | -10.5423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7773 | 60.3428 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9536 | 11.326 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.778 | 6.7852 | 0.99 | 0.9857 | 116.1778 | 1.1098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7784 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98761 | 116.0105 | -1.1301 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7789 | 59.7128 | -0.9794 | -0.98473 | 115.6966 | -10.5427 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7784 | 60.3428 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9536 | 11.3275 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7789 | 6.7852 | 0.99 | 0.9857 | 116.1778 | 1.1097 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7794 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98761 | 116.0105 | -1.1302 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7799 | 59.7128 | -0.9794 | -0.98473 | 115.6966 | -10.5431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7794 | 60.3428 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9536 | 11.329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7799 | 6.7852 | 0.99 | 0.9857 | 116.1778 | 1.1096 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7804 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98761 | 116.0105 | -1.1303 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7809 | 59.7128 | -0.9794 | -0.98473 | 115.6966 | -10.5435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7803 | 60.3428 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9536 | 11.3304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7809 | 6.7852 | 0.99 | 0.9857 | 116.1778 | 1.1095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7814 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98761 | 116.0105 | -1.1304 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7819 | 59.7128 | -0.9794 | -0.98473 | 115.6966 | -10.5439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7813 | 60.3428 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9536 | 11.3319 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.782 | 6.7852 | 0.99 | 0.9857 | 116.1778 | 1.1094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7824 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98761 | 116.0105 | -1.1305 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7829 | 59.7128 | -0.9794 | -0.98473 | 115.6966 | -10.5443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7823 | 60.3428 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9536 | 11.3333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7829 | 6.7852 | 0.99 | 0.9857 | 116.1778 | 1.1093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7834 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98761 | 116.0105 | -1.1306 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7839 | 59.7128 | -0.9794 | -0.98473 | 115.6966 | -10.5446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7833 | 60.3428 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9536 | 11.3348 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7839 | 6.7852 | 0.99 | 0.9857 | 116.1778 | 1.1092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7844 | 6.7401 | -0.9893 | -0.98789 | 116.0211 | -1.1305 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7849 | 59.7128 | -0.9794 | -0.98473 | 115.6966 | -10.545 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7843 | 60.3428 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9536 | 11.3363 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7849 | 6.7852 | 0.99 | 0.9857 | 116.1778 | 1.109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7854 | 6.7401 | -0.9893 | -0.98789 | 116.0211 | -1.1305 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7859 | 59.7128 | -0.9794 | -0.98473 | 115.6966 | -10.5454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7853 | 60.3395 | 0.9794 | 0.98268 | 116.953 | 11.3374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7859 | 6.7881 | 0.99 | 0.98568 | 116.1749 | 1.109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7864 | 6.7401 | -0.9893 | -0.98789 | 116.0211 | -1.1305 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7869 | 59.7145 | -0.9794 | -0.9846 | 115.6799 | -10.5463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7863 | 60.3395 | 0.9794 | 0.98268 | 116.953 | 11.3386 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7869 | 6.7881 | 0.99 | 0.98568 | 116.1749 | 1.1089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7874 | 6.7401 | -0.9893 | -0.98789 | 116.0211 | -1.1304 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7879 | 59.7145 | -0.9794 | -0.9846 | 115.6799 | -10.5471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7873 | 60.3395 | 0.9794 | 0.98268 | 116.953 | 11.3397 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7879 | 6.7881 | 0.99 | 0.98568 | 116.1749 | 1.1089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7884 | 6.7401 | -0.9893 | -0.98789 | 116.0211 | -1.1304 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7889 | 59.7145 | -0.9794 | -0.9846 | 115.6799 | -10.548 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7883 | 60.3395 | 0.9794 | 0.98268 | 116.953 | 11.3409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7889 | 6.7881 | 0.99 | 0.98568 | 116.1749 | 1.1088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7894 | 6.7401 | -0.9893 | -0.98789 | 116.0211 | -1.1303 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7899 | 59.7145 | -0.9794 | -0.9846 | 115.6799 | -10.5488 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7893 | 60.3395 | 0.9794 | 0.98268 | 116.953 | 11.342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7899 | 6.7881 | 0.99 | 0.98568 | 116.1749 | 1.1088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7904 | 6.7401 | -0.9893 | -0.98789 | 116.0211 | -1.1303 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7909 | 59.7145 | -0.9794 | -0.9846 | 115.6799 | -10.5497 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7903 | 60.3395 | 0.9794 | 0.98268 | 116.953 | 11.3432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.791 | 6.7881 | 0.99 | 0.98568 | 116.1749 | 1.1087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7914 | 6.7401 | -0.9893 | -0.98789 | 116.0211 | -1.1303 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7919 | 59.7145 | -0.9794 | -0.9846 | 115.6799 | -10.5505 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7913 | 60.3395 | 0.9794 | 0.98268 | 116.953 | 11.3443 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7919 | 6.7881 | 0.99 | 0.98568 | 116.1749 | 1.1087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7924 | 6.7426 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0191 | -1.1301 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7929 | 59.7145 | -0.9794 | -0.9846 | 115.6799 | -10.5514 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7924 | 60.3395 | 0.9794 | 0.98268 | 116.953 | 11.3454 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7929 | 6.7881 | 0.99 | 0.98568 | 116.1749 | 1.1086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7934 | 6.7426 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0191 | -1.1299 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7939 | 59.7145 | -0.9794 | -0.9846 | 115.6799 | -10.5523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7934 | 60.3292 | 0.9794 | 0.98263 | 116.9538 | 11.3465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7939 | 6.7858 | 0.99 | 0.98546 | 116.1918 | 1.1086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7944 | 6.7426 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0191 | -1.1297 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7949 | 59.7145 | -0.9794 | -0.9846 | 115.6799 | -10.5531 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7943 | 60.3292 | 0.9794 | 0.98263 | 116.9538 | 11.3476 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.795 | 6.7858 | 0.99 | 0.98546 | 116.1918 | 1.1086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7954 | 6.7426 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0191 | -1.1296 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7959 | 59.7335 | -0.9794 | -0.98457 | 115.653 | -10.5538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7953 | 60.3292 | 0.9794 | 0.98263 | 116.9538 | 11.3487 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7959 | 6.7858 | 0.99 | 0.98546 | 116.1918 | 1.1086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7964 | 6.7426 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0191 | -1.1294 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7969 | 59.7335 | -0.9794 | -0.98457 | 115.653 | -10.5545 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7963 | 60.3292 | 0.9794 | 0.98263 | 116.9538 | 11.3498 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7969 | 6.7858 | 0.99 | 0.98546 | 116.1918 | 1.1087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7974 | 6.7426 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0191 | -1.1292 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7979 | 59.7335 | -0.9794 | -0.98457 | 115.653 | -10.5552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7973 | 60.3292 | 0.9794 | 0.98263 | 116.9538 | 11.3508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7979 | 6.7858 | 0.99 | 0.98546 | 116.1918 | 1.1087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7984 | 6.7426 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0191 | -1.129 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7989 | 59.7335 | -0.9794 | -0.98457 | 115.653 | -10.556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7983 | 60.3292 | 0.9794 | 0.98263 | 116.9538 | 11.3519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.799 | 6.7858 | 0.99 | 0.98546 | 116.1918 | 1.1087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.7994 | 6.7426 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0191 | -1.1289 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.7999 | 59.7335 | -0.9794 | -0.98457 | 115.653 | -10.5567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.7993 | 60.3292 | 0.9794 | 0.98263 | 116.9538 | 11.353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.7999 | 6.7858 | 0.99 | 0.98546 | 116.1918 | 1.1087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8004 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98804 | 116.0297 | -1.1288 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8009 | 59.7335 | -0.9794 | -0.98457 | 115.653 | -10.5574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8003 | 60.3292 | 0.9794 | 0.98263 | 116.9538 | 11.3541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8009 | 6.7858 | 0.99 | 0.98546 | 116.1918 | 1.1087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8014 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98804 | 116.0297 | -1.1286 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8019 | 59.7335 | -0.9794 | -0.98457 | 115.653 | -10.5581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8013 | 60.3268 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9498 | 11.3549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8019 | 6.7858 | 0.99 | 0.98546 | 116.1918 | 1.1087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8024 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98804 | 116.0297 | -1.1285 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8029 | 59.7335 | -0.9794 | -0.98457 | 115.653 | -10.5588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8023 | 60.3268 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9498 | 11.3558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8029 | 6.7843 | 0.99 | 0.98544 | 116.1997 | 1.1087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8034 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98804 | 116.0297 | -1.1284 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8039 | 59.73 | -0.9794 | -0.98461 | 115.6408 | -10.5598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8033 | 60.3268 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9498 | 11.3566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.804 | 6.7843 | 0.99 | 0.98544 | 116.1997 | 1.1087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8044 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98804 | 116.0297 | -1.1283 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8049 | 59.73 | -0.9794 | -0.98461 | 115.6408 | -10.5608 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8043 | 60.3268 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9498 | 11.3575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8049 | 6.7843 | 0.99 | 0.98544 | 116.1997 | 1.1087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8054 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98804 | 116.0297 | -1.1282 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8059 | 59.73 | -0.9794 | -0.98461 | 115.6408 | -10.5617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8053 | 60.3268 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9498 | 11.3584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8059 | 6.7843 | 0.99 | 0.98544 | 116.1997 | 1.1087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8064 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98804 | 116.0297 | -1.1281 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8069 | 59.73 | -0.9794 | -0.98461 | 115.6408 | -10.5627 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8064 | 60.3268 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9498 | 11.3592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8069 | 6.7843 | 0.99 | 0.98544 | 116.1997 | 1.1087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8074 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98804 | 116.0297 | -1.128 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8079 | 59.73 | -0.9794 | -0.98461 | 115.6408 | -10.5637 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8074 | 60.3268 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9498 | 11.3601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.808 | 6.7843 | 0.99 | 0.98544 | 116.1997 | 1.1086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8084 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98804 | 116.0297 | -1.1278 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8089 | 59.73 | -0.9794 | -0.98461 | 115.6408 | -10.5647 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8083 | 60.3268 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9498 | 11.3609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8089 | 6.7843 | 0.99 | 0.98544 | 116.1997 | 1.1086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8094 | 6.7656 | -0.9893 | -0.98812 | 116.0366 | -1.1278 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8099 | 59.73 | -0.9794 | -0.98461 | 115.6408 | -10.5656 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8093 | 60.3268 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9498 | 11.3618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8099 | 6.7843 | 0.99 | 0.98544 | 116.1997 | 1.1086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8104 | 6.7656 | -0.9893 | -0.98812 | 116.0366 | -1.1278 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8109 | 59.73 | -0.9794 | -0.98461 | 115.6408 | -10.5666 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8103 | 60.3211 | 0.9794 | 0.98271 | 116.9451 | 11.3623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8109 | 6.7876 | 0.99 | 0.98553 | 116.2014 | 1.1086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8114 | 6.7656 | -0.9893 | -0.98812 | 116.0366 | -1.1278 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8119 | 59.7357 | -0.9794 | -0.98456 | 115.6587 | -10.5675 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8113 | 60.3211 | 0.9794 | 0.98271 | 116.9451 | 11.3628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.812 | 6.7876 | 0.99 | 0.98553 | 116.2014 | 1.1085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8124 | 6.7656 | -0.9893 | -0.98812 | 116.0366 | -1.1278 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8129 | 59.7357 | -0.9794 | -0.98456 | 115.6587 | -10.5683 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8123 | 60.3211 | 0.9794 | 0.98271 | 116.9451 | 11.3634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8129 | 6.7876 | 0.99 | 0.98553 | 116.2014 | 1.1085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8134 | 6.7656 | -0.9893 | -0.98812 | 116.0366 | -1.1278 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8139 | 59.7357 | -0.9794 | -0.98456 | 115.6587 | -10.5691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8133 | 60.3211 | 0.9794 | 0.98271 | 116.9451 | 11.3639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8139 | 6.7876 | 0.99 | 0.98553 | 116.2014 | 1.1084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8144 | 6.7656 | -0.9893 | -0.98812 | 116.0366 | -1.1278 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8149 | 59.7357 | -0.9794 | -0.98456 | 115.6587 | -10.57 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8143 | 60.3211 | 0.9794 | 0.98271 | 116.9451 | 11.3644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8149 | 6.7876 | 0.99 | 0.98553 | 116.2014 | 1.1084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8154 | 6.7656 | -0.9893 | -0.98812 | 116.0366 | -1.1278 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8159 | 59.7357 | -0.9794 | -0.98456 | 115.6587 | -10.5708 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8153 | 60.3211 | 0.9794 | 0.98271 | 116.9451 | 11.3649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8159 | 6.7876 | 0.99 | 0.98553 | 116.2014 | 1.1083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8164 | 6.7656 | -0.9893 | -0.98812 | 116.0366 | -1.1278 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8169 | 59.7357 | -0.9794 | -0.98456 | 115.6587 | -10.5717 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8163 | 60.3211 | 0.9794 | 0.98271 | 116.9451 | 11.3655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.817 | 6.7876 | 0.99 | 0.98553 | 116.2014 | 1.1083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8174 | 6.7688 | -0.9893 | -0.98821 | 116.0287 | -1.1278 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8179 | 59.7357 | -0.9794 | -0.98456 | 115.6587 | -10.5725 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8173 | 60.3211 | 0.9794 | 0.98271 | 116.9451 | 11.366 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8179 | 6.7876 | 0.99 | 0.98553 | 116.2014 | 1.1083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8184 | 6.7688 | -0.9893 | -0.98821 | 116.0287 | -1.1278 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8189 | 59.7357 | -0.9794 | -0.98456 | 115.6587 | -10.5734 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8183 | 60.313 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9369 | 11.3661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8189 | 6.7951 | 0.99 | 0.98552 | 116.2018 | 1.1082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8194 | 6.7688 | -0.9893 | -0.98821 | 116.0287 | -1.1277 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8199 | 59.7357 | -0.9794 | -0.98456 | 115.6587 | -10.5742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8193 | 60.313 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9369 | 11.3662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8199 | 6.7951 | 0.99 | 0.98552 | 116.2018 | 1.1082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8204 | 6.7688 | -0.9893 | -0.98821 | 116.0287 | -1.1277 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8209 | 59.7589 | -0.9794 | -0.9846 | 115.6765 | -10.575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8204 | 60.313 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9369 | 11.3663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.821 | 6.7951 | 0.99 | 0.98552 | 116.2018 | 1.1082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8214 | 6.7688 | -0.9893 | -0.98821 | 116.0287 | -1.1277 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8219 | 59.7589 | -0.9794 | -0.9846 | 115.6765 | -10.5758 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8214 | 60.313 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9369 | 11.3665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8219 | 6.7951 | 0.99 | 0.98552 | 116.2018 | 1.1082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8224 | 6.7688 | -0.9893 | -0.98821 | 116.0287 | -1.1276 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8229 | 59.7589 | -0.9794 | -0.9846 | 115.6765 | -10.5765 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8223 | 60.313 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9369 | 11.3666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8229 | 6.7951 | 0.99 | 0.98552 | 116.2018 | 1.1082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8234 | 6.7688 | -0.9893 | -0.98821 | 116.0287 | -1.1276 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8239 | 59.7589 | -0.9794 | -0.9846 | 115.6765 | -10.5773 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8233 | 60.313 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9369 | 11.3667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8239 | 6.7951 | 0.99 | 0.98552 | 116.2018 | 1.1082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8244 | 6.7688 | -0.9893 | -0.98821 | 116.0287 | -1.1276 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8249 | 59.7589 | -0.9794 | -0.9846 | 115.6765 | -10.578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8243 | 60.313 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9369 | 11.3668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.825 | 6.7951 | 0.99 | 0.98552 | 116.2018 | 1.1082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8254 | 6.7586 | -0.9893 | -0.98787 | 116.0303 | -1.1276 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8259 | 59.7589 | -0.9794 | -0.9846 | 115.6765 | -10.5788 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8253 | 60.313 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9369 | 11.367 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8259 | 6.7951 | 0.99 | 0.98552 | 116.2018 | 1.1082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8264 | 6.7586 | -0.9893 | -0.98787 | 116.0303 | -1.1275 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8269 | 59.7589 | -0.9794 | -0.9846 | 115.6765 | -10.5796 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8263 | 60.331 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9361 | 11.3667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8269 | 6.7951 | 0.99 | 0.98552 | 116.2018 | 1.1082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8274 | 6.7586 | -0.9893 | -0.98787 | 116.0303 | -1.1275 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8279 | 59.7589 | -0.9794 | -0.9846 | 115.6765 | -10.5803 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8273 | 60.331 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9361 | 11.3665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8279 | 6.8014 | 0.99 | 0.98554 | 116.1946 | 1.1082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8284 | 6.7586 | -0.9893 | -0.98787 | 116.0303 | -1.1275 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8289 | 59.7795 | -0.9794 | -0.98445 | 115.664 | -10.5812 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8283 | 60.331 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9361 | 11.3663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8289 | 6.8014 | 0.99 | 0.98554 | 116.1946 | 1.1082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8294 | 6.7586 | -0.9893 | -0.98787 | 116.0303 | -1.1275 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8299 | 59.7795 | -0.9794 | -0.98445 | 115.664 | -10.5821 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8293 | 60.331 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9361 | 11.3661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8299 | 6.8014 | 0.99 | 0.98554 | 116.1946 | 1.1082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8304 | 6.7586 | -0.9893 | -0.98787 | 116.0303 | -1.1275 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8309 | 59.7795 | -0.9794 | -0.98445 | 115.664 | -10.583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8303 | 60.331 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9361 | 11.3659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8309 | 6.8014 | 0.99 | 0.98554 | 116.1946 | 1.1081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8314 | 6.7586 | -0.9893 | -0.98787 | 116.0303 | -1.1274 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8319 | 59.7795 | -0.9794 | -0.98445 | 115.664 | -10.5839 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8313 | 60.331 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9361 | 11.3656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8319 | 6.8014 | 0.99 | 0.98554 | 116.1946 | 1.1081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8324 | 6.7586 | -0.9893 | -0.98787 | 116.0303 | -1.1274 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8329 | 59.7795 | -0.9794 | -0.98445 | 115.664 | -10.5848 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8323 | 60.331 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9361 | 11.3654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8329 | 6.8014 | 0.99 | 0.98554 | 116.1946 | 1.1081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8334 | 6.7586 | -0.9893 | -0.98787 | 116.0303 | -1.1274 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8339 | 59.7795 | -0.9794 | -0.98445 | 115.664 | -10.5857 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8333 | 60.331 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9361 | 11.3652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.834 | 6.8014 | 0.99 | 0.98554 | 116.1946 | 1.1081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8344 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98795 | 116.036 | -1.1273 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8349 | 59.7795 | -0.9794 | -0.98445 | 115.664 | -10.5866 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8344 | 60.331 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9361 | 11.365 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8349 | 6.8014 | 0.99 | 0.98554 | 116.1946 | 1.1081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8354 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98795 | 116.036 | -1.1272 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8359 | 59.7795 | -0.9794 | -0.98445 | 115.664 | -10.5876 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8354 | 60.3235 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9471 | 11.3651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8359 | 6.797 | 0.99 | 0.98554 | 116.197 | 1.1081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8364 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98795 | 116.036 | -1.1271 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8369 | 59.7633 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6745 | -10.5882 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8363 | 60.3235 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9471 | 11.3651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8369 | 6.797 | 0.99 | 0.98554 | 116.197 | 1.1081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8374 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98795 | 116.036 | -1.127 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8379 | 59.7633 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6745 | -10.5889 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8373 | 60.3235 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9471 | 11.3652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.838 | 6.797 | 0.99 | 0.98554 | 116.197 | 1.1081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8384 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98795 | 116.036 | -1.127 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8389 | 59.7633 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6745 | -10.5896 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8383 | 60.3235 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9471 | 11.3653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8389 | 6.797 | 0.99 | 0.98554 | 116.197 | 1.1081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8394 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98795 | 116.036 | -1.1269 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8399 | 59.7633 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6745 | -10.5903 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8393 | 60.3235 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9471 | 11.3654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8399 | 6.797 | 0.99 | 0.98554 | 116.197 | 1.1081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8404 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98795 | 116.036 | -1.1268 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8409 | 59.7633 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6745 | -10.5909 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8403 | 60.3235 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9471 | 11.3654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8409 | 6.797 | 0.99 | 0.98554 | 116.197 | 1.108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8414 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98795 | 116.036 | -1.1267 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8419 | 59.7633 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6745 | -10.5916 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8413 | 60.3235 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9471 | 11.3655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8419 | 6.797 | 0.99 | 0.98554 | 116.197 | 1.108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8424 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98814 | 116.038 | -1.1266 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8429 | 59.7633 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6745 | -10.5923 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8423 | 60.3235 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9471 | 11.3656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8429 | 6.797 | 0.99 | 0.98554 | 116.197 | 1.108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8434 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98814 | 116.038 | -1.1264 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8439 | 59.7633 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6745 | -10.593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8433 | 60.3256 | 0.9794 | 0.98255 | 116.9489 | 11.3659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8439 | 6.7908 | 0.99 | 0.98566 | 116.2149 | 1.108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8444 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98814 | 116.038 | -1.1263 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8449 | 59.7633 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6745 | -10.5936 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8443 | 60.3256 | 0.9794 | 0.98255 | 116.9489 | 11.3662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8449 | 6.7908 | 0.99 | 0.98566 | 116.2149 | 1.1079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8454 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98814 | 116.038 | -1.1261 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8459 | 59.7577 | -0.9794 | -0.98451 | 115.6756 | -10.5945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8453 | 60.3256 | 0.9794 | 0.98255 | 116.9489 | 11.3665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8459 | 6.7908 | 0.99 | 0.98566 | 116.2149 | 1.1079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8464 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98814 | 116.038 | -1.126 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8469 | 59.7577 | -0.9794 | -0.98451 | 115.6756 | -10.5954 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8463 | 60.3256 | 0.9794 | 0.98255 | 116.9489 | 11.3668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.847 | 6.7908 | 0.99 | 0.98566 | 116.2149 | 1.1079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8474 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98814 | 116.038 | -1.1259 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8479 | 59.7577 | -0.9794 | -0.98451 | 115.6756 | -10.5962 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8473 | 60.3256 | 0.9794 | 0.98255 | 116.9489 | 11.3671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8479 | 6.7908 | 0.99 | 0.98566 | 116.2149 | 1.1079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8484 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98814 | 116.038 | -1.1257 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8489 | 59.7577 | -0.9794 | -0.98451 | 115.6756 | -10.5971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8484 | 60.3256 | 0.9794 | 0.98255 | 116.9489 | 11.3675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8489 | 6.7908 | 0.99 | 0.98566 | 116.2149 | 1.1078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8494 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98814 | 116.038 | -1.1256 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8499 | 59.7577 | -0.9794 | -0.98451 | 115.6756 | -10.5979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8493 | 60.3256 | 0.9794 | 0.98255 | 116.9489 | 11.3678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8499 | 6.7908 | 0.99 | 0.98566 | 116.2149 | 1.1078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8504 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0338 | -1.1255 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8509 | 59.7577 | -0.9794 | -0.98451 | 115.6756 | -10.5988 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8503 | 60.3256 | 0.9794 | 0.98255 | 116.9489 | 11.3681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.851 | 6.7908 | 0.99 | 0.98566 | 116.2149 | 1.1078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8514 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0338 | -1.1255 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8519 | 59.7577 | -0.9794 | -0.98451 | 115.6756 | -10.5996 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8513 | 60.3167 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9319 | 11.3678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8519 | 6.7908 | 0.99 | 0.98566 | 116.2149 | 1.1077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8524 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0338 | -1.1255 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8529 | 59.7577 | -0.9794 | -0.98451 | 115.6756 | -10.6005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8523 | 60.3167 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9319 | 11.3675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8529 | 6.793 | 0.99 | 0.98559 | 116.2037 | 1.1077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8534 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0338 | -1.1254 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8539 | 59.7579 | -0.9794 | -0.9845 | 115.669 | -10.601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8533 | 60.3167 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9319 | 11.3672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8539 | 6.793 | 0.99 | 0.98559 | 116.2037 | 1.1077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8544 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0338 | -1.1254 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8549 | 59.7579 | -0.9794 | -0.9845 | 115.669 | -10.6015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8543 | 60.3167 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9319 | 11.367 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8549 | 6.793 | 0.99 | 0.98559 | 116.2037 | 1.1077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8554 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0338 | -1.1254 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8559 | 59.7579 | -0.9794 | -0.9845 | 115.669 | -10.6021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8553 | 60.3167 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9319 | 11.3667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8559 | 6.793 | 0.99 | 0.98559 | 116.2037 | 1.1077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8564 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0338 | -1.1253 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8569 | 59.7579 | -0.9794 | -0.9845 | 115.669 | -10.6026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8563 | 60.3167 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9319 | 11.3664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8569 | 6.793 | 0.99 | 0.98559 | 116.2037 | 1.1077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8574 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0338 | -1.1253 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8579 | 59.7579 | -0.9794 | -0.9845 | 115.669 | -10.6032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8573 | 60.3167 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9319 | 11.3661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8579 | 6.793 | 0.99 | 0.98559 | 116.2037 | 1.1077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8584 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0338 | -1.1253 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8589 | 59.7579 | -0.9794 | -0.9845 | 115.669 | -10.6037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8583 | 60.3167 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9319 | 11.3659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8589 | 6.793 | 0.99 | 0.98559 | 116.2037 | 1.1077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8594 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98768 | 116.0362 | -1.1253 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8599 | 59.7579 | -0.9794 | -0.9845 | 115.669 | -10.6042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8593 | 60.3167 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9319 | 11.3656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.86 | 6.793 | 0.99 | 0.98559 | 116.2037 | 1.1077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8604 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98768 | 116.0362 | -1.1254 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8609 | 59.7579 | -0.9794 | -0.9845 | 115.669 | -10.6048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8603 | 60.3151 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9295 | 11.3656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8609 | 6.7949 | 0.99 | 0.98551 | 116.1839 | 1.1077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8614 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98768 | 116.0362 | -1.1255 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8619 | 59.7672 | -0.9794 | -0.98453 | 115.655 | -10.6053 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8614 | 60.3151 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9295 | 11.3656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8619 | 6.7949 | 0.99 | 0.98551 | 116.1839 | 1.1077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8624 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98768 | 116.0362 | -1.1256 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8629 | 59.7672 | -0.9794 | -0.98453 | 115.655 | -10.6059 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8624 | 60.3151 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9295 | 11.3656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8629 | 6.7949 | 0.99 | 0.98551 | 116.1839 | 1.1077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8634 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98768 | 116.0362 | -1.1257 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8639 | 59.7672 | -0.9794 | -0.98453 | 115.655 | -10.6065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8633 | 60.3151 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9295 | 11.3656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.864 | 6.7949 | 0.99 | 0.98551 | 116.1839 | 1.1078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8644 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98768 | 116.0362 | -1.1258 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8649 | 59.7672 | -0.9794 | -0.98453 | 115.655 | -10.6071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8643 | 60.3151 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9295 | 11.3656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8649 | 6.7949 | 0.99 | 0.98551 | 116.1839 | 1.1078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8654 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98768 | 116.0362 | -1.1258 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8659 | 59.7672 | -0.9794 | -0.98453 | 115.655 | -10.6077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8653 | 60.3151 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9295 | 11.3656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8659 | 6.7949 | 0.99 | 0.98551 | 116.1839 | 1.1078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8664 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98768 | 116.0362 | -1.1259 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8669 | 59.7672 | -0.9794 | -0.98453 | 115.655 | -10.6082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8663 | 60.3151 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9295 | 11.3656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8669 | 6.7949 | 0.99 | 0.98551 | 116.1839 | 1.1078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8674 | 6.7575 | -0.9893 | -0.9878 | 116.0379 | -1.126 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8679 | 59.7672 | -0.9794 | -0.98453 | 115.655 | -10.6088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8673 | 60.3151 | 0.9794 | 0.9827 | 116.9295 | 11.3656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.868 | 6.7949 | 0.99 | 0.98551 | 116.1839 | 1.1078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8684 | 6.7575 | -0.9893 | -0.9878 | 116.0379 | -1.1261 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8689 | 59.7672 | -0.9794 | -0.98453 | 115.655 | -10.6094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8683 | 60.3233 | 0.9794 | 0.98252 | 116.9525 | 11.366 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8689 | 6.7866 | 0.99 | 0.98577 | 116.2008 | 1.1076 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8694 | 6.7575 | -0.9893 | -0.9878 | 116.0379 | -1.1262 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8699 | 59.7672 | -0.9794 | -0.98453 | 115.655 | -10.61 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8693 | 60.3233 | 0.9794 | 0.98252 | 116.9525 | 11.3663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8699 | 6.7866 | 0.99 | 0.98577 | 116.2008 | 1.1075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8704 | 6.7575 | -0.9893 | -0.9878 | 116.0379 | -1.1263 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8709 | 59.7595 | -0.9794 | -0.98434 | 115.643 | -10.6109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8703 | 60.3233 | 0.9794 | 0.98252 | 116.9525 | 11.3666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8709 | 6.7866 | 0.99 | 0.98577 | 116.2008 | 1.1074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8714 | 6.7575 | -0.9893 | -0.9878 | 116.0379 | -1.1264 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8719 | 59.7595 | -0.9794 | -0.98434 | 115.643 | -10.6118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8713 | 60.3233 | 0.9794 | 0.98252 | 116.9525 | 11.3669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8719 | 6.7866 | 0.99 | 0.98577 | 116.2008 | 1.1073 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8724 | 6.7575 | -0.9893 | -0.9878 | 116.0379 | -1.1264 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8729 | 59.7595 | -0.9794 | -0.98434 | 115.643 | -10.6127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8723 | 60.3233 | 0.9794 | 0.98252 | 116.9525 | 11.3672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.873 | 6.7866 | 0.99 | 0.98577 | 116.2008 | 1.1072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8734 | 6.7575 | -0.9893 | -0.9878 | 116.0379 | -1.1265 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8739 | 59.7595 | -0.9794 | -0.98434 | 115.643 | -10.6135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8733 | 60.3233 | 0.9794 | 0.98252 | 116.9525 | 11.3675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8739 | 6.7866 | 0.99 | 0.98577 | 116.2008 | 1.1071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8744 | 6.7575 | -0.9893 | -0.9878 | 116.0379 | -1.1266 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8749 | 59.7595 | -0.9794 | -0.98434 | 115.643 | -10.6144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8743 | 60.3233 | 0.9794 | 0.98252 | 116.9525 | 11.3679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8749 | 6.7866 | 0.99 | 0.98577 | 116.2008 | 1.107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8754 | 6.753 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0401 | -1.1266 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8759 | 59.7595 | -0.9794 | -0.98434 | 115.643 | -10.6153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8754 | 60.3233 | 0.9794 | 0.98252 | 116.9525 | 11.3682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8759 | 6.7866 | 0.99 | 0.98577 | 116.2008 | 1.1068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8764 | 6.753 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0401 | -1.1265 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8769 | 59.7595 | -0.9794 | -0.98434 | 115.643 | -10.6162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8764 | 60.3096 | 0.9794 | 0.98263 | 116.9424 | 11.3685 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.877 | 6.7866 | 0.99 | 0.98577 | 116.2008 | 1.1067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8774 | 6.753 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0401 | -1.1265 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8779 | 59.7595 | -0.9794 | -0.98434 | 115.643 | -10.6171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8773 | 60.3096 | 0.9794 | 0.98263 | 116.9424 | 11.3689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8779 | 6.789 | 0.99 | 0.98587 | 116.1923 | 1.1066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8784 | 6.753 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0401 | -1.1264 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8789 | 59.7542 | -0.9794 | -0.98442 | 115.6524 | -10.6174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8783 | 60.3096 | 0.9794 | 0.98263 | 116.9424 | 11.3692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8789 | 6.789 | 0.99 | 0.98587 | 116.1923 | 1.1065 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8794 | 6.753 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0401 | -1.1263 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8799 | 59.7542 | -0.9794 | -0.98442 | 115.6524 | -10.6178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8793 | 60.3096 | 0.9794 | 0.98263 | 116.9424 | 11.3695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8799 | 6.789 | 0.99 | 0.98587 | 116.1923 | 1.1063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8804 | 6.753 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0401 | -1.1263 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8809 | 59.7542 | -0.9794 | -0.98442 | 115.6524 | -10.6181 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8803 | 60.3096 | 0.9794 | 0.98263 | 116.9424 | 11.3699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.881 | 6.789 | 0.99 | 0.98587 | 116.1923 | 1.1062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8814 | 6.753 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0401 | -1.1262 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8819 | 59.7542 | -0.9794 | -0.98442 | 115.6524 | -10.6185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8813 | 60.3096 | 0.9794 | 0.98263 | 116.9424 | 11.3702 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8819 | 6.789 | 0.99 | 0.98587 | 116.1923 | 1.1061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8824 | 6.753 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0401 | -1.1262 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8829 | 59.7542 | -0.9794 | -0.98442 | 115.6524 | -10.6188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8823 | 60.3096 | 0.9794 | 0.98263 | 116.9424 | 11.3705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8829 | 6.789 | 0.99 | 0.98587 | 116.1923 | 1.1059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8834 | 6.753 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0401 | -1.1261 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8839 | 59.7542 | -0.9794 | -0.98442 | 115.6524 | -10.6192 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8833 | 60.3096 | 0.9794 | 0.98263 | 116.9424 | 11.3709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8839 | 6.789 | 0.99 | 0.98587 | 116.1923 | 1.1058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8844 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98796 | 116.0372 | -1.1261 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8849 | 59.7542 | -0.9794 | -0.98442 | 115.6524 | -10.6195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8843 | 60.3096 | 0.9794 | 0.98263 | 116.9424 | 11.3712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8849 | 6.789 | 0.99 | 0.98587 | 116.1923 | 1.1057 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8854 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98796 | 116.0372 | -1.126 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8859 | 59.7542 | -0.9794 | -0.98442 | 115.6524 | -10.6199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8853 | 60.333 | 0.9794 | 0.98275 | 116.9233 | 11.3712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8859 | 6.7984 | 0.99 | 0.98579 | 116.1884 | 1.1057 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8864 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98796 | 116.0372 | -1.126 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8869 | 59.7851 | -0.9794 | -0.98441 | 115.6577 | -10.6206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8863 | 60.333 | 0.9794 | 0.98275 | 116.9233 | 11.3712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8869 | 6.7984 | 0.99 | 0.98579 | 116.1884 | 1.1056 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8874 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98796 | 116.0372 | -1.1259 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8879 | 59.7851 | -0.9794 | -0.98441 | 115.6577 | -10.6214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8873 | 60.333 | 0.9794 | 0.98275 | 116.9233 | 11.3712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8879 | 6.7984 | 0.99 | 0.98579 | 116.1884 | 1.1056 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8884 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98796 | 116.0372 | -1.1258 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8889 | 59.7851 | -0.9794 | -0.98441 | 115.6577 | -10.6222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8883 | 60.333 | 0.9794 | 0.98275 | 116.9233 | 11.3713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8889 | 6.7984 | 0.99 | 0.98579 | 116.1884 | 1.1056 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8894 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98796 | 116.0372 | -1.1258 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8899 | 59.7851 | -0.9794 | -0.98441 | 115.6577 | -10.6229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8894 | 60.333 | 0.9794 | 0.98275 | 116.9233 | 11.3713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.89 | 6.7984 | 0.99 | 0.98579 | 116.1884 | 1.1055 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8904 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98796 | 116.0372 | -1.1257 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8909 | 59.7851 | -0.9794 | -0.98441 | 115.6577 | -10.6237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8904 | 60.333 | 0.9794 | 0.98275 | 116.9233 | 11.3713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8909 | 6.7984 | 0.99 | 0.98579 | 116.1884 | 1.1055 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8914 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98796 | 116.0372 | -1.1257 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8919 | 59.7851 | -0.9794 | -0.98441 | 115.6577 | -10.6245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8913 | 60.333 | 0.9794 | 0.98275 | 116.9233 | 11.3713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8919 | 6.7984 | 0.99 | 0.98579 | 116.1884 | 1.1055 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8924 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98777 | 116.0365 | -1.1257 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8929 | 59.7851 | -0.9794 | -0.98441 | 115.6577 | -10.6252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8923 | 60.333 | 0.9794 | 0.98275 | 116.9233 | 11.3713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8929 | 6.7984 | 0.99 | 0.98579 | 116.1884 | 1.1055 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8934 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98777 | 116.0365 | -1.1258 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8939 | 59.7851 | -0.9794 | -0.98441 | 115.6577 | -10.626 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8933 | 60.3715 | 0.9794 | 0.98279 | 116.9255 | 11.3713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.894 | 6.794 | 0.99 | 0.98588 | 116.1959 | 1.1054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8944 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98777 | 116.0365 | -1.1258 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8949 | 59.7851 | -0.9794 | -0.98441 | 115.6577 | -10.6268 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8943 | 60.3715 | 0.9794 | 0.98279 | 116.9255 | 11.3713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8949 | 6.794 | 0.99 | 0.98588 | 116.1959 | 1.1054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8954 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98777 | 116.0365 | -1.1259 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8959 | 59.7832 | -0.9794 | -0.9843 | 115.6836 | -10.6276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8953 | 60.3715 | 0.9794 | 0.98279 | 116.9255 | 11.3712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8959 | 6.794 | 0.99 | 0.98588 | 116.1959 | 1.1054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8964 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98777 | 116.0365 | -1.1259 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8969 | 59.7832 | -0.9794 | -0.9843 | 115.6836 | -10.6284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8963 | 60.3715 | 0.9794 | 0.98279 | 116.9255 | 11.3712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8969 | 6.794 | 0.99 | 0.98588 | 116.1959 | 1.1054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8974 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98777 | 116.0365 | -1.1259 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8979 | 59.7832 | -0.9794 | -0.9843 | 115.6836 | -10.6293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8973 | 60.3715 | 0.9794 | 0.98279 | 116.9255 | 11.3712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8979 | 6.794 | 0.99 | 0.98588 | 116.1959 | 1.1054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8984 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98777 | 116.0365 | -1.126 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8989 | 59.7832 | -0.9794 | -0.9843 | 115.6836 | -10.6301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8983 | 60.3715 | 0.9794 | 0.98279 | 116.9255 | 11.3711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8989 | 6.794 | 0.99 | 0.98588 | 116.1959 | 1.1053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.8994 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98777 | 116.0365 | -1.126 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.8999 | 59.7832 | -0.9794 | -0.9843 | 115.6836 | -10.631 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.8993 | 60.3715 | 0.9794 | 0.98279 | 116.9255 | 11.3711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.8999 | 6.794 | 0.99 | 0.98588 | 116.1959 | 1.1053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9004 | 6.752 | -0.9893 | -0.98781 | 116.0279 | -1.1261 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9009 | 59.7832 | -0.9794 | -0.9843 | 115.6836 | -10.6318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9003 | 60.3715 | 0.9794 | 0.98279 | 116.9255 | 11.3711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9009 | 6.794 | 0.99 | 0.98588 | 116.1959 | 1.1053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9014 | 6.752 | -0.9893 | -0.98781 | 116.0279 | -1.1262 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9019 | 59.7832 | -0.9794 | -0.9843 | 115.6836 | -10.6326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9013 | 60.3527 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9221 | 11.3715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9019 | 6.794 | 0.99 | 0.98588 | 116.1959 | 1.1053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9024 | 6.752 | -0.9893 | -0.98781 | 116.0279 | -1.1262 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9029 | 59.7832 | -0.9794 | -0.9843 | 115.6836 | -10.6335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9023 | 60.3527 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9221 | 11.3718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.903 | 6.7917 | 0.99 | 0.98584 | 116.2033 | 1.1052 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9034 | 6.752 | -0.9893 | -0.98781 | 116.0279 | -1.1263 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9039 | 59.7786 | -0.9794 | -0.98439 | 115.7127 | -10.6343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9034 | 60.3527 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9221 | 11.3722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9039 | 6.7917 | 0.99 | 0.98584 | 116.2033 | 1.1051 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9044 | 6.752 | -0.9893 | -0.98781 | 116.0279 | -1.1264 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9049 | 59.7786 | -0.9794 | -0.98439 | 115.7127 | -10.635 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9044 | 60.3527 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9221 | 11.3726 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9049 | 6.7917 | 0.99 | 0.98584 | 116.2033 | 1.1051 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9054 | 6.752 | -0.9893 | -0.98781 | 116.0279 | -1.1264 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9059 | 59.7786 | -0.9794 | -0.98439 | 115.7127 | -10.6358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9053 | 60.3527 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9221 | 11.373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9059 | 6.7917 | 0.99 | 0.98584 | 116.2033 | 1.105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9064 | 6.752 | -0.9893 | -0.98781 | 116.0279 | -1.1265 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9069 | 59.7786 | -0.9794 | -0.98439 | 115.7127 | -10.6366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9063 | 60.3527 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9221 | 11.3734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.907 | 6.7917 | 0.99 | 0.98584 | 116.2033 | 1.105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9074 | 6.752 | -0.9893 | -0.98781 | 116.0279 | -1.1265 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9079 | 59.7786 | -0.9794 | -0.98439 | 115.7127 | -10.6373 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9073 | 60.3527 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9221 | 11.3738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9079 | 6.7917 | 0.99 | 0.98584 | 116.2033 | 1.1049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9084 | 6.752 | -0.9893 | -0.98781 | 116.0279 | -1.1266 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9089 | 59.7786 | -0.9794 | -0.98439 | 115.7127 | -10.6381 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9083 | 60.3527 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9221 | 11.3741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9089 | 6.7917 | 0.99 | 0.98584 | 116.2033 | 1.1048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9094 | 6.7442 | -0.9893 | -0.9879 | 116.0275 | -1.1267 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9099 | 59.7786 | -0.9794 | -0.98439 | 115.7127 | -10.6389 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9093 | 60.3527 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9221 | 11.3745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9099 | 6.7917 | 0.99 | 0.98584 | 116.2033 | 1.1048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9104 | 6.7442 | -0.9893 | -0.9879 | 116.0275 | -1.1269 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9109 | 59.7786 | -0.9794 | -0.98439 | 115.7127 | -10.6397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9103 | 60.3414 | 0.9794 | 0.98268 | 116.9134 | 11.3747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9109 | 6.7994 | 0.99 | 0.98571 | 116.2079 | 1.1048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9114 | 6.7442 | -0.9893 | -0.9879 | 116.0275 | -1.127 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9119 | 59.8038 | -0.9794 | -0.98432 | 115.7043 | -10.6406 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9113 | 60.3414 | 0.9794 | 0.98268 | 116.9134 | 11.3748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9119 | 6.7994 | 0.99 | 0.98571 | 116.2079 | 1.1047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9124 | 6.7442 | -0.9893 | -0.9879 | 116.0275 | -1.1271 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9129 | 59.8038 | -0.9794 | -0.98432 | 115.7043 | -10.6415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9123 | 60.3414 | 0.9794 | 0.98268 | 116.9134 | 11.3749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9129 | 6.7994 | 0.99 | 0.98571 | 116.2079 | 1.1047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9134 | 6.7442 | -0.9893 | -0.9879 | 116.0275 | -1.1273 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9139 | 59.8038 | -0.9794 | -0.98432 | 115.7043 | -10.6424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9133 | 60.3414 | 0.9794 | 0.98268 | 116.9134 | 11.3751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9139 | 6.7994 | 0.99 | 0.98571 | 116.2079 | 1.1047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9144 | 6.7442 | -0.9893 | -0.9879 | 116.0275 | -1.1274 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9149 | 59.8038 | -0.9794 | -0.98432 | 115.7043 | -10.6433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9143 | 60.3414 | 0.9794 | 0.98268 | 116.9134 | 11.3752 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9149 | 6.7994 | 0.99 | 0.98571 | 116.2079 | 1.1046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9154 | 6.7442 | -0.9893 | -0.9879 | 116.0275 | -1.1275 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9159 | 59.8038 | -0.9794 | -0.98432 | 115.7043 | -10.6442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9153 | 60.3414 | 0.9794 | 0.98268 | 116.9134 | 11.3754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.916 | 6.7994 | 0.99 | 0.98571 | 116.2079 | 1.1046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9164 | 6.7442 | -0.9893 | -0.9879 | 116.0275 | -1.1277 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9169 | 59.8038 | -0.9794 | -0.98432 | 115.7043 | -10.6451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9163 | 60.3414 | 0.9794 | 0.98268 | 116.9134 | 11.3755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9169 | 6.7994 | 0.99 | 0.98571 | 116.2079 | 1.1046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9174 | 6.7443 | -0.9893 | -0.98802 | 116.0315 | -1.1276 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9179 | 59.8038 | -0.9794 | -0.98432 | 115.7043 | -10.646 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9174 | 60.3414 | 0.9794 | 0.98268 | 116.9134 | 11.3756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9179 | 6.7994 | 0.99 | 0.98571 | 116.2079 | 1.1045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9184 | 6.7443 | -0.9893 | -0.98802 | 116.0315 | -1.1276 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9189 | 59.8038 | -0.9794 | -0.98432 | 115.7043 | -10.6469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9184 | 60.3519 | 0.9794 | 0.98272 | 116.9268 | 11.3756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9189 | 6.799 | 0.99 | 0.98559 | 116.2138 | 1.1046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9194 | 6.7443 | -0.9893 | -0.98802 | 116.0315 | -1.1276 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9199 | 59.8038 | -0.9794 | -0.98432 | 115.7043 | -10.6478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9193 | 60.3519 | 0.9794 | 0.98272 | 116.9268 | 11.3756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.92 | 6.799 | 0.99 | 0.98559 | 116.2138 | 1.1046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9204 | 6.7443 | -0.9893 | -0.98802 | 116.0315 | -1.1276 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9209 | 59.8163 | -0.9794 | -0.98435 | 115.7007 | -10.6485 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9203 | 60.3519 | 0.9794 | 0.98272 | 116.9268 | 11.3756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9209 | 6.799 | 0.99 | 0.98559 | 116.2138 | 1.1046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9214 | 6.7443 | -0.9893 | -0.98802 | 116.0315 | -1.1276 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9219 | 59.8163 | -0.9794 | -0.98435 | 115.7007 | -10.6492 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9213 | 60.3519 | 0.9794 | 0.98272 | 116.9268 | 11.3756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9219 | 6.799 | 0.99 | 0.98559 | 116.2138 | 1.1047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9224 | 6.7443 | -0.9893 | -0.98802 | 116.0315 | -1.1276 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9229 | 59.8163 | -0.9794 | -0.98435 | 115.7007 | -10.6499 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9223 | 60.3519 | 0.9794 | 0.98272 | 116.9268 | 11.3755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9229 | 6.799 | 0.99 | 0.98559 | 116.2138 | 1.1047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9234 | 6.7443 | -0.9893 | -0.98802 | 116.0315 | -1.1276 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9239 | 59.8163 | -0.9794 | -0.98435 | 115.7007 | -10.6506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9233 | 60.3519 | 0.9794 | 0.98272 | 116.9268 | 11.3755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.924 | 6.799 | 0.99 | 0.98559 | 116.2138 | 1.1047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9244 | 6.7443 | -0.9893 | -0.98802 | 116.0315 | -1.1276 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9249 | 59.8163 | -0.9794 | -0.98435 | 115.7007 | -10.6513 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9243 | 60.3519 | 0.9794 | 0.98272 | 116.9268 | 11.3755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9249 | 6.799 | 0.99 | 0.98559 | 116.2138 | 1.1048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9254 | 6.754 | -0.9893 | -0.98801 | 116.0241 | -1.1275 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9259 | 59.8163 | -0.9794 | -0.98435 | 115.7007 | -10.652 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9253 | 60.3519 | 0.9794 | 0.98272 | 116.9268 | 11.3755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9259 | 6.799 | 0.99 | 0.98559 | 116.2138 | 1.1048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9264 | 6.754 | -0.9893 | -0.98801 | 116.0241 | -1.1274 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9269 | 59.8163 | -0.9794 | -0.98435 | 115.7007 | -10.6527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9263 | 60.3566 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9373 | 11.3752 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9269 | 6.799 | 0.99 | 0.98559 | 116.2138 | 1.1048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9274 | 6.754 | -0.9893 | -0.98801 | 116.0241 | -1.1273 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9279 | 59.8163 | -0.9794 | -0.98435 | 115.7007 | -10.6534 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9273 | 60.3566 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9373 | 11.375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9279 | 6.7911 | 0.99 | 0.98573 | 116.2103 | 1.1048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9284 | 6.754 | -0.9893 | -0.98801 | 116.0241 | -1.1272 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9289 | 59.8055 | -0.9794 | -0.98436 | 115.6915 | -10.6544 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9283 | 60.3566 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9373 | 11.3748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.929 | 6.7911 | 0.99 | 0.98573 | 116.2103 | 1.1048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9294 | 6.754 | -0.9893 | -0.98801 | 116.0241 | -1.1271 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9299 | 59.8055 | -0.9794 | -0.98436 | 115.6915 | -10.6554 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9293 | 60.3566 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9373 | 11.3746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9299 | 6.7911 | 0.99 | 0.98573 | 116.2103 | 1.1048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9304 | 6.754 | -0.9893 | -0.98801 | 116.0241 | -1.127 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9309 | 59.8055 | -0.9794 | -0.98436 | 115.6915 | -10.6564 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9303 | 60.3566 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9373 | 11.3744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9309 | 6.7911 | 0.99 | 0.98573 | 116.2103 | 1.1048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9314 | 6.754 | -0.9893 | -0.98801 | 116.0241 | -1.1269 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9319 | 59.8055 | -0.9794 | -0.98436 | 115.6915 | -10.6574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9314 | 60.3566 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9373 | 11.3742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9319 | 6.7911 | 0.99 | 0.98573 | 116.2103 | 1.1048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9324 | 6.754 | -0.9893 | -0.98801 | 116.0241 | -1.1268 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9329 | 59.8055 | -0.9794 | -0.98436 | 115.6915 | -10.6583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9324 | 60.3566 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9373 | 11.3739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.933 | 6.7911 | 0.99 | 0.98573 | 116.2103 | 1.1048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9334 | 6.754 | -0.9893 | -0.98801 | 116.0241 | -1.1267 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9339 | 59.8055 | -0.9794 | -0.98436 | 115.6915 | -10.6593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9333 | 60.3566 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9373 | 11.3737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9339 | 6.7911 | 0.99 | 0.98573 | 116.2103 | 1.1048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9344 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98784 | 116.0322 | -1.1267 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9349 | 59.8055 | -0.9794 | -0.98436 | 115.6915 | -10.6603 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9343 | 60.3566 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9373 | 11.3735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9349 | 6.7911 | 0.99 | 0.98573 | 116.2103 | 1.1048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9354 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98784 | 116.0322 | -1.1268 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9359 | 59.8055 | -0.9794 | -0.98436 | 115.6915 | -10.6613 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9353 | 60.3596 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9341 | 11.3736 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9359 | 6.7919 | 0.99 | 0.98595 | 116.2001 | 1.1047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9364 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98784 | 116.0322 | -1.1268 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9369 | 59.8067 | -0.9794 | -0.98432 | 115.6689 | -10.6621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9363 | 60.3596 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9341 | 11.3737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.937 | 6.7919 | 0.99 | 0.98595 | 116.2001 | 1.1047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9374 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98784 | 116.0322 | -1.1268 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9379 | 59.8067 | -0.9794 | -0.98432 | 115.6689 | -10.6628 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9373 | 60.3596 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9341 | 11.3738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9379 | 6.7919 | 0.99 | 0.98595 | 116.2001 | 1.1046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9384 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98784 | 116.0322 | -1.1269 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9389 | 59.8067 | -0.9794 | -0.98432 | 115.6689 | -10.6636 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9383 | 60.3596 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9341 | 11.3739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9389 | 6.7919 | 0.99 | 0.98595 | 116.2001 | 1.1045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9394 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98784 | 116.0322 | -1.1269 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9399 | 59.8067 | -0.9794 | -0.98432 | 115.6689 | -10.6643 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9393 | 60.3596 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9341 | 11.374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9399 | 6.7919 | 0.99 | 0.98595 | 116.2001 | 1.1044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9404 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98784 | 116.0322 | -1.127 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9409 | 59.8067 | -0.9794 | -0.98432 | 115.6689 | -10.6651 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9403 | 60.3596 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9341 | 11.3741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9409 | 6.7919 | 0.99 | 0.98595 | 116.2001 | 1.1044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9414 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98784 | 116.0322 | -1.127 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9419 | 59.8067 | -0.9794 | -0.98432 | 115.6689 | -10.6658 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9413 | 60.3596 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9341 | 11.3742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.942 | 6.7919 | 0.99 | 0.98595 | 116.2001 | 1.1043 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9424 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98775 | 116.0319 | -1.1271 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9429 | 59.8067 | -0.9794 | -0.98432 | 115.6689 | -10.6666 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9423 | 60.3596 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9341 | 11.3743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9429 | 6.7919 | 0.99 | 0.98595 | 116.2001 | 1.1042 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9434 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98775 | 116.0319 | -1.1273 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9439 | 59.8067 | -0.9794 | -0.98432 | 115.6689 | -10.6673 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9433 | 60.3582 | 0.9794 | 0.98258 | 116.9375 | 11.3744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9439 | 6.7962 | 0.99 | 0.98594 | 116.203 | 1.1041 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9444 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98775 | 116.0319 | -1.1274 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9449 | 59.8067 | -0.9794 | -0.98432 | 115.6689 | -10.6681 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9443 | 60.3582 | 0.9794 | 0.98258 | 116.9375 | 11.3746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9449 | 6.7962 | 0.99 | 0.98594 | 116.203 | 1.104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9454 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98775 | 116.0319 | -1.1275 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9459 | 59.7889 | -0.9794 | -0.98449 | 115.6755 | -10.6684 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9454 | 60.3582 | 0.9794 | 0.98258 | 116.9375 | 11.3748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.946 | 6.7962 | 0.99 | 0.98594 | 116.203 | 1.1038 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9464 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98775 | 116.0319 | -1.1277 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9469 | 59.7889 | -0.9794 | -0.98449 | 115.6755 | -10.6686 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9464 | 60.3582 | 0.9794 | 0.98258 | 116.9375 | 11.3749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9469 | 6.7962 | 0.99 | 0.98594 | 116.203 | 1.1037 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9474 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98775 | 116.0319 | -1.1278 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9479 | 59.7889 | -0.9794 | -0.98449 | 115.6755 | -10.6689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9473 | 60.3582 | 0.9794 | 0.98258 | 116.9375 | 11.3751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9479 | 6.7962 | 0.99 | 0.98594 | 116.203 | 1.1036 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9484 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98775 | 116.0319 | -1.1279 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9489 | 59.7889 | -0.9794 | -0.98449 | 115.6755 | -10.6691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9483 | 60.3582 | 0.9794 | 0.98258 | 116.9375 | 11.3752 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9489 | 6.7962 | 0.99 | 0.98594 | 116.203 | 1.1035 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9494 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98775 | 116.0319 | -1.1281 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9499 | 59.7889 | -0.9794 | -0.98449 | 115.6755 | -10.6694 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9493 | 60.3582 | 0.9794 | 0.98258 | 116.9375 | 11.3754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.95 | 6.7962 | 0.99 | 0.98594 | 116.203 | 1.1033 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9504 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0272 | -1.1281 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9509 | 59.7889 | -0.9794 | -0.98449 | 115.6755 | -10.6696 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9503 | 60.3582 | 0.9794 | 0.98258 | 116.9375 | 11.3755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9509 | 6.7962 | 0.99 | 0.98594 | 116.203 | 1.1032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9514 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0272 | -1.1281 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9519 | 59.7889 | -0.9794 | -0.98449 | 115.6755 | -10.6699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9513 | 60.3292 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9284 | 11.3757 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9519 | 6.7962 | 0.99 | 0.98594 | 116.203 | 1.1031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9524 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0272 | -1.1282 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9529 | 59.7889 | -0.9794 | -0.98449 | 115.6755 | -10.6701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9523 | 60.3292 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9284 | 11.3759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9529 | 6.7943 | 0.99 | 0.98586 | 116.1944 | 1.103 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9534 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0272 | -1.1282 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9539 | 59.7839 | -0.9794 | -0.98438 | 115.6713 | -10.6707 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9533 | 60.3292 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9284 | 11.3761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9539 | 6.7943 | 0.99 | 0.98586 | 116.1944 | 1.1029 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9544 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0272 | -1.1282 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9549 | 59.7839 | -0.9794 | -0.98438 | 115.6713 | -10.6713 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9543 | 60.3292 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9284 | 11.3763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9549 | 6.7943 | 0.99 | 0.98586 | 116.1944 | 1.1028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9554 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0272 | -1.1283 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9559 | 59.7839 | -0.9794 | -0.98438 | 115.6713 | -10.6719 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9553 | 60.3292 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9284 | 11.3765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9559 | 6.7943 | 0.99 | 0.98586 | 116.1944 | 1.1027 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9564 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0272 | -1.1283 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9569 | 59.7839 | -0.9794 | -0.98438 | 115.6713 | -10.6726 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9563 | 60.3292 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9284 | 11.3766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9569 | 6.7943 | 0.99 | 0.98586 | 116.1944 | 1.1026 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9574 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0272 | -1.1284 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9579 | 59.7839 | -0.9794 | -0.98438 | 115.6713 | -10.6732 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9573 | 60.3292 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9284 | 11.3768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9579 | 6.7943 | 0.99 | 0.98586 | 116.1944 | 1.1025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9584 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98794 | 116.0272 | -1.1284 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9589 | 59.7839 | -0.9794 | -0.98438 | 115.6713 | -10.6738 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9583 | 60.3292 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9284 | 11.377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.959 | 6.7943 | 0.99 | 0.98586 | 116.1944 | 1.1024 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9594 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98821 | 116.0516 | -1.1284 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9599 | 59.7839 | -0.9794 | -0.98438 | 115.6713 | -10.6744 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9594 | 60.3292 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9284 | 11.3772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9599 | 6.7943 | 0.99 | 0.98586 | 116.1944 | 1.1022 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9604 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98821 | 116.0516 | -1.1284 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9609 | 59.7839 | -0.9794 | -0.98438 | 115.6713 | -10.675 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9604 | 60.3373 | 0.9794 | 0.98268 | 116.9162 | 11.3773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9609 | 6.7935 | 0.99 | 0.98578 | 116.2091 | 1.1022 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9614 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98821 | 116.0516 | -1.1283 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9619 | 59.7588 | -0.9794 | -0.9844 | 115.663 | -10.6754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9613 | 60.3373 | 0.9794 | 0.98268 | 116.9162 | 11.3774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9619 | 6.7935 | 0.99 | 0.98578 | 116.2091 | 1.1021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9624 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98821 | 116.0516 | -1.1283 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9629 | 59.7588 | -0.9794 | -0.9844 | 115.663 | -10.6758 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9623 | 60.3373 | 0.9794 | 0.98268 | 116.9162 | 11.3775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.963 | 6.7935 | 0.99 | 0.98578 | 116.2091 | 1.1021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9634 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98821 | 116.0516 | -1.1283 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9639 | 59.7588 | -0.9794 | -0.9844 | 115.663 | -10.6761 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9633 | 60.3373 | 0.9794 | 0.98268 | 116.9162 | 11.3776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9639 | 6.7935 | 0.99 | 0.98578 | 116.2091 | 1.102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9644 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98821 | 116.0516 | -1.1283 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9649 | 59.7588 | -0.9794 | -0.9844 | 115.663 | -10.6765 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9643 | 60.3373 | 0.9794 | 0.98268 | 116.9162 | 11.3777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9649 | 6.7935 | 0.99 | 0.98578 | 116.2091 | 1.1019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9654 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98821 | 116.0516 | -1.1282 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9659 | 59.7588 | -0.9794 | -0.9844 | 115.663 | -10.6769 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9653 | 60.3373 | 0.9794 | 0.98268 | 116.9162 | 11.3778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9659 | 6.7935 | 0.99 | 0.98578 | 116.2091 | 1.1019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9664 | 6.7647 | -0.9893 | -0.98821 | 116.0516 | -1.1282 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9669 | 59.7588 | -0.9794 | -0.9844 | 115.663 | -10.6773 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9663 | 60.3373 | 0.9794 | 0.98268 | 116.9162 | 11.3779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9669 | 6.7935 | 0.99 | 0.98578 | 116.2091 | 1.1018 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9674 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98807 | 116.0407 | -1.1282 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9679 | 59.7588 | -0.9794 | -0.9844 | 115.663 | -10.6777 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9673 | 60.3373 | 0.9794 | 0.98268 | 116.9162 | 11.378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9679 | 6.7935 | 0.99 | 0.98578 | 116.2091 | 1.1017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9684 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98807 | 116.0407 | -1.1282 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9689 | 59.7588 | -0.9794 | -0.9844 | 115.663 | -10.6781 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9683 | 60.3607 | 0.9794 | 0.98276 | 116.915 | 11.3781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9689 | 6.7956 | 0.99 | 0.98583 | 116.2056 | 1.1016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9694 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98807 | 116.0407 | -1.1283 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9699 | 59.7588 | -0.9794 | -0.9844 | 115.663 | -10.6785 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9693 | 60.3607 | 0.9794 | 0.98276 | 116.915 | 11.3783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9699 | 6.7956 | 0.99 | 0.98583 | 116.2056 | 1.1015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9704 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98807 | 116.0407 | -1.1283 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9709 | 59.7556 | -0.9794 | -0.98439 | 115.6812 | -10.679 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9703 | 60.3607 | 0.9794 | 0.98276 | 116.915 | 11.3784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9709 | 6.7956 | 0.99 | 0.98583 | 116.2056 | 1.1015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9714 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98807 | 116.0407 | -1.1283 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9719 | 59.7556 | -0.9794 | -0.98439 | 115.6812 | -10.6794 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9713 | 60.3607 | 0.9794 | 0.98276 | 116.915 | 11.3786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.972 | 6.7956 | 0.99 | 0.98583 | 116.2056 | 1.1014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9724 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98807 | 116.0407 | -1.1283 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9729 | 59.7556 | -0.9794 | -0.98439 | 115.6812 | -10.6799 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9723 | 60.3607 | 0.9794 | 0.98276 | 116.915 | 11.3787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9729 | 6.7956 | 0.99 | 0.98583 | 116.2056 | 1.1013 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9734 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98807 | 116.0407 | -1.1283 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9739 | 59.7556 | -0.9794 | -0.98439 | 115.6812 | -10.6804 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9734 | 60.3607 | 0.9794 | 0.98276 | 116.915 | 11.3789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9739 | 6.7956 | 0.99 | 0.98583 | 116.2056 | 1.1012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9744 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98807 | 116.0407 | -1.1284 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9749 | 59.7556 | -0.9794 | -0.98439 | 115.6812 | -10.6808 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9743 | 60.3607 | 0.9794 | 0.98276 | 116.915 | 11.3791 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9749 | 6.7956 | 0.99 | 0.98583 | 116.2056 | 1.1011 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9754 | 6.753 | -0.9893 | -0.98798 | 116.018 | -1.1283 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9759 | 59.7556 | -0.9794 | -0.98439 | 115.6812 | -10.6813 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9753 | 60.3607 | 0.9794 | 0.98276 | 116.915 | 11.3792 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.976 | 6.7956 | 0.99 | 0.98583 | 116.2056 | 1.101 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9764 | 6.753 | -0.9893 | -0.98798 | 116.018 | -1.1283 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9769 | 59.7556 | -0.9794 | -0.98439 | 115.6812 | -10.6818 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9763 | 60.349 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9172 | 11.3794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9769 | 6.7956 | 0.99 | 0.98583 | 116.2056 | 1.1009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9774 | 6.753 | -0.9893 | -0.98798 | 116.018 | -1.1283 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9779 | 59.7556 | -0.9794 | -0.98439 | 115.6812 | -10.6823 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9773 | 60.349 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9172 | 11.3796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9779 | 6.7959 | 0.99 | 0.9858 | 116.1985 | 1.1008 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9784 | 6.753 | -0.9893 | -0.98798 | 116.018 | -1.1282 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9789 | 59.7725 | -0.9794 | -0.9843 | 115.6925 | -10.6826 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9783 | 60.349 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9172 | 11.3798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9789 | 6.7959 | 0.99 | 0.9858 | 116.1985 | 1.1008 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9794 | 6.753 | -0.9893 | -0.98798 | 116.018 | -1.1282 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9799 | 59.7725 | -0.9794 | -0.9843 | 115.6925 | -10.6829 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9793 | 60.349 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9172 | 11.3799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9799 | 6.7959 | 0.99 | 0.9858 | 116.1985 | 1.1007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9804 | 6.753 | -0.9893 | -0.98798 | 116.018 | -1.1282 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9809 | 59.7725 | -0.9794 | -0.9843 | 115.6925 | -10.6833 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9803 | 60.349 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9172 | 11.3801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9809 | 6.7959 | 0.99 | 0.9858 | 116.1985 | 1.1006 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9814 | 6.753 | -0.9893 | -0.98798 | 116.018 | -1.1281 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9819 | 59.7725 | -0.9794 | -0.9843 | 115.6925 | -10.6836 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9813 | 60.349 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9172 | 11.3803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9819 | 6.7959 | 0.99 | 0.9858 | 116.1985 | 1.1005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9824 | 6.753 | -0.9893 | -0.98798 | 116.018 | -1.1281 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9829 | 59.7725 | -0.9794 | -0.9843 | 115.6925 | -10.684 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9823 | 60.349 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9172 | 11.3805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9829 | 6.7959 | 0.99 | 0.9858 | 116.1985 | 1.1005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9834 | 6.753 | -0.9893 | -0.98798 | 116.018 | -1.1281 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9839 | 59.7725 | -0.9794 | -0.9843 | 115.6925 | -10.6843 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9833 | 60.349 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9172 | 11.3807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9839 | 6.7959 | 0.99 | 0.9858 | 116.1985 | 1.1004 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9844 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98783 | 116.0162 | -1.1281 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9849 | 59.7725 | -0.9794 | -0.9843 | 115.6925 | -10.6846 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9843 | 60.349 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9172 | 11.3809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.985 | 6.7959 | 0.99 | 0.9858 | 116.1985 | 1.1003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9854 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98783 | 116.0162 | -1.1281 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9859 | 59.7725 | -0.9794 | -0.9843 | 115.6925 | -10.685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9853 | 60.3437 | 0.9794 | 0.98282 | 116.9265 | 11.3805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9859 | 6.7942 | 0.99 | 0.98582 | 116.2086 | 1.1002 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9864 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98783 | 116.0162 | -1.1281 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9869 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6911 | -10.685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9864 | 60.3437 | 0.9794 | 0.98282 | 116.9265 | 11.3801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9869 | 6.7942 | 0.99 | 0.98582 | 116.2086 | 1.1001 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9874 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98783 | 116.0162 | -1.1281 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9879 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6911 | -10.685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9874 | 60.3437 | 0.9794 | 0.98282 | 116.9265 | 11.3798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9879 | 6.7942 | 0.99 | 0.98582 | 116.2086 | 1.1001 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9884 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98783 | 116.0162 | -1.1282 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9889 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6911 | -10.685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9883 | 60.3437 | 0.9794 | 0.98282 | 116.9265 | 11.3794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.989 | 6.7942 | 0.99 | 0.98582 | 116.2086 | 1.1 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9894 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98783 | 116.0162 | -1.1282 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9899 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6911 | -10.685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9893 | 60.3437 | 0.9794 | 0.98282 | 116.9265 | 11.379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9899 | 6.7942 | 0.99 | 0.98582 | 116.2086 | 1.0999 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9904 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98783 | 116.0162 | -1.1282 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9909 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6911 | -10.685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9903 | 60.3437 | 0.9794 | 0.98282 | 116.9265 | 11.3787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9909 | 6.7942 | 0.99 | 0.98582 | 116.2086 | 1.0998 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9914 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98783 | 116.0162 | -1.1282 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9919 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6911 | -10.685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9913 | 60.3437 | 0.9794 | 0.98282 | 116.9265 | 11.3783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9919 | 6.7942 | 0.99 | 0.98582 | 116.2086 | 1.0997 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9924 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98782 | 116.0287 | -1.1283 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9929 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6911 | -10.685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9923 | 60.3437 | 0.9794 | 0.98282 | 116.9265 | 11.3779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.993 | 6.7942 | 0.99 | 0.98582 | 116.2086 | 1.0996 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9934 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98782 | 116.0287 | -1.1284 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9939 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6911 | -10.685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9933 | 60.3597 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9267 | 11.3774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9939 | 6.7972 | 0.99 | 0.98584 | 116.1977 | 1.0996 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9944 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98782 | 116.0287 | -1.1285 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9949 | 59.7588 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6911 | -10.685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9943 | 60.3597 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9267 | 11.3769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9949 | 6.7972 | 0.99 | 0.98584 | 116.1977 | 1.0996 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9954 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98782 | 116.0287 | -1.1286 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9959 | 59.7679 | -0.9794 | -0.9843 | 115.6718 | -10.6855 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9953 | 60.3597 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9267 | 11.3764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9959 | 6.7972 | 0.99 | 0.98584 | 116.1977 | 1.0995 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9964 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98782 | 116.0287 | -1.1287 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9969 | 59.7679 | -0.9794 | -0.9843 | 115.6718 | -10.686 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9963 | 60.3597 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9267 | 11.3758 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9969 | 6.7972 | 0.99 | 0.98584 | 116.1977 | 1.0995 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9974 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98782 | 116.0287 | -1.1287 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9979 | 59.7679 | -0.9794 | -0.9843 | 115.6718 | -10.6865 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9973 | 60.3597 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9267 | 11.3753 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.998 | 6.7972 | 0.99 | 0.98584 | 116.1977 | 1.0994 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9984 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98782 | 116.0287 | -1.1288 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9989 | 59.7679 | -0.9794 | -0.9843 | 115.6718 | -10.687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9983 | 60.3597 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9267 | 11.3748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9989 | 6.7972 | 0.99 | 0.98584 | 116.1977 | 1.0994 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
8.9994 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98782 | 116.0287 | -1.1289 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 8.9999 | 59.7679 | -0.9794 | -0.9843 | 115.6718 | -10.6875 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 8.9993 | 60.3597 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9267 | 11.3743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 8.9999 | 6.7972 | 0.99 | 0.98584 | 116.1977 | 1.0993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0004 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98822 | 116.0297 | -1.1289 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0009 | 59.7679 | -0.9794 | -0.9843 | 115.6718 | -10.688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0004 | 60.3597 | 0.9794 | 0.9828 | 116.9267 | 11.3737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0009 | 6.7972 | 0.99 | 0.98584 | 116.1977 | 1.0993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0014 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98822 | 116.0297 | -1.1288 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0019 | 59.7679 | -0.9794 | -0.9843 | 115.6718 | -10.6885 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0014 | 60.3745 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9166 | 11.3738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.002 | 6.7972 | 0.99 | 0.98584 | 116.1977 | 1.0992 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0024 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98822 | 116.0297 | -1.1287 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0029 | 59.7679 | -0.9794 | -0.9843 | 115.6718 | -10.689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0023 | 60.3745 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9166 | 11.3739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0029 | 6.7916 | 0.99 | 0.98576 | 116.1884 | 1.0992 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0034 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98822 | 116.0297 | -1.1287 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0039 | 59.7777 | -0.9794 | -0.98415 | 115.6559 | -10.6898 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0033 | 60.3745 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9166 | 11.3739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0039 | 6.7916 | 0.99 | 0.98576 | 116.1884 | 1.0992 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0044 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98822 | 116.0297 | -1.1286 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0049 | 59.7777 | -0.9794 | -0.98415 | 115.6559 | -10.6907 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0043 | 60.3745 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9166 | 11.374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0049 | 6.7916 | 0.99 | 0.98576 | 116.1884 | 1.0991 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0054 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98822 | 116.0297 | -1.1285 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0059 | 59.7777 | -0.9794 | -0.98415 | 115.6559 | -10.6915 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0053 | 60.3745 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9166 | 11.3741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.006 | 6.7916 | 0.99 | 0.98576 | 116.1884 | 1.0991 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0064 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98822 | 116.0297 | -1.1285 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0069 | 59.7777 | -0.9794 | -0.98415 | 115.6559 | -10.6924 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0063 | 60.3745 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9166 | 11.3741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0069 | 6.7916 | 0.99 | 0.98576 | 116.1884 | 1.099 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0074 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98822 | 116.0297 | -1.1284 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0079 | 59.7777 | -0.9794 | -0.98415 | 115.6559 | -10.6932 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0073 | 60.3745 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9166 | 11.3742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0079 | 6.7916 | 0.99 | 0.98576 | 116.1884 | 1.099 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0084 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98822 | 116.0297 | -1.1283 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0089 | 59.7777 | -0.9794 | -0.98415 | 115.6559 | -10.6941 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0083 | 60.3745 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9166 | 11.3742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0089 | 6.7916 | 0.99 | 0.98576 | 116.1884 | 1.0989 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0094 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98859 | 116.0305 | -1.1281 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0099 | 59.7777 | -0.9794 | -0.98415 | 115.6559 | -10.6949 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0093 | 60.3745 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9166 | 11.3743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0099 | 6.7916 | 0.99 | 0.98576 | 116.1884 | 1.0989 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0104 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98859 | 116.0305 | -1.1278 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0109 | 59.7777 | -0.9794 | -0.98415 | 115.6559 | -10.6958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0103 | 60.3581 | 0.9794 | 0.98257 | 116.9177 | 11.3746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0109 | 6.7877 | 0.99 | 0.98591 | 116.2055 | 1.0987 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0114 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98859 | 116.0305 | -1.1276 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0119 | 59.8001 | -0.9794 | -0.98435 | 115.6525 | -10.6962 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0113 | 60.3581 | 0.9794 | 0.98257 | 116.9177 | 11.375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0119 | 6.7877 | 0.99 | 0.98591 | 116.2055 | 1.0986 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0124 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98859 | 116.0305 | -1.1273 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0129 | 59.8001 | -0.9794 | -0.98435 | 115.6525 | -10.6967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0123 | 60.3581 | 0.9794 | 0.98257 | 116.9177 | 11.3753 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0129 | 6.7877 | 0.99 | 0.98591 | 116.2055 | 1.0985 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0134 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98859 | 116.0305 | -1.1271 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0139 | 59.8001 | -0.9794 | -0.98435 | 115.6525 | -10.6971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0133 | 60.3581 | 0.9794 | 0.98257 | 116.9177 | 11.3757 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0139 | 6.7877 | 0.99 | 0.98591 | 116.2055 | 1.0984 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0144 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98859 | 116.0305 | -1.1269 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0149 | 59.8001 | -0.9794 | -0.98435 | 115.6525 | -10.6976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0144 | 60.3581 | 0.9794 | 0.98257 | 116.9177 | 11.376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.015 | 6.7877 | 0.99 | 0.98591 | 116.2055 | 1.0983 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0154 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98859 | 116.0305 | -1.1266 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0159 | 59.8001 | -0.9794 | -0.98435 | 115.6525 | -10.698 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0154 | 60.3581 | 0.9794 | 0.98257 | 116.9177 | 11.3764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0159 | 6.7877 | 0.99 | 0.98591 | 116.2055 | 1.0981 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0164 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98859 | 116.0305 | -1.1264 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0169 | 59.8001 | -0.9794 | -0.98435 | 115.6525 | -10.6985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0163 | 60.3581 | 0.9794 | 0.98257 | 116.9177 | 11.3767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0169 | 6.7877 | 0.99 | 0.98591 | 116.2055 | 1.098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0174 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0355 | -1.1262 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0179 | 59.8001 | -0.9794 | -0.98435 | 115.6525 | -10.6989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0173 | 60.3581 | 0.9794 | 0.98257 | 116.9177 | 11.377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0179 | 6.7877 | 0.99 | 0.98591 | 116.2055 | 1.0979 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0184 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0355 | -1.126 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0189 | 59.8001 | -0.9794 | -0.98435 | 115.6525 | -10.6994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0183 | 60.3216 | 0.9794 | 0.9826 | 116.9247 | 11.3769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.019 | 6.801 | 0.99 | 0.98601 | 116.2076 | 1.0978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0194 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0355 | -1.1258 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0199 | 59.8001 | -0.9794 | -0.98435 | 115.6525 | -10.6998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0193 | 60.3216 | 0.9794 | 0.9826 | 116.9247 | 11.3767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0199 | 6.801 | 0.99 | 0.98601 | 116.2076 | 1.0978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0204 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0355 | -1.1256 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0209 | 59.7947 | -0.9794 | -0.98429 | 115.6513 | -10.7 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0203 | 60.3216 | 0.9794 | 0.9826 | 116.9247 | 11.3765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0209 | 6.801 | 0.99 | 0.98601 | 116.2076 | 1.0977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0214 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0355 | -1.1254 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0219 | 59.7947 | -0.9794 | -0.98429 | 115.6513 | -10.7002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0213 | 60.3216 | 0.9794 | 0.9826 | 116.9247 | 11.3763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0219 | 6.801 | 0.99 | 0.98601 | 116.2076 | 1.0977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0224 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0355 | -1.1252 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0229 | 59.7947 | -0.9794 | -0.98429 | 115.6513 | -10.7003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0223 | 60.3216 | 0.9794 | 0.9826 | 116.9247 | 11.3761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0229 | 6.801 | 0.99 | 0.98601 | 116.2076 | 1.0976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0234 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0355 | -1.125 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0239 | 59.7947 | -0.9794 | -0.98429 | 115.6513 | -10.7005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0233 | 60.3216 | 0.9794 | 0.9826 | 116.9247 | 11.3759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0239 | 6.801 | 0.99 | 0.98601 | 116.2076 | 1.0976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0244 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0355 | -1.1248 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0249 | 59.7947 | -0.9794 | -0.98429 | 115.6513 | -10.7006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0243 | 60.3216 | 0.9794 | 0.9826 | 116.9247 | 11.3758 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0249 | 6.801 | 0.99 | 0.98601 | 116.2076 | 1.0975 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0254 | 6.7555 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0165 | -1.1248 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0259 | 59.7947 | -0.9794 | -0.98429 | 115.6513 | -10.7008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0253 | 60.3216 | 0.9794 | 0.9826 | 116.9247 | 11.3756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0259 | 6.801 | 0.99 | 0.98601 | 116.2076 | 1.0975 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0264 | 6.7555 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0165 | -1.1248 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0269 | 59.7947 | -0.9794 | -0.98429 | 115.6513 | -10.701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0263 | 60.3576 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9204 | 11.3755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0269 | 6.801 | 0.99 | 0.98601 | 116.2076 | 1.0974 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0274 | 6.7555 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0165 | -1.1248 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0279 | 59.7947 | -0.9794 | -0.98429 | 115.6513 | -10.7011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0273 | 60.3576 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9204 | 11.3755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.028 | 6.8044 | 0.99 | 0.98583 | 116.2039 | 1.0975 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0284 | 6.7555 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0165 | -1.1247 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0289 | 59.7597 | -0.9794 | -0.98441 | 115.6655 | -10.7012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0284 | 60.3576 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9204 | 11.3754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0289 | 6.8044 | 0.99 | 0.98583 | 116.2039 | 1.0975 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0294 | 6.7555 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0165 | -1.1247 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0299 | 59.7597 | -0.9794 | -0.98441 | 115.6655 | -10.7012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0294 | 60.3576 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9204 | 11.3754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0299 | 6.8044 | 0.99 | 0.98583 | 116.2039 | 1.0975 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0304 | 6.7555 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0165 | -1.1247 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0309 | 59.7597 | -0.9794 | -0.98441 | 115.6655 | -10.7012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0303 | 60.3576 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9204 | 11.3753 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0309 | 6.8044 | 0.99 | 0.98583 | 116.2039 | 1.0975 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0314 | 6.7555 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0165 | -1.1247 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0319 | 59.7597 | -0.9794 | -0.98441 | 115.6655 | -10.7012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0313 | 60.3576 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9204 | 11.3753 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.032 | 6.8044 | 0.99 | 0.98583 | 116.2039 | 1.0976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0324 | 6.7555 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0165 | -1.1247 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0329 | 59.7597 | -0.9794 | -0.98441 | 115.6655 | -10.7013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0323 | 60.3576 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9204 | 11.3752 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0329 | 6.8044 | 0.99 | 0.98583 | 116.2039 | 1.0976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0334 | 6.7555 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0165 | -1.1247 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0339 | 59.7597 | -0.9794 | -0.98441 | 115.6655 | -10.7013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0333 | 60.3576 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9204 | 11.3752 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0339 | 6.8044 | 0.99 | 0.98583 | 116.2039 | 1.0976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0344 | 6.7567 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0126 | -1.1246 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0349 | 59.7597 | -0.9794 | -0.98441 | 115.6655 | -10.7013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0343 | 60.3576 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9204 | 11.3751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0349 | 6.8044 | 0.99 | 0.98583 | 116.2039 | 1.0977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0354 | 6.7567 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0126 | -1.1246 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0359 | 59.7597 | -0.9794 | -0.98441 | 115.6655 | -10.7013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0353 | 60.3782 | 0.9794 | 0.98269 | 116.9174 | 11.3753 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0359 | 6.7971 | 0.99 | 0.98572 | 116.2254 | 1.0977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0364 | 6.7567 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0126 | -1.1246 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0369 | 59.7478 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6891 | -10.7012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0363 | 60.3782 | 0.9794 | 0.98269 | 116.9174 | 11.3755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0369 | 6.7971 | 0.99 | 0.98572 | 116.2254 | 1.0977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0374 | 6.7567 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0126 | -1.1246 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0379 | 59.7478 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6891 | -10.701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0373 | 60.3782 | 0.9794 | 0.98269 | 116.9174 | 11.3757 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0379 | 6.7971 | 0.99 | 0.98572 | 116.2254 | 1.0977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0384 | 6.7567 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0126 | -1.1245 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0389 | 59.7478 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6891 | -10.7009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0383 | 60.3782 | 0.9794 | 0.98269 | 116.9174 | 11.3759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0389 | 6.7971 | 0.99 | 0.98572 | 116.2254 | 1.0977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0394 | 6.7567 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0126 | -1.1245 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0399 | 59.7478 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6891 | -10.7007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0393 | 60.3782 | 0.9794 | 0.98269 | 116.9174 | 11.3761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0399 | 6.7971 | 0.99 | 0.98572 | 116.2254 | 1.0977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0404 | 6.7567 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0126 | -1.1245 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0409 | 59.7478 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6891 | -10.7006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0403 | 60.3782 | 0.9794 | 0.98269 | 116.9174 | 11.3763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.041 | 6.7971 | 0.99 | 0.98572 | 116.2254 | 1.0978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0414 | 6.7567 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0126 | -1.1245 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0419 | 59.7478 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6891 | -10.7004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0413 | 60.3782 | 0.9794 | 0.98269 | 116.9174 | 11.3765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0419 | 6.7971 | 0.99 | 0.98572 | 116.2254 | 1.0978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0424 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98802 | 116.0097 | -1.1244 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0429 | 59.7478 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6891 | -10.7003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0424 | 60.3782 | 0.9794 | 0.98269 | 116.9174 | 11.3767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0429 | 6.7971 | 0.99 | 0.98572 | 116.2254 | 1.0978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0434 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98802 | 116.0097 | -1.1244 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0439 | 59.7478 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6891 | -10.7001 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0434 | 60.3802 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9101 | 11.3769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0439 | 6.7975 | 0.99 | 0.9859 | 116.225 | 1.0978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0444 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98802 | 116.0097 | -1.1243 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0449 | 59.7478 | -0.9794 | -0.98445 | 115.6891 | -10.7 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0443 | 60.3802 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9101 | 11.3772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.045 | 6.7975 | 0.99 | 0.9859 | 116.225 | 1.0978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0454 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98802 | 116.0097 | -1.1242 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0459 | 59.7176 | -0.9794 | -0.98437 | 115.6843 | -10.6997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0453 | 60.3802 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9101 | 11.3775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0459 | 6.7975 | 0.99 | 0.9859 | 116.225 | 1.0978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0464 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98802 | 116.0097 | -1.1242 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0469 | 59.7176 | -0.9794 | -0.98437 | 115.6843 | -10.6995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0463 | 60.3802 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9101 | 11.3777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0469 | 6.7975 | 0.99 | 0.9859 | 116.225 | 1.0978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0474 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98802 | 116.0097 | -1.1241 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0479 | 59.7176 | -0.9794 | -0.98437 | 115.6843 | -10.6993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0473 | 60.3802 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9101 | 11.378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0479 | 6.7975 | 0.99 | 0.9859 | 116.225 | 1.0978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0484 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98802 | 116.0097 | -1.1241 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0489 | 59.7176 | -0.9794 | -0.98437 | 115.6843 | -10.6991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0483 | 60.3802 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9101 | 11.3783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.049 | 6.7975 | 0.99 | 0.9859 | 116.225 | 1.0978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0494 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98802 | 116.0097 | -1.124 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0499 | 59.7176 | -0.9794 | -0.98437 | 115.6843 | -10.6988 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0493 | 60.3802 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9101 | 11.3785 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0499 | 6.7975 | 0.99 | 0.9859 | 116.225 | 1.0978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0504 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0179 | -1.1239 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0509 | 59.7176 | -0.9794 | -0.98437 | 115.6843 | -10.6986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0503 | 60.3802 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9101 | 11.3788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0509 | 6.7975 | 0.99 | 0.9859 | 116.225 | 1.0978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0514 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0179 | -1.1239 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0519 | 59.7176 | -0.9794 | -0.98437 | 115.6843 | -10.6984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0513 | 60.3672 | 0.9794 | 0.98257 | 116.9206 | 11.379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0519 | 6.7975 | 0.99 | 0.9859 | 116.225 | 1.0978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0524 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0179 | -1.1238 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0529 | 59.7176 | -0.9794 | -0.98437 | 115.6843 | -10.6982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0523 | 60.3672 | 0.9794 | 0.98257 | 116.9206 | 11.3791 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0529 | 6.8014 | 0.99 | 0.98599 | 116.2063 | 1.0977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0534 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0179 | -1.1238 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0539 | 59.7249 | -0.9794 | -0.98438 | 115.6754 | -10.6981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0533 | 60.3672 | 0.9794 | 0.98257 | 116.9206 | 11.3793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.054 | 6.8014 | 0.99 | 0.98599 | 116.2063 | 1.0977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0544 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0179 | -1.1237 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0549 | 59.7249 | -0.9794 | -0.98438 | 115.6754 | -10.698 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0543 | 60.3672 | 0.9794 | 0.98257 | 116.9206 | 11.3795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0549 | 6.8014 | 0.99 | 0.98599 | 116.2063 | 1.0977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0554 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0179 | -1.1236 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0559 | 59.7249 | -0.9794 | -0.98438 | 115.6754 | -10.698 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0553 | 60.3672 | 0.9794 | 0.98257 | 116.9206 | 11.3796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0559 | 6.8014 | 0.99 | 0.98599 | 116.2063 | 1.0976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0564 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0179 | -1.1236 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0569 | 59.7249 | -0.9794 | -0.98438 | 115.6754 | -10.6979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0564 | 60.3672 | 0.9794 | 0.98257 | 116.9206 | 11.3798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0569 | 6.8014 | 0.99 | 0.98599 | 116.2063 | 1.0976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0574 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98803 | 116.0179 | -1.1235 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0579 | 59.7249 | -0.9794 | -0.98438 | 115.6754 | -10.6979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0574 | 60.3672 | 0.9794 | 0.98257 | 116.9206 | 11.38 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.058 | 6.8014 | 0.99 | 0.98599 | 116.2063 | 1.0976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0584 | 6.7488 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0189 | -1.1233 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0589 | 59.7249 | -0.9794 | -0.98438 | 115.6754 | -10.6978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0583 | 60.3672 | 0.9794 | 0.98257 | 116.9206 | 11.3801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0589 | 6.8014 | 0.99 | 0.98599 | 116.2063 | 1.0975 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0594 | 6.7488 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0189 | -1.1232 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0599 | 59.7249 | -0.9794 | -0.98438 | 115.6754 | -10.6977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0593 | 60.3672 | 0.9794 | 0.98257 | 116.9206 | 11.3803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0599 | 6.8014 | 0.99 | 0.98599 | 116.2063 | 1.0975 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0604 | 6.7488 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0189 | -1.1231 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0609 | 59.7249 | -0.9794 | -0.98438 | 115.6754 | -10.6977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0603 | 60.342 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9274 | 11.3802 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0609 | 6.8018 | 0.99 | 0.98594 | 116.2159 | 1.0975 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0614 | 6.7488 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0189 | -1.123 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0619 | 59.7311 | -0.9794 | -0.98439 | 115.6711 | -10.6974 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0613 | 60.342 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9274 | 11.38 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.062 | 6.8018 | 0.99 | 0.98594 | 116.2159 | 1.0974 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0624 | 6.7488 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0189 | -1.1229 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0629 | 59.7311 | -0.9794 | -0.98439 | 115.6711 | -10.6972 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0623 | 60.342 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9274 | 11.3799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0629 | 6.8018 | 0.99 | 0.98594 | 116.2159 | 1.0973 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0634 | 6.7488 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0189 | -1.1228 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0639 | 59.7311 | -0.9794 | -0.98439 | 115.6711 | -10.6969 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0633 | 60.342 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9274 | 11.3798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0639 | 6.8018 | 0.99 | 0.98594 | 116.2159 | 1.0973 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0644 | 6.7488 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0189 | -1.1226 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0649 | 59.7311 | -0.9794 | -0.98439 | 115.6711 | -10.6967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0643 | 60.342 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9274 | 11.3796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0649 | 6.8018 | 0.99 | 0.98594 | 116.2159 | 1.0972 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0654 | 6.7488 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0189 | -1.1225 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0659 | 59.7311 | -0.9794 | -0.98439 | 115.6711 | -10.6964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0653 | 60.342 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9274 | 11.3795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0659 | 6.8018 | 0.99 | 0.98594 | 116.2159 | 1.0971 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0664 | 6.7488 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0189 | -1.1224 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0669 | 59.7311 | -0.9794 | -0.98439 | 115.6711 | -10.6962 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0663 | 60.342 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9274 | 11.3794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.067 | 6.8018 | 0.99 | 0.98594 | 116.2159 | 1.0971 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0674 | 6.7397 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0158 | -1.1223 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0679 | 59.7311 | -0.9794 | -0.98439 | 115.6711 | -10.6959 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0673 | 60.342 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9274 | 11.3792 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0679 | 6.8018 | 0.99 | 0.98594 | 116.2159 | 1.097 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0684 | 6.7397 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0158 | -1.1223 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0689 | 59.7311 | -0.9794 | -0.98439 | 115.6711 | -10.6957 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0683 | 60.3665 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9221 | 11.379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0689 | 6.7962 | 0.99 | 0.98589 | 116.2173 | 1.0969 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0694 | 6.7397 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0158 | -1.1222 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0699 | 59.7311 | -0.9794 | -0.98439 | 115.6711 | -10.6954 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0693 | 60.3665 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9221 | 11.3789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0699 | 6.7962 | 0.99 | 0.98589 | 116.2173 | 1.0968 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0704 | 6.7397 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0158 | -1.1221 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0709 | 59.7269 | -0.9794 | -0.98431 | 115.6519 | -10.6954 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0704 | 60.3665 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9221 | 11.3787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.071 | 6.7962 | 0.99 | 0.98589 | 116.2173 | 1.0968 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0714 | 6.7397 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0158 | -1.1221 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0719 | 59.7269 | -0.9794 | -0.98431 | 115.6519 | -10.6954 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0714 | 60.3665 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9221 | 11.3785 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0719 | 6.7962 | 0.99 | 0.98589 | 116.2173 | 1.0967 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0724 | 6.7397 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0158 | -1.122 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0729 | 59.7269 | -0.9794 | -0.98431 | 115.6519 | -10.6954 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0723 | 60.3665 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9221 | 11.3783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0729 | 6.7962 | 0.99 | 0.98589 | 116.2173 | 1.0966 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0734 | 6.7397 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0158 | -1.1219 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0739 | 59.7269 | -0.9794 | -0.98431 | 115.6519 | -10.6953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0733 | 60.3665 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9221 | 11.3781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0739 | 6.7962 | 0.99 | 0.98589 | 116.2173 | 1.0965 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0744 | 6.7397 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0158 | -1.1219 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0749 | 59.7269 | -0.9794 | -0.98431 | 115.6519 | -10.6953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0743 | 60.3665 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9221 | 11.3779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.075 | 6.7962 | 0.99 | 0.98589 | 116.2173 | 1.0964 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0754 | 6.7336 | -0.9893 | -0.98797 | 116.0056 | -1.1219 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0759 | 59.7269 | -0.9794 | -0.98431 | 115.6519 | -10.6953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0753 | 60.3665 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9221 | 11.3777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0759 | 6.7962 | 0.99 | 0.98589 | 116.2173 | 1.0963 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0764 | 6.7336 | -0.9893 | -0.98797 | 116.0056 | -1.1219 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0769 | 59.7269 | -0.9794 | -0.98431 | 115.6519 | -10.6953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0763 | 60.3783 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9209 | 11.3776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0769 | 6.7962 | 0.99 | 0.98589 | 116.2173 | 1.0962 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0774 | 6.7336 | -0.9893 | -0.98797 | 116.0056 | -1.1218 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0779 | 59.7269 | -0.9794 | -0.98431 | 115.6519 | -10.6952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0773 | 60.3783 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9209 | 11.3775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0779 | 6.7821 | 0.99 | 0.98588 | 116.1964 | 1.0962 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0784 | 6.7336 | -0.9893 | -0.98797 | 116.0056 | -1.1218 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0789 | 59.7024 | -0.9794 | -0.98415 | 115.641 | -10.6956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0783 | 60.3783 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9209 | 11.3774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0789 | 6.7821 | 0.99 | 0.98588 | 116.1964 | 1.0961 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0794 | 6.7336 | -0.9893 | -0.98797 | 116.0056 | -1.1218 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0799 | 59.7024 | -0.9794 | -0.98415 | 115.641 | -10.6959 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0793 | 60.3783 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9209 | 11.3772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0799 | 6.7821 | 0.99 | 0.98588 | 116.1964 | 1.0961 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0804 | 6.7336 | -0.9893 | -0.98797 | 116.0056 | -1.1218 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0809 | 59.7024 | -0.9794 | -0.98415 | 115.641 | -10.6963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0803 | 60.3783 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9209 | 11.3771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0809 | 6.7821 | 0.99 | 0.98588 | 116.1964 | 1.096 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0814 | 6.7336 | -0.9893 | -0.98797 | 116.0056 | -1.1218 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0819 | 59.7024 | -0.9794 | -0.98415 | 115.641 | -10.6967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0813 | 60.3783 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9209 | 11.377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0819 | 6.7821 | 0.99 | 0.98588 | 116.1964 | 1.096 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0824 | 6.7336 | -0.9893 | -0.98797 | 116.0056 | -1.1218 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0829 | 59.7024 | -0.9794 | -0.98415 | 115.641 | -10.697 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0823 | 60.3783 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9209 | 11.3769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0829 | 6.7821 | 0.99 | 0.98588 | 116.1964 | 1.0959 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0834 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9883 | -1.1217 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0839 | 59.7024 | -0.9794 | -0.98415 | 115.641 | -10.6974 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0833 | 60.3783 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9209 | 11.3768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.084 | 6.7821 | 0.99 | 0.98588 | 116.1964 | 1.0959 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0844 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9883 | -1.1215 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0849 | 59.7024 | -0.9794 | -0.98415 | 115.641 | -10.6977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0844 | 60.3783 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9209 | 11.3767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0849 | 6.7821 | 0.99 | 0.98588 | 116.1964 | 1.0958 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0854 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9883 | -1.1214 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0859 | 59.7024 | -0.9794 | -0.98415 | 115.641 | -10.6981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0854 | 60.378 | 0.9794 | 0.98283 | 116.9319 | 11.3763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0859 | 6.7877 | 0.99 | 0.98602 | 116.2014 | 1.0958 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0864 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9883 | -1.1213 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0869 | 59.7119 | -0.9794 | -0.98403 | 115.6321 | -10.6986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0863 | 60.378 | 0.9794 | 0.98283 | 116.9319 | 11.3759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0869 | 6.7877 | 0.99 | 0.98602 | 116.2014 | 1.0958 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0874 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9883 | -1.1211 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0879 | 59.7119 | -0.9794 | -0.98403 | 115.6321 | -10.6992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0873 | 60.378 | 0.9794 | 0.98283 | 116.9319 | 11.3755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.088 | 6.7877 | 0.99 | 0.98602 | 116.2014 | 1.0957 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0884 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9883 | -1.121 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0889 | 59.7119 | -0.9794 | -0.98403 | 115.6321 | -10.6998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0883 | 60.378 | 0.9794 | 0.98283 | 116.9319 | 11.3751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0889 | 6.7877 | 0.99 | 0.98602 | 116.2014 | 1.0957 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0894 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9883 | -1.1208 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0899 | 59.7119 | -0.9794 | -0.98403 | 115.6321 | -10.7004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0893 | 60.378 | 0.9794 | 0.98283 | 116.9319 | 11.3747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0899 | 6.7877 | 0.99 | 0.98602 | 116.2014 | 1.0957 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0904 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9883 | -1.1207 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0909 | 59.7119 | -0.9794 | -0.98403 | 115.6321 | -10.7009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0903 | 60.378 | 0.9794 | 0.98283 | 116.9319 | 11.3743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0909 | 6.7877 | 0.99 | 0.98602 | 116.2014 | 1.0957 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0914 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9883 | -1.1205 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0919 | 59.7119 | -0.9794 | -0.98403 | 115.6321 | -10.7015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0913 | 60.378 | 0.9794 | 0.98283 | 116.9319 | 11.3739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0919 | 6.7877 | 0.99 | 0.98602 | 116.2014 | 1.0956 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0924 | 6.7454 | -0.9893 | -0.9884 | 115.9912 | -1.1203 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0929 | 59.7119 | -0.9794 | -0.98403 | 115.6321 | -10.7021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0923 | 60.378 | 0.9794 | 0.98283 | 116.9319 | 11.3735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0929 | 6.7877 | 0.99 | 0.98602 | 116.2014 | 1.0956 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0934 | 6.7454 | -0.9893 | -0.9884 | 115.9912 | -1.1201 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0939 | 59.7119 | -0.9794 | -0.98403 | 115.6321 | -10.7027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0933 | 60.3784 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9417 | 11.3731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0939 | 6.7937 | 0.99 | 0.98607 | 116.2048 | 1.0956 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0944 | 6.7454 | -0.9893 | -0.9884 | 115.9912 | -1.12 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0949 | 59.7119 | -0.9794 | -0.98403 | 115.6321 | -10.7032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0943 | 60.3784 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9417 | 11.3727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0949 | 6.7937 | 0.99 | 0.98607 | 116.2048 | 1.0955 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0954 | 6.7454 | -0.9893 | -0.9884 | 115.9912 | -1.1198 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0959 | 59.7422 | -0.9794 | -0.98411 | 115.6241 | -10.7041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0953 | 60.3784 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9417 | 11.3724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0959 | 6.7937 | 0.99 | 0.98607 | 116.2048 | 1.0955 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0964 | 6.7454 | -0.9893 | -0.9884 | 115.9912 | -1.1196 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0969 | 59.7422 | -0.9794 | -0.98411 | 115.6241 | -10.7049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0963 | 60.3784 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9417 | 11.372 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.097 | 6.7937 | 0.99 | 0.98607 | 116.2048 | 1.0955 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0974 | 6.7454 | -0.9893 | -0.9884 | 115.9912 | -1.1194 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0979 | 59.7422 | -0.9794 | -0.98411 | 115.6241 | -10.7057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0973 | 60.3784 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9417 | 11.3716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0979 | 6.7937 | 0.99 | 0.98607 | 116.2048 | 1.0954 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0984 | 6.7454 | -0.9893 | -0.9884 | 115.9912 | -1.1192 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0989 | 59.7422 | -0.9794 | -0.98411 | 115.6241 | -10.7065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0984 | 60.3784 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9417 | 11.3713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0989 | 6.7937 | 0.99 | 0.98607 | 116.2048 | 1.0954 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.0994 | 6.7454 | -0.9893 | -0.9884 | 115.9912 | -1.119 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.0999 | 59.7422 | -0.9794 | -0.98411 | 115.6241 | -10.7074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.0993 | 60.3784 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9417 | 11.3709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.0999 | 6.7937 | 0.99 | 0.98607 | 116.2048 | 1.0954 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1004 | 6.7366 | -0.9893 | -0.98796 | 115.9985 | -1.119 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1009 | 59.7422 | -0.9794 | -0.98411 | 115.6241 | -10.7082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1003 | 60.3784 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9417 | 11.3705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.101 | 6.7937 | 0.99 | 0.98607 | 116.2048 | 1.0953 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1014 | 6.7366 | -0.9893 | -0.98796 | 115.9985 | -1.119 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1019 | 59.7422 | -0.9794 | -0.98411 | 115.6241 | -10.709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1013 | 60.3702 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9376 | 11.3705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1019 | 6.7937 | 0.99 | 0.98607 | 116.2048 | 1.0953 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1024 | 6.7366 | -0.9893 | -0.98796 | 115.9985 | -1.1189 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1029 | 59.7422 | -0.9794 | -0.98411 | 115.6241 | -10.7098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1023 | 60.3702 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9376 | 11.3705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1029 | 6.7929 | 0.99 | 0.98622 | 116.2037 | 1.0952 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1034 | 6.7366 | -0.9893 | -0.98796 | 115.9985 | -1.1189 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1039 | 59.7372 | -0.9794 | -0.9842 | 115.6462 | -10.7102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1033 | 60.3702 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9376 | 11.3705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1039 | 6.7929 | 0.99 | 0.98622 | 116.2037 | 1.0951 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1044 | 6.7366 | -0.9893 | -0.98796 | 115.9985 | -1.1189 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1049 | 59.7372 | -0.9794 | -0.9842 | 115.6462 | -10.7105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1043 | 60.3702 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9376 | 11.3706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1049 | 6.7929 | 0.99 | 0.98622 | 116.2037 | 1.095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1054 | 6.7366 | -0.9893 | -0.98796 | 115.9985 | -1.1188 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1059 | 59.7372 | -0.9794 | -0.9842 | 115.6462 | -10.7109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1053 | 60.3702 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9376 | 11.3706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1059 | 6.7929 | 0.99 | 0.98622 | 116.2037 | 1.0949 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1064 | 6.7366 | -0.9893 | -0.98796 | 115.9985 | -1.1188 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1069 | 59.7372 | -0.9794 | -0.9842 | 115.6462 | -10.7112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1063 | 60.3702 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9376 | 11.3706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1069 | 6.7929 | 0.99 | 0.98622 | 116.2037 | 1.0948 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1074 | 6.7366 | -0.9893 | -0.98796 | 115.9985 | -1.1187 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1079 | 59.7372 | -0.9794 | -0.9842 | 115.6462 | -10.7116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1073 | 60.3702 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9376 | 11.3706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1079 | 6.7929 | 0.99 | 0.98622 | 116.2037 | 1.0946 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1084 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98789 | 115.989 | -1.1187 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1089 | 59.7372 | -0.9794 | -0.9842 | 115.6462 | -10.7119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1083 | 60.3702 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9376 | 11.3706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1089 | 6.7929 | 0.99 | 0.98622 | 116.2037 | 1.0945 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1094 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98789 | 115.989 | -1.1188 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1099 | 59.7372 | -0.9794 | -0.9842 | 115.6462 | -10.7123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1093 | 60.3702 | 0.9794 | 0.98264 | 116.9376 | 11.3706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.11 | 6.7929 | 0.99 | 0.98622 | 116.2037 | 1.0944 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1104 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98789 | 115.989 | -1.1188 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1109 | 59.7372 | -0.9794 | -0.9842 | 115.6462 | -10.7126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1103 | 60.3746 | 0.9794 | 0.98261 | 116.9377 | 11.3708 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1109 | 6.8003 | 0.99 | 0.98619 | 116.2102 | 1.0943 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1114 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98789 | 115.989 | -1.1189 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1119 | 59.711 | -0.9794 | -0.98429 | 115.6685 | -10.7128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1114 | 60.3746 | 0.9794 | 0.98261 | 116.9377 | 11.371 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1119 | 6.8003 | 0.99 | 0.98619 | 116.2102 | 1.0942 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1124 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98789 | 115.989 | -1.1189 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1129 | 59.711 | -0.9794 | -0.98429 | 115.6685 | -10.7131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1124 | 60.3746 | 0.9794 | 0.98261 | 116.9377 | 11.3712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1129 | 6.8003 | 0.99 | 0.98619 | 116.2102 | 1.0941 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1134 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98789 | 115.989 | -1.119 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1139 | 59.711 | -0.9794 | -0.98429 | 115.6685 | -10.7133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1133 | 60.3746 | 0.9794 | 0.98261 | 116.9377 | 11.3714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.114 | 6.8003 | 0.99 | 0.98619 | 116.2102 | 1.094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1144 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98789 | 115.989 | -1.1191 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1149 | 59.711 | -0.9794 | -0.98429 | 115.6685 | -10.7135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1143 | 60.3746 | 0.9794 | 0.98261 | 116.9377 | 11.3716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1149 | 6.8003 | 0.99 | 0.98619 | 116.2102 | 1.0939 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1154 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98789 | 115.989 | -1.1191 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1159 | 59.711 | -0.9794 | -0.98429 | 115.6685 | -10.7137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1153 | 60.3746 | 0.9794 | 0.98261 | 116.9377 | 11.3718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1159 | 6.8003 | 0.99 | 0.98619 | 116.2102 | 1.0938 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1164 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98789 | 115.989 | -1.1192 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1169 | 59.711 | -0.9794 | -0.98429 | 115.6685 | -10.7139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1163 | 60.3746 | 0.9794 | 0.98261 | 116.9377 | 11.372 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1169 | 6.8003 | 0.99 | 0.98619 | 116.2102 | 1.0937 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1174 | 6.7339 | -0.9893 | -0.98792 | 115.9847 | -1.1192 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1179 | 59.711 | -0.9794 | -0.98429 | 115.6685 | -10.7141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1173 | 60.3746 | 0.9794 | 0.98261 | 116.9377 | 11.3722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.118 | 6.8003 | 0.99 | 0.98619 | 116.2102 | 1.0936 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1184 | 6.7339 | -0.9893 | -0.98792 | 115.9847 | -1.1192 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1189 | 59.711 | -0.9794 | -0.98429 | 115.6685 | -10.7143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1183 | 60.3747 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9348 | 11.3725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1189 | 6.7952 | 0.99 | 0.98599 | 116.2073 | 1.0935 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1194 | 6.7339 | -0.9893 | -0.98792 | 115.9847 | -1.1192 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1199 | 59.711 | -0.9794 | -0.98429 | 115.6685 | -10.7146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1193 | 60.3747 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9348 | 11.3727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1199 | 6.7952 | 0.99 | 0.98599 | 116.2073 | 1.0935 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1204 | 6.7339 | -0.9893 | -0.98792 | 115.9847 | -1.1192 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1209 | 59.6918 | -0.9794 | -0.98422 | 115.6654 | -10.7149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1203 | 60.3747 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9348 | 11.3729 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1209 | 6.7952 | 0.99 | 0.98599 | 116.2073 | 1.0934 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1214 | 6.7339 | -0.9893 | -0.98792 | 115.9847 | -1.1193 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1219 | 59.6918 | -0.9794 | -0.98422 | 115.6654 | -10.7152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1213 | 60.3747 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9348 | 11.3731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1219 | 6.7952 | 0.99 | 0.98599 | 116.2073 | 1.0934 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1224 | 6.7339 | -0.9893 | -0.98792 | 115.9847 | -1.1193 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1229 | 59.6918 | -0.9794 | -0.98422 | 115.6654 | -10.7155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1223 | 60.3747 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9348 | 11.3733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.123 | 6.7952 | 0.99 | 0.98599 | 116.2073 | 1.0934 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1234 | 6.7339 | -0.9893 | -0.98792 | 115.9847 | -1.1193 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1239 | 59.6918 | -0.9794 | -0.98422 | 115.6654 | -10.7158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1233 | 60.3747 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9348 | 11.3735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1239 | 6.7952 | 0.99 | 0.98599 | 116.2073 | 1.0933 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1244 | 6.7339 | -0.9893 | -0.98792 | 115.9847 | -1.1193 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1249 | 59.6918 | -0.9794 | -0.98422 | 115.6654 | -10.7162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1243 | 60.3747 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9348 | 11.3737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1249 | 6.7952 | 0.99 | 0.98599 | 116.2073 | 1.0933 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1254 | 6.7278 | -0.9893 | -0.98809 | 115.9871 | -1.1192 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1259 | 59.6918 | -0.9794 | -0.98422 | 115.6654 | -10.7165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1254 | 60.3747 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9348 | 11.374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1259 | 6.7952 | 0.99 | 0.98599 | 116.2073 | 1.0932 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1264 | 6.7278 | -0.9893 | -0.98809 | 115.9871 | -1.1192 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1269 | 59.6918 | -0.9794 | -0.98422 | 115.6654 | -10.7168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1264 | 60.3841 | 0.9794 | 0.98265 | 116.9419 | 11.3742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.127 | 6.7952 | 0.99 | 0.98599 | 116.2073 | 1.0932 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1274 | 6.7278 | -0.9893 | -0.98809 | 115.9871 | -1.1191 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1279 | 59.6918 | -0.9794 | -0.98422 | 115.6654 | -10.7171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1273 | 60.3841 | 0.9794 | 0.98265 | 116.9419 | 11.3744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1279 | 6.7947 | 0.99 | 0.98593 | 116.2099 | 1.0931 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1284 | 6.7278 | -0.9893 | -0.98809 | 115.9871 | -1.1191 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1289 | 59.707 | -0.9794 | -0.98411 | 115.6787 | -10.7175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1283 | 60.3841 | 0.9794 | 0.98265 | 116.9419 | 11.3747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1289 | 6.7947 | 0.99 | 0.98593 | 116.2099 | 1.0931 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1294 | 6.7278 | -0.9893 | -0.98809 | 115.9871 | -1.119 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1299 | 59.707 | -0.9794 | -0.98411 | 115.6787 | -10.7178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1293 | 60.3841 | 0.9794 | 0.98265 | 116.9419 | 11.3749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1299 | 6.7947 | 0.99 | 0.98593 | 116.2099 | 1.0931 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1304 | 6.7278 | -0.9893 | -0.98809 | 115.9871 | -1.119 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1309 | 59.707 | -0.9794 | -0.98411 | 115.6787 | -10.7182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1303 | 60.3841 | 0.9794 | 0.98265 | 116.9419 | 11.3752 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.131 | 6.7947 | 0.99 | 0.98593 | 116.2099 | 1.093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1314 | 6.7278 | -0.9893 | -0.98809 | 115.9871 | -1.1189 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1319 | 59.707 | -0.9794 | -0.98411 | 115.6787 | -10.7186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1313 | 60.3841 | 0.9794 | 0.98265 | 116.9419 | 11.3754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1319 | 6.7947 | 0.99 | 0.98593 | 116.2099 | 1.093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1324 | 6.7278 | -0.9893 | -0.98809 | 115.9871 | -1.1189 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1329 | 59.707 | -0.9794 | -0.98411 | 115.6787 | -10.7189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1323 | 60.3841 | 0.9794 | 0.98265 | 116.9419 | 11.3757 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1329 | 6.7947 | 0.99 | 0.98593 | 116.2099 | 1.0929 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1334 | 6.7403 | -0.9893 | -0.98849 | 115.9922 | -1.1187 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1339 | 59.707 | -0.9794 | -0.98411 | 115.6787 | -10.7193 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1333 | 60.3841 | 0.9794 | 0.98265 | 116.9419 | 11.3759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1339 | 6.7947 | 0.99 | 0.98593 | 116.2099 | 1.0929 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1344 | 6.7403 | -0.9893 | -0.98849 | 115.9922 | -1.1185 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1349 | 59.707 | -0.9794 | -0.98411 | 115.6787 | -10.7196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1343 | 60.3841 | 0.9794 | 0.98265 | 116.9419 | 11.3761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1349 | 6.7947 | 0.99 | 0.98593 | 116.2099 | 1.0929 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1354 | 6.7403 | -0.9893 | -0.98849 | 115.9922 | -1.1183 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1359 | 59.707 | -0.9794 | -0.98411 | 115.6787 | -10.72 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1353 | 60.3788 | 0.9794 | 0.98258 | 116.9376 | 11.3767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1359 | 6.8052 | 0.99 | 0.98614 | 116.2189 | 1.0928 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1364 | 6.7403 | -0.9893 | -0.98849 | 115.9922 | -1.1182 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1369 | 59.728 | -0.9794 | -0.98418 | 115.6755 | -10.7206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1363 | 60.3788 | 0.9794 | 0.98258 | 116.9376 | 11.3773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1369 | 6.8052 | 0.99 | 0.98614 | 116.2189 | 1.0927 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1374 | 6.7403 | -0.9893 | -0.98849 | 115.9922 | -1.118 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1379 | 59.728 | -0.9794 | -0.98418 | 115.6755 | -10.7212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1373 | 60.3788 | 0.9794 | 0.98258 | 116.9376 | 11.3778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1379 | 6.8052 | 0.99 | 0.98614 | 116.2189 | 1.0926 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1384 | 6.7403 | -0.9893 | -0.98849 | 115.9922 | -1.1178 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1389 | 59.728 | -0.9794 | -0.98418 | 115.6755 | -10.7218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1383 | 60.3788 | 0.9794 | 0.98258 | 116.9376 | 11.3784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1389 | 6.8052 | 0.99 | 0.98614 | 116.2189 | 1.0926 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1394 | 6.7403 | -0.9893 | -0.98849 | 115.9922 | -1.1176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1399 | 59.728 | -0.9794 | -0.98418 | 115.6755 | -10.7224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1394 | 60.3788 | 0.9794 | 0.98258 | 116.9376 | 11.379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.14 | 6.8052 | 0.99 | 0.98614 | 116.2189 | 1.0925 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1404 | 6.7403 | -0.9893 | -0.98849 | 115.9922 | -1.1174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1409 | 59.728 | -0.9794 | -0.98418 | 115.6755 | -10.723 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1404 | 60.3788 | 0.9794 | 0.98258 | 116.9376 | 11.3795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1409 | 6.8052 | 0.99 | 0.98614 | 116.2189 | 1.0924 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1414 | 6.7403 | -0.9893 | -0.98849 | 115.9922 | -1.1173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1419 | 59.728 | -0.9794 | -0.98418 | 115.6755 | -10.7236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1413 | 60.3788 | 0.9794 | 0.98258 | 116.9376 | 11.3801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1419 | 6.8052 | 0.99 | 0.98614 | 116.2189 | 1.0923 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1424 | 6.7386 | -0.9893 | -0.98865 | 115.998 | -1.117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1429 | 59.728 | -0.9794 | -0.98418 | 115.6755 | -10.7242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1423 | 60.3788 | 0.9794 | 0.98258 | 116.9376 | 11.3807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1429 | 6.8052 | 0.99 | 0.98614 | 116.2189 | 1.0922 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1434 | 6.7386 | -0.9893 | -0.98865 | 115.998 | -1.1168 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1439 | 59.728 | -0.9794 | -0.98418 | 115.6755 | -10.7248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1433 | 60.3783 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9453 | 11.3811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.144 | 6.798 | 0.99 | 0.98641 | 116.2035 | 1.0921 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1444 | 6.7386 | -0.9893 | -0.98865 | 115.998 | -1.1166 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1449 | 59.728 | -0.9794 | -0.98418 | 115.6755 | -10.7254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1443 | 60.3783 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9453 | 11.3815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1449 | 6.798 | 0.99 | 0.98641 | 116.2035 | 1.0919 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1454 | 6.7386 | -0.9893 | -0.98865 | 115.998 | -1.1163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1459 | 59.7149 | -0.9794 | -0.98407 | 115.6517 | -10.7259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1453 | 60.3783 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9453 | 11.382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1459 | 6.798 | 0.99 | 0.98641 | 116.2035 | 1.0917 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1464 | 6.7386 | -0.9893 | -0.98865 | 115.998 | -1.1161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1469 | 59.7149 | -0.9794 | -0.98407 | 115.6517 | -10.7264 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1463 | 60.3783 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9453 | 11.3824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1469 | 6.798 | 0.99 | 0.98641 | 116.2035 | 1.0916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1474 | 6.7386 | -0.9893 | -0.98865 | 115.998 | -1.1159 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1479 | 59.7149 | -0.9794 | -0.98407 | 115.6517 | -10.7268 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1473 | 60.3783 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9453 | 11.3828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1479 | 6.798 | 0.99 | 0.98641 | 116.2035 | 1.0914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1484 | 6.7386 | -0.9893 | -0.98865 | 115.998 | -1.1156 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1489 | 59.7149 | -0.9794 | -0.98407 | 115.6517 | -10.7273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1483 | 60.3783 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9453 | 11.3832 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1489 | 6.798 | 0.99 | 0.98641 | 116.2035 | 1.0913 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1494 | 6.7386 | -0.9893 | -0.98865 | 115.998 | -1.1154 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1499 | 59.7149 | -0.9794 | -0.98407 | 115.6517 | -10.7278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1493 | 60.3783 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9453 | 11.3837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1499 | 6.798 | 0.99 | 0.98641 | 116.2035 | 1.0911 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1504 | 6.7268 | -0.9893 | -0.9882 | 115.9872 | -1.1154 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1509 | 59.7149 | -0.9794 | -0.98407 | 115.6517 | -10.7282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1503 | 60.3783 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9453 | 11.3841 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1509 | 6.798 | 0.99 | 0.98641 | 116.2035 | 1.0909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1514 | 6.7268 | -0.9893 | -0.9882 | 115.9872 | -1.1154 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1519 | 59.7149 | -0.9794 | -0.98407 | 115.6517 | -10.7287 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1513 | 60.3973 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9584 | 11.3844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1519 | 6.798 | 0.99 | 0.98641 | 116.2035 | 1.0908 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1524 | 6.7268 | -0.9893 | -0.9882 | 115.9872 | -1.1153 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1529 | 59.7149 | -0.9794 | -0.98407 | 115.6517 | -10.7292 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1523 | 60.3973 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9584 | 11.3847 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.153 | 6.7855 | 0.99 | 0.98632 | 116.1921 | 1.0906 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1534 | 6.7268 | -0.9893 | -0.9882 | 115.9872 | -1.1153 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1539 | 59.7003 | -0.9794 | -0.98401 | 115.658 | -10.7294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1534 | 60.3973 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9584 | 11.385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1539 | 6.7855 | 0.99 | 0.98632 | 116.1921 | 1.0904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1544 | 6.7268 | -0.9893 | -0.9882 | 115.9872 | -1.1153 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1549 | 59.7003 | -0.9794 | -0.98401 | 115.658 | -10.7296 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1544 | 60.3973 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9584 | 11.3853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1549 | 6.7855 | 0.99 | 0.98632 | 116.1921 | 1.0903 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1554 | 6.7268 | -0.9893 | -0.9882 | 115.9872 | -1.1153 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1559 | 59.7003 | -0.9794 | -0.98401 | 115.658 | -10.7298 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1553 | 60.3973 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9584 | 11.3856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1559 | 6.7855 | 0.99 | 0.98632 | 116.1921 | 1.0901 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1564 | 6.7268 | -0.9893 | -0.9882 | 115.9872 | -1.1152 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1569 | 59.7003 | -0.9794 | -0.98401 | 115.658 | -10.7301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1563 | 60.3973 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9584 | 11.3859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.157 | 6.7855 | 0.99 | 0.98632 | 116.1921 | 1.09 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1574 | 6.7268 | -0.9893 | -0.9882 | 115.9872 | -1.1152 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1579 | 59.7003 | -0.9794 | -0.98401 | 115.658 | -10.7303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1573 | 60.3973 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9584 | 11.3862 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1579 | 6.7855 | 0.99 | 0.98632 | 116.1921 | 1.0898 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1584 | 6.7276 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9827 | -1.1153 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1589 | 59.7003 | -0.9794 | -0.98401 | 115.658 | -10.7305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1583 | 60.3973 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9584 | 11.3865 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1589 | 6.7855 | 0.99 | 0.98632 | 116.1921 | 1.0896 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1594 | 6.7276 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9827 | -1.1154 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1599 | 59.7003 | -0.9794 | -0.98401 | 115.658 | -10.7307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1593 | 60.3973 | 0.9794 | 0.98262 | 116.9584 | 11.3868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1599 | 6.7855 | 0.99 | 0.98632 | 116.1921 | 1.0895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1604 | 6.7276 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9827 | -1.1156 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1609 | 59.7003 | -0.9794 | -0.98401 | 115.658 | -10.7309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1603 | 60.3658 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9607 | 11.3864 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1609 | 6.792 | 0.99 | 0.98625 | 116.1994 | 1.0894 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1614 | 6.7276 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9827 | -1.1157 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1619 | 59.7208 | -0.9794 | -0.98391 | 115.6519 | -10.7318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1613 | 60.3658 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9607 | 11.3859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1619 | 6.792 | 0.99 | 0.98625 | 116.1994 | 1.0893 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1624 | 6.7276 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9827 | -1.1159 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1629 | 59.7208 | -0.9794 | -0.98391 | 115.6519 | -10.7328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1623 | 60.3658 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9607 | 11.3855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1629 | 6.792 | 0.99 | 0.98625 | 116.1994 | 1.0892 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1634 | 6.7276 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9827 | -1.116 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1639 | 59.7208 | -0.9794 | -0.98391 | 115.6519 | -10.7337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1633 | 60.3658 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9607 | 11.3851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1639 | 6.792 | 0.99 | 0.98625 | 116.1994 | 1.0891 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1644 | 6.7276 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9827 | -1.1162 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1649 | 59.7208 | -0.9794 | -0.98391 | 115.6519 | -10.7346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1643 | 60.3658 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9607 | 11.3847 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1649 | 6.792 | 0.99 | 0.98625 | 116.1994 | 1.089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1654 | 6.7276 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9827 | -1.1163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1659 | 59.7208 | -0.9794 | -0.98391 | 115.6519 | -10.7356 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1653 | 60.3658 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9607 | 11.3842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.166 | 6.792 | 0.99 | 0.98625 | 116.1994 | 1.0889 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1664 | 6.7276 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9827 | -1.1165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1669 | 59.7208 | -0.9794 | -0.98391 | 115.6519 | -10.7365 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1663 | 60.3658 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9607 | 11.3838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1669 | 6.792 | 0.99 | 0.98625 | 116.1994 | 1.0888 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1674 | 6.7247 | -0.9893 | -0.98784 | 115.9896 | -1.1166 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1679 | 59.7208 | -0.9794 | -0.98391 | 115.6519 | -10.7374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1674 | 60.3658 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9607 | 11.3834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1679 | 6.792 | 0.99 | 0.98625 | 116.1994 | 1.0887 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1684 | 6.7247 | -0.9893 | -0.98784 | 115.9896 | -1.1168 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1689 | 59.7208 | -0.9794 | -0.98391 | 115.6519 | -10.7383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1684 | 60.3562 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9546 | 11.3831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1689 | 6.7948 | 0.99 | 0.9864 | 116.2006 | 1.0886 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1694 | 6.7247 | -0.9893 | -0.98784 | 115.9896 | -1.1169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1699 | 59.7208 | -0.9794 | -0.98391 | 115.6519 | -10.7393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1693 | 60.3562 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9546 | 11.3829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.17 | 6.7948 | 0.99 | 0.9864 | 116.2006 | 1.0885 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1704 | 6.7247 | -0.9893 | -0.98784 | 115.9896 | -1.1171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1709 | 59.7178 | -0.9794 | -0.98382 | 115.6522 | -10.7403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1703 | 60.3562 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9546 | 11.3826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1709 | 6.7948 | 0.99 | 0.9864 | 116.2006 | 1.0883 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1714 | 6.7247 | -0.9893 | -0.98784 | 115.9896 | -1.1172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1719 | 59.7178 | -0.9794 | -0.98382 | 115.6522 | -10.7413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1713 | 60.3562 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9546 | 11.3823 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1719 | 6.7948 | 0.99 | 0.9864 | 116.2006 | 1.0882 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1724 | 6.7247 | -0.9893 | -0.98784 | 115.9896 | -1.1174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1729 | 59.7178 | -0.9794 | -0.98382 | 115.6522 | -10.7423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1723 | 60.3562 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9546 | 11.3821 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1729 | 6.7948 | 0.99 | 0.9864 | 116.2006 | 1.0881 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1734 | 6.7247 | -0.9893 | -0.98784 | 115.9896 | -1.1175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1739 | 59.7178 | -0.9794 | -0.98382 | 115.6522 | -10.7433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1733 | 60.3562 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9546 | 11.3818 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.174 | 6.7948 | 0.99 | 0.9864 | 116.2006 | 1.088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1744 | 6.7247 | -0.9893 | -0.98784 | 115.9896 | -1.1177 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1749 | 59.7178 | -0.9794 | -0.98382 | 115.6522 | -10.7443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1743 | 60.3562 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9546 | 11.3815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1749 | 6.7948 | 0.99 | 0.9864 | 116.2006 | 1.0879 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1754 | 6.7306 | -0.9893 | -0.9882 | 115.9839 | -1.1176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1759 | 59.7178 | -0.9794 | -0.98382 | 115.6522 | -10.7453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1753 | 60.3562 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9546 | 11.3812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1759 | 6.7948 | 0.99 | 0.9864 | 116.2006 | 1.0877 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1764 | 6.7306 | -0.9893 | -0.9882 | 115.9839 | -1.1176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1769 | 59.7178 | -0.9794 | -0.98382 | 115.6522 | -10.7463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1763 | 60.3803 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9488 | 11.3811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1769 | 6.7948 | 0.99 | 0.9864 | 116.2006 | 1.0876 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1774 | 6.7306 | -0.9893 | -0.9882 | 115.9839 | -1.1175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1779 | 59.7178 | -0.9794 | -0.98382 | 115.6522 | -10.7473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1773 | 60.3803 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9488 | 11.381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1779 | 6.7945 | 0.99 | 0.98657 | 116.1883 | 1.0874 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1784 | 6.7306 | -0.9893 | -0.9882 | 115.9839 | -1.1174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1789 | 59.7512 | -0.9794 | -0.98393 | 115.676 | -10.7484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1783 | 60.3803 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9488 | 11.3809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.179 | 6.7945 | 0.99 | 0.98657 | 116.1883 | 1.0872 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1794 | 6.7306 | -0.9893 | -0.9882 | 115.9839 | -1.1174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1799 | 59.7512 | -0.9794 | -0.98393 | 115.676 | -10.7495 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1793 | 60.3803 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9488 | 11.3807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1799 | 6.7945 | 0.99 | 0.98657 | 116.1883 | 1.0869 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1804 | 6.7306 | -0.9893 | -0.9882 | 115.9839 | -1.1173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1809 | 59.7512 | -0.9794 | -0.98393 | 115.676 | -10.7506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1803 | 60.3803 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9488 | 11.3806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1809 | 6.7945 | 0.99 | 0.98657 | 116.1883 | 1.0867 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1814 | 6.7306 | -0.9893 | -0.9882 | 115.9839 | -1.1173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1819 | 59.7512 | -0.9794 | -0.98393 | 115.676 | -10.7517 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1814 | 60.3803 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9488 | 11.3805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1819 | 6.7945 | 0.99 | 0.98657 | 116.1883 | 1.0865 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1824 | 6.7306 | -0.9893 | -0.9882 | 115.9839 | -1.1172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1829 | 59.7512 | -0.9794 | -0.98393 | 115.676 | -10.7528 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1824 | 60.3803 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9488 | 11.3803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.183 | 6.7945 | 0.99 | 0.98657 | 116.1883 | 1.0863 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1834 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98828 | 115.9787 | -1.1172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1839 | 59.7512 | -0.9794 | -0.98393 | 115.676 | -10.7539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1833 | 60.3803 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9488 | 11.3802 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1839 | 6.7945 | 0.99 | 0.98657 | 116.1883 | 1.086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1844 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98828 | 115.9787 | -1.1171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1849 | 59.7512 | -0.9794 | -0.98393 | 115.676 | -10.755 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1843 | 60.3803 | 0.9794 | 0.98274 | 116.9488 | 11.3801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1849 | 6.7945 | 0.99 | 0.98657 | 116.1883 | 1.0858 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1854 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98828 | 115.9787 | -1.117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1859 | 59.7512 | -0.9794 | -0.98393 | 115.676 | -10.7561 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1853 | 60.4001 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9572 | 11.3798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1859 | 6.7919 | 0.99 | 0.98634 | 116.191 | 1.0856 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1864 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98828 | 115.9787 | -1.1169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1869 | 59.763 | -0.9794 | -0.984 | 115.6738 | -10.7572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1863 | 60.4001 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9572 | 11.3796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.187 | 6.7919 | 0.99 | 0.98634 | 116.191 | 1.0855 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1874 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98828 | 115.9787 | -1.1168 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1879 | 59.763 | -0.9794 | -0.984 | 115.6738 | -10.7583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1873 | 60.4001 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9572 | 11.3794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1879 | 6.7919 | 0.99 | 0.98634 | 116.191 | 1.0853 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1884 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98828 | 115.9787 | -1.1168 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1889 | 59.763 | -0.9794 | -0.984 | 115.6738 | -10.7593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1883 | 60.4001 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9572 | 11.3791 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1889 | 6.7919 | 0.99 | 0.98634 | 116.191 | 1.0851 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1894 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98828 | 115.9787 | -1.1167 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1899 | 59.763 | -0.9794 | -0.984 | 115.6738 | -10.7604 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1893 | 60.4001 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9572 | 11.3789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1899 | 6.7919 | 0.99 | 0.98634 | 116.191 | 1.0849 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1904 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98828 | 115.9787 | -1.1166 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1909 | 59.763 | -0.9794 | -0.984 | 115.6738 | -10.7615 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1903 | 60.4001 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9572 | 11.3786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1909 | 6.7919 | 0.99 | 0.98634 | 116.191 | 1.0847 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1914 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98828 | 115.9787 | -1.1165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1919 | 59.763 | -0.9794 | -0.984 | 115.6738 | -10.7626 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1913 | 60.4001 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9572 | 11.3784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.192 | 6.7919 | 0.99 | 0.98634 | 116.191 | 1.0845 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1924 | 6.7318 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0007 | -1.1165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1929 | 59.763 | -0.9794 | -0.984 | 115.6738 | -10.7636 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1923 | 60.4001 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9572 | 11.3782 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1929 | 6.7919 | 0.99 | 0.98634 | 116.191 | 1.0844 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1934 | 6.7318 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0007 | -1.1164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1939 | 59.763 | -0.9794 | -0.984 | 115.6738 | -10.7647 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1933 | 60.3856 | 0.9794 | 0.98276 | 116.947 | 11.378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1939 | 6.7925 | 0.99 | 0.9863 | 116.2215 | 1.0842 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1944 | 6.7318 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0007 | -1.1163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1949 | 59.763 | -0.9794 | -0.984 | 115.6738 | -10.7658 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1943 | 60.3856 | 0.9794 | 0.98276 | 116.947 | 11.3778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1949 | 6.7925 | 0.99 | 0.9863 | 116.2215 | 1.0841 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1954 | 6.7318 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0007 | -1.1162 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1959 | 59.7284 | -0.9794 | -0.98396 | 115.6727 | -10.7668 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1954 | 60.3856 | 0.9794 | 0.98276 | 116.947 | 11.3776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.196 | 6.7925 | 0.99 | 0.9863 | 116.2215 | 1.084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1964 | 6.7318 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0007 | -1.1161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1969 | 59.7284 | -0.9794 | -0.98396 | 115.6727 | -10.7677 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1964 | 60.3856 | 0.9794 | 0.98276 | 116.947 | 11.3774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1969 | 6.7925 | 0.99 | 0.9863 | 116.2215 | 1.0839 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1974 | 6.7318 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0007 | -1.116 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1979 | 59.7284 | -0.9794 | -0.98396 | 115.6727 | -10.7687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1973 | 60.3856 | 0.9794 | 0.98276 | 116.947 | 11.3772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1979 | 6.7925 | 0.99 | 0.9863 | 116.2215 | 1.0838 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1984 | 6.7318 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0007 | -1.116 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1989 | 59.7284 | -0.9794 | -0.98396 | 115.6727 | -10.7697 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1983 | 60.3856 | 0.9794 | 0.98276 | 116.947 | 11.377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.1989 | 6.7925 | 0.99 | 0.9863 | 116.2215 | 1.0836 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.1994 | 6.7318 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0007 | -1.1159 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.1999 | 59.7284 | -0.9794 | -0.98396 | 115.6727 | -10.7706 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.1993 | 60.3856 | 0.9794 | 0.98276 | 116.947 | 11.3768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2 | 6.7925 | 0.99 | 0.9863 | 116.2215 | 1.0835 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2004 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98824 | 116.0073 | -1.1158 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2009 | 59.7284 | -0.9794 | -0.98396 | 115.6727 | -10.7716 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2003 | 60.3856 | 0.9794 | 0.98276 | 116.947 | 11.3766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2009 | 6.7925 | 0.99 | 0.9863 | 116.2215 | 1.0834 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2014 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98824 | 116.0073 | -1.1157 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2019 | 59.7284 | -0.9794 | -0.98396 | 115.6727 | -10.7726 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2013 | 60.3854 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9365 | 11.3762 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2019 | 6.7925 | 0.99 | 0.9863 | 116.2215 | 1.0833 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2024 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98824 | 116.0073 | -1.1157 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2029 | 59.7284 | -0.9794 | -0.98396 | 115.6727 | -10.7735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2023 | 60.3854 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9365 | 11.3758 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2029 | 6.7981 | 0.99 | 0.98635 | 116.2134 | 1.0832 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2034 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98824 | 116.0073 | -1.1156 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2039 | 59.7288 | -0.9794 | -0.98379 | 115.6709 | -10.7749 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2033 | 60.3854 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9365 | 11.3754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2039 | 6.7981 | 0.99 | 0.98635 | 116.2134 | 1.0831 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2044 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98824 | 116.0073 | -1.1155 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2049 | 59.7288 | -0.9794 | -0.98379 | 115.6709 | -10.7763 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2043 | 60.3854 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9365 | 11.375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2049 | 6.7981 | 0.99 | 0.98635 | 116.2134 | 1.083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2054 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98824 | 116.0073 | -1.1154 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2059 | 59.7288 | -0.9794 | -0.98379 | 115.6709 | -10.7776 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2053 | 60.3854 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9365 | 11.3746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2059 | 6.7981 | 0.99 | 0.98635 | 116.2134 | 1.0828 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2064 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98824 | 116.0073 | -1.1154 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2069 | 59.7288 | -0.9794 | -0.98379 | 115.6709 | -10.779 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2063 | 60.3854 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9365 | 11.3742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2069 | 6.7981 | 0.99 | 0.98635 | 116.2134 | 1.0827 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2074 | 6.7296 | -0.9893 | -0.98824 | 116.0073 | -1.1153 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2079 | 59.7288 | -0.9794 | -0.98379 | 115.6709 | -10.7804 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2073 | 60.3854 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9365 | 11.3739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2079 | 6.7981 | 0.99 | 0.98635 | 116.2134 | 1.0826 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2084 | 6.7252 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9886 | -1.1154 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2089 | 59.7288 | -0.9794 | -0.98379 | 115.6709 | -10.7817 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2083 | 60.3854 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9365 | 11.3735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.209 | 6.7981 | 0.99 | 0.98635 | 116.2134 | 1.0825 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2094 | 6.7252 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9886 | -1.1155 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2099 | 59.7288 | -0.9794 | -0.98379 | 115.6709 | -10.7831 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2094 | 60.3854 | 0.9794 | 0.98276 | 116.9365 | 11.3731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2099 | 6.7981 | 0.99 | 0.98635 | 116.2134 | 1.0824 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2104 | 6.7252 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9886 | -1.1156 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2109 | 59.7288 | -0.9794 | -0.98379 | 115.6709 | -10.7845 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2104 | 60.4043 | 0.9794 | 0.98271 | 116.9467 | 11.3732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2109 | 6.7969 | 0.99 | 0.9863 | 116.1907 | 1.0823 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2114 | 6.7252 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9886 | -1.1157 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2119 | 59.73 | -0.9794 | -0.98367 | 115.6524 | -10.7861 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2113 | 60.4043 | 0.9794 | 0.98271 | 116.9467 | 11.3734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2119 | 6.7969 | 0.99 | 0.9863 | 116.1907 | 1.0822 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2124 | 6.7252 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9886 | -1.1157 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2129 | 59.73 | -0.9794 | -0.98367 | 115.6524 | -10.7878 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2123 | 60.4043 | 0.9794 | 0.98271 | 116.9467 | 11.3735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.213 | 6.7969 | 0.99 | 0.9863 | 116.1907 | 1.0821 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2134 | 6.7252 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9886 | -1.1158 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2139 | 59.73 | -0.9794 | -0.98367 | 115.6524 | -10.7895 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2133 | 60.4043 | 0.9794 | 0.98271 | 116.9467 | 11.3737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2139 | 6.7969 | 0.99 | 0.9863 | 116.1907 | 1.082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2144 | 6.7252 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9886 | -1.1159 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2149 | 59.73 | -0.9794 | -0.98367 | 115.6524 | -10.7911 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2143 | 60.4043 | 0.9794 | 0.98271 | 116.9467 | 11.3738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2149 | 6.7969 | 0.99 | 0.9863 | 116.1907 | 1.0819 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2154 | 6.7252 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9886 | -1.116 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2159 | 59.73 | -0.9794 | -0.98367 | 115.6524 | -10.7928 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2153 | 60.4043 | 0.9794 | 0.98271 | 116.9467 | 11.374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2159 | 6.7969 | 0.99 | 0.9863 | 116.1907 | 1.0818 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2164 | 6.7252 | -0.9893 | -0.98791 | 115.9886 | -1.1161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2169 | 59.73 | -0.9794 | -0.98367 | 115.6524 | -10.7945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2163 | 60.4043 | 0.9794 | 0.98271 | 116.9467 | 11.3741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2169 | 6.7969 | 0.99 | 0.9863 | 116.1907 | 1.0817 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2174 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9824 | -1.1161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2179 | 59.73 | -0.9794 | -0.98367 | 115.6524 | -10.7961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2173 | 60.4043 | 0.9794 | 0.98271 | 116.9467 | 11.3743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2179 | 6.7969 | 0.99 | 0.9863 | 116.1907 | 1.0816 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2184 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9824 | -1.1161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2189 | 59.73 | -0.9794 | -0.98367 | 115.6524 | -10.7978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2183 | 60.4034 | 0.9794 | 0.98282 | 116.9427 | 11.3743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2189 | 6.7917 | 0.99 | 0.9864 | 116.2003 | 1.0814 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2194 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9824 | -1.116 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2199 | 59.73 | -0.9794 | -0.98367 | 115.6524 | -10.7995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2193 | 60.4034 | 0.9794 | 0.98282 | 116.9427 | 11.3743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2199 | 6.7917 | 0.99 | 0.9864 | 116.2003 | 1.0812 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2204 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9824 | -1.116 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2209 | 59.7041 | -0.9794 | -0.98363 | 115.6416 | -10.801 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2203 | 60.4034 | 0.9794 | 0.98282 | 116.9427 | 11.3744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2209 | 6.7917 | 0.99 | 0.9864 | 116.2003 | 1.0811 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2214 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9824 | -1.116 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2219 | 59.7041 | -0.9794 | -0.98363 | 115.6416 | -10.8026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2213 | 60.4034 | 0.9794 | 0.98282 | 116.9427 | 11.3744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.222 | 6.7917 | 0.99 | 0.9864 | 116.2003 | 1.0809 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2224 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9824 | -1.116 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2229 | 59.7041 | -0.9794 | -0.98363 | 115.6416 | -10.8041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2223 | 60.4034 | 0.9794 | 0.98282 | 116.9427 | 11.3744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2229 | 6.7917 | 0.99 | 0.9864 | 116.2003 | 1.0808 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2234 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9824 | -1.1159 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2239 | 59.7041 | -0.9794 | -0.98363 | 115.6416 | -10.8057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2234 | 60.4034 | 0.9794 | 0.98282 | 116.9427 | 11.3745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2239 | 6.7917 | 0.99 | 0.9864 | 116.2003 | 1.0806 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2244 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9824 | -1.1159 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2249 | 59.7041 | -0.9794 | -0.98363 | 115.6416 | -10.8072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2243 | 60.4034 | 0.9794 | 0.98282 | 116.9427 | 11.3745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2249 | 6.7917 | 0.99 | 0.9864 | 116.2003 | 1.0805 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2254 | 6.7322 | -0.9893 | -0.98854 | 115.9882 | -1.1158 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2259 | 59.7041 | -0.9794 | -0.98363 | 115.6416 | -10.8088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2253 | 60.4034 | 0.9794 | 0.98282 | 116.9427 | 11.3745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.226 | 6.7917 | 0.99 | 0.9864 | 116.2003 | 1.0803 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2264 | 6.7322 | -0.9893 | -0.98854 | 115.9882 | -1.1156 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2269 | 59.7041 | -0.9794 | -0.98363 | 115.6416 | -10.8103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2263 | 60.4029 | 0.9794 | 0.98272 | 116.9351 | 11.3748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2269 | 6.7917 | 0.99 | 0.9864 | 116.2003 | 1.0802 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2274 | 6.7322 | -0.9893 | -0.98854 | 115.9882 | -1.1155 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2279 | 59.7041 | -0.9794 | -0.98363 | 115.6416 | -10.8119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2273 | 60.4029 | 0.9794 | 0.98272 | 116.9351 | 11.375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2279 | 6.7934 | 0.99 | 0.98641 | 116.2031 | 1.08 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2284 | 6.7322 | -0.9893 | -0.98854 | 115.9882 | -1.1153 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2289 | 59.7109 | -0.9794 | -0.98366 | 115.6282 | -10.813 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2283 | 60.4029 | 0.9794 | 0.98272 | 116.9351 | 11.3752 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2289 | 6.7934 | 0.99 | 0.98641 | 116.2031 | 1.0799 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2294 | 6.7322 | -0.9893 | -0.98854 | 115.9882 | -1.1152 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2299 | 59.7109 | -0.9794 | -0.98366 | 115.6282 | -10.8141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2293 | 60.4029 | 0.9794 | 0.98272 | 116.9351 | 11.3754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2299 | 6.7934 | 0.99 | 0.98641 | 116.2031 | 1.0798 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2304 | 6.7322 | -0.9893 | -0.98854 | 115.9882 | -1.115 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2309 | 59.7109 | -0.9794 | -0.98366 | 115.6282 | -10.8153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2303 | 60.4029 | 0.9794 | 0.98272 | 116.9351 | 11.3757 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2309 | 6.7934 | 0.99 | 0.98641 | 116.2031 | 1.0796 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2314 | 6.7322 | -0.9893 | -0.98854 | 115.9882 | -1.1149 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2319 | 59.7109 | -0.9794 | -0.98366 | 115.6282 | -10.8164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2313 | 60.4029 | 0.9794 | 0.98272 | 116.9351 | 11.3759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2319 | 6.7934 | 0.99 | 0.98641 | 116.2031 | 1.0795 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2324 | 6.7322 | -0.9893 | -0.98854 | 115.9882 | -1.1147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2329 | 59.7109 | -0.9794 | -0.98366 | 115.6282 | -10.8176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2323 | 60.4029 | 0.9794 | 0.98272 | 116.9351 | 11.3761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2329 | 6.7934 | 0.99 | 0.98641 | 116.2031 | 1.0793 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2334 | 6.7274 | -0.9893 | -0.98782 | 115.981 | -1.1148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2339 | 59.7109 | -0.9794 | -0.98366 | 115.6282 | -10.8187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2333 | 60.4029 | 0.9794 | 0.98272 | 116.9351 | 11.3763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2339 | 6.7934 | 0.99 | 0.98641 | 116.2031 | 1.0792 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2344 | 6.7274 | -0.9893 | -0.98782 | 115.981 | -1.1149 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2349 | 59.7109 | -0.9794 | -0.98366 | 115.6282 | -10.8199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2343 | 60.4029 | 0.9794 | 0.98272 | 116.9351 | 11.3766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.235 | 6.7934 | 0.99 | 0.98641 | 116.2031 | 1.0791 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2354 | 6.7274 | -0.9893 | -0.98782 | 115.981 | -1.115 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2359 | 59.7109 | -0.9794 | -0.98366 | 115.6282 | -10.821 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2353 | 60.3993 | 0.9794 | 0.98265 | 116.9392 | 11.377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2359 | 6.798 | 0.99 | 0.98643 | 116.191 | 1.0789 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2364 | 6.7274 | -0.9893 | -0.98782 | 115.981 | -1.1152 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2369 | 59.7127 | -0.9794 | -0.98377 | 115.6249 | -10.8216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2364 | 60.3993 | 0.9794 | 0.98265 | 116.9392 | 11.3775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2369 | 6.798 | 0.99 | 0.98643 | 116.191 | 1.0788 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2374 | 6.7274 | -0.9893 | -0.98782 | 115.981 | -1.1153 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2379 | 59.7127 | -0.9794 | -0.98377 | 115.6249 | -10.8222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2374 | 60.3993 | 0.9794 | 0.98265 | 116.9392 | 11.3779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2379 | 6.798 | 0.99 | 0.98643 | 116.191 | 1.0787 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2384 | 6.7274 | -0.9893 | -0.98782 | 115.981 | -1.1154 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2389 | 59.7127 | -0.9794 | -0.98377 | 115.6249 | -10.8227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2383 | 60.3993 | 0.9794 | 0.98265 | 116.9392 | 11.3784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.239 | 6.798 | 0.99 | 0.98643 | 116.191 | 1.0786 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2394 | 6.7274 | -0.9893 | -0.98782 | 115.981 | -1.1155 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2399 | 59.7127 | -0.9794 | -0.98377 | 115.6249 | -10.8233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2393 | 60.3993 | 0.9794 | 0.98265 | 116.9392 | 11.3788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2399 | 6.798 | 0.99 | 0.98643 | 116.191 | 1.0785 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2404 | 6.7274 | -0.9893 | -0.98782 | 115.981 | -1.1156 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2409 | 59.7127 | -0.9794 | -0.98377 | 115.6249 | -10.8239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2403 | 60.3993 | 0.9794 | 0.98265 | 116.9392 | 11.3793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2409 | 6.798 | 0.99 | 0.98643 | 116.191 | 1.0784 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2414 | 6.7274 | -0.9893 | -0.98782 | 115.981 | -1.1157 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2419 | 59.7127 | -0.9794 | -0.98377 | 115.6249 | -10.8245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2413 | 60.3993 | 0.9794 | 0.98265 | 116.9392 | 11.3797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2419 | 6.798 | 0.99 | 0.98643 | 116.191 | 1.0783 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2424 | 6.7343 | -0.9893 | -0.98773 | 115.9897 | -1.1159 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2429 | 59.7127 | -0.9794 | -0.98377 | 115.6249 | -10.8251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2423 | 60.3993 | 0.9794 | 0.98265 | 116.9392 | 11.3801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.243 | 6.798 | 0.99 | 0.98643 | 116.191 | 1.0782 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2434 | 6.7343 | -0.9893 | -0.98773 | 115.9897 | -1.116 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2439 | 59.7127 | -0.9794 | -0.98377 | 115.6249 | -10.8256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2433 | 60.392 | 0.9794 | 0.98257 | 116.947 | 11.3806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2439 | 6.7958 | 0.99 | 0.98665 | 116.1834 | 1.078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2444 | 6.7343 | -0.9893 | -0.98773 | 115.9897 | -1.1162 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2449 | 59.7127 | -0.9794 | -0.98377 | 115.6249 | -10.8262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2443 | 60.392 | 0.9794 | 0.98257 | 116.947 | 11.381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2449 | 6.7958 | 0.99 | 0.98665 | 116.1834 | 1.0778 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2454 | 6.7343 | -0.9893 | -0.98773 | 115.9897 | -1.1164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2459 | 59.704 | -0.9794 | -0.9838 | 115.6451 | -10.8269 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2453 | 60.392 | 0.9794 | 0.98257 | 116.947 | 11.3815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2459 | 6.7958 | 0.99 | 0.98665 | 116.1834 | 1.0777 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2464 | 6.7343 | -0.9893 | -0.98773 | 115.9897 | -1.1165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2469 | 59.704 | -0.9794 | -0.9838 | 115.6451 | -10.8275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2463 | 60.392 | 0.9794 | 0.98257 | 116.947 | 11.3819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2469 | 6.7958 | 0.99 | 0.98665 | 116.1834 | 1.0775 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2474 | 6.7343 | -0.9893 | -0.98773 | 115.9897 | -1.1167 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2479 | 59.704 | -0.9794 | -0.9838 | 115.6451 | -10.8282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2473 | 60.392 | 0.9794 | 0.98257 | 116.947 | 11.3824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.248 | 6.7958 | 0.99 | 0.98665 | 116.1834 | 1.0773 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2484 | 6.7343 | -0.9893 | -0.98773 | 115.9897 | -1.1169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2489 | 59.704 | -0.9794 | -0.9838 | 115.6451 | -10.8289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2483 | 60.392 | 0.9794 | 0.98257 | 116.947 | 11.3828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2489 | 6.7958 | 0.99 | 0.98665 | 116.1834 | 1.0772 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2494 | 6.7343 | -0.9893 | -0.98773 | 115.9897 | -1.117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2499 | 59.704 | -0.9794 | -0.9838 | 115.6451 | -10.8295 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2493 | 60.392 | 0.9794 | 0.98257 | 116.947 | 11.3833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2499 | 6.7958 | 0.99 | 0.98665 | 116.1834 | 1.077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2504 | 6.7366 | -0.9893 | -0.98801 | 115.9985 | -1.117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2509 | 59.704 | -0.9794 | -0.9838 | 115.6451 | -10.8302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2504 | 60.392 | 0.9794 | 0.98257 | 116.947 | 11.3837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2509 | 6.7958 | 0.99 | 0.98665 | 116.1834 | 1.0768 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2514 | 6.7366 | -0.9893 | -0.98801 | 115.9985 | -1.117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2519 | 59.704 | -0.9794 | -0.9838 | 115.6451 | -10.8308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2514 | 60.3884 | 0.9794 | 0.98255 | 116.9516 | 11.3839 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.252 | 6.7958 | 0.99 | 0.98665 | 116.1834 | 1.0767 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2524 | 6.7366 | -0.9893 | -0.98801 | 115.9985 | -1.117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2529 | 59.704 | -0.9794 | -0.9838 | 115.6451 | -10.8315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2523 | 60.3884 | 0.9794 | 0.98255 | 116.9516 | 11.3842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2529 | 6.7919 | 0.99 | 0.98637 | 116.1944 | 1.0766 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2534 | 6.7366 | -0.9893 | -0.98801 | 115.9985 | -1.117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2539 | 59.7218 | -0.9794 | -0.98378 | 115.6571 | -10.8325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2533 | 60.3884 | 0.9794 | 0.98255 | 116.9516 | 11.3844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2539 | 6.7919 | 0.99 | 0.98637 | 116.1944 | 1.0766 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2544 | 6.7366 | -0.9893 | -0.98801 | 115.9985 | -1.117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2549 | 59.7218 | -0.9794 | -0.98378 | 115.6571 | -10.8334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2543 | 60.3884 | 0.9794 | 0.98255 | 116.9516 | 11.3846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2549 | 6.7919 | 0.99 | 0.98637 | 116.1944 | 1.0765 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2554 | 6.7366 | -0.9893 | -0.98801 | 115.9985 | -1.1169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2559 | 59.7218 | -0.9794 | -0.98378 | 115.6571 | -10.8344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2553 | 60.3884 | 0.9794 | 0.98255 | 116.9516 | 11.3848 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.256 | 6.7919 | 0.99 | 0.98637 | 116.1944 | 1.0765 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2564 | 6.7366 | -0.9893 | -0.98801 | 115.9985 | -1.1169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2569 | 59.7218 | -0.9794 | -0.98378 | 115.6571 | -10.8353 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2563 | 60.3884 | 0.9794 | 0.98255 | 116.9516 | 11.385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2569 | 6.7919 | 0.99 | 0.98637 | 116.1944 | 1.0765 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2574 | 6.7366 | -0.9893 | -0.98801 | 115.9985 | -1.1169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2579 | 59.7218 | -0.9794 | -0.98378 | 115.6571 | -10.8363 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2573 | 60.3884 | 0.9794 | 0.98255 | 116.9516 | 11.3852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2579 | 6.7919 | 0.99 | 0.98637 | 116.1944 | 1.0764 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2584 | 6.736 | -0.9893 | -0.98825 | 115.9949 | -1.1168 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2589 | 59.7218 | -0.9794 | -0.98378 | 115.6571 | -10.8372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2583 | 60.3884 | 0.9794 | 0.98255 | 116.9516 | 11.3854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2589 | 6.7919 | 0.99 | 0.98637 | 116.1944 | 1.0764 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2594 | 6.736 | -0.9893 | -0.98825 | 115.9949 | -1.1167 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2599 | 59.7218 | -0.9794 | -0.98378 | 115.6571 | -10.8382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2593 | 60.3884 | 0.9794 | 0.98255 | 116.9516 | 11.3856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2599 | 6.7919 | 0.99 | 0.98637 | 116.1944 | 1.0763 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2604 | 6.736 | -0.9893 | -0.98825 | 115.9949 | -1.1166 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2609 | 59.7218 | -0.9794 | -0.98378 | 115.6571 | -10.8391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2603 | 60.3924 | 0.9794 | 0.98268 | 116.9448 | 11.3855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2609 | 6.8003 | 0.99 | 0.98622 | 116.222 | 1.0763 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2614 | 6.736 | -0.9893 | -0.98825 | 115.9949 | -1.1165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2619 | 59.7269 | -0.9794 | -0.9836 | 115.6632 | -10.8407 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2613 | 60.3924 | 0.9794 | 0.98268 | 116.9448 | 11.3853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2619 | 6.8003 | 0.99 | 0.98622 | 116.222 | 1.0763 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2624 | 6.736 | -0.9893 | -0.98825 | 115.9949 | -1.1164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2629 | 59.7269 | -0.9794 | -0.9836 | 115.6632 | -10.8423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2623 | 60.3924 | 0.9794 | 0.98268 | 116.9448 | 11.3852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2629 | 6.8003 | 0.99 | 0.98622 | 116.222 | 1.0763 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2634 | 6.736 | -0.9893 | -0.98825 | 115.9949 | -1.1163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2639 | 59.7269 | -0.9794 | -0.9836 | 115.6632 | -10.8439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2633 | 60.3924 | 0.9794 | 0.98268 | 116.9448 | 11.3851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2639 | 6.8003 | 0.99 | 0.98622 | 116.222 | 1.0763 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2644 | 6.736 | -0.9893 | -0.98825 | 115.9949 | -1.1162 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2649 | 59.7269 | -0.9794 | -0.9836 | 115.6632 | -10.8455 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2644 | 60.3924 | 0.9794 | 0.98268 | 116.9448 | 11.3849 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.265 | 6.8003 | 0.99 | 0.98622 | 116.222 | 1.0763 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2654 | 6.736 | -0.9893 | -0.98825 | 115.9949 | -1.1162 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2659 | 59.7269 | -0.9794 | -0.9836 | 115.6632 | -10.8471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2654 | 60.3924 | 0.9794 | 0.98268 | 116.9448 | 11.3848 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2659 | 6.8003 | 0.99 | 0.98622 | 116.222 | 1.0763 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2664 | 6.736 | -0.9893 | -0.98825 | 115.9949 | -1.1161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2669 | 59.7269 | -0.9794 | -0.9836 | 115.6632 | -10.8487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2663 | 60.3924 | 0.9794 | 0.98268 | 116.9448 | 11.3846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2669 | 6.8003 | 0.99 | 0.98622 | 116.222 | 1.0763 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2674 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98855 | 115.9956 | -1.1159 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2679 | 59.7269 | -0.9794 | -0.9836 | 115.6632 | -10.8503 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2673 | 60.3924 | 0.9794 | 0.98268 | 116.9448 | 11.3845 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2679 | 6.8003 | 0.99 | 0.98622 | 116.222 | 1.0762 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2684 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98855 | 115.9956 | -1.1158 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2689 | 59.7269 | -0.9794 | -0.9836 | 115.6632 | -10.8519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2683 | 60.3692 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9347 | 11.3842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.269 | 6.797 | 0.99 | 0.98635 | 116.212 | 1.0761 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2694 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98855 | 115.9956 | -1.1156 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2699 | 59.7269 | -0.9794 | -0.9836 | 115.6632 | -10.8535 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2693 | 60.3692 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9347 | 11.3839 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2699 | 6.797 | 0.99 | 0.98635 | 116.212 | 1.076 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2704 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98855 | 115.9956 | -1.1154 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2709 | 59.7184 | -0.9794 | -0.98358 | 115.6518 | -10.855 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2703 | 60.3692 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9347 | 11.3836 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2709 | 6.797 | 0.99 | 0.98635 | 116.212 | 1.0759 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2714 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98855 | 115.9956 | -1.1153 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2719 | 59.7184 | -0.9794 | -0.98358 | 115.6518 | -10.8565 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2713 | 60.3692 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9347 | 11.3832 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2719 | 6.797 | 0.99 | 0.98635 | 116.212 | 1.0758 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2724 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98855 | 115.9956 | -1.1151 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2729 | 59.7184 | -0.9794 | -0.98358 | 115.6518 | -10.858 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2723 | 60.3692 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9347 | 11.3829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2729 | 6.797 | 0.99 | 0.98635 | 116.212 | 1.0757 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2734 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98855 | 115.9956 | -1.115 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2739 | 59.7184 | -0.9794 | -0.98358 | 115.6518 | -10.8595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2733 | 60.3692 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9347 | 11.3826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2739 | 6.797 | 0.99 | 0.98635 | 116.212 | 1.0756 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2744 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98855 | 115.9956 | -1.1148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2749 | 59.7184 | -0.9794 | -0.98358 | 115.6518 | -10.861 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2743 | 60.3692 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9347 | 11.3823 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2749 | 6.797 | 0.99 | 0.98635 | 116.212 | 1.0755 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2754 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98836 | 115.9948 | -1.1148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2759 | 59.7184 | -0.9794 | -0.98358 | 115.6518 | -10.8625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2753 | 60.3692 | 0.9794 | 0.98281 | 116.9347 | 11.382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2759 | 6.797 | 0.99 | 0.98635 | 116.212 | 1.0754 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2764 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98836 | 115.9948 | -1.1147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2769 | 59.7184 | -0.9794 | -0.98358 | 115.6518 | -10.864 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2763 | 60.3887 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9239 | 11.382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2769 | 6.797 | 0.99 | 0.98635 | 116.212 | 1.0753 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2774 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98836 | 115.9948 | -1.1147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2779 | 59.7184 | -0.9794 | -0.98358 | 115.6518 | -10.8655 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2773 | 60.3887 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9239 | 11.3819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.278 | 6.7937 | 0.99 | 0.98625 | 116.2094 | 1.0752 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2784 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98836 | 115.9948 | -1.1146 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2789 | 59.6928 | -0.9794 | -0.98366 | 115.6481 | -10.8665 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2784 | 60.3887 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9239 | 11.3819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2789 | 6.7937 | 0.99 | 0.98625 | 116.2094 | 1.0752 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2794 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98836 | 115.9948 | -1.1146 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2799 | 59.6928 | -0.9794 | -0.98366 | 115.6481 | -10.8675 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2794 | 60.3887 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9239 | 11.3818 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2799 | 6.7937 | 0.99 | 0.98625 | 116.2094 | 1.0751 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2804 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98836 | 115.9948 | -1.1145 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2809 | 59.6928 | -0.9794 | -0.98366 | 115.6481 | -10.8685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2803 | 60.3887 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9239 | 11.3818 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2809 | 6.7937 | 0.99 | 0.98625 | 116.2094 | 1.075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2814 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98836 | 115.9948 | -1.1145 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2819 | 59.6928 | -0.9794 | -0.98366 | 115.6481 | -10.8695 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2813 | 60.3887 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9239 | 11.3817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.282 | 6.7937 | 0.99 | 0.98625 | 116.2094 | 1.0749 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2824 | 6.7434 | -0.9893 | -0.98836 | 115.9948 | -1.1144 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2829 | 59.6928 | -0.9794 | -0.98366 | 115.6481 | -10.8705 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2823 | 60.3887 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9239 | 11.3817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2829 | 6.7937 | 0.99 | 0.98625 | 116.2094 | 1.0748 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2834 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98802 | 115.9958 | -1.1145 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2839 | 59.6928 | -0.9794 | -0.98366 | 115.6481 | -10.8715 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2833 | 60.3887 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9239 | 11.3816 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2839 | 6.7937 | 0.99 | 0.98625 | 116.2094 | 1.0747 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2844 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98802 | 115.9958 | -1.1146 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2849 | 59.6928 | -0.9794 | -0.98366 | 115.6481 | -10.8725 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2843 | 60.3887 | 0.9794 | 0.98267 | 116.9239 | 11.3816 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2849 | 6.7937 | 0.99 | 0.98625 | 116.2094 | 1.0746 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2854 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98802 | 115.9958 | -1.1148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2859 | 59.6928 | -0.9794 | -0.98366 | 115.6481 | -10.8735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2853 | 60.4044 | 0.9794 | 0.98252 | 116.9424 | 11.3817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2859 | 6.7904 | 0.99 | 0.9863 | 116.2242 | 1.0745 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2864 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98802 | 115.9958 | -1.1149 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2869 | 59.6941 | -0.9794 | -0.98356 | 115.625 | -10.8749 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2863 | 60.4044 | 0.9794 | 0.98252 | 116.9424 | 11.3819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2869 | 6.7904 | 0.99 | 0.9863 | 116.2242 | 1.0745 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2874 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98802 | 115.9958 | -1.115 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2879 | 59.6941 | -0.9794 | -0.98356 | 115.625 | -10.8763 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2873 | 60.4044 | 0.9794 | 0.98252 | 116.9424 | 11.3821 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2879 | 6.7904 | 0.99 | 0.9863 | 116.2242 | 1.0744 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2884 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98802 | 115.9958 | -1.1151 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2889 | 59.6941 | -0.9794 | -0.98356 | 115.625 | -10.8777 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2883 | 60.4044 | 0.9794 | 0.98252 | 116.9424 | 11.3823 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2889 | 6.7904 | 0.99 | 0.9863 | 116.2242 | 1.0744 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2894 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98802 | 115.9958 | -1.1152 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2899 | 59.6941 | -0.9794 | -0.98356 | 115.625 | -10.8791 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2893 | 60.4044 | 0.9794 | 0.98252 | 116.9424 | 11.3824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2899 | 6.7904 | 0.99 | 0.9863 | 116.2242 | 1.0743 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2904 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98802 | 115.9958 | -1.1154 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2909 | 59.6941 | -0.9794 | -0.98356 | 115.625 | -10.8805 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2903 | 60.4044 | 0.9794 | 0.98252 | 116.9424 | 11.3826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.291 | 6.7904 | 0.99 | 0.9863 | 116.2242 | 1.0742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2914 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98802 | 115.9958 | -1.1155 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2919 | 59.6941 | -0.9794 | -0.98356 | 115.625 | -10.8819 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2913 | 60.4044 | 0.9794 | 0.98252 | 116.9424 | 11.3828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2919 | 6.7904 | 0.99 | 0.9863 | 116.2242 | 1.0742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2924 | 6.7438 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9974 | -1.1157 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2929 | 59.6941 | -0.9794 | -0.98356 | 115.625 | -10.8832 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2924 | 60.4044 | 0.9794 | 0.98252 | 116.9424 | 11.3829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2929 | 6.7904 | 0.99 | 0.9863 | 116.2242 | 1.0741 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2934 | 6.7438 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9974 | -1.1159 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2939 | 59.6941 | -0.9794 | -0.98356 | 115.625 | -10.8846 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2934 | 60.3828 | 0.9794 | 0.98258 | 116.944 | 11.383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2939 | 6.7843 | 0.99 | 0.98632 | 116.2068 | 1.0741 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2944 | 6.7438 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9974 | -1.1161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2949 | 59.6941 | -0.9794 | -0.98356 | 115.625 | -10.886 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2943 | 60.3828 | 0.9794 | 0.98258 | 116.944 | 11.3831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.295 | 6.7843 | 0.99 | 0.98632 | 116.2068 | 1.0741 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2954 | 6.7438 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9974 | -1.1163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2959 | 59.7102 | -0.9794 | -0.98352 | 115.6047 | -10.8873 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2953 | 60.3828 | 0.9794 | 0.98258 | 116.944 | 11.3832 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2959 | 6.7843 | 0.99 | 0.98632 | 116.2068 | 1.0741 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2964 | 6.7438 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9974 | -1.1165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2969 | 59.7102 | -0.9794 | -0.98352 | 115.6047 | -10.8885 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2963 | 60.3828 | 0.9794 | 0.98258 | 116.944 | 11.3833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2969 | 6.7843 | 0.99 | 0.98632 | 116.2068 | 1.0742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2974 | 6.7438 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9974 | -1.1167 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2979 | 59.7102 | -0.9794 | -0.98352 | 115.6047 | -10.8898 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2973 | 60.3828 | 0.9794 | 0.98258 | 116.944 | 11.3834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2979 | 6.7843 | 0.99 | 0.98632 | 116.2068 | 1.0742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2984 | 6.7438 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9974 | -1.1169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2989 | 59.7102 | -0.9794 | -0.98352 | 115.6047 | -10.891 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2983 | 60.3828 | 0.9794 | 0.98258 | 116.944 | 11.3835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.299 | 6.7843 | 0.99 | 0.98632 | 116.2068 | 1.0742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.2994 | 6.7438 | -0.9893 | -0.9879 | 115.9974 | -1.1171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.2999 | 59.7102 | -0.9794 | -0.98352 | 115.6047 | -10.8923 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.2993 | 60.3828 | 0.9794 | 0.98258 | 116.944 | 11.3836 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.2999 | 6.7843 | 0.99 | 0.98632 | 116.2068 | 1.0742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3004 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98807 | 115.9824 | -1.1171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3009 | 59.7102 | -0.9794 | -0.98352 | 115.6047 | -10.8936 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3003 | 60.3828 | 0.9794 | 0.98258 | 116.944 | 11.3837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3009 | 6.7843 | 0.99 | 0.98632 | 116.2068 | 1.0742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3014 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98807 | 115.9824 | -1.1172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3019 | 59.7102 | -0.9794 | -0.98352 | 115.6047 | -10.8948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3013 | 60.3959 | 0.9794 | 0.98256 | 116.9377 | 11.3838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3019 | 6.7843 | 0.99 | 0.98632 | 116.2068 | 1.0742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3024 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98807 | 115.9824 | -1.1173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3029 | 59.7102 | -0.9794 | -0.98352 | 115.6047 | -10.8961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3023 | 60.3959 | 0.9794 | 0.98256 | 116.9377 | 11.384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3029 | 6.7911 | 0.99 | 0.98633 | 116.1907 | 1.0742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3034 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98807 | 115.9824 | -1.1173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3039 | 59.7189 | -0.9794 | -0.98373 | 115.6194 | -10.8967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3033 | 60.3959 | 0.9794 | 0.98256 | 116.9377 | 11.3841 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.304 | 6.7911 | 0.99 | 0.98633 | 116.1907 | 1.0742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3044 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98807 | 115.9824 | -1.1174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3049 | 59.7189 | -0.9794 | -0.98373 | 115.6194 | -10.8974 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3043 | 60.3959 | 0.9794 | 0.98256 | 116.9377 | 11.3842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3049 | 6.7911 | 0.99 | 0.98633 | 116.1907 | 1.0742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3054 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98807 | 115.9824 | -1.1174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3059 | 59.7189 | -0.9794 | -0.98373 | 115.6194 | -10.8981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3053 | 60.3959 | 0.9794 | 0.98256 | 116.9377 | 11.3844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3059 | 6.7911 | 0.99 | 0.98633 | 116.1907 | 1.0742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3064 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98807 | 115.9824 | -1.1175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3069 | 59.7189 | -0.9794 | -0.98373 | 115.6194 | -10.8987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3064 | 60.3959 | 0.9794 | 0.98256 | 116.9377 | 11.3845 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3069 | 6.7911 | 0.99 | 0.98633 | 116.1907 | 1.0742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3074 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98807 | 115.9824 | -1.1175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3079 | 59.7189 | -0.9794 | -0.98373 | 115.6194 | -10.8994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3074 | 60.3959 | 0.9794 | 0.98256 | 116.9377 | 11.3846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.308 | 6.7911 | 0.99 | 0.98633 | 116.1907 | 1.0742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3084 | 6.7403 | -0.9893 | -0.9884 | 115.9698 | -1.1174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3089 | 59.7189 | -0.9794 | -0.98373 | 115.6194 | -10.9001 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3083 | 60.3959 | 0.9794 | 0.98256 | 116.9377 | 11.3848 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3089 | 6.7911 | 0.99 | 0.98633 | 116.1907 | 1.0742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3094 | 6.7403 | -0.9893 | -0.9884 | 115.9698 | -1.1173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3099 | 59.7189 | -0.9794 | -0.98373 | 115.6194 | -10.9007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3093 | 60.3959 | 0.9794 | 0.98256 | 116.9377 | 11.3849 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3099 | 6.7911 | 0.99 | 0.98633 | 116.1907 | 1.0742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3104 | 6.7403 | -0.9893 | -0.9884 | 115.9698 | -1.1172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3109 | 59.7189 | -0.9794 | -0.98373 | 115.6194 | -10.9014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3103 | 60.4094 | 0.9794 | 0.98251 | 116.9421 | 11.3855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3109 | 6.7908 | 0.99 | 0.98632 | 116.202 | 1.0742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3114 | 6.7403 | -0.9893 | -0.9884 | 115.9698 | -1.1171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3119 | 59.6954 | -0.9794 | -0.98361 | 115.623 | -10.902 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3113 | 60.4094 | 0.9794 | 0.98251 | 116.9421 | 11.3861 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.312 | 6.7908 | 0.99 | 0.98632 | 116.202 | 1.0742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3124 | 6.7403 | -0.9893 | -0.9884 | 115.9698 | -1.117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3129 | 59.6954 | -0.9794 | -0.98361 | 115.623 | -10.9027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3123 | 60.4094 | 0.9794 | 0.98251 | 116.9421 | 11.3867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3129 | 6.7908 | 0.99 | 0.98632 | 116.202 | 1.0742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3134 | 6.7403 | -0.9893 | -0.9884 | 115.9698 | -1.1168 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3139 | 59.6954 | -0.9794 | -0.98361 | 115.623 | -10.9034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3133 | 60.4094 | 0.9794 | 0.98251 | 116.9421 | 11.3874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3139 | 6.7908 | 0.99 | 0.98632 | 116.202 | 1.0741 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3144 | 6.7403 | -0.9893 | -0.9884 | 115.9698 | -1.1167 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3149 | 59.6954 | -0.9794 | -0.98361 | 115.623 | -10.904 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3143 | 60.4094 | 0.9794 | 0.98251 | 116.9421 | 11.388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3149 | 6.7908 | 0.99 | 0.98632 | 116.202 | 1.0741 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3154 | 6.7403 | -0.9893 | -0.9884 | 115.9698 | -1.1166 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3159 | 59.6954 | -0.9794 | -0.98361 | 115.623 | -10.9047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3153 | 60.4094 | 0.9794 | 0.98251 | 116.9421 | 11.3886 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3159 | 6.7908 | 0.99 | 0.98632 | 116.202 | 1.0741 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3164 | 6.7403 | -0.9893 | -0.9884 | 115.9698 | -1.1165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3169 | 59.6954 | -0.9794 | -0.98361 | 115.623 | -10.9054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3163 | 60.4094 | 0.9794 | 0.98251 | 116.9421 | 11.3892 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.317 | 6.7908 | 0.99 | 0.98632 | 116.202 | 1.0741 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3174 | 6.7383 | -0.9893 | -0.98826 | 115.9794 | -1.1164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3179 | 59.6954 | -0.9794 | -0.98361 | 115.623 | -10.906 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3173 | 60.4094 | 0.9794 | 0.98251 | 116.9421 | 11.3898 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3179 | 6.7908 | 0.99 | 0.98632 | 116.202 | 1.0741 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3184 | 6.7383 | -0.9893 | -0.98826 | 115.9794 | -1.1163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3189 | 59.6954 | -0.9794 | -0.98361 | 115.623 | -10.9067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3183 | 60.399 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9461 | 11.3904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3189 | 6.7935 | 0.99 | 0.98647 | 116.2159 | 1.074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3194 | 6.7383 | -0.9893 | -0.98826 | 115.9794 | -1.1162 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3199 | 59.6954 | -0.9794 | -0.98361 | 115.623 | -10.9073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3193 | 60.399 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9461 | 11.3911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3199 | 6.7935 | 0.99 | 0.98647 | 116.2159 | 1.074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3204 | 6.7383 | -0.9893 | -0.98826 | 115.9794 | -1.1161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3209 | 59.69 | -0.9794 | -0.98342 | 115.6405 | -10.9082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3204 | 60.399 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9461 | 11.3917 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.321 | 6.7935 | 0.99 | 0.98647 | 116.2159 | 1.074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3214 | 6.7383 | -0.9893 | -0.98826 | 115.9794 | -1.116 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3219 | 59.69 | -0.9794 | -0.98342 | 115.6405 | -10.9091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3214 | 60.399 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9461 | 11.3923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3219 | 6.7935 | 0.99 | 0.98647 | 116.2159 | 1.074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3224 | 6.7383 | -0.9893 | -0.98826 | 115.9794 | -1.1159 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3229 | 59.69 | -0.9794 | -0.98342 | 115.6405 | -10.9099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3223 | 60.399 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9461 | 11.3929 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3229 | 6.7935 | 0.99 | 0.98647 | 116.2159 | 1.0739 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3234 | 6.7383 | -0.9893 | -0.98826 | 115.9794 | -1.1158 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3239 | 59.69 | -0.9794 | -0.98342 | 115.6405 | -10.9108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3233 | 60.399 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9461 | 11.3936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3239 | 6.7935 | 0.99 | 0.98647 | 116.2159 | 1.0739 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3244 | 6.7383 | -0.9893 | -0.98826 | 115.9794 | -1.1157 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3249 | 59.69 | -0.9794 | -0.98342 | 115.6405 | -10.9117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3243 | 60.399 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9461 | 11.3942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.325 | 6.7935 | 0.99 | 0.98647 | 116.2159 | 1.0739 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3254 | 6.7417 | -0.9893 | -0.98785 | 115.9586 | -1.1158 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3259 | 59.69 | -0.9794 | -0.98342 | 115.6405 | -10.9125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3253 | 60.399 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9461 | 11.3948 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3259 | 6.7935 | 0.99 | 0.98647 | 116.2159 | 1.0739 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3264 | 6.7417 | -0.9893 | -0.98785 | 115.9586 | -1.1159 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3269 | 59.69 | -0.9794 | -0.98342 | 115.6405 | -10.9134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3263 | 60.3969 | 0.9794 | 0.98251 | 116.9457 | 11.3954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3269 | 6.7935 | 0.99 | 0.98647 | 116.2159 | 1.0739 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3274 | 6.7417 | -0.9893 | -0.98785 | 115.9586 | -1.116 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3279 | 59.69 | -0.9794 | -0.98342 | 115.6405 | -10.9143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3273 | 60.3969 | 0.9794 | 0.98251 | 116.9457 | 11.3959 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3279 | 6.7939 | 0.99 | 0.98667 | 116.2246 | 1.0738 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3284 | 6.7417 | -0.9893 | -0.98785 | 115.9586 | -1.1161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3289 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98346 | 115.651 | -10.9154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3283 | 60.3969 | 0.9794 | 0.98251 | 116.9457 | 11.3964 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3289 | 6.7939 | 0.99 | 0.98667 | 116.2246 | 1.0738 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3294 | 6.7417 | -0.9893 | -0.98785 | 115.9586 | -1.1162 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3299 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98346 | 115.651 | -10.9164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3293 | 60.3969 | 0.9794 | 0.98251 | 116.9457 | 11.397 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3299 | 6.7939 | 0.99 | 0.98667 | 116.2246 | 1.0738 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3304 | 6.7417 | -0.9893 | -0.98785 | 115.9586 | -1.1163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3309 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98346 | 115.651 | -10.9175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3303 | 60.3969 | 0.9794 | 0.98251 | 116.9457 | 11.3975 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3309 | 6.7939 | 0.99 | 0.98667 | 116.2246 | 1.0737 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3314 | 6.7417 | -0.9893 | -0.98785 | 115.9586 | -1.1165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3319 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98346 | 115.651 | -10.9186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3313 | 60.3969 | 0.9794 | 0.98251 | 116.9457 | 11.398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3319 | 6.7939 | 0.99 | 0.98667 | 116.2246 | 1.0737 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3324 | 6.7417 | -0.9893 | -0.98785 | 115.9586 | -1.1166 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3329 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98346 | 115.651 | -10.9197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3323 | 60.3969 | 0.9794 | 0.98251 | 116.9457 | 11.3986 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3329 | 6.7939 | 0.99 | 0.98667 | 116.2246 | 1.0737 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3334 | 6.743 | -0.9893 | -0.98805 | 115.9719 | -1.1166 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3339 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98346 | 115.651 | -10.9207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3333 | 60.3969 | 0.9794 | 0.98251 | 116.9457 | 11.3991 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.334 | 6.7939 | 0.99 | 0.98667 | 116.2246 | 1.0737 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3344 | 6.743 | -0.9893 | -0.98805 | 115.9719 | -1.1167 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3349 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98346 | 115.651 | -10.9218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3344 | 60.3969 | 0.9794 | 0.98251 | 116.9457 | 11.3996 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3349 | 6.7939 | 0.99 | 0.98667 | 116.2246 | 1.0736 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3354 | 6.743 | -0.9893 | -0.98805 | 115.9719 | -1.1168 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3359 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98346 | 115.651 | -10.9229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3354 | 60.4136 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9434 | 11.4004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3359 | 6.7923 | 0.99 | 0.98667 | 116.2237 | 1.0735 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3364 | 6.743 | -0.9893 | -0.98805 | 115.9719 | -1.1168 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3369 | 59.7688 | -0.9794 | -0.98355 | 115.6453 | -10.9239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3363 | 60.4136 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9434 | 11.4011 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3369 | 6.7923 | 0.99 | 0.98667 | 116.2237 | 1.0734 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3374 | 6.743 | -0.9893 | -0.98805 | 115.9719 | -1.1169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3379 | 59.7688 | -0.9794 | -0.98355 | 115.6453 | -10.925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3373 | 60.4136 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9434 | 11.4019 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.338 | 6.7923 | 0.99 | 0.98667 | 116.2237 | 1.0733 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3384 | 6.743 | -0.9893 | -0.98805 | 115.9719 | -1.117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3389 | 59.7688 | -0.9794 | -0.98355 | 115.6453 | -10.926 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3383 | 60.4136 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9434 | 11.4026 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3389 | 6.7923 | 0.99 | 0.98667 | 116.2237 | 1.0732 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3394 | 6.743 | -0.9893 | -0.98805 | 115.9719 | -1.1171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3399 | 59.7688 | -0.9794 | -0.98355 | 115.6453 | -10.9271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3393 | 60.4136 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9434 | 11.4033 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3399 | 6.7923 | 0.99 | 0.98667 | 116.2237 | 1.0732 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3404 | 6.743 | -0.9893 | -0.98805 | 115.9719 | -1.1171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3409 | 59.7688 | -0.9794 | -0.98355 | 115.6453 | -10.9281 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3403 | 60.4136 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9434 | 11.4041 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3409 | 6.7923 | 0.99 | 0.98667 | 116.2237 | 1.0731 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3414 | 6.743 | -0.9893 | -0.98805 | 115.9719 | -1.1172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3419 | 59.7688 | -0.9794 | -0.98355 | 115.6453 | -10.9291 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3413 | 60.4136 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9434 | 11.4048 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3419 | 6.7923 | 0.99 | 0.98667 | 116.2237 | 1.073 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3424 | 6.7433 | -0.9893 | -0.98827 | 115.9877 | -1.1172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3429 | 59.7688 | -0.9794 | -0.98355 | 115.6453 | -10.9302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3423 | 60.4136 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9434 | 11.4056 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3429 | 6.7923 | 0.99 | 0.98667 | 116.2237 | 1.0729 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3434 | 6.7433 | -0.9893 | -0.98827 | 115.9877 | -1.1172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3439 | 59.7688 | -0.9794 | -0.98355 | 115.6453 | -10.9312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3433 | 60.4002 | 0.9794 | 0.98231 | 116.9439 | 11.4066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3439 | 6.7946 | 0.99 | 0.98659 | 116.2062 | 1.0728 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3444 | 6.7433 | -0.9893 | -0.98827 | 115.9877 | -1.1172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3449 | 59.7688 | -0.9794 | -0.98355 | 115.6453 | -10.9322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3443 | 60.4002 | 0.9794 | 0.98231 | 116.9439 | 11.4076 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3449 | 6.7946 | 0.99 | 0.98659 | 116.2062 | 1.0727 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3454 | 6.7433 | -0.9893 | -0.98827 | 115.9877 | -1.1172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3459 | 59.7652 | -0.9794 | -0.98338 | 115.6248 | -10.9336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3453 | 60.4002 | 0.9794 | 0.98231 | 116.9439 | 11.4087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3459 | 6.7946 | 0.99 | 0.98659 | 116.2062 | 1.0726 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3464 | 6.7433 | -0.9893 | -0.98827 | 115.9877 | -1.1172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3469 | 59.7652 | -0.9794 | -0.98338 | 115.6248 | -10.935 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3463 | 60.4002 | 0.9794 | 0.98231 | 116.9439 | 11.4097 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.347 | 6.7946 | 0.99 | 0.98659 | 116.2062 | 1.0725 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3474 | 6.7433 | -0.9893 | -0.98827 | 115.9877 | -1.1173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3479 | 59.7652 | -0.9794 | -0.98338 | 115.6248 | -10.9363 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3473 | 60.4002 | 0.9794 | 0.98231 | 116.9439 | 11.4107 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3479 | 6.7946 | 0.99 | 0.98659 | 116.2062 | 1.0725 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3484 | 6.7433 | -0.9893 | -0.98827 | 115.9877 | -1.1173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3489 | 59.7652 | -0.9794 | -0.98338 | 115.6248 | -10.9377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3484 | 60.4002 | 0.9794 | 0.98231 | 116.9439 | 11.4117 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3489 | 6.7946 | 0.99 | 0.98659 | 116.2062 | 1.0724 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3494 | 6.7433 | -0.9893 | -0.98827 | 115.9877 | -1.1173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3499 | 59.7652 | -0.9794 | -0.98338 | 115.6248 | -10.9391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3493 | 60.4002 | 0.9794 | 0.98231 | 116.9439 | 11.4128 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3499 | 6.7946 | 0.99 | 0.98659 | 116.2062 | 1.0723 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3504 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9833 | -1.1173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3509 | 59.7652 | -0.9794 | -0.98338 | 115.6248 | -10.9404 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3503 | 60.4002 | 0.9794 | 0.98231 | 116.9439 | 11.4138 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.351 | 6.7946 | 0.99 | 0.98659 | 116.2062 | 1.0722 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3514 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9833 | -1.1173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3519 | 59.7652 | -0.9794 | -0.98338 | 115.6248 | -10.9418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3513 | 60.3593 | 0.9794 | 0.98228 | 116.9379 | 11.4148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3519 | 6.7946 | 0.99 | 0.98659 | 116.2062 | 1.0721 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3524 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9833 | -1.1173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3529 | 59.7652 | -0.9794 | -0.98338 | 115.6248 | -10.9431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3523 | 60.3593 | 0.9794 | 0.98228 | 116.9379 | 11.4159 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3529 | 6.7967 | 0.99 | 0.98646 | 116.2084 | 1.0721 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3534 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9833 | -1.1173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3539 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98341 | 115.6162 | -10.9441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3533 | 60.3593 | 0.9794 | 0.98228 | 116.9379 | 11.4169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3539 | 6.7967 | 0.99 | 0.98646 | 116.2084 | 1.0721 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3544 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9833 | -1.1173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3549 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98341 | 115.6162 | -10.945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3543 | 60.3593 | 0.9794 | 0.98228 | 116.9379 | 11.4179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3549 | 6.7967 | 0.99 | 0.98646 | 116.2084 | 1.072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3554 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9833 | -1.1173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3559 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98341 | 115.6162 | -10.9459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3553 | 60.3593 | 0.9794 | 0.98228 | 116.9379 | 11.419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3559 | 6.7967 | 0.99 | 0.98646 | 116.2084 | 1.072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3564 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9833 | -1.1173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3569 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98341 | 115.6162 | -10.9468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3563 | 60.3593 | 0.9794 | 0.98228 | 116.9379 | 11.42 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3569 | 6.7967 | 0.99 | 0.98646 | 116.2084 | 1.072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3574 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98834 | 115.9833 | -1.1173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3579 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98341 | 115.6162 | -10.9477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3573 | 60.3593 | 0.9794 | 0.98228 | 116.9379 | 11.421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3579 | 6.7967 | 0.99 | 0.98646 | 116.2084 | 1.0719 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3584 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98841 | 115.9806 | -1.1171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3589 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98341 | 115.6162 | -10.9486 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3583 | 60.3593 | 0.9794 | 0.98228 | 116.9379 | 11.4221 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3589 | 6.7967 | 0.99 | 0.98646 | 116.2084 | 1.0719 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3594 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98841 | 115.9806 | -1.117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3599 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98341 | 115.6162 | -10.9495 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3593 | 60.3593 | 0.9794 | 0.98228 | 116.9379 | 11.4231 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.36 | 6.7967 | 0.99 | 0.98646 | 116.2084 | 1.0719 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3604 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98841 | 115.9806 | -1.1169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3609 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98341 | 115.6162 | -10.9505 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3603 | 60.3683 | 0.9794 | 0.98235 | 116.9453 | 11.4238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3609 | 6.7985 | 0.99 | 0.98651 | 116.2027 | 1.0718 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3614 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98841 | 115.9806 | -1.1168 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3619 | 59.73 | -0.9794 | -0.9834 | 115.6159 | -10.9511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3614 | 60.3683 | 0.9794 | 0.98235 | 116.9453 | 11.4246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3619 | 6.7985 | 0.99 | 0.98651 | 116.2027 | 1.0718 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3624 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98841 | 115.9806 | -1.1167 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3629 | 59.73 | -0.9794 | -0.9834 | 115.6159 | -10.9517 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3624 | 60.3683 | 0.9794 | 0.98235 | 116.9453 | 11.4253 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3629 | 6.7985 | 0.99 | 0.98651 | 116.2027 | 1.0717 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3634 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98841 | 115.9806 | -1.1166 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3639 | 59.73 | -0.9794 | -0.9834 | 115.6159 | -10.9523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3633 | 60.3683 | 0.9794 | 0.98235 | 116.9453 | 11.4261 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.364 | 6.7985 | 0.99 | 0.98651 | 116.2027 | 1.0716 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3644 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98841 | 115.9806 | -1.1165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3649 | 59.73 | -0.9794 | -0.9834 | 115.6159 | -10.9529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3643 | 60.3683 | 0.9794 | 0.98235 | 116.9453 | 11.4268 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3649 | 6.7985 | 0.99 | 0.98651 | 116.2027 | 1.0716 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3654 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98841 | 115.9806 | -1.1164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3659 | 59.73 | -0.9794 | -0.9834 | 115.6159 | -10.9535 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3653 | 60.3683 | 0.9794 | 0.98235 | 116.9453 | 11.4276 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3659 | 6.7985 | 0.99 | 0.98651 | 116.2027 | 1.0715 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3664 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98841 | 115.9806 | -1.1163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3669 | 59.73 | -0.9794 | -0.9834 | 115.6159 | -10.9541 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3663 | 60.3683 | 0.9794 | 0.98235 | 116.9453 | 11.4283 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3669 | 6.7985 | 0.99 | 0.98651 | 116.2027 | 1.0715 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3674 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98798 | 115.9748 | -1.1164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3679 | 59.73 | -0.9794 | -0.9834 | 115.6159 | -10.9547 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3673 | 60.3683 | 0.9794 | 0.98235 | 116.9453 | 11.4291 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.368 | 6.7985 | 0.99 | 0.98651 | 116.2027 | 1.0714 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3684 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98798 | 115.9748 | -1.1165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3689 | 59.73 | -0.9794 | -0.9834 | 115.6159 | -10.9553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3683 | 60.3995 | 0.9794 | 0.98238 | 116.9392 | 11.4301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3689 | 6.799 | 0.99 | 0.98661 | 116.1871 | 1.0713 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3694 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98798 | 115.9748 | -1.1165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3699 | 59.73 | -0.9794 | -0.9834 | 115.6159 | -10.9559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3693 | 60.3995 | 0.9794 | 0.98238 | 116.9392 | 11.431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3699 | 6.799 | 0.99 | 0.98661 | 116.1871 | 1.0713 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3704 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98798 | 115.9748 | -1.1166 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3709 | 59.7222 | -0.9794 | -0.98324 | 115.6064 | -10.9568 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3703 | 60.3995 | 0.9794 | 0.98238 | 116.9392 | 11.432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3709 | 6.799 | 0.99 | 0.98661 | 116.1871 | 1.0712 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3714 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98798 | 115.9748 | -1.1167 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3719 | 59.7222 | -0.9794 | -0.98324 | 115.6064 | -10.9577 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3713 | 60.3995 | 0.9794 | 0.98238 | 116.9392 | 11.433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3719 | 6.799 | 0.99 | 0.98661 | 116.1871 | 1.0712 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3724 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98798 | 115.9748 | -1.1168 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3729 | 59.7222 | -0.9794 | -0.98324 | 115.6064 | -10.9586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3723 | 60.3995 | 0.9794 | 0.98238 | 116.9392 | 11.4339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.373 | 6.799 | 0.99 | 0.98661 | 116.1871 | 1.0711 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3734 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98798 | 115.9748 | -1.1169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3739 | 59.7222 | -0.9794 | -0.98324 | 115.6064 | -10.9595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3733 | 60.3995 | 0.9794 | 0.98238 | 116.9392 | 11.4349 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3739 | 6.799 | 0.99 | 0.98661 | 116.1871 | 1.0711 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3744 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98798 | 115.9748 | -1.117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3749 | 59.7222 | -0.9794 | -0.98324 | 115.6064 | -10.9604 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3743 | 60.3995 | 0.9794 | 0.98238 | 116.9392 | 11.4359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3749 | 6.799 | 0.99 | 0.98661 | 116.1871 | 1.071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3754 | 6.7486 | -0.9893 | -0.98773 | 116.0037 | -1.1173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3759 | 59.7222 | -0.9794 | -0.98324 | 115.6064 | -10.9614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3754 | 60.3995 | 0.9794 | 0.98238 | 116.9392 | 11.4369 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3759 | 6.799 | 0.99 | 0.98661 | 116.1871 | 1.071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3764 | 6.7486 | -0.9893 | -0.98773 | 116.0037 | -1.1175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3769 | 59.7222 | -0.9794 | -0.98324 | 115.6064 | -10.9623 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3764 | 60.394 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9354 | 11.4374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.377 | 6.799 | 0.99 | 0.98661 | 116.1871 | 1.0709 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3774 | 6.7486 | -0.9893 | -0.98773 | 116.0037 | -1.1177 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3779 | 59.7222 | -0.9794 | -0.98324 | 115.6064 | -10.9632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3773 | 60.394 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9354 | 11.4379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3779 | 6.7983 | 0.99 | 0.98649 | 116.1925 | 1.0709 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3784 | 6.7486 | -0.9893 | -0.98773 | 116.0037 | -1.1179 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3789 | 59.7134 | -0.9794 | -0.9833 | 115.6165 | -10.964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3783 | 60.394 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9354 | 11.4384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3789 | 6.7983 | 0.99 | 0.98649 | 116.1925 | 1.0709 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3794 | 6.7486 | -0.9893 | -0.98773 | 116.0037 | -1.1182 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3799 | 59.7134 | -0.9794 | -0.9833 | 115.6165 | -10.9648 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3793 | 60.394 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9354 | 11.4389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3799 | 6.7983 | 0.99 | 0.98649 | 116.1925 | 1.0709 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3804 | 6.7486 | -0.9893 | -0.98773 | 116.0037 | -1.1184 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3809 | 59.7134 | -0.9794 | -0.9833 | 115.6165 | -10.9656 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3803 | 60.394 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9354 | 11.4394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.381 | 6.7983 | 0.99 | 0.98649 | 116.1925 | 1.0709 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3814 | 6.7486 | -0.9893 | -0.98773 | 116.0037 | -1.1186 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3819 | 59.7134 | -0.9794 | -0.9833 | 115.6165 | -10.9665 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3813 | 60.394 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9354 | 11.44 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3819 | 6.7983 | 0.99 | 0.98649 | 116.1925 | 1.0708 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3824 | 6.7486 | -0.9893 | -0.98773 | 116.0037 | -1.1189 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3829 | 59.7134 | -0.9794 | -0.9833 | 115.6165 | -10.9673 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3823 | 60.394 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9354 | 11.4405 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3829 | 6.7983 | 0.99 | 0.98649 | 116.1925 | 1.0708 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3834 | 6.7372 | -0.9893 | -0.98793 | 116.0008 | -1.1188 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3839 | 59.7134 | -0.9794 | -0.9833 | 115.6165 | -10.9681 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3833 | 60.394 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9354 | 11.441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3839 | 6.7983 | 0.99 | 0.98649 | 116.1925 | 1.0708 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3844 | 6.7372 | -0.9893 | -0.98793 | 116.0008 | -1.1188 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3849 | 59.7134 | -0.9794 | -0.9833 | 115.6165 | -10.969 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3843 | 60.394 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9354 | 11.4415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3849 | 6.7983 | 0.99 | 0.98649 | 116.1925 | 1.0708 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3854 | 6.7372 | -0.9893 | -0.98793 | 116.0008 | -1.1188 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3859 | 59.7134 | -0.9794 | -0.9833 | 115.6165 | -10.9698 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3853 | 60.3935 | 0.9794 | 0.98241 | 116.9366 | 11.442 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3859 | 6.7988 | 0.99 | 0.98654 | 116.1926 | 1.0708 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3864 | 6.7372 | -0.9893 | -0.98793 | 116.0008 | -1.1188 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3869 | 59.7164 | -0.9794 | -0.98348 | 115.6246 | -10.9704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3863 | 60.3935 | 0.9794 | 0.98241 | 116.9366 | 11.4425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3869 | 6.7988 | 0.99 | 0.98654 | 116.1926 | 1.0707 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3874 | 6.7372 | -0.9893 | -0.98793 | 116.0008 | -1.1188 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3879 | 59.7164 | -0.9794 | -0.98348 | 115.6246 | -10.9711 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3873 | 60.3935 | 0.9794 | 0.98241 | 116.9366 | 11.4431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3879 | 6.7988 | 0.99 | 0.98654 | 116.1926 | 1.0707 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3884 | 6.7372 | -0.9893 | -0.98793 | 116.0008 | -1.1188 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3889 | 59.7164 | -0.9794 | -0.98348 | 115.6246 | -10.9718 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3883 | 60.3935 | 0.9794 | 0.98241 | 116.9366 | 11.4436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3889 | 6.7988 | 0.99 | 0.98654 | 116.1926 | 1.0707 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3894 | 6.7372 | -0.9893 | -0.98793 | 116.0008 | -1.1187 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3899 | 59.7164 | -0.9794 | -0.98348 | 115.6246 | -10.9724 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3894 | 60.3935 | 0.9794 | 0.98241 | 116.9366 | 11.4441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.39 | 6.7988 | 0.99 | 0.98654 | 116.1926 | 1.0706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3904 | 6.7372 | -0.9893 | -0.98793 | 116.0008 | -1.1187 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3909 | 59.7164 | -0.9794 | -0.98348 | 115.6246 | -10.9731 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3904 | 60.3935 | 0.9794 | 0.98241 | 116.9366 | 11.4446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3909 | 6.7988 | 0.99 | 0.98654 | 116.1926 | 1.0706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3914 | 6.7372 | -0.9893 | -0.98793 | 116.0008 | -1.1187 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3919 | 59.7164 | -0.9794 | -0.98348 | 115.6246 | -10.9738 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3913 | 60.3935 | 0.9794 | 0.98241 | 116.9366 | 11.4451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3919 | 6.7988 | 0.99 | 0.98654 | 116.1926 | 1.0706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3924 | 6.7395 | -0.9893 | -0.9883 | 115.9871 | -1.1186 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3929 | 59.7164 | -0.9794 | -0.98348 | 115.6246 | -10.9744 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3923 | 60.3935 | 0.9794 | 0.98241 | 116.9366 | 11.4456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3929 | 6.7988 | 0.99 | 0.98654 | 116.1926 | 1.0706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3934 | 6.7395 | -0.9893 | -0.9883 | 115.9871 | -1.1184 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3939 | 59.7164 | -0.9794 | -0.98348 | 115.6246 | -10.9751 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3933 | 60.3887 | 0.9794 | 0.98251 | 116.937 | 11.4458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.394 | 6.8002 | 0.99 | 0.98659 | 116.1833 | 1.0706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3944 | 6.7395 | -0.9893 | -0.9883 | 115.9871 | -1.1183 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3949 | 59.7164 | -0.9794 | -0.98348 | 115.6246 | -10.9758 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3943 | 60.3887 | 0.9794 | 0.98251 | 116.937 | 11.4459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3949 | 6.8002 | 0.99 | 0.98659 | 116.1833 | 1.0706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3954 | 6.7395 | -0.9893 | -0.9883 | 115.9871 | -1.1181 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3959 | 59.7456 | -0.9794 | -0.98331 | 115.6267 | -10.9769 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3953 | 60.3887 | 0.9794 | 0.98251 | 116.937 | 11.446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3959 | 6.8002 | 0.99 | 0.98659 | 116.1833 | 1.0706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3964 | 6.7395 | -0.9893 | -0.9883 | 115.9871 | -1.118 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3969 | 59.7456 | -0.9794 | -0.98331 | 115.6267 | -10.9781 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3963 | 60.3887 | 0.9794 | 0.98251 | 116.937 | 11.4461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3969 | 6.8002 | 0.99 | 0.98659 | 116.1833 | 1.0706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3974 | 6.7395 | -0.9893 | -0.9883 | 115.9871 | -1.1178 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3979 | 59.7456 | -0.9794 | -0.98331 | 115.6267 | -10.9793 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3973 | 60.3887 | 0.9794 | 0.98251 | 116.937 | 11.4463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3979 | 6.8002 | 0.99 | 0.98659 | 116.1833 | 1.0707 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3984 | 6.7395 | -0.9893 | -0.9883 | 115.9871 | -1.1177 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3989 | 59.7456 | -0.9794 | -0.98331 | 115.6267 | -10.9805 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3983 | 60.3887 | 0.9794 | 0.98251 | 116.937 | 11.4464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3989 | 6.8002 | 0.99 | 0.98659 | 116.1833 | 1.0707 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.3994 | 6.7395 | -0.9893 | -0.9883 | 115.9871 | -1.1176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.3999 | 59.7456 | -0.9794 | -0.98331 | 115.6267 | -10.9816 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.3993 | 60.3887 | 0.9794 | 0.98251 | 116.937 | 11.4465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.3999 | 6.8002 | 0.99 | 0.98659 | 116.1833 | 1.0707 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4004 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98826 | 115.9921 | -1.1175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4009 | 59.7456 | -0.9794 | -0.98331 | 115.6267 | -10.9828 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4003 | 60.3887 | 0.9794 | 0.98251 | 116.937 | 11.4467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4009 | 6.8002 | 0.99 | 0.98659 | 116.1833 | 1.0707 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4014 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98826 | 115.9921 | -1.1174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4019 | 59.7456 | -0.9794 | -0.98331 | 115.6267 | -10.984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4013 | 60.4097 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9351 | 11.4468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4019 | 6.8002 | 0.99 | 0.98659 | 116.1833 | 1.0708 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4024 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98826 | 115.9921 | -1.1174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4029 | 59.7456 | -0.9794 | -0.98331 | 115.6267 | -10.9851 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4023 | 60.4097 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9351 | 11.447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.403 | 6.7976 | 0.99 | 0.98656 | 116.1897 | 1.0707 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4034 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98826 | 115.9921 | -1.1173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4039 | 59.7468 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6314 | -10.9863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4034 | 60.4097 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9351 | 11.4472 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4039 | 6.7976 | 0.99 | 0.98656 | 116.1897 | 1.0707 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4044 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98826 | 115.9921 | -1.1173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4049 | 59.7468 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6314 | -10.9874 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4044 | 60.4097 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9351 | 11.4473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4049 | 6.7976 | 0.99 | 0.98656 | 116.1897 | 1.0706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4054 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98826 | 115.9921 | -1.1172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4059 | 59.7468 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6314 | -10.9886 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4053 | 60.4097 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9351 | 11.4475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4059 | 6.7976 | 0.99 | 0.98656 | 116.1897 | 1.0706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4064 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98826 | 115.9921 | -1.1171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4069 | 59.7468 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6314 | -10.9897 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4063 | 60.4097 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9351 | 11.4477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.407 | 6.7976 | 0.99 | 0.98656 | 116.1897 | 1.0705 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4074 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98826 | 115.9921 | -1.1171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4079 | 59.7468 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6314 | -10.9908 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4073 | 60.4097 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9351 | 11.4478 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4079 | 6.7976 | 0.99 | 0.98656 | 116.1897 | 1.0705 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4084 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98799 | 116.0072 | -1.1172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4089 | 59.7468 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6314 | -10.992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4083 | 60.4097 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9351 | 11.448 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4089 | 6.7976 | 0.99 | 0.98656 | 116.1897 | 1.0704 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4094 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98799 | 116.0072 | -1.1172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4099 | 59.7468 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6314 | -10.9931 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4093 | 60.4097 | 0.9794 | 0.98249 | 116.9351 | 11.4482 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4099 | 6.7976 | 0.99 | 0.98656 | 116.1897 | 1.0704 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4104 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98799 | 116.0072 | -1.1173 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4109 | 59.7468 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6314 | -10.9943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4103 | 60.4142 | 0.9794 | 0.98243 | 116.9275 | 11.4488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4109 | 6.7981 | 0.99 | 0.98661 | 116.204 | 1.0703 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4114 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98799 | 116.0072 | -1.1174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4119 | 59.7496 | -0.9794 | -0.98331 | 115.6374 | -10.9949 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4113 | 60.4142 | 0.9794 | 0.98243 | 116.9275 | 11.4494 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4119 | 6.7981 | 0.99 | 0.98661 | 116.204 | 1.0702 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4124 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98799 | 116.0072 | -1.1175 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4129 | 59.7496 | -0.9794 | -0.98331 | 115.6374 | -10.9956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4123 | 60.4142 | 0.9794 | 0.98243 | 116.9275 | 11.45 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4129 | 6.7981 | 0.99 | 0.98661 | 116.204 | 1.07 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4134 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98799 | 116.0072 | -1.1176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4139 | 59.7496 | -0.9794 | -0.98331 | 115.6374 | -10.9963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4133 | 60.4142 | 0.9794 | 0.98243 | 116.9275 | 11.4505 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4139 | 6.7981 | 0.99 | 0.98661 | 116.204 | 1.0699 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4144 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98799 | 116.0072 | -1.1176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4149 | 59.7496 | -0.9794 | -0.98331 | 115.6374 | -10.997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4143 | 60.4142 | 0.9794 | 0.98243 | 116.9275 | 11.4511 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4149 | 6.7981 | 0.99 | 0.98661 | 116.204 | 1.0698 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4154 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98799 | 116.0072 | -1.1177 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4159 | 59.7496 | -0.9794 | -0.98331 | 115.6374 | -10.9977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4153 | 60.4142 | 0.9794 | 0.98243 | 116.9275 | 11.4517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.416 | 6.7981 | 0.99 | 0.98661 | 116.204 | 1.0697 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4164 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98814 | 116.0003 | -1.1178 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4169 | 59.7496 | -0.9794 | -0.98331 | 115.6374 | -10.9984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4163 | 60.4142 | 0.9794 | 0.98243 | 116.9275 | 11.4523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4169 | 6.7981 | 0.99 | 0.98661 | 116.204 | 1.0696 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4174 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98814 | 116.0003 | -1.1179 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4179 | 59.7496 | -0.9794 | -0.98331 | 115.6374 | -10.9991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4174 | 60.4142 | 0.9794 | 0.98243 | 116.9275 | 11.4529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4179 | 6.7981 | 0.99 | 0.98661 | 116.204 | 1.0695 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4184 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98814 | 116.0003 | -1.118 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4189 | 59.7496 | -0.9794 | -0.98331 | 115.6374 | -10.9998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4184 | 60.4029 | 0.9794 | 0.9825 | 116.9274 | 11.4536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4189 | 6.7982 | 0.99 | 0.98647 | 116.2121 | 1.0694 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4194 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98814 | 116.0003 | -1.1181 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4199 | 59.7496 | -0.9794 | -0.98331 | 115.6374 | -11.0005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4193 | 60.4029 | 0.9794 | 0.9825 | 116.9274 | 11.4544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.42 | 6.7982 | 0.99 | 0.98647 | 116.2121 | 1.0694 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4204 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98814 | 116.0003 | -1.1182 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4209 | 59.7394 | -0.9794 | -0.98316 | 115.5948 | -11.0015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4203 | 60.4029 | 0.9794 | 0.9825 | 116.9274 | 11.4551 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4209 | 6.7982 | 0.99 | 0.98647 | 116.2121 | 1.0694 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4214 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98814 | 116.0003 | -1.1183 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4219 | 59.7394 | -0.9794 | -0.98316 | 115.5948 | -11.0025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4213 | 60.4029 | 0.9794 | 0.9825 | 116.9274 | 11.4558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4219 | 6.7982 | 0.99 | 0.98647 | 116.2121 | 1.0693 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4224 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98814 | 116.0003 | -1.1184 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4229 | 59.7394 | -0.9794 | -0.98316 | 115.5948 | -11.0035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4223 | 60.4029 | 0.9794 | 0.9825 | 116.9274 | 11.4565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4229 | 6.7982 | 0.99 | 0.98647 | 116.2121 | 1.0693 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4234 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98814 | 116.0003 | -1.1185 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4239 | 59.7394 | -0.9794 | -0.98316 | 115.5948 | -11.0045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4233 | 60.4029 | 0.9794 | 0.9825 | 116.9274 | 11.4572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.424 | 6.7982 | 0.99 | 0.98647 | 116.2121 | 1.0693 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4244 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98814 | 116.0003 | -1.1187 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4249 | 59.7394 | -0.9794 | -0.98316 | 115.5948 | -11.0055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4243 | 60.4029 | 0.9794 | 0.9825 | 116.9274 | 11.458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4249 | 6.7982 | 0.99 | 0.98647 | 116.2121 | 1.0692 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4254 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98819 | 115.9871 | -1.1187 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4259 | 59.7394 | -0.9794 | -0.98316 | 115.5948 | -11.0065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4253 | 60.4029 | 0.9794 | 0.9825 | 116.9274 | 11.4587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4259 | 6.7982 | 0.99 | 0.98647 | 116.2121 | 1.0692 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4264 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98819 | 115.9871 | -1.1188 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4269 | 59.7394 | -0.9794 | -0.98316 | 115.5948 | -11.0075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4263 | 60.3982 | 0.9794 | 0.98242 | 116.9343 | 11.4593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4269 | 6.7982 | 0.99 | 0.98647 | 116.2121 | 1.0692 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4274 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98819 | 115.9871 | -1.1188 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4279 | 59.7394 | -0.9794 | -0.98316 | 115.5948 | -11.0085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4273 | 60.3982 | 0.9794 | 0.98242 | 116.9343 | 11.4599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4279 | 6.793 | 0.99 | 0.9865 | 116.1852 | 1.0691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4284 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98819 | 115.9871 | -1.1189 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4289 | 59.7315 | -0.9794 | -0.98309 | 115.5562 | -11.0099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4283 | 60.3982 | 0.9794 | 0.98242 | 116.9343 | 11.4605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.429 | 6.793 | 0.99 | 0.9865 | 116.1852 | 1.069 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4294 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98819 | 115.9871 | -1.1189 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4299 | 59.7315 | -0.9794 | -0.98309 | 115.5562 | -11.0112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4293 | 60.3982 | 0.9794 | 0.98242 | 116.9343 | 11.4611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4299 | 6.793 | 0.99 | 0.9865 | 116.1852 | 1.0689 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4304 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98819 | 115.9871 | -1.119 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4309 | 59.7315 | -0.9794 | -0.98309 | 115.5562 | -11.0126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4303 | 60.3982 | 0.9794 | 0.98242 | 116.9343 | 11.4616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4309 | 6.793 | 0.99 | 0.9865 | 116.1852 | 1.0689 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4314 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98819 | 115.9871 | -1.119 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4319 | 59.7315 | -0.9794 | -0.98309 | 115.5562 | -11.0139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4314 | 60.3982 | 0.9794 | 0.98242 | 116.9343 | 11.4622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4319 | 6.793 | 0.99 | 0.9865 | 116.1852 | 1.0688 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4324 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98819 | 115.9871 | -1.1191 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4329 | 59.7315 | -0.9794 | -0.98309 | 115.5562 | -11.0153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4324 | 60.3982 | 0.9794 | 0.98242 | 116.9343 | 11.4628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.433 | 6.793 | 0.99 | 0.9865 | 116.1852 | 1.0687 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4334 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98845 | 115.9921 | -1.119 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4339 | 59.7315 | -0.9794 | -0.98309 | 115.5562 | -11.0166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4333 | 60.3982 | 0.9794 | 0.98242 | 116.9343 | 11.4634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4339 | 6.793 | 0.99 | 0.9865 | 116.1852 | 1.0686 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4344 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98845 | 115.9921 | -1.1189 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4349 | 59.7315 | -0.9794 | -0.98309 | 115.5562 | -11.018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4343 | 60.3982 | 0.9794 | 0.98242 | 116.9343 | 11.464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4349 | 6.793 | 0.99 | 0.9865 | 116.1852 | 1.0686 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4354 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98845 | 115.9921 | -1.1188 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4359 | 59.7315 | -0.9794 | -0.98309 | 115.5562 | -11.0194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4353 | 60.4141 | 0.9794 | 0.98245 | 116.9368 | 11.4642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4359 | 6.7961 | 0.99 | 0.98658 | 116.1822 | 1.0685 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4364 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98845 | 115.9921 | -1.1187 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4369 | 59.7434 | -0.9794 | -0.98309 | 115.5587 | -11.0205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4363 | 60.4141 | 0.9794 | 0.98245 | 116.9368 | 11.4644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.437 | 6.7961 | 0.99 | 0.98658 | 116.1822 | 1.0684 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4374 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98845 | 115.9921 | -1.1186 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4379 | 59.7434 | -0.9794 | -0.98309 | 115.5587 | -11.0216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4373 | 60.4141 | 0.9794 | 0.98245 | 116.9368 | 11.4645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4379 | 6.7961 | 0.99 | 0.98658 | 116.1822 | 1.0683 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4384 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98845 | 115.9921 | -1.1185 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4389 | 59.7434 | -0.9794 | -0.98309 | 115.5587 | -11.0227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4383 | 60.4141 | 0.9794 | 0.98245 | 116.9368 | 11.4647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4389 | 6.7961 | 0.99 | 0.98658 | 116.1822 | 1.0683 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4394 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98845 | 115.9921 | -1.1184 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4399 | 59.7434 | -0.9794 | -0.98309 | 115.5587 | -11.0238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4393 | 60.4141 | 0.9794 | 0.98245 | 116.9368 | 11.4649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4399 | 6.7961 | 0.99 | 0.98658 | 116.1822 | 1.0682 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4404 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98845 | 115.9921 | -1.1183 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4409 | 59.7434 | -0.9794 | -0.98309 | 115.5587 | -11.025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4403 | 60.4141 | 0.9794 | 0.98245 | 116.9368 | 11.4651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4409 | 6.7961 | 0.99 | 0.98658 | 116.1822 | 1.0681 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4414 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98861 | 115.9991 | -1.1181 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4419 | 59.7434 | -0.9794 | -0.98309 | 115.5587 | -11.0261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4413 | 60.4141 | 0.9794 | 0.98245 | 116.9368 | 11.4653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.442 | 6.7961 | 0.99 | 0.98658 | 116.1822 | 1.068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4424 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98861 | 115.9991 | -1.1179 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4429 | 59.7434 | -0.9794 | -0.98309 | 115.5587 | -11.0272 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4423 | 60.4141 | 0.9794 | 0.98245 | 116.9368 | 11.4654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4429 | 6.7961 | 0.99 | 0.98658 | 116.1822 | 1.068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4434 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98861 | 115.9991 | -1.1177 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4439 | 59.7434 | -0.9794 | -0.98309 | 115.5587 | -11.0283 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4433 | 60.4213 | 0.9794 | 0.98244 | 116.9261 | 11.4658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4439 | 6.8018 | 0.99 | 0.98661 | 116.1905 | 1.0679 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4444 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98861 | 115.9991 | -1.1176 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4449 | 59.7434 | -0.9794 | -0.98309 | 115.5587 | -11.0295 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4443 | 60.4213 | 0.9794 | 0.98244 | 116.9261 | 11.4662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4449 | 6.8018 | 0.99 | 0.98661 | 116.1905 | 1.0678 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4454 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98861 | 115.9991 | -1.1174 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4459 | 59.7457 | -0.9794 | -0.9832 | 115.5737 | -11.0302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4454 | 60.4213 | 0.9794 | 0.98244 | 116.9261 | 11.4665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.446 | 6.8018 | 0.99 | 0.98661 | 116.1905 | 1.0678 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4464 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98861 | 115.9991 | -1.1172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4469 | 59.7457 | -0.9794 | -0.9832 | 115.5737 | -11.031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4464 | 60.4213 | 0.9794 | 0.98244 | 116.9261 | 11.4669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4469 | 6.8018 | 0.99 | 0.98661 | 116.1905 | 1.0677 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4474 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98861 | 115.9991 | -1.117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4479 | 59.7457 | -0.9794 | -0.9832 | 115.5737 | -11.0318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4473 | 60.4213 | 0.9794 | 0.98244 | 116.9261 | 11.4672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4479 | 6.8018 | 0.99 | 0.98661 | 116.1905 | 1.0676 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4484 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98861 | 115.9991 | -1.1168 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4489 | 59.7457 | -0.9794 | -0.9832 | 115.5737 | -11.0326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4483 | 60.4213 | 0.9794 | 0.98244 | 116.9261 | 11.4676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4489 | 6.8018 | 0.99 | 0.98661 | 116.1905 | 1.0676 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4494 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98861 | 115.9991 | -1.1167 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4499 | 59.7457 | -0.9794 | -0.9832 | 115.5737 | -11.0333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4493 | 60.4213 | 0.9794 | 0.98244 | 116.9261 | 11.4679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.45 | 6.8018 | 0.99 | 0.98661 | 116.1905 | 1.0675 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4504 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98837 | 115.9919 | -1.1166 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4509 | 59.7457 | -0.9794 | -0.9832 | 115.5737 | -11.0341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4503 | 60.4213 | 0.9794 | 0.98244 | 116.9261 | 11.4683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4509 | 6.8018 | 0.99 | 0.98661 | 116.1905 | 1.0674 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4514 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98837 | 115.9919 | -1.1165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4519 | 59.7457 | -0.9794 | -0.9832 | 115.5737 | -11.0349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4513 | 60.4013 | 0.9794 | 0.98239 | 116.9329 | 11.4687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4519 | 6.8018 | 0.99 | 0.98661 | 116.1905 | 1.0674 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4524 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98837 | 115.9919 | -1.1164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4529 | 59.7457 | -0.9794 | -0.9832 | 115.5737 | -11.0357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4523 | 60.4013 | 0.9794 | 0.98239 | 116.9329 | 11.4691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4529 | 6.7996 | 0.99 | 0.98665 | 116.1808 | 1.0673 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4534 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98837 | 115.9919 | -1.1164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4539 | 59.7627 | -0.9794 | -0.98331 | 115.5939 | -11.0367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4533 | 60.4013 | 0.9794 | 0.98239 | 116.9329 | 11.4695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4539 | 6.7996 | 0.99 | 0.98665 | 116.1808 | 1.0672 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4544 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98837 | 115.9919 | -1.1163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4549 | 59.7627 | -0.9794 | -0.98331 | 115.5939 | -11.0377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4543 | 60.4013 | 0.9794 | 0.98239 | 116.9329 | 11.4699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4549 | 6.7996 | 0.99 | 0.98665 | 116.1808 | 1.0671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4554 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98837 | 115.9919 | -1.1162 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4559 | 59.7627 | -0.9794 | -0.98331 | 115.5939 | -11.0387 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4553 | 60.4013 | 0.9794 | 0.98239 | 116.9329 | 11.4703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4559 | 6.7996 | 0.99 | 0.98665 | 116.1808 | 1.067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4564 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98837 | 115.9919 | -1.1161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4569 | 59.7627 | -0.9794 | -0.98331 | 115.5939 | -11.0397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4563 | 60.4013 | 0.9794 | 0.98239 | 116.9329 | 11.4707 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4569 | 6.7996 | 0.99 | 0.98665 | 116.1808 | 1.067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4574 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98837 | 115.9919 | -1.1161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4579 | 59.7627 | -0.9794 | -0.98331 | 115.5939 | -11.0407 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4573 | 60.4013 | 0.9794 | 0.98239 | 116.9329 | 11.4711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4579 | 6.7996 | 0.99 | 0.98665 | 116.1808 | 1.0669 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4584 | 6.745 | -0.9893 | -0.98816 | 115.9814 | -1.1161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4589 | 59.7627 | -0.9794 | -0.98331 | 115.5939 | -11.0417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4583 | 60.4013 | 0.9794 | 0.98239 | 116.9329 | 11.4715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.459 | 6.7996 | 0.99 | 0.98665 | 116.1808 | 1.0668 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4594 | 6.745 | -0.9893 | -0.98816 | 115.9814 | -1.1162 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4599 | 59.7627 | -0.9794 | -0.98331 | 115.5939 | -11.0428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4594 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98232 | 116.9329 | 11.4721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4599 | 6.7996 | 0.99 | 0.98665 | 116.1808 | 1.0667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4604 | 6.745 | -0.9893 | -0.98816 | 115.9814 | -1.1163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4609 | 59.7627 | -0.9794 | -0.98331 | 115.5939 | -11.0438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4604 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98232 | 116.9329 | 11.4725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4609 | 6.7999 | 0.99 | 0.98642 | 116.1743 | 1.0667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4614 | 6.745 | -0.9893 | -0.98816 | 115.9814 | -1.1163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4619 | 59.7858 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6137 | -11.0446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4613 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98232 | 116.9329 | 11.4729 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4619 | 6.7999 | 0.99 | 0.98642 | 116.1743 | 1.0667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4624 | 6.745 | -0.9893 | -0.98816 | 115.9814 | -1.1164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4629 | 59.7858 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6137 | -11.0455 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4623 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98232 | 116.9329 | 11.4733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.463 | 6.7999 | 0.99 | 0.98642 | 116.1743 | 1.0667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4634 | 6.745 | -0.9893 | -0.98816 | 115.9814 | -1.1165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4639 | 59.7858 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6137 | -11.0463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4633 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98232 | 116.9329 | 11.4737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4639 | 6.7999 | 0.99 | 0.98642 | 116.1743 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4644 | 6.745 | -0.9893 | -0.98816 | 115.9814 | -1.1165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4649 | 59.7858 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6137 | -11.0471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4643 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98232 | 116.9329 | 11.4742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4649 | 6.7999 | 0.99 | 0.98642 | 116.1743 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4654 | 6.745 | -0.9893 | -0.98816 | 115.9814 | -1.1166 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4659 | 59.7858 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6137 | -11.048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4653 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98232 | 116.9329 | 11.4746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4659 | 6.7999 | 0.99 | 0.98642 | 116.1743 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4664 | 6.7417 | -0.9893 | -0.98803 | 115.9958 | -1.1167 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4669 | 59.7858 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6137 | -11.0488 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4663 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98232 | 116.9329 | 11.475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4669 | 6.7999 | 0.99 | 0.98642 | 116.1743 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4674 | 6.7417 | -0.9893 | -0.98803 | 115.9958 | -1.1168 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4679 | 59.7858 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6137 | -11.0497 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4673 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98232 | 116.9329 | 11.4754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4679 | 6.7999 | 0.99 | 0.98642 | 116.1743 | 1.0665 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4684 | 6.7417 | -0.9893 | -0.98803 | 115.9958 | -1.1168 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4689 | 59.7858 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6137 | -11.0505 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4683 | 60.4095 | 0.9794 | 0.98246 | 116.9194 | 11.4755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4689 | 6.8024 | 0.99 | 0.98646 | 116.181 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4694 | 6.7417 | -0.9893 | -0.98803 | 115.9958 | -1.1169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4699 | 59.7858 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6137 | -11.0514 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4693 | 60.4095 | 0.9794 | 0.98246 | 116.9194 | 11.4756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4699 | 6.8024 | 0.99 | 0.98646 | 116.181 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4704 | 6.7417 | -0.9893 | -0.98803 | 115.9958 | -1.117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4709 | 59.7642 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6248 | -11.0518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4703 | 60.4095 | 0.9794 | 0.98246 | 116.9194 | 11.4757 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4709 | 6.8024 | 0.99 | 0.98646 | 116.181 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4714 | 6.7417 | -0.9893 | -0.98803 | 115.9958 | -1.117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4719 | 59.7642 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6248 | -11.0521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4713 | 60.4095 | 0.9794 | 0.98246 | 116.9194 | 11.4757 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.472 | 6.8024 | 0.99 | 0.98646 | 116.181 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4724 | 6.7417 | -0.9893 | -0.98803 | 115.9958 | -1.1171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4729 | 59.7642 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6248 | -11.0525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4723 | 60.4095 | 0.9794 | 0.98246 | 116.9194 | 11.4758 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4729 | 6.8024 | 0.99 | 0.98646 | 116.181 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4734 | 6.7417 | -0.9893 | -0.98803 | 115.9958 | -1.1171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4739 | 59.7642 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6248 | -11.0529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4734 | 60.4095 | 0.9794 | 0.98246 | 116.9194 | 11.4759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4739 | 6.8024 | 0.99 | 0.98646 | 116.181 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4744 | 6.7417 | -0.9893 | -0.98803 | 115.9958 | -1.1172 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4749 | 59.7642 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6248 | -11.0533 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4743 | 60.4095 | 0.9794 | 0.98246 | 116.9194 | 11.476 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4749 | 6.8024 | 0.99 | 0.98646 | 116.181 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4754 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98826 | 115.9894 | -1.1171 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4759 | 59.7642 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6248 | -11.0537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4753 | 60.4095 | 0.9794 | 0.98246 | 116.9194 | 11.4761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.476 | 6.8024 | 0.99 | 0.98646 | 116.181 | 1.0667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4764 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98826 | 115.9894 | -1.117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4769 | 59.7642 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6248 | -11.0541 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4763 | 60.426 | 0.9794 | 0.98245 | 116.9297 | 11.4763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4769 | 6.8024 | 0.99 | 0.98646 | 116.181 | 1.0667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4774 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98826 | 115.9894 | -1.1169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4779 | 59.7642 | -0.9794 | -0.98329 | 115.6248 | -11.0545 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4773 | 60.426 | 0.9794 | 0.98245 | 116.9297 | 11.4764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4779 | 6.8007 | 0.99 | 0.98669 | 116.1856 | 1.0667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4784 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98826 | 115.9894 | -1.1168 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4789 | 59.7579 | -0.9794 | -0.98315 | 115.6164 | -11.0552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4783 | 60.426 | 0.9794 | 0.98245 | 116.9297 | 11.4766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4789 | 6.8007 | 0.99 | 0.98669 | 116.1856 | 1.0667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4794 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98826 | 115.9894 | -1.1167 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4799 | 59.7579 | -0.9794 | -0.98315 | 115.6164 | -11.056 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4793 | 60.426 | 0.9794 | 0.98245 | 116.9297 | 11.4768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4799 | 6.8007 | 0.99 | 0.98669 | 116.1856 | 1.0667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4804 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98826 | 115.9894 | -1.1166 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4809 | 59.7579 | -0.9794 | -0.98315 | 115.6164 | -11.0567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4803 | 60.426 | 0.9794 | 0.98245 | 116.9297 | 11.477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4809 | 6.8007 | 0.99 | 0.98669 | 116.1856 | 1.0667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4814 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98826 | 115.9894 | -1.1165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4819 | 59.7579 | -0.9794 | -0.98315 | 115.6164 | -11.0574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4813 | 60.426 | 0.9794 | 0.98245 | 116.9297 | 11.4772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4819 | 6.8007 | 0.99 | 0.98669 | 116.1856 | 1.0667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4824 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98826 | 115.9894 | -1.1164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4829 | 59.7579 | -0.9794 | -0.98315 | 115.6164 | -11.0581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4823 | 60.426 | 0.9794 | 0.98245 | 116.9297 | 11.4774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4829 | 6.8007 | 0.99 | 0.98669 | 116.1856 | 1.0667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4834 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98827 | 115.9856 | -1.1164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4839 | 59.7579 | -0.9794 | -0.98315 | 115.6164 | -11.0588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4833 | 60.426 | 0.9794 | 0.98245 | 116.9297 | 11.4775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4839 | 6.8007 | 0.99 | 0.98669 | 116.1856 | 1.0667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4844 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98827 | 115.9856 | -1.1163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4849 | 59.7579 | -0.9794 | -0.98315 | 115.6164 | -11.0596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4843 | 60.426 | 0.9794 | 0.98245 | 116.9297 | 11.4777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.485 | 6.8007 | 0.99 | 0.98669 | 116.1856 | 1.0667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4854 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98827 | 115.9856 | -1.1163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4859 | 59.7579 | -0.9794 | -0.98315 | 115.6164 | -11.0603 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4853 | 60.4101 | 0.9794 | 0.98242 | 116.9386 | 11.4779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4859 | 6.7966 | 0.99 | 0.98651 | 116.1842 | 1.0667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4864 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98827 | 115.9856 | -1.1163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4869 | 59.7452 | -0.9794 | -0.98303 | 115.5856 | -11.0614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4864 | 60.4101 | 0.9794 | 0.98242 | 116.9386 | 11.478 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4869 | 6.7966 | 0.99 | 0.98651 | 116.1842 | 1.0668 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4874 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98827 | 115.9856 | -1.1162 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4879 | 59.7452 | -0.9794 | -0.98303 | 115.5856 | -11.0626 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4874 | 60.4101 | 0.9794 | 0.98242 | 116.9386 | 11.4782 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4879 | 6.7966 | 0.99 | 0.98651 | 116.1842 | 1.0669 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4884 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98827 | 115.9856 | -1.1162 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4889 | 59.7452 | -0.9794 | -0.98303 | 115.5856 | -11.0637 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4883 | 60.4101 | 0.9794 | 0.98242 | 116.9386 | 11.4783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.489 | 6.7966 | 0.99 | 0.98651 | 116.1842 | 1.0669 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4894 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98827 | 115.9856 | -1.1161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4899 | 59.7452 | -0.9794 | -0.98303 | 115.5856 | -11.0649 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4893 | 60.4101 | 0.9794 | 0.98242 | 116.9386 | 11.4785 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4899 | 6.7966 | 0.99 | 0.98651 | 116.1842 | 1.067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4904 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98827 | 115.9856 | -1.1161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4909 | 59.7452 | -0.9794 | -0.98303 | 115.5856 | -11.066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4903 | 60.4101 | 0.9794 | 0.98242 | 116.9386 | 11.4786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4909 | 6.7966 | 0.99 | 0.98651 | 116.1842 | 1.067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4914 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0038 | -1.116 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4919 | 59.7452 | -0.9794 | -0.98303 | 115.5856 | -11.0672 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4913 | 60.4101 | 0.9794 | 0.98242 | 116.9386 | 11.4787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4919 | 6.7966 | 0.99 | 0.98651 | 116.1842 | 1.0671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4924 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0038 | -1.116 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4929 | 59.7452 | -0.9794 | -0.98303 | 115.5856 | -11.0683 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4923 | 60.4101 | 0.9794 | 0.98242 | 116.9386 | 11.4789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.493 | 6.7966 | 0.99 | 0.98651 | 116.1842 | 1.0671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4934 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0038 | -1.1161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4939 | 59.7452 | -0.9794 | -0.98303 | 115.5856 | -11.0695 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4933 | 60.4039 | 0.9794 | 0.98239 | 116.9458 | 11.4787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4939 | 6.7934 | 0.99 | 0.98655 | 116.1995 | 1.0671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4944 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0038 | -1.1161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4949 | 59.7452 | -0.9794 | -0.98303 | 115.5856 | -11.0706 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4943 | 60.4039 | 0.9794 | 0.98239 | 116.9458 | 11.4785 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4949 | 6.7934 | 0.99 | 0.98655 | 116.1995 | 1.0671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4954 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0038 | -1.1161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4959 | 59.7483 | -0.9794 | -0.98296 | 115.5648 | -11.0715 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4953 | 60.4039 | 0.9794 | 0.98239 | 116.9458 | 11.4784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4959 | 6.7934 | 0.99 | 0.98655 | 116.1995 | 1.0671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4964 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0038 | -1.1161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4969 | 59.7483 | -0.9794 | -0.98296 | 115.5648 | -11.0725 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4963 | 60.4039 | 0.9794 | 0.98239 | 116.9458 | 11.4782 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4969 | 6.7934 | 0.99 | 0.98655 | 116.1995 | 1.0671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4974 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0038 | -1.1161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4979 | 59.7483 | -0.9794 | -0.98296 | 115.5648 | -11.0734 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4973 | 60.4039 | 0.9794 | 0.98239 | 116.9458 | 11.478 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.498 | 6.7934 | 0.99 | 0.98655 | 116.1995 | 1.0672 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4984 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0038 | -1.1161 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4989 | 59.7483 | -0.9794 | -0.98296 | 115.5648 | -11.0743 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4983 | 60.4039 | 0.9794 | 0.98239 | 116.9458 | 11.4778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4989 | 6.7934 | 0.99 | 0.98655 | 116.1995 | 1.0672 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.4994 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0038 | -1.1162 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.4999 | 59.7483 | -0.9794 | -0.98296 | 115.5648 | -11.0753 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.4993 | 60.4039 | 0.9794 | 0.98239 | 116.9458 | 11.4777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.4999 | 6.7934 | 0.99 | 0.98655 | 116.1995 | 1.0672 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5004 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98824 | 116.0138 | -1.1162 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5009 | 59.7483 | -0.9794 | -0.98296 | 115.5648 | -11.0762 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5004 | 60.4039 | 0.9794 | 0.98239 | 116.9458 | 11.4775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5009 | 6.7934 | 0.99 | 0.98655 | 116.1995 | 1.0672 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5014 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98824 | 116.0138 | -1.1162 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5019 | 59.7483 | -0.9794 | -0.98296 | 115.5648 | -11.0771 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5014 | 60.4135 | 0.9794 | 0.98233 | 116.9442 | 11.4775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.502 | 6.7934 | 0.99 | 0.98655 | 116.1995 | 1.0672 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5024 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98824 | 116.0138 | -1.1162 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5029 | 59.7483 | -0.9794 | -0.98296 | 115.5648 | -11.0781 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5023 | 60.4135 | 0.9794 | 0.98233 | 116.9442 | 11.4774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5029 | 6.7939 | 0.99 | 0.98666 | 116.1759 | 1.0671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5034 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98824 | 116.0138 | -1.1162 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5039 | 59.7522 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5591 | -11.079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5033 | 60.4135 | 0.9794 | 0.98233 | 116.9442 | 11.4774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5039 | 6.7939 | 0.99 | 0.98666 | 116.1759 | 1.0671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5044 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98824 | 116.0138 | -1.1163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5049 | 59.7522 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5591 | -11.08 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5043 | 60.4135 | 0.9794 | 0.98233 | 116.9442 | 11.4773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5049 | 6.7939 | 0.99 | 0.98666 | 116.1759 | 1.067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5054 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98824 | 116.0138 | -1.1163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5059 | 59.7522 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5591 | -11.081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5053 | 60.4135 | 0.9794 | 0.98233 | 116.9442 | 11.4773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.506 | 6.7939 | 0.99 | 0.98666 | 116.1759 | 1.0669 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5064 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98824 | 116.0138 | -1.1163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5069 | 59.7522 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5591 | -11.0819 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5063 | 60.4135 | 0.9794 | 0.98233 | 116.9442 | 11.4772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5069 | 6.7939 | 0.99 | 0.98666 | 116.1759 | 1.0669 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5074 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98824 | 116.0138 | -1.1163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5079 | 59.7522 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5591 | -11.0829 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5073 | 60.4135 | 0.9794 | 0.98233 | 116.9442 | 11.4772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5079 | 6.7939 | 0.99 | 0.98666 | 116.1759 | 1.0668 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5084 | 6.7479 | -0.9893 | -0.98814 | 116.0108 | -1.1164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5089 | 59.7522 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5591 | -11.0839 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5083 | 60.4135 | 0.9794 | 0.98233 | 116.9442 | 11.4772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5089 | 6.7939 | 0.99 | 0.98666 | 116.1759 | 1.0668 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5094 | 6.7479 | -0.9893 | -0.98814 | 116.0108 | -1.1165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5099 | 59.7522 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5591 | -11.0848 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5093 | 60.3916 | 0.9794 | 0.98238 | 116.9456 | 11.477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5099 | 6.7939 | 0.99 | 0.98666 | 116.1759 | 1.0667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5104 | 6.7479 | -0.9893 | -0.98814 | 116.0108 | -1.1165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5109 | 59.7522 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5591 | -11.0858 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5103 | 60.3916 | 0.9794 | 0.98238 | 116.9456 | 11.477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5109 | 6.7902 | 0.99 | 0.98655 | 116.1696 | 1.0667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5114 | 6.7479 | -0.9893 | -0.98814 | 116.0108 | -1.1166 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5119 | 59.7083 | -0.9794 | -0.98306 | 115.5535 | -11.0866 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5113 | 60.3916 | 0.9794 | 0.98238 | 116.9456 | 11.477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5119 | 6.7902 | 0.99 | 0.98655 | 116.1696 | 1.0667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5124 | 6.7479 | -0.9893 | -0.98814 | 116.0108 | -1.1167 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5129 | 59.7083 | -0.9794 | -0.98306 | 115.5535 | -11.0873 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5123 | 60.3916 | 0.9794 | 0.98238 | 116.9456 | 11.4769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5129 | 6.7902 | 0.99 | 0.98655 | 116.1696 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5134 | 6.7479 | -0.9893 | -0.98814 | 116.0108 | -1.1168 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5139 | 59.7083 | -0.9794 | -0.98306 | 115.5535 | -11.088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5133 | 60.3916 | 0.9794 | 0.98238 | 116.9456 | 11.4769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5139 | 6.7902 | 0.99 | 0.98655 | 116.1696 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5144 | 6.7479 | -0.9893 | -0.98814 | 116.0108 | -1.1169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5149 | 59.7083 | -0.9794 | -0.98306 | 115.5535 | -11.0888 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5144 | 60.3916 | 0.9794 | 0.98238 | 116.9456 | 11.4769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.515 | 6.7902 | 0.99 | 0.98655 | 116.1696 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5154 | 6.7479 | -0.9893 | -0.98814 | 116.0108 | -1.1169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5159 | 59.7083 | -0.9794 | -0.98306 | 115.5535 | -11.0895 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5154 | 60.3916 | 0.9794 | 0.98238 | 116.9456 | 11.4769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5159 | 6.7902 | 0.99 | 0.98655 | 116.1696 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5164 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98835 | 115.9946 | -1.117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5169 | 59.7083 | -0.9794 | -0.98306 | 115.5535 | -11.0902 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5163 | 60.3916 | 0.9794 | 0.98238 | 116.9456 | 11.4769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5169 | 6.7902 | 0.99 | 0.98655 | 116.1696 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5174 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98835 | 115.9946 | -1.1169 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5179 | 59.7083 | -0.9794 | -0.98306 | 115.5535 | -11.091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5173 | 60.3916 | 0.9794 | 0.98238 | 116.9456 | 11.4768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5179 | 6.7902 | 0.99 | 0.98655 | 116.1696 | 1.0665 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5184 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98835 | 115.9946 | -1.1168 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5189 | 59.7083 | -0.9794 | -0.98306 | 115.5535 | -11.0917 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5183 | 60.4064 | 0.9794 | 0.9824 | 116.9452 | 11.4768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.519 | 6.7921 | 0.99 | 0.98653 | 116.1686 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5194 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98835 | 115.9946 | -1.1167 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5199 | 59.7083 | -0.9794 | -0.98306 | 115.5535 | -11.0924 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5193 | 60.4064 | 0.9794 | 0.9824 | 116.9452 | 11.4768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5199 | 6.7921 | 0.99 | 0.98653 | 116.1686 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5204 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98835 | 115.9946 | -1.1166 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5209 | 59.73 | -0.9794 | -0.98293 | 115.5657 | -11.0931 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5203 | 60.4064 | 0.9794 | 0.9824 | 116.9452 | 11.4767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5209 | 6.7921 | 0.99 | 0.98653 | 116.1686 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5214 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98835 | 115.9946 | -1.1165 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5219 | 59.73 | -0.9794 | -0.98293 | 115.5657 | -11.0939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5213 | 60.4064 | 0.9794 | 0.9824 | 116.9452 | 11.4767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5219 | 6.7921 | 0.99 | 0.98653 | 116.1686 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5224 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98835 | 115.9946 | -1.1164 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5229 | 59.73 | -0.9794 | -0.98293 | 115.5657 | -11.0946 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5223 | 60.4064 | 0.9794 | 0.9824 | 116.9452 | 11.4766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5229 | 6.7921 | 0.99 | 0.98653 | 116.1686 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5234 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98835 | 115.9946 | -1.1163 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5239 | 59.73 | -0.9794 | -0.98293 | 115.5657 | -11.0953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5233 | 60.4064 | 0.9794 | 0.9824 | 116.9452 | 11.4766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5239 | 6.7921 | 0.99 | 0.98653 | 116.1686 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5244 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98835 | 115.9946 | -1.1162 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5249 | 59.73 | -0.9794 | -0.98293 | 115.5657 | -11.096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5243 | 60.4064 | 0.9794 | 0.9824 | 116.9452 | 11.4766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5249 | 6.7921 | 0.99 | 0.98653 | 116.1686 | 1.0667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5254 | 6.749 | -0.9893 | -0.98847 | 115.9999 | -1.116 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5259 | 59.73 | -0.9794 | -0.98293 | 115.5657 | -11.0967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5253 | 60.4064 | 0.9794 | 0.9824 | 116.9452 | 11.4765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5259 | 6.7921 | 0.99 | 0.98653 | 116.1686 | 1.0667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5264 | 6.749 | -0.9893 | -0.98847 | 115.9999 | -1.1158 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5269 | 59.73 | -0.9794 | -0.98293 | 115.5657 | -11.0975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5263 | 60.4287 | 0.9794 | 0.98246 | 116.9329 | 11.4766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5269 | 6.7921 | 0.99 | 0.98653 | 116.1686 | 1.0667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5274 | 6.749 | -0.9893 | -0.98847 | 115.9999 | -1.1156 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5279 | 59.73 | -0.9794 | -0.98293 | 115.5657 | -11.0982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5273 | 60.4287 | 0.9794 | 0.98246 | 116.9329 | 11.4768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.528 | 6.7921 | 0.99 | 0.98656 | 116.1587 | 1.0667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5284 | 6.749 | -0.9893 | -0.98847 | 115.9999 | -1.1155 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5289 | 59.7636 | -0.9794 | -0.98296 | 115.5946 | -11.099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5284 | 60.4287 | 0.9794 | 0.98246 | 116.9329 | 11.4769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5289 | 6.7921 | 0.99 | 0.98656 | 116.1587 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5294 | 6.749 | -0.9893 | -0.98847 | 115.9999 | -1.1153 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5299 | 59.7636 | -0.9794 | -0.98296 | 115.5946 | -11.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5294 | 60.4287 | 0.9794 | 0.98246 | 116.9329 | 11.477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5299 | 6.7921 | 0.99 | 0.98656 | 116.1587 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5304 | 6.749 | -0.9893 | -0.98847 | 115.9999 | -1.1151 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5309 | 59.7636 | -0.9794 | -0.98296 | 115.5946 | -11.1006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5303 | 60.4287 | 0.9794 | 0.98246 | 116.9329 | 11.4771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5309 | 6.7921 | 0.99 | 0.98656 | 116.1587 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5314 | 6.749 | -0.9893 | -0.98847 | 115.9999 | -1.1149 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5319 | 59.7636 | -0.9794 | -0.98296 | 115.5946 | -11.1014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5313 | 60.4287 | 0.9794 | 0.98246 | 116.9329 | 11.4772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.532 | 6.7921 | 0.99 | 0.98656 | 116.1587 | 1.0666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5324 | 6.749 | -0.9893 | -0.98847 | 115.9999 | -1.1147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5329 | 59.7636 | -0.9794 | -0.98296 | 115.5946 | -11.1023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5323 | 60.4287 | 0.9794 | 0.98246 | 116.9329 | 11.4773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5329 | 6.7921 | 0.99 | 0.98656 | 116.1587 | 1.0665 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5334 | 6.7555 | -0.9893 | -0.98819 | 116.0075 | -1.1146 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5339 | 59.7636 | -0.9794 | -0.98296 | 115.5946 | -11.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5333 | 60.4287 | 0.9794 | 0.98246 | 116.9329 | 11.4774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5339 | 6.7921 | 0.99 | 0.98656 | 116.1587 | 1.0665 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5344 | 6.7555 | -0.9893 | -0.98819 | 116.0075 | -1.1146 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5349 | 59.7636 | -0.9794 | -0.98296 | 115.5946 | -11.1039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5343 | 60.4207 | 0.9794 | 0.98236 | 116.9368 | 11.4777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5349 | 6.7921 | 0.99 | 0.98656 | 116.1587 | 1.0665 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5354 | 6.7555 | -0.9893 | -0.98819 | 116.0075 | -1.1146 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5359 | 59.7636 | -0.9794 | -0.98296 | 115.5946 | -11.1047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5353 | 60.4207 | 0.9794 | 0.98236 | 116.9368 | 11.4779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5359 | 6.7878 | 0.99 | 0.98666 | 116.1558 | 1.0664 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5364 | 6.7555 | -0.9893 | -0.98819 | 116.0075 | -1.1145 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5369 | 59.7364 | -0.9794 | -0.98318 | 115.6234 | -11.1054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5363 | 60.4207 | 0.9794 | 0.98236 | 116.9368 | 11.478 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5369 | 6.7878 | 0.99 | 0.98666 | 116.1558 | 1.0664 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5374 | 6.7555 | -0.9893 | -0.98819 | 116.0075 | -1.1145 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5379 | 59.7364 | -0.9794 | -0.98318 | 115.6234 | -11.1061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5373 | 60.4207 | 0.9794 | 0.98236 | 116.9368 | 11.4782 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5379 | 6.7878 | 0.99 | 0.98666 | 116.1558 | 1.0663 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5384 | 6.7555 | -0.9893 | -0.98819 | 116.0075 | -1.1144 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5389 | 59.7364 | -0.9794 | -0.98318 | 115.6234 | -11.1068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5383 | 60.4207 | 0.9794 | 0.98236 | 116.9368 | 11.4783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5389 | 6.7878 | 0.99 | 0.98666 | 116.1558 | 1.0663 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5394 | 6.7555 | -0.9893 | -0.98819 | 116.0075 | -1.1144 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5399 | 59.7364 | -0.9794 | -0.98318 | 115.6234 | -11.1075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5393 | 60.4207 | 0.9794 | 0.98236 | 116.9368 | 11.4785 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5399 | 6.7878 | 0.99 | 0.98666 | 116.1558 | 1.0662 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5404 | 6.7555 | -0.9893 | -0.98819 | 116.0075 | -1.1143 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5409 | 59.7364 | -0.9794 | -0.98318 | 115.6234 | -11.1083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5403 | 60.4207 | 0.9794 | 0.98236 | 116.9368 | 11.4786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.541 | 6.7878 | 0.99 | 0.98666 | 116.1558 | 1.0662 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5414 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98813 | 116.0109 | -1.1143 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5419 | 59.7364 | -0.9794 | -0.98318 | 115.6234 | -11.109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5413 | 60.4207 | 0.9794 | 0.98236 | 116.9368 | 11.4787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5419 | 6.7878 | 0.99 | 0.98666 | 116.1558 | 1.0661 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5424 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98813 | 116.0109 | -1.1143 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5429 | 59.7364 | -0.9794 | -0.98318 | 115.6234 | -11.1097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5424 | 60.4207 | 0.9794 | 0.98236 | 116.9368 | 11.4789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5429 | 6.7878 | 0.99 | 0.98666 | 116.1558 | 1.0661 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5434 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98813 | 116.0109 | -1.1144 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5439 | 59.7364 | -0.9794 | -0.98318 | 115.6234 | -11.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5434 | 60.414 | 0.9794 | 0.98229 | 116.9343 | 11.4794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5439 | 6.7878 | 0.99 | 0.98659 | 116.143 | 1.0661 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5444 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98813 | 116.0109 | -1.1145 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5449 | 59.7364 | -0.9794 | -0.98318 | 115.6234 | -11.1111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5443 | 60.414 | 0.9794 | 0.98229 | 116.9343 | 11.4799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.545 | 6.7878 | 0.99 | 0.98659 | 116.143 | 1.0661 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5454 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98813 | 116.0109 | -1.1145 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5459 | 59.7113 | -0.9794 | -0.98293 | 115.6242 | -11.1119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5453 | 60.414 | 0.9794 | 0.98229 | 116.9343 | 11.4804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5459 | 6.7878 | 0.99 | 0.98659 | 116.143 | 1.0661 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5464 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98813 | 116.0109 | -1.1146 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5469 | 59.7113 | -0.9794 | -0.98293 | 115.6242 | -11.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5463 | 60.414 | 0.9794 | 0.98229 | 116.9343 | 11.4809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5469 | 6.7878 | 0.99 | 0.98659 | 116.143 | 1.066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5474 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98813 | 116.0109 | -1.1147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5479 | 59.7113 | -0.9794 | -0.98293 | 115.6242 | -11.1135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5473 | 60.414 | 0.9794 | 0.98229 | 116.9343 | 11.4815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5479 | 6.7878 | 0.99 | 0.98659 | 116.143 | 1.066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5484 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98813 | 116.0109 | -1.1147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5489 | 59.7113 | -0.9794 | -0.98293 | 115.6242 | -11.1143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5483 | 60.414 | 0.9794 | 0.98229 | 116.9343 | 11.482 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.549 | 6.7878 | 0.99 | 0.98659 | 116.143 | 1.066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5494 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98813 | 116.0109 | -1.1148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5499 | 59.7113 | -0.9794 | -0.98293 | 115.6242 | -11.1151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5493 | 60.414 | 0.9794 | 0.98229 | 116.9343 | 11.4825 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5499 | 6.7878 | 0.99 | 0.98659 | 116.143 | 1.066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5504 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98815 | 115.9943 | -1.1148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5509 | 59.7113 | -0.9794 | -0.98293 | 115.6242 | -11.116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5503 | 60.414 | 0.9794 | 0.98229 | 116.9343 | 11.483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5509 | 6.7878 | 0.99 | 0.98659 | 116.143 | 1.066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5514 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98815 | 115.9943 | -1.1149 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5519 | 59.7113 | -0.9794 | -0.98293 | 115.6242 | -11.1168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5513 | 60.4035 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9381 | 11.4837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5519 | 6.7878 | 0.99 | 0.98659 | 116.143 | 1.066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5524 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98815 | 115.9943 | -1.1149 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5529 | 59.7113 | -0.9794 | -0.98293 | 115.6242 | -11.1176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5523 | 60.4035 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9381 | 11.4843 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5529 | 6.7859 | 0.99 | 0.98648 | 116.162 | 1.066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5534 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98815 | 115.9943 | -1.1149 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5539 | 59.7158 | -0.9794 | -0.98286 | 115.6032 | -11.1185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5533 | 60.4035 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9381 | 11.485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.554 | 6.7859 | 0.99 | 0.98648 | 116.162 | 1.066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5544 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98815 | 115.9943 | -1.115 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5549 | 59.7158 | -0.9794 | -0.98286 | 115.6032 | -11.1194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5543 | 60.4035 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9381 | 11.4857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5549 | 6.7859 | 0.99 | 0.98648 | 116.162 | 1.066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5554 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98815 | 115.9943 | -1.115 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5559 | 59.7158 | -0.9794 | -0.98286 | 115.6032 | -11.1204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5553 | 60.4035 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9381 | 11.4864 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5559 | 6.7859 | 0.99 | 0.98648 | 116.162 | 1.066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5564 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98815 | 115.9943 | -1.1151 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5569 | 59.7158 | -0.9794 | -0.98286 | 115.6032 | -11.1213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5564 | 60.4035 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9381 | 11.487 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5569 | 6.7859 | 0.99 | 0.98648 | 116.162 | 1.066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5574 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98815 | 115.9943 | -1.1151 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5579 | 59.7158 | -0.9794 | -0.98286 | 115.6032 | -11.1223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5574 | 60.4035 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9381 | 11.4877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.558 | 6.7859 | 0.99 | 0.98648 | 116.162 | 1.066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5584 | 6.7419 | -0.9893 | -0.98813 | 115.9814 | -1.1151 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5589 | 59.7158 | -0.9794 | -0.98286 | 115.6032 | -11.1232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5583 | 60.4035 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9381 | 11.4884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5589 | 6.7859 | 0.99 | 0.98648 | 116.162 | 1.066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5594 | 6.7419 | -0.9893 | -0.98813 | 115.9814 | -1.115 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5599 | 59.7158 | -0.9794 | -0.98286 | 115.6032 | -11.1241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5593 | 60.4017 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9356 | 11.4891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5599 | 6.7859 | 0.99 | 0.98648 | 116.162 | 1.0661 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5604 | 6.7419 | -0.9893 | -0.98813 | 115.9814 | -1.115 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5609 | 59.7158 | -0.9794 | -0.98286 | 115.6032 | -11.1251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5603 | 60.4017 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9356 | 11.4896 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5609 | 6.7923 | 0.99 | 0.9866 | 116.1721 | 1.066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5614 | 6.7419 | -0.9893 | -0.98813 | 115.9814 | -1.1149 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5619 | 59.7229 | -0.9794 | -0.98288 | 115.5847 | -11.126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5613 | 60.4017 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9356 | 11.4902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.562 | 6.7923 | 0.99 | 0.9866 | 116.1721 | 1.066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5624 | 6.7419 | -0.9893 | -0.98813 | 115.9814 | -1.1149 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5629 | 59.7229 | -0.9794 | -0.98288 | 115.5847 | -11.1269 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5623 | 60.4017 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9356 | 11.4907 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5629 | 6.7923 | 0.99 | 0.9866 | 116.1721 | 1.066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5634 | 6.7419 | -0.9893 | -0.98813 | 115.9814 | -1.1149 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5639 | 59.7229 | -0.9794 | -0.98288 | 115.5847 | -11.1279 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5633 | 60.4017 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9356 | 11.4913 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5639 | 6.7923 | 0.99 | 0.9866 | 116.1721 | 1.066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5644 | 6.7419 | -0.9893 | -0.98813 | 115.9814 | -1.1148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5649 | 59.7229 | -0.9794 | -0.98288 | 115.5847 | -11.1288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5643 | 60.4017 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9356 | 11.4918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5649 | 6.7923 | 0.99 | 0.9866 | 116.1721 | 1.066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5654 | 6.7419 | -0.9893 | -0.98813 | 115.9814 | -1.1148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5659 | 59.7229 | -0.9794 | -0.98288 | 115.5847 | -11.1297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5653 | 60.4017 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9356 | 11.4924 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5659 | 6.7923 | 0.99 | 0.9866 | 116.1721 | 1.066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5664 | 6.745 | -0.9893 | -0.98814 | 115.9925 | -1.1148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5669 | 59.7229 | -0.9794 | -0.98288 | 115.5847 | -11.1307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5663 | 60.4017 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9356 | 11.4929 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.567 | 6.7923 | 0.99 | 0.9866 | 116.1721 | 1.066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5674 | 6.745 | -0.9893 | -0.98814 | 115.9925 | -1.1148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5679 | 59.7229 | -0.9794 | -0.98288 | 115.5847 | -11.1316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5673 | 60.4017 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9356 | 11.4935 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5679 | 6.7923 | 0.99 | 0.9866 | 116.1721 | 1.066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5684 | 6.745 | -0.9893 | -0.98814 | 115.9925 | -1.1148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5689 | 59.7229 | -0.9794 | -0.98288 | 115.5847 | -11.1325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5683 | 60.4054 | 0.9794 | 0.98221 | 116.9282 | 11.4942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5689 | 6.7933 | 0.99 | 0.98658 | 116.1699 | 1.066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5694 | 6.745 | -0.9893 | -0.98814 | 115.9925 | -1.1148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5699 | 59.7229 | -0.9794 | -0.98288 | 115.5847 | -11.1335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5693 | 60.4054 | 0.9794 | 0.98221 | 116.9282 | 11.4948 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5699 | 6.7933 | 0.99 | 0.98658 | 116.1699 | 1.0659 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5704 | 6.745 | -0.9893 | -0.98814 | 115.9925 | -1.1148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5709 | 59.7098 | -0.9794 | -0.98273 | 115.5643 | -11.1344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5704 | 60.4054 | 0.9794 | 0.98221 | 116.9282 | 11.4955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.571 | 6.7933 | 0.99 | 0.98658 | 116.1699 | 1.0659 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5714 | 6.745 | -0.9893 | -0.98814 | 115.9925 | -1.1148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5719 | 59.7098 | -0.9794 | -0.98273 | 115.5643 | -11.1353 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5714 | 60.4054 | 0.9794 | 0.98221 | 116.9282 | 11.4961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5719 | 6.7933 | 0.99 | 0.98658 | 116.1699 | 1.0659 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5724 | 6.745 | -0.9893 | -0.98814 | 115.9925 | -1.1148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5729 | 59.7098 | -0.9794 | -0.98273 | 115.5643 | -11.1362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5723 | 60.4054 | 0.9794 | 0.98221 | 116.9282 | 11.4968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5729 | 6.7933 | 0.99 | 0.98658 | 116.1699 | 1.0658 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5734 | 6.745 | -0.9893 | -0.98814 | 115.9925 | -1.1148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5739 | 59.7098 | -0.9794 | -0.98273 | 115.5643 | -11.1371 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5733 | 60.4054 | 0.9794 | 0.98221 | 116.9282 | 11.4974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5739 | 6.7933 | 0.99 | 0.98658 | 116.1699 | 1.0658 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5744 | 6.745 | -0.9893 | -0.98814 | 115.9925 | -1.1148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5749 | 59.7098 | -0.9794 | -0.98273 | 115.5643 | -11.1381 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5743 | 60.4054 | 0.9794 | 0.98221 | 116.9282 | 11.4981 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.575 | 6.7933 | 0.99 | 0.98658 | 116.1699 | 1.0658 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5754 | 6.7424 | -0.9893 | -0.98827 | 115.9982 | -1.1147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5759 | 59.7098 | -0.9794 | -0.98273 | 115.5643 | -11.139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5753 | 60.4054 | 0.9794 | 0.98221 | 116.9282 | 11.4988 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5759 | 6.7933 | 0.99 | 0.98658 | 116.1699 | 1.0657 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5764 | 6.7424 | -0.9893 | -0.98827 | 115.9982 | -1.1147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5769 | 59.7098 | -0.9794 | -0.98273 | 115.5643 | -11.1399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5763 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98213 | 116.9424 | 11.4994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5769 | 6.7933 | 0.99 | 0.98658 | 116.1699 | 1.0657 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5774 | 6.7424 | -0.9893 | -0.98827 | 115.9982 | -1.1147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5779 | 59.7098 | -0.9794 | -0.98273 | 115.5643 | -11.1408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5773 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98213 | 116.9424 | 11.5 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5779 | 6.7911 | 0.99 | 0.9867 | 116.1681 | 1.0656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5784 | 6.7424 | -0.9893 | -0.98827 | 115.9982 | -1.1147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5789 | 59.7149 | -0.9794 | -0.9828 | 115.5484 | -11.1414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5783 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98213 | 116.9424 | 11.5007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5789 | 6.7911 | 0.99 | 0.9867 | 116.1681 | 1.0656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5794 | 6.7424 | -0.9893 | -0.98827 | 115.9982 | -1.1146 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5799 | 59.7149 | -0.9794 | -0.9828 | 115.5484 | -11.142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5793 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98213 | 116.9424 | 11.5013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5799 | 6.7911 | 0.99 | 0.9867 | 116.1681 | 1.0655 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5804 | 6.7424 | -0.9893 | -0.98827 | 115.9982 | -1.1146 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5809 | 59.7149 | -0.9794 | -0.9828 | 115.5484 | -11.1427 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5803 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98213 | 116.9424 | 11.502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5809 | 6.7911 | 0.99 | 0.9867 | 116.1681 | 1.0654 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5814 | 6.7424 | -0.9893 | -0.98827 | 115.9982 | -1.1146 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5819 | 59.7149 | -0.9794 | -0.9828 | 115.5484 | -11.1433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5813 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98213 | 116.9424 | 11.5026 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5819 | 6.7911 | 0.99 | 0.9867 | 116.1681 | 1.0654 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5824 | 6.7424 | -0.9893 | -0.98827 | 115.9982 | -1.1145 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5829 | 59.7149 | -0.9794 | -0.9828 | 115.5484 | -11.1439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5823 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98213 | 116.9424 | 11.5032 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5829 | 6.7911 | 0.99 | 0.9867 | 116.1681 | 1.0653 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5834 | 6.7325 | -0.9893 | -0.98824 | 115.9966 | -1.1146 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5839 | 59.7149 | -0.9794 | -0.9828 | 115.5484 | -11.1445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5833 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98213 | 116.9424 | 11.5039 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.584 | 6.7911 | 0.99 | 0.9867 | 116.1681 | 1.0653 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5844 | 6.7325 | -0.9893 | -0.98824 | 115.9966 | -1.1146 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5849 | 59.7149 | -0.9794 | -0.9828 | 115.5484 | -11.1451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5844 | 60.4009 | 0.9794 | 0.98219 | 116.9565 | 11.5044 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5849 | 6.7911 | 0.99 | 0.9867 | 116.1681 | 1.0652 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5854 | 6.7325 | -0.9893 | -0.98824 | 115.9966 | -1.1147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5859 | 59.7149 | -0.9794 | -0.9828 | 115.5484 | -11.1458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5854 | 60.4009 | 0.9794 | 0.98219 | 116.9565 | 11.5049 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5859 | 6.7921 | 0.99 | 0.98676 | 116.1569 | 1.0651 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5864 | 6.7325 | -0.9893 | -0.98824 | 115.9966 | -1.1147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5869 | 59.7562 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5729 | -11.1463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5863 | 60.4009 | 0.9794 | 0.98219 | 116.9565 | 11.5055 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5869 | 6.7921 | 0.99 | 0.98676 | 116.1569 | 1.0651 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5874 | 6.7325 | -0.9893 | -0.98824 | 115.9966 | -1.1147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5879 | 59.7562 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5729 | -11.1468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5873 | 60.4009 | 0.9794 | 0.98219 | 116.9565 | 11.5061 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.588 | 6.7921 | 0.99 | 0.98676 | 116.1569 | 1.065 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5884 | 6.7325 | -0.9893 | -0.98824 | 115.9966 | -1.1148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5889 | 59.7562 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5729 | -11.1473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5883 | 60.4009 | 0.9794 | 0.98219 | 116.9565 | 11.5066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5889 | 6.7921 | 0.99 | 0.98676 | 116.1569 | 1.065 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5894 | 6.7325 | -0.9893 | -0.98824 | 115.9966 | -1.1148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5899 | 59.7562 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5729 | -11.1479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5893 | 60.4009 | 0.9794 | 0.98219 | 116.9565 | 11.5072 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5899 | 6.7921 | 0.99 | 0.98676 | 116.1569 | 1.0649 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5904 | 6.7325 | -0.9893 | -0.98824 | 115.9966 | -1.1149 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5909 | 59.7562 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5729 | -11.1484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5903 | 60.4009 | 0.9794 | 0.98219 | 116.9565 | 11.5078 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5909 | 6.7921 | 0.99 | 0.98676 | 116.1569 | 1.0649 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5914 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0168 | -1.1149 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5919 | 59.7562 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5729 | -11.1489 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5913 | 60.4009 | 0.9794 | 0.98219 | 116.9565 | 11.5083 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5919 | 6.7921 | 0.99 | 0.98676 | 116.1569 | 1.0648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5924 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0168 | -1.115 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5929 | 59.7562 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5729 | -11.1495 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5923 | 60.4009 | 0.9794 | 0.98219 | 116.9565 | 11.5089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5929 | 6.7921 | 0.99 | 0.98676 | 116.1569 | 1.0648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5934 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0168 | -1.1151 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5939 | 59.7562 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5729 | -11.15 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5933 | 60.42 | 0.9794 | 0.98225 | 116.9463 | 11.5093 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5939 | 6.7927 | 0.99 | 0.98673 | 116.1486 | 1.0647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5944 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0168 | -1.1152 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5949 | 59.7562 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5729 | -11.1505 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5943 | 60.42 | 0.9794 | 0.98225 | 116.9463 | 11.5097 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5949 | 6.7927 | 0.99 | 0.98673 | 116.1486 | 1.0647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5954 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0168 | -1.1153 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5959 | 59.7677 | -0.9794 | -0.9829 | 115.5944 | -11.1512 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5953 | 60.42 | 0.9794 | 0.98225 | 116.9463 | 11.5101 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5959 | 6.7927 | 0.99 | 0.98673 | 116.1486 | 1.0646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5964 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0168 | -1.1153 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5969 | 59.7677 | -0.9794 | -0.9829 | 115.5944 | -11.1519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5963 | 60.42 | 0.9794 | 0.98225 | 116.9463 | 11.5106 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.597 | 6.7927 | 0.99 | 0.98673 | 116.1486 | 1.0646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5974 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0168 | -1.1154 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5979 | 59.7677 | -0.9794 | -0.9829 | 115.5944 | -11.1526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5973 | 60.42 | 0.9794 | 0.98225 | 116.9463 | 11.511 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5979 | 6.7927 | 0.99 | 0.98673 | 116.1486 | 1.0645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5984 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0168 | -1.1155 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5989 | 59.7677 | -0.9794 | -0.9829 | 115.5944 | -11.1533 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5984 | 60.42 | 0.9794 | 0.98225 | 116.9463 | 11.5114 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5989 | 6.7927 | 0.99 | 0.98673 | 116.1486 | 1.0645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.5994 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0168 | -1.1156 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.5999 | 59.7677 | -0.9794 | -0.9829 | 115.5944 | -11.154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.5993 | 60.42 | 0.9794 | 0.98225 | 116.9463 | 11.5118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.5999 | 6.7927 | 0.99 | 0.98673 | 116.1486 | 1.0644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6004 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98846 | 116.0171 | -1.1155 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6009 | 59.7677 | -0.9794 | -0.9829 | 115.5944 | -11.1547 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6003 | 60.42 | 0.9794 | 0.98225 | 116.9463 | 11.5122 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.601 | 6.7927 | 0.99 | 0.98673 | 116.1486 | 1.0644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6014 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98846 | 116.0171 | -1.1155 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6019 | 59.7677 | -0.9794 | -0.9829 | 115.5944 | -11.1554 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6013 | 60.4439 | 0.9794 | 0.98225 | 116.9241 | 11.5126 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6019 | 6.7927 | 0.99 | 0.98673 | 116.1486 | 1.0644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6024 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98846 | 116.0171 | -1.1155 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6029 | 59.7677 | -0.9794 | -0.9829 | 115.5944 | -11.1561 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6023 | 60.4439 | 0.9794 | 0.98225 | 116.9241 | 11.5129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6029 | 6.7938 | 0.99 | 0.9868 | 116.1448 | 1.0643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6034 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98846 | 116.0171 | -1.1154 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6039 | 59.7442 | -0.9794 | -0.98308 | 115.6138 | -11.1566 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6033 | 60.4439 | 0.9794 | 0.98225 | 116.9241 | 11.5133 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6039 | 6.7938 | 0.99 | 0.9868 | 116.1448 | 1.0643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6044 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98846 | 116.0171 | -1.1154 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6049 | 59.7442 | -0.9794 | -0.98308 | 115.6138 | -11.1571 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6043 | 60.4439 | 0.9794 | 0.98225 | 116.9241 | 11.5136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6049 | 6.7938 | 0.99 | 0.9868 | 116.1448 | 1.0642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6054 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98846 | 116.0171 | -1.1154 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6059 | 59.7442 | -0.9794 | -0.98308 | 115.6138 | -11.1576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6053 | 60.4439 | 0.9794 | 0.98225 | 116.9241 | 11.514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6059 | 6.7938 | 0.99 | 0.9868 | 116.1448 | 1.0642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6064 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98846 | 116.0171 | -1.1153 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6069 | 59.7442 | -0.9794 | -0.98308 | 115.6138 | -11.1581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6063 | 60.4439 | 0.9794 | 0.98225 | 116.9241 | 11.5143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6069 | 6.7938 | 0.99 | 0.9868 | 116.1448 | 1.0641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6074 | 6.7392 | -0.9893 | -0.98846 | 116.0171 | -1.1153 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6079 | 59.7442 | -0.9794 | -0.98308 | 115.6138 | -11.1586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6073 | 60.4439 | 0.9794 | 0.98225 | 116.9241 | 11.5147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6079 | 6.7938 | 0.99 | 0.9868 | 116.1448 | 1.064 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6084 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9985 | -1.1152 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6089 | 59.7442 | -0.9794 | -0.98308 | 115.6138 | -11.1591 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6083 | 60.4439 | 0.9794 | 0.98225 | 116.9241 | 11.515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6089 | 6.7938 | 0.99 | 0.9868 | 116.1448 | 1.064 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6094 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9985 | -1.1151 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6099 | 59.7442 | -0.9794 | -0.98308 | 115.6138 | -11.1596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6093 | 60.4415 | 0.9794 | 0.98226 | 116.9269 | 11.5152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.61 | 6.7938 | 0.99 | 0.9868 | 116.1448 | 1.0639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6104 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9985 | -1.115 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6109 | 59.7442 | -0.9794 | -0.98308 | 115.6138 | -11.1601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6103 | 60.4415 | 0.9794 | 0.98226 | 116.9269 | 11.5154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6109 | 6.7965 | 0.99 | 0.98662 | 116.1414 | 1.0639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6114 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9985 | -1.1148 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6119 | 59.723 | -0.9794 | -0.98291 | 115.6219 | -11.1609 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6114 | 60.4415 | 0.9794 | 0.98226 | 116.9269 | 11.5156 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6119 | 6.7965 | 0.99 | 0.98662 | 116.1414 | 1.0638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6124 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9985 | -1.1147 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6129 | 59.723 | -0.9794 | -0.98291 | 115.6219 | -11.1616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6124 | 60.4415 | 0.9794 | 0.98226 | 116.9269 | 11.5157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6129 | 6.7965 | 0.99 | 0.98662 | 116.1414 | 1.0638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6134 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9985 | -1.1146 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6139 | 59.723 | -0.9794 | -0.98291 | 115.6219 | -11.1624 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6133 | 60.4415 | 0.9794 | 0.98226 | 116.9269 | 11.5159 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.614 | 6.7965 | 0.99 | 0.98662 | 116.1414 | 1.0637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6144 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9985 | -1.1145 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6149 | 59.723 | -0.9794 | -0.98291 | 115.6219 | -11.1632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6143 | 60.4415 | 0.9794 | 0.98226 | 116.9269 | 11.5161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6149 | 6.7965 | 0.99 | 0.98662 | 116.1414 | 1.0636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6154 | 6.7454 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9985 | -1.1144 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6159 | 59.723 | -0.9794 | -0.98291 | 115.6219 | -11.1639 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6153 | 60.4415 | 0.9794 | 0.98226 | 116.9269 | 11.5163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6159 | 6.7965 | 0.99 | 0.98662 | 116.1414 | 1.0636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6164 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98845 | 116.0119 | -1.1143 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6169 | 59.723 | -0.9794 | -0.98291 | 115.6219 | -11.1647 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6163 | 60.4415 | 0.9794 | 0.98226 | 116.9269 | 11.5164 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6169 | 6.7965 | 0.99 | 0.98662 | 116.1414 | 1.0635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6174 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98845 | 116.0119 | -1.1142 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6179 | 59.723 | -0.9794 | -0.98291 | 115.6219 | -11.1655 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6173 | 60.4415 | 0.9794 | 0.98226 | 116.9269 | 11.5166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.618 | 6.7965 | 0.99 | 0.98662 | 116.1414 | 1.0635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6184 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98845 | 116.0119 | -1.1141 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6189 | 59.723 | -0.9794 | -0.98291 | 115.6219 | -11.1662 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6183 | 60.4309 | 0.9794 | 0.98227 | 116.9279 | 11.5171 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6189 | 6.7985 | 0.99 | 0.98656 | 116.1567 | 1.0634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6194 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98845 | 116.0119 | -1.114 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6199 | 59.723 | -0.9794 | -0.98291 | 115.6219 | -11.167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6193 | 60.4309 | 0.9794 | 0.98227 | 116.9279 | 11.5175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6199 | 6.7985 | 0.99 | 0.98656 | 116.1567 | 1.0634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6204 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98845 | 116.0119 | -1.1139 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6209 | 59.713 | -0.9794 | -0.98277 | 115.614 | -11.1681 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6203 | 60.4309 | 0.9794 | 0.98227 | 116.9279 | 11.518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6209 | 6.7985 | 0.99 | 0.98656 | 116.1567 | 1.0634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6214 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98845 | 116.0119 | -1.1138 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6219 | 59.713 | -0.9794 | -0.98277 | 115.614 | -11.1692 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6213 | 60.4309 | 0.9794 | 0.98227 | 116.9279 | 11.5184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6219 | 6.7985 | 0.99 | 0.98656 | 116.1567 | 1.0633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6224 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98845 | 116.0119 | -1.1137 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6229 | 59.713 | -0.9794 | -0.98277 | 115.614 | -11.1703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6223 | 60.4309 | 0.9794 | 0.98227 | 116.9279 | 11.5188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.623 | 6.7985 | 0.99 | 0.98656 | 116.1567 | 1.0633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6234 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98845 | 116.0119 | -1.1136 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6239 | 59.713 | -0.9794 | -0.98277 | 115.614 | -11.1714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6233 | 60.4309 | 0.9794 | 0.98227 | 116.9279 | 11.5193 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6239 | 6.7985 | 0.99 | 0.98656 | 116.1567 | 1.0633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6244 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98845 | 116.0119 | -1.1135 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6249 | 59.713 | -0.9794 | -0.98277 | 115.614 | -11.1725 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6243 | 60.4309 | 0.9794 | 0.98227 | 116.9279 | 11.5197 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6249 | 6.7985 | 0.99 | 0.98656 | 116.1567 | 1.0632 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6254 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98835 | 116.0152 | -1.1135 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6259 | 59.713 | -0.9794 | -0.98277 | 115.614 | -11.1736 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6254 | 60.4309 | 0.9794 | 0.98227 | 116.9279 | 11.5202 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6259 | 6.7985 | 0.99 | 0.98656 | 116.1567 | 1.0632 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6264 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98835 | 116.0152 | -1.1134 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6269 | 59.713 | -0.9794 | -0.98277 | 115.614 | -11.1746 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6264 | 60.4079 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9345 | 11.5207 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.627 | 6.7985 | 0.99 | 0.98656 | 116.1567 | 1.0632 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6274 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98835 | 116.0152 | -1.1134 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6279 | 59.713 | -0.9794 | -0.98277 | 115.614 | -11.1757 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6273 | 60.4079 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9345 | 11.5213 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6279 | 6.7953 | 0.99 | 0.98669 | 116.1771 | 1.0631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6284 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98835 | 116.0152 | -1.1134 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6289 | 59.7249 | -0.9794 | -0.98284 | 115.5854 | -11.1764 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6283 | 60.4079 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9345 | 11.5219 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6289 | 6.7953 | 0.99 | 0.98669 | 116.1771 | 1.0631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6294 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98835 | 116.0152 | -1.1133 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6299 | 59.7249 | -0.9794 | -0.98284 | 115.5854 | -11.177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6293 | 60.4079 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9345 | 11.5225 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6299 | 6.7953 | 0.99 | 0.98669 | 116.1771 | 1.0631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6304 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98835 | 116.0152 | -1.1133 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6309 | 59.7249 | -0.9794 | -0.98284 | 115.5854 | -11.1776 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6303 | 60.4079 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9345 | 11.523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.631 | 6.7953 | 0.99 | 0.98669 | 116.1771 | 1.0631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6314 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98835 | 116.0152 | -1.1133 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6319 | 59.7249 | -0.9794 | -0.98284 | 115.5854 | -11.1783 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6313 | 60.4079 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9345 | 11.5236 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6319 | 6.7953 | 0.99 | 0.98669 | 116.1771 | 1.0631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6324 | 6.7428 | -0.9893 | -0.98835 | 116.0152 | -1.1132 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6329 | 59.7249 | -0.9794 | -0.98284 | 115.5854 | -11.1789 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6323 | 60.4079 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9345 | 11.5242 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6329 | 6.7953 | 0.99 | 0.98669 | 116.1771 | 1.0631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6334 | 6.7444 | -0.9893 | -0.98852 | 116.0017 | -1.1132 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6339 | 59.7249 | -0.9794 | -0.98284 | 115.5854 | -11.1795 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6333 | 60.4079 | 0.9794 | 0.98218 | 116.9345 | 11.5248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6339 | 6.7953 | 0.99 | 0.98669 | 116.1771 | 1.0631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6344 | 6.7444 | -0.9893 | -0.98852 | 116.0017 | -1.1131 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6349 | 59.7249 | -0.9794 | -0.98284 | 115.5854 | -11.1802 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6343 | 60.4046 | 0.9794 | 0.98217 | 116.9431 | 11.5254 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6349 | 6.7953 | 0.99 | 0.98669 | 116.1771 | 1.0631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6354 | 6.7444 | -0.9893 | -0.98852 | 116.0017 | -1.113 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6359 | 59.7249 | -0.9794 | -0.98284 | 115.5854 | -11.1808 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6353 | 60.4046 | 0.9794 | 0.98217 | 116.9431 | 11.5259 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6359 | 6.7938 | 0.99 | 0.98664 | 116.165 | 1.0631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6364 | 6.7444 | -0.9893 | -0.98852 | 116.0017 | -1.1129 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6369 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5465 | -11.1814 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6363 | 60.4046 | 0.9794 | 0.98217 | 116.9431 | 11.5265 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6369 | 6.7938 | 0.99 | 0.98664 | 116.165 | 1.063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6374 | 6.7444 | -0.9893 | -0.98852 | 116.0017 | -1.1129 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6379 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5465 | -11.182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6373 | 60.4046 | 0.9794 | 0.98217 | 116.9431 | 11.527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6379 | 6.7938 | 0.99 | 0.98664 | 116.165 | 1.063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6384 | 6.7444 | -0.9893 | -0.98852 | 116.0017 | -1.1128 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6389 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5465 | -11.1827 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6383 | 60.4046 | 0.9794 | 0.98217 | 116.9431 | 11.5276 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6389 | 6.7938 | 0.99 | 0.98664 | 116.165 | 1.0629 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6394 | 6.7444 | -0.9893 | -0.98852 | 116.0017 | -1.1127 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6399 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5465 | -11.1833 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6394 | 60.4046 | 0.9794 | 0.98217 | 116.9431 | 11.5281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.64 | 6.7938 | 0.99 | 0.98664 | 116.165 | 1.0629 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6404 | 6.7444 | -0.9893 | -0.98852 | 116.0017 | -1.1127 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6409 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5465 | -11.1839 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6404 | 60.4046 | 0.9794 | 0.98217 | 116.9431 | 11.5287 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6409 | 6.7938 | 0.99 | 0.98664 | 116.165 | 1.0629 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6414 | 6.7439 | -0.9893 | -0.9883 | 116.0039 | -1.1126 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6419 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5465 | -11.1845 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6413 | 60.4046 | 0.9794 | 0.98217 | 116.9431 | 11.5293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6419 | 6.7938 | 0.99 | 0.98664 | 116.165 | 1.0628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6424 | 6.7439 | -0.9893 | -0.9883 | 116.0039 | -1.1126 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6429 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5465 | -11.1851 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6423 | 60.4046 | 0.9794 | 0.98217 | 116.9431 | 11.5298 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6429 | 6.7938 | 0.99 | 0.98664 | 116.165 | 1.0628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6434 | 6.7439 | -0.9893 | -0.9883 | 116.0039 | -1.1126 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6439 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5465 | -11.1858 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6433 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98209 | 116.9472 | 11.5305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.644 | 6.7917 | 0.99 | 0.98666 | 116.1396 | 1.0628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6444 | 6.7439 | -0.9893 | -0.9883 | 116.0039 | -1.1126 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6449 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5465 | -11.1864 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6443 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98209 | 116.9472 | 11.5312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6449 | 6.7917 | 0.99 | 0.98666 | 116.1396 | 1.0627 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6454 | 6.7439 | -0.9893 | -0.9883 | 116.0039 | -1.1125 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6459 | 59.7495 | -0.9794 | -0.98276 | 115.5276 | -11.1868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6453 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98209 | 116.9472 | 11.5318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6459 | 6.7917 | 0.99 | 0.98666 | 116.1396 | 1.0627 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6464 | 6.7439 | -0.9893 | -0.9883 | 116.0039 | -1.1125 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6469 | 59.7495 | -0.9794 | -0.98276 | 115.5276 | -11.1873 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6463 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98209 | 116.9472 | 11.5325 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6469 | 6.7917 | 0.99 | 0.98666 | 116.1396 | 1.0627 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6474 | 6.7439 | -0.9893 | -0.9883 | 116.0039 | -1.1125 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6479 | 59.7495 | -0.9794 | -0.98276 | 115.5276 | -11.1877 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6473 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98209 | 116.9472 | 11.5332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6479 | 6.7917 | 0.99 | 0.98666 | 116.1396 | 1.0626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6484 | 6.7439 | -0.9893 | -0.9883 | 116.0039 | -1.1125 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6489 | 59.7495 | -0.9794 | -0.98276 | 115.5276 | -11.1881 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6483 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98209 | 116.9472 | 11.5338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6489 | 6.7917 | 0.99 | 0.98666 | 116.1396 | 1.0626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6494 | 6.7439 | -0.9893 | -0.9883 | 116.0039 | -1.1124 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6499 | 59.7495 | -0.9794 | -0.98276 | 115.5276 | -11.1886 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6493 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98209 | 116.9472 | 11.5345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6499 | 6.7917 | 0.99 | 0.98666 | 116.1396 | 1.0626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6504 | 6.7466 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0062 | -1.1124 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6509 | 59.7495 | -0.9794 | -0.98276 | 115.5276 | -11.189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6503 | 60.4003 | 0.9794 | 0.98209 | 116.9472 | 11.5352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6509 | 6.7917 | 0.99 | 0.98666 | 116.1396 | 1.0625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6514 | 6.7466 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0062 | -1.1123 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6519 | 59.7495 | -0.9794 | -0.98276 | 115.5276 | -11.1895 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6513 | 60.3961 | 0.9794 | 0.98209 | 116.9483 | 11.5357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6519 | 6.7917 | 0.99 | 0.98666 | 116.1396 | 1.0625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6524 | 6.7466 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0062 | -1.1122 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6529 | 59.7495 | -0.9794 | -0.98276 | 115.5276 | -11.1899 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6523 | 60.3961 | 0.9794 | 0.98209 | 116.9483 | 11.5362 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.653 | 6.7919 | 0.99 | 0.98672 | 116.1386 | 1.0625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6534 | 6.7466 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0062 | -1.1121 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6539 | 59.7505 | -0.9794 | -0.98288 | 115.5267 | -11.1901 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6534 | 60.3961 | 0.9794 | 0.98209 | 116.9483 | 11.5367 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6539 | 6.7919 | 0.99 | 0.98672 | 116.1386 | 1.0625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6544 | 6.7466 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0062 | -1.112 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6549 | 59.7505 | -0.9794 | -0.98288 | 115.5267 | -11.1904 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6544 | 60.3961 | 0.9794 | 0.98209 | 116.9483 | 11.5372 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6549 | 6.7919 | 0.99 | 0.98672 | 116.1386 | 1.0624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6554 | 6.7466 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0062 | -1.1119 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6559 | 59.7505 | -0.9794 | -0.98288 | 115.5267 | -11.1906 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6553 | 60.3961 | 0.9794 | 0.98209 | 116.9483 | 11.5377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6559 | 6.7919 | 0.99 | 0.98672 | 116.1386 | 1.0624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6564 | 6.7466 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0062 | -1.1119 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6569 | 59.7505 | -0.9794 | -0.98288 | 115.5267 | -11.1908 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6563 | 60.3961 | 0.9794 | 0.98209 | 116.9483 | 11.5382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.657 | 6.7919 | 0.99 | 0.98672 | 116.1386 | 1.0624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6574 | 6.7466 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0062 | -1.1118 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6579 | 59.7505 | -0.9794 | -0.98288 | 115.5267 | -11.191 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6573 | 60.3961 | 0.9794 | 0.98209 | 116.9483 | 11.5387 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6579 | 6.7919 | 0.99 | 0.98672 | 116.1386 | 1.0624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6584 | 6.7441 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0039 | -1.1116 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6589 | 59.7505 | -0.9794 | -0.98288 | 115.5267 | -11.1912 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6583 | 60.3961 | 0.9794 | 0.98209 | 116.9483 | 11.5392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6589 | 6.7919 | 0.99 | 0.98672 | 116.1386 | 1.0624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6594 | 6.7441 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0039 | -1.1115 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6599 | 59.7505 | -0.9794 | -0.98288 | 115.5267 | -11.1915 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6593 | 60.3774 | 0.9794 | 0.98204 | 116.9281 | 11.54 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6599 | 6.7919 | 0.99 | 0.98672 | 116.1386 | 1.0623 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6604 | 6.7441 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0039 | -1.1113 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6609 | 59.7505 | -0.9794 | -0.98288 | 115.5267 | -11.1917 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6603 | 60.3774 | 0.9794 | 0.98204 | 116.9281 | 11.5407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6609 | 6.7959 | 0.99 | 0.9866 | 116.135 | 1.0623 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6614 | 6.7441 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0039 | -1.1111 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6619 | 59.7505 | -0.9794 | -0.98288 | 115.5267 | -11.1922 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6613 | 60.3774 | 0.9794 | 0.98204 | 116.9281 | 11.5414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6619 | 6.7959 | 0.99 | 0.9866 | 116.135 | 1.0623 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6624 | 6.7441 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0039 | -1.111 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6629 | 59.7362 | -0.9794 | -0.98293 | 115.5429 | -11.1925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6623 | 60.3774 | 0.9794 | 0.98204 | 116.9281 | 11.5421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6629 | 6.7959 | 0.99 | 0.9866 | 116.135 | 1.0623 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6634 | 6.7441 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0039 | -1.1108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6639 | 59.7362 | -0.9794 | -0.98293 | 115.5429 | -11.1928 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6633 | 60.3774 | 0.9794 | 0.98204 | 116.9281 | 11.5428 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6639 | 6.7959 | 0.99 | 0.9866 | 116.135 | 1.0623 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6644 | 6.7441 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0039 | -1.1106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6649 | 59.7362 | -0.9794 | -0.98293 | 115.5429 | -11.1932 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6643 | 60.3774 | 0.9794 | 0.98204 | 116.9281 | 11.5436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6649 | 6.7959 | 0.99 | 0.9866 | 116.135 | 1.0623 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6654 | 6.7441 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0039 | -1.1105 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6659 | 59.7362 | -0.9794 | -0.98293 | 115.5429 | -11.1935 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6653 | 60.3774 | 0.9794 | 0.98204 | 116.9281 | 11.5443 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.666 | 6.7959 | 0.99 | 0.9866 | 116.135 | 1.0623 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6664 | 6.73 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0124 | -1.1105 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6669 | 59.7362 | -0.9794 | -0.98293 | 115.5429 | -11.1938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6663 | 60.3774 | 0.9794 | 0.98204 | 116.9281 | 11.545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6669 | 6.7959 | 0.99 | 0.9866 | 116.135 | 1.0623 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6674 | 6.73 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0124 | -1.1106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6679 | 59.7362 | -0.9794 | -0.98293 | 115.5429 | -11.1942 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6674 | 60.3774 | 0.9794 | 0.98204 | 116.9281 | 11.5457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6679 | 6.7959 | 0.99 | 0.9866 | 116.135 | 1.0623 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6684 | 6.73 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0124 | -1.1106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6689 | 59.7362 | -0.9794 | -0.98293 | 115.5429 | -11.1945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6684 | 60.3865 | 0.9794 | 0.98199 | 116.9355 | 11.5466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6689 | 6.7945 | 0.99 | 0.98645 | 116.1286 | 1.0623 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6694 | 6.73 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0124 | -1.1107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6699 | 59.7362 | -0.9794 | -0.98293 | 115.5429 | -11.1948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6693 | 60.3865 | 0.9794 | 0.98199 | 116.9355 | 11.5475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.67 | 6.7945 | 0.99 | 0.98645 | 116.1286 | 1.0623 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6704 | 6.73 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0124 | -1.1107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6709 | 59.7388 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5782 | -11.1947 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6703 | 60.3865 | 0.9794 | 0.98199 | 116.9355 | 11.5484 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6709 | 6.7945 | 0.99 | 0.98645 | 116.1286 | 1.0623 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6714 | 6.73 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0124 | -1.1108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6719 | 59.7388 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5782 | -11.1946 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6713 | 60.3865 | 0.9794 | 0.98199 | 116.9355 | 11.5493 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6719 | 6.7945 | 0.99 | 0.98645 | 116.1286 | 1.0624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6724 | 6.73 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0124 | -1.1108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6729 | 59.7388 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5782 | -11.1945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6723 | 60.3865 | 0.9794 | 0.98199 | 116.9355 | 11.5501 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6729 | 6.7945 | 0.99 | 0.98645 | 116.1286 | 1.0624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6734 | 6.73 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0124 | -1.1109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6739 | 59.7388 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5782 | -11.1944 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6733 | 60.3865 | 0.9794 | 0.98199 | 116.9355 | 11.551 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.674 | 6.7945 | 0.99 | 0.98645 | 116.1286 | 1.0624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6744 | 6.73 | -0.9893 | -0.9881 | 116.0124 | -1.1109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6749 | 59.7388 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5782 | -11.1943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6743 | 60.3865 | 0.9794 | 0.98199 | 116.9355 | 11.5519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6749 | 6.7945 | 0.99 | 0.98645 | 116.1286 | 1.0624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6754 | 6.7389 | -0.9893 | -0.98802 | 116.0066 | -1.111 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6759 | 59.7388 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5782 | -11.1942 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6753 | 60.3865 | 0.9794 | 0.98199 | 116.9355 | 11.5528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6759 | 6.7945 | 0.99 | 0.98645 | 116.1286 | 1.0625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6764 | 6.7389 | -0.9893 | -0.98802 | 116.0066 | -1.1111 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6769 | 59.7388 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5782 | -11.1941 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6763 | 60.3815 | 0.9794 | 0.98195 | 116.9605 | 11.5539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6769 | 6.7945 | 0.99 | 0.98645 | 116.1286 | 1.0625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6774 | 6.7389 | -0.9893 | -0.98802 | 116.0066 | -1.1112 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6779 | 59.7388 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5782 | -11.194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6773 | 60.3815 | 0.9794 | 0.98195 | 116.9605 | 11.5549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6779 | 6.7896 | 0.99 | 0.98654 | 116.1345 | 1.0625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6784 | 6.7389 | -0.9893 | -0.98802 | 116.0066 | -1.1113 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6789 | 59.734 | -0.9794 | -0.98306 | 115.6073 | -11.1937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6783 | 60.3815 | 0.9794 | 0.98195 | 116.9605 | 11.556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.679 | 6.7896 | 0.99 | 0.98654 | 116.1345 | 1.0625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6794 | 6.7389 | -0.9893 | -0.98802 | 116.0066 | -1.1115 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6799 | 59.734 | -0.9794 | -0.98306 | 115.6073 | -11.1935 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6793 | 60.3815 | 0.9794 | 0.98195 | 116.9605 | 11.5571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6799 | 6.7896 | 0.99 | 0.98654 | 116.1345 | 1.0625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6804 | 6.7389 | -0.9893 | -0.98802 | 116.0066 | -1.1116 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6809 | 59.734 | -0.9794 | -0.98306 | 115.6073 | -11.1932 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6803 | 60.3815 | 0.9794 | 0.98195 | 116.9605 | 11.5582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6809 | 6.7896 | 0.99 | 0.98654 | 116.1345 | 1.0625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6814 | 6.7389 | -0.9893 | -0.98802 | 116.0066 | -1.1117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6819 | 59.734 | -0.9794 | -0.98306 | 115.6073 | -11.193 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6814 | 60.3815 | 0.9794 | 0.98195 | 116.9605 | 11.5592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6819 | 6.7896 | 0.99 | 0.98654 | 116.1345 | 1.0625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6824 | 6.7389 | -0.9893 | -0.98802 | 116.0066 | -1.1118 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6829 | 59.734 | -0.9794 | -0.98306 | 115.6073 | -11.1927 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6824 | 60.3815 | 0.9794 | 0.98195 | 116.9605 | 11.5603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.683 | 6.7896 | 0.99 | 0.98654 | 116.1345 | 1.0625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6834 | 6.7508 | -0.9893 | -0.98839 | 115.9975 | -1.1117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6839 | 59.734 | -0.9794 | -0.98306 | 115.6073 | -11.1924 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6833 | 60.3815 | 0.9794 | 0.98195 | 116.9605 | 11.5614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6839 | 6.7896 | 0.99 | 0.98654 | 116.1345 | 1.0625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6844 | 6.7508 | -0.9893 | -0.98839 | 115.9975 | -1.1117 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6849 | 59.734 | -0.9794 | -0.98306 | 115.6073 | -11.1922 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6843 | 60.3448 | 0.9794 | 0.98199 | 116.9583 | 11.5621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6849 | 6.7896 | 0.99 | 0.98654 | 116.1345 | 1.0625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6854 | 6.7508 | -0.9893 | -0.98839 | 115.9975 | -1.1116 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6859 | 59.734 | -0.9794 | -0.98306 | 115.6073 | -11.1919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6853 | 60.3448 | 0.9794 | 0.98199 | 116.9583 | 11.5628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6859 | 6.7924 | 0.99 | 0.98661 | 116.1192 | 1.0625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6864 | 6.7508 | -0.9893 | -0.98839 | 115.9975 | -1.1115 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6869 | 59.7465 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6042 | -11.1926 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6863 | 60.3448 | 0.9794 | 0.98199 | 116.9583 | 11.5635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.687 | 6.7924 | 0.99 | 0.98661 | 116.1192 | 1.0626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6874 | 6.7508 | -0.9893 | -0.98839 | 115.9975 | -1.1115 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6879 | 59.7465 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6042 | -11.1932 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6873 | 60.3448 | 0.9794 | 0.98199 | 116.9583 | 11.5642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6879 | 6.7924 | 0.99 | 0.98661 | 116.1192 | 1.0626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6884 | 6.7508 | -0.9893 | -0.98839 | 115.9975 | -1.1114 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6889 | 59.7465 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6042 | -11.1939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6883 | 60.3448 | 0.9794 | 0.98199 | 116.9583 | 11.565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6889 | 6.7924 | 0.99 | 0.98661 | 116.1192 | 1.0626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6894 | 6.7508 | -0.9893 | -0.98839 | 115.9975 | -1.1114 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6899 | 59.7465 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6042 | -11.1945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6893 | 60.3448 | 0.9794 | 0.98199 | 116.9583 | 11.5657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6899 | 6.7924 | 0.99 | 0.98661 | 116.1192 | 1.0626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6904 | 6.7508 | -0.9893 | -0.98839 | 115.9975 | -1.1113 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6909 | 59.7465 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6042 | -11.1951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6903 | 60.3448 | 0.9794 | 0.98199 | 116.9583 | 11.5664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6909 | 6.7924 | 0.99 | 0.98661 | 116.1192 | 1.0626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6914 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0055 | -1.1111 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6919 | 59.7465 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6042 | -11.1958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6913 | 60.3448 | 0.9794 | 0.98199 | 116.9583 | 11.5671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.692 | 6.7924 | 0.99 | 0.98661 | 116.1192 | 1.0626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6924 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0055 | -1.111 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6929 | 59.7465 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6042 | -11.1964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6923 | 60.3448 | 0.9794 | 0.98199 | 116.9583 | 11.5679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6929 | 6.7924 | 0.99 | 0.98661 | 116.1192 | 1.0627 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6934 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0055 | -1.1108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6939 | 59.7465 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6042 | -11.1971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6933 | 60.3386 | 0.9794 | 0.98192 | 116.9431 | 11.5686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6939 | 6.7964 | 0.99 | 0.98653 | 116.1294 | 1.0627 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6944 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0055 | -1.1106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6949 | 59.7465 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6042 | -11.1977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6943 | 60.3386 | 0.9794 | 0.98192 | 116.9431 | 11.5693 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6949 | 6.7964 | 0.99 | 0.98653 | 116.1294 | 1.0627 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6954 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0055 | -1.1104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6959 | 59.7578 | -0.9794 | -0.98283 | 115.5848 | -11.198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6954 | 60.3386 | 0.9794 | 0.98192 | 116.9431 | 11.57 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.696 | 6.7964 | 0.99 | 0.98653 | 116.1294 | 1.0627 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6964 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0055 | -1.1102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6969 | 59.7578 | -0.9794 | -0.98283 | 115.5848 | -11.1983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6964 | 60.3386 | 0.9794 | 0.98192 | 116.9431 | 11.5707 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6969 | 6.7964 | 0.99 | 0.98653 | 116.1294 | 1.0628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6974 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0055 | -1.1101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6979 | 59.7578 | -0.9794 | -0.98283 | 115.5848 | -11.1985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6973 | 60.3386 | 0.9794 | 0.98192 | 116.9431 | 11.5714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6979 | 6.7964 | 0.99 | 0.98653 | 116.1294 | 1.0628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6984 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0055 | -1.1099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6989 | 59.7578 | -0.9794 | -0.98283 | 115.5848 | -11.1988 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6983 | 60.3386 | 0.9794 | 0.98192 | 116.9431 | 11.5722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.6989 | 6.7964 | 0.99 | 0.98653 | 116.1294 | 1.0628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.6994 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0055 | -1.1097 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.6999 | 59.7578 | -0.9794 | -0.98283 | 115.5848 | -11.1991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.6993 | 60.3386 | 0.9794 | 0.98192 | 116.9431 | 11.5729 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7 | 6.7964 | 0.99 | 0.98653 | 116.1294 | 1.0628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7004 | 6.7379 | -0.9893 | -0.98871 | 116.0149 | -1.1095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7009 | 59.7578 | -0.9794 | -0.98283 | 115.5848 | -11.1994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7003 | 60.3386 | 0.9794 | 0.98192 | 116.9431 | 11.5736 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7009 | 6.7964 | 0.99 | 0.98653 | 116.1294 | 1.0629 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7014 | 6.7379 | -0.9893 | -0.98871 | 116.0149 | -1.1094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7019 | 59.7578 | -0.9794 | -0.98283 | 115.5848 | -11.1997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7013 | 60.3369 | 0.9794 | 0.98184 | 116.9502 | 11.5743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7019 | 6.7964 | 0.99 | 0.98653 | 116.1294 | 1.0629 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7024 | 6.7379 | -0.9893 | -0.98871 | 116.0149 | -1.1092 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7029 | 59.7578 | -0.9794 | -0.98283 | 115.5848 | -11.2 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7023 | 60.3369 | 0.9794 | 0.98184 | 116.9502 | 11.575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7029 | 6.7903 | 0.99 | 0.98667 | 116.1488 | 1.0628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7034 | 6.7379 | -0.9893 | -0.98871 | 116.0149 | -1.109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7039 | 59.7541 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5529 | -11.2003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7033 | 60.3369 | 0.9794 | 0.98184 | 116.9502 | 11.5756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7039 | 6.7903 | 0.99 | 0.98667 | 116.1488 | 1.0628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7044 | 6.7379 | -0.9893 | -0.98871 | 116.0149 | -1.1089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7049 | 59.7541 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5529 | -11.2005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7043 | 60.3369 | 0.9794 | 0.98184 | 116.9502 | 11.5763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7049 | 6.7903 | 0.99 | 0.98667 | 116.1488 | 1.0627 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7054 | 6.7379 | -0.9893 | -0.98871 | 116.0149 | -1.1087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7059 | 59.7541 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5529 | -11.2008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7053 | 60.3369 | 0.9794 | 0.98184 | 116.9502 | 11.577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7059 | 6.7903 | 0.99 | 0.98667 | 116.1488 | 1.0627 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7064 | 6.7379 | -0.9893 | -0.98871 | 116.0149 | -1.1085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7069 | 59.7541 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5529 | -11.2011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7063 | 60.3369 | 0.9794 | 0.98184 | 116.9502 | 11.5777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7069 | 6.7903 | 0.99 | 0.98667 | 116.1488 | 1.0627 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7074 | 6.7379 | -0.9893 | -0.98871 | 116.0149 | -1.1084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7079 | 59.7541 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5529 | -11.2014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7073 | 60.3369 | 0.9794 | 0.98184 | 116.9502 | 11.5784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7079 | 6.7903 | 0.99 | 0.98667 | 116.1488 | 1.0626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7084 | 6.7277 | -0.9893 | -0.98841 | 116.0033 | -1.1083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7089 | 59.7541 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5529 | -11.2017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7083 | 60.3369 | 0.9794 | 0.98184 | 116.9502 | 11.5791 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.709 | 6.7903 | 0.99 | 0.98667 | 116.1488 | 1.0626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7094 | 6.7277 | -0.9893 | -0.98841 | 116.0033 | -1.1082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7099 | 59.7541 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5529 | -11.202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7094 | 60.3222 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9554 | 11.5799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7099 | 6.7903 | 0.99 | 0.98667 | 116.1488 | 1.0625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7104 | 6.7277 | -0.9893 | -0.98841 | 116.0033 | -1.1081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7109 | 59.7541 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5529 | -11.2023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7104 | 60.3222 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9554 | 11.5807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7109 | 6.791 | 0.99 | 0.98656 | 116.1618 | 1.0625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7114 | 6.7277 | -0.9893 | -0.98841 | 116.0033 | -1.108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7119 | 59.7541 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5529 | -11.2026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7113 | 60.3222 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9554 | 11.5816 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7119 | 6.791 | 0.99 | 0.98656 | 116.1618 | 1.0625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7124 | 6.7277 | -0.9893 | -0.98841 | 116.0033 | -1.1079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7129 | 59.7536 | -0.9794 | -0.98277 | 115.537 | -11.2029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7123 | 60.3222 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9554 | 11.5824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.713 | 6.791 | 0.99 | 0.98656 | 116.1618 | 1.0625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7134 | 6.7277 | -0.9893 | -0.98841 | 116.0033 | -1.1079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7139 | 59.7536 | -0.9794 | -0.98277 | 115.537 | -11.2032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7133 | 60.3222 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9554 | 11.5832 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7139 | 6.791 | 0.99 | 0.98656 | 116.1618 | 1.0626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7144 | 6.7277 | -0.9893 | -0.98841 | 116.0033 | -1.1078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7149 | 59.7536 | -0.9794 | -0.98277 | 115.537 | -11.2034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7143 | 60.3222 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9554 | 11.5841 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7149 | 6.791 | 0.99 | 0.98656 | 116.1618 | 1.0626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7154 | 6.7277 | -0.9893 | -0.98841 | 116.0033 | -1.1077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7159 | 59.7536 | -0.9794 | -0.98277 | 115.537 | -11.2037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7153 | 60.3222 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9554 | 11.5849 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7159 | 6.791 | 0.99 | 0.98656 | 116.1618 | 1.0626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7164 | 6.7363 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0024 | -1.1076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7169 | 59.7536 | -0.9794 | -0.98277 | 115.537 | -11.204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7163 | 60.3222 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9554 | 11.5857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7169 | 6.791 | 0.99 | 0.98656 | 116.1618 | 1.0626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7174 | 6.7363 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0024 | -1.1075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7179 | 59.7536 | -0.9794 | -0.98277 | 115.537 | -11.2043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7173 | 60.3222 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9554 | 11.5865 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7179 | 6.791 | 0.99 | 0.98656 | 116.1618 | 1.0626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7184 | 6.7363 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0024 | -1.1075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7189 | 59.7536 | -0.9794 | -0.98277 | 115.537 | -11.2045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7183 | 60.2873 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9503 | 11.5874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7189 | 6.7933 | 0.99 | 0.98642 | 116.1465 | 1.0626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7194 | 6.7363 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0024 | -1.1074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7199 | 59.7536 | -0.9794 | -0.98277 | 115.537 | -11.2048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7193 | 60.2873 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9503 | 11.5882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7199 | 6.7933 | 0.99 | 0.98642 | 116.1465 | 1.0627 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7204 | 6.7363 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0024 | -1.1073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7209 | 59.7462 | -0.9794 | -0.98273 | 115.5397 | -11.2048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7203 | 60.2873 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9503 | 11.589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7209 | 6.7933 | 0.99 | 0.98642 | 116.1465 | 1.0627 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7214 | 6.7363 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0024 | -1.1072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7219 | 59.7462 | -0.9794 | -0.98273 | 115.5397 | -11.2049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7213 | 60.2873 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9503 | 11.5898 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.722 | 6.7933 | 0.99 | 0.98642 | 116.1465 | 1.0628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7224 | 6.7363 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0024 | -1.1071 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7229 | 59.7462 | -0.9794 | -0.98273 | 115.5397 | -11.2049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7223 | 60.2873 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9503 | 11.5906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7229 | 6.7933 | 0.99 | 0.98642 | 116.1465 | 1.0628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7234 | 6.7363 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0024 | -1.1071 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7239 | 59.7462 | -0.9794 | -0.98273 | 115.5397 | -11.205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7234 | 60.2873 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9503 | 11.5914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7239 | 6.7933 | 0.99 | 0.98642 | 116.1465 | 1.0629 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7244 | 6.7363 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0024 | -1.107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7249 | 59.7462 | -0.9794 | -0.98273 | 115.5397 | -11.205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7243 | 60.2873 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9503 | 11.5922 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7249 | 6.7933 | 0.99 | 0.98642 | 116.1465 | 1.0629 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7254 | 6.742 | -0.9893 | -0.98835 | 115.9976 | -1.107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7259 | 59.7462 | -0.9794 | -0.98273 | 115.5397 | -11.205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7253 | 60.2873 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9503 | 11.593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.726 | 6.7933 | 0.99 | 0.98642 | 116.1465 | 1.063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7264 | 6.742 | -0.9893 | -0.98835 | 115.9976 | -1.107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7269 | 59.7462 | -0.9794 | -0.98273 | 115.5397 | -11.2051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7263 | 60.2826 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9445 | 11.5937 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7269 | 6.7933 | 0.99 | 0.98642 | 116.1465 | 1.063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7274 | 6.742 | -0.9893 | -0.98835 | 115.9976 | -1.1069 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7279 | 59.7462 | -0.9794 | -0.98273 | 115.5397 | -11.2051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7273 | 60.2826 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9445 | 11.5943 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7279 | 6.7887 | 0.99 | 0.98672 | 116.1418 | 1.063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7284 | 6.742 | -0.9893 | -0.98835 | 115.9976 | -1.1069 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7289 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98285 | 115.542 | -11.2051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7283 | 60.2826 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9445 | 11.595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7289 | 6.7887 | 0.99 | 0.98672 | 116.1418 | 1.063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7294 | 6.742 | -0.9893 | -0.98835 | 115.9976 | -1.1069 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7299 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98285 | 115.542 | -11.205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7293 | 60.2826 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9445 | 11.5956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7299 | 6.7887 | 0.99 | 0.98672 | 116.1418 | 1.063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7304 | 6.742 | -0.9893 | -0.98835 | 115.9976 | -1.1069 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7309 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98285 | 115.542 | -11.2049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7303 | 60.2826 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9445 | 11.5963 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7309 | 6.7887 | 0.99 | 0.98672 | 116.1418 | 1.063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7314 | 6.742 | -0.9893 | -0.98835 | 115.9976 | -1.1068 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7319 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98285 | 115.542 | -11.2049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7313 | 60.2826 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9445 | 11.5969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7319 | 6.7887 | 0.99 | 0.98672 | 116.1418 | 1.063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7324 | 6.742 | -0.9893 | -0.98835 | 115.9976 | -1.1068 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7329 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98285 | 115.542 | -11.2048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7323 | 60.2826 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9445 | 11.5976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7329 | 6.7887 | 0.99 | 0.98672 | 116.1418 | 1.063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7334 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0022 | -1.1067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7339 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98285 | 115.542 | -11.2047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7333 | 60.2826 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9445 | 11.5982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7339 | 6.7887 | 0.99 | 0.98672 | 116.1418 | 1.063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7344 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0022 | -1.1067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7349 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98285 | 115.542 | -11.2046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7343 | 60.2809 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9393 | 11.599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.735 | 6.7887 | 0.99 | 0.98672 | 116.1418 | 1.063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7354 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0022 | -1.1066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7359 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98285 | 115.542 | -11.2046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7353 | 60.2809 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9393 | 11.5998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7359 | 6.7908 | 0.99 | 0.98673 | 116.1456 | 1.063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7364 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0022 | -1.1065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7369 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98285 | 115.542 | -11.2046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7364 | 60.2809 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9393 | 11.6005 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7369 | 6.7908 | 0.99 | 0.98673 | 116.1456 | 1.063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7374 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0022 | -1.1064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7379 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98297 | 115.5613 | -11.2043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7374 | 60.2809 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9393 | 11.6013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7379 | 6.7908 | 0.99 | 0.98673 | 116.1456 | 1.063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7384 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0022 | -1.1063 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7389 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98297 | 115.5613 | -11.204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7383 | 60.2809 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9393 | 11.6021 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.739 | 6.7908 | 0.99 | 0.98673 | 116.1456 | 1.063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7394 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0022 | -1.1062 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7399 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98297 | 115.5613 | -11.2037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7393 | 60.2809 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9393 | 11.6028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7399 | 6.7908 | 0.99 | 0.98673 | 116.1456 | 1.063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7404 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0022 | -1.1062 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7409 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98297 | 115.5613 | -11.2035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7403 | 60.2809 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9393 | 11.6036 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7409 | 6.7908 | 0.99 | 0.98673 | 116.1456 | 1.063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7414 | 6.7438 | -0.9893 | -0.9885 | 115.9981 | -1.1061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7419 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98297 | 115.5613 | -11.2032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7413 | 60.2809 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9393 | 11.6044 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7419 | 6.7908 | 0.99 | 0.98673 | 116.1456 | 1.063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7424 | 6.7438 | -0.9893 | -0.9885 | 115.9981 | -1.106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7429 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98297 | 115.5613 | -11.2029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7423 | 60.2809 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9393 | 11.6051 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.743 | 6.7908 | 0.99 | 0.98673 | 116.1456 | 1.063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7434 | 6.7438 | -0.9893 | -0.9885 | 115.9981 | -1.106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7439 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98297 | 115.5613 | -11.2026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7433 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9401 | 11.6058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7439 | 6.7958 | 0.99 | 0.98662 | 116.1266 | 1.063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7444 | 6.7438 | -0.9893 | -0.9885 | 115.9981 | -1.1059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7449 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98297 | 115.5613 | -11.2023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7443 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9401 | 11.6066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7449 | 6.7958 | 0.99 | 0.98662 | 116.1266 | 1.0631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7454 | 6.7438 | -0.9893 | -0.9885 | 115.9981 | -1.1059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7459 | 59.745 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5841 | -11.2024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7453 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9401 | 11.6073 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7459 | 6.7958 | 0.99 | 0.98662 | 116.1266 | 1.0631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7464 | 6.7438 | -0.9893 | -0.9885 | 115.9981 | -1.1058 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7469 | 59.745 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5841 | -11.2025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7463 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9401 | 11.608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7469 | 6.7958 | 0.99 | 0.98662 | 116.1266 | 1.0631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7474 | 6.7438 | -0.9893 | -0.9885 | 115.9981 | -1.1058 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7479 | 59.745 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5841 | -11.2025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7473 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9401 | 11.6087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.748 | 6.7958 | 0.99 | 0.98662 | 116.1266 | 1.0632 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7484 | 6.7438 | -0.9893 | -0.9885 | 115.9981 | -1.1057 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7489 | 59.745 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5841 | -11.2026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7483 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9401 | 11.6094 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7489 | 6.7958 | 0.99 | 0.98662 | 116.1266 | 1.0632 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7494 | 6.7438 | -0.9893 | -0.9885 | 115.9981 | -1.1057 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7499 | 59.745 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5841 | -11.2027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7493 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9401 | 11.6101 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7499 | 6.7958 | 0.99 | 0.98662 | 116.1266 | 1.0632 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7504 | 6.741 | -0.9893 | -0.98795 | 115.9988 | -1.1058 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7509 | 59.745 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5841 | -11.2028 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7504 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9401 | 11.6109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7509 | 6.7958 | 0.99 | 0.98662 | 116.1266 | 1.0633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7514 | 6.741 | -0.9893 | -0.98795 | 115.9988 | -1.1059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7519 | 59.745 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5841 | -11.2028 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7514 | 60.2869 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9341 | 11.6117 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.752 | 6.7958 | 0.99 | 0.98662 | 116.1266 | 1.0633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7524 | 6.741 | -0.9893 | -0.98795 | 115.9988 | -1.1061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7529 | 59.745 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5841 | -11.2029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7523 | 60.2869 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9341 | 11.6126 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7529 | 6.7941 | 0.99 | 0.98677 | 116.1351 | 1.0633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7534 | 6.741 | -0.9893 | -0.98795 | 115.9988 | -1.1062 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7539 | 59.7551 | -0.9794 | -0.98268 | 115.5942 | -11.2038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7533 | 60.2869 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9341 | 11.6135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7539 | 6.7941 | 0.99 | 0.98677 | 116.1351 | 1.0633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7544 | 6.741 | -0.9893 | -0.98795 | 115.9988 | -1.1063 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7549 | 59.7551 | -0.9794 | -0.98268 | 115.5942 | -11.2048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7543 | 60.2869 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9341 | 11.6144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7549 | 6.7941 | 0.99 | 0.98677 | 116.1351 | 1.0633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7554 | 6.741 | -0.9893 | -0.98795 | 115.9988 | -1.1065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7559 | 59.7551 | -0.9794 | -0.98268 | 115.5942 | -11.2057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7553 | 60.2869 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9341 | 11.6152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.756 | 6.7941 | 0.99 | 0.98677 | 116.1351 | 1.0633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7564 | 6.741 | -0.9893 | -0.98795 | 115.9988 | -1.1066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7569 | 59.7551 | -0.9794 | -0.98268 | 115.5942 | -11.2066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7563 | 60.2869 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9341 | 11.6161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7569 | 6.7941 | 0.99 | 0.98677 | 116.1351 | 1.0634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7574 | 6.741 | -0.9893 | -0.98795 | 115.9988 | -1.1068 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7579 | 59.7551 | -0.9794 | -0.98268 | 115.5942 | -11.2075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7573 | 60.2869 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9341 | 11.617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7579 | 6.7941 | 0.99 | 0.98677 | 116.1351 | 1.0634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7584 | 6.7442 | -0.9893 | -0.9878 | 116.026 | -1.107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7589 | 59.7551 | -0.9794 | -0.98268 | 115.5942 | -11.2084 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7583 | 60.2869 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9341 | 11.6179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7589 | 6.7941 | 0.99 | 0.98677 | 116.1351 | 1.0634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7594 | 6.7442 | -0.9893 | -0.9878 | 116.026 | -1.1072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7599 | 59.7551 | -0.9794 | -0.98268 | 115.5942 | -11.2094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7593 | 60.2644 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9359 | 11.6188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7599 | 6.7941 | 0.99 | 0.98677 | 116.1351 | 1.0634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7604 | 6.7442 | -0.9893 | -0.9878 | 116.026 | -1.1074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7609 | 59.7551 | -0.9794 | -0.98268 | 115.5942 | -11.2103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7603 | 60.2644 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9359 | 11.6198 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7609 | 6.7934 | 0.99 | 0.98693 | 116.1363 | 1.0633 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7614 | 6.7442 | -0.9893 | -0.9878 | 116.026 | -1.1076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7619 | 59.7551 | -0.9794 | -0.98268 | 115.5942 | -11.2109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7613 | 60.2644 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9359 | 11.6208 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7619 | 6.7934 | 0.99 | 0.98693 | 116.1363 | 1.0632 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7624 | 6.7442 | -0.9893 | -0.9878 | 116.026 | -1.1078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7629 | 59.7706 | -0.9794 | -0.98283 | 115.6086 | -11.2111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7623 | 60.2644 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9359 | 11.6218 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7629 | 6.7934 | 0.99 | 0.98693 | 116.1363 | 1.0631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7634 | 6.7442 | -0.9893 | -0.9878 | 116.026 | -1.108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7639 | 59.7706 | -0.9794 | -0.98283 | 115.6086 | -11.2114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7633 | 60.2644 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9359 | 11.6228 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7639 | 6.7934 | 0.99 | 0.98693 | 116.1363 | 1.063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7644 | 6.7442 | -0.9893 | -0.9878 | 116.026 | -1.1082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7649 | 59.7706 | -0.9794 | -0.98283 | 115.6086 | -11.2116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7644 | 60.2644 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9359 | 11.6237 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.765 | 6.7934 | 0.99 | 0.98693 | 116.1363 | 1.0629 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7654 | 6.7442 | -0.9893 | -0.9878 | 116.026 | -1.1084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7659 | 59.7706 | -0.9794 | -0.98283 | 115.6086 | -11.2119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7654 | 60.2644 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9359 | 11.6247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7659 | 6.7934 | 0.99 | 0.98693 | 116.1363 | 1.0628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7664 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98829 | 116.0132 | -1.1084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7669 | 59.7706 | -0.9794 | -0.98283 | 115.6086 | -11.2121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7663 | 60.2644 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9359 | 11.6257 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7669 | 6.7934 | 0.99 | 0.98693 | 116.1363 | 1.0627 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7674 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98829 | 116.0132 | -1.1084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7679 | 59.7706 | -0.9794 | -0.98283 | 115.6086 | -11.2124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7673 | 60.2644 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9359 | 11.6267 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7679 | 6.7934 | 0.99 | 0.98693 | 116.1363 | 1.0626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7684 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98829 | 116.0132 | -1.1085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7689 | 59.7706 | -0.9794 | -0.98283 | 115.6086 | -11.2126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7683 | 60.2634 | 0.9794 | 0.98178 | 116.954 | 11.6275 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.769 | 6.7963 | 0.99 | 0.98677 | 116.1423 | 1.0626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7694 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98829 | 116.0132 | -1.1085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7699 | 59.7706 | -0.9794 | -0.98283 | 115.6086 | -11.2129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7693 | 60.2634 | 0.9794 | 0.98178 | 116.954 | 11.6284 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7699 | 6.7963 | 0.99 | 0.98677 | 116.1423 | 1.0625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7704 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98829 | 116.0132 | -1.1085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7709 | 59.7837 | -0.9794 | -0.98273 | 115.589 | -11.2131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7703 | 60.2634 | 0.9794 | 0.98178 | 116.954 | 11.6293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7709 | 6.7963 | 0.99 | 0.98677 | 116.1423 | 1.0624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7714 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98829 | 116.0132 | -1.1086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7719 | 59.7837 | -0.9794 | -0.98273 | 115.589 | -11.2132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7713 | 60.2634 | 0.9794 | 0.98178 | 116.954 | 11.6301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7719 | 6.7963 | 0.99 | 0.98677 | 116.1423 | 1.0624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7724 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98829 | 116.0132 | -1.1086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7729 | 59.7837 | -0.9794 | -0.98273 | 115.589 | -11.2134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7723 | 60.2634 | 0.9794 | 0.98178 | 116.954 | 11.631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7729 | 6.7963 | 0.99 | 0.98677 | 116.1423 | 1.0623 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7734 | 6.7423 | -0.9893 | -0.98829 | 116.0132 | -1.1086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7739 | 59.7837 | -0.9794 | -0.98273 | 115.589 | -11.2136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7733 | 60.2634 | 0.9794 | 0.98178 | 116.954 | 11.6319 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7739 | 6.7963 | 0.99 | 0.98677 | 116.1423 | 1.0623 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7744 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0145 | -1.1086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7749 | 59.7837 | -0.9794 | -0.98273 | 115.589 | -11.2138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7743 | 60.2634 | 0.9794 | 0.98178 | 116.954 | 11.6327 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7749 | 6.7963 | 0.99 | 0.98677 | 116.1423 | 1.0622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7754 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0145 | -1.1086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7759 | 59.7837 | -0.9794 | -0.98273 | 115.589 | -11.214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7753 | 60.2634 | 0.9794 | 0.98178 | 116.954 | 11.6336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7759 | 6.7963 | 0.99 | 0.98677 | 116.1423 | 1.0621 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7764 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0145 | -1.1086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7769 | 59.7837 | -0.9794 | -0.98273 | 115.589 | -11.2142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7763 | 60.2627 | 0.9794 | 0.98176 | 116.9542 | 11.6343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7769 | 6.7963 | 0.99 | 0.98677 | 116.1423 | 1.0621 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7774 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0145 | -1.1086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7779 | 59.7837 | -0.9794 | -0.98273 | 115.589 | -11.2143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7773 | 60.2627 | 0.9794 | 0.98176 | 116.9542 | 11.6351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.778 | 6.7914 | 0.99 | 0.9866 | 116.1573 | 1.0621 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7784 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0145 | -1.1086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7789 | 59.7641 | -0.9794 | -0.9828 | 115.57 | -11.2145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7784 | 60.2627 | 0.9794 | 0.98176 | 116.9542 | 11.6358 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7789 | 6.7914 | 0.99 | 0.9866 | 116.1573 | 1.0621 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7794 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0145 | -1.1086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7799 | 59.7641 | -0.9794 | -0.9828 | 115.57 | -11.2146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7794 | 60.2627 | 0.9794 | 0.98176 | 116.9542 | 11.6365 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7799 | 6.7914 | 0.99 | 0.9866 | 116.1573 | 1.0621 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7804 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0145 | -1.1085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7809 | 59.7641 | -0.9794 | -0.9828 | 115.57 | -11.2148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7803 | 60.2627 | 0.9794 | 0.98176 | 116.9542 | 11.6373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7809 | 6.7914 | 0.99 | 0.9866 | 116.1573 | 1.0622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7814 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0145 | -1.1085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7819 | 59.7641 | -0.9794 | -0.9828 | 115.57 | -11.2149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7813 | 60.2627 | 0.9794 | 0.98176 | 116.9542 | 11.638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.782 | 6.7914 | 0.99 | 0.9866 | 116.1573 | 1.0622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7824 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0145 | -1.1085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7829 | 59.7641 | -0.9794 | -0.9828 | 115.57 | -11.2151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7823 | 60.2627 | 0.9794 | 0.98176 | 116.9542 | 11.6388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7829 | 6.7914 | 0.99 | 0.9866 | 116.1573 | 1.0622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7834 | 6.7395 | -0.9893 | -0.98824 | 116.0227 | -1.1086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7839 | 59.7641 | -0.9794 | -0.9828 | 115.57 | -11.2152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7833 | 60.2627 | 0.9794 | 0.98176 | 116.9542 | 11.6395 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7839 | 6.7914 | 0.99 | 0.9866 | 116.1573 | 1.0622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7844 | 6.7395 | -0.9893 | -0.98824 | 116.0227 | -1.1086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7849 | 59.7641 | -0.9794 | -0.9828 | 115.57 | -11.2154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7843 | 60.2604 | 0.9794 | 0.98174 | 116.9474 | 11.6403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7849 | 6.7914 | 0.99 | 0.9866 | 116.1573 | 1.0622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7854 | 6.7395 | -0.9893 | -0.98824 | 116.0227 | -1.1087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7859 | 59.7641 | -0.9794 | -0.9828 | 115.57 | -11.2155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7853 | 60.2604 | 0.9794 | 0.98174 | 116.9474 | 11.641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7859 | 6.7799 | 0.99 | 0.98659 | 116.1552 | 1.0622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7864 | 6.7395 | -0.9893 | -0.98824 | 116.0227 | -1.1088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7869 | 59.7641 | -0.9794 | -0.9828 | 115.57 | -11.2155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7863 | 60.2604 | 0.9794 | 0.98174 | 116.9474 | 11.6418 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7869 | 6.7799 | 0.99 | 0.98659 | 116.1552 | 1.0622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7874 | 6.7395 | -0.9893 | -0.98824 | 116.0227 | -1.1088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7879 | 59.7629 | -0.9794 | -0.98285 | 115.5564 | -11.2153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7873 | 60.2604 | 0.9794 | 0.98174 | 116.9474 | 11.6426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7879 | 6.7799 | 0.99 | 0.98659 | 116.1552 | 1.0622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7884 | 6.7395 | -0.9893 | -0.98824 | 116.0227 | -1.1089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7889 | 59.7629 | -0.9794 | -0.98285 | 115.5564 | -11.2151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7883 | 60.2604 | 0.9794 | 0.98174 | 116.9474 | 11.6433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7889 | 6.7799 | 0.99 | 0.98659 | 116.1552 | 1.0622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7894 | 6.7395 | -0.9893 | -0.98824 | 116.0227 | -1.109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7899 | 59.7629 | -0.9794 | -0.98285 | 115.5564 | -11.2149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7893 | 60.2604 | 0.9794 | 0.98174 | 116.9474 | 11.6441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7899 | 6.7799 | 0.99 | 0.98659 | 116.1552 | 1.0622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7904 | 6.7395 | -0.9893 | -0.98824 | 116.0227 | -1.109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7909 | 59.7629 | -0.9794 | -0.98285 | 115.5564 | -11.2147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7903 | 60.2604 | 0.9794 | 0.98174 | 116.9474 | 11.6449 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.791 | 6.7799 | 0.99 | 0.98659 | 116.1552 | 1.0622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7914 | 6.7372 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0101 | -1.109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7919 | 59.7629 | -0.9794 | -0.98285 | 115.5564 | -11.2145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7913 | 60.2604 | 0.9794 | 0.98174 | 116.9474 | 11.6456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7919 | 6.7799 | 0.99 | 0.98659 | 116.1552 | 1.0622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7924 | 6.7372 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0101 | -1.109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7929 | 59.7629 | -0.9794 | -0.98285 | 115.5564 | -11.2143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7924 | 60.2604 | 0.9794 | 0.98174 | 116.9474 | 11.6464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7929 | 6.7799 | 0.99 | 0.98659 | 116.1552 | 1.0622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7934 | 6.7372 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0101 | -1.109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7939 | 59.7629 | -0.9794 | -0.98285 | 115.5564 | -11.2141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7934 | 60.2721 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9426 | 11.6469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7939 | 6.7845 | 0.99 | 0.98686 | 116.1454 | 1.0622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7944 | 6.7372 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0101 | -1.1089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7949 | 59.7629 | -0.9794 | -0.98285 | 115.5564 | -11.2139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7943 | 60.2721 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9426 | 11.6474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.795 | 6.7845 | 0.99 | 0.98686 | 116.1454 | 1.0621 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7954 | 6.7372 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0101 | -1.1089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7959 | 59.779 | -0.9794 | -0.98282 | 115.5487 | -11.2138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7953 | 60.2721 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9426 | 11.648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7959 | 6.7845 | 0.99 | 0.98686 | 116.1454 | 1.062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7964 | 6.7372 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0101 | -1.1089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7969 | 59.779 | -0.9794 | -0.98282 | 115.5487 | -11.2137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7963 | 60.2721 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9426 | 11.6485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7969 | 6.7845 | 0.99 | 0.98686 | 116.1454 | 1.062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7974 | 6.7372 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0101 | -1.1088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7979 | 59.779 | -0.9794 | -0.98282 | 115.5487 | -11.2136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7973 | 60.2721 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9426 | 11.649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7979 | 6.7845 | 0.99 | 0.98686 | 116.1454 | 1.0619 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7984 | 6.7372 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0101 | -1.1088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7989 | 59.779 | -0.9794 | -0.98282 | 115.5487 | -11.2135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7983 | 60.2721 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9426 | 11.6495 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.799 | 6.7845 | 0.99 | 0.98686 | 116.1454 | 1.0618 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.7994 | 6.7392 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0255 | -1.1088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.7999 | 59.779 | -0.9794 | -0.98282 | 115.5487 | -11.2134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.7993 | 60.2721 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9426 | 11.6501 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.7999 | 6.7845 | 0.99 | 0.98686 | 116.1454 | 1.0618 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8004 | 6.7392 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0255 | -1.1089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8009 | 59.779 | -0.9794 | -0.98282 | 115.5487 | -11.2133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8003 | 60.2721 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9426 | 11.6506 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8009 | 6.7845 | 0.99 | 0.98686 | 116.1454 | 1.0617 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8014 | 6.7392 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0255 | -1.109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8019 | 59.779 | -0.9794 | -0.98282 | 115.5487 | -11.2132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8013 | 60.2749 | 0.9794 | 0.98171 | 116.9344 | 11.6513 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8019 | 6.7845 | 0.99 | 0.98686 | 116.1454 | 1.0616 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8024 | 6.7392 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0255 | -1.1091 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8029 | 59.779 | -0.9794 | -0.98282 | 115.5487 | -11.2131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8023 | 60.2749 | 0.9794 | 0.98171 | 116.9344 | 11.6519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8029 | 6.7916 | 0.99 | 0.98701 | 116.1345 | 1.0615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8034 | 6.7392 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0255 | -1.1092 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8039 | 59.7666 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5687 | -11.2129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8033 | 60.2749 | 0.9794 | 0.98171 | 116.9344 | 11.6526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.804 | 6.7916 | 0.99 | 0.98701 | 116.1345 | 1.0614 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8044 | 6.7392 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0255 | -1.1092 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8049 | 59.7666 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5687 | -11.2126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8043 | 60.2749 | 0.9794 | 0.98171 | 116.9344 | 11.6533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8049 | 6.7916 | 0.99 | 0.98701 | 116.1345 | 1.0614 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8054 | 6.7392 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0255 | -1.1093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8059 | 59.7666 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5687 | -11.2124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8053 | 60.2749 | 0.9794 | 0.98171 | 116.9344 | 11.654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8059 | 6.7916 | 0.99 | 0.98701 | 116.1345 | 1.0613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8064 | 6.7392 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0255 | -1.1094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8069 | 59.7666 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5687 | -11.2122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8064 | 60.2749 | 0.9794 | 0.98171 | 116.9344 | 11.6547 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8069 | 6.7916 | 0.99 | 0.98701 | 116.1345 | 1.0612 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8074 | 6.7392 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0255 | -1.1095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8079 | 59.7666 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5687 | -11.212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8074 | 60.2749 | 0.9794 | 0.98171 | 116.9344 | 11.6554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.808 | 6.7916 | 0.99 | 0.98701 | 116.1345 | 1.0611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8084 | 6.7437 | -0.9893 | -0.98827 | 116.0347 | -1.1096 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8089 | 59.7666 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5687 | -11.2118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8083 | 60.2749 | 0.9794 | 0.98171 | 116.9344 | 11.656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8089 | 6.7916 | 0.99 | 0.98701 | 116.1345 | 1.061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8094 | 6.7437 | -0.9893 | -0.98827 | 116.0347 | -1.1098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8099 | 59.7666 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5687 | -11.2116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8093 | 60.274 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9345 | 11.6566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8099 | 6.7916 | 0.99 | 0.98701 | 116.1345 | 1.0609 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8104 | 6.7437 | -0.9893 | -0.98827 | 116.0347 | -1.1099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8109 | 59.7666 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5687 | -11.2114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8103 | 60.274 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9345 | 11.6571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8109 | 6.786 | 0.99 | 0.98681 | 116.1296 | 1.0609 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8114 | 6.7437 | -0.9893 | -0.98827 | 116.0347 | -1.11 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8119 | 59.7666 | -0.9794 | -0.98298 | 115.5687 | -11.2112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8113 | 60.274 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9345 | 11.6576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.812 | 6.786 | 0.99 | 0.98681 | 116.1296 | 1.0608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8124 | 6.7437 | -0.9893 | -0.98827 | 116.0347 | -1.1101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8129 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98296 | 115.5772 | -11.2111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8123 | 60.274 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9345 | 11.6581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8129 | 6.786 | 0.99 | 0.98681 | 116.1296 | 1.0607 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8134 | 6.7437 | -0.9893 | -0.98827 | 116.0347 | -1.1103 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8139 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98296 | 115.5772 | -11.2111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8133 | 60.274 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9345 | 11.6586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8139 | 6.786 | 0.99 | 0.98681 | 116.1296 | 1.0606 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8144 | 6.7437 | -0.9893 | -0.98827 | 116.0347 | -1.1104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8149 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98296 | 115.5772 | -11.211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8143 | 60.274 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9345 | 11.6592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8149 | 6.786 | 0.99 | 0.98681 | 116.1296 | 1.0606 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8154 | 6.7437 | -0.9893 | -0.98827 | 116.0347 | -1.1105 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8159 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98296 | 115.5772 | -11.2109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8153 | 60.274 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9345 | 11.6597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8159 | 6.786 | 0.99 | 0.98681 | 116.1296 | 1.0605 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8164 | 6.7412 | -0.9893 | -0.9885 | 116.0323 | -1.1104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8169 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98296 | 115.5772 | -11.2109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8163 | 60.274 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9345 | 11.6602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.817 | 6.786 | 0.99 | 0.98681 | 116.1296 | 1.0604 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8174 | 6.7412 | -0.9893 | -0.9885 | 116.0323 | -1.1103 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8179 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98296 | 115.5772 | -11.2108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8173 | 60.274 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9345 | 11.6607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8179 | 6.786 | 0.99 | 0.98681 | 116.1296 | 1.0603 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8184 | 6.7412 | -0.9893 | -0.9885 | 116.0323 | -1.1102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8189 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98296 | 115.5772 | -11.2108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8183 | 60.2924 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9353 | 11.6611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8189 | 6.789 | 0.99 | 0.98665 | 116.1504 | 1.0603 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8194 | 6.7412 | -0.9893 | -0.9885 | 116.0323 | -1.1101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8199 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98296 | 115.5772 | -11.2107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8193 | 60.2924 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9353 | 11.6614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8199 | 6.789 | 0.99 | 0.98665 | 116.1504 | 1.0602 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8204 | 6.7412 | -0.9893 | -0.9885 | 116.0323 | -1.11 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8209 | 59.7688 | -0.9794 | -0.98279 | 115.6021 | -11.2112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8204 | 60.2924 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9353 | 11.6617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.821 | 6.789 | 0.99 | 0.98665 | 116.1504 | 1.0602 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8214 | 6.7412 | -0.9893 | -0.9885 | 116.0323 | -1.1099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8219 | 59.7688 | -0.9794 | -0.98279 | 115.6021 | -11.2117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8214 | 60.2924 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9353 | 11.6621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8219 | 6.789 | 0.99 | 0.98665 | 116.1504 | 1.0601 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8224 | 6.7412 | -0.9893 | -0.9885 | 116.0323 | -1.1098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8229 | 59.7688 | -0.9794 | -0.98279 | 115.6021 | -11.2122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8223 | 60.2924 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9353 | 11.6624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8229 | 6.789 | 0.99 | 0.98665 | 116.1504 | 1.06 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8234 | 6.7412 | -0.9893 | -0.9885 | 116.0323 | -1.1098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8239 | 59.7688 | -0.9794 | -0.98279 | 115.6021 | -11.2126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8233 | 60.2924 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9353 | 11.6628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8239 | 6.789 | 0.99 | 0.98665 | 116.1504 | 1.06 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8244 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0391 | -1.1096 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8249 | 59.7688 | -0.9794 | -0.98279 | 115.6021 | -11.2131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8243 | 60.2924 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9353 | 11.6631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.825 | 6.789 | 0.99 | 0.98665 | 116.1504 | 1.0599 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8254 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0391 | -1.1095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8259 | 59.7688 | -0.9794 | -0.98279 | 115.6021 | -11.2136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8253 | 60.2924 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9353 | 11.6634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8259 | 6.789 | 0.99 | 0.98665 | 116.1504 | 1.0598 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8264 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0391 | -1.1093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8269 | 59.7688 | -0.9794 | -0.98279 | 115.6021 | -11.214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8263 | 60.2968 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9364 | 11.6638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8269 | 6.789 | 0.99 | 0.98665 | 116.1504 | 1.0598 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8274 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0391 | -1.1092 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8279 | 59.7688 | -0.9794 | -0.98279 | 115.6021 | -11.2145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8273 | 60.2968 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9364 | 11.6641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8279 | 6.796 | 0.99 | 0.98684 | 116.1489 | 1.0597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8284 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0391 | -1.1091 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8289 | 59.8023 | -0.9794 | -0.98289 | 115.6196 | -11.215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8283 | 60.2968 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9364 | 11.6644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8289 | 6.796 | 0.99 | 0.98684 | 116.1489 | 1.0596 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8294 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0391 | -1.1089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8299 | 59.8023 | -0.9794 | -0.98289 | 115.6196 | -11.2154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8293 | 60.2968 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9364 | 11.6648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8299 | 6.796 | 0.99 | 0.98684 | 116.1489 | 1.0595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8304 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0391 | -1.1088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8309 | 59.8023 | -0.9794 | -0.98289 | 115.6196 | -11.2159 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8303 | 60.2968 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9364 | 11.6651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8309 | 6.796 | 0.99 | 0.98684 | 116.1489 | 1.0595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8314 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0391 | -1.1086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8319 | 59.8023 | -0.9794 | -0.98289 | 115.6196 | -11.2164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8313 | 60.2968 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9364 | 11.6654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8319 | 6.796 | 0.99 | 0.98684 | 116.1489 | 1.0594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8324 | 6.7375 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0391 | -1.1085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8329 | 59.8023 | -0.9794 | -0.98289 | 115.6196 | -11.2168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8323 | 60.2968 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9364 | 11.6658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8329 | 6.796 | 0.99 | 0.98684 | 116.1489 | 1.0593 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8334 | 6.7403 | -0.9893 | -0.98841 | 116.0362 | -1.1085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8339 | 59.8023 | -0.9794 | -0.98289 | 115.6196 | -11.2173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8333 | 60.2968 | 0.9794 | 0.98175 | 116.9364 | 11.6661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.834 | 6.796 | 0.99 | 0.98684 | 116.1489 | 1.0592 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8344 | 6.7403 | -0.9893 | -0.98841 | 116.0362 | -1.1084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8349 | 59.8023 | -0.9794 | -0.98289 | 115.6196 | -11.2178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8344 | 60.2673 | 0.9794 | 0.98168 | 116.9404 | 11.6667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8349 | 6.796 | 0.99 | 0.98684 | 116.1489 | 1.0591 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8354 | 6.7403 | -0.9893 | -0.98841 | 116.0362 | -1.1084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8359 | 59.8023 | -0.9794 | -0.98289 | 115.6196 | -11.2182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8354 | 60.2673 | 0.9794 | 0.98168 | 116.9404 | 11.6673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8359 | 6.7959 | 0.99 | 0.98702 | 116.1288 | 1.059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8364 | 6.7403 | -0.9893 | -0.98841 | 116.0362 | -1.1084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8369 | 59.8023 | -0.9794 | -0.98289 | 115.6196 | -11.2183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8363 | 60.2673 | 0.9794 | 0.98168 | 116.9404 | 11.6679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8369 | 6.7959 | 0.99 | 0.98702 | 116.1288 | 1.0589 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8374 | 6.7403 | -0.9893 | -0.98841 | 116.0362 | -1.1084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8379 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98277 | 115.6049 | -11.2186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8373 | 60.2673 | 0.9794 | 0.98168 | 116.9404 | 11.6685 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.838 | 6.7959 | 0.99 | 0.98702 | 116.1288 | 1.0588 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8384 | 6.7403 | -0.9893 | -0.98841 | 116.0362 | -1.1084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8389 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98277 | 115.6049 | -11.219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8383 | 60.2673 | 0.9794 | 0.98168 | 116.9404 | 11.6691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8389 | 6.7959 | 0.99 | 0.98702 | 116.1288 | 1.0587 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8394 | 6.7403 | -0.9893 | -0.98841 | 116.0362 | -1.1084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8399 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98277 | 115.6049 | -11.2193 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8393 | 60.2673 | 0.9794 | 0.98168 | 116.9404 | 11.6696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8399 | 6.7959 | 0.99 | 0.98702 | 116.1288 | 1.0585 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8404 | 6.7403 | -0.9893 | -0.98841 | 116.0362 | -1.1083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8409 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98277 | 115.6049 | -11.2196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8403 | 60.2673 | 0.9794 | 0.98168 | 116.9404 | 11.6702 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8409 | 6.7959 | 0.99 | 0.98702 | 116.1288 | 1.0584 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8414 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98811 | 116.0292 | -1.1085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8419 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98277 | 115.6049 | -11.2199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8413 | 60.2673 | 0.9794 | 0.98168 | 116.9404 | 11.6708 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8419 | 6.7959 | 0.99 | 0.98702 | 116.1288 | 1.0583 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8424 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98811 | 116.0292 | -1.1087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8429 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98277 | 115.6049 | -11.2202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8423 | 60.2673 | 0.9794 | 0.98168 | 116.9404 | 11.6714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8429 | 6.7959 | 0.99 | 0.98702 | 116.1288 | 1.0582 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8434 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98811 | 116.0292 | -1.1088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8439 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98277 | 115.6049 | -11.2206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8433 | 60.2813 | 0.9794 | 0.98162 | 116.9403 | 11.672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8439 | 6.7911 | 0.99 | 0.98685 | 116.1385 | 1.0581 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8444 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98811 | 116.0292 | -1.109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8449 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98277 | 115.6049 | -11.2209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8443 | 60.2813 | 0.9794 | 0.98162 | 116.9403 | 11.6726 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8449 | 6.7911 | 0.99 | 0.98685 | 116.1385 | 1.058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8454 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98811 | 116.0292 | -1.1092 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8459 | 59.7572 | -0.9794 | -0.98262 | 115.5871 | -11.2214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8453 | 60.2813 | 0.9794 | 0.98162 | 116.9403 | 11.6732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8459 | 6.7911 | 0.99 | 0.98685 | 116.1385 | 1.0579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8464 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98811 | 116.0292 | -1.1094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8469 | 59.7572 | -0.9794 | -0.98262 | 115.5871 | -11.2219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8463 | 60.2813 | 0.9794 | 0.98162 | 116.9403 | 11.6738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.847 | 6.7911 | 0.99 | 0.98685 | 116.1385 | 1.0578 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8474 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98811 | 116.0292 | -1.1095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8479 | 59.7572 | -0.9794 | -0.98262 | 115.5871 | -11.2223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8473 | 60.2813 | 0.9794 | 0.98162 | 116.9403 | 11.6744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8479 | 6.7911 | 0.99 | 0.98685 | 116.1385 | 1.0577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8484 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98811 | 116.0292 | -1.1097 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8489 | 59.7572 | -0.9794 | -0.98262 | 115.5871 | -11.2228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8484 | 60.2813 | 0.9794 | 0.98162 | 116.9403 | 11.675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8489 | 6.7911 | 0.99 | 0.98685 | 116.1385 | 1.0576 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8494 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0356 | -1.1098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8499 | 59.7572 | -0.9794 | -0.98262 | 115.5871 | -11.2233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8493 | 60.2813 | 0.9794 | 0.98162 | 116.9403 | 11.6756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8499 | 6.7911 | 0.99 | 0.98685 | 116.1385 | 1.0575 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8504 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0356 | -1.11 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8509 | 59.7572 | -0.9794 | -0.98262 | 115.5871 | -11.2238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8503 | 60.2813 | 0.9794 | 0.98162 | 116.9403 | 11.6762 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.851 | 6.7911 | 0.99 | 0.98685 | 116.1385 | 1.0574 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8514 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0356 | -1.1101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8519 | 59.7572 | -0.9794 | -0.98262 | 115.5871 | -11.2243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8513 | 60.2993 | 0.9794 | 0.98165 | 116.935 | 11.6765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8519 | 6.7911 | 0.99 | 0.98685 | 116.1385 | 1.0573 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8524 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0356 | -1.1102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8529 | 59.7572 | -0.9794 | -0.98262 | 115.5871 | -11.2248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8523 | 60.2993 | 0.9794 | 0.98165 | 116.935 | 11.6769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8529 | 6.7862 | 0.99 | 0.98676 | 116.1619 | 1.0573 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8534 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0356 | -1.1104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8539 | 59.7505 | -0.9794 | -0.98283 | 115.5862 | -11.2246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8533 | 60.2993 | 0.9794 | 0.98165 | 116.935 | 11.6772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8539 | 6.7862 | 0.99 | 0.98676 | 116.1619 | 1.0572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8544 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0356 | -1.1105 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8549 | 59.7505 | -0.9794 | -0.98283 | 115.5862 | -11.2244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8543 | 60.2993 | 0.9794 | 0.98165 | 116.935 | 11.6776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8549 | 6.7862 | 0.99 | 0.98676 | 116.1619 | 1.0572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8554 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0356 | -1.1106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8559 | 59.7505 | -0.9794 | -0.98283 | 115.5862 | -11.2242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8553 | 60.2993 | 0.9794 | 0.98165 | 116.935 | 11.6779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8559 | 6.7862 | 0.99 | 0.98676 | 116.1619 | 1.0572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8564 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0356 | -1.1108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8569 | 59.7505 | -0.9794 | -0.98283 | 115.5862 | -11.224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8563 | 60.2993 | 0.9794 | 0.98165 | 116.935 | 11.6783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8569 | 6.7862 | 0.99 | 0.98676 | 116.1619 | 1.0571 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8574 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0356 | -1.1109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8579 | 59.7505 | -0.9794 | -0.98283 | 115.5862 | -11.2238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8573 | 60.2993 | 0.9794 | 0.98165 | 116.935 | 11.6786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8579 | 6.7862 | 0.99 | 0.98676 | 116.1619 | 1.0571 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8584 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98851 | 116.0204 | -1.1109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8589 | 59.7505 | -0.9794 | -0.98283 | 115.5862 | -11.2237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8583 | 60.2993 | 0.9794 | 0.98165 | 116.935 | 11.679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8589 | 6.7862 | 0.99 | 0.98676 | 116.1619 | 1.0571 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8594 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98851 | 116.0204 | -1.1109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8599 | 59.7505 | -0.9794 | -0.98283 | 115.5862 | -11.2235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8593 | 60.2849 | 0.9794 | 0.98173 | 116.9377 | 11.679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.86 | 6.7862 | 0.99 | 0.98676 | 116.1619 | 1.0571 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8604 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98851 | 116.0204 | -1.1109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8609 | 59.7505 | -0.9794 | -0.98283 | 115.5862 | -11.2233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8603 | 60.2849 | 0.9794 | 0.98173 | 116.9377 | 11.679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8609 | 6.7909 | 0.99 | 0.98678 | 116.1617 | 1.057 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8614 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98851 | 116.0204 | -1.1109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8619 | 59.7505 | -0.9794 | -0.98283 | 115.5862 | -11.2231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8614 | 60.2849 | 0.9794 | 0.98173 | 116.9377 | 11.679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8619 | 6.7909 | 0.99 | 0.98678 | 116.1617 | 1.0569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8624 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98851 | 116.0204 | -1.1109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8629 | 59.7236 | -0.9794 | -0.98278 | 115.5632 | -11.2231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8624 | 60.2849 | 0.9794 | 0.98173 | 116.9377 | 11.679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8629 | 6.7909 | 0.99 | 0.98678 | 116.1617 | 1.0569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8634 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98851 | 116.0204 | -1.1109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8639 | 59.7236 | -0.9794 | -0.98278 | 115.5632 | -11.223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8633 | 60.2849 | 0.9794 | 0.98173 | 116.9377 | 11.679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.864 | 6.7909 | 0.99 | 0.98678 | 116.1617 | 1.0568 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8644 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98851 | 116.0204 | -1.1109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8649 | 59.7236 | -0.9794 | -0.98278 | 115.5632 | -11.223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8643 | 60.2849 | 0.9794 | 0.98173 | 116.9377 | 11.679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8649 | 6.7909 | 0.99 | 0.98678 | 116.1617 | 1.0567 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8654 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98851 | 116.0204 | -1.1109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8659 | 59.7236 | -0.9794 | -0.98278 | 115.5632 | -11.2229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8653 | 60.2849 | 0.9794 | 0.98173 | 116.9377 | 11.679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8659 | 6.7909 | 0.99 | 0.98678 | 116.1617 | 1.0567 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8664 | 6.7368 | -0.9893 | -0.98848 | 116.0129 | -1.1108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8669 | 59.7236 | -0.9794 | -0.98278 | 115.5632 | -11.2229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8663 | 60.2849 | 0.9794 | 0.98173 | 116.9377 | 11.6791 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8669 | 6.7909 | 0.99 | 0.98678 | 116.1617 | 1.0566 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8674 | 6.7368 | -0.9893 | -0.98848 | 116.0129 | -1.1108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8679 | 59.7236 | -0.9794 | -0.98278 | 115.5632 | -11.2228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8673 | 60.2849 | 0.9794 | 0.98173 | 116.9377 | 11.6791 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.868 | 6.7909 | 0.99 | 0.98678 | 116.1617 | 1.0565 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8684 | 6.7368 | -0.9893 | -0.98848 | 116.0129 | -1.1108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8689 | 59.7236 | -0.9794 | -0.98278 | 115.5632 | -11.2228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8683 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98166 | 116.9454 | 11.6793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8689 | 6.7978 | 0.99 | 0.98676 | 116.1472 | 1.0564 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8694 | 6.7368 | -0.9893 | -0.98848 | 116.0129 | -1.1108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8699 | 59.7236 | -0.9794 | -0.98278 | 115.5632 | -11.2227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8693 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98166 | 116.9454 | 11.6795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8699 | 6.7978 | 0.99 | 0.98676 | 116.1472 | 1.0563 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8704 | 6.7368 | -0.9893 | -0.98848 | 116.0129 | -1.1107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8709 | 59.7374 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5726 | -11.2225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8703 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98166 | 116.9454 | 11.6797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8709 | 6.7978 | 0.99 | 0.98676 | 116.1472 | 1.0563 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8714 | 6.7368 | -0.9893 | -0.98848 | 116.0129 | -1.1107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8719 | 59.7374 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5726 | -11.2222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8713 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98166 | 116.9454 | 11.68 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8719 | 6.7978 | 0.99 | 0.98676 | 116.1472 | 1.0562 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8724 | 6.7368 | -0.9893 | -0.98848 | 116.0129 | -1.1107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8729 | 59.7374 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5726 | -11.2219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8723 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98166 | 116.9454 | 11.6802 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.873 | 6.7978 | 0.99 | 0.98676 | 116.1472 | 1.0561 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8734 | 6.7368 | -0.9893 | -0.98848 | 116.0129 | -1.1107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8739 | 59.7374 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5726 | -11.2216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8733 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98166 | 116.9454 | 11.6804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8739 | 6.7978 | 0.99 | 0.98676 | 116.1472 | 1.056 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8744 | 6.7324 | -0.9893 | -0.98832 | 116.0244 | -1.1107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8749 | 59.7374 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5726 | -11.2213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8743 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98166 | 116.9454 | 11.6806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8749 | 6.7978 | 0.99 | 0.98676 | 116.1472 | 1.0559 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8754 | 6.7324 | -0.9893 | -0.98832 | 116.0244 | -1.1107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8759 | 59.7374 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5726 | -11.221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8754 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98166 | 116.9454 | 11.6808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8759 | 6.7978 | 0.99 | 0.98676 | 116.1472 | 1.0558 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8764 | 6.7324 | -0.9893 | -0.98832 | 116.0244 | -1.1107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8769 | 59.7374 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5726 | -11.2208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8764 | 60.2629 | 0.9794 | 0.98171 | 116.9474 | 11.6809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.877 | 6.7978 | 0.99 | 0.98676 | 116.1472 | 1.0557 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8774 | 6.7324 | -0.9893 | -0.98832 | 116.0244 | -1.1107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8779 | 59.7374 | -0.9794 | -0.98286 | 115.5726 | -11.2205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8773 | 60.2629 | 0.9794 | 0.98171 | 116.9474 | 11.681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8779 | 6.791 | 0.99 | 0.98681 | 116.1412 | 1.0557 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8784 | 6.7324 | -0.9893 | -0.98832 | 116.0244 | -1.1107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8789 | 59.745 | -0.9794 | -0.98272 | 115.5948 | -11.2207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8783 | 60.2629 | 0.9794 | 0.98171 | 116.9474 | 11.6811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8789 | 6.791 | 0.99 | 0.98681 | 116.1412 | 1.0556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8794 | 6.7324 | -0.9893 | -0.98832 | 116.0244 | -1.1107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8799 | 59.745 | -0.9794 | -0.98272 | 115.5948 | -11.221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8793 | 60.2629 | 0.9794 | 0.98171 | 116.9474 | 11.6812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8799 | 6.791 | 0.99 | 0.98681 | 116.1412 | 1.0556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8804 | 6.7324 | -0.9893 | -0.98832 | 116.0244 | -1.1107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8809 | 59.745 | -0.9794 | -0.98272 | 115.5948 | -11.2213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8803 | 60.2629 | 0.9794 | 0.98171 | 116.9474 | 11.6813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.881 | 6.791 | 0.99 | 0.98681 | 116.1412 | 1.0556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8814 | 6.7324 | -0.9893 | -0.98832 | 116.0244 | -1.1106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8819 | 59.745 | -0.9794 | -0.98272 | 115.5948 | -11.2216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8813 | 60.2629 | 0.9794 | 0.98171 | 116.9474 | 11.6814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8819 | 6.791 | 0.99 | 0.98681 | 116.1412 | 1.0556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8824 | 6.7324 | -0.9893 | -0.98832 | 116.0244 | -1.1106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8829 | 59.745 | -0.9794 | -0.98272 | 115.5948 | -11.2219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8823 | 60.2629 | 0.9794 | 0.98171 | 116.9474 | 11.6815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8829 | 6.791 | 0.99 | 0.98681 | 116.1412 | 1.0555 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8834 | 6.7363 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0268 | -1.1107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8839 | 59.745 | -0.9794 | -0.98272 | 115.5948 | -11.2221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8833 | 60.2629 | 0.9794 | 0.98171 | 116.9474 | 11.6816 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8839 | 6.791 | 0.99 | 0.98681 | 116.1412 | 1.0555 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8844 | 6.7363 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0268 | -1.1107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8849 | 59.745 | -0.9794 | -0.98272 | 115.5948 | -11.2224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8843 | 60.3047 | 0.9794 | 0.98184 | 116.9425 | 11.6814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8849 | 6.791 | 0.99 | 0.98681 | 116.1412 | 1.0555 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8854 | 6.7363 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0268 | -1.1108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8859 | 59.745 | -0.9794 | -0.98272 | 115.5948 | -11.2227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8853 | 60.3047 | 0.9794 | 0.98184 | 116.9425 | 11.6813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8859 | 6.7871 | 0.99 | 0.987 | 116.1353 | 1.0554 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8864 | 6.7363 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0268 | -1.1108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8869 | 59.745 | -0.9794 | -0.98272 | 115.5948 | -11.223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8863 | 60.3047 | 0.9794 | 0.98184 | 116.9425 | 11.6812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8869 | 6.7871 | 0.99 | 0.987 | 116.1353 | 1.0553 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8874 | 6.7363 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0268 | -1.1108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8879 | 59.7519 | -0.9794 | -0.98258 | 115.5993 | -11.2239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8873 | 60.3047 | 0.9794 | 0.98184 | 116.9425 | 11.681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8879 | 6.7871 | 0.99 | 0.987 | 116.1353 | 1.0552 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8884 | 6.7363 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0268 | -1.1109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8889 | 59.7519 | -0.9794 | -0.98258 | 115.5993 | -11.2248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8883 | 60.3047 | 0.9794 | 0.98184 | 116.9425 | 11.6809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8889 | 6.7871 | 0.99 | 0.987 | 116.1353 | 1.0552 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8894 | 6.7363 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0268 | -1.1109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8899 | 59.7519 | -0.9794 | -0.98258 | 115.5993 | -11.2257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8894 | 60.3047 | 0.9794 | 0.98184 | 116.9425 | 11.6808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.89 | 6.7871 | 0.99 | 0.987 | 116.1353 | 1.0551 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8904 | 6.7363 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0268 | -1.111 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8909 | 59.7519 | -0.9794 | -0.98258 | 115.5993 | -11.2266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8904 | 60.3047 | 0.9794 | 0.98184 | 116.9425 | 11.6807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8909 | 6.7871 | 0.99 | 0.987 | 116.1353 | 1.055 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8914 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0211 | -1.1109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8919 | 59.7519 | -0.9794 | -0.98258 | 115.5993 | -11.2275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8913 | 60.3047 | 0.9794 | 0.98184 | 116.9425 | 11.6805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8919 | 6.7871 | 0.99 | 0.987 | 116.1353 | 1.0549 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8924 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0211 | -1.1109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8929 | 59.7519 | -0.9794 | -0.98258 | 115.5993 | -11.2284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8923 | 60.3047 | 0.9794 | 0.98184 | 116.9425 | 11.6804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8929 | 6.7871 | 0.99 | 0.987 | 116.1353 | 1.0548 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8934 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0211 | -1.1109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8939 | 59.7519 | -0.9794 | -0.98258 | 115.5993 | -11.2293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8933 | 60.3199 | 0.9794 | 0.98187 | 116.9384 | 11.6804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.894 | 6.7958 | 0.99 | 0.98711 | 116.1367 | 1.0547 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8944 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0211 | -1.1109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8949 | 59.7519 | -0.9794 | -0.98258 | 115.5993 | -11.2302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8943 | 60.3199 | 0.9794 | 0.98187 | 116.9384 | 11.6804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8949 | 6.7958 | 0.99 | 0.98711 | 116.1367 | 1.0545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8954 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0211 | -1.1108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8959 | 59.7759 | -0.9794 | -0.98271 | 115.6365 | -11.2306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8953 | 60.3199 | 0.9794 | 0.98187 | 116.9384 | 11.6804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8959 | 6.7958 | 0.99 | 0.98711 | 116.1367 | 1.0544 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8964 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0211 | -1.1108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8969 | 59.7759 | -0.9794 | -0.98271 | 115.6365 | -11.2309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8963 | 60.3199 | 0.9794 | 0.98187 | 116.9384 | 11.6804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8969 | 6.7958 | 0.99 | 0.98711 | 116.1367 | 1.0543 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8974 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0211 | -1.1108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8979 | 59.7759 | -0.9794 | -0.98271 | 115.6365 | -11.2313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8973 | 60.3199 | 0.9794 | 0.98187 | 116.9384 | 11.6804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8979 | 6.7958 | 0.99 | 0.98711 | 116.1367 | 1.0541 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8984 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0211 | -1.1108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8989 | 59.7759 | -0.9794 | -0.98271 | 115.6365 | -11.2317 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8983 | 60.3199 | 0.9794 | 0.98187 | 116.9384 | 11.6804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8989 | 6.7958 | 0.99 | 0.98711 | 116.1367 | 1.054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.8994 | 6.746 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0198 | -1.1107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.8999 | 59.7759 | -0.9794 | -0.98271 | 115.6365 | -11.232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.8993 | 60.3199 | 0.9794 | 0.98187 | 116.9384 | 11.6804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.8999 | 6.7958 | 0.99 | 0.98711 | 116.1367 | 1.0538 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9004 | 6.746 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0198 | -1.1106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9009 | 59.7759 | -0.9794 | -0.98271 | 115.6365 | -11.2324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9003 | 60.3199 | 0.9794 | 0.98187 | 116.9384 | 11.6804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9009 | 6.7958 | 0.99 | 0.98711 | 116.1367 | 1.0537 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9014 | 6.746 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0198 | -1.1104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9019 | 59.7759 | -0.9794 | -0.98271 | 115.6365 | -11.2328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9013 | 60.3053 | 0.9794 | 0.98188 | 116.9286 | 11.6801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9019 | 6.7958 | 0.99 | 0.98711 | 116.1367 | 1.0535 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9024 | 6.746 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0198 | -1.1103 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9029 | 59.7759 | -0.9794 | -0.98271 | 115.6365 | -11.2331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9023 | 60.3053 | 0.9794 | 0.98188 | 116.9286 | 11.6799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.903 | 6.8028 | 0.99 | 0.98712 | 116.1423 | 1.0534 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9034 | 6.746 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0198 | -1.1101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9039 | 59.7731 | -0.9794 | -0.98264 | 115.6329 | -11.2332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9034 | 60.3053 | 0.9794 | 0.98188 | 116.9286 | 11.6797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9039 | 6.8028 | 0.99 | 0.98712 | 116.1423 | 1.0534 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9044 | 6.746 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0198 | -1.11 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9049 | 59.7731 | -0.9794 | -0.98264 | 115.6329 | -11.2334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9044 | 60.3053 | 0.9794 | 0.98188 | 116.9286 | 11.6795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9049 | 6.8028 | 0.99 | 0.98712 | 116.1423 | 1.0533 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9054 | 6.746 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0198 | -1.1098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9059 | 59.7731 | -0.9794 | -0.98264 | 115.6329 | -11.2335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9053 | 60.3053 | 0.9794 | 0.98188 | 116.9286 | 11.6792 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9059 | 6.8028 | 0.99 | 0.98712 | 116.1423 | 1.0532 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9064 | 6.746 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0198 | -1.1096 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9069 | 59.7731 | -0.9794 | -0.98264 | 115.6329 | -11.2336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9063 | 60.3053 | 0.9794 | 0.98188 | 116.9286 | 11.679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.907 | 6.8028 | 0.99 | 0.98712 | 116.1423 | 1.0531 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9074 | 6.746 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0198 | -1.1095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9079 | 59.7731 | -0.9794 | -0.98264 | 115.6329 | -11.2337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9073 | 60.3053 | 0.9794 | 0.98188 | 116.9286 | 11.6788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9079 | 6.8028 | 0.99 | 0.98712 | 116.1423 | 1.053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9084 | 6.7385 | -0.9893 | -0.98846 | 116.0267 | -1.1093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9089 | 59.7731 | -0.9794 | -0.98264 | 115.6329 | -11.2338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9083 | 60.3053 | 0.9794 | 0.98188 | 116.9286 | 11.6786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9089 | 6.8028 | 0.99 | 0.98712 | 116.1423 | 1.0529 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9094 | 6.7385 | -0.9893 | -0.98846 | 116.0267 | -1.1091 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9099 | 59.7731 | -0.9794 | -0.98264 | 115.6329 | -11.2339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9093 | 60.3206 | 0.9794 | 0.98188 | 116.9383 | 11.6783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9099 | 6.8028 | 0.99 | 0.98712 | 116.1423 | 1.0528 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9104 | 6.7385 | -0.9893 | -0.98846 | 116.0267 | -1.1089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9109 | 59.7731 | -0.9794 | -0.98264 | 115.6329 | -11.234 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9103 | 60.3206 | 0.9794 | 0.98188 | 116.9383 | 11.678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9109 | 6.7989 | 0.99 | 0.98714 | 116.1475 | 1.0527 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9114 | 6.7385 | -0.9893 | -0.98846 | 116.0267 | -1.1088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9119 | 59.7731 | -0.9794 | -0.98264 | 115.6329 | -11.2342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9113 | 60.3206 | 0.9794 | 0.98188 | 116.9383 | 11.6777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9119 | 6.7989 | 0.99 | 0.98714 | 116.1475 | 1.0527 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9124 | 6.7385 | -0.9893 | -0.98846 | 116.0267 | -1.1086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9129 | 59.765 | -0.9794 | -0.98264 | 115.6194 | -11.2346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9123 | 60.3206 | 0.9794 | 0.98188 | 116.9383 | 11.6774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9129 | 6.7989 | 0.99 | 0.98714 | 116.1475 | 1.0526 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9134 | 6.7385 | -0.9893 | -0.98846 | 116.0267 | -1.1084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9139 | 59.765 | -0.9794 | -0.98264 | 115.6194 | -11.235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9133 | 60.3206 | 0.9794 | 0.98188 | 116.9383 | 11.6771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9139 | 6.7989 | 0.99 | 0.98714 | 116.1475 | 1.0526 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9144 | 6.7385 | -0.9893 | -0.98846 | 116.0267 | -1.1082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9149 | 59.765 | -0.9794 | -0.98264 | 115.6194 | -11.2354 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9143 | 60.3206 | 0.9794 | 0.98188 | 116.9383 | 11.6769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9149 | 6.7989 | 0.99 | 0.98714 | 116.1475 | 1.0525 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9154 | 6.7385 | -0.9893 | -0.98846 | 116.0267 | -1.108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9159 | 59.765 | -0.9794 | -0.98264 | 115.6194 | -11.2358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9153 | 60.3206 | 0.9794 | 0.98188 | 116.9383 | 11.6766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.916 | 6.7989 | 0.99 | 0.98714 | 116.1475 | 1.0525 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9164 | 6.7327 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0187 | -1.1081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9169 | 59.765 | -0.9794 | -0.98264 | 115.6194 | -11.2362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9163 | 60.3206 | 0.9794 | 0.98188 | 116.9383 | 11.6763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9169 | 6.7989 | 0.99 | 0.98714 | 116.1475 | 1.0524 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9174 | 6.7327 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0187 | -1.1081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9179 | 59.765 | -0.9794 | -0.98264 | 115.6194 | -11.2366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9174 | 60.3206 | 0.9794 | 0.98188 | 116.9383 | 11.676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9179 | 6.7989 | 0.99 | 0.98714 | 116.1475 | 1.0523 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9184 | 6.7327 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0187 | -1.1081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9189 | 59.765 | -0.9794 | -0.98264 | 115.6194 | -11.237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9184 | 60.3354 | 0.9794 | 0.98183 | 116.95 | 11.676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9189 | 6.7912 | 0.99 | 0.98703 | 116.1519 | 1.0523 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9194 | 6.7327 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0187 | -1.1081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9199 | 59.765 | -0.9794 | -0.98264 | 115.6194 | -11.2375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9193 | 60.3354 | 0.9794 | 0.98183 | 116.95 | 11.676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.92 | 6.7912 | 0.99 | 0.98703 | 116.1519 | 1.0522 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9204 | 6.7327 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0187 | -1.1081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9209 | 59.775 | -0.9794 | -0.98286 | 115.6053 | -11.2372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9203 | 60.3354 | 0.9794 | 0.98183 | 116.95 | 11.676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9209 | 6.7912 | 0.99 | 0.98703 | 116.1519 | 1.0521 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9214 | 6.7327 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0187 | -1.1081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9219 | 59.775 | -0.9794 | -0.98286 | 115.6053 | -11.2369 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9213 | 60.3354 | 0.9794 | 0.98183 | 116.95 | 11.676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9219 | 6.7912 | 0.99 | 0.98703 | 116.1519 | 1.052 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9224 | 6.7327 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0187 | -1.1081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9229 | 59.775 | -0.9794 | -0.98286 | 115.6053 | -11.2366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9223 | 60.3354 | 0.9794 | 0.98183 | 116.95 | 11.676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9229 | 6.7912 | 0.99 | 0.98703 | 116.1519 | 1.0519 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9234 | 6.7327 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0187 | -1.1081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9239 | 59.775 | -0.9794 | -0.98286 | 115.6053 | -11.2363 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9233 | 60.3354 | 0.9794 | 0.98183 | 116.95 | 11.676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.924 | 6.7912 | 0.99 | 0.98703 | 116.1519 | 1.0518 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9244 | 6.7364 | -0.9893 | -0.98829 | 116.0147 | -1.1081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9249 | 59.775 | -0.9794 | -0.98286 | 115.6053 | -11.236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9243 | 60.3354 | 0.9794 | 0.98183 | 116.95 | 11.676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9249 | 6.7912 | 0.99 | 0.98703 | 116.1519 | 1.0518 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9254 | 6.7364 | -0.9893 | -0.98829 | 116.0147 | -1.1081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9259 | 59.775 | -0.9794 | -0.98286 | 115.6053 | -11.2357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9253 | 60.3354 | 0.9794 | 0.98183 | 116.95 | 11.676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9259 | 6.7912 | 0.99 | 0.98703 | 116.1519 | 1.0517 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9264 | 6.7364 | -0.9893 | -0.98829 | 116.0147 | -1.1082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9269 | 59.775 | -0.9794 | -0.98286 | 115.6053 | -11.2354 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9263 | 60.3338 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9503 | 11.676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9269 | 6.7912 | 0.99 | 0.98703 | 116.1519 | 1.0516 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9274 | 6.7364 | -0.9893 | -0.98829 | 116.0147 | -1.1082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9279 | 59.775 | -0.9794 | -0.98286 | 115.6053 | -11.2351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9273 | 60.3338 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9503 | 11.676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9279 | 6.788 | 0.99 | 0.98695 | 116.169 | 1.0515 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9284 | 6.7364 | -0.9893 | -0.98829 | 116.0147 | -1.1082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9289 | 59.7435 | -0.9794 | -0.9829 | 115.58 | -11.2349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9283 | 60.3338 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9503 | 11.6761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.929 | 6.788 | 0.99 | 0.98695 | 116.169 | 1.0514 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9294 | 6.7364 | -0.9893 | -0.98829 | 116.0147 | -1.1083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9299 | 59.7435 | -0.9794 | -0.9829 | 115.58 | -11.2346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9293 | 60.3338 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9503 | 11.6761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9299 | 6.788 | 0.99 | 0.98695 | 116.169 | 1.0513 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9304 | 6.7364 | -0.9893 | -0.98829 | 116.0147 | -1.1083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9309 | 59.7435 | -0.9794 | -0.9829 | 115.58 | -11.2344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9303 | 60.3338 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9503 | 11.6761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9309 | 6.788 | 0.99 | 0.98695 | 116.169 | 1.0512 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9314 | 6.7364 | -0.9893 | -0.98829 | 116.0147 | -1.1083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9319 | 59.7435 | -0.9794 | -0.9829 | 115.58 | -11.2341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9314 | 60.3338 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9503 | 11.6761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9319 | 6.788 | 0.99 | 0.98695 | 116.169 | 1.0511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9324 | 6.7364 | -0.9893 | -0.98829 | 116.0147 | -1.1083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9329 | 59.7435 | -0.9794 | -0.9829 | 115.58 | -11.2339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9324 | 60.3338 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9503 | 11.6762 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.933 | 6.788 | 0.99 | 0.98695 | 116.169 | 1.051 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9334 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0239 | -1.1083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9339 | 59.7435 | -0.9794 | -0.9829 | 115.58 | -11.2336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9333 | 60.3338 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9503 | 11.6762 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9339 | 6.788 | 0.99 | 0.98695 | 116.169 | 1.0508 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9344 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0239 | -1.1082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9349 | 59.7435 | -0.9794 | -0.9829 | 115.58 | -11.2334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9343 | 60.3221 | 0.9794 | 0.98186 | 116.9488 | 11.676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9349 | 6.788 | 0.99 | 0.98695 | 116.169 | 1.0507 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9354 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0239 | -1.1081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9359 | 59.7435 | -0.9794 | -0.9829 | 115.58 | -11.2331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9353 | 60.3221 | 0.9794 | 0.98186 | 116.9488 | 11.6758 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9359 | 6.7929 | 0.99 | 0.98689 | 116.1618 | 1.0507 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9364 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0239 | -1.1081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9369 | 59.7435 | -0.9794 | -0.9829 | 115.58 | -11.2329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9363 | 60.3221 | 0.9794 | 0.98186 | 116.9488 | 11.6757 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.937 | 6.7929 | 0.99 | 0.98689 | 116.1618 | 1.0506 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9374 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0239 | -1.108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9379 | 59.717 | -0.9794 | -0.98284 | 115.578 | -11.2328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9373 | 60.3221 | 0.9794 | 0.98186 | 116.9488 | 11.6755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9379 | 6.7929 | 0.99 | 0.98689 | 116.1618 | 1.0505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9384 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0239 | -1.108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9389 | 59.717 | -0.9794 | -0.98284 | 115.578 | -11.2328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9383 | 60.3221 | 0.9794 | 0.98186 | 116.9488 | 11.6753 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9389 | 6.7929 | 0.99 | 0.98689 | 116.1618 | 1.0504 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9394 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0239 | -1.1079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9399 | 59.717 | -0.9794 | -0.98284 | 115.578 | -11.2328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9393 | 60.3221 | 0.9794 | 0.98186 | 116.9488 | 11.6751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9399 | 6.7929 | 0.99 | 0.98689 | 116.1618 | 1.0504 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9404 | 6.7405 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0239 | -1.1078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9409 | 59.717 | -0.9794 | -0.98284 | 115.578 | -11.2327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9403 | 60.3221 | 0.9794 | 0.98186 | 116.9488 | 11.6749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9409 | 6.7929 | 0.99 | 0.98689 | 116.1618 | 1.0503 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9414 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0279 | -1.1078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9419 | 59.717 | -0.9794 | -0.98284 | 115.578 | -11.2327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9413 | 60.3221 | 0.9794 | 0.98186 | 116.9488 | 11.6748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.942 | 6.7929 | 0.99 | 0.98689 | 116.1618 | 1.0502 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9424 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0279 | -1.1077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9429 | 59.717 | -0.9794 | -0.98284 | 115.578 | -11.2327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9423 | 60.3221 | 0.9794 | 0.98186 | 116.9488 | 11.6746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9429 | 6.7929 | 0.99 | 0.98689 | 116.1618 | 1.0501 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9434 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0279 | -1.1077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9439 | 59.717 | -0.9794 | -0.98284 | 115.578 | -11.2326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9433 | 60.2883 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9511 | 11.6746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9439 | 6.796 | 0.99 | 0.98681 | 116.1313 | 1.0502 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9444 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0279 | -1.1076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9449 | 59.717 | -0.9794 | -0.98284 | 115.578 | -11.2326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9443 | 60.2883 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9511 | 11.6746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9449 | 6.796 | 0.99 | 0.98681 | 116.1313 | 1.0502 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9454 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0279 | -1.1076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9459 | 59.716 | -0.9794 | -0.98292 | 115.5962 | -11.2323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9454 | 60.2883 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9511 | 11.6746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.946 | 6.796 | 0.99 | 0.98681 | 116.1313 | 1.0502 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9464 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0279 | -1.1075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9469 | 59.716 | -0.9794 | -0.98292 | 115.5962 | -11.232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9464 | 60.2883 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9511 | 11.6747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9469 | 6.796 | 0.99 | 0.98681 | 116.1313 | 1.0503 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9474 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0279 | -1.1075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9479 | 59.716 | -0.9794 | -0.98292 | 115.5962 | -11.2317 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9473 | 60.2883 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9511 | 11.6747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9479 | 6.796 | 0.99 | 0.98681 | 116.1313 | 1.0503 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9484 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0279 | -1.1074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9489 | 59.716 | -0.9794 | -0.98292 | 115.5962 | -11.2314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9483 | 60.2883 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9511 | 11.6747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9489 | 6.796 | 0.99 | 0.98681 | 116.1313 | 1.0503 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9494 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0119 | -1.1074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9499 | 59.716 | -0.9794 | -0.98292 | 115.5962 | -11.2311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9493 | 60.2883 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9511 | 11.6747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.95 | 6.796 | 0.99 | 0.98681 | 116.1313 | 1.0503 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9504 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0119 | -1.1073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9509 | 59.716 | -0.9794 | -0.98292 | 115.5962 | -11.2308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9503 | 60.2883 | 0.9794 | 0.98177 | 116.9511 | 11.6748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9509 | 6.796 | 0.99 | 0.98681 | 116.1313 | 1.0504 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9514 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0119 | -1.1073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9519 | 59.716 | -0.9794 | -0.98292 | 115.5962 | -11.2305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9513 | 60.2941 | 0.9794 | 0.98176 | 116.9537 | 11.6747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9519 | 6.796 | 0.99 | 0.98681 | 116.1313 | 1.0504 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9524 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0119 | -1.1072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9529 | 59.716 | -0.9794 | -0.98292 | 115.5962 | -11.2302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9523 | 60.2941 | 0.9794 | 0.98176 | 116.9537 | 11.6746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9529 | 6.7972 | 0.99 | 0.98697 | 116.1233 | 1.0504 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9534 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0119 | -1.1072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9539 | 59.711 | -0.9794 | -0.98281 | 115.6079 | -11.2305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9533 | 60.2941 | 0.9794 | 0.98176 | 116.9537 | 11.6745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9539 | 6.7972 | 0.99 | 0.98697 | 116.1233 | 1.0504 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9544 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0119 | -1.1071 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9549 | 59.711 | -0.9794 | -0.98281 | 115.6079 | -11.2308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9543 | 60.2941 | 0.9794 | 0.98176 | 116.9537 | 11.6745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9549 | 6.7972 | 0.99 | 0.98697 | 116.1233 | 1.0504 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9554 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0119 | -1.1071 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9559 | 59.711 | -0.9794 | -0.98281 | 115.6079 | -11.2312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9553 | 60.2941 | 0.9794 | 0.98176 | 116.9537 | 11.6744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9559 | 6.7972 | 0.99 | 0.98697 | 116.1233 | 1.0505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9564 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0119 | -1.107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9569 | 59.711 | -0.9794 | -0.98281 | 115.6079 | -11.2315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9563 | 60.2941 | 0.9794 | 0.98176 | 116.9537 | 11.6743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9569 | 6.7972 | 0.99 | 0.98697 | 116.1233 | 1.0505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9574 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0119 | -1.107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9579 | 59.711 | -0.9794 | -0.98281 | 115.6079 | -11.2318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9573 | 60.2941 | 0.9794 | 0.98176 | 116.9537 | 11.6742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9579 | 6.7972 | 0.99 | 0.98697 | 116.1233 | 1.0505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9584 | 6.742 | -0.9893 | -0.98796 | 116.019 | -1.1071 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9589 | 59.711 | -0.9794 | -0.98281 | 115.6079 | -11.2321 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9583 | 60.2941 | 0.9794 | 0.98176 | 116.9537 | 11.6741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.959 | 6.7972 | 0.99 | 0.98697 | 116.1233 | 1.0505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9594 | 6.742 | -0.9893 | -0.98796 | 116.019 | -1.1071 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9599 | 59.711 | -0.9794 | -0.98281 | 115.6079 | -11.2324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9594 | 60.3215 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9583 | 11.674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9599 | 6.7972 | 0.99 | 0.98697 | 116.1233 | 1.0505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9604 | 6.742 | -0.9893 | -0.98796 | 116.019 | -1.1072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9609 | 59.711 | -0.9794 | -0.98281 | 115.6079 | -11.2327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9604 | 60.3215 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9583 | 11.6739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9609 | 6.7997 | 0.99 | 0.98709 | 116.1327 | 1.0505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9614 | 6.742 | -0.9893 | -0.98796 | 116.019 | -1.1073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9619 | 59.711 | -0.9794 | -0.98281 | 115.6079 | -11.233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9613 | 60.3215 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9583 | 11.6738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9619 | 6.7997 | 0.99 | 0.98709 | 116.1327 | 1.0504 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9624 | 6.742 | -0.9893 | -0.98796 | 116.019 | -1.1074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9629 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98259 | 115.6084 | -11.2338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9623 | 60.3215 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9583 | 11.6737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.963 | 6.7997 | 0.99 | 0.98709 | 116.1327 | 1.0503 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9634 | 6.742 | -0.9893 | -0.98796 | 116.019 | -1.1075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9639 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98259 | 115.6084 | -11.2346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9633 | 60.3215 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9583 | 11.6736 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9639 | 6.7997 | 0.99 | 0.98709 | 116.1327 | 1.0503 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9644 | 6.742 | -0.9893 | -0.98796 | 116.019 | -1.1075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9649 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98259 | 115.6084 | -11.2354 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9643 | 60.3215 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9583 | 11.6735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9649 | 6.7997 | 0.99 | 0.98709 | 116.1327 | 1.0502 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9654 | 6.742 | -0.9893 | -0.98796 | 116.019 | -1.1076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9659 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98259 | 115.6084 | -11.2362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9653 | 60.3215 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9583 | 11.6734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9659 | 6.7997 | 0.99 | 0.98709 | 116.1327 | 1.0501 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9664 | 6.7308 | -0.9893 | -0.98795 | 116.0279 | -1.1078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9669 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98259 | 115.6084 | -11.237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9663 | 60.3215 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9583 | 11.6733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9669 | 6.7997 | 0.99 | 0.98709 | 116.1327 | 1.0501 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9674 | 6.7308 | -0.9893 | -0.98795 | 116.0279 | -1.1079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9679 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98259 | 115.6084 | -11.2378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9673 | 60.3215 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9583 | 11.6732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9679 | 6.7997 | 0.99 | 0.98709 | 116.1327 | 1.05 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9684 | 6.7308 | -0.9893 | -0.98795 | 116.0279 | -1.108 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9689 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98259 | 115.6084 | -11.2386 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9683 | 60.3342 | 0.9794 | 0.98187 | 116.9498 | 11.673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9689 | 6.7975 | 0.99 | 0.98701 | 116.126 | 1.0499 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9694 | 6.7308 | -0.9893 | -0.98795 | 116.0279 | -1.1082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9699 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98259 | 115.6084 | -11.2394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9693 | 60.3342 | 0.9794 | 0.98187 | 116.9498 | 11.6729 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9699 | 6.7975 | 0.99 | 0.98701 | 116.126 | 1.0498 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9704 | 6.7308 | -0.9893 | -0.98795 | 116.0279 | -1.1083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9709 | 59.7496 | -0.9794 | -0.9827 | 115.623 | -11.2396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9703 | 60.3342 | 0.9794 | 0.98187 | 116.9498 | 11.6728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9709 | 6.7975 | 0.99 | 0.98701 | 116.126 | 1.0497 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9714 | 6.7308 | -0.9893 | -0.98795 | 116.0279 | -1.1084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9719 | 59.7496 | -0.9794 | -0.9827 | 115.623 | -11.2398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9713 | 60.3342 | 0.9794 | 0.98187 | 116.9498 | 11.6726 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.972 | 6.7975 | 0.99 | 0.98701 | 116.126 | 1.0496 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9724 | 6.7308 | -0.9893 | -0.98795 | 116.0279 | -1.1086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9729 | 59.7496 | -0.9794 | -0.9827 | 115.623 | -11.2399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9723 | 60.3342 | 0.9794 | 0.98187 | 116.9498 | 11.6725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9729 | 6.7975 | 0.99 | 0.98701 | 116.126 | 1.0495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9734 | 6.7308 | -0.9893 | -0.98795 | 116.0279 | -1.1087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9739 | 59.7496 | -0.9794 | -0.9827 | 115.623 | -11.2401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9734 | 60.3342 | 0.9794 | 0.98187 | 116.9498 | 11.6723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9739 | 6.7975 | 0.99 | 0.98701 | 116.126 | 1.0494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9744 | 6.731 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0157 | -1.1088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9749 | 59.7496 | -0.9794 | -0.9827 | 115.623 | -11.2402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9743 | 60.3342 | 0.9794 | 0.98187 | 116.9498 | 11.6722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9749 | 6.7975 | 0.99 | 0.98701 | 116.126 | 1.0493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9754 | 6.731 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0157 | -1.1089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9759 | 59.7496 | -0.9794 | -0.9827 | 115.623 | -11.2404 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9753 | 60.3342 | 0.9794 | 0.98187 | 116.9498 | 11.6721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.976 | 6.7975 | 0.99 | 0.98701 | 116.126 | 1.0492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9764 | 6.731 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0157 | -1.109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9769 | 59.7496 | -0.9794 | -0.9827 | 115.623 | -11.2406 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9763 | 60.3159 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9306 | 11.6717 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9769 | 6.7975 | 0.99 | 0.98701 | 116.126 | 1.0491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9774 | 6.731 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0157 | -1.109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9779 | 59.7496 | -0.9794 | -0.9827 | 115.623 | -11.2407 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9773 | 60.3159 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9306 | 11.6714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9779 | 6.7954 | 0.99 | 0.98689 | 116.125 | 1.0491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9784 | 6.731 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0157 | -1.1091 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9789 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98279 | 115.639 | -11.2409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9783 | 60.3159 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9306 | 11.6711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9789 | 6.7954 | 0.99 | 0.98689 | 116.125 | 1.0491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9794 | 6.731 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0157 | -1.1092 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9799 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98279 | 115.639 | -11.241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9793 | 60.3159 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9306 | 11.6707 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9799 | 6.7954 | 0.99 | 0.98689 | 116.125 | 1.0491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9804 | 6.731 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0157 | -1.1093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9809 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98279 | 115.639 | -11.2412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9803 | 60.3159 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9306 | 11.6704 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9809 | 6.7954 | 0.99 | 0.98689 | 116.125 | 1.049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9814 | 6.731 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0157 | -1.1094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9819 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98279 | 115.639 | -11.2414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9813 | 60.3159 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9306 | 11.67 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9819 | 6.7954 | 0.99 | 0.98689 | 116.125 | 1.049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9824 | 6.731 | -0.9893 | -0.9882 | 116.0157 | -1.1095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9829 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98279 | 115.639 | -11.2415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9823 | 60.3159 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9306 | 11.6697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9829 | 6.7954 | 0.99 | 0.98689 | 116.125 | 1.049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9834 | 6.7431 | -0.9893 | -0.98863 | 116.0186 | -1.1094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9839 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98279 | 115.639 | -11.2417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9833 | 60.3159 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9306 | 11.6694 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9839 | 6.7954 | 0.99 | 0.98689 | 116.125 | 1.049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9844 | 6.7431 | -0.9893 | -0.98863 | 116.0186 | -1.1094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9849 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98279 | 115.639 | -11.2418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9843 | 60.3169 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9313 | 11.6689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.985 | 6.7954 | 0.99 | 0.98689 | 116.125 | 1.049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9854 | 6.7431 | -0.9893 | -0.98863 | 116.0186 | -1.1093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9859 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98279 | 115.639 | -11.242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9853 | 60.3169 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9313 | 11.6685 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9859 | 6.7929 | 0.99 | 0.9868 | 116.1341 | 1.0491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9864 | 6.7431 | -0.9893 | -0.98863 | 116.0186 | -1.1093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9869 | 59.7585 | -0.9794 | -0.98279 | 115.639 | -11.2421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9864 | 60.3169 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9313 | 11.6681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9869 | 6.7929 | 0.99 | 0.9868 | 116.1341 | 1.0491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9874 | 6.7431 | -0.9893 | -0.98863 | 116.0186 | -1.1092 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9879 | 59.7568 | -0.9794 | -0.98289 | 115.6293 | -11.2419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9874 | 60.3169 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9313 | 11.6676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9879 | 6.7929 | 0.99 | 0.9868 | 116.1341 | 1.0492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9884 | 6.7431 | -0.9893 | -0.98863 | 116.0186 | -1.1092 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9889 | 59.7568 | -0.9794 | -0.98289 | 115.6293 | -11.2416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9883 | 60.3169 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9313 | 11.6672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.989 | 6.7929 | 0.99 | 0.9868 | 116.1341 | 1.0492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9894 | 6.7431 | -0.9893 | -0.98863 | 116.0186 | -1.1091 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9899 | 59.7568 | -0.9794 | -0.98289 | 115.6293 | -11.2413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9893 | 60.3169 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9313 | 11.6668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9899 | 6.7929 | 0.99 | 0.9868 | 116.1341 | 1.0493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9904 | 6.7431 | -0.9893 | -0.98863 | 116.0186 | -1.109 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9909 | 59.7568 | -0.9794 | -0.98289 | 115.6293 | -11.241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9903 | 60.3169 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9313 | 11.6664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9909 | 6.7929 | 0.99 | 0.9868 | 116.1341 | 1.0494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9914 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98883 | 116.0364 | -1.1088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9919 | 59.7568 | -0.9794 | -0.98289 | 115.6293 | -11.2407 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9913 | 60.3169 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9313 | 11.6659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9919 | 6.7929 | 0.99 | 0.9868 | 116.1341 | 1.0494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9924 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98883 | 116.0364 | -1.1087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9929 | 59.7568 | -0.9794 | -0.98289 | 115.6293 | -11.2405 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9923 | 60.3169 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9313 | 11.6655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.993 | 6.7929 | 0.99 | 0.9868 | 116.1341 | 1.0495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9934 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98883 | 116.0364 | -1.1085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9939 | 59.7568 | -0.9794 | -0.98289 | 115.6293 | -11.2402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9933 | 60.301 | 0.9794 | 0.98185 | 116.944 | 11.665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9939 | 6.789 | 0.99 | 0.98686 | 116.1326 | 1.0495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9944 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98883 | 116.0364 | -1.1083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9949 | 59.7568 | -0.9794 | -0.98289 | 115.6293 | -11.2399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9943 | 60.301 | 0.9794 | 0.98185 | 116.944 | 11.6645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9949 | 6.789 | 0.99 | 0.98686 | 116.1326 | 1.0495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9954 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98883 | 116.0364 | -1.1081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9959 | 59.7431 | -0.9794 | -0.98292 | 115.5978 | -11.2392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9953 | 60.301 | 0.9794 | 0.98185 | 116.944 | 11.664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9959 | 6.789 | 0.99 | 0.98686 | 116.1326 | 1.0495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9964 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98883 | 116.0364 | -1.1079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9969 | 59.7431 | -0.9794 | -0.98292 | 115.5978 | -11.2385 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9963 | 60.301 | 0.9794 | 0.98185 | 116.944 | 11.6636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9969 | 6.789 | 0.99 | 0.98686 | 116.1326 | 1.0495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9974 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98883 | 116.0364 | -1.1077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9979 | 59.7431 | -0.9794 | -0.98292 | 115.5978 | -11.2378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9973 | 60.301 | 0.9794 | 0.98185 | 116.944 | 11.6631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.998 | 6.789 | 0.99 | 0.98686 | 116.1326 | 1.0495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9984 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98883 | 116.0364 | -1.1075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9989 | 59.7431 | -0.9794 | -0.98292 | 115.5978 | -11.2371 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9983 | 60.301 | 0.9794 | 0.98185 | 116.944 | 11.6626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9989 | 6.789 | 0.99 | 0.98686 | 116.1326 | 1.0495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
9.9994 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98843 | 116.034 | -1.1074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 9.9999 | 59.7431 | -0.9794 | -0.98292 | 115.5978 | -11.2364 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 9.9993 | 60.301 | 0.9794 | 0.98185 | 116.944 | 11.6621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 9.9999 | 6.789 | 0.99 | 0.98686 | 116.1326 | 1.0495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0004 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98843 | 116.034 | -1.1074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0009 | 59.7431 | -0.9794 | -0.98292 | 115.5978 | -11.2357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0004 | 60.301 | 0.9794 | 0.98185 | 116.944 | 11.6616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0009 | 6.789 | 0.99 | 0.98686 | 116.1326 | 1.0495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0014 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98843 | 116.034 | -1.1073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0019 | 59.7431 | -0.9794 | -0.98292 | 115.5978 | -11.235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0014 | 60.2948 | 0.9794 | 0.98182 | 116.9417 | 11.6613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.002 | 6.789 | 0.99 | 0.98686 | 116.1326 | 1.0495 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0024 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98843 | 116.034 | -1.1073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0029 | 59.7431 | -0.9794 | -0.98292 | 115.5978 | -11.2343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0023 | 60.2948 | 0.9794 | 0.98182 | 116.9417 | 11.6609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0029 | 6.7971 | 0.99 | 0.9869 | 116.153 | 1.0494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0034 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98843 | 116.034 | -1.1072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0039 | 59.7208 | -0.9794 | -0.98277 | 115.5823 | -11.2344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0033 | 60.2948 | 0.9794 | 0.98182 | 116.9417 | 11.6606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0039 | 6.7971 | 0.99 | 0.9869 | 116.153 | 1.0494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0044 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98843 | 116.034 | -1.1071 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0049 | 59.7208 | -0.9794 | -0.98277 | 115.5823 | -11.2345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0043 | 60.2948 | 0.9794 | 0.98182 | 116.9417 | 11.6602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0049 | 6.7971 | 0.99 | 0.9869 | 116.153 | 1.0494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0054 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98843 | 116.034 | -1.1071 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0059 | 59.7208 | -0.9794 | -0.98277 | 115.5823 | -11.2346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0053 | 60.2948 | 0.9794 | 0.98182 | 116.9417 | 11.6598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.006 | 6.7971 | 0.99 | 0.9869 | 116.153 | 1.0493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0064 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98843 | 116.034 | -1.107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0069 | 59.7208 | -0.9794 | -0.98277 | 115.5823 | -11.2347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0063 | 60.2948 | 0.9794 | 0.98182 | 116.9417 | 11.6595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0069 | 6.7971 | 0.99 | 0.9869 | 116.153 | 1.0493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0074 | 6.7369 | -0.9893 | -0.98843 | 116.034 | -1.107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0079 | 59.7208 | -0.9794 | -0.98277 | 115.5823 | -11.2348 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0073 | 60.2948 | 0.9794 | 0.98182 | 116.9417 | 11.6591 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0079 | 6.7971 | 0.99 | 0.9869 | 116.153 | 1.0493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0084 | 6.743 | -0.9893 | -0.98828 | 116.0092 | -1.107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0089 | 59.7208 | -0.9794 | -0.98277 | 115.5823 | -11.2349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0083 | 60.2948 | 0.9794 | 0.98182 | 116.9417 | 11.6588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0089 | 6.7971 | 0.99 | 0.9869 | 116.153 | 1.0492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0094 | 6.743 | -0.9893 | -0.98828 | 116.0092 | -1.1071 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0099 | 59.7208 | -0.9794 | -0.98277 | 115.5823 | -11.235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0093 | 60.3031 | 0.9794 | 0.98167 | 116.9465 | 11.6589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0099 | 6.7971 | 0.99 | 0.9869 | 116.153 | 1.0492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0104 | 6.743 | -0.9893 | -0.98828 | 116.0092 | -1.1071 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0109 | 59.7208 | -0.9794 | -0.98277 | 115.5823 | -11.2351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0103 | 60.3031 | 0.9794 | 0.98167 | 116.9465 | 11.659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0109 | 6.7976 | 0.99 | 0.98695 | 116.1378 | 1.0492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0114 | 6.743 | -0.9893 | -0.98828 | 116.0092 | -1.1072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0119 | 59.7208 | -0.9794 | -0.98277 | 115.5823 | -11.2352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0113 | 60.3031 | 0.9794 | 0.98167 | 116.9465 | 11.6592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0119 | 6.7976 | 0.99 | 0.98695 | 116.1378 | 1.0491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0124 | 6.743 | -0.9893 | -0.98828 | 116.0092 | -1.1072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0129 | 59.6704 | -0.9794 | -0.98269 | 115.5847 | -11.2353 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0123 | 60.3031 | 0.9794 | 0.98167 | 116.9465 | 11.6593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0129 | 6.7976 | 0.99 | 0.98695 | 116.1378 | 1.0491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0134 | 6.743 | -0.9893 | -0.98828 | 116.0092 | -1.1073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0139 | 59.6704 | -0.9794 | -0.98269 | 115.5847 | -11.2355 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0133 | 60.3031 | 0.9794 | 0.98167 | 116.9465 | 11.6594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0139 | 6.7976 | 0.99 | 0.98695 | 116.1378 | 1.049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0144 | 6.743 | -0.9893 | -0.98828 | 116.0092 | -1.1073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0149 | 59.6704 | -0.9794 | -0.98269 | 115.5847 | -11.2356 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0144 | 60.3031 | 0.9794 | 0.98167 | 116.9465 | 11.6596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.015 | 6.7976 | 0.99 | 0.98695 | 116.1378 | 1.049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0154 | 6.743 | -0.9893 | -0.98828 | 116.0092 | -1.1074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0159 | 59.6704 | -0.9794 | -0.98269 | 115.5847 | -11.2357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0154 | 60.3031 | 0.9794 | 0.98167 | 116.9465 | 11.6597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0159 | 6.7976 | 0.99 | 0.98695 | 116.1378 | 1.0489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0164 | 6.7421 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0123 | -1.1074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0169 | 59.6704 | -0.9794 | -0.98269 | 115.5847 | -11.2358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0163 | 60.3031 | 0.9794 | 0.98167 | 116.9465 | 11.6599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0169 | 6.7976 | 0.99 | 0.98695 | 116.1378 | 1.0489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0174 | 6.7421 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0123 | -1.1074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0179 | 59.6704 | -0.9794 | -0.98269 | 115.5847 | -11.2359 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0173 | 60.3031 | 0.9794 | 0.98167 | 116.9465 | 11.66 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0179 | 6.7976 | 0.99 | 0.98695 | 116.1378 | 1.0488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0184 | 6.7421 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0123 | -1.1074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0189 | 59.6704 | -0.9794 | -0.98269 | 115.5847 | -11.2361 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0183 | 60.2964 | 0.9794 | 0.98169 | 116.9408 | 11.66 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.019 | 6.7978 | 0.99 | 0.98696 | 116.1176 | 1.0488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0194 | 6.7421 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0123 | -1.1074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0199 | 59.6704 | -0.9794 | -0.98269 | 115.5847 | -11.2362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0193 | 60.2964 | 0.9794 | 0.98169 | 116.9408 | 11.66 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0199 | 6.7978 | 0.99 | 0.98696 | 116.1176 | 1.0487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0204 | 6.7421 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0123 | -1.1073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0209 | 59.6876 | -0.9794 | -0.98257 | 115.5775 | -11.2368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0203 | 60.2964 | 0.9794 | 0.98169 | 116.9408 | 11.6599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0209 | 6.7978 | 0.99 | 0.98696 | 116.1176 | 1.0487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0214 | 6.7421 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0123 | -1.1073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0219 | 59.6876 | -0.9794 | -0.98257 | 115.5775 | -11.2373 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0213 | 60.2964 | 0.9794 | 0.98169 | 116.9408 | 11.6599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0219 | 6.7978 | 0.99 | 0.98696 | 116.1176 | 1.0486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0224 | 6.7421 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0123 | -1.1073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0229 | 59.6876 | -0.9794 | -0.98257 | 115.5775 | -11.2379 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0223 | 60.2964 | 0.9794 | 0.98169 | 116.9408 | 11.6599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0229 | 6.7978 | 0.99 | 0.98696 | 116.1176 | 1.0485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0234 | 6.7421 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0123 | -1.1073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0239 | 59.6876 | -0.9794 | -0.98257 | 115.5775 | -11.2385 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0233 | 60.2964 | 0.9794 | 0.98169 | 116.9408 | 11.6599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0239 | 6.7978 | 0.99 | 0.98696 | 116.1176 | 1.0485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0244 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0098 | -1.1072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0249 | 59.6876 | -0.9794 | -0.98257 | 115.5775 | -11.2391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0243 | 60.2964 | 0.9794 | 0.98169 | 116.9408 | 11.6599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0249 | 6.7978 | 0.99 | 0.98696 | 116.1176 | 1.0484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0254 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0098 | -1.1072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0259 | 59.6876 | -0.9794 | -0.98257 | 115.5775 | -11.2396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0253 | 60.2964 | 0.9794 | 0.98169 | 116.9408 | 11.6598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0259 | 6.7978 | 0.99 | 0.98696 | 116.1176 | 1.0484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0264 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0098 | -1.1071 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0269 | 59.6876 | -0.9794 | -0.98257 | 115.5775 | -11.2402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0263 | 60.3023 | 0.9794 | 0.98163 | 116.9376 | 11.6601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0269 | 6.7978 | 0.99 | 0.98696 | 116.1176 | 1.0483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0274 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0098 | -1.1071 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0279 | 59.6876 | -0.9794 | -0.98257 | 115.5775 | -11.2408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0273 | 60.3023 | 0.9794 | 0.98163 | 116.9376 | 11.6603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.028 | 6.7957 | 0.99 | 0.98703 | 116.1195 | 1.0482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0284 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0098 | -1.107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0289 | 59.7709 | -0.9794 | -0.98237 | 115.606 | -11.2416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0284 | 60.3023 | 0.9794 | 0.98163 | 116.9376 | 11.6606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0289 | 6.7957 | 0.99 | 0.98703 | 116.1195 | 1.0482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0294 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0098 | -1.1069 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0299 | 59.7709 | -0.9794 | -0.98237 | 115.606 | -11.2424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0294 | 60.3023 | 0.9794 | 0.98163 | 116.9376 | 11.6608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0299 | 6.7957 | 0.99 | 0.98703 | 116.1195 | 1.0481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0304 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0098 | -1.1069 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0309 | 59.7709 | -0.9794 | -0.98237 | 115.606 | -11.2433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0303 | 60.3023 | 0.9794 | 0.98163 | 116.9376 | 11.661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0309 | 6.7957 | 0.99 | 0.98703 | 116.1195 | 1.0481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0314 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0098 | -1.1068 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0319 | 59.7709 | -0.9794 | -0.98237 | 115.606 | -11.2441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0313 | 60.3023 | 0.9794 | 0.98163 | 116.9376 | 11.6613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.032 | 6.7957 | 0.99 | 0.98703 | 116.1195 | 1.048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0324 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0098 | -1.1068 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0329 | 59.7709 | -0.9794 | -0.98237 | 115.606 | -11.2449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0323 | 60.3023 | 0.9794 | 0.98163 | 116.9376 | 11.6615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0329 | 6.7957 | 0.99 | 0.98703 | 116.1195 | 1.0479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0334 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98854 | 116.011 | -1.1067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0339 | 59.7709 | -0.9794 | -0.98237 | 115.606 | -11.2457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0333 | 60.3023 | 0.9794 | 0.98163 | 116.9376 | 11.6618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0339 | 6.7957 | 0.99 | 0.98703 | 116.1195 | 1.0479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0344 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98854 | 116.011 | -1.1067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0349 | 59.7709 | -0.9794 | -0.98237 | 115.606 | -11.2466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0343 | 60.2952 | 0.9794 | 0.9817 | 116.9479 | 11.6621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0349 | 6.7957 | 0.99 | 0.98703 | 116.1195 | 1.0478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0354 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98854 | 116.011 | -1.1067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0359 | 59.7709 | -0.9794 | -0.98237 | 115.606 | -11.2474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0353 | 60.2952 | 0.9794 | 0.9817 | 116.9479 | 11.6624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0359 | 6.7888 | 0.99 | 0.98697 | 116.1114 | 1.0478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0364 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98854 | 116.011 | -1.1067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0369 | 59.7709 | -0.9794 | -0.98237 | 115.606 | -11.2482 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0363 | 60.2952 | 0.9794 | 0.9817 | 116.9479 | 11.6627 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0369 | 6.7888 | 0.99 | 0.98697 | 116.1114 | 1.0478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0374 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98854 | 116.011 | -1.1067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0379 | 59.786 | -0.9794 | -0.98266 | 115.6427 | -11.248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0373 | 60.2952 | 0.9794 | 0.9817 | 116.9479 | 11.663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0379 | 6.7888 | 0.99 | 0.98697 | 116.1114 | 1.0479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0384 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98854 | 116.011 | -1.1067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0389 | 59.786 | -0.9794 | -0.98266 | 115.6427 | -11.2479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0383 | 60.2952 | 0.9794 | 0.9817 | 116.9479 | 11.6633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0389 | 6.7888 | 0.99 | 0.98697 | 116.1114 | 1.0479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0394 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98854 | 116.011 | -1.1067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0399 | 59.786 | -0.9794 | -0.98266 | 115.6427 | -11.2477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0393 | 60.2952 | 0.9794 | 0.9817 | 116.9479 | 11.6636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0399 | 6.7888 | 0.99 | 0.98697 | 116.1114 | 1.0479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0404 | 6.7526 | -0.9893 | -0.98854 | 116.011 | -1.1066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0409 | 59.786 | -0.9794 | -0.98266 | 115.6427 | -11.2476 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0403 | 60.2952 | 0.9794 | 0.9817 | 116.9479 | 11.6639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.041 | 6.7888 | 0.99 | 0.98697 | 116.1114 | 1.0479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0414 | 6.7431 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0247 | -1.1066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0419 | 59.786 | -0.9794 | -0.98266 | 115.6427 | -11.2474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0413 | 60.2952 | 0.9794 | 0.9817 | 116.9479 | 11.6642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0419 | 6.7888 | 0.99 | 0.98697 | 116.1114 | 1.0479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0424 | 6.7431 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0247 | -1.1066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0429 | 59.786 | -0.9794 | -0.98266 | 115.6427 | -11.2473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0424 | 60.2952 | 0.9794 | 0.9817 | 116.9479 | 11.6645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0429 | 6.7888 | 0.99 | 0.98697 | 116.1114 | 1.0479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0434 | 6.7431 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0247 | -1.1066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0439 | 59.786 | -0.9794 | -0.98266 | 115.6427 | -11.2471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0434 | 60.3122 | 0.9794 | 0.98167 | 116.9398 | 11.6649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0439 | 6.7912 | 0.99 | 0.98698 | 116.1136 | 1.048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0444 | 6.7431 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0247 | -1.1066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0449 | 59.786 | -0.9794 | -0.98266 | 115.6427 | -11.247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0443 | 60.3122 | 0.9794 | 0.98167 | 116.9398 | 11.6654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.045 | 6.7912 | 0.99 | 0.98698 | 116.1136 | 1.048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0454 | 6.7431 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0247 | -1.1066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0459 | 59.765 | -0.9794 | -0.98278 | 115.6399 | -11.2468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0453 | 60.3122 | 0.9794 | 0.98167 | 116.9398 | 11.6658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0459 | 6.7912 | 0.99 | 0.98698 | 116.1136 | 1.048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0464 | 6.7431 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0247 | -1.1066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0469 | 59.765 | -0.9794 | -0.98278 | 115.6399 | -11.2466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0463 | 60.3122 | 0.9794 | 0.98167 | 116.9398 | 11.6662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0469 | 6.7912 | 0.99 | 0.98698 | 116.1136 | 1.0481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0474 | 6.7431 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0247 | -1.1066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0479 | 59.765 | -0.9794 | -0.98278 | 115.6399 | -11.2465 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0473 | 60.3122 | 0.9794 | 0.98167 | 116.9398 | 11.6666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0479 | 6.7912 | 0.99 | 0.98698 | 116.1136 | 1.0481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0484 | 6.7431 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0247 | -1.1066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0489 | 59.765 | -0.9794 | -0.98278 | 115.6399 | -11.2463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0483 | 60.3122 | 0.9794 | 0.98167 | 116.9398 | 11.6671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.049 | 6.7912 | 0.99 | 0.98698 | 116.1136 | 1.0481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0494 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0136 | -1.1066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0499 | 59.765 | -0.9794 | -0.98278 | 115.6399 | -11.2462 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0493 | 60.3122 | 0.9794 | 0.98167 | 116.9398 | 11.6675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0499 | 6.7912 | 0.99 | 0.98698 | 116.1136 | 1.0482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0504 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0136 | -1.1066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0509 | 59.765 | -0.9794 | -0.98278 | 115.6399 | -11.246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0503 | 60.3122 | 0.9794 | 0.98167 | 116.9398 | 11.6679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0509 | 6.7912 | 0.99 | 0.98698 | 116.1136 | 1.0482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0514 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0136 | -1.1066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0519 | 59.765 | -0.9794 | -0.98278 | 115.6399 | -11.2458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0513 | 60.3044 | 0.9794 | 0.98151 | 116.9337 | 11.6687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0519 | 6.7912 | 0.99 | 0.98698 | 116.1136 | 1.0482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0524 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0136 | -1.1066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0529 | 59.765 | -0.9794 | -0.98278 | 115.6399 | -11.2457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0523 | 60.3044 | 0.9794 | 0.98151 | 116.9337 | 11.6695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0529 | 6.7949 | 0.99 | 0.98694 | 116.1268 | 1.0483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0534 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0136 | -1.1066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0539 | 59.719 | -0.9794 | -0.98295 | 115.6504 | -11.2449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0533 | 60.3044 | 0.9794 | 0.98151 | 116.9337 | 11.6703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.054 | 6.7949 | 0.99 | 0.98694 | 116.1268 | 1.0483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0544 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0136 | -1.1065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0549 | 59.719 | -0.9794 | -0.98295 | 115.6504 | -11.2441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0543 | 60.3044 | 0.9794 | 0.98151 | 116.9337 | 11.6711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0549 | 6.7949 | 0.99 | 0.98694 | 116.1268 | 1.0484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0554 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0136 | -1.1065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0559 | 59.719 | -0.9794 | -0.98295 | 115.6504 | -11.2434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0553 | 60.3044 | 0.9794 | 0.98151 | 116.9337 | 11.6719 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0559 | 6.7949 | 0.99 | 0.98694 | 116.1268 | 1.0484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0564 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0136 | -1.1065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0569 | 59.719 | -0.9794 | -0.98295 | 115.6504 | -11.2426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0564 | 60.3044 | 0.9794 | 0.98151 | 116.9337 | 11.6728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0569 | 6.7949 | 0.99 | 0.98694 | 116.1268 | 1.0485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0574 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0136 | -1.1065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0579 | 59.719 | -0.9794 | -0.98295 | 115.6504 | -11.2419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0574 | 60.3044 | 0.9794 | 0.98151 | 116.9337 | 11.6736 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.058 | 6.7949 | 0.99 | 0.98694 | 116.1268 | 1.0485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0584 | 6.7444 | -0.9893 | -0.98856 | 116.027 | -1.1065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0589 | 59.719 | -0.9794 | -0.98295 | 115.6504 | -11.2411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0583 | 60.3044 | 0.9794 | 0.98151 | 116.9337 | 11.6744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0589 | 6.7949 | 0.99 | 0.98694 | 116.1268 | 1.0485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0594 | 6.7444 | -0.9893 | -0.98856 | 116.027 | -1.1064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0599 | 59.719 | -0.9794 | -0.98295 | 115.6504 | -11.2404 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0593 | 60.2723 | 0.9794 | 0.98157 | 116.9351 | 11.675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0599 | 6.7949 | 0.99 | 0.98694 | 116.1268 | 1.0486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0604 | 6.7444 | -0.9893 | -0.98856 | 116.027 | -1.1064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0609 | 59.719 | -0.9794 | -0.98295 | 115.6504 | -11.2396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0603 | 60.2723 | 0.9794 | 0.98157 | 116.9351 | 11.6756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0609 | 6.7929 | 0.99 | 0.98696 | 116.1322 | 1.0486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0614 | 6.7444 | -0.9893 | -0.98856 | 116.027 | -1.1064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0619 | 59.719 | -0.9794 | -0.98295 | 115.6504 | -11.2388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0613 | 60.2723 | 0.9794 | 0.98157 | 116.9351 | 11.6762 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.062 | 6.7929 | 0.99 | 0.98696 | 116.1322 | 1.0487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0624 | 6.7444 | -0.9893 | -0.98856 | 116.027 | -1.1064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0629 | 59.6874 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6377 | -11.2382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0623 | 60.2723 | 0.9794 | 0.98157 | 116.9351 | 11.6768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0629 | 6.7929 | 0.99 | 0.98696 | 116.1322 | 1.0487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0634 | 6.7444 | -0.9893 | -0.98856 | 116.027 | -1.1064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0639 | 59.6874 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6377 | -11.2375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0633 | 60.2723 | 0.9794 | 0.98157 | 116.9351 | 11.6774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0639 | 6.7929 | 0.99 | 0.98696 | 116.1322 | 1.0488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0644 | 6.7444 | -0.9893 | -0.98856 | 116.027 | -1.1063 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0649 | 59.6874 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6377 | -11.2368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0643 | 60.2723 | 0.9794 | 0.98157 | 116.9351 | 11.6781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0649 | 6.7929 | 0.99 | 0.98696 | 116.1322 | 1.0488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0654 | 6.7444 | -0.9893 | -0.98856 | 116.027 | -1.1063 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0659 | 59.6874 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6377 | -11.2361 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0653 | 60.2723 | 0.9794 | 0.98157 | 116.9351 | 11.6787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0659 | 6.7929 | 0.99 | 0.98696 | 116.1322 | 1.0489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0664 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98841 | 116.044 | -1.1063 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0669 | 59.6874 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6377 | -11.2354 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0663 | 60.2723 | 0.9794 | 0.98157 | 116.9351 | 11.6793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.067 | 6.7929 | 0.99 | 0.98696 | 116.1322 | 1.0489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0674 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98841 | 116.044 | -1.1063 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0679 | 59.6874 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6377 | -11.2348 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0673 | 60.2723 | 0.9794 | 0.98157 | 116.9351 | 11.6799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0679 | 6.7929 | 0.99 | 0.98696 | 116.1322 | 1.049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0684 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98841 | 116.044 | -1.1063 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0689 | 59.6874 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6377 | -11.2341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0683 | 60.2689 | 0.9794 | 0.98163 | 116.9344 | 11.6803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0689 | 6.7957 | 0.99 | 0.98692 | 116.135 | 1.049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0694 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98841 | 116.044 | -1.1062 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0699 | 59.6874 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6377 | -11.2334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0693 | 60.2689 | 0.9794 | 0.98163 | 116.9344 | 11.6806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0699 | 6.7957 | 0.99 | 0.98692 | 116.135 | 1.049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0704 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98841 | 116.044 | -1.1062 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0709 | 59.7212 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5968 | -11.2336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0704 | 60.2689 | 0.9794 | 0.98163 | 116.9344 | 11.681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.071 | 6.7957 | 0.99 | 0.98692 | 116.135 | 1.0491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0714 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98841 | 116.044 | -1.1062 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0719 | 59.7212 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5968 | -11.2337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0714 | 60.2689 | 0.9794 | 0.98163 | 116.9344 | 11.6813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0719 | 6.7957 | 0.99 | 0.98692 | 116.135 | 1.0491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0724 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98841 | 116.044 | -1.1062 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0729 | 59.7212 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5968 | -11.2339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0723 | 60.2689 | 0.9794 | 0.98163 | 116.9344 | 11.6817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0729 | 6.7957 | 0.99 | 0.98692 | 116.135 | 1.0492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0734 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98841 | 116.044 | -1.1061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0739 | 59.7212 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5968 | -11.2341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0733 | 60.2689 | 0.9794 | 0.98163 | 116.9344 | 11.682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0739 | 6.7957 | 0.99 | 0.98692 | 116.135 | 1.0492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0744 | 6.7535 | -0.9893 | -0.98847 | 116.0277 | -1.1061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0749 | 59.7212 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5968 | -11.2342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0743 | 60.2689 | 0.9794 | 0.98163 | 116.9344 | 11.6824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.075 | 6.7957 | 0.99 | 0.98692 | 116.135 | 1.0492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0754 | 6.7535 | -0.9893 | -0.98847 | 116.0277 | -1.1061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0759 | 59.7212 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5968 | -11.2344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0753 | 60.2689 | 0.9794 | 0.98163 | 116.9344 | 11.6827 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0759 | 6.7957 | 0.99 | 0.98692 | 116.135 | 1.0493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0764 | 6.7535 | -0.9893 | -0.98847 | 116.0277 | -1.1061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0769 | 59.7212 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5968 | -11.2346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0763 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98164 | 116.9361 | 11.683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0769 | 6.7957 | 0.99 | 0.98692 | 116.135 | 1.0493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0774 | 6.7535 | -0.9893 | -0.98847 | 116.0277 | -1.106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0779 | 59.7212 | -0.9794 | -0.98275 | 115.5968 | -11.2347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0773 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98164 | 116.9361 | 11.6833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0779 | 6.7951 | 0.99 | 0.98694 | 116.1202 | 1.0493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0784 | 6.7535 | -0.9893 | -0.98847 | 116.0277 | -1.106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0789 | 59.7379 | -0.9794 | -0.98267 | 115.5807 | -11.2352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0783 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98164 | 116.9361 | 11.6835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0789 | 6.7951 | 0.99 | 0.98694 | 116.1202 | 1.0493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0794 | 6.7535 | -0.9893 | -0.98847 | 116.0277 | -1.106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0799 | 59.7379 | -0.9794 | -0.98267 | 115.5807 | -11.2357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0793 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98164 | 116.9361 | 11.6838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0799 | 6.7951 | 0.99 | 0.98694 | 116.1202 | 1.0493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0804 | 6.7535 | -0.9893 | -0.98847 | 116.0277 | -1.1059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0809 | 59.7379 | -0.9794 | -0.98267 | 115.5807 | -11.2362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0803 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98164 | 116.9361 | 11.6841 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0809 | 6.7951 | 0.99 | 0.98694 | 116.1202 | 1.0494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0814 | 6.7535 | -0.9893 | -0.98847 | 116.0277 | -1.1059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0819 | 59.7379 | -0.9794 | -0.98267 | 115.5807 | -11.2368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0813 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98164 | 116.9361 | 11.6844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0819 | 6.7951 | 0.99 | 0.98694 | 116.1202 | 1.0494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0824 | 6.7535 | -0.9893 | -0.98847 | 116.0277 | -1.1059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0829 | 59.7379 | -0.9794 | -0.98267 | 115.5807 | -11.2373 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0823 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98164 | 116.9361 | 11.6846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0829 | 6.7951 | 0.99 | 0.98694 | 116.1202 | 1.0494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0834 | 6.74 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0174 | -1.1059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0839 | 59.7379 | -0.9794 | -0.98267 | 115.5807 | -11.2378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0833 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98164 | 116.9361 | 11.6849 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.084 | 6.7951 | 0.99 | 0.98694 | 116.1202 | 1.0494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0844 | 6.74 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0174 | -1.1059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0849 | 59.7379 | -0.9794 | -0.98267 | 115.5807 | -11.2383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0844 | 60.2736 | 0.9794 | 0.98158 | 116.9433 | 11.6855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0849 | 6.7951 | 0.99 | 0.98694 | 116.1202 | 1.0494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0854 | 6.74 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0174 | -1.106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0859 | 59.7379 | -0.9794 | -0.98267 | 115.5807 | -11.2388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0854 | 60.2736 | 0.9794 | 0.98158 | 116.9433 | 11.686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0859 | 6.7841 | 0.99 | 0.98708 | 116.1214 | 1.0493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0864 | 6.74 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0174 | -1.106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0869 | 59.7379 | -0.9794 | -0.98267 | 115.5807 | -11.2393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0863 | 60.2736 | 0.9794 | 0.98158 | 116.9433 | 11.6866 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0869 | 6.7841 | 0.99 | 0.98708 | 116.1214 | 1.0493 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0874 | 6.74 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0174 | -1.106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0879 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98264 | 115.5846 | -11.2398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0873 | 60.2736 | 0.9794 | 0.98158 | 116.9433 | 11.6871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.088 | 6.7841 | 0.99 | 0.98708 | 116.1214 | 1.0492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0884 | 6.74 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0174 | -1.106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0889 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98264 | 115.5846 | -11.2402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0883 | 60.2736 | 0.9794 | 0.98158 | 116.9433 | 11.6877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0889 | 6.7841 | 0.99 | 0.98708 | 116.1214 | 1.0491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0894 | 6.74 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0174 | -1.1061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0899 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98264 | 115.5846 | -11.2407 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0893 | 60.2736 | 0.9794 | 0.98158 | 116.9433 | 11.6882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0899 | 6.7841 | 0.99 | 0.98708 | 116.1214 | 1.0491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0904 | 6.74 | -0.9893 | -0.98839 | 116.0174 | -1.1061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0909 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98264 | 115.5846 | -11.2412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0903 | 60.2736 | 0.9794 | 0.98158 | 116.9433 | 11.6888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0909 | 6.7841 | 0.99 | 0.98708 | 116.1214 | 1.049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0914 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98831 | 116.0088 | -1.1062 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0919 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98264 | 115.5846 | -11.2416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0913 | 60.2736 | 0.9794 | 0.98158 | 116.9433 | 11.6893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0919 | 6.7841 | 0.99 | 0.98708 | 116.1214 | 1.049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0924 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98831 | 116.0088 | -1.1062 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0929 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98264 | 115.5846 | -11.2421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0923 | 60.2736 | 0.9794 | 0.98158 | 116.9433 | 11.6899 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0929 | 6.7841 | 0.99 | 0.98708 | 116.1214 | 1.0489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0934 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98831 | 116.0088 | -1.1063 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0939 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98264 | 115.5846 | -11.2425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0933 | 60.2832 | 0.9794 | 0.98159 | 116.9316 | 11.6903 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0939 | 6.7834 | 0.99 | 0.9871 | 116.122 | 1.0488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0944 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98831 | 116.0088 | -1.1064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0949 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98264 | 115.5846 | -11.243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0943 | 60.2832 | 0.9794 | 0.98159 | 116.9316 | 11.6907 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0949 | 6.7834 | 0.99 | 0.9871 | 116.122 | 1.0487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0954 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98831 | 116.0088 | -1.1064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0959 | 59.7439 | -0.9794 | -0.98265 | 115.5941 | -11.2437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0953 | 60.2832 | 0.9794 | 0.98159 | 116.9316 | 11.6911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0959 | 6.7834 | 0.99 | 0.9871 | 116.122 | 1.0486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0964 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98831 | 116.0088 | -1.1065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0969 | 59.7439 | -0.9794 | -0.98265 | 115.5941 | -11.2443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0963 | 60.2832 | 0.9794 | 0.98159 | 116.9316 | 11.6915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.097 | 6.7834 | 0.99 | 0.9871 | 116.122 | 1.0485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0974 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98831 | 116.0088 | -1.1066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0979 | 59.7439 | -0.9794 | -0.98265 | 115.5941 | -11.245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0973 | 60.2832 | 0.9794 | 0.98159 | 116.9316 | 11.6919 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0979 | 6.7834 | 0.99 | 0.9871 | 116.122 | 1.0484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0984 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98831 | 116.0088 | -1.1067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0989 | 59.7439 | -0.9794 | -0.98265 | 115.5941 | -11.2456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0984 | 60.2832 | 0.9794 | 0.98159 | 116.9316 | 11.6923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0989 | 6.7834 | 0.99 | 0.9871 | 116.122 | 1.0483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.0994 | 6.7457 | -0.9893 | -0.98852 | 116.0162 | -1.1066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.0999 | 59.7439 | -0.9794 | -0.98265 | 115.5941 | -11.2463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.0993 | 60.2832 | 0.9794 | 0.98159 | 116.9316 | 11.6927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.0999 | 6.7834 | 0.99 | 0.9871 | 116.122 | 1.0482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1004 | 6.7457 | -0.9893 | -0.98852 | 116.0162 | -1.1066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1009 | 59.7439 | -0.9794 | -0.98265 | 115.5941 | -11.2469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1003 | 60.2832 | 0.9794 | 0.98159 | 116.9316 | 11.6931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.101 | 6.7834 | 0.99 | 0.9871 | 116.122 | 1.0481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1014 | 6.7457 | -0.9893 | -0.98852 | 116.0162 | -1.1066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1019 | 59.7439 | -0.9794 | -0.98265 | 115.5941 | -11.2476 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1013 | 60.2981 | 0.9794 | 0.98155 | 116.9241 | 11.6936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1019 | 6.7834 | 0.99 | 0.9871 | 116.122 | 1.048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1024 | 6.7457 | -0.9893 | -0.98852 | 116.0162 | -1.1066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1029 | 59.7439 | -0.9794 | -0.98265 | 115.5941 | -11.2482 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1023 | 60.2981 | 0.9794 | 0.98155 | 116.9241 | 11.694 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1029 | 6.7903 | 0.99 | 0.98711 | 116.1152 | 1.048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1034 | 6.7457 | -0.9893 | -0.98852 | 116.0162 | -1.1065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1039 | 59.7378 | -0.9794 | -0.9828 | 115.6196 | -11.2483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1033 | 60.2981 | 0.9794 | 0.98155 | 116.9241 | 11.6945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1039 | 6.7903 | 0.99 | 0.98711 | 116.1152 | 1.0479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1044 | 6.7457 | -0.9893 | -0.98852 | 116.0162 | -1.1065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1049 | 59.7378 | -0.9794 | -0.9828 | 115.6196 | -11.2483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1043 | 60.2981 | 0.9794 | 0.98155 | 116.9241 | 11.6949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1049 | 6.7903 | 0.99 | 0.98711 | 116.1152 | 1.0479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1054 | 6.7457 | -0.9893 | -0.98852 | 116.0162 | -1.1065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1059 | 59.7378 | -0.9794 | -0.9828 | 115.6196 | -11.2484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1053 | 60.2981 | 0.9794 | 0.98155 | 116.9241 | 11.6954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1059 | 6.7903 | 0.99 | 0.98711 | 116.1152 | 1.0478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1064 | 6.7457 | -0.9893 | -0.98852 | 116.0162 | -1.1064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1069 | 59.7378 | -0.9794 | -0.9828 | 115.6196 | -11.2484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1063 | 60.2981 | 0.9794 | 0.98155 | 116.9241 | 11.6959 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1069 | 6.7903 | 0.99 | 0.98711 | 116.1152 | 1.0478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1074 | 6.7448 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0257 | -1.1064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1079 | 59.7378 | -0.9794 | -0.9828 | 115.6196 | -11.2485 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1073 | 60.2981 | 0.9794 | 0.98155 | 116.9241 | 11.6963 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1079 | 6.7903 | 0.99 | 0.98711 | 116.1152 | 1.0477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1084 | 6.7448 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0257 | -1.1062 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1089 | 59.7378 | -0.9794 | -0.9828 | 115.6196 | -11.2485 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1083 | 60.2981 | 0.9794 | 0.98155 | 116.9241 | 11.6968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1089 | 6.7903 | 0.99 | 0.98711 | 116.1152 | 1.0477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1094 | 6.7448 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0257 | -1.1061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1099 | 59.7378 | -0.9794 | -0.9828 | 115.6196 | -11.2486 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1093 | 60.2995 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9177 | 11.6975 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.11 | 6.7903 | 0.99 | 0.98711 | 116.1152 | 1.0476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1104 | 6.7448 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0257 | -1.1059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1109 | 59.7378 | -0.9794 | -0.9828 | 115.6196 | -11.2487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1103 | 60.2995 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9177 | 11.6983 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1109 | 6.7917 | 0.99 | 0.98701 | 116.1237 | 1.0476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1114 | 6.7448 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0257 | -1.1058 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1119 | 59.7378 | -0.9794 | -0.9828 | 115.6196 | -11.2487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1114 | 60.2995 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9177 | 11.699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1119 | 6.7917 | 0.99 | 0.98701 | 116.1237 | 1.0477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1124 | 6.7448 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0257 | -1.1056 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1129 | 59.7376 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6379 | -11.248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1124 | 60.2995 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9177 | 11.6998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1129 | 6.7917 | 0.99 | 0.98701 | 116.1237 | 1.0477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1134 | 6.7448 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0257 | -1.1055 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1139 | 59.7376 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6379 | -11.2473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1133 | 60.2995 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9177 | 11.7006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.114 | 6.7917 | 0.99 | 0.98701 | 116.1237 | 1.0477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1144 | 6.7448 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0257 | -1.1053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1149 | 59.7376 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6379 | -11.2466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1143 | 60.2995 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9177 | 11.7013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1149 | 6.7917 | 0.99 | 0.98701 | 116.1237 | 1.0477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1154 | 6.7448 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0257 | -1.1051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1159 | 59.7376 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6379 | -11.246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1153 | 60.2995 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9177 | 11.7021 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1159 | 6.7917 | 0.99 | 0.98701 | 116.1237 | 1.0477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1164 | 6.7359 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0177 | -1.105 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1169 | 59.7376 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6379 | -11.2453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1163 | 60.2995 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9177 | 11.7028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1169 | 6.7917 | 0.99 | 0.98701 | 116.1237 | 1.0477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1174 | 6.7359 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0177 | -1.1049 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1179 | 59.7376 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6379 | -11.2446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1173 | 60.2995 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9177 | 11.7036 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.118 | 6.7917 | 0.99 | 0.98701 | 116.1237 | 1.0478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1184 | 6.7359 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0177 | -1.1048 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1189 | 59.7376 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6379 | -11.2439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1183 | 60.2911 | 0.9794 | 0.98142 | 116.9196 | 11.7045 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1189 | 6.7957 | 0.99 | 0.98705 | 116.113 | 1.0477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1194 | 6.7359 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0177 | -1.1047 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1199 | 59.7376 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6379 | -11.2432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1193 | 60.2911 | 0.9794 | 0.98142 | 116.9196 | 11.7054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1199 | 6.7957 | 0.99 | 0.98705 | 116.113 | 1.0477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1204 | 6.7359 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0177 | -1.1045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1209 | 59.7385 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6749 | -11.2427 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1203 | 60.2911 | 0.9794 | 0.98142 | 116.9196 | 11.7064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1209 | 6.7957 | 0.99 | 0.98705 | 116.113 | 1.0477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1214 | 6.7359 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0177 | -1.1044 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1219 | 59.7385 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6749 | -11.2423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1213 | 60.2911 | 0.9794 | 0.98142 | 116.9196 | 11.7073 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1219 | 6.7957 | 0.99 | 0.98705 | 116.113 | 1.0477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1224 | 6.7359 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0177 | -1.1043 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1229 | 59.7385 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6749 | -11.2418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1223 | 60.2911 | 0.9794 | 0.98142 | 116.9196 | 11.7082 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.123 | 6.7957 | 0.99 | 0.98705 | 116.113 | 1.0477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1234 | 6.7359 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0177 | -1.1042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1239 | 59.7385 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6749 | -11.2414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1233 | 60.2911 | 0.9794 | 0.98142 | 116.9196 | 11.7091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1239 | 6.7957 | 0.99 | 0.98705 | 116.113 | 1.0477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1244 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98835 | 116.0118 | -1.1042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1249 | 59.7385 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6749 | -11.2409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1243 | 60.2911 | 0.9794 | 0.98142 | 116.9196 | 11.7101 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1249 | 6.7957 | 0.99 | 0.98705 | 116.113 | 1.0477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1254 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98835 | 116.0118 | -1.1041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1259 | 59.7385 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6749 | -11.2405 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1254 | 60.2911 | 0.9794 | 0.98142 | 116.9196 | 11.711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1259 | 6.7957 | 0.99 | 0.98705 | 116.113 | 1.0476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1264 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98835 | 116.0118 | -1.1041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1269 | 59.7385 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6749 | -11.24 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1264 | 60.2772 | 0.9794 | 0.98148 | 116.9171 | 11.7119 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.127 | 6.7957 | 0.99 | 0.98705 | 116.113 | 1.0476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1274 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98835 | 116.0118 | -1.1041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1279 | 59.7385 | -0.9794 | -0.9829 | 115.6749 | -11.2396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1273 | 60.2772 | 0.9794 | 0.98148 | 116.9171 | 11.7128 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1279 | 6.7985 | 0.99 | 0.98701 | 116.1228 | 1.0476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1284 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98835 | 116.0118 | -1.104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1289 | 59.739 | -0.9794 | -0.98282 | 115.6681 | -11.2395 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1283 | 60.2772 | 0.9794 | 0.98148 | 116.9171 | 11.7136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1289 | 6.7985 | 0.99 | 0.98701 | 116.1228 | 1.0476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1294 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98835 | 116.0118 | -1.104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1299 | 59.739 | -0.9794 | -0.98282 | 115.6681 | -11.2394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1293 | 60.2772 | 0.9794 | 0.98148 | 116.9171 | 11.7145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1299 | 6.7985 | 0.99 | 0.98701 | 116.1228 | 1.0475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1304 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98835 | 116.0118 | -1.104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1309 | 59.739 | -0.9794 | -0.98282 | 115.6681 | -11.2393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1303 | 60.2772 | 0.9794 | 0.98148 | 116.9171 | 11.7154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.131 | 6.7985 | 0.99 | 0.98701 | 116.1228 | 1.0475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1314 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98835 | 116.0118 | -1.104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1319 | 59.739 | -0.9794 | -0.98282 | 115.6681 | -11.2392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1313 | 60.2772 | 0.9794 | 0.98148 | 116.9171 | 11.7163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1319 | 6.7985 | 0.99 | 0.98701 | 116.1228 | 1.0475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1324 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0145 | -1.1039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1329 | 59.739 | -0.9794 | -0.98282 | 115.6681 | -11.2392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1323 | 60.2772 | 0.9794 | 0.98148 | 116.9171 | 11.7172 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1329 | 6.7985 | 0.99 | 0.98701 | 116.1228 | 1.0474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1334 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0145 | -1.104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1339 | 59.739 | -0.9794 | -0.98282 | 115.6681 | -11.2391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1333 | 60.2772 | 0.9794 | 0.98148 | 116.9171 | 11.7181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1339 | 6.7985 | 0.99 | 0.98701 | 116.1228 | 1.0474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1344 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0145 | -1.104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1349 | 59.739 | -0.9794 | -0.98282 | 115.6681 | -11.239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1343 | 60.2619 | 0.9794 | 0.9816 | 116.9127 | 11.7187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1349 | 6.7985 | 0.99 | 0.98701 | 116.1228 | 1.0474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1354 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0145 | -1.1041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1359 | 59.739 | -0.9794 | -0.98282 | 115.6681 | -11.2389 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1353 | 60.2619 | 0.9794 | 0.9816 | 116.9127 | 11.7193 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1359 | 6.7906 | 0.99 | 0.98708 | 116.151 | 1.0473 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1364 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0145 | -1.1042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1369 | 59.739 | -0.9794 | -0.98282 | 115.6681 | -11.2388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1363 | 60.2619 | 0.9794 | 0.9816 | 116.9127 | 11.7199 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1369 | 6.7906 | 0.99 | 0.98708 | 116.151 | 1.0472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1374 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0145 | -1.1042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1379 | 59.7327 | -0.9794 | -0.98263 | 115.6108 | -11.2394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1373 | 60.2619 | 0.9794 | 0.9816 | 116.9127 | 11.7204 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1379 | 6.7906 | 0.99 | 0.98708 | 116.151 | 1.0471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1384 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0145 | -1.1043 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1389 | 59.7327 | -0.9794 | -0.98263 | 115.6108 | -11.2399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1383 | 60.2619 | 0.9794 | 0.9816 | 116.9127 | 11.721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1389 | 6.7906 | 0.99 | 0.98708 | 116.151 | 1.047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1394 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0145 | -1.1044 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1399 | 59.7327 | -0.9794 | -0.98263 | 115.6108 | -11.2404 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1394 | 60.2619 | 0.9794 | 0.9816 | 116.9127 | 11.7216 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.14 | 6.7906 | 0.99 | 0.98708 | 116.151 | 1.0469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1404 | 6.7382 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0145 | -1.1044 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1409 | 59.7327 | -0.9794 | -0.98263 | 115.6108 | -11.241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1404 | 60.2619 | 0.9794 | 0.9816 | 116.9127 | 11.7222 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1409 | 6.7906 | 0.99 | 0.98708 | 116.151 | 1.0469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1414 | 6.7408 | -0.9893 | -0.9885 | 116.0392 | -1.1045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1419 | 59.7327 | -0.9794 | -0.98263 | 115.6108 | -11.2415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1413 | 60.2619 | 0.9794 | 0.9816 | 116.9127 | 11.7228 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1419 | 6.7906 | 0.99 | 0.98708 | 116.151 | 1.0468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1424 | 6.7408 | -0.9893 | -0.9885 | 116.0392 | -1.1046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1429 | 59.7327 | -0.9794 | -0.98263 | 115.6108 | -11.2421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1423 | 60.2619 | 0.9794 | 0.9816 | 116.9127 | 11.7234 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1429 | 6.7906 | 0.99 | 0.98708 | 116.151 | 1.0467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1434 | 6.7408 | -0.9893 | -0.9885 | 116.0392 | -1.1047 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1439 | 59.7327 | -0.9794 | -0.98263 | 115.6108 | -11.2426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1433 | 60.2764 | 0.9794 | 0.98157 | 116.9192 | 11.724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.144 | 6.7903 | 0.99 | 0.98719 | 116.1439 | 1.0466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1444 | 6.7408 | -0.9893 | -0.9885 | 116.0392 | -1.1048 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1449 | 59.7327 | -0.9794 | -0.98263 | 115.6108 | -11.2431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1443 | 60.2764 | 0.9794 | 0.98157 | 116.9192 | 11.7246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1449 | 6.7903 | 0.99 | 0.98719 | 116.1439 | 1.0465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1454 | 6.7408 | -0.9893 | -0.9885 | 116.0392 | -1.1049 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1459 | 59.7265 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6026 | -11.2441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1453 | 60.2764 | 0.9794 | 0.98157 | 116.9192 | 11.7252 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1459 | 6.7903 | 0.99 | 0.98719 | 116.1439 | 1.0464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1464 | 6.7408 | -0.9893 | -0.9885 | 116.0392 | -1.105 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1469 | 59.7265 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6026 | -11.2452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1463 | 60.2764 | 0.9794 | 0.98157 | 116.9192 | 11.7258 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1469 | 6.7903 | 0.99 | 0.98719 | 116.1439 | 1.0463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1474 | 6.7408 | -0.9893 | -0.9885 | 116.0392 | -1.1051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1479 | 59.7265 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6026 | -11.2462 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1473 | 60.2764 | 0.9794 | 0.98157 | 116.9192 | 11.7263 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1479 | 6.7903 | 0.99 | 0.98719 | 116.1439 | 1.0462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1484 | 6.7408 | -0.9893 | -0.9885 | 116.0392 | -1.1052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1489 | 59.7265 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6026 | -11.2472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1483 | 60.2764 | 0.9794 | 0.98157 | 116.9192 | 11.7269 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1489 | 6.7903 | 0.99 | 0.98719 | 116.1439 | 1.0461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1494 | 6.7553 | -0.9893 | -0.98875 | 116.0313 | -1.1051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1499 | 59.7265 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6026 | -11.2482 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1493 | 60.2764 | 0.9794 | 0.98157 | 116.9192 | 11.7275 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1499 | 6.7903 | 0.99 | 0.98719 | 116.1439 | 1.046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1504 | 6.7553 | -0.9893 | -0.98875 | 116.0313 | -1.105 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1509 | 59.7265 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6026 | -11.2492 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1503 | 60.2764 | 0.9794 | 0.98157 | 116.9192 | 11.7281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1509 | 6.7903 | 0.99 | 0.98719 | 116.1439 | 1.0459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1514 | 6.7553 | -0.9893 | -0.98875 | 116.0313 | -1.105 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1519 | 59.7265 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6026 | -11.2502 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1513 | 60.2952 | 0.9794 | 0.98155 | 116.9258 | 11.7287 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1519 | 6.7903 | 0.99 | 0.98719 | 116.1439 | 1.0458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1524 | 6.7553 | -0.9893 | -0.98875 | 116.0313 | -1.1049 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1529 | 59.7265 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6026 | -11.2513 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1523 | 60.2952 | 0.9794 | 0.98155 | 116.9258 | 11.7293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.153 | 6.7899 | 0.99 | 0.98717 | 116.1197 | 1.0457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1534 | 6.7553 | -0.9893 | -0.98875 | 116.0313 | -1.1049 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1539 | 59.7325 | -0.9794 | -0.98249 | 115.5872 | -11.2519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1534 | 60.2952 | 0.9794 | 0.98155 | 116.9258 | 11.7299 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1539 | 6.7899 | 0.99 | 0.98717 | 116.1197 | 1.0456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1544 | 6.7553 | -0.9893 | -0.98875 | 116.0313 | -1.1048 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1549 | 59.7325 | -0.9794 | -0.98249 | 115.5872 | -11.2525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1544 | 60.2952 | 0.9794 | 0.98155 | 116.9258 | 11.7305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1549 | 6.7899 | 0.99 | 0.98717 | 116.1197 | 1.0456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1554 | 6.7553 | -0.9893 | -0.98875 | 116.0313 | -1.1047 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1559 | 59.7325 | -0.9794 | -0.98249 | 115.5872 | -11.2532 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1553 | 60.2952 | 0.9794 | 0.98155 | 116.9258 | 11.7311 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1559 | 6.7899 | 0.99 | 0.98717 | 116.1197 | 1.0455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1564 | 6.7553 | -0.9893 | -0.98875 | 116.0313 | -1.1047 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1569 | 59.7325 | -0.9794 | -0.98249 | 115.5872 | -11.2538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1563 | 60.2952 | 0.9794 | 0.98155 | 116.9258 | 11.7317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.157 | 6.7899 | 0.99 | 0.98717 | 116.1197 | 1.0454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1574 | 6.7447 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0261 | -1.1046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1579 | 59.7325 | -0.9794 | -0.98249 | 115.5872 | -11.2544 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1573 | 60.2952 | 0.9794 | 0.98155 | 116.9258 | 11.7323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1579 | 6.7899 | 0.99 | 0.98717 | 116.1197 | 1.0453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1584 | 6.7447 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0261 | -1.1045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1589 | 59.7325 | -0.9794 | -0.98249 | 115.5872 | -11.2551 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1583 | 60.2952 | 0.9794 | 0.98155 | 116.9258 | 11.7328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1589 | 6.7899 | 0.99 | 0.98717 | 116.1197 | 1.0452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1594 | 6.7447 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0261 | -1.1045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1599 | 59.7325 | -0.9794 | -0.98249 | 115.5872 | -11.2557 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1593 | 60.2975 | 0.9794 | 0.98153 | 116.9264 | 11.7332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1599 | 6.7899 | 0.99 | 0.98717 | 116.1197 | 1.0451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1604 | 6.7447 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0261 | -1.1044 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1609 | 59.7325 | -0.9794 | -0.98249 | 115.5872 | -11.2563 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1603 | 60.2975 | 0.9794 | 0.98153 | 116.9264 | 11.7335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1609 | 6.7905 | 0.99 | 0.98723 | 116.1206 | 1.045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1614 | 6.7447 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0261 | -1.1043 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1619 | 59.7325 | -0.9794 | -0.98249 | 115.5872 | -11.257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1613 | 60.2975 | 0.9794 | 0.98153 | 116.9264 | 11.7338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1619 | 6.7905 | 0.99 | 0.98723 | 116.1206 | 1.0449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1624 | 6.7447 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0261 | -1.1042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1629 | 59.7347 | -0.9794 | -0.98252 | 115.5962 | -11.2574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1623 | 60.2975 | 0.9794 | 0.98153 | 116.9264 | 11.7341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1629 | 6.7905 | 0.99 | 0.98723 | 116.1206 | 1.0449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1634 | 6.7447 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0261 | -1.1041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1639 | 59.7347 | -0.9794 | -0.98252 | 115.5962 | -11.2579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1633 | 60.2975 | 0.9794 | 0.98153 | 116.9264 | 11.7344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1639 | 6.7905 | 0.99 | 0.98723 | 116.1206 | 1.0448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1644 | 6.7447 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0261 | -1.104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1649 | 59.7347 | -0.9794 | -0.98252 | 115.5962 | -11.2584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1643 | 60.2975 | 0.9794 | 0.98153 | 116.9264 | 11.7347 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1649 | 6.7905 | 0.99 | 0.98723 | 116.1206 | 1.0447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1654 | 6.7447 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0261 | -1.104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1659 | 59.7347 | -0.9794 | -0.98252 | 115.5962 | -11.2588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1653 | 60.2975 | 0.9794 | 0.98153 | 116.9264 | 11.735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.166 | 6.7905 | 0.99 | 0.98723 | 116.1206 | 1.0446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1664 | 6.7353 | -0.9893 | -0.9884 | 116.0234 | -1.104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1669 | 59.7347 | -0.9794 | -0.98252 | 115.5962 | -11.2593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1663 | 60.2975 | 0.9794 | 0.98153 | 116.9264 | 11.7353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1669 | 6.7905 | 0.99 | 0.98723 | 116.1206 | 1.0445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1674 | 6.7353 | -0.9893 | -0.9884 | 116.0234 | -1.104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1679 | 59.7347 | -0.9794 | -0.98252 | 115.5962 | -11.2598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1674 | 60.2975 | 0.9794 | 0.98153 | 116.9264 | 11.7356 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1679 | 6.7905 | 0.99 | 0.98723 | 116.1206 | 1.0444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1684 | 6.7353 | -0.9893 | -0.9884 | 116.0234 | -1.1041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1689 | 59.7347 | -0.9794 | -0.98252 | 115.5962 | -11.2602 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1684 | 60.303 | 0.9794 | 0.98148 | 116.9346 | 11.7361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1689 | 6.7812 | 0.99 | 0.98719 | 116.117 | 1.0443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1694 | 6.7353 | -0.9893 | -0.9884 | 116.0234 | -1.1041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1699 | 59.7347 | -0.9794 | -0.98252 | 115.5962 | -11.2607 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1693 | 60.303 | 0.9794 | 0.98148 | 116.9346 | 11.7366 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.17 | 6.7812 | 0.99 | 0.98719 | 116.117 | 1.0442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1704 | 6.7353 | -0.9893 | -0.9884 | 116.0234 | -1.1041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1709 | 59.715 | -0.9794 | -0.98268 | 115.6279 | -11.2605 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1703 | 60.303 | 0.9794 | 0.98148 | 116.9346 | 11.737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1709 | 6.7812 | 0.99 | 0.98719 | 116.117 | 1.0441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1714 | 6.7353 | -0.9893 | -0.9884 | 116.0234 | -1.1041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1719 | 59.715 | -0.9794 | -0.98268 | 115.6279 | -11.2603 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1713 | 60.303 | 0.9794 | 0.98148 | 116.9346 | 11.7375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1719 | 6.7812 | 0.99 | 0.98719 | 116.117 | 1.0441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1724 | 6.7353 | -0.9893 | -0.9884 | 116.0234 | -1.1042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1729 | 59.715 | -0.9794 | -0.98268 | 115.6279 | -11.2601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1723 | 60.303 | 0.9794 | 0.98148 | 116.9346 | 11.738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1729 | 6.7812 | 0.99 | 0.98719 | 116.117 | 1.044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1734 | 6.7353 | -0.9893 | -0.9884 | 116.0234 | -1.1042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1739 | 59.715 | -0.9794 | -0.98268 | 115.6279 | -11.2599 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1733 | 60.303 | 0.9794 | 0.98148 | 116.9346 | 11.7384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.174 | 6.7812 | 0.99 | 0.98719 | 116.117 | 1.0439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1744 | 6.7409 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0264 | -1.1042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1749 | 59.715 | -0.9794 | -0.98268 | 115.6279 | -11.2597 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1743 | 60.303 | 0.9794 | 0.98148 | 116.9346 | 11.7389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1749 | 6.7812 | 0.99 | 0.98719 | 116.117 | 1.0438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1754 | 6.7409 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0264 | -1.1043 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1759 | 59.715 | -0.9794 | -0.98268 | 115.6279 | -11.2595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1753 | 60.303 | 0.9794 | 0.98148 | 116.9346 | 11.7394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1759 | 6.7812 | 0.99 | 0.98719 | 116.117 | 1.0437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1764 | 6.7409 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0264 | -1.1043 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1769 | 59.715 | -0.9794 | -0.98268 | 115.6279 | -11.2593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1763 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9474 | 11.7397 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1769 | 6.7812 | 0.99 | 0.98719 | 116.117 | 1.0436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1774 | 6.7409 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0264 | -1.1044 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1779 | 59.715 | -0.9794 | -0.98268 | 115.6279 | -11.2591 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1773 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9474 | 11.74 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1779 | 6.7786 | 0.99 | 0.98725 | 116.1226 | 1.0436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1784 | 6.7409 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0264 | -1.1044 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1789 | 59.7051 | -0.9794 | -0.98288 | 115.6421 | -11.2579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1783 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9474 | 11.7404 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.179 | 6.7786 | 0.99 | 0.98725 | 116.1226 | 1.0435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1794 | 6.7409 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0264 | -1.1045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1799 | 59.7051 | -0.9794 | -0.98288 | 115.6421 | -11.2567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1793 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9474 | 11.7407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1799 | 6.7786 | 0.99 | 0.98725 | 116.1226 | 1.0434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1804 | 6.7409 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0264 | -1.1045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1809 | 59.7051 | -0.9794 | -0.98288 | 115.6421 | -11.2554 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1803 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9474 | 11.741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1809 | 6.7786 | 0.99 | 0.98725 | 116.1226 | 1.0433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1814 | 6.7409 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0264 | -1.1045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1819 | 59.7051 | -0.9794 | -0.98288 | 115.6421 | -11.2542 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1814 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9474 | 11.7414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1819 | 6.7786 | 0.99 | 0.98725 | 116.1226 | 1.0432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1824 | 6.7432 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0369 | -1.1045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1829 | 59.7051 | -0.9794 | -0.98288 | 115.6421 | -11.253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1824 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9474 | 11.7417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.183 | 6.7786 | 0.99 | 0.98725 | 116.1226 | 1.0431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1834 | 6.7432 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0369 | -1.1044 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1839 | 59.7051 | -0.9794 | -0.98288 | 115.6421 | -11.2518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1833 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9474 | 11.7421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1839 | 6.7786 | 0.99 | 0.98725 | 116.1226 | 1.0431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1844 | 6.7432 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0369 | -1.1044 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1849 | 59.7051 | -0.9794 | -0.98288 | 115.6421 | -11.2506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1843 | 60.304 | 0.9794 | 0.98154 | 116.9327 | 11.7424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1849 | 6.7786 | 0.99 | 0.98725 | 116.1226 | 1.043 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1854 | 6.7432 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0369 | -1.1043 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1859 | 59.7051 | -0.9794 | -0.98288 | 115.6421 | -11.2493 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1853 | 60.304 | 0.9794 | 0.98154 | 116.9327 | 11.7427 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1859 | 6.7918 | 0.99 | 0.98735 | 116.1349 | 1.0429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1864 | 6.7432 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0369 | -1.1042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1869 | 59.7051 | -0.9794 | -0.98288 | 115.6421 | -11.2481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1863 | 60.304 | 0.9794 | 0.98154 | 116.9327 | 11.7431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.187 | 6.7918 | 0.99 | 0.98735 | 116.1349 | 1.0428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1874 | 6.7432 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0369 | -1.1042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1879 | 59.7086 | -0.9794 | -0.98278 | 115.6584 | -11.2478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1873 | 60.304 | 0.9794 | 0.98154 | 116.9327 | 11.7434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1879 | 6.7918 | 0.99 | 0.98735 | 116.1349 | 1.0427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1884 | 6.7432 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0369 | -1.1041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1889 | 59.7086 | -0.9794 | -0.98278 | 115.6584 | -11.2474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1883 | 60.304 | 0.9794 | 0.98154 | 116.9327 | 11.7438 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1889 | 6.7918 | 0.99 | 0.98735 | 116.1349 | 1.0425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1894 | 6.7432 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0369 | -1.104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1899 | 59.7086 | -0.9794 | -0.98278 | 115.6584 | -11.2471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1893 | 60.304 | 0.9794 | 0.98154 | 116.9327 | 11.7441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1899 | 6.7918 | 0.99 | 0.98735 | 116.1349 | 1.0424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1904 | 6.7432 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0369 | -1.104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1909 | 59.7086 | -0.9794 | -0.98278 | 115.6584 | -11.2467 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1903 | 60.304 | 0.9794 | 0.98154 | 116.9327 | 11.7445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1909 | 6.7918 | 0.99 | 0.98735 | 116.1349 | 1.0423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1914 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98889 | 116.02 | -1.1039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1919 | 59.7086 | -0.9794 | -0.98278 | 115.6584 | -11.2464 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1913 | 60.304 | 0.9794 | 0.98154 | 116.9327 | 11.7448 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.192 | 6.7918 | 0.99 | 0.98735 | 116.1349 | 1.0422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1924 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98889 | 116.02 | -1.1038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1929 | 59.7086 | -0.9794 | -0.98278 | 115.6584 | -11.246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1923 | 60.304 | 0.9794 | 0.98154 | 116.9327 | 11.7452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1929 | 6.7918 | 0.99 | 0.98735 | 116.1349 | 1.0421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1934 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98889 | 116.02 | -1.1037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1939 | 59.7086 | -0.9794 | -0.98278 | 115.6584 | -11.2457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1933 | 60.3194 | 0.9794 | 0.98162 | 116.9121 | 11.7453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1939 | 6.7916 | 0.99 | 0.98725 | 116.1319 | 1.042 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1944 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98889 | 116.02 | -1.1037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1949 | 59.7086 | -0.9794 | -0.98278 | 115.6584 | -11.2453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1943 | 60.3194 | 0.9794 | 0.98162 | 116.9121 | 11.7454 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1949 | 6.7916 | 0.99 | 0.98725 | 116.1319 | 1.0419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1954 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98889 | 116.02 | -1.1036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1959 | 59.7063 | -0.9794 | -0.98265 | 115.6477 | -11.2455 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1954 | 60.3194 | 0.9794 | 0.98162 | 116.9121 | 11.7455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.196 | 6.7916 | 0.99 | 0.98725 | 116.1319 | 1.0418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1964 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98889 | 116.02 | -1.1035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1969 | 59.7063 | -0.9794 | -0.98265 | 115.6477 | -11.2457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1964 | 60.3194 | 0.9794 | 0.98162 | 116.9121 | 11.7457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1969 | 6.7916 | 0.99 | 0.98725 | 116.1319 | 1.0418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1974 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98889 | 116.02 | -1.1034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1979 | 59.7063 | -0.9794 | -0.98265 | 115.6477 | -11.2459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1973 | 60.3194 | 0.9794 | 0.98162 | 116.9121 | 11.7458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1979 | 6.7916 | 0.99 | 0.98725 | 116.1319 | 1.0417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1984 | 6.7407 | -0.9893 | -0.98889 | 116.02 | -1.1033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1989 | 59.7063 | -0.9794 | -0.98265 | 115.6477 | -11.2461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1983 | 60.3194 | 0.9794 | 0.98162 | 116.9121 | 11.7459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.1989 | 6.7916 | 0.99 | 0.98725 | 116.1319 | 1.0416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.1994 | 6.7413 | -0.9893 | -0.98849 | 116.029 | -1.1034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.1999 | 59.7063 | -0.9794 | -0.98265 | 115.6477 | -11.2463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.1993 | 60.3194 | 0.9794 | 0.98162 | 116.9121 | 11.746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2 | 6.7916 | 0.99 | 0.98725 | 116.1319 | 1.0415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2004 | 6.7413 | -0.9893 | -0.98849 | 116.029 | -1.1034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2009 | 59.7063 | -0.9794 | -0.98265 | 115.6477 | -11.2465 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2003 | 60.3194 | 0.9794 | 0.98162 | 116.9121 | 11.7461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2009 | 6.7916 | 0.99 | 0.98725 | 116.1319 | 1.0414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2014 | 6.7413 | -0.9893 | -0.98849 | 116.029 | -1.1034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2019 | 59.7063 | -0.9794 | -0.98265 | 115.6477 | -11.2467 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2013 | 60.3291 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9084 | 11.7457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2019 | 6.7916 | 0.99 | 0.98725 | 116.1319 | 1.0414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2024 | 6.7413 | -0.9893 | -0.98849 | 116.029 | -1.1035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2029 | 59.7063 | -0.9794 | -0.98265 | 115.6477 | -11.2469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2023 | 60.3291 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9084 | 11.7453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2029 | 6.7885 | 0.99 | 0.98725 | 116.1476 | 1.0413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2034 | 6.7413 | -0.9893 | -0.98849 | 116.029 | -1.1035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2039 | 59.6825 | -0.9794 | -0.98257 | 115.6164 | -11.2477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2033 | 60.3291 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9084 | 11.7449 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2039 | 6.7885 | 0.99 | 0.98725 | 116.1476 | 1.0412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2044 | 6.7413 | -0.9893 | -0.98849 | 116.029 | -1.1035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2049 | 59.6825 | -0.9794 | -0.98257 | 115.6164 | -11.2485 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2043 | 60.3291 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9084 | 11.7445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2049 | 6.7885 | 0.99 | 0.98725 | 116.1476 | 1.0411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2054 | 6.7413 | -0.9893 | -0.98849 | 116.029 | -1.1036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2059 | 59.6825 | -0.9794 | -0.98257 | 115.6164 | -11.2493 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2053 | 60.3291 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9084 | 11.7441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2059 | 6.7885 | 0.99 | 0.98725 | 116.1476 | 1.041 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2064 | 6.7413 | -0.9893 | -0.98849 | 116.029 | -1.1036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2069 | 59.6825 | -0.9794 | -0.98257 | 115.6164 | -11.2501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2063 | 60.3291 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9084 | 11.7437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2069 | 6.7885 | 0.99 | 0.98725 | 116.1476 | 1.0409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2074 | 6.7393 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0368 | -1.1036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2079 | 59.6825 | -0.9794 | -0.98257 | 115.6164 | -11.2509 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2073 | 60.3291 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9084 | 11.7433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2079 | 6.7885 | 0.99 | 0.98725 | 116.1476 | 1.0408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2084 | 6.7393 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0368 | -1.1037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2089 | 59.6825 | -0.9794 | -0.98257 | 115.6164 | -11.2517 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2083 | 60.3291 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9084 | 11.7429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.209 | 6.7885 | 0.99 | 0.98725 | 116.1476 | 1.0407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2094 | 6.7393 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0368 | -1.1037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2099 | 59.6825 | -0.9794 | -0.98257 | 115.6164 | -11.2525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2094 | 60.3234 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9005 | 11.7425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2099 | 6.7885 | 0.99 | 0.98725 | 116.1476 | 1.0406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2104 | 6.7393 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0368 | -1.1038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2109 | 59.6825 | -0.9794 | -0.98257 | 115.6164 | -11.2533 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2104 | 60.3234 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9005 | 11.7421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2109 | 6.7927 | 0.99 | 0.98724 | 116.1448 | 1.0405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2114 | 6.7393 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0368 | -1.1038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2119 | 59.6825 | -0.9794 | -0.98257 | 115.6164 | -11.254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2113 | 60.3234 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9005 | 11.7417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2119 | 6.7927 | 0.99 | 0.98724 | 116.1448 | 1.0404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2124 | 6.7393 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0368 | -1.1039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2129 | 59.6641 | -0.9794 | -0.98231 | 115.5982 | -11.2553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2123 | 60.3234 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9005 | 11.7413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.213 | 6.7927 | 0.99 | 0.98724 | 116.1448 | 1.0403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2134 | 6.7393 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0368 | -1.1039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2139 | 59.6641 | -0.9794 | -0.98231 | 115.5982 | -11.2566 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2133 | 60.3234 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9005 | 11.7409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2139 | 6.7927 | 0.99 | 0.98724 | 116.1448 | 1.0402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2144 | 6.7393 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0368 | -1.104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2149 | 59.6641 | -0.9794 | -0.98231 | 115.5982 | -11.2579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2143 | 60.3234 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9005 | 11.7405 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2149 | 6.7927 | 0.99 | 0.98724 | 116.1448 | 1.0401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2154 | 6.7393 | -0.9893 | -0.98837 | 116.0368 | -1.104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2159 | 59.6641 | -0.9794 | -0.98231 | 115.5982 | -11.2592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2153 | 60.3234 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9005 | 11.7401 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2159 | 6.7927 | 0.99 | 0.98724 | 116.1448 | 1.0401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2164 | 6.7371 | -0.9893 | -0.98854 | 116.0258 | -1.1039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2169 | 59.6641 | -0.9794 | -0.98231 | 115.5982 | -11.2605 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2163 | 60.3234 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9005 | 11.7397 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2169 | 6.7927 | 0.99 | 0.98724 | 116.1448 | 1.04 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2174 | 6.7371 | -0.9893 | -0.98854 | 116.0258 | -1.1039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2179 | 59.6641 | -0.9794 | -0.98231 | 115.5982 | -11.2618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2173 | 60.3234 | 0.9794 | 0.98178 | 116.9005 | 11.7393 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2179 | 6.7927 | 0.99 | 0.98724 | 116.1448 | 1.0399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2184 | 6.7371 | -0.9893 | -0.98854 | 116.0258 | -1.1038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2189 | 59.6641 | -0.9794 | -0.98231 | 115.5982 | -11.263 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2183 | 60.3457 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9022 | 11.7388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2189 | 6.7962 | 0.99 | 0.98733 | 116.1477 | 1.0398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2194 | 6.7371 | -0.9893 | -0.98854 | 116.0258 | -1.1038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2199 | 59.6641 | -0.9794 | -0.98231 | 115.5982 | -11.2643 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2193 | 60.3457 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9022 | 11.7382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2199 | 6.7962 | 0.99 | 0.98733 | 116.1477 | 1.0396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2204 | 6.7371 | -0.9893 | -0.98854 | 116.0258 | -1.1037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2209 | 59.6856 | -0.9794 | -0.98222 | 115.5837 | -11.2655 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2203 | 60.3457 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9022 | 11.7377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2209 | 6.7962 | 0.99 | 0.98733 | 116.1477 | 1.0395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2214 | 6.7371 | -0.9893 | -0.98854 | 116.0258 | -1.1037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2219 | 59.6856 | -0.9794 | -0.98222 | 115.5837 | -11.2666 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2213 | 60.3457 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9022 | 11.7372 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.222 | 6.7962 | 0.99 | 0.98733 | 116.1477 | 1.0394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2224 | 6.7371 | -0.9893 | -0.98854 | 116.0258 | -1.1036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2229 | 59.6856 | -0.9794 | -0.98222 | 115.5837 | -11.2678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2223 | 60.3457 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9022 | 11.7366 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2229 | 6.7962 | 0.99 | 0.98733 | 116.1477 | 1.0393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2234 | 6.7371 | -0.9893 | -0.98854 | 116.0258 | -1.1036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2239 | 59.6856 | -0.9794 | -0.98222 | 115.5837 | -11.2689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2234 | 60.3457 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9022 | 11.7361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2239 | 6.7962 | 0.99 | 0.98733 | 116.1477 | 1.0391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2244 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98876 | 116.0374 | -1.1035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2249 | 59.6856 | -0.9794 | -0.98222 | 115.5837 | -11.2701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2243 | 60.3457 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9022 | 11.7356 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2249 | 6.7962 | 0.99 | 0.98733 | 116.1477 | 1.039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2254 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98876 | 116.0374 | -1.1034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2259 | 59.6856 | -0.9794 | -0.98222 | 115.5837 | -11.2712 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2253 | 60.3457 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9022 | 11.735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.226 | 6.7962 | 0.99 | 0.98733 | 116.1477 | 1.0389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2264 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98876 | 116.0374 | -1.1033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2269 | 59.6856 | -0.9794 | -0.98222 | 115.5837 | -11.2723 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2263 | 60.3671 | 0.9794 | 0.98206 | 116.9173 | 11.7342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2269 | 6.7962 | 0.99 | 0.98733 | 116.1477 | 1.0388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2274 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98876 | 116.0374 | -1.1032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2279 | 59.6856 | -0.9794 | -0.98222 | 115.5837 | -11.2735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2273 | 60.3671 | 0.9794 | 0.98206 | 116.9173 | 11.7334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2279 | 6.7881 | 0.99 | 0.98737 | 116.1541 | 1.0386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2284 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98876 | 116.0374 | -1.1032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2289 | 59.7107 | -0.9794 | -0.98248 | 115.5597 | -11.2739 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2283 | 60.3671 | 0.9794 | 0.98206 | 116.9173 | 11.7326 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2289 | 6.7881 | 0.99 | 0.98737 | 116.1541 | 1.0385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2294 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98876 | 116.0374 | -1.1031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2299 | 59.7107 | -0.9794 | -0.98248 | 115.5597 | -11.2743 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2293 | 60.3671 | 0.9794 | 0.98206 | 116.9173 | 11.7318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2299 | 6.7881 | 0.99 | 0.98737 | 116.1541 | 1.0384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2304 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98876 | 116.0374 | -1.103 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2309 | 59.7107 | -0.9794 | -0.98248 | 115.5597 | -11.2747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2303 | 60.3671 | 0.9794 | 0.98206 | 116.9173 | 11.731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2309 | 6.7881 | 0.99 | 0.98737 | 116.1541 | 1.0382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2314 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98876 | 116.0374 | -1.1029 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2319 | 59.7107 | -0.9794 | -0.98248 | 115.5597 | -11.275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2313 | 60.3671 | 0.9794 | 0.98206 | 116.9173 | 11.7302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2319 | 6.7881 | 0.99 | 0.98737 | 116.1541 | 1.0381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2324 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98879 | 116.0492 | -1.1028 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2329 | 59.7107 | -0.9794 | -0.98248 | 115.5597 | -11.2754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2323 | 60.3671 | 0.9794 | 0.98206 | 116.9173 | 11.7293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2329 | 6.7881 | 0.99 | 0.98737 | 116.1541 | 1.038 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2334 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98879 | 116.0492 | -1.1027 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2339 | 59.7107 | -0.9794 | -0.98248 | 115.5597 | -11.2758 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2333 | 60.3671 | 0.9794 | 0.98206 | 116.9173 | 11.7285 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2339 | 6.7881 | 0.99 | 0.98737 | 116.1541 | 1.0378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2344 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98879 | 116.0492 | -1.1026 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2349 | 59.7107 | -0.9794 | -0.98248 | 115.5597 | -11.2762 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2343 | 60.3684 | 0.9794 | 0.98196 | 116.9218 | 11.7278 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.235 | 6.7881 | 0.99 | 0.98737 | 116.1541 | 1.0377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2354 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98879 | 116.0492 | -1.1025 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2359 | 59.7107 | -0.9794 | -0.98248 | 115.5597 | -11.2766 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2353 | 60.3684 | 0.9794 | 0.98196 | 116.9218 | 11.7271 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2359 | 6.7835 | 0.99 | 0.98735 | 116.1158 | 1.0376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2364 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98879 | 116.0492 | -1.1024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2369 | 59.7107 | -0.9794 | -0.98248 | 115.5597 | -11.277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2364 | 60.3684 | 0.9794 | 0.98196 | 116.9218 | 11.7264 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2369 | 6.7835 | 0.99 | 0.98735 | 116.1158 | 1.0375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2374 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98879 | 116.0492 | -1.1023 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2379 | 59.6944 | -0.9794 | -0.9827 | 115.597 | -11.2768 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2374 | 60.3684 | 0.9794 | 0.98196 | 116.9218 | 11.7256 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2379 | 6.7835 | 0.99 | 0.98735 | 116.1158 | 1.0374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2384 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98879 | 116.0492 | -1.1022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2389 | 59.6944 | -0.9794 | -0.9827 | 115.597 | -11.2766 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2383 | 60.3684 | 0.9794 | 0.98196 | 116.9218 | 11.7249 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.239 | 6.7835 | 0.99 | 0.98735 | 116.1158 | 1.0373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2394 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98879 | 116.0492 | -1.1021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2399 | 59.6944 | -0.9794 | -0.9827 | 115.597 | -11.2764 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2393 | 60.3684 | 0.9794 | 0.98196 | 116.9218 | 11.7242 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2399 | 6.7835 | 0.99 | 0.98735 | 116.1158 | 1.0373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2404 | 6.7469 | -0.9893 | -0.98879 | 116.0492 | -1.102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2409 | 59.6944 | -0.9794 | -0.9827 | 115.597 | -11.2762 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2403 | 60.3684 | 0.9794 | 0.98196 | 116.9218 | 11.7235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2409 | 6.7835 | 0.99 | 0.98735 | 116.1158 | 1.0372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2414 | 6.7366 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0414 | -1.1019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2419 | 59.6944 | -0.9794 | -0.9827 | 115.597 | -11.276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2413 | 60.3684 | 0.9794 | 0.98196 | 116.9218 | 11.7227 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2419 | 6.7835 | 0.99 | 0.98735 | 116.1158 | 1.0371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2424 | 6.7366 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0414 | -1.1018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2429 | 59.6944 | -0.9794 | -0.9827 | 115.597 | -11.2758 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2423 | 60.3684 | 0.9794 | 0.98196 | 116.9218 | 11.722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.243 | 6.7835 | 0.99 | 0.98735 | 116.1158 | 1.037 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2434 | 6.7366 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0414 | -1.1017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2439 | 59.6944 | -0.9794 | -0.9827 | 115.597 | -11.2756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2433 | 60.3715 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9217 | 11.7216 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2439 | 6.7915 | 0.99 | 0.98739 | 116.1228 | 1.0369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2444 | 6.7366 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0414 | -1.1016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2449 | 59.6944 | -0.9794 | -0.9827 | 115.597 | -11.2755 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2443 | 60.3715 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9217 | 11.7212 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2449 | 6.7915 | 0.99 | 0.98739 | 116.1228 | 1.0369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2454 | 6.7366 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0414 | -1.1015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2459 | 59.6963 | -0.9794 | -0.98268 | 115.6443 | -11.2753 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2453 | 60.3715 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9217 | 11.7208 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2459 | 6.7915 | 0.99 | 0.98739 | 116.1228 | 1.0368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2464 | 6.7366 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0414 | -1.1014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2469 | 59.6963 | -0.9794 | -0.98268 | 115.6443 | -11.2752 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2463 | 60.3715 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9217 | 11.7203 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2469 | 6.7915 | 0.99 | 0.98739 | 116.1228 | 1.0367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2474 | 6.7366 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0414 | -1.1013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2479 | 59.6963 | -0.9794 | -0.98268 | 115.6443 | -11.275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2473 | 60.3715 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9217 | 11.7199 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.248 | 6.7915 | 0.99 | 0.98739 | 116.1228 | 1.0366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2484 | 6.7366 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0414 | -1.1012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2489 | 59.6963 | -0.9794 | -0.98268 | 115.6443 | -11.2749 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2483 | 60.3715 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9217 | 11.7195 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2489 | 6.7915 | 0.99 | 0.98739 | 116.1228 | 1.0365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2494 | 6.7321 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0389 | -1.1012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2499 | 59.6963 | -0.9794 | -0.98268 | 115.6443 | -11.2748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2493 | 60.3715 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9217 | 11.7191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2499 | 6.7915 | 0.99 | 0.98739 | 116.1228 | 1.0365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2504 | 6.7321 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0389 | -1.1012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2509 | 59.6963 | -0.9794 | -0.98268 | 115.6443 | -11.2746 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2504 | 60.3715 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9217 | 11.7187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2509 | 6.7915 | 0.99 | 0.98739 | 116.1228 | 1.0364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2514 | 6.7321 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0389 | -1.1012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2519 | 59.6963 | -0.9794 | -0.98268 | 115.6443 | -11.2745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2514 | 60.3727 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9177 | 11.7182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.252 | 6.7915 | 0.99 | 0.98739 | 116.1228 | 1.0363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2524 | 6.7321 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0389 | -1.1012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2529 | 59.6963 | -0.9794 | -0.98268 | 115.6443 | -11.2744 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2523 | 60.3727 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9177 | 11.7178 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2529 | 6.7916 | 0.99 | 0.98759 | 116.1445 | 1.0362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2534 | 6.7321 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0389 | -1.1013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2539 | 59.7189 | -0.9794 | -0.9826 | 115.6522 | -11.2748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2533 | 60.3727 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9177 | 11.7174 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2539 | 6.7916 | 0.99 | 0.98759 | 116.1445 | 1.036 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2544 | 6.7321 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0389 | -1.1013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2549 | 59.7189 | -0.9794 | -0.9826 | 115.6522 | -11.2752 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2543 | 60.3727 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9177 | 11.717 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2549 | 6.7916 | 0.99 | 0.98759 | 116.1445 | 1.0359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2554 | 6.7321 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0389 | -1.1013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2559 | 59.7189 | -0.9794 | -0.9826 | 115.6522 | -11.2756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2553 | 60.3727 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9177 | 11.7165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.256 | 6.7916 | 0.99 | 0.98759 | 116.1445 | 1.0357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2564 | 6.7321 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0389 | -1.1013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2569 | 59.7189 | -0.9794 | -0.9826 | 115.6522 | -11.276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2563 | 60.3727 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9177 | 11.7161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2569 | 6.7916 | 0.99 | 0.98759 | 116.1445 | 1.0356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2574 | 6.74 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0392 | -1.1013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2579 | 59.7189 | -0.9794 | -0.9826 | 115.6522 | -11.2765 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2573 | 60.3727 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9177 | 11.7157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2579 | 6.7916 | 0.99 | 0.98759 | 116.1445 | 1.0355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2584 | 6.74 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0392 | -1.1014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2589 | 59.7189 | -0.9794 | -0.9826 | 115.6522 | -11.2769 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2583 | 60.3727 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9177 | 11.7153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2589 | 6.7916 | 0.99 | 0.98759 | 116.1445 | 1.0353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2594 | 6.74 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0392 | -1.1015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2599 | 59.7189 | -0.9794 | -0.9826 | 115.6522 | -11.2773 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2593 | 60.3612 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9168 | 11.7146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2599 | 6.7916 | 0.99 | 0.98759 | 116.1445 | 1.0352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2604 | 6.74 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0392 | -1.1016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2609 | 59.7189 | -0.9794 | -0.9826 | 115.6522 | -11.2777 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2603 | 60.3612 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9168 | 11.714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2609 | 6.7903 | 0.99 | 0.98757 | 116.1321 | 1.035 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2614 | 6.74 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0392 | -1.1017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2619 | 59.7189 | -0.9794 | -0.9826 | 115.6522 | -11.2781 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2613 | 60.3612 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9168 | 11.7134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2619 | 6.7903 | 0.99 | 0.98757 | 116.1321 | 1.0348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2624 | 6.74 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0392 | -1.1017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2629 | 59.7154 | -0.9794 | -0.98245 | 115.6488 | -11.2791 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2623 | 60.3612 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9168 | 11.7128 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2629 | 6.7903 | 0.99 | 0.98757 | 116.1321 | 1.0347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2634 | 6.74 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0392 | -1.1018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2639 | 59.7154 | -0.9794 | -0.98245 | 115.6488 | -11.2801 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2633 | 60.3612 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9168 | 11.7122 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2639 | 6.7903 | 0.99 | 0.98757 | 116.1321 | 1.0345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2644 | 6.74 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0392 | -1.1019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2649 | 59.7154 | -0.9794 | -0.98245 | 115.6488 | -11.2811 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2644 | 60.3612 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9168 | 11.7116 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.265 | 6.7903 | 0.99 | 0.98757 | 116.1321 | 1.0343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2654 | 6.74 | -0.9893 | -0.98825 | 116.0392 | -1.102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2659 | 59.7154 | -0.9794 | -0.98245 | 115.6488 | -11.282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2654 | 60.3612 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9168 | 11.7109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2659 | 6.7903 | 0.99 | 0.98757 | 116.1321 | 1.0341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2664 | 6.7475 | -0.9893 | -0.98877 | 116.0543 | -1.1019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2669 | 59.7154 | -0.9794 | -0.98245 | 115.6488 | -11.283 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2663 | 60.3612 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9168 | 11.7103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2669 | 6.7903 | 0.99 | 0.98757 | 116.1321 | 1.034 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2674 | 6.7475 | -0.9893 | -0.98877 | 116.0543 | -1.1018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2679 | 59.7154 | -0.9794 | -0.98245 | 115.6488 | -11.284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2673 | 60.3612 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9168 | 11.7097 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2679 | 6.7903 | 0.99 | 0.98757 | 116.1321 | 1.0338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2684 | 6.7475 | -0.9893 | -0.98877 | 116.0543 | -1.1017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2689 | 59.7154 | -0.9794 | -0.98245 | 115.6488 | -11.285 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2683 | 60.383 | 0.9794 | 0.98189 | 116.9155 | 11.7088 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.269 | 6.7892 | 0.99 | 0.98728 | 116.1282 | 1.0337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2694 | 6.7475 | -0.9893 | -0.98877 | 116.0543 | -1.1017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2699 | 59.7154 | -0.9794 | -0.98245 | 115.6488 | -11.2859 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2693 | 60.383 | 0.9794 | 0.98189 | 116.9155 | 11.7079 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2699 | 6.7892 | 0.99 | 0.98728 | 116.1282 | 1.0337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2704 | 6.7475 | -0.9893 | -0.98877 | 116.0543 | -1.1016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2709 | 59.7127 | -0.9794 | -0.98234 | 115.6278 | -11.2871 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2703 | 60.383 | 0.9794 | 0.98189 | 116.9155 | 11.707 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2709 | 6.7892 | 0.99 | 0.98728 | 116.1282 | 1.0336 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2714 | 6.7475 | -0.9893 | -0.98877 | 116.0543 | -1.1015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2719 | 59.7127 | -0.9794 | -0.98234 | 115.6278 | -11.2883 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2713 | 60.383 | 0.9794 | 0.98189 | 116.9155 | 11.7061 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2719 | 6.7892 | 0.99 | 0.98728 | 116.1282 | 1.0335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2724 | 6.7475 | -0.9893 | -0.98877 | 116.0543 | -1.1014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2729 | 59.7127 | -0.9794 | -0.98234 | 115.6278 | -11.2895 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2723 | 60.383 | 0.9794 | 0.98189 | 116.9155 | 11.7052 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2729 | 6.7892 | 0.99 | 0.98728 | 116.1282 | 1.0334 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2734 | 6.7475 | -0.9893 | -0.98877 | 116.0543 | -1.1013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2739 | 59.7127 | -0.9794 | -0.98234 | 115.6278 | -11.2907 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2733 | 60.383 | 0.9794 | 0.98189 | 116.9155 | 11.7043 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2739 | 6.7892 | 0.99 | 0.98728 | 116.1282 | 1.0334 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2744 | 6.7386 | -0.9893 | -0.98909 | 116.0454 | -1.1011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2749 | 59.7127 | -0.9794 | -0.98234 | 115.6278 | -11.2919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2743 | 60.383 | 0.9794 | 0.98189 | 116.9155 | 11.7034 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2749 | 6.7892 | 0.99 | 0.98728 | 116.1282 | 1.0333 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2754 | 6.7386 | -0.9893 | -0.98909 | 116.0454 | -1.1009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2759 | 59.7127 | -0.9794 | -0.98234 | 115.6278 | -11.2931 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2753 | 60.383 | 0.9794 | 0.98189 | 116.9155 | 11.7025 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2759 | 6.7892 | 0.99 | 0.98728 | 116.1282 | 1.0332 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2764 | 6.7386 | -0.9893 | -0.98909 | 116.0454 | -1.1007 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2769 | 59.7127 | -0.9794 | -0.98234 | 115.6278 | -11.2943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2763 | 60.4159 | 0.9794 | 0.9819 | 116.9154 | 11.7018 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2769 | 6.7892 | 0.99 | 0.98728 | 116.1282 | 1.0331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2774 | 6.7386 | -0.9893 | -0.98909 | 116.0454 | -1.1005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2779 | 59.7127 | -0.9794 | -0.98234 | 115.6278 | -11.2955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2773 | 60.4159 | 0.9794 | 0.9819 | 116.9154 | 11.701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.278 | 6.786 | 0.99 | 0.98726 | 116.1465 | 1.0331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2784 | 6.7386 | -0.9893 | -0.98909 | 116.0454 | -1.1003 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2789 | 59.7219 | -0.9794 | -0.98229 | 115.5961 | -11.2967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2784 | 60.4159 | 0.9794 | 0.9819 | 116.9154 | 11.7003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2789 | 6.786 | 0.99 | 0.98726 | 116.1465 | 1.033 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2794 | 6.7386 | -0.9893 | -0.98909 | 116.0454 | -1.1002 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2799 | 59.7219 | -0.9794 | -0.98229 | 115.5961 | -11.2979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2794 | 60.4159 | 0.9794 | 0.9819 | 116.9154 | 11.6996 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2799 | 6.786 | 0.99 | 0.98726 | 116.1465 | 1.0329 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2804 | 6.7386 | -0.9893 | -0.98909 | 116.0454 | -1.1 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2809 | 59.7219 | -0.9794 | -0.98229 | 115.5961 | -11.299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2803 | 60.4159 | 0.9794 | 0.9819 | 116.9154 | 11.6988 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2809 | 6.786 | 0.99 | 0.98726 | 116.1465 | 1.0328 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2814 | 6.7386 | -0.9893 | -0.98909 | 116.0454 | -1.0998 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2819 | 59.7219 | -0.9794 | -0.98229 | 115.5961 | -11.3002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2813 | 60.4159 | 0.9794 | 0.9819 | 116.9154 | 11.6981 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.282 | 6.786 | 0.99 | 0.98726 | 116.1465 | 1.0327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2824 | 6.7324 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0387 | -1.0996 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2829 | 59.7219 | -0.9794 | -0.98229 | 115.5961 | -11.3014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2823 | 60.4159 | 0.9794 | 0.9819 | 116.9154 | 11.6974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2829 | 6.786 | 0.99 | 0.98726 | 116.1465 | 1.0326 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2834 | 6.7324 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0387 | -1.0995 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2839 | 59.7219 | -0.9794 | -0.98229 | 115.5961 | -11.3025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2833 | 60.4159 | 0.9794 | 0.9819 | 116.9154 | 11.6966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2839 | 6.786 | 0.99 | 0.98726 | 116.1465 | 1.0325 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2844 | 6.7324 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0387 | -1.0994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2849 | 59.7219 | -0.9794 | -0.98229 | 115.5961 | -11.3037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2843 | 60.4062 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9225 | 11.6964 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2849 | 6.786 | 0.99 | 0.98726 | 116.1465 | 1.0324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2854 | 6.7324 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0387 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2859 | 59.7219 | -0.9794 | -0.98229 | 115.5961 | -11.3048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2853 | 60.4062 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9225 | 11.6962 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2859 | 6.7867 | 0.99 | 0.98734 | 116.143 | 1.0324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2864 | 6.7324 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0387 | -1.0992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2869 | 59.7219 | -0.9794 | -0.98229 | 115.5961 | -11.306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2863 | 60.4062 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9225 | 11.696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2869 | 6.7867 | 0.99 | 0.98734 | 116.143 | 1.0323 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2874 | 6.7324 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0387 | -1.099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2879 | 59.744 | -0.9794 | -0.98244 | 115.5743 | -11.3065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2873 | 60.4062 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9225 | 11.6958 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2879 | 6.7867 | 0.99 | 0.98734 | 116.143 | 1.0322 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2884 | 6.7324 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0387 | -1.0989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2889 | 59.744 | -0.9794 | -0.98244 | 115.5743 | -11.3069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2883 | 60.4062 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9225 | 11.6955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2889 | 6.7867 | 0.99 | 0.98734 | 116.143 | 1.0321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2894 | 6.7324 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0387 | -1.0988 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2899 | 59.744 | -0.9794 | -0.98244 | 115.5743 | -11.3074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2893 | 60.4062 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9225 | 11.6953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2899 | 6.7867 | 0.99 | 0.98734 | 116.143 | 1.032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2904 | 6.7324 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0387 | -1.0987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2909 | 59.744 | -0.9794 | -0.98244 | 115.5743 | -11.3078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2903 | 60.4062 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9225 | 11.6951 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.291 | 6.7867 | 0.99 | 0.98734 | 116.143 | 1.0319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2914 | 6.74 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0489 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2919 | 59.744 | -0.9794 | -0.98244 | 115.5743 | -11.3083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2913 | 60.4062 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9225 | 11.6949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2919 | 6.7867 | 0.99 | 0.98734 | 116.143 | 1.0319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2924 | 6.74 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0489 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2929 | 59.744 | -0.9794 | -0.98244 | 115.5743 | -11.3087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2924 | 60.4062 | 0.9794 | 0.98179 | 116.9225 | 11.6946 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2929 | 6.7867 | 0.99 | 0.98734 | 116.143 | 1.0318 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2934 | 6.74 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0489 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2939 | 59.744 | -0.9794 | -0.98244 | 115.5743 | -11.3092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2934 | 60.3634 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9314 | 11.6941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2939 | 6.7918 | 0.99 | 0.98741 | 116.1384 | 1.0317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2944 | 6.74 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0489 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2949 | 59.744 | -0.9794 | -0.98244 | 115.5743 | -11.3096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2943 | 60.3634 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9314 | 11.6936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.295 | 6.7918 | 0.99 | 0.98741 | 116.1384 | 1.0316 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2954 | 6.74 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0489 | -1.0985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2959 | 59.7254 | -0.9794 | -0.98274 | 115.6029 | -11.309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2953 | 60.3634 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9314 | 11.6931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2959 | 6.7918 | 0.99 | 0.98741 | 116.1384 | 1.0316 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2964 | 6.74 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0489 | -1.0985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2969 | 59.7254 | -0.9794 | -0.98274 | 115.6029 | -11.3084 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2963 | 60.3634 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9314 | 11.6926 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2969 | 6.7918 | 0.99 | 0.98741 | 116.1384 | 1.0315 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2974 | 6.74 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0489 | -1.0985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2979 | 59.7254 | -0.9794 | -0.98274 | 115.6029 | -11.3077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2973 | 60.3634 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9314 | 11.6921 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2979 | 6.7918 | 0.99 | 0.98741 | 116.1384 | 1.0315 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2984 | 6.74 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0489 | -1.0984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2989 | 59.7254 | -0.9794 | -0.98274 | 115.6029 | -11.3071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2983 | 60.3634 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9314 | 11.6916 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.299 | 6.7918 | 0.99 | 0.98741 | 116.1384 | 1.0314 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.2994 | 6.7429 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0394 | -1.0985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.2999 | 59.7254 | -0.9794 | -0.98274 | 115.6029 | -11.3065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.2993 | 60.3634 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9314 | 11.6911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.2999 | 6.7918 | 0.99 | 0.98741 | 116.1384 | 1.0313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3004 | 6.7429 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0394 | -1.0985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3009 | 59.7254 | -0.9794 | -0.98274 | 115.6029 | -11.3058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3003 | 60.3634 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9314 | 11.6906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3009 | 6.7918 | 0.99 | 0.98741 | 116.1384 | 1.0313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3014 | 6.7429 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0394 | -1.0985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3019 | 59.7254 | -0.9794 | -0.98274 | 115.6029 | -11.3052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3013 | 60.3624 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9345 | 11.69 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3019 | 6.7918 | 0.99 | 0.98741 | 116.1384 | 1.0312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3024 | 6.7429 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0394 | -1.0985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3029 | 59.7254 | -0.9794 | -0.98274 | 115.6029 | -11.3046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3023 | 60.3624 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9345 | 11.6894 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3029 | 6.7898 | 0.99 | 0.98724 | 116.139 | 1.0312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3034 | 6.7429 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0394 | -1.0985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3039 | 59.7012 | -0.9794 | -0.98269 | 115.6343 | -11.3041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3033 | 60.3624 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9345 | 11.6889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.304 | 6.7898 | 0.99 | 0.98724 | 116.139 | 1.0312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3044 | 6.7429 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0394 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3049 | 59.7012 | -0.9794 | -0.98269 | 115.6343 | -11.3036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3043 | 60.3624 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9345 | 11.6883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3049 | 6.7898 | 0.99 | 0.98724 | 116.139 | 1.0311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3054 | 6.7429 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0394 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3059 | 59.7012 | -0.9794 | -0.98269 | 115.6343 | -11.3032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3053 | 60.3624 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9345 | 11.6877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3059 | 6.7898 | 0.99 | 0.98724 | 116.139 | 1.0311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3064 | 6.7429 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0394 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3069 | 59.7012 | -0.9794 | -0.98269 | 115.6343 | -11.3027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3064 | 60.3624 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9345 | 11.6871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3069 | 6.7898 | 0.99 | 0.98724 | 116.139 | 1.0311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3074 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0348 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3079 | 59.7012 | -0.9794 | -0.98269 | 115.6343 | -11.3022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3074 | 60.3624 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9345 | 11.6866 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.308 | 6.7898 | 0.99 | 0.98724 | 116.139 | 1.0311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3084 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0348 | -1.0985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3089 | 59.7012 | -0.9794 | -0.98269 | 115.6343 | -11.3018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3083 | 60.3624 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9345 | 11.686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3089 | 6.7898 | 0.99 | 0.98724 | 116.139 | 1.031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3094 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0348 | -1.0985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3099 | 59.7012 | -0.9794 | -0.98269 | 115.6343 | -11.3013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3093 | 60.3567 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9399 | 11.6852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3099 | 6.7898 | 0.99 | 0.98724 | 116.139 | 1.031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3104 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0348 | -1.0984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3109 | 59.7012 | -0.9794 | -0.98269 | 115.6343 | -11.3008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3103 | 60.3567 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9399 | 11.6845 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3109 | 6.7946 | 0.99 | 0.98713 | 116.1393 | 1.031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3114 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0348 | -1.0984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3119 | 59.7012 | -0.9794 | -0.98269 | 115.6343 | -11.3003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3113 | 60.3567 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9399 | 11.6837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.312 | 6.7946 | 0.99 | 0.98713 | 116.1393 | 1.0311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3124 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0348 | -1.0984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3129 | 59.7175 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6237 | -11.3004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3123 | 60.3567 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9399 | 11.6829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3129 | 6.7946 | 0.99 | 0.98713 | 116.1393 | 1.0311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3134 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0348 | -1.0983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3139 | 59.7175 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6237 | -11.3006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3133 | 60.3567 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9399 | 11.6822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3139 | 6.7946 | 0.99 | 0.98713 | 116.1393 | 1.0311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3144 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0348 | -1.0983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3149 | 59.7175 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6237 | -11.3007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3143 | 60.3567 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9399 | 11.6814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3149 | 6.7946 | 0.99 | 0.98713 | 116.1393 | 1.0312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3154 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0348 | -1.0982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3159 | 59.7175 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6237 | -11.3008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3153 | 60.3567 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9399 | 11.6806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3159 | 6.7946 | 0.99 | 0.98713 | 116.1393 | 1.0312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3164 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98869 | 116.0375 | -1.0982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3169 | 59.7175 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6237 | -11.3009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3163 | 60.3567 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9399 | 11.6799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.317 | 6.7946 | 0.99 | 0.98713 | 116.1393 | 1.0312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3174 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98869 | 116.0375 | -1.0981 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3179 | 59.7175 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6237 | -11.301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3173 | 60.3567 | 0.9794 | 0.98191 | 116.9399 | 11.6791 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3179 | 6.7946 | 0.99 | 0.98713 | 116.1393 | 1.0313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3184 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98869 | 116.0375 | -1.0981 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3189 | 59.7175 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6237 | -11.3011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3183 | 60.3779 | 0.9794 | 0.98198 | 116.943 | 11.6781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3189 | 6.7995 | 0.99 | 0.9873 | 116.1457 | 1.0313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3194 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98869 | 116.0375 | -1.098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3199 | 59.7175 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6237 | -11.3012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3193 | 60.3779 | 0.9794 | 0.98198 | 116.943 | 11.6771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3199 | 6.7995 | 0.99 | 0.9873 | 116.1457 | 1.0313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3204 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98869 | 116.0375 | -1.0979 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3209 | 59.7438 | -0.9794 | -0.98234 | 115.6381 | -11.302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3204 | 60.3779 | 0.9794 | 0.98198 | 116.943 | 11.6761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.321 | 6.7995 | 0.99 | 0.9873 | 116.1457 | 1.0312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3214 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98869 | 116.0375 | -1.0979 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3219 | 59.7438 | -0.9794 | -0.98234 | 115.6381 | -11.3028 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3214 | 60.3779 | 0.9794 | 0.98198 | 116.943 | 11.6751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3219 | 6.7995 | 0.99 | 0.9873 | 116.1457 | 1.0312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3224 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98869 | 116.0375 | -1.0978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3229 | 59.7438 | -0.9794 | -0.98234 | 115.6381 | -11.3036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3223 | 60.3779 | 0.9794 | 0.98198 | 116.943 | 11.6741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3229 | 6.7995 | 0.99 | 0.9873 | 116.1457 | 1.0312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3234 | 6.7489 | -0.9893 | -0.98869 | 116.0375 | -1.0978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3239 | 59.7438 | -0.9794 | -0.98234 | 115.6381 | -11.3044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3233 | 60.3779 | 0.9794 | 0.98198 | 116.943 | 11.673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3239 | 6.7995 | 0.99 | 0.9873 | 116.1457 | 1.0312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3244 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98851 | 116.0376 | -1.0977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3249 | 59.7438 | -0.9794 | -0.98234 | 115.6381 | -11.3052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3243 | 60.3779 | 0.9794 | 0.98198 | 116.943 | 11.672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.325 | 6.7995 | 0.99 | 0.9873 | 116.1457 | 1.0312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3254 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98851 | 116.0376 | -1.0977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3259 | 59.7438 | -0.9794 | -0.98234 | 115.6381 | -11.306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3253 | 60.3779 | 0.9794 | 0.98198 | 116.943 | 11.671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3259 | 6.7995 | 0.99 | 0.9873 | 116.1457 | 1.0312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3264 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98851 | 116.0376 | -1.0977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3269 | 59.7438 | -0.9794 | -0.98234 | 115.6381 | -11.3067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3263 | 60.3882 | 0.9794 | 0.98194 | 116.9339 | 11.6701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3269 | 6.7995 | 0.99 | 0.9873 | 116.1457 | 1.0311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3274 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98851 | 116.0376 | -1.0977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3279 | 59.7438 | -0.9794 | -0.98234 | 115.6381 | -11.3075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3273 | 60.3882 | 0.9794 | 0.98194 | 116.9339 | 11.6692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3279 | 6.7911 | 0.99 | 0.98721 | 116.1306 | 1.0312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3284 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98851 | 116.0376 | -1.0977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3289 | 59.7468 | -0.9794 | -0.98233 | 115.6587 | -11.3088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3283 | 60.3882 | 0.9794 | 0.98194 | 116.9339 | 11.6683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3289 | 6.7911 | 0.99 | 0.98721 | 116.1306 | 1.0312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3294 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98851 | 116.0376 | -1.0977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3299 | 59.7468 | -0.9794 | -0.98233 | 115.6587 | -11.31 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3293 | 60.3882 | 0.9794 | 0.98194 | 116.9339 | 11.6674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3299 | 6.7911 | 0.99 | 0.98721 | 116.1306 | 1.0312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3304 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98851 | 116.0376 | -1.0977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3309 | 59.7468 | -0.9794 | -0.98233 | 115.6587 | -11.3113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3303 | 60.3882 | 0.9794 | 0.98194 | 116.9339 | 11.6665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3309 | 6.7911 | 0.99 | 0.98721 | 116.1306 | 1.0312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3314 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98851 | 116.0376 | -1.0977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3319 | 59.7468 | -0.9794 | -0.98233 | 115.6587 | -11.3126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3313 | 60.3882 | 0.9794 | 0.98194 | 116.9339 | 11.6656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3319 | 6.7911 | 0.99 | 0.98721 | 116.1306 | 1.0313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3324 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98849 | 116.041 | -1.0978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3329 | 59.7468 | -0.9794 | -0.98233 | 115.6587 | -11.3138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3323 | 60.3882 | 0.9794 | 0.98194 | 116.9339 | 11.6646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3329 | 6.7911 | 0.99 | 0.98721 | 116.1306 | 1.0313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3334 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98849 | 116.041 | -1.0978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3339 | 59.7468 | -0.9794 | -0.98233 | 115.6587 | -11.3151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3333 | 60.3882 | 0.9794 | 0.98194 | 116.9339 | 11.6637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.334 | 6.7911 | 0.99 | 0.98721 | 116.1306 | 1.0313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3344 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98849 | 116.041 | -1.0979 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3349 | 59.7468 | -0.9794 | -0.98233 | 115.6587 | -11.3163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3344 | 60.3677 | 0.9794 | 0.98191 | 116.928 | 11.663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3349 | 6.7911 | 0.99 | 0.98721 | 116.1306 | 1.0313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3354 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98849 | 116.041 | -1.098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3359 | 59.7468 | -0.9794 | -0.98233 | 115.6587 | -11.3176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3354 | 60.3677 | 0.9794 | 0.98191 | 116.928 | 11.6623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3359 | 6.793 | 0.99 | 0.98722 | 116.1343 | 1.0314 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3364 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98849 | 116.041 | -1.0981 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3369 | 59.7468 | -0.9794 | -0.98233 | 115.6587 | -11.3189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3363 | 60.3677 | 0.9794 | 0.98191 | 116.928 | 11.6616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3369 | 6.793 | 0.99 | 0.98722 | 116.1343 | 1.0314 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3374 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98849 | 116.041 | -1.0982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3379 | 59.7552 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6338 | -11.3201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3373 | 60.3677 | 0.9794 | 0.98191 | 116.928 | 11.6609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.338 | 6.793 | 0.99 | 0.98722 | 116.1343 | 1.0315 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3384 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98849 | 116.041 | -1.0982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3389 | 59.7552 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6338 | -11.3214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3383 | 60.3677 | 0.9794 | 0.98191 | 116.928 | 11.6601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3389 | 6.793 | 0.99 | 0.98722 | 116.1343 | 1.0315 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3394 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98849 | 116.041 | -1.0983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3399 | 59.7552 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6338 | -11.3227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3393 | 60.3677 | 0.9794 | 0.98191 | 116.928 | 11.6594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3399 | 6.793 | 0.99 | 0.98722 | 116.1343 | 1.0315 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3404 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98849 | 116.041 | -1.0984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3409 | 59.7552 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6338 | -11.3239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3403 | 60.3677 | 0.9794 | 0.98191 | 116.928 | 11.6587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3409 | 6.793 | 0.99 | 0.98722 | 116.1343 | 1.0316 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3414 | 6.7422 | -0.9893 | -0.98846 | 116.0371 | -1.0985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3419 | 59.7552 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6338 | -11.3252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3413 | 60.3677 | 0.9794 | 0.98191 | 116.928 | 11.658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3419 | 6.793 | 0.99 | 0.98722 | 116.1343 | 1.0316 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3424 | 6.7422 | -0.9893 | -0.98846 | 116.0371 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3429 | 59.7552 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6338 | -11.3265 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3423 | 60.3677 | 0.9794 | 0.98191 | 116.928 | 11.6573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3429 | 6.793 | 0.99 | 0.98722 | 116.1343 | 1.0317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3434 | 6.7422 | -0.9893 | -0.98846 | 116.0371 | -1.0987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3439 | 59.7552 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6338 | -11.3277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3433 | 60.3486 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9302 | 11.6569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3439 | 6.7985 | 0.99 | 0.98722 | 116.1547 | 1.0317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3444 | 6.7422 | -0.9893 | -0.98846 | 116.0371 | -1.0989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3449 | 59.7552 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6338 | -11.329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3443 | 60.3486 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9302 | 11.6564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3449 | 6.7985 | 0.99 | 0.98722 | 116.1547 | 1.0317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3454 | 6.7422 | -0.9893 | -0.98846 | 116.0371 | -1.099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3459 | 59.771 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6026 | -11.3301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3453 | 60.3486 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9302 | 11.656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3459 | 6.7985 | 0.99 | 0.98722 | 116.1547 | 1.0317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3464 | 6.7422 | -0.9893 | -0.98846 | 116.0371 | -1.0991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3469 | 59.771 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6026 | -11.3312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3463 | 60.3486 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9302 | 11.6556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.347 | 6.7985 | 0.99 | 0.98722 | 116.1547 | 1.0317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3474 | 6.7422 | -0.9893 | -0.98846 | 116.0371 | -1.0992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3479 | 59.771 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6026 | -11.3323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3473 | 60.3486 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9302 | 11.6552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3479 | 6.7985 | 0.99 | 0.98722 | 116.1547 | 1.0318 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3484 | 6.7422 | -0.9893 | -0.98846 | 116.0371 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3489 | 59.771 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6026 | -11.3334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3484 | 60.3486 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9302 | 11.6548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3489 | 6.7985 | 0.99 | 0.98722 | 116.1547 | 1.0318 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3494 | 6.7413 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0402 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3499 | 59.771 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6026 | -11.3345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3493 | 60.3486 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9302 | 11.6544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3499 | 6.7985 | 0.99 | 0.98722 | 116.1547 | 1.0318 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3504 | 6.7413 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0402 | -1.0994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3509 | 59.771 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6026 | -11.3356 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3503 | 60.3486 | 0.9794 | 0.98183 | 116.9302 | 11.654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.351 | 6.7985 | 0.99 | 0.98722 | 116.1547 | 1.0318 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3514 | 6.7413 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0402 | -1.0994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3519 | 59.771 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6026 | -11.3366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3513 | 60.3513 | 0.9794 | 0.9818 | 116.9212 | 11.6538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3519 | 6.7985 | 0.99 | 0.98722 | 116.1547 | 1.0318 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3524 | 6.7413 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0402 | -1.0994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3529 | 59.771 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6026 | -11.3377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3523 | 60.3513 | 0.9794 | 0.9818 | 116.9212 | 11.6536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3529 | 6.7966 | 0.99 | 0.98714 | 116.1541 | 1.0319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3534 | 6.7413 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0402 | -1.0994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3539 | 59.7471 | -0.9794 | -0.9824 | 115.5957 | -11.3382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3533 | 60.3513 | 0.9794 | 0.9818 | 116.9212 | 11.6535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3539 | 6.7966 | 0.99 | 0.98714 | 116.1541 | 1.0319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3544 | 6.7413 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0402 | -1.0994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3549 | 59.7471 | -0.9794 | -0.9824 | 115.5957 | -11.3387 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3543 | 60.3513 | 0.9794 | 0.9818 | 116.9212 | 11.6533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3549 | 6.7966 | 0.99 | 0.98714 | 116.1541 | 1.0319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3554 | 6.7413 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0402 | -1.0995 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3559 | 59.7471 | -0.9794 | -0.9824 | 115.5957 | -11.3391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3553 | 60.3513 | 0.9794 | 0.9818 | 116.9212 | 11.6532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3559 | 6.7966 | 0.99 | 0.98714 | 116.1541 | 1.032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3564 | 6.7413 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0402 | -1.0995 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3569 | 59.7471 | -0.9794 | -0.9824 | 115.5957 | -11.3396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3563 | 60.3513 | 0.9794 | 0.9818 | 116.9212 | 11.653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3569 | 6.7966 | 0.99 | 0.98714 | 116.1541 | 1.032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3574 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0588 | -1.0994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3579 | 59.7471 | -0.9794 | -0.9824 | 115.5957 | -11.3401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3573 | 60.3513 | 0.9794 | 0.9818 | 116.9212 | 11.6528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3579 | 6.7966 | 0.99 | 0.98714 | 116.1541 | 1.0321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3584 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0588 | -1.0994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3589 | 59.7471 | -0.9794 | -0.9824 | 115.5957 | -11.3405 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3583 | 60.3513 | 0.9794 | 0.9818 | 116.9212 | 11.6527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3589 | 6.7966 | 0.99 | 0.98714 | 116.1541 | 1.0321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3594 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0588 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3599 | 59.7471 | -0.9794 | -0.9824 | 115.5957 | -11.341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3593 | 60.3703 | 0.9794 | 0.98188 | 116.924 | 11.6525 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.36 | 6.7966 | 0.99 | 0.98714 | 116.1541 | 1.0322 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3604 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0588 | -1.0992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3609 | 59.7471 | -0.9794 | -0.9824 | 115.5957 | -11.3414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3603 | 60.3703 | 0.9794 | 0.98188 | 116.924 | 11.6524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3609 | 6.7965 | 0.99 | 0.98727 | 116.1436 | 1.0321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3614 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0588 | -1.0992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3619 | 59.7471 | -0.9794 | -0.9824 | 115.5957 | -11.3419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3614 | 60.3703 | 0.9794 | 0.98188 | 116.924 | 11.6522 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3619 | 6.7965 | 0.99 | 0.98727 | 116.1436 | 1.0321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3624 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0588 | -1.0991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3629 | 59.7 | -0.9794 | -0.9826 | 115.5784 | -11.3413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3624 | 60.3703 | 0.9794 | 0.98188 | 116.924 | 11.6521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3629 | 6.7965 | 0.99 | 0.98727 | 116.1436 | 1.0321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3634 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0588 | -1.0991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3639 | 59.7 | -0.9794 | -0.9826 | 115.5784 | -11.3407 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3633 | 60.3703 | 0.9794 | 0.98188 | 116.924 | 11.6519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.364 | 6.7965 | 0.99 | 0.98727 | 116.1436 | 1.0321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3644 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0588 | -1.099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3649 | 59.7 | -0.9794 | -0.9826 | 115.5784 | -11.3401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3643 | 60.3703 | 0.9794 | 0.98188 | 116.924 | 11.6518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3649 | 6.7965 | 0.99 | 0.98727 | 116.1436 | 1.0321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3654 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0588 | -1.099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3659 | 59.7 | -0.9794 | -0.9826 | 115.5784 | -11.3395 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3653 | 60.3703 | 0.9794 | 0.98188 | 116.924 | 11.6516 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3659 | 6.7965 | 0.99 | 0.98727 | 116.1436 | 1.0321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3664 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98863 | 116.0523 | -1.099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3669 | 59.7 | -0.9794 | -0.9826 | 115.5784 | -11.3389 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3663 | 60.3703 | 0.9794 | 0.98188 | 116.924 | 11.6515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3669 | 6.7965 | 0.99 | 0.98727 | 116.1436 | 1.0321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3674 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98863 | 116.0523 | -1.0989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3679 | 59.7 | -0.9794 | -0.9826 | 115.5784 | -11.3383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3673 | 60.3703 | 0.9794 | 0.98188 | 116.924 | 11.6513 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.368 | 6.7965 | 0.99 | 0.98727 | 116.1436 | 1.0321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3684 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98863 | 116.0523 | -1.0989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3689 | 59.7 | -0.9794 | -0.9826 | 115.5784 | -11.3377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3683 | 60.3778 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9391 | 11.6515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3689 | 6.7974 | 0.99 | 0.98717 | 116.1424 | 1.0322 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3694 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98863 | 116.0523 | -1.0989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3699 | 59.7 | -0.9794 | -0.9826 | 115.5784 | -11.3371 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3693 | 60.3778 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9391 | 11.6517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3699 | 6.7974 | 0.99 | 0.98717 | 116.1424 | 1.0322 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3704 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98863 | 116.0523 | -1.0989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3709 | 59.6775 | -0.9794 | -0.98242 | 115.573 | -11.3366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3703 | 60.3778 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9391 | 11.6519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3709 | 6.7974 | 0.99 | 0.98717 | 116.1424 | 1.0323 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3714 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98863 | 116.0523 | -1.0989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3719 | 59.6775 | -0.9794 | -0.98242 | 115.573 | -11.3362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3713 | 60.3778 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9391 | 11.652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3719 | 6.7974 | 0.99 | 0.98717 | 116.1424 | 1.0323 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3724 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98863 | 116.0523 | -1.0989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3729 | 59.6775 | -0.9794 | -0.98242 | 115.573 | -11.3357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3723 | 60.3778 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9391 | 11.6522 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.373 | 6.7974 | 0.99 | 0.98717 | 116.1424 | 1.0324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3734 | 6.7478 | -0.9893 | -0.98863 | 116.0523 | -1.0989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3739 | 59.6775 | -0.9794 | -0.98242 | 115.573 | -11.3352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3733 | 60.3778 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9391 | 11.6524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3739 | 6.7974 | 0.99 | 0.98717 | 116.1424 | 1.0324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3744 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98856 | 116.0495 | -1.0989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3749 | 59.6775 | -0.9794 | -0.98242 | 115.573 | -11.3348 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3743 | 60.3778 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9391 | 11.6526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3749 | 6.7974 | 0.99 | 0.98717 | 116.1424 | 1.0325 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3754 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98856 | 116.0495 | -1.099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3759 | 59.6775 | -0.9794 | -0.98242 | 115.573 | -11.3343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3754 | 60.3778 | 0.9794 | 0.98185 | 116.9391 | 11.6528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3759 | 6.7974 | 0.99 | 0.98717 | 116.1424 | 1.0325 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3764 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98856 | 116.0495 | -1.099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3769 | 59.6775 | -0.9794 | -0.98242 | 115.573 | -11.3339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3764 | 60.3691 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9458 | 11.6535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.377 | 6.7974 | 0.99 | 0.98717 | 116.1424 | 1.0326 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3774 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98856 | 116.0495 | -1.0991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3779 | 59.6775 | -0.9794 | -0.98242 | 115.573 | -11.3334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3773 | 60.3691 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9458 | 11.6542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3779 | 6.7922 | 0.99 | 0.98715 | 116.1379 | 1.0326 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3784 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98856 | 116.0495 | -1.0992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3789 | 59.6848 | -0.9794 | -0.98236 | 115.6053 | -11.3337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3783 | 60.3691 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9458 | 11.655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3789 | 6.7922 | 0.99 | 0.98715 | 116.1379 | 1.0327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3794 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98856 | 116.0495 | -1.0992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3799 | 59.6848 | -0.9794 | -0.98236 | 115.6053 | -11.3339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3793 | 60.3691 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9458 | 11.6557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3799 | 6.7922 | 0.99 | 0.98715 | 116.1379 | 1.0328 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3804 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98856 | 116.0495 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3809 | 59.6848 | -0.9794 | -0.98236 | 115.6053 | -11.3341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3803 | 60.3691 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9458 | 11.6564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.381 | 6.7922 | 0.99 | 0.98715 | 116.1379 | 1.0328 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3814 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98856 | 116.0495 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3819 | 59.6848 | -0.9794 | -0.98236 | 115.6053 | -11.3344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3813 | 60.3691 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9458 | 11.6572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3819 | 6.7922 | 0.99 | 0.98715 | 116.1379 | 1.0329 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3824 | 6.754 | -0.9893 | -0.98883 | 116.0509 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3829 | 59.6848 | -0.9794 | -0.98236 | 115.6053 | -11.3346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3823 | 60.3691 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9458 | 11.6579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3829 | 6.7922 | 0.99 | 0.98715 | 116.1379 | 1.033 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3834 | 6.754 | -0.9893 | -0.98883 | 116.0509 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3839 | 59.6848 | -0.9794 | -0.98236 | 115.6053 | -11.3348 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3833 | 60.3691 | 0.9794 | 0.98172 | 116.9458 | 11.6586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3839 | 6.7922 | 0.99 | 0.98715 | 116.1379 | 1.0331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3844 | 6.754 | -0.9893 | -0.98883 | 116.0509 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3849 | 59.6848 | -0.9794 | -0.98236 | 115.6053 | -11.3351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3843 | 60.3644 | 0.9794 | 0.9817 | 116.943 | 11.6592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3849 | 6.7922 | 0.99 | 0.98715 | 116.1379 | 1.0331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3854 | 6.754 | -0.9893 | -0.98883 | 116.0509 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3859 | 59.6848 | -0.9794 | -0.98236 | 115.6053 | -11.3353 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3853 | 60.3644 | 0.9794 | 0.9817 | 116.943 | 11.6598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3859 | 6.7893 | 0.99 | 0.98737 | 116.1299 | 1.0331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3864 | 6.754 | -0.9893 | -0.98883 | 116.0509 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3869 | 59.6848 | -0.9794 | -0.98236 | 115.6053 | -11.3355 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3863 | 60.3644 | 0.9794 | 0.9817 | 116.943 | 11.6603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3869 | 6.7893 | 0.99 | 0.98737 | 116.1299 | 1.0331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3874 | 6.754 | -0.9893 | -0.98883 | 116.0509 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3879 | 59.7351 | -0.9794 | -0.98222 | 115.6229 | -11.3366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3873 | 60.3644 | 0.9794 | 0.9817 | 116.943 | 11.6609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3879 | 6.7893 | 0.99 | 0.98737 | 116.1299 | 1.0331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3884 | 6.754 | -0.9893 | -0.98883 | 116.0509 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3889 | 59.7351 | -0.9794 | -0.98222 | 115.6229 | -11.3378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3883 | 60.3644 | 0.9794 | 0.9817 | 116.943 | 11.6615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3889 | 6.7893 | 0.99 | 0.98737 | 116.1299 | 1.0331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3894 | 6.754 | -0.9893 | -0.98883 | 116.0509 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3899 | 59.7351 | -0.9794 | -0.98222 | 115.6229 | -11.3389 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3894 | 60.3644 | 0.9794 | 0.9817 | 116.943 | 11.662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.39 | 6.7893 | 0.99 | 0.98737 | 116.1299 | 1.0331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3904 | 6.754 | -0.9893 | -0.98883 | 116.0509 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3909 | 59.7351 | -0.9794 | -0.98222 | 115.6229 | -11.34 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3904 | 60.3644 | 0.9794 | 0.9817 | 116.943 | 11.6626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3909 | 6.7893 | 0.99 | 0.98737 | 116.1299 | 1.0331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3914 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0537 | -1.0992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3919 | 59.7351 | -0.9794 | -0.98222 | 115.6229 | -11.3411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3913 | 60.3644 | 0.9794 | 0.9817 | 116.943 | 11.6631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3919 | 6.7893 | 0.99 | 0.98737 | 116.1299 | 1.0331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3924 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0537 | -1.0991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3929 | 59.7351 | -0.9794 | -0.98222 | 115.6229 | -11.3423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3923 | 60.3644 | 0.9794 | 0.9817 | 116.943 | 11.6637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3929 | 6.7893 | 0.99 | 0.98737 | 116.1299 | 1.0331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3934 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0537 | -1.099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3939 | 59.7351 | -0.9794 | -0.98222 | 115.6229 | -11.3434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3933 | 60.3898 | 0.9794 | 0.98166 | 116.9359 | 11.6641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.394 | 6.7883 | 0.99 | 0.98763 | 116.1279 | 1.0331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3944 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0537 | -1.099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3949 | 59.7351 | -0.9794 | -0.98222 | 115.6229 | -11.3445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3943 | 60.3898 | 0.9794 | 0.98166 | 116.9359 | 11.6645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3949 | 6.7883 | 0.99 | 0.98763 | 116.1279 | 1.033 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3954 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0537 | -1.0989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3959 | 59.7796 | -0.9794 | -0.98224 | 115.6315 | -11.3456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3953 | 60.3898 | 0.9794 | 0.98166 | 116.9359 | 11.6649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3959 | 6.7883 | 0.99 | 0.98763 | 116.1279 | 1.0329 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3964 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0537 | -1.0988 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3969 | 59.7796 | -0.9794 | -0.98224 | 115.6315 | -11.3467 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3963 | 60.3898 | 0.9794 | 0.98166 | 116.9359 | 11.6653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3969 | 6.7883 | 0.99 | 0.98763 | 116.1279 | 1.0328 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3974 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0537 | -1.0987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3979 | 59.7796 | -0.9794 | -0.98224 | 115.6315 | -11.3477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3973 | 60.3898 | 0.9794 | 0.98166 | 116.9359 | 11.6657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3979 | 6.7883 | 0.99 | 0.98763 | 116.1279 | 1.0328 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3984 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0537 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3989 | 59.7796 | -0.9794 | -0.98224 | 115.6315 | -11.3488 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3983 | 60.3898 | 0.9794 | 0.98166 | 116.9359 | 11.6661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3989 | 6.7883 | 0.99 | 0.98763 | 116.1279 | 1.0327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.3994 | 6.7548 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0561 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.3999 | 59.7796 | -0.9794 | -0.98224 | 115.6315 | -11.3499 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.3993 | 60.3898 | 0.9794 | 0.98166 | 116.9359 | 11.6665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.3999 | 6.7883 | 0.99 | 0.98763 | 116.1279 | 1.0326 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4004 | 6.7548 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0561 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4009 | 59.7796 | -0.9794 | -0.98224 | 115.6315 | -11.351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4003 | 60.3898 | 0.9794 | 0.98166 | 116.9359 | 11.6669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4009 | 6.7883 | 0.99 | 0.98763 | 116.1279 | 1.0325 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4014 | 6.7548 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0561 | -1.0985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4019 | 59.7796 | -0.9794 | -0.98224 | 115.6315 | -11.3521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4013 | 60.3913 | 0.9794 | 0.98164 | 116.9317 | 11.6673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4019 | 6.7883 | 0.99 | 0.98763 | 116.1279 | 1.0325 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4024 | 6.7548 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0561 | -1.0985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4029 | 59.7796 | -0.9794 | -0.98224 | 115.6315 | -11.3531 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4023 | 60.3913 | 0.9794 | 0.98164 | 116.9317 | 11.6676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.403 | 6.8008 | 0.99 | 0.98766 | 116.1172 | 1.0325 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4034 | 6.7548 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0561 | -1.0984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4039 | 59.7717 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6296 | -11.3535 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4034 | 60.3913 | 0.9794 | 0.98164 | 116.9317 | 11.668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4039 | 6.8008 | 0.99 | 0.98766 | 116.1172 | 1.0325 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4044 | 6.7548 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0561 | -1.0984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4049 | 59.7717 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6296 | -11.3539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4044 | 60.3913 | 0.9794 | 0.98164 | 116.9317 | 11.6683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4049 | 6.8008 | 0.99 | 0.98766 | 116.1172 | 1.0324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4054 | 6.7548 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0561 | -1.0983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4059 | 59.7717 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6296 | -11.3543 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4053 | 60.3913 | 0.9794 | 0.98164 | 116.9317 | 11.6686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4059 | 6.8008 | 0.99 | 0.98766 | 116.1172 | 1.0324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4064 | 6.7548 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0561 | -1.0983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4069 | 59.7717 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6296 | -11.3547 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4063 | 60.3913 | 0.9794 | 0.98164 | 116.9317 | 11.669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.407 | 6.8008 | 0.99 | 0.98766 | 116.1172 | 1.0324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4074 | 6.7451 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0458 | -1.0983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4079 | 59.7717 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6296 | -11.3551 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4073 | 60.3913 | 0.9794 | 0.98164 | 116.9317 | 11.6693 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4079 | 6.8008 | 0.99 | 0.98766 | 116.1172 | 1.0324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4084 | 6.7451 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0458 | -1.0982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4089 | 59.7717 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6296 | -11.3555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4083 | 60.3913 | 0.9794 | 0.98164 | 116.9317 | 11.6697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4089 | 6.8008 | 0.99 | 0.98766 | 116.1172 | 1.0324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4094 | 6.7451 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0458 | -1.0982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4099 | 59.7717 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6296 | -11.3559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4093 | 60.3488 | 0.9794 | 0.9815 | 116.9257 | 11.6703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4099 | 6.8008 | 0.99 | 0.98766 | 116.1172 | 1.0324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4104 | 6.7451 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0458 | -1.0981 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4109 | 59.7717 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6296 | -11.3563 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4103 | 60.3488 | 0.9794 | 0.9815 | 116.9257 | 11.6709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4109 | 6.7991 | 0.99 | 0.98763 | 116.1258 | 1.0324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4114 | 6.7451 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0458 | -1.0981 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4119 | 59.7717 | -0.9794 | -0.98246 | 115.6296 | -11.3566 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4113 | 60.3488 | 0.9794 | 0.9815 | 116.9257 | 11.6715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4119 | 6.7991 | 0.99 | 0.98763 | 116.1258 | 1.0324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4124 | 6.7451 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0458 | -1.0981 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4129 | 59.7432 | -0.9794 | -0.98252 | 115.6267 | -11.3565 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4123 | 60.3488 | 0.9794 | 0.9815 | 116.9257 | 11.6721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4129 | 6.7991 | 0.99 | 0.98763 | 116.1258 | 1.0323 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4134 | 6.7451 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0458 | -1.098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4139 | 59.7432 | -0.9794 | -0.98252 | 115.6267 | -11.3564 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4133 | 60.3488 | 0.9794 | 0.9815 | 116.9257 | 11.6727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4139 | 6.7991 | 0.99 | 0.98763 | 116.1258 | 1.0323 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4144 | 6.7451 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0458 | -1.098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4149 | 59.7432 | -0.9794 | -0.98252 | 115.6267 | -11.3563 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4143 | 60.3488 | 0.9794 | 0.9815 | 116.9257 | 11.6733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4149 | 6.7991 | 0.99 | 0.98763 | 116.1258 | 1.0323 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4154 | 6.7451 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0458 | -1.0979 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4159 | 59.7432 | -0.9794 | -0.98252 | 115.6267 | -11.3562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4153 | 60.3488 | 0.9794 | 0.9815 | 116.9257 | 11.6739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.416 | 6.7991 | 0.99 | 0.98763 | 116.1258 | 1.0323 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4164 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0472 | -1.098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4169 | 59.7432 | -0.9794 | -0.98252 | 115.6267 | -11.3561 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4163 | 60.3488 | 0.9794 | 0.9815 | 116.9257 | 11.6745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4169 | 6.7991 | 0.99 | 0.98763 | 116.1258 | 1.0323 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4174 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0472 | -1.0981 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4179 | 59.7432 | -0.9794 | -0.98252 | 115.6267 | -11.356 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4174 | 60.3488 | 0.9794 | 0.9815 | 116.9257 | 11.6751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4179 | 6.7991 | 0.99 | 0.98763 | 116.1258 | 1.0323 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4184 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0472 | -1.0982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4189 | 59.7432 | -0.9794 | -0.98252 | 115.6267 | -11.3559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4184 | 60.3464 | 0.9794 | 0.98149 | 116.9258 | 11.6759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4189 | 6.7911 | 0.99 | 0.98761 | 116.143 | 1.0322 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4194 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0472 | -1.0982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4199 | 59.7432 | -0.9794 | -0.98252 | 115.6267 | -11.3558 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4193 | 60.3464 | 0.9794 | 0.98149 | 116.9258 | 11.6768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.42 | 6.7911 | 0.99 | 0.98761 | 116.143 | 1.0321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4204 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0472 | -1.0983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4209 | 59.7073 | -0.9794 | -0.98247 | 115.6269 | -11.3555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4203 | 60.3464 | 0.9794 | 0.98149 | 116.9258 | 11.6776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4209 | 6.7911 | 0.99 | 0.98761 | 116.143 | 1.032 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4214 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0472 | -1.0984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4219 | 59.7073 | -0.9794 | -0.98247 | 115.6269 | -11.3552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4213 | 60.3464 | 0.9794 | 0.98149 | 116.9258 | 11.6784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4219 | 6.7911 | 0.99 | 0.98761 | 116.143 | 1.0319 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4224 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0472 | -1.0985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4229 | 59.7073 | -0.9794 | -0.98247 | 115.6269 | -11.355 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4223 | 60.3464 | 0.9794 | 0.98149 | 116.9258 | 11.6792 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4229 | 6.7911 | 0.99 | 0.98761 | 116.143 | 1.0318 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4234 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0472 | -1.0985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4239 | 59.7073 | -0.9794 | -0.98247 | 115.6269 | -11.3547 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4233 | 60.3464 | 0.9794 | 0.98149 | 116.9258 | 11.68 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.424 | 6.7911 | 0.99 | 0.98761 | 116.143 | 1.0317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4244 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0584 | -1.0987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4249 | 59.7073 | -0.9794 | -0.98247 | 115.6269 | -11.3544 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4243 | 60.3464 | 0.9794 | 0.98149 | 116.9258 | 11.6809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4249 | 6.7911 | 0.99 | 0.98761 | 116.143 | 1.0316 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4254 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0584 | -1.0988 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4259 | 59.7073 | -0.9794 | -0.98247 | 115.6269 | -11.3541 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4253 | 60.3464 | 0.9794 | 0.98149 | 116.9258 | 11.6817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4259 | 6.7911 | 0.99 | 0.98761 | 116.143 | 1.0315 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4264 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0584 | -1.0989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4269 | 59.7073 | -0.9794 | -0.98247 | 115.6269 | -11.3539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4263 | 60.3549 | 0.9794 | 0.98146 | 116.9266 | 11.6826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4269 | 6.7911 | 0.99 | 0.98761 | 116.143 | 1.0314 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4274 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0584 | -1.0991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4279 | 59.7073 | -0.9794 | -0.98247 | 115.6269 | -11.3536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4273 | 60.3549 | 0.9794 | 0.98146 | 116.9266 | 11.6835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4279 | 6.7957 | 0.99 | 0.98751 | 116.139 | 1.0314 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4284 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0584 | -1.0992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4289 | 59.6685 | -0.9794 | -0.98248 | 115.611 | -11.3531 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4283 | 60.3549 | 0.9794 | 0.98146 | 116.9266 | 11.6843 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.429 | 6.7957 | 0.99 | 0.98751 | 116.139 | 1.0313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4294 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0584 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4299 | 59.6685 | -0.9794 | -0.98248 | 115.611 | -11.3526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4293 | 60.3549 | 0.9794 | 0.98146 | 116.9266 | 11.6852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4299 | 6.7957 | 0.99 | 0.98751 | 116.139 | 1.0312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4304 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0584 | -1.0995 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4309 | 59.6685 | -0.9794 | -0.98248 | 115.611 | -11.3521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4303 | 60.3549 | 0.9794 | 0.98146 | 116.9266 | 11.6861 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4309 | 6.7957 | 0.99 | 0.98751 | 116.139 | 1.0312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4314 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0584 | -1.0996 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4319 | 59.6685 | -0.9794 | -0.98248 | 115.611 | -11.3516 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4314 | 60.3549 | 0.9794 | 0.98146 | 116.9266 | 11.687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4319 | 6.7957 | 0.99 | 0.98751 | 116.139 | 1.0311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4324 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98876 | 116.0511 | -1.0996 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4329 | 59.6685 | -0.9794 | -0.98248 | 115.611 | -11.3511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4324 | 60.3549 | 0.9794 | 0.98146 | 116.9266 | 11.6879 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.433 | 6.7957 | 0.99 | 0.98751 | 116.139 | 1.031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4334 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98876 | 116.0511 | -1.0997 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4339 | 59.6685 | -0.9794 | -0.98248 | 115.611 | -11.3506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4333 | 60.3549 | 0.9794 | 0.98146 | 116.9266 | 11.6888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4339 | 6.7957 | 0.99 | 0.98751 | 116.139 | 1.031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4344 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98876 | 116.0511 | -1.0997 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4349 | 59.6685 | -0.9794 | -0.98248 | 115.611 | -11.3501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4343 | 60.3111 | 0.9794 | 0.98144 | 116.9149 | 11.6894 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4349 | 6.7957 | 0.99 | 0.98751 | 116.139 | 1.0309 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4354 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98876 | 116.0511 | -1.0997 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4359 | 59.6685 | -0.9794 | -0.98248 | 115.611 | -11.3496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4353 | 60.3111 | 0.9794 | 0.98144 | 116.9149 | 11.6901 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4359 | 6.7946 | 0.99 | 0.98754 | 116.1394 | 1.0308 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4364 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98876 | 116.0511 | -1.0998 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4369 | 59.6685 | -0.9794 | -0.98248 | 115.611 | -11.3491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4363 | 60.3111 | 0.9794 | 0.98144 | 116.9149 | 11.6907 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.437 | 6.7946 | 0.99 | 0.98754 | 116.1394 | 1.0308 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4374 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98876 | 116.0511 | -1.0998 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4379 | 59.6849 | -0.9794 | -0.98228 | 115.5995 | -11.3493 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4373 | 60.3111 | 0.9794 | 0.98144 | 116.9149 | 11.6913 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4379 | 6.7946 | 0.99 | 0.98754 | 116.1394 | 1.0307 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4384 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98876 | 116.0511 | -1.0998 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4389 | 59.6849 | -0.9794 | -0.98228 | 115.5995 | -11.3496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4383 | 60.3111 | 0.9794 | 0.98144 | 116.9149 | 11.692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4389 | 6.7946 | 0.99 | 0.98754 | 116.1394 | 1.0307 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4394 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98876 | 116.0511 | -1.0999 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4399 | 59.6849 | -0.9794 | -0.98228 | 115.5995 | -11.3499 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4393 | 60.3111 | 0.9794 | 0.98144 | 116.9149 | 11.6926 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4399 | 6.7946 | 0.99 | 0.98754 | 116.1394 | 1.0306 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4404 | 6.752 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0352 | -1.0999 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4409 | 59.6849 | -0.9794 | -0.98228 | 115.5995 | -11.3501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4403 | 60.3111 | 0.9794 | 0.98144 | 116.9149 | 11.6932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4409 | 6.7946 | 0.99 | 0.98754 | 116.1394 | 1.0306 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4414 | 6.752 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0352 | -1.0999 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4419 | 59.6849 | -0.9794 | -0.98228 | 115.5995 | -11.3504 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4413 | 60.3111 | 0.9794 | 0.98144 | 116.9149 | 11.6939 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.442 | 6.7946 | 0.99 | 0.98754 | 116.1394 | 1.0305 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4424 | 6.752 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0352 | -1.1 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4429 | 59.6849 | -0.9794 | -0.98228 | 115.5995 | -11.3507 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4423 | 60.3111 | 0.9794 | 0.98144 | 116.9149 | 11.6945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4429 | 6.7946 | 0.99 | 0.98754 | 116.1394 | 1.0305 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4434 | 6.752 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0352 | -1.1 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4439 | 59.6849 | -0.9794 | -0.98228 | 115.5995 | -11.351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4433 | 60.3079 | 0.9794 | 0.9815 | 116.9251 | 11.6952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4439 | 6.7954 | 0.99 | 0.98751 | 116.1291 | 1.0305 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4444 | 6.752 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0352 | -1.1 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4449 | 59.6849 | -0.9794 | -0.98228 | 115.5995 | -11.3512 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4443 | 60.3079 | 0.9794 | 0.9815 | 116.9251 | 11.6959 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4449 | 6.7954 | 0.99 | 0.98751 | 116.1291 | 1.0304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4454 | 6.752 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0352 | -1.1 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4459 | 59.7301 | -0.9794 | -0.98223 | 115.5928 | -11.3524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4454 | 60.3079 | 0.9794 | 0.9815 | 116.9251 | 11.6966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.446 | 6.7954 | 0.99 | 0.98751 | 116.1291 | 1.0304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4464 | 6.752 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0352 | -1.1 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4469 | 59.7301 | -0.9794 | -0.98223 | 115.5928 | -11.3535 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4464 | 60.3079 | 0.9794 | 0.9815 | 116.9251 | 11.6973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4469 | 6.7954 | 0.99 | 0.98751 | 116.1291 | 1.0304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4474 | 6.752 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0352 | -1.1 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4479 | 59.7301 | -0.9794 | -0.98223 | 115.5928 | -11.3547 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4473 | 60.3079 | 0.9794 | 0.9815 | 116.9251 | 11.698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4479 | 6.7954 | 0.99 | 0.98751 | 116.1291 | 1.0304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4484 | 6.752 | -0.9893 | -0.98861 | 116.0352 | -1.1 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4489 | 59.7301 | -0.9794 | -0.98223 | 115.5928 | -11.3558 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4483 | 60.3079 | 0.9794 | 0.9815 | 116.9251 | 11.6988 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4489 | 6.7954 | 0.99 | 0.98751 | 116.1291 | 1.0303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4494 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0312 | -1.1 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4499 | 59.7301 | -0.9794 | -0.98223 | 115.5928 | -11.357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4493 | 60.3079 | 0.9794 | 0.9815 | 116.9251 | 11.6995 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.45 | 6.7954 | 0.99 | 0.98751 | 116.1291 | 1.0303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4504 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0312 | -1.1001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4509 | 59.7301 | -0.9794 | -0.98223 | 115.5928 | -11.3581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4503 | 60.3079 | 0.9794 | 0.9815 | 116.9251 | 11.7002 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4509 | 6.7954 | 0.99 | 0.98751 | 116.1291 | 1.0303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4514 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0312 | -1.1001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4519 | 59.7301 | -0.9794 | -0.98223 | 115.5928 | -11.3592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4513 | 60.3581 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9318 | 11.701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4519 | 6.7954 | 0.99 | 0.98751 | 116.1291 | 1.0303 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4524 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0312 | -1.1001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4529 | 59.7301 | -0.9794 | -0.98223 | 115.5928 | -11.3604 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4523 | 60.3581 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9318 | 11.7018 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4529 | 6.7893 | 0.99 | 0.98735 | 116.1373 | 1.0302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4534 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0312 | -1.1001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4539 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98222 | 115.6092 | -11.3615 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4533 | 60.3581 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9318 | 11.7026 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4539 | 6.7893 | 0.99 | 0.98735 | 116.1373 | 1.0302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4544 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0312 | -1.1001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4549 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98222 | 115.6092 | -11.3626 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4543 | 60.3581 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9318 | 11.7034 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4549 | 6.7893 | 0.99 | 0.98735 | 116.1373 | 1.0302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4554 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0312 | -1.1001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4559 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98222 | 115.6092 | -11.3638 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4553 | 60.3581 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9318 | 11.7042 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4559 | 6.7893 | 0.99 | 0.98735 | 116.1373 | 1.0301 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4564 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0312 | -1.1001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4569 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98222 | 115.6092 | -11.3649 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4563 | 60.3581 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9318 | 11.705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4569 | 6.7893 | 0.99 | 0.98735 | 116.1373 | 1.0301 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4574 | 6.7635 | -0.9893 | -0.9885 | 116.044 | -1.1002 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4579 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98222 | 115.6092 | -11.366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4573 | 60.3581 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9318 | 11.7058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4579 | 6.7893 | 0.99 | 0.98735 | 116.1373 | 1.0301 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4584 | 6.7635 | -0.9893 | -0.9885 | 116.044 | -1.1003 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4589 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98222 | 115.6092 | -11.3671 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4583 | 60.3581 | 0.9794 | 0.98147 | 116.9318 | 11.7067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.459 | 6.7893 | 0.99 | 0.98735 | 116.1373 | 1.03 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4594 | 6.7635 | -0.9893 | -0.9885 | 116.044 | -1.1004 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4599 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98222 | 115.6092 | -11.3683 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4594 | 60.3535 | 0.9794 | 0.98145 | 116.9288 | 11.7077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4599 | 6.7893 | 0.99 | 0.98735 | 116.1373 | 1.03 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4604 | 6.7635 | -0.9893 | -0.9885 | 116.044 | -1.1005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4609 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98222 | 115.6092 | -11.3694 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4604 | 60.3535 | 0.9794 | 0.98145 | 116.9288 | 11.7087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4609 | 6.7855 | 0.99 | 0.98747 | 116.1412 | 1.0299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4614 | 6.7635 | -0.9893 | -0.9885 | 116.044 | -1.1006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4619 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98222 | 115.6092 | -11.3705 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4613 | 60.3535 | 0.9794 | 0.98145 | 116.9288 | 11.7097 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4619 | 6.7855 | 0.99 | 0.98747 | 116.1412 | 1.0298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4624 | 6.7635 | -0.9893 | -0.9885 | 116.044 | -1.1007 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4629 | 59.7765 | -0.9794 | -0.98229 | 115.6488 | -11.3709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4623 | 60.3535 | 0.9794 | 0.98145 | 116.9288 | 11.7107 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.463 | 6.7855 | 0.99 | 0.98747 | 116.1412 | 1.0297 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4634 | 6.7635 | -0.9893 | -0.9885 | 116.044 | -1.1007 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4639 | 59.7765 | -0.9794 | -0.98229 | 115.6488 | -11.3714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4633 | 60.3535 | 0.9794 | 0.98145 | 116.9288 | 11.7117 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4639 | 6.7855 | 0.99 | 0.98747 | 116.1412 | 1.0296 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4644 | 6.7635 | -0.9893 | -0.9885 | 116.044 | -1.1008 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4649 | 59.7765 | -0.9794 | -0.98229 | 115.6488 | -11.3718 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4643 | 60.3535 | 0.9794 | 0.98145 | 116.9288 | 11.7127 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4649 | 6.7855 | 0.99 | 0.98747 | 116.1412 | 1.0295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4654 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98838 | 116.0429 | -1.1009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4659 | 59.7765 | -0.9794 | -0.98229 | 115.6488 | -11.3722 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4653 | 60.3535 | 0.9794 | 0.98145 | 116.9288 | 11.7137 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4659 | 6.7855 | 0.99 | 0.98747 | 116.1412 | 1.0293 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4664 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98838 | 116.0429 | -1.101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4669 | 59.7765 | -0.9794 | -0.98229 | 115.6488 | -11.3727 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4663 | 60.3535 | 0.9794 | 0.98145 | 116.9288 | 11.7147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4669 | 6.7855 | 0.99 | 0.98747 | 116.1412 | 1.0292 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4674 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98838 | 116.0429 | -1.1011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4679 | 59.7765 | -0.9794 | -0.98229 | 115.6488 | -11.3731 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4673 | 60.3535 | 0.9794 | 0.98145 | 116.9288 | 11.7157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4679 | 6.7855 | 0.99 | 0.98747 | 116.1412 | 1.0291 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4684 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98838 | 116.0429 | -1.1012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4689 | 59.7765 | -0.9794 | -0.98229 | 115.6488 | -11.3735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4683 | 60.3457 | 0.9794 | 0.98142 | 116.9354 | 11.7169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4689 | 6.7823 | 0.99 | 0.9876 | 116.1289 | 1.029 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4694 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98838 | 116.0429 | -1.1013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4699 | 59.7765 | -0.9794 | -0.98229 | 115.6488 | -11.374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4693 | 60.3457 | 0.9794 | 0.98142 | 116.9354 | 11.718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4699 | 6.7823 | 0.99 | 0.9876 | 116.1289 | 1.0289 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4704 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98838 | 116.0429 | -1.1014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4709 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98235 | 115.6636 | -11.3739 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4703 | 60.3457 | 0.9794 | 0.98142 | 116.9354 | 11.7192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4709 | 6.7823 | 0.99 | 0.9876 | 116.1289 | 1.0288 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4714 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98838 | 116.0429 | -1.1015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4719 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98235 | 115.6636 | -11.3739 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4713 | 60.3457 | 0.9794 | 0.98142 | 116.9354 | 11.7204 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.472 | 6.7823 | 0.99 | 0.9876 | 116.1289 | 1.0287 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4724 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98838 | 116.0429 | -1.1016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4729 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98235 | 115.6636 | -11.3738 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4723 | 60.3457 | 0.9794 | 0.98142 | 116.9354 | 11.7216 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4729 | 6.7823 | 0.99 | 0.9876 | 116.1289 | 1.0286 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4734 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98838 | 116.0429 | -1.1017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4739 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98235 | 115.6636 | -11.3738 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4734 | 60.3457 | 0.9794 | 0.98142 | 116.9354 | 11.7228 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4739 | 6.7823 | 0.99 | 0.9876 | 116.1289 | 1.0285 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4744 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0362 | -1.1017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4749 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98235 | 115.6636 | -11.3738 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4743 | 60.3457 | 0.9794 | 0.98142 | 116.9354 | 11.724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4749 | 6.7823 | 0.99 | 0.9876 | 116.1289 | 1.0284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4754 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0362 | -1.1016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4759 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98235 | 115.6636 | -11.3737 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4753 | 60.3457 | 0.9794 | 0.98142 | 116.9354 | 11.7251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.476 | 6.7823 | 0.99 | 0.9876 | 116.1289 | 1.0283 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4764 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0362 | -1.1016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4769 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98235 | 115.6636 | -11.3737 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4763 | 60.3404 | 0.9794 | 0.98137 | 116.9315 | 11.7263 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4769 | 6.7823 | 0.99 | 0.9876 | 116.1289 | 1.0282 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4774 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0362 | -1.1015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4779 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98235 | 115.6636 | -11.3737 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4773 | 60.3404 | 0.9794 | 0.98137 | 116.9315 | 11.7275 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4779 | 6.7825 | 0.99 | 0.9874 | 116.1315 | 1.0281 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4784 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0362 | -1.1015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4789 | 59.7276 | -0.9794 | -0.98228 | 115.6618 | -11.3737 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4783 | 60.3404 | 0.9794 | 0.98137 | 116.9315 | 11.7287 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4789 | 6.7825 | 0.99 | 0.9874 | 116.1315 | 1.028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4794 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0362 | -1.1014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4799 | 59.7276 | -0.9794 | -0.98228 | 115.6618 | -11.3738 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4793 | 60.3404 | 0.9794 | 0.98137 | 116.9315 | 11.7299 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4799 | 6.7825 | 0.99 | 0.9874 | 116.1315 | 1.028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4804 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0362 | -1.1014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4809 | 59.7276 | -0.9794 | -0.98228 | 115.6618 | -11.3739 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4803 | 60.3404 | 0.9794 | 0.98137 | 116.9315 | 11.7311 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4809 | 6.7825 | 0.99 | 0.9874 | 116.1315 | 1.0279 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4814 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0362 | -1.1013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4819 | 59.7276 | -0.9794 | -0.98228 | 115.6618 | -11.374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4813 | 60.3404 | 0.9794 | 0.98137 | 116.9315 | 11.7323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4819 | 6.7825 | 0.99 | 0.9874 | 116.1315 | 1.0278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4824 | 6.7627 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0333 | -1.1013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4829 | 59.7276 | -0.9794 | -0.98228 | 115.6618 | -11.3741 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4823 | 60.3404 | 0.9794 | 0.98137 | 116.9315 | 11.7334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4829 | 6.7825 | 0.99 | 0.9874 | 116.1315 | 1.0278 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4834 | 6.7627 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0333 | -1.1012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4839 | 59.7276 | -0.9794 | -0.98228 | 115.6618 | -11.3742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4833 | 60.3404 | 0.9794 | 0.98137 | 116.9315 | 11.7346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4839 | 6.7825 | 0.99 | 0.9874 | 116.1315 | 1.0277 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4844 | 6.7627 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0333 | -1.1012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4849 | 59.7276 | -0.9794 | -0.98228 | 115.6618 | -11.3743 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4843 | 60.34 | 0.9794 | 0.9813 | 116.9232 | 11.7359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.485 | 6.7825 | 0.99 | 0.9874 | 116.1315 | 1.0276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4854 | 6.7627 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0333 | -1.1011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4859 | 59.7276 | -0.9794 | -0.98228 | 115.6618 | -11.3744 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4853 | 60.34 | 0.9794 | 0.9813 | 116.9232 | 11.7372 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4859 | 6.7924 | 0.99 | 0.98727 | 116.1385 | 1.0276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4864 | 6.7627 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0333 | -1.1011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4869 | 59.7276 | -0.9794 | -0.98228 | 115.6618 | -11.3745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4864 | 60.34 | 0.9794 | 0.9813 | 116.9232 | 11.7385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4869 | 6.7924 | 0.99 | 0.98727 | 116.1385 | 1.0276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4874 | 6.7627 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0333 | -1.101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4879 | 59.7294 | -0.9794 | -0.98226 | 115.6417 | -11.3744 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4874 | 60.34 | 0.9794 | 0.9813 | 116.9232 | 11.7398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4879 | 6.7924 | 0.99 | 0.98727 | 116.1385 | 1.0276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4884 | 6.7627 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0333 | -1.101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4889 | 59.7294 | -0.9794 | -0.98226 | 115.6417 | -11.3743 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4883 | 60.34 | 0.9794 | 0.9813 | 116.9232 | 11.7411 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.489 | 6.7924 | 0.99 | 0.98727 | 116.1385 | 1.0275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4894 | 6.7627 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0333 | -1.1009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4899 | 59.7294 | -0.9794 | -0.98226 | 115.6417 | -11.3742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4893 | 60.34 | 0.9794 | 0.9813 | 116.9232 | 11.7424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4899 | 6.7924 | 0.99 | 0.98727 | 116.1385 | 1.0275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4904 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0204 | -1.1009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4909 | 59.7294 | -0.9794 | -0.98226 | 115.6417 | -11.3741 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4903 | 60.34 | 0.9794 | 0.9813 | 116.9232 | 11.7437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4909 | 6.7924 | 0.99 | 0.98727 | 116.1385 | 1.0275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4914 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0204 | -1.1009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4919 | 59.7294 | -0.9794 | -0.98226 | 115.6417 | -11.374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4913 | 60.34 | 0.9794 | 0.9813 | 116.9232 | 11.745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4919 | 6.7924 | 0.99 | 0.98727 | 116.1385 | 1.0275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4924 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0204 | -1.101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4929 | 59.7294 | -0.9794 | -0.98226 | 115.6417 | -11.3739 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4923 | 60.34 | 0.9794 | 0.9813 | 116.9232 | 11.7463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.493 | 6.7924 | 0.99 | 0.98727 | 116.1385 | 1.0275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4934 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0204 | -1.101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4939 | 59.7294 | -0.9794 | -0.98226 | 115.6417 | -11.3738 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4933 | 60.3334 | 0.9794 | 0.98119 | 116.9165 | 11.7477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4939 | 6.7941 | 0.99 | 0.98723 | 116.1451 | 1.0275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4944 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0204 | -1.101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4949 | 59.7294 | -0.9794 | -0.98226 | 115.6417 | -11.3737 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4943 | 60.3334 | 0.9794 | 0.98119 | 116.9165 | 11.749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4949 | 6.7941 | 0.99 | 0.98723 | 116.1451 | 1.0275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4954 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0204 | -1.101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4959 | 59.715 | -0.9794 | -0.98226 | 115.6218 | -11.3735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4953 | 60.3334 | 0.9794 | 0.98119 | 116.9165 | 11.7504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4959 | 6.7941 | 0.99 | 0.98723 | 116.1451 | 1.0275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4964 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0204 | -1.1011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4969 | 59.715 | -0.9794 | -0.98226 | 115.6218 | -11.3733 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4963 | 60.3334 | 0.9794 | 0.98119 | 116.9165 | 11.7518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4969 | 6.7941 | 0.99 | 0.98723 | 116.1451 | 1.0275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4974 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0204 | -1.1011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4979 | 59.715 | -0.9794 | -0.98226 | 115.6218 | -11.3731 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4973 | 60.3334 | 0.9794 | 0.98119 | 116.9165 | 11.7532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.498 | 6.7941 | 0.99 | 0.98723 | 116.1451 | 1.0275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4984 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0204 | -1.1011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4989 | 59.715 | -0.9794 | -0.98226 | 115.6218 | -11.3729 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4983 | 60.3334 | 0.9794 | 0.98119 | 116.9165 | 11.7546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4989 | 6.7941 | 0.99 | 0.98723 | 116.1451 | 1.0274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.4994 | 6.7562 | -0.9893 | -0.9883 | 116.0249 | -1.1012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.4999 | 59.715 | -0.9794 | -0.98226 | 115.6218 | -11.3726 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.4993 | 60.3334 | 0.9794 | 0.98119 | 116.9165 | 11.756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.4999 | 6.7941 | 0.99 | 0.98723 | 116.1451 | 1.0274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5004 | 6.7562 | -0.9893 | -0.9883 | 116.0249 | -1.1012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5009 | 59.715 | -0.9794 | -0.98226 | 115.6218 | -11.3724 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5004 | 60.3334 | 0.9794 | 0.98119 | 116.9165 | 11.7573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5009 | 6.7941 | 0.99 | 0.98723 | 116.1451 | 1.0274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5014 | 6.7562 | -0.9893 | -0.9883 | 116.0249 | -1.1013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5019 | 59.715 | -0.9794 | -0.98226 | 115.6218 | -11.3722 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5014 | 60.2954 | 0.9794 | 0.98112 | 116.9198 | 11.7588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.502 | 6.7941 | 0.99 | 0.98723 | 116.1451 | 1.0274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5024 | 6.7562 | -0.9893 | -0.9883 | 116.0249 | -1.1013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5029 | 59.715 | -0.9794 | -0.98226 | 115.6218 | -11.372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5023 | 60.2954 | 0.9794 | 0.98112 | 116.9198 | 11.7602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5029 | 6.7847 | 0.99 | 0.98725 | 116.1348 | 1.0274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5034 | 6.7562 | -0.9893 | -0.9883 | 116.0249 | -1.1014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5039 | 59.7185 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6161 | -11.3723 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5033 | 60.2954 | 0.9794 | 0.98112 | 116.9198 | 11.7616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5039 | 6.7847 | 0.99 | 0.98725 | 116.1348 | 1.0273 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5044 | 6.7562 | -0.9893 | -0.9883 | 116.0249 | -1.1014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5049 | 59.7185 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6161 | -11.3726 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5043 | 60.2954 | 0.9794 | 0.98112 | 116.9198 | 11.763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5049 | 6.7847 | 0.99 | 0.98725 | 116.1348 | 1.0273 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5054 | 6.7562 | -0.9893 | -0.9883 | 116.0249 | -1.1015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5059 | 59.7185 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6161 | -11.373 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5053 | 60.2954 | 0.9794 | 0.98112 | 116.9198 | 11.7644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.506 | 6.7847 | 0.99 | 0.98725 | 116.1348 | 1.0273 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5064 | 6.7562 | -0.9893 | -0.9883 | 116.0249 | -1.1015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5069 | 59.7185 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6161 | -11.3733 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5063 | 60.2954 | 0.9794 | 0.98112 | 116.9198 | 11.7658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5069 | 6.7847 | 0.99 | 0.98725 | 116.1348 | 1.0272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5074 | 6.7542 | -0.9893 | -0.98848 | 116.0172 | -1.1016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5079 | 59.7185 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6161 | -11.3736 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5073 | 60.2954 | 0.9794 | 0.98112 | 116.9198 | 11.7672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5079 | 6.7847 | 0.99 | 0.98725 | 116.1348 | 1.0272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5084 | 6.7542 | -0.9893 | -0.98848 | 116.0172 | -1.1016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5089 | 59.7185 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6161 | -11.374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5083 | 60.2954 | 0.9794 | 0.98112 | 116.9198 | 11.7686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5089 | 6.7847 | 0.99 | 0.98725 | 116.1348 | 1.0271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5094 | 6.7542 | -0.9893 | -0.98848 | 116.0172 | -1.1016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5099 | 59.7185 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6161 | -11.3743 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5093 | 60.2922 | 0.9794 | 0.98117 | 116.9236 | 11.7701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5099 | 6.7847 | 0.99 | 0.98725 | 116.1348 | 1.0271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5104 | 6.7542 | -0.9893 | -0.98848 | 116.0172 | -1.1017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5109 | 59.7185 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6161 | -11.3746 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5103 | 60.2922 | 0.9794 | 0.98117 | 116.9236 | 11.7715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5109 | 6.7832 | 0.99 | 0.98724 | 116.1473 | 1.0271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5114 | 6.7542 | -0.9893 | -0.98848 | 116.0172 | -1.1017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5119 | 59.7185 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6161 | -11.375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5113 | 60.2922 | 0.9794 | 0.98117 | 116.9236 | 11.773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5119 | 6.7832 | 0.99 | 0.98724 | 116.1473 | 1.0271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5124 | 6.7542 | -0.9893 | -0.98848 | 116.0172 | -1.1018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5129 | 59.7261 | -0.9794 | -0.9821 | 115.6132 | -11.3761 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5123 | 60.2922 | 0.9794 | 0.98117 | 116.9236 | 11.7744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5129 | 6.7832 | 0.99 | 0.98724 | 116.1473 | 1.0271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5134 | 6.7542 | -0.9893 | -0.98848 | 116.0172 | -1.1018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5139 | 59.7261 | -0.9794 | -0.9821 | 115.6132 | -11.3773 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5133 | 60.2922 | 0.9794 | 0.98117 | 116.9236 | 11.7758 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5139 | 6.7832 | 0.99 | 0.98724 | 116.1473 | 1.0271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5144 | 6.7542 | -0.9893 | -0.98848 | 116.0172 | -1.1019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5149 | 59.7261 | -0.9794 | -0.9821 | 115.6132 | -11.3784 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5144 | 60.2922 | 0.9794 | 0.98117 | 116.9236 | 11.7773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.515 | 6.7832 | 0.99 | 0.98724 | 116.1473 | 1.0271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5154 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0212 | -1.1019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5159 | 59.7261 | -0.9794 | -0.9821 | 115.6132 | -11.3795 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5154 | 60.2922 | 0.9794 | 0.98117 | 116.9236 | 11.7787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5159 | 6.7832 | 0.99 | 0.98724 | 116.1473 | 1.0271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5164 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0212 | -1.1019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5169 | 59.7261 | -0.9794 | -0.9821 | 115.6132 | -11.3807 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5163 | 60.2922 | 0.9794 | 0.98117 | 116.9236 | 11.7802 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5169 | 6.7832 | 0.99 | 0.98724 | 116.1473 | 1.0271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5174 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0212 | -1.1019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5179 | 59.7261 | -0.9794 | -0.9821 | 115.6132 | -11.3818 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5173 | 60.2922 | 0.9794 | 0.98117 | 116.9236 | 11.7816 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5179 | 6.7832 | 0.99 | 0.98724 | 116.1473 | 1.0271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5184 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0212 | -1.1019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5189 | 59.7261 | -0.9794 | -0.9821 | 115.6132 | -11.383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5183 | 60.3137 | 0.9794 | 0.98126 | 116.935 | 11.7828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.519 | 6.7905 | 0.99 | 0.98751 | 116.1475 | 1.0269 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5194 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0212 | -1.102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5199 | 59.7261 | -0.9794 | -0.9821 | 115.6132 | -11.3841 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5193 | 60.3137 | 0.9794 | 0.98126 | 116.935 | 11.784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5199 | 6.7905 | 0.99 | 0.98751 | 116.1475 | 1.0268 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5204 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0212 | -1.102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5209 | 59.7388 | -0.9794 | -0.98212 | 115.6257 | -11.3848 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5203 | 60.3137 | 0.9794 | 0.98126 | 116.935 | 11.7852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5209 | 6.7905 | 0.99 | 0.98751 | 116.1475 | 1.0267 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5214 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0212 | -1.102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5219 | 59.7388 | -0.9794 | -0.98212 | 115.6257 | -11.3856 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5213 | 60.3137 | 0.9794 | 0.98126 | 116.935 | 11.7864 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5219 | 6.7905 | 0.99 | 0.98751 | 116.1475 | 1.0266 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5224 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0212 | -1.102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5229 | 59.7388 | -0.9794 | -0.98212 | 115.6257 | -11.3863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5223 | 60.3137 | 0.9794 | 0.98126 | 116.935 | 11.7877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5229 | 6.7905 | 0.99 | 0.98751 | 116.1475 | 1.0265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5234 | 6.7613 | -0.9893 | -0.98862 | 116.0212 | -1.102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5239 | 59.7388 | -0.9794 | -0.98212 | 115.6257 | -11.387 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5233 | 60.3137 | 0.9794 | 0.98126 | 116.935 | 11.7889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5239 | 6.7905 | 0.99 | 0.98751 | 116.1475 | 1.0264 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5244 | 6.7509 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0474 | -1.1021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5249 | 59.7388 | -0.9794 | -0.98212 | 115.6257 | -11.3878 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5243 | 60.3137 | 0.9794 | 0.98126 | 116.935 | 11.7901 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5249 | 6.7905 | 0.99 | 0.98751 | 116.1475 | 1.0263 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5254 | 6.7509 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0474 | -1.1022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5259 | 59.7388 | -0.9794 | -0.98212 | 115.6257 | -11.3885 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5253 | 60.3137 | 0.9794 | 0.98126 | 116.935 | 11.7913 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5259 | 6.7905 | 0.99 | 0.98751 | 116.1475 | 1.0262 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5264 | 6.7509 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0474 | -1.1023 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5269 | 59.7388 | -0.9794 | -0.98212 | 115.6257 | -11.3892 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5263 | 60.3337 | 0.9794 | 0.98122 | 116.9433 | 11.7924 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5269 | 6.7905 | 0.99 | 0.98751 | 116.1475 | 1.0261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5274 | 6.7509 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0474 | -1.1024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5279 | 59.7388 | -0.9794 | -0.98212 | 115.6257 | -11.39 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5273 | 60.3337 | 0.9794 | 0.98122 | 116.9433 | 11.7934 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.528 | 6.7975 | 0.99 | 0.98763 | 116.1099 | 1.0259 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5284 | 6.7509 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0474 | -1.1024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5289 | 59.751 | -0.9794 | -0.98204 | 115.646 | -11.3908 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5284 | 60.3337 | 0.9794 | 0.98122 | 116.9433 | 11.7945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5289 | 6.7975 | 0.99 | 0.98763 | 116.1099 | 1.0258 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5294 | 6.7509 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0474 | -1.1025 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5299 | 59.751 | -0.9794 | -0.98204 | 115.646 | -11.3915 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5294 | 60.3337 | 0.9794 | 0.98122 | 116.9433 | 11.7955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5299 | 6.7975 | 0.99 | 0.98763 | 116.1099 | 1.0257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5304 | 6.7509 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0474 | -1.1026 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5309 | 59.751 | -0.9794 | -0.98204 | 115.646 | -11.3923 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5303 | 60.3337 | 0.9794 | 0.98122 | 116.9433 | 11.7966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5309 | 6.7975 | 0.99 | 0.98763 | 116.1099 | 1.0255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5314 | 6.7509 | -0.9893 | -0.98826 | 116.0474 | -1.1027 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5319 | 59.751 | -0.9794 | -0.98204 | 115.646 | -11.3931 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5313 | 60.3337 | 0.9794 | 0.98122 | 116.9433 | 11.7976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.532 | 6.7975 | 0.99 | 0.98763 | 116.1099 | 1.0254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5324 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0304 | -1.1028 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5329 | 59.751 | -0.9794 | -0.98204 | 115.646 | -11.3939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5323 | 60.3337 | 0.9794 | 0.98122 | 116.9433 | 11.7987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5329 | 6.7975 | 0.99 | 0.98763 | 116.1099 | 1.0252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5334 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0304 | -1.103 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5339 | 59.751 | -0.9794 | -0.98204 | 115.646 | -11.3947 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5333 | 60.3337 | 0.9794 | 0.98122 | 116.9433 | 11.7998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5339 | 6.7975 | 0.99 | 0.98763 | 116.1099 | 1.0251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5344 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0304 | -1.1031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5349 | 59.751 | -0.9794 | -0.98204 | 115.646 | -11.3955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5343 | 60.3015 | 0.9794 | 0.9811 | 116.9426 | 11.801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5349 | 6.7975 | 0.99 | 0.98763 | 116.1099 | 1.025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5354 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0304 | -1.1033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5359 | 59.751 | -0.9794 | -0.98204 | 115.646 | -11.3963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5353 | 60.3015 | 0.9794 | 0.9811 | 116.9426 | 11.8022 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5359 | 6.7917 | 0.99 | 0.98732 | 116.1247 | 1.025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5364 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0304 | -1.1034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5369 | 59.751 | -0.9794 | -0.98204 | 115.646 | -11.3971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5363 | 60.3015 | 0.9794 | 0.9811 | 116.9426 | 11.8035 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5369 | 6.7917 | 0.99 | 0.98732 | 116.1247 | 1.025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5374 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0304 | -1.1036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5379 | 59.7564 | -0.9794 | -0.98217 | 115.6625 | -11.3972 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5373 | 60.3015 | 0.9794 | 0.9811 | 116.9426 | 11.8047 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5379 | 6.7917 | 0.99 | 0.98732 | 116.1247 | 1.025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5384 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0304 | -1.1037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5389 | 59.7564 | -0.9794 | -0.98217 | 115.6625 | -11.3973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5383 | 60.3015 | 0.9794 | 0.9811 | 116.9426 | 11.8059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5389 | 6.7917 | 0.99 | 0.98732 | 116.1247 | 1.025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5394 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98823 | 116.0304 | -1.1039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5399 | 59.7564 | -0.9794 | -0.98217 | 115.6625 | -11.3975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5393 | 60.3015 | 0.9794 | 0.9811 | 116.9426 | 11.8071 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5399 | 6.7917 | 0.99 | 0.98732 | 116.1247 | 1.025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5404 | 6.7495 | -0.9893 | -0.9884 | 116.036 | -1.104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5409 | 59.7564 | -0.9794 | -0.98217 | 115.6625 | -11.3976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5403 | 60.3015 | 0.9794 | 0.9811 | 116.9426 | 11.8084 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.541 | 6.7917 | 0.99 | 0.98732 | 116.1247 | 1.0251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5414 | 6.7495 | -0.9893 | -0.9884 | 116.036 | -1.1041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5419 | 59.7564 | -0.9794 | -0.98217 | 115.6625 | -11.3977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5413 | 60.3015 | 0.9794 | 0.9811 | 116.9426 | 11.8096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5419 | 6.7917 | 0.99 | 0.98732 | 116.1247 | 1.0251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5424 | 6.7495 | -0.9893 | -0.9884 | 116.036 | -1.1043 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5429 | 59.7564 | -0.9794 | -0.98217 | 115.6625 | -11.3979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5424 | 60.3015 | 0.9794 | 0.9811 | 116.9426 | 11.8108 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5429 | 6.7917 | 0.99 | 0.98732 | 116.1247 | 1.0251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5434 | 6.7495 | -0.9893 | -0.9884 | 116.036 | -1.1045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5439 | 59.7564 | -0.9794 | -0.98217 | 115.6625 | -11.398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5434 | 60.2834 | 0.9794 | 0.98103 | 116.9376 | 11.8121 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5439 | 6.7849 | 0.99 | 0.9875 | 116.146 | 1.0251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5444 | 6.7495 | -0.9893 | -0.9884 | 116.036 | -1.1046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5449 | 59.7564 | -0.9794 | -0.98217 | 115.6625 | -11.3981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5443 | 60.2834 | 0.9794 | 0.98103 | 116.9376 | 11.8133 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.545 | 6.7849 | 0.99 | 0.9875 | 116.146 | 1.0252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5454 | 6.7495 | -0.9893 | -0.9884 | 116.036 | -1.1048 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5459 | 59.7583 | -0.9794 | -0.98229 | 115.666 | -11.398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5453 | 60.2834 | 0.9794 | 0.98103 | 116.9376 | 11.8145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5459 | 6.7849 | 0.99 | 0.9875 | 116.146 | 1.0252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5464 | 6.7495 | -0.9893 | -0.9884 | 116.036 | -1.105 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5469 | 59.7583 | -0.9794 | -0.98229 | 115.666 | -11.3979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5463 | 60.2834 | 0.9794 | 0.98103 | 116.9376 | 11.8157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5469 | 6.7849 | 0.99 | 0.9875 | 116.146 | 1.0252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5474 | 6.7495 | -0.9893 | -0.9884 | 116.036 | -1.1052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5479 | 59.7583 | -0.9794 | -0.98229 | 115.666 | -11.3977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5473 | 60.2834 | 0.9794 | 0.98103 | 116.9376 | 11.817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5479 | 6.7849 | 0.99 | 0.9875 | 116.146 | 1.0253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5484 | 6.7495 | -0.9893 | -0.9884 | 116.036 | -1.1053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5489 | 59.7583 | -0.9794 | -0.98229 | 115.666 | -11.3976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5483 | 60.2834 | 0.9794 | 0.98103 | 116.9376 | 11.8182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.549 | 6.7849 | 0.99 | 0.9875 | 116.146 | 1.0253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5494 | 6.749 | -0.9893 | -0.98828 | 116.0515 | -1.1054 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5499 | 59.7583 | -0.9794 | -0.98229 | 115.666 | -11.3975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5493 | 60.2834 | 0.9794 | 0.98103 | 116.9376 | 11.8194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5499 | 6.7849 | 0.99 | 0.9875 | 116.146 | 1.0253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5504 | 6.749 | -0.9893 | -0.98828 | 116.0515 | -1.1055 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5509 | 59.7583 | -0.9794 | -0.98229 | 115.666 | -11.3974 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5503 | 60.2834 | 0.9794 | 0.98103 | 116.9376 | 11.8206 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5509 | 6.7849 | 0.99 | 0.9875 | 116.146 | 1.0254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5514 | 6.749 | -0.9893 | -0.98828 | 116.0515 | -1.1056 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5519 | 59.7583 | -0.9794 | -0.98229 | 115.666 | -11.3972 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5513 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98106 | 116.9231 | 11.8218 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5519 | 6.7849 | 0.99 | 0.9875 | 116.146 | 1.0254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5524 | 6.749 | -0.9893 | -0.98828 | 116.0515 | -1.1057 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5529 | 59.7583 | -0.9794 | -0.98229 | 115.666 | -11.3971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5523 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98106 | 116.9231 | 11.8229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5529 | 6.7918 | 0.99 | 0.98767 | 116.1321 | 1.0254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5534 | 6.749 | -0.9893 | -0.98828 | 116.0515 | -1.1058 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5539 | 59.745 | -0.9794 | -0.98227 | 115.6656 | -11.3975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5533 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98106 | 116.9231 | 11.824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.554 | 6.7918 | 0.99 | 0.98767 | 116.1321 | 1.0254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5544 | 6.749 | -0.9893 | -0.98828 | 116.0515 | -1.1059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5549 | 59.745 | -0.9794 | -0.98227 | 115.6656 | -11.3979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5543 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98106 | 116.9231 | 11.8252 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5549 | 6.7918 | 0.99 | 0.98767 | 116.1321 | 1.0254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5554 | 6.749 | -0.9893 | -0.98828 | 116.0515 | -1.106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5559 | 59.745 | -0.9794 | -0.98227 | 115.6656 | -11.3982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5553 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98106 | 116.9231 | 11.8263 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5559 | 6.7918 | 0.99 | 0.98767 | 116.1321 | 1.0254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5564 | 6.749 | -0.9893 | -0.98828 | 116.0515 | -1.1061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5569 | 59.745 | -0.9794 | -0.98227 | 115.6656 | -11.3986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5564 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98106 | 116.9231 | 11.8275 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5569 | 6.7918 | 0.99 | 0.98767 | 116.1321 | 1.0253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5574 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98851 | 116.0324 | -1.1061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5579 | 59.745 | -0.9794 | -0.98227 | 115.6656 | -11.399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5574 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98106 | 116.9231 | 11.8286 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.558 | 6.7918 | 0.99 | 0.98767 | 116.1321 | 1.0253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5584 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98851 | 116.0324 | -1.1061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5589 | 59.745 | -0.9794 | -0.98227 | 115.6656 | -11.3994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5583 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98106 | 116.9231 | 11.8297 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5589 | 6.7918 | 0.99 | 0.98767 | 116.1321 | 1.0253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5594 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98851 | 116.0324 | -1.1061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5599 | 59.745 | -0.9794 | -0.98227 | 115.6656 | -11.3998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5593 | 60.3011 | 0.9794 | 0.98109 | 116.9135 | 11.8306 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5599 | 6.7918 | 0.99 | 0.98767 | 116.1321 | 1.0253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5604 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98851 | 116.0324 | -1.1061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5609 | 59.745 | -0.9794 | -0.98227 | 115.6656 | -11.4002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5603 | 60.3011 | 0.9794 | 0.98109 | 116.9135 | 11.8314 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5609 | 6.7931 | 0.99 | 0.98759 | 116.1348 | 1.0253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5614 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98851 | 116.0324 | -1.1061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5619 | 59.745 | -0.9794 | -0.98227 | 115.6656 | -11.4006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5613 | 60.3011 | 0.9794 | 0.98109 | 116.9135 | 11.8323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.562 | 6.7931 | 0.99 | 0.98759 | 116.1348 | 1.0253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5624 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98851 | 116.0324 | -1.1061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5629 | 59.7402 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6447 | -11.4012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5623 | 60.3011 | 0.9794 | 0.98109 | 116.9135 | 11.8331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5629 | 6.7931 | 0.99 | 0.98759 | 116.1348 | 1.0253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5634 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98851 | 116.0324 | -1.106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5639 | 59.7402 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6447 | -11.4019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5633 | 60.3011 | 0.9794 | 0.98109 | 116.9135 | 11.8339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5639 | 6.7931 | 0.99 | 0.98759 | 116.1348 | 1.0253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5644 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98851 | 116.0324 | -1.106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5649 | 59.7402 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6447 | -11.4026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5643 | 60.3011 | 0.9794 | 0.98109 | 116.9135 | 11.8348 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5649 | 6.7931 | 0.99 | 0.98759 | 116.1348 | 1.0254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5654 | 6.7493 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0406 | -1.106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5659 | 59.7402 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6447 | -11.4033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5653 | 60.3011 | 0.9794 | 0.98109 | 116.9135 | 11.8356 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5659 | 6.7931 | 0.99 | 0.98759 | 116.1348 | 1.0254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5664 | 6.7493 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0406 | -1.106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5669 | 59.7402 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6447 | -11.404 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5663 | 60.3011 | 0.9794 | 0.98109 | 116.9135 | 11.8365 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.567 | 6.7931 | 0.99 | 0.98759 | 116.1348 | 1.0254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5674 | 6.7493 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0406 | -1.106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5679 | 59.7402 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6447 | -11.4047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5673 | 60.3011 | 0.9794 | 0.98109 | 116.9135 | 11.8373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5679 | 6.7931 | 0.99 | 0.98759 | 116.1348 | 1.0254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5684 | 6.7493 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0406 | -1.1059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5689 | 59.7402 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6447 | -11.4054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5683 | 60.2935 | 0.9794 | 0.98112 | 116.9087 | 11.838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5689 | 6.7932 | 0.99 | 0.98758 | 116.1514 | 1.0254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5694 | 6.7493 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0406 | -1.1059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5699 | 59.7402 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6447 | -11.4061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5693 | 60.2935 | 0.9794 | 0.98112 | 116.9087 | 11.8388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5699 | 6.7932 | 0.99 | 0.98758 | 116.1514 | 1.0254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5704 | 6.7493 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0406 | -1.1059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5709 | 59.7492 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6229 | -11.407 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5704 | 60.2935 | 0.9794 | 0.98112 | 116.9087 | 11.8395 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.571 | 6.7932 | 0.99 | 0.98758 | 116.1514 | 1.0254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5714 | 6.7493 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0406 | -1.1059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5719 | 59.7492 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6229 | -11.408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5714 | 60.2935 | 0.9794 | 0.98112 | 116.9087 | 11.8403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5719 | 6.7932 | 0.99 | 0.98758 | 116.1514 | 1.0254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5724 | 6.7493 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0406 | -1.1059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5729 | 59.7492 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6229 | -11.409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5723 | 60.2935 | 0.9794 | 0.98112 | 116.9087 | 11.841 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5729 | 6.7932 | 0.99 | 0.98758 | 116.1514 | 1.0254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5734 | 6.7493 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0406 | -1.1058 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5739 | 59.7492 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6229 | -11.4099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5733 | 60.2935 | 0.9794 | 0.98112 | 116.9087 | 11.8418 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5739 | 6.7932 | 0.99 | 0.98758 | 116.1514 | 1.0254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5744 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98828 | 116.0293 | -1.1059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5749 | 59.7492 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6229 | -11.4109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5743 | 60.2935 | 0.9794 | 0.98112 | 116.9087 | 11.8425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.575 | 6.7932 | 0.99 | 0.98758 | 116.1514 | 1.0254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5754 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98828 | 116.0293 | -1.106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5759 | 59.7492 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6229 | -11.4118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5753 | 60.2935 | 0.9794 | 0.98112 | 116.9087 | 11.8432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5759 | 6.7932 | 0.99 | 0.98758 | 116.1514 | 1.0255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5764 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98828 | 116.0293 | -1.1061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5769 | 59.7492 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6229 | -11.4128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5763 | 60.2962 | 0.9794 | 0.98111 | 116.9078 | 11.8439 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5769 | 6.7932 | 0.99 | 0.98758 | 116.1514 | 1.0255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5774 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98828 | 116.0293 | -1.1062 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5779 | 59.7492 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6229 | -11.4137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5773 | 60.2962 | 0.9794 | 0.98111 | 116.9078 | 11.8446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5779 | 6.7884 | 0.99 | 0.98767 | 116.1462 | 1.0254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5784 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98828 | 116.0293 | -1.1063 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5789 | 59.7492 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6229 | -11.4148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5783 | 60.2962 | 0.9794 | 0.98111 | 116.9078 | 11.8453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5789 | 6.7884 | 0.99 | 0.98767 | 116.1462 | 1.0254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5794 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98828 | 116.0293 | -1.1064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5799 | 59.7475 | -0.9794 | -0.9821 | 115.6074 | -11.4157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5793 | 60.2962 | 0.9794 | 0.98111 | 116.9078 | 11.8459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5799 | 6.7884 | 0.99 | 0.98767 | 116.1462 | 1.0253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5804 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98828 | 116.0293 | -1.1065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5809 | 59.7475 | -0.9794 | -0.9821 | 115.6074 | -11.4167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5803 | 60.2962 | 0.9794 | 0.98111 | 116.9078 | 11.8466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5809 | 6.7884 | 0.99 | 0.98767 | 116.1462 | 1.0252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5814 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98828 | 116.0293 | -1.1066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5819 | 59.7475 | -0.9794 | -0.9821 | 115.6074 | -11.4176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5813 | 60.2962 | 0.9794 | 0.98111 | 116.9078 | 11.8473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5819 | 6.7884 | 0.99 | 0.98767 | 116.1462 | 1.0252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5824 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98847 | 116.032 | -1.1067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5829 | 59.7475 | -0.9794 | -0.9821 | 115.6074 | -11.4185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5823 | 60.2962 | 0.9794 | 0.98111 | 116.9078 | 11.848 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5829 | 6.7884 | 0.99 | 0.98767 | 116.1462 | 1.0251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5834 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98847 | 116.032 | -1.1068 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5839 | 59.7475 | -0.9794 | -0.9821 | 115.6074 | -11.4195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5833 | 60.2962 | 0.9794 | 0.98111 | 116.9078 | 11.8486 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.584 | 6.7884 | 0.99 | 0.98767 | 116.1462 | 1.0251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5844 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98847 | 116.032 | -1.1069 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5849 | 59.7475 | -0.9794 | -0.9821 | 115.6074 | -11.4204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5844 | 60.3068 | 0.9794 | 0.98119 | 116.9196 | 11.8492 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5849 | 6.7884 | 0.99 | 0.98767 | 116.1462 | 1.025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5854 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98847 | 116.032 | -1.1069 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5859 | 59.7475 | -0.9794 | -0.9821 | 115.6074 | -11.4214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5854 | 60.3068 | 0.9794 | 0.98119 | 116.9196 | 11.8497 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5859 | 6.7897 | 0.99 | 0.98763 | 116.1314 | 1.025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5864 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98847 | 116.032 | -1.107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5869 | 59.7475 | -0.9794 | -0.9821 | 115.6074 | -11.4223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5863 | 60.3068 | 0.9794 | 0.98119 | 116.9196 | 11.8502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5869 | 6.7897 | 0.99 | 0.98763 | 116.1314 | 1.0249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5874 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98847 | 116.032 | -1.1071 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5879 | 59.7394 | -0.9794 | -0.98208 | 115.5892 | -11.4228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5873 | 60.3068 | 0.9794 | 0.98119 | 116.9196 | 11.8508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.588 | 6.7897 | 0.99 | 0.98763 | 116.1314 | 1.0249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5884 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98847 | 116.032 | -1.1072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5889 | 59.7394 | -0.9794 | -0.98208 | 115.5892 | -11.4233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5883 | 60.3068 | 0.9794 | 0.98119 | 116.9196 | 11.8513 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5889 | 6.7897 | 0.99 | 0.98763 | 116.1314 | 1.0249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5894 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98847 | 116.032 | -1.1073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5899 | 59.7394 | -0.9794 | -0.98208 | 115.5892 | -11.4238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5893 | 60.3068 | 0.9794 | 0.98119 | 116.9196 | 11.8519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5899 | 6.7897 | 0.99 | 0.98763 | 116.1314 | 1.0248 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5904 | 6.7468 | -0.9893 | -0.9888 | 116.052 | -1.1072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5909 | 59.7394 | -0.9794 | -0.98208 | 115.5892 | -11.4243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5903 | 60.3068 | 0.9794 | 0.98119 | 116.9196 | 11.8524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5909 | 6.7897 | 0.99 | 0.98763 | 116.1314 | 1.0248 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5914 | 6.7468 | -0.9893 | -0.9888 | 116.052 | -1.1071 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5919 | 59.7394 | -0.9794 | -0.98208 | 115.5892 | -11.4248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5913 | 60.3068 | 0.9794 | 0.98119 | 116.9196 | 11.8529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5919 | 6.7897 | 0.99 | 0.98763 | 116.1314 | 1.0248 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5924 | 6.7468 | -0.9893 | -0.9888 | 116.052 | -1.1071 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5929 | 59.7394 | -0.9794 | -0.98208 | 115.5892 | -11.4253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5923 | 60.3068 | 0.9794 | 0.98119 | 116.9196 | 11.8535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5929 | 6.7897 | 0.99 | 0.98763 | 116.1314 | 1.0247 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5934 | 6.7468 | -0.9893 | -0.9888 | 116.052 | -1.107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5939 | 59.7394 | -0.9794 | -0.98208 | 115.5892 | -11.4258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5933 | 60.2961 | 0.9794 | 0.98118 | 116.9283 | 11.8541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5939 | 6.7954 | 0.99 | 0.98762 | 116.1285 | 1.0247 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5944 | 6.7468 | -0.9893 | -0.9888 | 116.052 | -1.107 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5949 | 59.7394 | -0.9794 | -0.98208 | 115.5892 | -11.4263 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5943 | 60.2961 | 0.9794 | 0.98118 | 116.9283 | 11.8548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5949 | 6.7954 | 0.99 | 0.98762 | 116.1285 | 1.0247 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5954 | 6.7468 | -0.9893 | -0.9888 | 116.052 | -1.1069 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5959 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6171 | -11.4269 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5953 | 60.2961 | 0.9794 | 0.98118 | 116.9283 | 11.8555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5959 | 6.7954 | 0.99 | 0.98762 | 116.1285 | 1.0246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5964 | 6.7468 | -0.9893 | -0.9888 | 116.052 | -1.1069 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5969 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6171 | -11.4274 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5963 | 60.2961 | 0.9794 | 0.98118 | 116.9283 | 11.8561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.597 | 6.7954 | 0.99 | 0.98762 | 116.1285 | 1.0246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5974 | 6.7468 | -0.9893 | -0.9888 | 116.052 | -1.1068 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5979 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6171 | -11.4279 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5973 | 60.2961 | 0.9794 | 0.98118 | 116.9283 | 11.8568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5979 | 6.7954 | 0.99 | 0.98762 | 116.1285 | 1.0246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5984 | 6.7468 | -0.9893 | -0.9888 | 116.052 | -1.1068 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5989 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6171 | -11.4285 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5984 | 60.2961 | 0.9794 | 0.98118 | 116.9283 | 11.8574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5989 | 6.7954 | 0.99 | 0.98762 | 116.1285 | 1.0245 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.5994 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98893 | 116.0363 | -1.1067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.5999 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6171 | -11.429 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.5993 | 60.2961 | 0.9794 | 0.98118 | 116.9283 | 11.8581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.5999 | 6.7954 | 0.99 | 0.98762 | 116.1285 | 1.0245 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6004 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98893 | 116.0363 | -1.1066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6009 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6171 | -11.4296 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6003 | 60.2961 | 0.9794 | 0.98118 | 116.9283 | 11.8588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.601 | 6.7954 | 0.99 | 0.98762 | 116.1285 | 1.0245 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6014 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98893 | 116.0363 | -1.1065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6019 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6171 | -11.4301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6013 | 60.2965 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9389 | 11.8594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6019 | 6.7954 | 0.99 | 0.98762 | 116.1285 | 1.0244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6024 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98893 | 116.0363 | -1.1064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6029 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6171 | -11.4306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6023 | 60.2965 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9389 | 11.8601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6029 | 6.7967 | 0.99 | 0.9878 | 116.1168 | 1.0243 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6034 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98893 | 116.0363 | -1.1064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6039 | 59.7498 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6171 | -11.4311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6033 | 60.2965 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9389 | 11.8608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6039 | 6.7967 | 0.99 | 0.9878 | 116.1168 | 1.0242 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6044 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98893 | 116.0363 | -1.1063 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6049 | 59.7542 | -0.9794 | -0.98224 | 115.6507 | -11.431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6043 | 60.2965 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9389 | 11.8615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6049 | 6.7967 | 0.99 | 0.9878 | 116.1168 | 1.0241 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6054 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98893 | 116.0363 | -1.1062 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6059 | 59.7542 | -0.9794 | -0.98224 | 115.6507 | -11.431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6053 | 60.2965 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9389 | 11.8621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6059 | 6.7967 | 0.99 | 0.9878 | 116.1168 | 1.0239 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6064 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98893 | 116.0363 | -1.1061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6069 | 59.7542 | -0.9794 | -0.98224 | 115.6507 | -11.4309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6063 | 60.2965 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9389 | 11.8628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6069 | 6.7967 | 0.99 | 0.9878 | 116.1168 | 1.0238 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6074 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0226 | -1.106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6079 | 59.7542 | -0.9794 | -0.98224 | 115.6507 | -11.4309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6073 | 60.2965 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9389 | 11.8635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6079 | 6.7967 | 0.99 | 0.9878 | 116.1168 | 1.0237 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6084 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0226 | -1.106 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6089 | 59.7542 | -0.9794 | -0.98224 | 115.6507 | -11.4308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6083 | 60.2965 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9389 | 11.8642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6089 | 6.7967 | 0.99 | 0.9878 | 116.1168 | 1.0235 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6094 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0226 | -1.1059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6099 | 59.7542 | -0.9794 | -0.98224 | 115.6507 | -11.4307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6093 | 60.3287 | 0.9794 | 0.9812 | 116.9459 | 11.8647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.61 | 6.7967 | 0.99 | 0.9878 | 116.1168 | 1.0234 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6104 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0226 | -1.1058 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6109 | 59.7542 | -0.9794 | -0.98224 | 115.6507 | -11.4307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6103 | 60.3287 | 0.9794 | 0.9812 | 116.9459 | 11.8652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6109 | 6.7987 | 0.99 | 0.98774 | 116.1176 | 1.0233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6114 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0226 | -1.1058 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6119 | 59.7542 | -0.9794 | -0.98224 | 115.6507 | -11.4306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6114 | 60.3287 | 0.9794 | 0.9812 | 116.9459 | 11.8657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6119 | 6.7987 | 0.99 | 0.98774 | 116.1176 | 1.0233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6124 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0226 | -1.1057 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6129 | 59.7399 | -0.9794 | -0.98225 | 115.6661 | -11.4307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6124 | 60.3287 | 0.9794 | 0.9812 | 116.9459 | 11.8663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6129 | 6.7987 | 0.99 | 0.98774 | 116.1176 | 1.0232 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6134 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0226 | -1.1056 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6139 | 59.7399 | -0.9794 | -0.98225 | 115.6661 | -11.4307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6133 | 60.3287 | 0.9794 | 0.9812 | 116.9459 | 11.8668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.614 | 6.7987 | 0.99 | 0.98774 | 116.1176 | 1.0231 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6144 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98874 | 116.0226 | -1.1056 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6149 | 59.7399 | -0.9794 | -0.98225 | 115.6661 | -11.4308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6143 | 60.3287 | 0.9794 | 0.9812 | 116.9459 | 11.8673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6149 | 6.7987 | 0.99 | 0.98774 | 116.1176 | 1.0231 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6154 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0378 | -1.1054 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6159 | 59.7399 | -0.9794 | -0.98225 | 115.6661 | -11.4308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6153 | 60.3287 | 0.9794 | 0.9812 | 116.9459 | 11.8678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6159 | 6.7987 | 0.99 | 0.98774 | 116.1176 | 1.023 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6164 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0378 | -1.1053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6169 | 59.7399 | -0.9794 | -0.98225 | 115.6661 | -11.4309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6163 | 60.3287 | 0.9794 | 0.9812 | 116.9459 | 11.8683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6169 | 6.7987 | 0.99 | 0.98774 | 116.1176 | 1.0229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6174 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0378 | -1.1052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6179 | 59.7399 | -0.9794 | -0.98225 | 115.6661 | -11.4309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6173 | 60.3287 | 0.9794 | 0.9812 | 116.9459 | 11.8689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.618 | 6.7987 | 0.99 | 0.98774 | 116.1176 | 1.0229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6184 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0378 | -1.1051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6189 | 59.7399 | -0.9794 | -0.98225 | 115.6661 | -11.431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6183 | 60.3391 | 0.9794 | 0.9812 | 116.9425 | 11.8693 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6189 | 6.8006 | 0.99 | 0.98779 | 116.1217 | 1.0228 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6194 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0378 | -1.105 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6199 | 59.7399 | -0.9794 | -0.98225 | 115.6661 | -11.431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6193 | 60.3391 | 0.9794 | 0.9812 | 116.9425 | 11.8698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6199 | 6.8006 | 0.99 | 0.98779 | 116.1217 | 1.0228 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6204 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0378 | -1.1048 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6209 | 59.7339 | -0.9794 | -0.98211 | 115.6718 | -11.4316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6203 | 60.3391 | 0.9794 | 0.9812 | 116.9425 | 11.8703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6209 | 6.8006 | 0.99 | 0.98779 | 116.1217 | 1.0227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6214 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0378 | -1.1047 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6219 | 59.7339 | -0.9794 | -0.98211 | 115.6718 | -11.4321 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6213 | 60.3391 | 0.9794 | 0.9812 | 116.9425 | 11.8708 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6219 | 6.8006 | 0.99 | 0.98779 | 116.1217 | 1.0227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6224 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0378 | -1.1046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6229 | 59.7339 | -0.9794 | -0.98211 | 115.6718 | -11.4326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6223 | 60.3391 | 0.9794 | 0.9812 | 116.9425 | 11.8713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.623 | 6.8006 | 0.99 | 0.98779 | 116.1217 | 1.0227 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6234 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0378 | -1.1045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6239 | 59.7339 | -0.9794 | -0.98211 | 115.6718 | -11.4331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6233 | 60.3391 | 0.9794 | 0.9812 | 116.9425 | 11.8717 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6239 | 6.8006 | 0.99 | 0.98779 | 116.1217 | 1.0226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6244 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0399 | -1.1043 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6249 | 59.7339 | -0.9794 | -0.98211 | 115.6718 | -11.4336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6243 | 60.3391 | 0.9794 | 0.9812 | 116.9425 | 11.8722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6249 | 6.8006 | 0.99 | 0.98779 | 116.1217 | 1.0226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6254 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0399 | -1.1042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6259 | 59.7339 | -0.9794 | -0.98211 | 115.6718 | -11.4342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6254 | 60.3391 | 0.9794 | 0.9812 | 116.9425 | 11.8727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6259 | 6.8006 | 0.99 | 0.98779 | 116.1217 | 1.0226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6264 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0399 | -1.1041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6269 | 59.7339 | -0.9794 | -0.98211 | 115.6718 | -11.4347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6264 | 60.3362 | 0.9794 | 0.98103 | 116.9381 | 11.8734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.627 | 6.8006 | 0.99 | 0.98779 | 116.1217 | 1.0225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6274 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0399 | -1.104 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6279 | 59.7339 | -0.9794 | -0.98211 | 115.6718 | -11.4352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6273 | 60.3362 | 0.9794 | 0.98103 | 116.9381 | 11.8742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6279 | 6.7939 | 0.99 | 0.98779 | 116.1256 | 1.0224 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6284 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0399 | -1.1038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6289 | 59.7339 | -0.9794 | -0.98211 | 115.6718 | -11.4356 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6283 | 60.3362 | 0.9794 | 0.98103 | 116.9381 | 11.8749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6289 | 6.7939 | 0.99 | 0.98779 | 116.1256 | 1.0223 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6294 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0399 | -1.1037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6299 | 59.7494 | -0.9794 | -0.98211 | 115.6639 | -11.436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6293 | 60.3362 | 0.9794 | 0.98103 | 116.9381 | 11.8756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6299 | 6.7939 | 0.99 | 0.98779 | 116.1256 | 1.0222 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6304 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0399 | -1.1036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6309 | 59.7494 | -0.9794 | -0.98211 | 115.6639 | -11.4364 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6303 | 60.3362 | 0.9794 | 0.98103 | 116.9381 | 11.8764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.631 | 6.7939 | 0.99 | 0.98779 | 116.1256 | 1.0221 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6314 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0399 | -1.1034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6319 | 59.7494 | -0.9794 | -0.98211 | 115.6639 | -11.4368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6313 | 60.3362 | 0.9794 | 0.98103 | 116.9381 | 11.8771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6319 | 6.7939 | 0.99 | 0.98779 | 116.1256 | 1.022 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6324 | 6.747 | -0.9893 | -0.98884 | 116.0365 | -1.1034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6329 | 59.7494 | -0.9794 | -0.98211 | 115.6639 | -11.4372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6323 | 60.3362 | 0.9794 | 0.98103 | 116.9381 | 11.8778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6329 | 6.7939 | 0.99 | 0.98779 | 116.1256 | 1.0219 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6334 | 6.747 | -0.9893 | -0.98884 | 116.0365 | -1.1033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6339 | 59.7494 | -0.9794 | -0.98211 | 115.6639 | -11.4376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6333 | 60.3362 | 0.9794 | 0.98103 | 116.9381 | 11.8786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6339 | 6.7939 | 0.99 | 0.98779 | 116.1256 | 1.0218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6344 | 6.747 | -0.9893 | -0.98884 | 116.0365 | -1.1033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6349 | 59.7494 | -0.9794 | -0.98211 | 115.6639 | -11.438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6343 | 60.3122 | 0.9794 | 0.981 | 116.9125 | 11.8792 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6349 | 6.7939 | 0.99 | 0.98779 | 116.1256 | 1.0217 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6354 | 6.747 | -0.9893 | -0.98884 | 116.0365 | -1.1032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6359 | 59.7494 | -0.9794 | -0.98211 | 115.6639 | -11.4384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6353 | 60.3122 | 0.9794 | 0.981 | 116.9125 | 11.8798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6359 | 6.7927 | 0.99 | 0.98762 | 116.1359 | 1.0216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6364 | 6.747 | -0.9893 | -0.98884 | 116.0365 | -1.1032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6369 | 59.7494 | -0.9794 | -0.98211 | 115.6639 | -11.4388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6363 | 60.3122 | 0.9794 | 0.981 | 116.9125 | 11.8804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6369 | 6.7927 | 0.99 | 0.98762 | 116.1359 | 1.0215 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6374 | 6.747 | -0.9893 | -0.98884 | 116.0365 | -1.1031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6379 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98198 | 115.6198 | -11.4395 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6373 | 60.3122 | 0.9794 | 0.981 | 116.9125 | 11.8811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6379 | 6.7927 | 0.99 | 0.98762 | 116.1359 | 1.0214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6384 | 6.747 | -0.9893 | -0.98884 | 116.0365 | -1.1031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6389 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98198 | 115.6198 | -11.4401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6383 | 60.3122 | 0.9794 | 0.981 | 116.9125 | 11.8817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6389 | 6.7927 | 0.99 | 0.98762 | 116.1359 | 1.0213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6394 | 6.747 | -0.9893 | -0.98884 | 116.0365 | -1.1031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6399 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98198 | 115.6198 | -11.4408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6394 | 60.3122 | 0.9794 | 0.981 | 116.9125 | 11.8823 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.64 | 6.7927 | 0.99 | 0.98762 | 116.1359 | 1.0212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6404 | 6.7559 | -0.9893 | -0.98882 | 116.041 | -1.103 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6409 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98198 | 115.6198 | -11.4414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6404 | 60.3122 | 0.9794 | 0.981 | 116.9125 | 11.8829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6409 | 6.7927 | 0.99 | 0.98762 | 116.1359 | 1.021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6414 | 6.7559 | -0.9893 | -0.98882 | 116.041 | -1.1028 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6419 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98198 | 115.6198 | -11.4421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6413 | 60.3122 | 0.9794 | 0.981 | 116.9125 | 11.8835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6419 | 6.7927 | 0.99 | 0.98762 | 116.1359 | 1.0209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6424 | 6.7559 | -0.9893 | -0.98882 | 116.041 | -1.1027 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6429 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98198 | 115.6198 | -11.4428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6423 | 60.3122 | 0.9794 | 0.981 | 116.9125 | 11.8841 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6429 | 6.7927 | 0.99 | 0.98762 | 116.1359 | 1.0208 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6434 | 6.7559 | -0.9893 | -0.98882 | 116.041 | -1.1026 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6439 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98198 | 115.6198 | -11.4434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6433 | 60.2602 | 0.9794 | 0.98103 | 116.9098 | 11.8844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.644 | 6.803 | 0.99 | 0.98761 | 116.1395 | 1.0207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6444 | 6.7559 | -0.9893 | -0.98882 | 116.041 | -1.1025 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6449 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98198 | 115.6198 | -11.4441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6443 | 60.2602 | 0.9794 | 0.98103 | 116.9098 | 11.8846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6449 | 6.803 | 0.99 | 0.98761 | 116.1395 | 1.0206 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6454 | 6.7559 | -0.9893 | -0.98882 | 116.041 | -1.1024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6459 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98192 | 115.5916 | -11.4449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6453 | 60.2602 | 0.9794 | 0.98103 | 116.9098 | 11.8848 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6459 | 6.803 | 0.99 | 0.98761 | 116.1395 | 1.0205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6464 | 6.7559 | -0.9893 | -0.98882 | 116.041 | -1.1023 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6469 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98192 | 115.5916 | -11.4457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6463 | 60.2602 | 0.9794 | 0.98103 | 116.9098 | 11.8851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6469 | 6.803 | 0.99 | 0.98761 | 116.1395 | 1.0204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6474 | 6.7559 | -0.9893 | -0.98882 | 116.041 | -1.1022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6479 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98192 | 115.5916 | -11.4466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6473 | 60.2602 | 0.9794 | 0.98103 | 116.9098 | 11.8853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6479 | 6.803 | 0.99 | 0.98761 | 116.1395 | 1.0203 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6484 | 6.7559 | -0.9893 | -0.98882 | 116.041 | -1.1021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6489 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98192 | 115.5916 | -11.4474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6483 | 60.2602 | 0.9794 | 0.98103 | 116.9098 | 11.8855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6489 | 6.803 | 0.99 | 0.98761 | 116.1395 | 1.0202 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6494 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98903 | 116.03 | -1.1019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6499 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98192 | 115.5916 | -11.4482 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6493 | 60.2602 | 0.9794 | 0.98103 | 116.9098 | 11.8857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6499 | 6.803 | 0.99 | 0.98761 | 116.1395 | 1.0201 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6504 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98903 | 116.03 | -1.1017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6509 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98192 | 115.5916 | -11.4491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6503 | 60.2602 | 0.9794 | 0.98103 | 116.9098 | 11.886 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6509 | 6.803 | 0.99 | 0.98761 | 116.1395 | 1.02 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6514 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98903 | 116.03 | -1.1015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6519 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98192 | 115.5916 | -11.4499 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6513 | 60.269 | 0.9794 | 0.98116 | 116.9213 | 11.8859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6519 | 6.803 | 0.99 | 0.98761 | 116.1395 | 1.0199 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6524 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98903 | 116.03 | -1.1014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6529 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98192 | 115.5916 | -11.4507 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6523 | 60.269 | 0.9794 | 0.98116 | 116.9213 | 11.8858 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.653 | 6.7993 | 0.99 | 0.98757 | 116.1315 | 1.0198 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6534 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98903 | 116.03 | -1.1012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6539 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98192 | 115.5916 | -11.4515 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6534 | 60.269 | 0.9794 | 0.98116 | 116.9213 | 11.8856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6539 | 6.7993 | 0.99 | 0.98757 | 116.1315 | 1.0197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6544 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98903 | 116.03 | -1.101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6549 | 59.7749 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6003 | -11.4519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6544 | 60.269 | 0.9794 | 0.98116 | 116.9213 | 11.8855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6549 | 6.7993 | 0.99 | 0.98757 | 116.1315 | 1.0196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6554 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98903 | 116.03 | -1.1008 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6559 | 59.7749 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6003 | -11.4523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6553 | 60.269 | 0.9794 | 0.98116 | 116.9213 | 11.8854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6559 | 6.7993 | 0.99 | 0.98757 | 116.1315 | 1.0195 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6564 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98903 | 116.03 | -1.1006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6569 | 59.7749 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6003 | -11.4527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6563 | 60.269 | 0.9794 | 0.98116 | 116.9213 | 11.8853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.657 | 6.7993 | 0.99 | 0.98757 | 116.1315 | 1.0195 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6574 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0401 | -1.1005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6579 | 59.7749 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6003 | -11.4531 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6573 | 60.269 | 0.9794 | 0.98116 | 116.9213 | 11.8852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6579 | 6.7993 | 0.99 | 0.98757 | 116.1315 | 1.0194 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6584 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0401 | -1.1005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6589 | 59.7749 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6003 | -11.4536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6583 | 60.269 | 0.9794 | 0.98116 | 116.9213 | 11.8851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6589 | 6.7993 | 0.99 | 0.98757 | 116.1315 | 1.0193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6594 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0401 | -1.1004 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6599 | 59.7749 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6003 | -11.454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6593 | 60.3074 | 0.9794 | 0.98127 | 116.9144 | 11.8849 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6599 | 6.7993 | 0.99 | 0.98757 | 116.1315 | 1.0192 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6604 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0401 | -1.1004 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6609 | 59.7749 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6003 | -11.4544 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6603 | 60.3074 | 0.9794 | 0.98127 | 116.9144 | 11.8847 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6609 | 6.7933 | 0.99 | 0.98756 | 116.1118 | 1.0191 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6614 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0401 | -1.1003 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6619 | 59.7749 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6003 | -11.4548 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6613 | 60.3074 | 0.9794 | 0.98127 | 116.9144 | 11.8845 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6619 | 6.7933 | 0.99 | 0.98756 | 116.1118 | 1.019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6624 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0401 | -1.1002 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6629 | 59.785 | -0.9794 | -0.98209 | 115.6108 | -11.4549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6623 | 60.3074 | 0.9794 | 0.98127 | 116.9144 | 11.8843 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6629 | 6.7933 | 0.99 | 0.98756 | 116.1118 | 1.0189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6634 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0401 | -1.1002 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6639 | 59.785 | -0.9794 | -0.98209 | 115.6108 | -11.455 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6633 | 60.3074 | 0.9794 | 0.98127 | 116.9144 | 11.8841 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6639 | 6.7933 | 0.99 | 0.98756 | 116.1118 | 1.0189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6644 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0401 | -1.1001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6649 | 59.785 | -0.9794 | -0.98209 | 115.6108 | -11.4551 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6643 | 60.3074 | 0.9794 | 0.98127 | 116.9144 | 11.8839 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6649 | 6.7933 | 0.99 | 0.98756 | 116.1118 | 1.0188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6654 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0522 | -1.1002 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6659 | 59.785 | -0.9794 | -0.98209 | 115.6108 | -11.4552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6653 | 60.3074 | 0.9794 | 0.98127 | 116.9144 | 11.8837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.666 | 6.7933 | 0.99 | 0.98756 | 116.1118 | 1.0187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6664 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0522 | -1.1002 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6669 | 59.785 | -0.9794 | -0.98209 | 115.6108 | -11.4553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6663 | 60.3074 | 0.9794 | 0.98127 | 116.9144 | 11.8835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6669 | 6.7933 | 0.99 | 0.98756 | 116.1118 | 1.0186 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6674 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0522 | -1.1002 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6679 | 59.785 | -0.9794 | -0.98209 | 115.6108 | -11.4553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6674 | 60.3074 | 0.9794 | 0.98127 | 116.9144 | 11.8834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6679 | 6.7933 | 0.99 | 0.98756 | 116.1118 | 1.0185 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6684 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0522 | -1.1003 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6689 | 59.785 | -0.9794 | -0.98209 | 115.6108 | -11.4554 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6684 | 60.2892 | 0.9794 | 0.98122 | 116.9176 | 11.8834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6689 | 6.7974 | 0.99 | 0.98771 | 116.1162 | 1.0185 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6694 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0522 | -1.1003 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6699 | 59.785 | -0.9794 | -0.98209 | 115.6108 | -11.4555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6693 | 60.2892 | 0.9794 | 0.98122 | 116.9176 | 11.8834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.67 | 6.7974 | 0.99 | 0.98771 | 116.1162 | 1.0184 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6704 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0522 | -1.1003 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6709 | 59.7784 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6358 | -11.4554 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6703 | 60.2892 | 0.9794 | 0.98122 | 116.9176 | 11.8835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6709 | 6.7974 | 0.99 | 0.98771 | 116.1162 | 1.0183 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6714 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0522 | -1.1004 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6719 | 59.7784 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6358 | -11.4553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6713 | 60.2892 | 0.9794 | 0.98122 | 116.9176 | 11.8835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6719 | 6.7974 | 0.99 | 0.98771 | 116.1162 | 1.0183 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6724 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0522 | -1.1004 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6729 | 59.7784 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6358 | -11.4551 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6723 | 60.2892 | 0.9794 | 0.98122 | 116.9176 | 11.8836 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6729 | 6.7974 | 0.99 | 0.98771 | 116.1162 | 1.0182 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6734 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98842 | 116.0522 | -1.1004 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6739 | 59.7784 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6358 | -11.455 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6733 | 60.2892 | 0.9794 | 0.98122 | 116.9176 | 11.8836 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.674 | 6.7974 | 0.99 | 0.98771 | 116.1162 | 1.0182 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6744 | 6.7461 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0366 | -1.1003 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6749 | 59.7784 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6358 | -11.4549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6743 | 60.2892 | 0.9794 | 0.98122 | 116.9176 | 11.8837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6749 | 6.7974 | 0.99 | 0.98771 | 116.1162 | 1.0181 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6754 | 6.7461 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0366 | -1.1002 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6759 | 59.7784 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6358 | -11.4548 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6753 | 60.2892 | 0.9794 | 0.98122 | 116.9176 | 11.8837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6759 | 6.7974 | 0.99 | 0.98771 | 116.1162 | 1.0181 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6764 | 6.7461 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0366 | -1.1001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6769 | 59.7784 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6358 | -11.4546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6763 | 60.2455 | 0.9794 | 0.98123 | 116.9361 | 11.8836 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6769 | 6.7974 | 0.99 | 0.98771 | 116.1162 | 1.018 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6774 | 6.7461 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0366 | -1.1 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6779 | 59.7784 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6358 | -11.4545 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6773 | 60.2455 | 0.9794 | 0.98123 | 116.9361 | 11.8834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6779 | 6.799 | 0.99 | 0.98777 | 116.1341 | 1.018 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6784 | 6.7461 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0366 | -1.0999 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6789 | 59.7784 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6358 | -11.4542 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6783 | 60.2455 | 0.9794 | 0.98123 | 116.9361 | 11.8833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.679 | 6.799 | 0.99 | 0.98777 | 116.1341 | 1.0179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6794 | 6.7461 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0366 | -1.0998 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6799 | 59.7971 | -0.9794 | -0.9821 | 115.6509 | -11.4541 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6793 | 60.2455 | 0.9794 | 0.98123 | 116.9361 | 11.8832 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6799 | 6.799 | 0.99 | 0.98777 | 116.1341 | 1.0179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6804 | 6.7461 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0366 | -1.0997 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6809 | 59.7971 | -0.9794 | -0.9821 | 115.6509 | -11.454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6803 | 60.2455 | 0.9794 | 0.98123 | 116.9361 | 11.883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6809 | 6.799 | 0.99 | 0.98777 | 116.1341 | 1.0179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6814 | 6.7461 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0366 | -1.0995 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6819 | 59.7971 | -0.9794 | -0.9821 | 115.6509 | -11.4539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6814 | 60.2455 | 0.9794 | 0.98123 | 116.9361 | 11.8829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6819 | 6.799 | 0.99 | 0.98777 | 116.1341 | 1.0178 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6824 | 6.7453 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0233 | -1.0994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6829 | 59.7971 | -0.9794 | -0.9821 | 115.6509 | -11.4539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6824 | 60.2455 | 0.9794 | 0.98123 | 116.9361 | 11.8827 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.683 | 6.799 | 0.99 | 0.98777 | 116.1341 | 1.0178 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6834 | 6.7453 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0233 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6839 | 59.7971 | -0.9794 | -0.9821 | 115.6509 | -11.4538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6833 | 60.2455 | 0.9794 | 0.98123 | 116.9361 | 11.8826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6839 | 6.799 | 0.99 | 0.98777 | 116.1341 | 1.0177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6844 | 6.7453 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0233 | -1.0991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6849 | 59.7971 | -0.9794 | -0.9821 | 115.6509 | -11.4537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6843 | 60.2552 | 0.9794 | 0.98117 | 116.9569 | 11.8824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6849 | 6.799 | 0.99 | 0.98777 | 116.1341 | 1.0177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6854 | 6.7453 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0233 | -1.099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6859 | 59.7971 | -0.9794 | -0.9821 | 115.6509 | -11.4536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6853 | 60.2552 | 0.9794 | 0.98117 | 116.9569 | 11.8822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6859 | 6.7921 | 0.99 | 0.98769 | 116.1184 | 1.0176 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6864 | 6.7453 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0233 | -1.0988 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6869 | 59.7971 | -0.9794 | -0.9821 | 115.6509 | -11.4535 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6863 | 60.2552 | 0.9794 | 0.98117 | 116.9569 | 11.8819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.687 | 6.7921 | 0.99 | 0.98769 | 116.1184 | 1.0175 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6874 | 6.7453 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0233 | -1.0987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6879 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98202 | 115.6459 | -11.4539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6873 | 60.2552 | 0.9794 | 0.98117 | 116.9569 | 11.8817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6879 | 6.7921 | 0.99 | 0.98769 | 116.1184 | 1.0174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6884 | 6.7453 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0233 | -1.0985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6889 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98202 | 115.6459 | -11.4542 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6883 | 60.2552 | 0.9794 | 0.98117 | 116.9569 | 11.8815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6889 | 6.7921 | 0.99 | 0.98769 | 116.1184 | 1.0172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6894 | 6.7453 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0233 | -1.0984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6899 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98202 | 115.6459 | -11.4546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6893 | 60.2552 | 0.9794 | 0.98117 | 116.9569 | 11.8813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6899 | 6.7921 | 0.99 | 0.98769 | 116.1184 | 1.0171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6904 | 6.751 | -0.9893 | -0.98873 | 116.0357 | -1.0983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6909 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98202 | 115.6459 | -11.4549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6903 | 60.2552 | 0.9794 | 0.98117 | 116.9569 | 11.8811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6909 | 6.7921 | 0.99 | 0.98769 | 116.1184 | 1.017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6914 | 6.751 | -0.9893 | -0.98873 | 116.0357 | -1.0982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6919 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98202 | 115.6459 | -11.4552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6913 | 60.2552 | 0.9794 | 0.98117 | 116.9569 | 11.8808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.692 | 6.7921 | 0.99 | 0.98769 | 116.1184 | 1.0169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6924 | 6.751 | -0.9893 | -0.98873 | 116.0357 | -1.0981 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6929 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98202 | 115.6459 | -11.4556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6923 | 60.2552 | 0.9794 | 0.98117 | 116.9569 | 11.8806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6929 | 6.7921 | 0.99 | 0.98769 | 116.1184 | 1.0168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6934 | 6.751 | -0.9893 | -0.98873 | 116.0357 | -1.0981 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6939 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98202 | 115.6459 | -11.4559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6933 | 60.2796 | 0.9794 | 0.98118 | 116.9513 | 11.8803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6939 | 6.7919 | 0.99 | 0.98748 | 116.1136 | 1.0168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6944 | 6.751 | -0.9893 | -0.98873 | 116.0357 | -1.098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6949 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98202 | 115.6459 | -11.4563 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6943 | 60.2796 | 0.9794 | 0.98118 | 116.9513 | 11.88 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6949 | 6.7919 | 0.99 | 0.98748 | 116.1136 | 1.0168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6954 | 6.751 | -0.9893 | -0.98873 | 116.0357 | -1.0979 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6959 | 59.7644 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6439 | -11.4569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6954 | 60.2796 | 0.9794 | 0.98118 | 116.9513 | 11.8796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.696 | 6.7919 | 0.99 | 0.98748 | 116.1136 | 1.0168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6964 | 6.751 | -0.9893 | -0.98873 | 116.0357 | -1.0978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6969 | 59.7644 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6439 | -11.4576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6964 | 60.2796 | 0.9794 | 0.98118 | 116.9513 | 11.8793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6969 | 6.7919 | 0.99 | 0.98748 | 116.1136 | 1.0169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6974 | 6.751 | -0.9893 | -0.98873 | 116.0357 | -1.0977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6979 | 59.7644 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6439 | -11.4583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6973 | 60.2796 | 0.9794 | 0.98118 | 116.9513 | 11.879 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6979 | 6.7919 | 0.99 | 0.98748 | 116.1136 | 1.0169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6984 | 6.751 | -0.9893 | -0.98873 | 116.0357 | -1.0976 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6989 | 59.7644 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6439 | -11.4589 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6983 | 60.2796 | 0.9794 | 0.98118 | 116.9513 | 11.8787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.6989 | 6.7919 | 0.99 | 0.98748 | 116.1136 | 1.0169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.6994 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0475 | -1.0974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.6999 | 59.7644 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6439 | -11.4596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.6993 | 60.2796 | 0.9794 | 0.98118 | 116.9513 | 11.8783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7 | 6.7919 | 0.99 | 0.98748 | 116.1136 | 1.0169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7004 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0475 | -1.0973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7009 | 59.7644 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6439 | -11.4603 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7003 | 60.2796 | 0.9794 | 0.98118 | 116.9513 | 11.878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7009 | 6.7919 | 0.99 | 0.98748 | 116.1136 | 1.0169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7014 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0475 | -1.0971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7019 | 59.7644 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6439 | -11.4609 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7013 | 60.2743 | 0.9794 | 0.98118 | 116.9246 | 11.8777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7019 | 6.7919 | 0.99 | 0.98748 | 116.1136 | 1.0169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7024 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0475 | -1.0969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7029 | 59.7644 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6439 | -11.4616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7023 | 60.2743 | 0.9794 | 0.98118 | 116.9246 | 11.8774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7029 | 6.793 | 0.99 | 0.98748 | 116.1369 | 1.017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7034 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0475 | -1.0967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7039 | 59.7644 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6439 | -11.4622 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7033 | 60.2743 | 0.9794 | 0.98118 | 116.9246 | 11.8771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7039 | 6.793 | 0.99 | 0.98748 | 116.1369 | 1.017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7044 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0475 | -1.0965 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7049 | 59.7895 | -0.9794 | -0.98189 | 115.6102 | -11.4631 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7043 | 60.2743 | 0.9794 | 0.98118 | 116.9246 | 11.8768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7049 | 6.793 | 0.99 | 0.98748 | 116.1369 | 1.0171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7054 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0475 | -1.0963 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7059 | 59.7895 | -0.9794 | -0.98189 | 115.6102 | -11.464 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7053 | 60.2743 | 0.9794 | 0.98118 | 116.9246 | 11.8765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7059 | 6.793 | 0.99 | 0.98748 | 116.1369 | 1.0171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7064 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0475 | -1.0961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7069 | 59.7895 | -0.9794 | -0.98189 | 115.6102 | -11.4649 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7063 | 60.2743 | 0.9794 | 0.98118 | 116.9246 | 11.8762 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7069 | 6.793 | 0.99 | 0.98748 | 116.1369 | 1.0172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7074 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98877 | 116.0414 | -1.0961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7079 | 59.7895 | -0.9794 | -0.98189 | 115.6102 | -11.4658 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7073 | 60.2743 | 0.9794 | 0.98118 | 116.9246 | 11.8759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7079 | 6.793 | 0.99 | 0.98748 | 116.1369 | 1.0173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7084 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98877 | 116.0414 | -1.096 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7089 | 59.7895 | -0.9794 | -0.98189 | 115.6102 | -11.4667 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7083 | 60.2743 | 0.9794 | 0.98118 | 116.9246 | 11.8756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.709 | 6.793 | 0.99 | 0.98748 | 116.1369 | 1.0173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7094 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98877 | 116.0414 | -1.0959 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7099 | 59.7895 | -0.9794 | -0.98189 | 115.6102 | -11.4676 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7094 | 60.2272 | 0.9794 | 0.98125 | 116.9165 | 11.8752 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7099 | 6.793 | 0.99 | 0.98748 | 116.1369 | 1.0174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7104 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98877 | 116.0414 | -1.0958 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7109 | 59.7895 | -0.9794 | -0.98189 | 115.6102 | -11.4685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7104 | 60.2272 | 0.9794 | 0.98125 | 116.9165 | 11.8748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7109 | 6.7892 | 0.99 | 0.98754 | 116.1317 | 1.0174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7114 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98877 | 116.0414 | -1.0958 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7119 | 59.7895 | -0.9794 | -0.98189 | 115.6102 | -11.4693 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7113 | 60.2272 | 0.9794 | 0.98125 | 116.9165 | 11.8743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7119 | 6.7892 | 0.99 | 0.98754 | 116.1317 | 1.0174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7124 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98877 | 116.0414 | -1.0957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7129 | 59.7922 | -0.9794 | -0.98177 | 115.5871 | -11.4704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7123 | 60.2272 | 0.9794 | 0.98125 | 116.9165 | 11.8739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.713 | 6.7892 | 0.99 | 0.98754 | 116.1317 | 1.0174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7134 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98877 | 116.0414 | -1.0956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7139 | 59.7922 | -0.9794 | -0.98177 | 115.5871 | -11.4714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7133 | 60.2272 | 0.9794 | 0.98125 | 116.9165 | 11.8734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7139 | 6.7892 | 0.99 | 0.98754 | 116.1317 | 1.0174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7144 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98877 | 116.0414 | -1.0955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7149 | 59.7922 | -0.9794 | -0.98177 | 115.5871 | -11.4724 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7143 | 60.2272 | 0.9794 | 0.98125 | 116.9165 | 11.873 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7149 | 6.7892 | 0.99 | 0.98754 | 116.1317 | 1.0174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7154 | 6.7521 | -0.9893 | -0.98876 | 116.038 | -1.0955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7159 | 59.7922 | -0.9794 | -0.98177 | 115.5871 | -11.4734 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7153 | 60.2272 | 0.9794 | 0.98125 | 116.9165 | 11.8725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7159 | 6.7892 | 0.99 | 0.98754 | 116.1317 | 1.0174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7164 | 6.7521 | -0.9893 | -0.98876 | 116.038 | -1.0954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7169 | 59.7922 | -0.9794 | -0.98177 | 115.5871 | -11.4744 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7163 | 60.2272 | 0.9794 | 0.98125 | 116.9165 | 11.8721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7169 | 6.7892 | 0.99 | 0.98754 | 116.1317 | 1.0174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7174 | 6.7521 | -0.9893 | -0.98876 | 116.038 | -1.0954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7179 | 59.7922 | -0.9794 | -0.98177 | 115.5871 | -11.4754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7173 | 60.2272 | 0.9794 | 0.98125 | 116.9165 | 11.8716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7179 | 6.7892 | 0.99 | 0.98754 | 116.1317 | 1.0175 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7184 | 6.7521 | -0.9893 | -0.98876 | 116.038 | -1.0954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7189 | 59.7922 | -0.9794 | -0.98177 | 115.5871 | -11.4765 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7183 | 60.2224 | 0.9794 | 0.98114 | 116.9307 | 11.8715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7189 | 6.7874 | 0.99 | 0.98762 | 116.1098 | 1.0174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7194 | 6.7521 | -0.9893 | -0.98876 | 116.038 | -1.0953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7199 | 59.7922 | -0.9794 | -0.98177 | 115.5871 | -11.4775 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7193 | 60.2224 | 0.9794 | 0.98114 | 116.9307 | 11.8713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7199 | 6.7874 | 0.99 | 0.98762 | 116.1098 | 1.0174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7204 | 6.7521 | -0.9893 | -0.98876 | 116.038 | -1.0953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7209 | 59.8087 | -0.9794 | -0.98182 | 115.5875 | -11.4781 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7203 | 60.2224 | 0.9794 | 0.98114 | 116.9307 | 11.8712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7209 | 6.7874 | 0.99 | 0.98762 | 116.1098 | 1.0174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7214 | 6.7521 | -0.9893 | -0.98876 | 116.038 | -1.0952 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7219 | 59.8087 | -0.9794 | -0.98182 | 115.5875 | -11.4787 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7213 | 60.2224 | 0.9794 | 0.98114 | 116.9307 | 11.8711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.722 | 6.7874 | 0.99 | 0.98762 | 116.1098 | 1.0174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7224 | 6.7521 | -0.9893 | -0.98876 | 116.038 | -1.0952 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7229 | 59.8087 | -0.9794 | -0.98182 | 115.5875 | -11.4792 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7223 | 60.2224 | 0.9794 | 0.98114 | 116.9307 | 11.8709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7229 | 6.7874 | 0.99 | 0.98762 | 116.1098 | 1.0174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7234 | 6.7521 | -0.9893 | -0.98876 | 116.038 | -1.0951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7239 | 59.8087 | -0.9794 | -0.98182 | 115.5875 | -11.4798 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7234 | 60.2224 | 0.9794 | 0.98114 | 116.9307 | 11.8708 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7239 | 6.7874 | 0.99 | 0.98762 | 116.1098 | 1.0173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7244 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98879 | 116.04 | -1.095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7249 | 59.8087 | -0.9794 | -0.98182 | 115.5875 | -11.4804 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7243 | 60.2224 | 0.9794 | 0.98114 | 116.9307 | 11.8707 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7249 | 6.7874 | 0.99 | 0.98762 | 116.1098 | 1.0173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7254 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98879 | 116.04 | -1.0949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7259 | 59.8087 | -0.9794 | -0.98182 | 115.5875 | -11.481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7253 | 60.2224 | 0.9794 | 0.98114 | 116.9307 | 11.8705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.726 | 6.7874 | 0.99 | 0.98762 | 116.1098 | 1.0173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7264 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98879 | 116.04 | -1.0947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7269 | 59.8087 | -0.9794 | -0.98182 | 115.5875 | -11.4816 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7263 | 60.2332 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9318 | 11.8704 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7269 | 6.7874 | 0.99 | 0.98762 | 116.1098 | 1.0173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7274 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98879 | 116.04 | -1.0946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7279 | 59.8087 | -0.9794 | -0.98182 | 115.5875 | -11.4822 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7273 | 60.2332 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9318 | 11.8703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7279 | 6.7954 | 0.99 | 0.98778 | 116.1244 | 1.0173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7284 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98879 | 116.04 | -1.0945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7289 | 59.8087 | -0.9794 | -0.98182 | 115.5875 | -11.4828 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7283 | 60.2332 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9318 | 11.8702 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7289 | 6.7954 | 0.99 | 0.98778 | 116.1244 | 1.0172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7294 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98879 | 116.04 | -1.0943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7299 | 59.828 | -0.9794 | -0.98203 | 115.5883 | -11.483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7293 | 60.2332 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9318 | 11.8701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7299 | 6.7954 | 0.99 | 0.98778 | 116.1244 | 1.0172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7304 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98879 | 116.04 | -1.0942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7309 | 59.828 | -0.9794 | -0.98203 | 115.5883 | -11.4833 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7303 | 60.2332 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9318 | 11.8699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7309 | 6.7954 | 0.99 | 0.98778 | 116.1244 | 1.0172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7314 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98879 | 116.04 | -1.0941 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7319 | 59.828 | -0.9794 | -0.98203 | 115.5883 | -11.4835 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7313 | 60.2332 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9318 | 11.8698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7319 | 6.7954 | 0.99 | 0.98778 | 116.1244 | 1.0171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7324 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98848 | 116.0386 | -1.094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7329 | 59.828 | -0.9794 | -0.98203 | 115.5883 | -11.4838 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7323 | 60.2332 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9318 | 11.8697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7329 | 6.7954 | 0.99 | 0.98778 | 116.1244 | 1.0171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7334 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98848 | 116.0386 | -1.094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7339 | 59.828 | -0.9794 | -0.98203 | 115.5883 | -11.4841 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7333 | 60.2332 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9318 | 11.8696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7339 | 6.7954 | 0.99 | 0.98778 | 116.1244 | 1.0171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7344 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98848 | 116.0386 | -1.094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7349 | 59.828 | -0.9794 | -0.98203 | 115.5883 | -11.4843 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7343 | 60.2572 | 0.9794 | 0.98121 | 116.9371 | 11.8695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.735 | 6.7954 | 0.99 | 0.98778 | 116.1244 | 1.0171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7354 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98848 | 116.0386 | -1.094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7359 | 59.828 | -0.9794 | -0.98203 | 115.5883 | -11.4846 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7353 | 60.2572 | 0.9794 | 0.98121 | 116.9371 | 11.8694 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7359 | 6.795 | 0.99 | 0.98774 | 116.1332 | 1.017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7364 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98848 | 116.0386 | -1.094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7369 | 59.828 | -0.9794 | -0.98203 | 115.5883 | -11.4849 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7364 | 60.2572 | 0.9794 | 0.98121 | 116.9371 | 11.8693 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7369 | 6.795 | 0.99 | 0.98774 | 116.1332 | 1.017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7374 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98848 | 116.0386 | -1.094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7379 | 59.7993 | -0.9794 | -0.98216 | 115.6272 | -11.4848 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7374 | 60.2572 | 0.9794 | 0.98121 | 116.9371 | 11.8692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7379 | 6.795 | 0.99 | 0.98774 | 116.1332 | 1.017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7384 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98848 | 116.0386 | -1.094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7389 | 59.7993 | -0.9794 | -0.98216 | 115.6272 | -11.4847 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7383 | 60.2572 | 0.9794 | 0.98121 | 116.9371 | 11.8691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.739 | 6.795 | 0.99 | 0.98774 | 116.1332 | 1.017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7394 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98848 | 116.0386 | -1.094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7399 | 59.7993 | -0.9794 | -0.98216 | 115.6272 | -11.4846 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7393 | 60.2572 | 0.9794 | 0.98121 | 116.9371 | 11.869 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7399 | 6.795 | 0.99 | 0.98774 | 116.1332 | 1.0169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7404 | 6.7425 | -0.9893 | -0.98836 | 116.0102 | -1.0941 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7409 | 59.7993 | -0.9794 | -0.98216 | 115.6272 | -11.4845 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7403 | 60.2572 | 0.9794 | 0.98121 | 116.9371 | 11.8689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7409 | 6.795 | 0.99 | 0.98774 | 116.1332 | 1.0169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7414 | 6.7425 | -0.9893 | -0.98836 | 116.0102 | -1.0942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7419 | 59.7993 | -0.9794 | -0.98216 | 115.6272 | -11.4844 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7413 | 60.2572 | 0.9794 | 0.98121 | 116.9371 | 11.8688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7419 | 6.795 | 0.99 | 0.98774 | 116.1332 | 1.0169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7424 | 6.7425 | -0.9893 | -0.98836 | 116.0102 | -1.0943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7429 | 59.7993 | -0.9794 | -0.98216 | 115.6272 | -11.4843 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7423 | 60.2572 | 0.9794 | 0.98121 | 116.9371 | 11.8687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.743 | 6.795 | 0.99 | 0.98774 | 116.1332 | 1.0168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7434 | 6.7425 | -0.9893 | -0.98836 | 116.0102 | -1.0944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7439 | 59.7993 | -0.9794 | -0.98216 | 115.6272 | -11.4842 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7433 | 60.2653 | 0.9794 | 0.98121 | 116.9548 | 11.8686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7439 | 6.7899 | 0.99 | 0.9877 | 116.1227 | 1.0168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7444 | 6.7425 | -0.9893 | -0.98836 | 116.0102 | -1.0945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7449 | 59.7993 | -0.9794 | -0.98216 | 115.6272 | -11.4841 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7443 | 60.2653 | 0.9794 | 0.98121 | 116.9548 | 11.8685 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7449 | 6.7899 | 0.99 | 0.9877 | 116.1227 | 1.0168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7454 | 6.7425 | -0.9893 | -0.98836 | 116.0102 | -1.0946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7459 | 59.7772 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6569 | -11.484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7453 | 60.2653 | 0.9794 | 0.98121 | 116.9548 | 11.8684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7459 | 6.7899 | 0.99 | 0.9877 | 116.1227 | 1.0168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7464 | 6.7425 | -0.9893 | -0.98836 | 116.0102 | -1.0947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7469 | 59.7772 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6569 | -11.4839 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7463 | 60.2653 | 0.9794 | 0.98121 | 116.9548 | 11.8683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7469 | 6.7899 | 0.99 | 0.9877 | 116.1227 | 1.0167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7474 | 6.7425 | -0.9893 | -0.98836 | 116.0102 | -1.0948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7479 | 59.7772 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6569 | -11.4837 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7473 | 60.2653 | 0.9794 | 0.98121 | 116.9548 | 11.8682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.748 | 6.7899 | 0.99 | 0.9877 | 116.1227 | 1.0167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7484 | 6.7425 | -0.9893 | -0.98836 | 116.0102 | -1.095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7489 | 59.7772 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6569 | -11.4836 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7483 | 60.2653 | 0.9794 | 0.98121 | 116.9548 | 11.8681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7489 | 6.7899 | 0.99 | 0.9877 | 116.1227 | 1.0167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7494 | 6.7461 | -0.9893 | -0.98853 | 116.0003 | -1.095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7499 | 59.7772 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6569 | -11.4835 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7493 | 60.2653 | 0.9794 | 0.98121 | 116.9548 | 11.868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7499 | 6.7899 | 0.99 | 0.9877 | 116.1227 | 1.0166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7504 | 6.7461 | -0.9893 | -0.98853 | 116.0003 | -1.0951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7509 | 59.7772 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6569 | -11.4834 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7504 | 60.2653 | 0.9794 | 0.98121 | 116.9548 | 11.8679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7509 | 6.7899 | 0.99 | 0.9877 | 116.1227 | 1.0166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7514 | 6.7461 | -0.9893 | -0.98853 | 116.0003 | -1.0952 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7519 | 59.7772 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6569 | -11.4832 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7514 | 60.2627 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9511 | 11.8679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.752 | 6.7899 | 0.99 | 0.9877 | 116.1227 | 1.0166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7524 | 6.7461 | -0.9893 | -0.98853 | 116.0003 | -1.0953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7529 | 59.7772 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6569 | -11.4831 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7523 | 60.2627 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9511 | 11.8678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7529 | 6.7991 | 0.99 | 0.9877 | 116.1237 | 1.0166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7534 | 6.7461 | -0.9893 | -0.98853 | 116.0003 | -1.0954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7539 | 59.7772 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6569 | -11.483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7533 | 60.2627 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9511 | 11.8678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7539 | 6.7991 | 0.99 | 0.9877 | 116.1237 | 1.0167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7544 | 6.7461 | -0.9893 | -0.98853 | 116.0003 | -1.0955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7549 | 59.7854 | -0.9794 | -0.98193 | 115.6664 | -11.4837 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7543 | 60.2627 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9511 | 11.8677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7549 | 6.7991 | 0.99 | 0.9877 | 116.1237 | 1.0167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7554 | 6.7461 | -0.9893 | -0.98853 | 116.0003 | -1.0956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7559 | 59.7854 | -0.9794 | -0.98193 | 115.6664 | -11.4844 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7553 | 60.2627 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9511 | 11.8677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.756 | 6.7991 | 0.99 | 0.9877 | 116.1237 | 1.0167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7564 | 6.7461 | -0.9893 | -0.98853 | 116.0003 | -1.0957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7569 | 59.7854 | -0.9794 | -0.98193 | 115.6664 | -11.4851 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7563 | 60.2627 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9511 | 11.8676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7569 | 6.7991 | 0.99 | 0.9877 | 116.1237 | 1.0168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7574 | 6.7513 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0238 | -1.0957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7579 | 59.7854 | -0.9794 | -0.98193 | 115.6664 | -11.4859 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7573 | 60.2627 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9511 | 11.8676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7579 | 6.7991 | 0.99 | 0.9877 | 116.1237 | 1.0168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7584 | 6.7513 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0238 | -1.0957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7589 | 59.7854 | -0.9794 | -0.98193 | 115.6664 | -11.4866 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7583 | 60.2627 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9511 | 11.8675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7589 | 6.7991 | 0.99 | 0.9877 | 116.1237 | 1.0168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7594 | 6.7513 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0238 | -1.0956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7599 | 59.7854 | -0.9794 | -0.98193 | 115.6664 | -11.4873 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7593 | 60.2688 | 0.9794 | 0.98109 | 116.9566 | 11.8677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7599 | 6.7991 | 0.99 | 0.9877 | 116.1237 | 1.0169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7604 | 6.7513 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0238 | -1.0956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7609 | 59.7854 | -0.9794 | -0.98193 | 115.6664 | -11.488 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7603 | 60.2688 | 0.9794 | 0.98109 | 116.9566 | 11.8678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7609 | 6.7967 | 0.99 | 0.98764 | 116.1137 | 1.0169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7614 | 6.7513 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0238 | -1.0956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7619 | 59.7854 | -0.9794 | -0.98193 | 115.6664 | -11.4887 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7613 | 60.2688 | 0.9794 | 0.98109 | 116.9566 | 11.868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7619 | 6.7967 | 0.99 | 0.98764 | 116.1137 | 1.0169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7624 | 6.7513 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0238 | -1.0956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7629 | 59.7924 | -0.9794 | -0.98202 | 115.6766 | -11.4893 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7623 | 60.2688 | 0.9794 | 0.98109 | 116.9566 | 11.8681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7629 | 6.7967 | 0.99 | 0.98764 | 116.1137 | 1.0169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7634 | 6.7513 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0238 | -1.0955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7639 | 59.7924 | -0.9794 | -0.98202 | 115.6766 | -11.4898 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7633 | 60.2688 | 0.9794 | 0.98109 | 116.9566 | 11.8683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7639 | 6.7967 | 0.99 | 0.98764 | 116.1137 | 1.017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7644 | 6.7513 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0238 | -1.0955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7649 | 59.7924 | -0.9794 | -0.98202 | 115.6766 | -11.4904 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7644 | 60.2688 | 0.9794 | 0.98109 | 116.9566 | 11.8684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.765 | 6.7967 | 0.99 | 0.98764 | 116.1137 | 1.017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7654 | 6.7466 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0234 | -1.0955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7659 | 59.7924 | -0.9794 | -0.98202 | 115.6766 | -11.4909 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7654 | 60.2688 | 0.9794 | 0.98109 | 116.9566 | 11.8686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7659 | 6.7967 | 0.99 | 0.98764 | 116.1137 | 1.017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7664 | 6.7466 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0234 | -1.0955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7669 | 59.7924 | -0.9794 | -0.98202 | 115.6766 | -11.4915 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7663 | 60.2688 | 0.9794 | 0.98109 | 116.9566 | 11.8687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7669 | 6.7967 | 0.99 | 0.98764 | 116.1137 | 1.017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7674 | 6.7466 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0234 | -1.0955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7679 | 59.7924 | -0.9794 | -0.98202 | 115.6766 | -11.4921 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7673 | 60.2688 | 0.9794 | 0.98109 | 116.9566 | 11.8689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7679 | 6.7967 | 0.99 | 0.98764 | 116.1137 | 1.0171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7684 | 6.7466 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0234 | -1.0955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7689 | 59.7924 | -0.9794 | -0.98202 | 115.6766 | -11.4926 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7683 | 60.2598 | 0.9794 | 0.98107 | 116.968 | 11.869 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.769 | 6.7945 | 0.99 | 0.98756 | 116.116 | 1.0171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7694 | 6.7466 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0234 | -1.0955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7699 | 59.7924 | -0.9794 | -0.98202 | 115.6766 | -11.4932 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7693 | 60.2598 | 0.9794 | 0.98107 | 116.968 | 11.8692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7699 | 6.7945 | 0.99 | 0.98756 | 116.116 | 1.0172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7704 | 6.7466 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0234 | -1.0955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7709 | 59.7933 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6515 | -11.4937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7703 | 60.2598 | 0.9794 | 0.98107 | 116.968 | 11.8694 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7709 | 6.7945 | 0.99 | 0.98756 | 116.116 | 1.0173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7714 | 6.7466 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0234 | -1.0955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7719 | 59.7933 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6515 | -11.4943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7713 | 60.2598 | 0.9794 | 0.98107 | 116.968 | 11.8695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7719 | 6.7945 | 0.99 | 0.98756 | 116.116 | 1.0173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7724 | 6.7466 | -0.9893 | -0.98878 | 116.0234 | -1.0955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7729 | 59.7933 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6515 | -11.4948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7723 | 60.2598 | 0.9794 | 0.98107 | 116.968 | 11.8697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7729 | 6.7945 | 0.99 | 0.98756 | 116.116 | 1.0174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7734 | 6.742 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0167 | -1.0955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7739 | 59.7933 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6515 | -11.4953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7733 | 60.2598 | 0.9794 | 0.98107 | 116.968 | 11.8699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7739 | 6.7945 | 0.99 | 0.98756 | 116.116 | 1.0174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7744 | 6.742 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0167 | -1.0956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7749 | 59.7933 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6515 | -11.4959 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7743 | 60.2598 | 0.9794 | 0.98107 | 116.968 | 11.87 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7749 | 6.7945 | 0.99 | 0.98756 | 116.116 | 1.0175 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7754 | 6.742 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0167 | -1.0957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7759 | 59.7933 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6515 | -11.4964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7753 | 60.2598 | 0.9794 | 0.98107 | 116.968 | 11.8702 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7759 | 6.7945 | 0.99 | 0.98756 | 116.116 | 1.0176 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7764 | 6.742 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0167 | -1.0959 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7769 | 59.7933 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6515 | -11.497 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7763 | 60.2223 | 0.9794 | 0.98108 | 116.9381 | 11.8699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7769 | 6.7945 | 0.99 | 0.98756 | 116.116 | 1.0176 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7774 | 6.742 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0167 | -1.096 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7779 | 59.7933 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6515 | -11.4975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7773 | 60.2223 | 0.9794 | 0.98108 | 116.9381 | 11.8697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.778 | 6.8005 | 0.99 | 0.98778 | 116.1126 | 1.0176 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7784 | 6.742 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0167 | -1.0961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7789 | 59.7933 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6515 | -11.498 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7784 | 60.2223 | 0.9794 | 0.98108 | 116.9381 | 11.8694 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7789 | 6.8005 | 0.99 | 0.98778 | 116.1126 | 1.0177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7794 | 6.742 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0167 | -1.0962 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7799 | 59.783 | -0.9794 | -0.98186 | 115.6346 | -11.4986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7794 | 60.2223 | 0.9794 | 0.98108 | 116.9381 | 11.8691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7799 | 6.8005 | 0.99 | 0.98778 | 116.1126 | 1.0177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7804 | 6.742 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0167 | -1.0963 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7809 | 59.783 | -0.9794 | -0.98186 | 115.6346 | -11.4992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7803 | 60.2223 | 0.9794 | 0.98108 | 116.9381 | 11.8689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7809 | 6.8005 | 0.99 | 0.98778 | 116.1126 | 1.0177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7814 | 6.742 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0167 | -1.0964 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7819 | 59.783 | -0.9794 | -0.98186 | 115.6346 | -11.4998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7813 | 60.2223 | 0.9794 | 0.98108 | 116.9381 | 11.8686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.782 | 6.8005 | 0.99 | 0.98778 | 116.1126 | 1.0177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7824 | 6.7485 | -0.9893 | -0.98871 | 116.015 | -1.0965 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7829 | 59.783 | -0.9794 | -0.98186 | 115.6346 | -11.5004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7823 | 60.2223 | 0.9794 | 0.98108 | 116.9381 | 11.8683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7829 | 6.8005 | 0.99 | 0.98778 | 116.1126 | 1.0177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7834 | 6.7485 | -0.9893 | -0.98871 | 116.015 | -1.0965 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7839 | 59.783 | -0.9794 | -0.98186 | 115.6346 | -11.501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7833 | 60.2223 | 0.9794 | 0.98108 | 116.9381 | 11.8681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7839 | 6.8005 | 0.99 | 0.98778 | 116.1126 | 1.0177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7844 | 6.7485 | -0.9893 | -0.98871 | 116.015 | -1.0966 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7849 | 59.783 | -0.9794 | -0.98186 | 115.6346 | -11.5016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7843 | 60.2242 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9248 | 11.8677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7849 | 6.8005 | 0.99 | 0.98778 | 116.1126 | 1.0177 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7854 | 6.7485 | -0.9893 | -0.98871 | 116.015 | -1.0966 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7859 | 59.783 | -0.9794 | -0.98186 | 115.6346 | -11.5022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7853 | 60.2242 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9248 | 11.8673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7859 | 6.7982 | 0.99 | 0.98794 | 116.0942 | 1.0176 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7864 | 6.7485 | -0.9893 | -0.98871 | 116.015 | -1.0966 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7869 | 59.783 | -0.9794 | -0.98186 | 115.6346 | -11.5028 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7863 | 60.2242 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9248 | 11.8669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7869 | 6.7982 | 0.99 | 0.98794 | 116.0942 | 1.0175 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7874 | 6.7485 | -0.9893 | -0.98871 | 116.015 | -1.0967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7879 | 59.7299 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6361 | -11.5023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7873 | 60.2242 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9248 | 11.8665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7879 | 6.7982 | 0.99 | 0.98794 | 116.0942 | 1.0174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7884 | 6.7485 | -0.9893 | -0.98871 | 116.015 | -1.0967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7889 | 59.7299 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6361 | -11.5018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7883 | 60.2242 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9248 | 11.8661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7889 | 6.7982 | 0.99 | 0.98794 | 116.0942 | 1.0173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7894 | 6.7485 | -0.9893 | -0.98871 | 116.015 | -1.0968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7899 | 59.7299 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6361 | -11.5013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7893 | 60.2242 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9248 | 11.8657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7899 | 6.7982 | 0.99 | 0.98794 | 116.0942 | 1.0172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7904 | 6.7426 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0242 | -1.0968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7909 | 59.7299 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6361 | -11.5008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7903 | 60.2242 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9248 | 11.8653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.791 | 6.7982 | 0.99 | 0.98794 | 116.0942 | 1.0172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7914 | 6.7426 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0242 | -1.0969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7919 | 59.7299 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6361 | -11.5002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7913 | 60.2242 | 0.9794 | 0.98113 | 116.9248 | 11.865 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7919 | 6.7982 | 0.99 | 0.98794 | 116.0942 | 1.0171 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7924 | 6.7426 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0242 | -1.0969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7929 | 59.7299 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6361 | -11.4997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7924 | 60.2411 | 0.9794 | 0.98106 | 116.9547 | 11.8647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7929 | 6.7982 | 0.99 | 0.98794 | 116.0942 | 1.017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7934 | 6.7426 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0242 | -1.097 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7939 | 59.7299 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6361 | -11.4992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7934 | 60.2411 | 0.9794 | 0.98106 | 116.9547 | 11.8647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7939 | 6.7937 | 0.99 | 0.98777 | 116.0984 | 1.0169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7944 | 6.7426 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0242 | -1.097 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7949 | 59.7299 | -0.9794 | -0.9822 | 115.6361 | -11.4987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7943 | 60.2411 | 0.9794 | 0.98106 | 116.9547 | 11.8646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.795 | 6.7937 | 0.99 | 0.98777 | 116.0984 | 1.0169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7954 | 6.7426 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0242 | -1.0971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7959 | 59.6855 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6266 | -11.4982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7953 | 60.2411 | 0.9794 | 0.98106 | 116.9547 | 11.8645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7959 | 6.7937 | 0.99 | 0.98777 | 116.0984 | 1.0168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7964 | 6.7426 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0242 | -1.0971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7969 | 59.6855 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6266 | -11.4978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7963 | 60.2411 | 0.9794 | 0.98106 | 116.9547 | 11.8644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7969 | 6.7937 | 0.99 | 0.98777 | 116.0984 | 1.0167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7974 | 6.7426 | -0.9893 | -0.98855 | 116.0242 | -1.0972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7979 | 59.6855 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6266 | -11.4974 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7973 | 60.2411 | 0.9794 | 0.98106 | 116.9547 | 11.8644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7979 | 6.7937 | 0.99 | 0.98777 | 116.0984 | 1.0167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7984 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98845 | 116.0394 | -1.0973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7989 | 59.6855 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6266 | -11.4969 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7983 | 60.2411 | 0.9794 | 0.98106 | 116.9547 | 11.8643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.799 | 6.7937 | 0.99 | 0.98777 | 116.0984 | 1.0166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.7994 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98845 | 116.0394 | -1.0974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.7999 | 59.6855 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6266 | -11.4965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.7993 | 60.2411 | 0.9794 | 0.98106 | 116.9547 | 11.8642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.7999 | 6.7937 | 0.99 | 0.98777 | 116.0984 | 1.0166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8004 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98845 | 116.0394 | -1.0976 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8009 | 59.6855 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6266 | -11.4961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8003 | 60.2411 | 0.9794 | 0.98106 | 116.9547 | 11.8642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8009 | 6.7937 | 0.99 | 0.98777 | 116.0984 | 1.0165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8014 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98845 | 116.0394 | -1.0977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8019 | 59.6855 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6266 | -11.4956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8013 | 60.2418 | 0.9794 | 0.98104 | 116.9654 | 11.8644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8019 | 6.7937 | 0.99 | 0.98777 | 116.0984 | 1.0165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8024 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98845 | 116.0394 | -1.0979 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8029 | 59.6855 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6266 | -11.4952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8023 | 60.2418 | 0.9794 | 0.98104 | 116.9654 | 11.8646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8029 | 6.7955 | 0.99 | 0.98757 | 116.112 | 1.0165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8034 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98845 | 116.0394 | -1.098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8039 | 59.6855 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6266 | -11.4948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8033 | 60.2418 | 0.9794 | 0.98104 | 116.9654 | 11.8648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.804 | 6.7955 | 0.99 | 0.98757 | 116.112 | 1.0165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8044 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98845 | 116.0394 | -1.0982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8049 | 59.7248 | -0.9794 | -0.98191 | 115.6201 | -11.4951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8043 | 60.2418 | 0.9794 | 0.98104 | 116.9654 | 11.865 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8049 | 6.7955 | 0.99 | 0.98757 | 116.112 | 1.0164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8054 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98845 | 116.0394 | -1.0983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8059 | 59.7248 | -0.9794 | -0.98191 | 115.6201 | -11.4954 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8053 | 60.2418 | 0.9794 | 0.98104 | 116.9654 | 11.8652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8059 | 6.7955 | 0.99 | 0.98757 | 116.112 | 1.0164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8064 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98845 | 116.0394 | -1.0984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8069 | 59.7248 | -0.9794 | -0.98191 | 115.6201 | -11.4957 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8064 | 60.2418 | 0.9794 | 0.98104 | 116.9654 | 11.8654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8069 | 6.7955 | 0.99 | 0.98757 | 116.112 | 1.0164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8074 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98881 | 116.0201 | -1.0984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8079 | 59.7248 | -0.9794 | -0.98191 | 115.6201 | -11.496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8074 | 60.2418 | 0.9794 | 0.98104 | 116.9654 | 11.8657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.808 | 6.7955 | 0.99 | 0.98757 | 116.112 | 1.0164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8084 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98881 | 116.0201 | -1.0984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8089 | 59.7248 | -0.9794 | -0.98191 | 115.6201 | -11.4963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8083 | 60.2418 | 0.9794 | 0.98104 | 116.9654 | 11.8659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8089 | 6.7955 | 0.99 | 0.98757 | 116.112 | 1.0164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8094 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98881 | 116.0201 | -1.0984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8099 | 59.7248 | -0.9794 | -0.98191 | 115.6201 | -11.4966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8093 | 60.2395 | 0.9794 | 0.98093 | 116.9587 | 11.8665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8099 | 6.7955 | 0.99 | 0.98757 | 116.112 | 1.0164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8104 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98881 | 116.0201 | -1.0983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8109 | 59.7248 | -0.9794 | -0.98191 | 115.6201 | -11.4969 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8103 | 60.2395 | 0.9794 | 0.98093 | 116.9587 | 11.8671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8109 | 6.7968 | 0.99 | 0.98761 | 116.0902 | 1.0164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8114 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98881 | 116.0201 | -1.0983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8119 | 59.7248 | -0.9794 | -0.98191 | 115.6201 | -11.4972 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8113 | 60.2395 | 0.9794 | 0.98093 | 116.9587 | 11.8678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.812 | 6.7968 | 0.99 | 0.98761 | 116.0902 | 1.0164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8124 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98881 | 116.0201 | -1.0983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8129 | 59.7635 | -0.9794 | -0.98198 | 115.6555 | -11.4974 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8123 | 60.2395 | 0.9794 | 0.98093 | 116.9587 | 11.8684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8129 | 6.7968 | 0.99 | 0.98761 | 116.0902 | 1.0164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8134 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98881 | 116.0201 | -1.0982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8139 | 59.7635 | -0.9794 | -0.98198 | 115.6555 | -11.4976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8133 | 60.2395 | 0.9794 | 0.98093 | 116.9587 | 11.869 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8139 | 6.7968 | 0.99 | 0.98761 | 116.0902 | 1.0164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8144 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98881 | 116.0201 | -1.0982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8149 | 59.7635 | -0.9794 | -0.98198 | 115.6555 | -11.4978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8143 | 60.2395 | 0.9794 | 0.98093 | 116.9587 | 11.8697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8149 | 6.7968 | 0.99 | 0.98761 | 116.0902 | 1.0164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8154 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98884 | 116.0045 | -1.0981 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8159 | 59.7635 | -0.9794 | -0.98198 | 115.6555 | -11.4981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8153 | 60.2395 | 0.9794 | 0.98093 | 116.9587 | 11.8703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8159 | 6.7968 | 0.99 | 0.98761 | 116.0902 | 1.0164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8164 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98884 | 116.0045 | -1.098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8169 | 59.7635 | -0.9794 | -0.98198 | 115.6555 | -11.4983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8163 | 60.2395 | 0.9794 | 0.98093 | 116.9587 | 11.8709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.817 | 6.7968 | 0.99 | 0.98761 | 116.0902 | 1.0164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8174 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98884 | 116.0045 | -1.0979 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8179 | 59.7635 | -0.9794 | -0.98198 | 115.6555 | -11.4985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8173 | 60.2395 | 0.9794 | 0.98093 | 116.9587 | 11.8716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8179 | 6.7968 | 0.99 | 0.98761 | 116.0902 | 1.0163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8184 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98884 | 116.0045 | -1.0978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8189 | 59.7635 | -0.9794 | -0.98198 | 115.6555 | -11.4988 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8183 | 60.2238 | 0.9794 | 0.98094 | 116.9693 | 11.8721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8189 | 6.7962 | 0.99 | 0.98773 | 116.0945 | 1.0163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8194 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98884 | 116.0045 | -1.0977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8199 | 59.7635 | -0.9794 | -0.98198 | 115.6555 | -11.499 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8193 | 60.2238 | 0.9794 | 0.98094 | 116.9693 | 11.8726 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8199 | 6.7962 | 0.99 | 0.98773 | 116.0945 | 1.0163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8204 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98884 | 116.0045 | -1.0976 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8209 | 59.7594 | -0.9794 | -0.98197 | 115.6807 | -11.4995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8204 | 60.2238 | 0.9794 | 0.98094 | 116.9693 | 11.8731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.821 | 6.7962 | 0.99 | 0.98773 | 116.0945 | 1.0163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8214 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98884 | 116.0045 | -1.0975 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8219 | 59.7594 | -0.9794 | -0.98197 | 115.6807 | -11.4999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8214 | 60.2238 | 0.9794 | 0.98094 | 116.9693 | 11.8737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8219 | 6.7962 | 0.99 | 0.98773 | 116.0945 | 1.0163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8224 | 6.7504 | -0.9893 | -0.98884 | 116.0045 | -1.0974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8229 | 59.7594 | -0.9794 | -0.98197 | 115.6807 | -11.5004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8223 | 60.2238 | 0.9794 | 0.98094 | 116.9693 | 11.8742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8229 | 6.7962 | 0.99 | 0.98773 | 116.0945 | 1.0163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8234 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0241 | -1.0973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8239 | 59.7594 | -0.9794 | -0.98197 | 115.6807 | -11.5009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8233 | 60.2238 | 0.9794 | 0.98094 | 116.9693 | 11.8747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8239 | 6.7962 | 0.99 | 0.98773 | 116.0945 | 1.0163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8244 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0241 | -1.0973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8249 | 59.7594 | -0.9794 | -0.98197 | 115.6807 | -11.5014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8243 | 60.2238 | 0.9794 | 0.98094 | 116.9693 | 11.8752 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.825 | 6.7962 | 0.99 | 0.98773 | 116.0945 | 1.0163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8254 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0241 | -1.0973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8259 | 59.7594 | -0.9794 | -0.98197 | 115.6807 | -11.5018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8253 | 60.2238 | 0.9794 | 0.98094 | 116.9693 | 11.8757 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8259 | 6.7962 | 0.99 | 0.98773 | 116.0945 | 1.0163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8264 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0241 | -1.0973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8269 | 59.7594 | -0.9794 | -0.98197 | 115.6807 | -11.5023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8263 | 60.229 | 0.9794 | 0.9809 | 116.9928 | 11.8764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8269 | 6.7962 | 0.99 | 0.98773 | 116.0945 | 1.0163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8274 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0241 | -1.0973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8279 | 59.7594 | -0.9794 | -0.98197 | 115.6807 | -11.5028 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8273 | 60.229 | 0.9794 | 0.9809 | 116.9928 | 11.8771 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8279 | 6.7982 | 0.99 | 0.98774 | 116.1294 | 1.0163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8284 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0241 | -1.0973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8289 | 59.7594 | -0.9794 | -0.98197 | 115.6807 | -11.5033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8283 | 60.229 | 0.9794 | 0.9809 | 116.9928 | 11.8778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8289 | 6.7982 | 0.99 | 0.98774 | 116.1294 | 1.0163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8294 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0241 | -1.0973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8299 | 59.741 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6663 | -11.5037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8293 | 60.229 | 0.9794 | 0.9809 | 116.9928 | 11.8785 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8299 | 6.7982 | 0.99 | 0.98774 | 116.1294 | 1.0163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8304 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0241 | -1.0973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8309 | 59.741 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6663 | -11.5042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8303 | 60.229 | 0.9794 | 0.9809 | 116.9928 | 11.8792 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8309 | 6.7982 | 0.99 | 0.98774 | 116.1294 | 1.0163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8314 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98868 | 116.0241 | -1.0973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8319 | 59.741 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6663 | -11.5046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8313 | 60.229 | 0.9794 | 0.9809 | 116.9928 | 11.8799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8319 | 6.7982 | 0.99 | 0.98774 | 116.1294 | 1.0163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8324 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0151 | -1.0974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8329 | 59.741 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6663 | -11.5051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8323 | 60.229 | 0.9794 | 0.9809 | 116.9928 | 11.8806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8329 | 6.7982 | 0.99 | 0.98774 | 116.1294 | 1.0163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8334 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0151 | -1.0975 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8339 | 59.741 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6663 | -11.5055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8333 | 60.229 | 0.9794 | 0.9809 | 116.9928 | 11.8813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.834 | 6.7982 | 0.99 | 0.98774 | 116.1294 | 1.0164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8344 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0151 | -1.0975 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8349 | 59.741 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6663 | -11.506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8344 | 60.2205 | 0.9794 | 0.98081 | 116.9726 | 11.882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8349 | 6.7982 | 0.99 | 0.98774 | 116.1294 | 1.0164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8354 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0151 | -1.0976 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8359 | 59.741 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6663 | -11.5064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8354 | 60.2205 | 0.9794 | 0.98081 | 116.9726 | 11.8828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8359 | 6.7962 | 0.99 | 0.9878 | 116.1099 | 1.0163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8364 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0151 | -1.0977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8369 | 59.741 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6663 | -11.5069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8363 | 60.2205 | 0.9794 | 0.98081 | 116.9726 | 11.8835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8369 | 6.7962 | 0.99 | 0.9878 | 116.1099 | 1.0163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8374 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0151 | -1.0977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8379 | 59.7197 | -0.9794 | -0.982 | 115.6657 | -11.5069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8373 | 60.2205 | 0.9794 | 0.98081 | 116.9726 | 11.8842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.838 | 6.7962 | 0.99 | 0.9878 | 116.1099 | 1.0163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8384 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0151 | -1.0978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8389 | 59.7197 | -0.9794 | -0.982 | 115.6657 | -11.5068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8383 | 60.2205 | 0.9794 | 0.98081 | 116.9726 | 11.885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8389 | 6.7962 | 0.99 | 0.9878 | 116.1099 | 1.0162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8394 | 6.7579 | -0.9893 | -0.98857 | 116.0151 | -1.0979 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8399 | 59.7197 | -0.9794 | -0.982 | 115.6657 | -11.5068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8393 | 60.2205 | 0.9794 | 0.98081 | 116.9726 | 11.8857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8399 | 6.7962 | 0.99 | 0.9878 | 116.1099 | 1.0162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8404 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98866 | 115.9847 | -1.0979 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8409 | 59.7197 | -0.9794 | -0.982 | 115.6657 | -11.5068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8403 | 60.2205 | 0.9794 | 0.98081 | 116.9726 | 11.8864 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8409 | 6.7962 | 0.99 | 0.9878 | 116.1099 | 1.0162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8414 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98866 | 115.9847 | -1.0979 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8419 | 59.7197 | -0.9794 | -0.982 | 115.6657 | -11.5068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8413 | 60.2205 | 0.9794 | 0.98081 | 116.9726 | 11.8872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8419 | 6.7962 | 0.99 | 0.9878 | 116.1099 | 1.0162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8424 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98866 | 115.9847 | -1.0979 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8429 | 59.7197 | -0.9794 | -0.982 | 115.6657 | -11.5068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8423 | 60.2031 | 0.9794 | 0.98071 | 116.96 | 11.8881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8429 | 6.7962 | 0.99 | 0.9878 | 116.1099 | 1.0161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8434 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98866 | 115.9847 | -1.098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8439 | 59.7197 | -0.9794 | -0.982 | 115.6657 | -11.5068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8433 | 60.2031 | 0.9794 | 0.98071 | 116.96 | 11.889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8439 | 6.7897 | 0.99 | 0.98776 | 116.0915 | 1.016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8444 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98866 | 115.9847 | -1.098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8449 | 59.7197 | -0.9794 | -0.982 | 115.6657 | -11.5068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8443 | 60.2031 | 0.9794 | 0.98071 | 116.96 | 11.8899 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8449 | 6.7897 | 0.99 | 0.98776 | 116.0915 | 1.016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8454 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98866 | 115.9847 | -1.098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8459 | 59.7468 | -0.9794 | -0.9819 | 115.649 | -11.5069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8453 | 60.2031 | 0.9794 | 0.98071 | 116.96 | 11.8908 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8459 | 6.7897 | 0.99 | 0.98776 | 116.0915 | 1.0159 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8464 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98866 | 115.9847 | -1.098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8469 | 59.7468 | -0.9794 | -0.9819 | 115.649 | -11.5071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8463 | 60.2031 | 0.9794 | 0.98071 | 116.96 | 11.8917 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.847 | 6.7897 | 0.99 | 0.98776 | 116.0915 | 1.0158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8474 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98866 | 115.9847 | -1.098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8479 | 59.7468 | -0.9794 | -0.9819 | 115.649 | -11.5073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8473 | 60.2031 | 0.9794 | 0.98071 | 116.96 | 11.8927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8479 | 6.7897 | 0.99 | 0.98776 | 116.0915 | 1.0157 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8484 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9878 | -1.098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8489 | 59.7468 | -0.9794 | -0.9819 | 115.649 | -11.5074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8484 | 60.2031 | 0.9794 | 0.98071 | 116.96 | 11.8936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8489 | 6.7897 | 0.99 | 0.98776 | 116.0915 | 1.0156 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8494 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9878 | -1.098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8499 | 59.7468 | -0.9794 | -0.9819 | 115.649 | -11.5076 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8493 | 60.2031 | 0.9794 | 0.98071 | 116.96 | 11.8945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8499 | 6.7897 | 0.99 | 0.98776 | 116.0915 | 1.0155 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8504 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9878 | -1.0981 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8509 | 59.7468 | -0.9794 | -0.9819 | 115.649 | -11.5078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8503 | 60.2031 | 0.9794 | 0.98071 | 116.96 | 11.8954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.851 | 6.7897 | 0.99 | 0.98776 | 116.0915 | 1.0154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8514 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9878 | -1.0981 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8519 | 59.7468 | -0.9794 | -0.9819 | 115.649 | -11.5079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8513 | 60.1928 | 0.9794 | 0.98077 | 116.9697 | 11.8962 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8519 | 6.7897 | 0.99 | 0.98776 | 116.0915 | 1.0154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8524 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9878 | -1.0982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8529 | 59.7468 | -0.9794 | -0.9819 | 115.649 | -11.5081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8523 | 60.1928 | 0.9794 | 0.98077 | 116.9697 | 11.8969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8529 | 6.782 | 0.99 | 0.98778 | 116.104 | 1.0153 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8534 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9878 | -1.0982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8539 | 59.7468 | -0.9794 | -0.9819 | 115.649 | -11.5083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8533 | 60.1928 | 0.9794 | 0.98077 | 116.9697 | 11.8977 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8539 | 6.782 | 0.99 | 0.98778 | 116.104 | 1.0152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8544 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9878 | -1.0982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8549 | 59.7559 | -0.9794 | -0.98201 | 115.6297 | -11.508 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8543 | 60.1928 | 0.9794 | 0.98077 | 116.9697 | 11.8985 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8549 | 6.782 | 0.99 | 0.98778 | 116.104 | 1.015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8554 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9878 | -1.0983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8559 | 59.7559 | -0.9794 | -0.98201 | 115.6297 | -11.5076 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8553 | 60.1928 | 0.9794 | 0.98077 | 116.9697 | 11.8993 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8559 | 6.782 | 0.99 | 0.98778 | 116.104 | 1.0149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8564 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9878 | -1.0983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8569 | 59.7559 | -0.9794 | -0.98201 | 115.6297 | -11.5073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8563 | 60.1928 | 0.9794 | 0.98077 | 116.9697 | 11.9 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8569 | 6.782 | 0.99 | 0.98778 | 116.104 | 1.0148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8574 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98856 | 116.0013 | -1.0984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8579 | 59.7559 | -0.9794 | -0.98201 | 115.6297 | -11.507 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8573 | 60.1928 | 0.9794 | 0.98077 | 116.9697 | 11.9008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8579 | 6.782 | 0.99 | 0.98778 | 116.104 | 1.0147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8584 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98856 | 116.0013 | -1.0984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8589 | 59.7559 | -0.9794 | -0.98201 | 115.6297 | -11.5067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8583 | 60.1928 | 0.9794 | 0.98077 | 116.9697 | 11.9016 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8589 | 6.782 | 0.99 | 0.98778 | 116.104 | 1.0146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8594 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98856 | 116.0013 | -1.0985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8599 | 59.7559 | -0.9794 | -0.98201 | 115.6297 | -11.5064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8593 | 60.1892 | 0.9794 | 0.98083 | 116.9709 | 11.9024 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.86 | 6.782 | 0.99 | 0.98778 | 116.104 | 1.0145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8604 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98856 | 116.0013 | -1.0985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8609 | 59.7559 | -0.9794 | -0.98201 | 115.6297 | -11.5061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8603 | 60.1892 | 0.9794 | 0.98083 | 116.9709 | 11.9033 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8609 | 6.7864 | 0.99 | 0.98789 | 116.0953 | 1.0144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8614 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98856 | 116.0013 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8619 | 59.7559 | -0.9794 | -0.98201 | 115.6297 | -11.5058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8614 | 60.1892 | 0.9794 | 0.98083 | 116.9709 | 11.9041 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8619 | 6.7864 | 0.99 | 0.98789 | 116.0953 | 1.0143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8624 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98856 | 116.0013 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8629 | 59.7433 | -0.9794 | -0.98219 | 115.6331 | -11.5049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8624 | 60.1892 | 0.9794 | 0.98083 | 116.9709 | 11.9049 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8629 | 6.7864 | 0.99 | 0.98789 | 116.0953 | 1.0142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8634 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98856 | 116.0013 | -1.0987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8639 | 59.7433 | -0.9794 | -0.98219 | 115.6331 | -11.5039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8633 | 60.1892 | 0.9794 | 0.98083 | 116.9709 | 11.9058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.864 | 6.7864 | 0.99 | 0.98789 | 116.0953 | 1.0141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8644 | 6.7468 | -0.9893 | -0.98856 | 116.0013 | -1.0988 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8649 | 59.7433 | -0.9794 | -0.98219 | 115.6331 | -11.5029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8643 | 60.1892 | 0.9794 | 0.98083 | 116.9709 | 11.9066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8649 | 6.7864 | 0.99 | 0.98789 | 116.0953 | 1.014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8654 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98835 | 116.0037 | -1.0989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8659 | 59.7433 | -0.9794 | -0.98219 | 115.6331 | -11.5019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8653 | 60.1892 | 0.9794 | 0.98083 | 116.9709 | 11.9075 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8659 | 6.7864 | 0.99 | 0.98789 | 116.0953 | 1.0139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8664 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98835 | 116.0037 | -1.099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8669 | 59.7433 | -0.9794 | -0.98219 | 115.6331 | -11.5009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8663 | 60.1892 | 0.9794 | 0.98083 | 116.9709 | 11.9083 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8669 | 6.7864 | 0.99 | 0.98789 | 116.0953 | 1.0138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8674 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98835 | 116.0037 | -1.0991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8679 | 59.7433 | -0.9794 | -0.98219 | 115.6331 | -11.5 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8673 | 60.2049 | 0.9794 | 0.98075 | 116.9598 | 11.9093 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.868 | 6.7864 | 0.99 | 0.98789 | 116.0953 | 1.0137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8684 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98835 | 116.0037 | -1.0992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8689 | 59.7433 | -0.9794 | -0.98219 | 115.6331 | -11.499 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8683 | 60.2049 | 0.9794 | 0.98075 | 116.9598 | 11.9102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8689 | 6.7971 | 0.99 | 0.98781 | 116.0742 | 1.0136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8694 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98835 | 116.0037 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8699 | 59.7433 | -0.9794 | -0.98219 | 115.6331 | -11.498 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8693 | 60.2049 | 0.9794 | 0.98075 | 116.9598 | 11.911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8699 | 6.7971 | 0.99 | 0.98781 | 116.0742 | 1.0136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8704 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98835 | 116.0037 | -1.0994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8709 | 59.7695 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6303 | -11.4976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8703 | 60.2049 | 0.9794 | 0.98075 | 116.9598 | 11.9118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8709 | 6.7971 | 0.99 | 0.98781 | 116.0742 | 1.0135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8714 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98835 | 116.0037 | -1.0995 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8719 | 59.7695 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6303 | -11.4972 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8713 | 60.2049 | 0.9794 | 0.98075 | 116.9598 | 11.9126 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8719 | 6.7971 | 0.99 | 0.98781 | 116.0742 | 1.0135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8724 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98835 | 116.0037 | -1.0997 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8729 | 59.7695 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6303 | -11.4967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8723 | 60.2049 | 0.9794 | 0.98075 | 116.9598 | 11.9134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.873 | 6.7971 | 0.99 | 0.98781 | 116.0742 | 1.0135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8734 | 6.7599 | -0.9893 | -0.9886 | 116.017 | -1.0997 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8739 | 59.7695 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6303 | -11.4963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8733 | 60.2049 | 0.9794 | 0.98075 | 116.9598 | 11.9142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8739 | 6.7971 | 0.99 | 0.98781 | 116.0742 | 1.0134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8744 | 6.7599 | -0.9893 | -0.9886 | 116.017 | -1.0998 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8749 | 59.7695 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6303 | -11.4959 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8743 | 60.2049 | 0.9794 | 0.98075 | 116.9598 | 11.915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8749 | 6.7971 | 0.99 | 0.98781 | 116.0742 | 1.0134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8754 | 6.7599 | -0.9893 | -0.9886 | 116.017 | -1.0998 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8759 | 59.7695 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6303 | -11.4955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8754 | 60.2049 | 0.9794 | 0.98075 | 116.9598 | 11.9158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8759 | 6.7971 | 0.99 | 0.98781 | 116.0742 | 1.0133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8764 | 6.7599 | -0.9893 | -0.9886 | 116.017 | -1.0999 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8769 | 59.7695 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6303 | -11.495 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8764 | 60.186 | 0.9794 | 0.98057 | 116.9624 | 11.917 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.877 | 6.7971 | 0.99 | 0.98781 | 116.0742 | 1.0133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8774 | 6.7599 | -0.9893 | -0.9886 | 116.017 | -1.0999 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8779 | 59.7695 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6303 | -11.4946 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8773 | 60.186 | 0.9794 | 0.98057 | 116.9624 | 11.9181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8779 | 6.7928 | 0.99 | 0.98774 | 116.0835 | 1.0133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8784 | 6.7599 | -0.9893 | -0.9886 | 116.017 | -1.1 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8789 | 59.7695 | -0.9794 | -0.98199 | 115.6303 | -11.4942 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8783 | 60.186 | 0.9794 | 0.98057 | 116.9624 | 11.9192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8789 | 6.7928 | 0.99 | 0.98774 | 116.0835 | 1.0133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8794 | 6.7599 | -0.9893 | -0.9886 | 116.017 | -1.1001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8799 | 59.7579 | -0.9794 | -0.98204 | 115.6289 | -11.4941 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8793 | 60.186 | 0.9794 | 0.98057 | 116.9624 | 11.9203 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8799 | 6.7928 | 0.99 | 0.98774 | 116.0835 | 1.0133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8804 | 6.7599 | -0.9893 | -0.9886 | 116.017 | -1.1001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8809 | 59.7579 | -0.9794 | -0.98204 | 115.6289 | -11.494 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8803 | 60.186 | 0.9794 | 0.98057 | 116.9624 | 11.9214 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.881 | 6.7928 | 0.99 | 0.98774 | 116.0835 | 1.0133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8814 | 6.7599 | -0.9893 | -0.9886 | 116.017 | -1.1002 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8819 | 59.7579 | -0.9794 | -0.98204 | 115.6289 | -11.4938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8813 | 60.186 | 0.9794 | 0.98057 | 116.9624 | 11.9226 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8819 | 6.7928 | 0.99 | 0.98774 | 116.0835 | 1.0133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8824 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0142 | -1.1002 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8829 | 59.7579 | -0.9794 | -0.98204 | 115.6289 | -11.4937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8823 | 60.186 | 0.9794 | 0.98057 | 116.9624 | 11.9237 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8829 | 6.7928 | 0.99 | 0.98774 | 116.0835 | 1.0133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8834 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0142 | -1.1001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8839 | 59.7579 | -0.9794 | -0.98204 | 115.6289 | -11.4936 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8833 | 60.186 | 0.9794 | 0.98057 | 116.9624 | 11.9248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8839 | 6.7928 | 0.99 | 0.98774 | 116.0835 | 1.0133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8844 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0142 | -1.1001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8849 | 59.7579 | -0.9794 | -0.98204 | 115.6289 | -11.4935 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8843 | 60.168 | 0.9794 | 0.98063 | 116.9759 | 11.9259 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8849 | 6.7928 | 0.99 | 0.98774 | 116.0835 | 1.0133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8854 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0142 | -1.1001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8859 | 59.7579 | -0.9794 | -0.98204 | 115.6289 | -11.4934 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8853 | 60.168 | 0.9794 | 0.98063 | 116.9759 | 11.927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8859 | 6.7953 | 0.99 | 0.9877 | 116.1123 | 1.0134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8864 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0142 | -1.1 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8869 | 59.7579 | -0.9794 | -0.98204 | 115.6289 | -11.4932 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8863 | 60.168 | 0.9794 | 0.98063 | 116.9759 | 11.9282 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8869 | 6.7953 | 0.99 | 0.9877 | 116.1123 | 1.0134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8874 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0142 | -1.1 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8879 | 59.733 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6596 | -11.493 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8873 | 60.168 | 0.9794 | 0.98063 | 116.9759 | 11.9293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8879 | 6.7953 | 0.99 | 0.9877 | 116.1123 | 1.0134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8884 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0142 | -1.1 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8889 | 59.733 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6596 | -11.4928 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8883 | 60.168 | 0.9794 | 0.98063 | 116.9759 | 11.9304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8889 | 6.7953 | 0.99 | 0.9877 | 116.1123 | 1.0134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8894 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0142 | -1.0999 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8899 | 59.733 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6596 | -11.4925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8894 | 60.168 | 0.9794 | 0.98063 | 116.9759 | 11.9315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.89 | 6.7953 | 0.99 | 0.9877 | 116.1123 | 1.0134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8904 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98871 | 116.0117 | -1.0999 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8909 | 59.733 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6596 | -11.4923 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8904 | 60.168 | 0.9794 | 0.98063 | 116.9759 | 11.9327 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8909 | 6.7953 | 0.99 | 0.9877 | 116.1123 | 1.0134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8914 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98871 | 116.0117 | -1.0998 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8919 | 59.733 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6596 | -11.4921 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8913 | 60.168 | 0.9794 | 0.98063 | 116.9759 | 11.9338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8919 | 6.7953 | 0.99 | 0.9877 | 116.1123 | 1.0134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8924 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98871 | 116.0117 | -1.0997 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8929 | 59.733 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6596 | -11.4918 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8923 | 60.2178 | 0.9794 | 0.98073 | 116.961 | 11.9347 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8929 | 6.7953 | 0.99 | 0.9877 | 116.1123 | 1.0134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8934 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98871 | 116.0117 | -1.0997 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8939 | 59.733 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6596 | -11.4916 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8933 | 60.2178 | 0.9794 | 0.98073 | 116.961 | 11.9357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.894 | 6.7977 | 0.99 | 0.98768 | 116.1166 | 1.0135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8944 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98871 | 116.0117 | -1.0996 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8949 | 59.733 | -0.9794 | -0.98223 | 115.6596 | -11.4914 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8943 | 60.2178 | 0.9794 | 0.98073 | 116.961 | 11.9367 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8949 | 6.7977 | 0.99 | 0.98768 | 116.1166 | 1.0135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8954 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98871 | 116.0117 | -1.0995 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8959 | 59.7236 | -0.9794 | -0.98204 | 115.671 | -11.4914 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8953 | 60.2178 | 0.9794 | 0.98073 | 116.961 | 11.9377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8959 | 6.7977 | 0.99 | 0.98768 | 116.1166 | 1.0135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8964 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98871 | 116.0117 | -1.0994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8969 | 59.7236 | -0.9794 | -0.98204 | 115.671 | -11.4913 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8963 | 60.2178 | 0.9794 | 0.98073 | 116.961 | 11.9386 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8969 | 6.7977 | 0.99 | 0.98768 | 116.1166 | 1.0135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8974 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98871 | 116.0117 | -1.0994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8979 | 59.7236 | -0.9794 | -0.98204 | 115.671 | -11.4913 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8973 | 60.2178 | 0.9794 | 0.98073 | 116.961 | 11.9396 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8979 | 6.7977 | 0.99 | 0.98768 | 116.1166 | 1.0135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8984 | 6.7491 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0146 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8989 | 59.7236 | -0.9794 | -0.98204 | 115.671 | -11.4913 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8983 | 60.2178 | 0.9794 | 0.98073 | 116.961 | 11.9406 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8989 | 6.7977 | 0.99 | 0.98768 | 116.1166 | 1.0135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.8994 | 6.7491 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0146 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.8999 | 59.7236 | -0.9794 | -0.98204 | 115.671 | -11.4913 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.8993 | 60.2178 | 0.9794 | 0.98073 | 116.961 | 11.9415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.8999 | 6.7977 | 0.99 | 0.98768 | 116.1166 | 1.0135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9004 | 6.7491 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0146 | -1.0992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9009 | 59.7236 | -0.9794 | -0.98204 | 115.671 | -11.4913 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9003 | 60.2178 | 0.9794 | 0.98073 | 116.961 | 11.9425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9009 | 6.7977 | 0.99 | 0.98768 | 116.1166 | 1.0135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9014 | 6.7491 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0146 | -1.0992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9019 | 59.7236 | -0.9794 | -0.98204 | 115.671 | -11.4913 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9013 | 60.2099 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9618 | 11.9436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9019 | 6.7977 | 0.99 | 0.98768 | 116.1166 | 1.0136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9024 | 6.7491 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0146 | -1.0992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9029 | 59.7236 | -0.9794 | -0.98204 | 115.671 | -11.4912 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9023 | 60.2099 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9618 | 11.9447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.903 | 6.7985 | 0.99 | 0.98762 | 116.1036 | 1.0136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9034 | 6.7491 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0146 | -1.0991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9039 | 59.7236 | -0.9794 | -0.98204 | 115.671 | -11.4912 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9034 | 60.2099 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9618 | 11.9458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9039 | 6.7985 | 0.99 | 0.98762 | 116.1036 | 1.0136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9044 | 6.7491 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0146 | -1.0991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9049 | 59.7165 | -0.9794 | -0.98205 | 115.6869 | -11.4909 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9044 | 60.2099 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9618 | 11.9469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9049 | 6.7985 | 0.99 | 0.98762 | 116.1036 | 1.0136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9054 | 6.7491 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0146 | -1.0991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9059 | 59.7165 | -0.9794 | -0.98205 | 115.6869 | -11.4905 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9053 | 60.2099 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9618 | 11.948 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9059 | 6.7985 | 0.99 | 0.98762 | 116.1036 | 1.0137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9064 | 6.7491 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0146 | -1.099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9069 | 59.7165 | -0.9794 | -0.98205 | 115.6869 | -11.4902 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9063 | 60.2099 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9618 | 11.9491 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.907 | 6.7985 | 0.99 | 0.98762 | 116.1036 | 1.0137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9074 | 6.7447 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0124 | -1.0991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9079 | 59.7165 | -0.9794 | -0.98205 | 115.6869 | -11.4898 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9073 | 60.2099 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9618 | 11.9502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9079 | 6.7985 | 0.99 | 0.98762 | 116.1036 | 1.0137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9084 | 6.7447 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0124 | -1.0992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9089 | 59.7165 | -0.9794 | -0.98205 | 115.6869 | -11.4895 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9083 | 60.2099 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9618 | 11.9513 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9089 | 6.7985 | 0.99 | 0.98762 | 116.1036 | 1.0137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9094 | 6.7447 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0124 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9099 | 59.7165 | -0.9794 | -0.98205 | 115.6869 | -11.4892 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9093 | 60.1564 | 0.9794 | 0.98059 | 116.9799 | 11.9522 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9099 | 6.7985 | 0.99 | 0.98762 | 116.1036 | 1.0138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9104 | 6.7447 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0124 | -1.0994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9109 | 59.7165 | -0.9794 | -0.98205 | 115.6869 | -11.4888 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9103 | 60.1564 | 0.9794 | 0.98059 | 116.9799 | 11.9531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9109 | 6.7966 | 0.99 | 0.98754 | 116.1113 | 1.0138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9114 | 6.7447 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0124 | -1.0995 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9119 | 59.7165 | -0.9794 | -0.98205 | 115.6869 | -11.4885 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9113 | 60.1564 | 0.9794 | 0.98059 | 116.9799 | 11.9541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9119 | 6.7966 | 0.99 | 0.98754 | 116.1113 | 1.0138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9124 | 6.7447 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0124 | -1.0995 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9129 | 59.7143 | -0.9794 | -0.9824 | 115.6972 | -11.4875 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9123 | 60.1564 | 0.9794 | 0.98059 | 116.9799 | 11.955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9129 | 6.7966 | 0.99 | 0.98754 | 116.1113 | 1.0139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9134 | 6.7447 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0124 | -1.0996 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9139 | 59.7143 | -0.9794 | -0.9824 | 115.6972 | -11.4866 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9133 | 60.1564 | 0.9794 | 0.98059 | 116.9799 | 11.956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9139 | 6.7966 | 0.99 | 0.98754 | 116.1113 | 1.0139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9144 | 6.7447 | -0.9893 | -0.98844 | 116.0124 | -1.0997 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9149 | 59.7143 | -0.9794 | -0.9824 | 115.6972 | -11.4857 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9143 | 60.1564 | 0.9794 | 0.98059 | 116.9799 | 11.9569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9149 | 6.7966 | 0.99 | 0.98754 | 116.1113 | 1.0139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9154 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0106 | -1.0998 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9159 | 59.7143 | -0.9794 | -0.9824 | 115.6972 | -11.4847 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9153 | 60.1564 | 0.9794 | 0.98059 | 116.9799 | 11.9578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.916 | 6.7966 | 0.99 | 0.98754 | 116.1113 | 1.014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9164 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0106 | -1.0999 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9169 | 59.7143 | -0.9794 | -0.9824 | 115.6972 | -11.4838 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9163 | 60.1564 | 0.9794 | 0.98059 | 116.9799 | 11.9588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9169 | 6.7966 | 0.99 | 0.98754 | 116.1113 | 1.014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9174 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0106 | -1.1 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9179 | 59.7143 | -0.9794 | -0.9824 | 115.6972 | -11.4829 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9174 | 60.1855 | 0.9794 | 0.98073 | 116.9755 | 11.9594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9179 | 6.7966 | 0.99 | 0.98754 | 116.1113 | 1.014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9184 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0106 | -1.1001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9189 | 59.7143 | -0.9794 | -0.9824 | 115.6972 | -11.4819 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9184 | 60.1855 | 0.9794 | 0.98073 | 116.9755 | 11.9601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9189 | 6.7895 | 0.99 | 0.98766 | 116.0918 | 1.014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9194 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0106 | -1.1002 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9199 | 59.7143 | -0.9794 | -0.9824 | 115.6972 | -11.481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9193 | 60.1855 | 0.9794 | 0.98073 | 116.9755 | 11.9607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.92 | 6.7895 | 0.99 | 0.98766 | 116.0918 | 1.0139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9204 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0106 | -1.1002 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9209 | 59.7011 | -0.9794 | -0.98212 | 115.6633 | -11.4804 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9203 | 60.1855 | 0.9794 | 0.98073 | 116.9755 | 11.9613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9209 | 6.7895 | 0.99 | 0.98766 | 116.0918 | 1.0139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9214 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0106 | -1.1003 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9219 | 59.7011 | -0.9794 | -0.98212 | 115.6633 | -11.4798 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9213 | 60.1855 | 0.9794 | 0.98073 | 116.9755 | 11.962 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9219 | 6.7895 | 0.99 | 0.98766 | 116.0918 | 1.0139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9224 | 6.7543 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0106 | -1.1004 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9229 | 59.7011 | -0.9794 | -0.98212 | 115.6633 | -11.4792 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9223 | 60.1855 | 0.9794 | 0.98073 | 116.9755 | 11.9626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9229 | 6.7895 | 0.99 | 0.98766 | 116.0918 | 1.0138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9234 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98852 | 115.9958 | -1.1005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9239 | 59.7011 | -0.9794 | -0.98212 | 115.6633 | -11.4786 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9233 | 60.1855 | 0.9794 | 0.98073 | 116.9755 | 11.9632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.924 | 6.7895 | 0.99 | 0.98766 | 116.0918 | 1.0138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9244 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98852 | 115.9958 | -1.1005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9249 | 59.7011 | -0.9794 | -0.98212 | 115.6633 | -11.478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9243 | 60.1855 | 0.9794 | 0.98073 | 116.9755 | 11.9639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9249 | 6.7895 | 0.99 | 0.98766 | 116.0918 | 1.0138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9254 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98852 | 115.9958 | -1.1006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9259 | 59.7011 | -0.9794 | -0.98212 | 115.6633 | -11.4774 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9253 | 60.1855 | 0.9794 | 0.98073 | 116.9755 | 11.9645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9259 | 6.7895 | 0.99 | 0.98766 | 116.0918 | 1.0137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9264 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98852 | 115.9958 | -1.1007 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9269 | 59.7011 | -0.9794 | -0.98212 | 115.6633 | -11.4768 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9263 | 60.2177 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9642 | 11.9656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9269 | 6.7895 | 0.99 | 0.98766 | 116.0918 | 1.0137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9274 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98852 | 115.9958 | -1.1007 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9279 | 59.7011 | -0.9794 | -0.98212 | 115.6633 | -11.4762 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9273 | 60.2177 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9642 | 11.9667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9279 | 6.7914 | 0.99 | 0.98772 | 116.0778 | 1.0137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9284 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98852 | 115.9958 | -1.1008 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9289 | 59.7011 | -0.9794 | -0.98212 | 115.6633 | -11.4756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9283 | 60.2177 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9642 | 11.9678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.929 | 6.7914 | 0.99 | 0.98772 | 116.0778 | 1.0137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9294 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98852 | 115.9958 | -1.1008 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9299 | 59.7003 | -0.9794 | -0.98198 | 115.6373 | -11.4752 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9293 | 60.2177 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9642 | 11.9688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9299 | 6.7914 | 0.99 | 0.98772 | 116.0778 | 1.0137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9304 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98852 | 115.9958 | -1.1009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9309 | 59.7003 | -0.9794 | -0.98198 | 115.6373 | -11.4749 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9303 | 60.2177 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9642 | 11.9699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9309 | 6.7914 | 0.99 | 0.98772 | 116.0778 | 1.0137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9314 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98852 | 115.9958 | -1.101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9319 | 59.7003 | -0.9794 | -0.98198 | 115.6373 | -11.4745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9314 | 60.2177 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9642 | 11.971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9319 | 6.7914 | 0.99 | 0.98772 | 116.0778 | 1.0138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9324 | 6.7501 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0005 | -1.101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9329 | 59.7003 | -0.9794 | -0.98198 | 115.6373 | -11.4741 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9324 | 60.2177 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9642 | 11.9721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.933 | 6.7914 | 0.99 | 0.98772 | 116.0778 | 1.0138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9334 | 6.7501 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0005 | -1.1011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9339 | 59.7003 | -0.9794 | -0.98198 | 115.6373 | -11.4737 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9333 | 60.2177 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9642 | 11.9732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9339 | 6.7914 | 0.99 | 0.98772 | 116.0778 | 1.0138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9344 | 6.7501 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0005 | -1.1012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9349 | 59.7003 | -0.9794 | -0.98198 | 115.6373 | -11.4733 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9343 | 60.2011 | 0.9794 | 0.98051 | 116.965 | 11.9744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9349 | 6.7914 | 0.99 | 0.98772 | 116.0778 | 1.0138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9354 | 6.7501 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0005 | -1.1013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9359 | 59.7003 | -0.9794 | -0.98198 | 115.6373 | -11.4729 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9353 | 60.2011 | 0.9794 | 0.98051 | 116.965 | 11.9757 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9359 | 6.797 | 0.99 | 0.98764 | 116.0786 | 1.0139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9364 | 6.7501 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0005 | -1.1013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9369 | 59.7003 | -0.9794 | -0.98198 | 115.6373 | -11.4725 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9363 | 60.2011 | 0.9794 | 0.98051 | 116.965 | 11.977 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.937 | 6.797 | 0.99 | 0.98764 | 116.0786 | 1.014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9374 | 6.7501 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0005 | -1.1014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9379 | 59.7499 | -0.9794 | -0.98179 | 115.6252 | -11.4735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9373 | 60.2011 | 0.9794 | 0.98051 | 116.965 | 11.9783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9379 | 6.797 | 0.99 | 0.98764 | 116.0786 | 1.0141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9384 | 6.7501 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0005 | -1.1015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9389 | 59.7499 | -0.9794 | -0.98179 | 115.6252 | -11.4744 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9383 | 60.2011 | 0.9794 | 0.98051 | 116.965 | 11.9796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9389 | 6.797 | 0.99 | 0.98764 | 116.0786 | 1.0141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9394 | 6.7501 | -0.9893 | -0.98843 | 116.0005 | -1.1016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9399 | 59.7499 | -0.9794 | -0.98179 | 115.6252 | -11.4753 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9393 | 60.2011 | 0.9794 | 0.98051 | 116.965 | 11.9809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9399 | 6.797 | 0.99 | 0.98764 | 116.0786 | 1.0142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9404 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98841 | 116.006 | -1.1016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9409 | 59.7499 | -0.9794 | -0.98179 | 115.6252 | -11.4762 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9403 | 60.2011 | 0.9794 | 0.98051 | 116.965 | 11.9822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9409 | 6.797 | 0.99 | 0.98764 | 116.0786 | 1.0143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9414 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98841 | 116.006 | -1.1017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9419 | 59.7499 | -0.9794 | -0.98179 | 115.6252 | -11.4772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9413 | 60.2011 | 0.9794 | 0.98051 | 116.965 | 11.9835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.942 | 6.797 | 0.99 | 0.98764 | 116.0786 | 1.0144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9424 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98841 | 116.006 | -1.1017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9429 | 59.7499 | -0.9794 | -0.98179 | 115.6252 | -11.4781 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9423 | 60.2063 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9644 | 11.9845 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9429 | 6.797 | 0.99 | 0.98764 | 116.0786 | 1.0145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9434 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98841 | 116.006 | -1.1018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9439 | 59.7499 | -0.9794 | -0.98179 | 115.6252 | -11.479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9433 | 60.2063 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9644 | 11.9856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9439 | 6.8009 | 0.99 | 0.98776 | 116.0881 | 1.0145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9444 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98841 | 116.006 | -1.1018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9449 | 59.7499 | -0.9794 | -0.98179 | 115.6252 | -11.4799 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9443 | 60.2063 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9644 | 11.9867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9449 | 6.8009 | 0.99 | 0.98776 | 116.0881 | 1.0145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9454 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98841 | 116.006 | -1.1019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9459 | 59.7942 | -0.9794 | -0.98172 | 115.6147 | -11.4808 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9454 | 60.2063 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9644 | 11.9878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.946 | 6.8009 | 0.99 | 0.98776 | 116.0881 | 1.0145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9464 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98841 | 116.006 | -1.1019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9469 | 59.7942 | -0.9794 | -0.98172 | 115.6147 | -11.4817 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9464 | 60.2063 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9644 | 11.9888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9469 | 6.8009 | 0.99 | 0.98776 | 116.0881 | 1.0145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9474 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98841 | 116.006 | -1.102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9479 | 59.7942 | -0.9794 | -0.98172 | 115.6147 | -11.4826 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9473 | 60.2063 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9644 | 11.9899 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9479 | 6.8009 | 0.99 | 0.98776 | 116.0881 | 1.0146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9484 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0044 | -1.102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9489 | 59.7942 | -0.9794 | -0.98172 | 115.6147 | -11.4835 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9483 | 60.2063 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9644 | 11.991 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9489 | 6.8009 | 0.99 | 0.98776 | 116.0881 | 1.0146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9494 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0044 | -1.102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9499 | 59.7942 | -0.9794 | -0.98172 | 115.6147 | -11.4844 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9493 | 60.2063 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9644 | 11.992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.95 | 6.8009 | 0.99 | 0.98776 | 116.0881 | 1.0146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9504 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0044 | -1.102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9509 | 59.7942 | -0.9794 | -0.98172 | 115.6147 | -11.4853 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9503 | 60.2063 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9644 | 11.9931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9509 | 6.8009 | 0.99 | 0.98776 | 116.0881 | 1.0146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9514 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0044 | -1.102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9519 | 59.7942 | -0.9794 | -0.98172 | 115.6147 | -11.4862 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9513 | 60.206 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9625 | 11.9941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9519 | 6.8009 | 0.99 | 0.98776 | 116.0881 | 1.0146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9524 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0044 | -1.1019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9529 | 59.7942 | -0.9794 | -0.98172 | 115.6147 | -11.4871 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9523 | 60.206 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9625 | 11.9952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9529 | 6.799 | 0.99 | 0.98777 | 116.1082 | 1.0145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9534 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0044 | -1.1019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9539 | 59.7942 | -0.9794 | -0.98172 | 115.6147 | -11.488 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9533 | 60.206 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9625 | 11.9962 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9539 | 6.799 | 0.99 | 0.98777 | 116.1082 | 1.0145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9544 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0044 | -1.1019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9549 | 59.7904 | -0.9794 | -0.98196 | 115.6301 | -11.4879 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9543 | 60.206 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9625 | 11.9972 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9549 | 6.799 | 0.99 | 0.98777 | 116.1082 | 1.0144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9554 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0044 | -1.1019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9559 | 59.7904 | -0.9794 | -0.98196 | 115.6301 | -11.4879 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9553 | 60.206 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9625 | 11.9983 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9559 | 6.799 | 0.99 | 0.98777 | 116.1082 | 1.0144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9564 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98849 | 116.0044 | -1.1019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9569 | 59.7904 | -0.9794 | -0.98196 | 115.6301 | -11.4878 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9563 | 60.206 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9625 | 11.9993 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9569 | 6.799 | 0.99 | 0.98777 | 116.1082 | 1.0143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9574 | 6.7442 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0063 | -1.1019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9579 | 59.7904 | -0.9794 | -0.98196 | 115.6301 | -11.4878 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9573 | 60.206 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9625 | 12.0003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9579 | 6.799 | 0.99 | 0.98777 | 116.1082 | 1.0142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9584 | 6.7442 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0063 | -1.102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9589 | 59.7904 | -0.9794 | -0.98196 | 115.6301 | -11.4878 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9583 | 60.206 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9625 | 12.0014 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.959 | 6.799 | 0.99 | 0.98777 | 116.1082 | 1.0142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9594 | 6.7442 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0063 | -1.102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9599 | 59.7904 | -0.9794 | -0.98196 | 115.6301 | -11.4877 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9594 | 60.2087 | 0.9794 | 0.98052 | 116.9676 | 12.0022 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9599 | 6.799 | 0.99 | 0.98777 | 116.1082 | 1.0141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9604 | 6.7442 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0063 | -1.102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9609 | 59.7904 | -0.9794 | -0.98196 | 115.6301 | -11.4877 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9604 | 60.2087 | 0.9794 | 0.98052 | 116.9676 | 12.003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9609 | 6.7908 | 0.99 | 0.98779 | 116.1095 | 1.0141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9614 | 6.7442 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0063 | -1.102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9619 | 59.7904 | -0.9794 | -0.98196 | 115.6301 | -11.4876 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9613 | 60.2087 | 0.9794 | 0.98052 | 116.9676 | 12.0039 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9619 | 6.7908 | 0.99 | 0.98779 | 116.1095 | 1.014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9624 | 6.7442 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0063 | -1.102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9629 | 59.7659 | -0.9794 | -0.98214 | 115.666 | -11.4873 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9623 | 60.2087 | 0.9794 | 0.98052 | 116.9676 | 12.0047 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.963 | 6.7908 | 0.99 | 0.98779 | 116.1095 | 1.014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9634 | 6.7442 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0063 | -1.1021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9639 | 59.7659 | -0.9794 | -0.98214 | 115.666 | -11.4869 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9633 | 60.2087 | 0.9794 | 0.98052 | 116.9676 | 12.0055 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9639 | 6.7908 | 0.99 | 0.98779 | 116.1095 | 1.0139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9644 | 6.7442 | -0.9893 | -0.98867 | 116.0063 | -1.1021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9649 | 59.7659 | -0.9794 | -0.98214 | 115.666 | -11.4866 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9643 | 60.2087 | 0.9794 | 0.98052 | 116.9676 | 12.0064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9649 | 6.7908 | 0.99 | 0.98779 | 116.1095 | 1.0138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9654 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98879 | 116.0034 | -1.1021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9659 | 59.7659 | -0.9794 | -0.98214 | 115.666 | -11.4862 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9653 | 60.2087 | 0.9794 | 0.98052 | 116.9676 | 12.0072 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9659 | 6.7908 | 0.99 | 0.98779 | 116.1095 | 1.0138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9664 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98879 | 116.0034 | -1.1021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9669 | 59.7659 | -0.9794 | -0.98214 | 115.666 | -11.4859 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9663 | 60.2087 | 0.9794 | 0.98052 | 116.9676 | 12.0081 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9669 | 6.7908 | 0.99 | 0.98779 | 116.1095 | 1.0137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9674 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98879 | 116.0034 | -1.1021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9679 | 59.7659 | -0.9794 | -0.98214 | 115.666 | -11.4855 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9673 | 60.2056 | 0.9794 | 0.98055 | 116.9794 | 12.0088 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9679 | 6.7908 | 0.99 | 0.98779 | 116.1095 | 1.0137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9684 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98879 | 116.0034 | -1.1022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9689 | 59.7659 | -0.9794 | -0.98214 | 115.666 | -11.4852 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9683 | 60.2056 | 0.9794 | 0.98055 | 116.9794 | 12.0096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9689 | 6.7894 | 0.99 | 0.98783 | 116.1152 | 1.0136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9694 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98879 | 116.0034 | -1.1022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9699 | 59.7659 | -0.9794 | -0.98214 | 115.666 | -11.4848 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9693 | 60.2056 | 0.9794 | 0.98055 | 116.9794 | 12.0105 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9699 | 6.7894 | 0.99 | 0.98783 | 116.1152 | 1.0136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9704 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98879 | 116.0034 | -1.1022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9709 | 59.713 | -0.9794 | -0.98218 | 115.6927 | -11.4843 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9703 | 60.2056 | 0.9794 | 0.98055 | 116.9794 | 12.0113 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9709 | 6.7894 | 0.99 | 0.98783 | 116.1152 | 1.0136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9714 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98879 | 116.0034 | -1.1022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9719 | 59.713 | -0.9794 | -0.98218 | 115.6927 | -11.4838 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9713 | 60.2056 | 0.9794 | 0.98055 | 116.9794 | 12.0121 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.972 | 6.7894 | 0.99 | 0.98783 | 116.1152 | 1.0135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9724 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98879 | 116.0034 | -1.1022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9729 | 59.713 | -0.9794 | -0.98218 | 115.6927 | -11.4833 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9723 | 60.2056 | 0.9794 | 0.98055 | 116.9794 | 12.0129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9729 | 6.7894 | 0.99 | 0.98783 | 116.1152 | 1.0135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9734 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9946 | -1.1022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9739 | 59.713 | -0.9794 | -0.98218 | 115.6927 | -11.4828 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9734 | 60.2056 | 0.9794 | 0.98055 | 116.9794 | 12.0137 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9739 | 6.7894 | 0.99 | 0.98783 | 116.1152 | 1.0134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9744 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9946 | -1.1022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9749 | 59.713 | -0.9794 | -0.98218 | 115.6927 | -11.4822 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9743 | 60.2056 | 0.9794 | 0.98055 | 116.9794 | 12.0145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9749 | 6.7894 | 0.99 | 0.98783 | 116.1152 | 1.0134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9754 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9946 | -1.1022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9759 | 59.713 | -0.9794 | -0.98218 | 115.6927 | -11.4817 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9753 | 60.2056 | 0.9794 | 0.98055 | 116.9794 | 12.0153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.976 | 6.7894 | 0.99 | 0.98783 | 116.1152 | 1.0134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9764 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9946 | -1.1022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9769 | 59.713 | -0.9794 | -0.98218 | 115.6927 | -11.4812 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9763 | 60.2275 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9732 | 12.016 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9769 | 6.7894 | 0.99 | 0.98783 | 116.1152 | 1.0133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9774 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9946 | -1.1022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9779 | 59.713 | -0.9794 | -0.98218 | 115.6927 | -11.4807 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9773 | 60.2275 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9732 | 12.0168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9779 | 6.7934 | 0.99 | 0.98776 | 116.1178 | 1.0133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9784 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9946 | -1.1022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9789 | 59.713 | -0.9794 | -0.98218 | 115.6927 | -11.4801 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9783 | 60.2275 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9732 | 12.0175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9789 | 6.7934 | 0.99 | 0.98776 | 116.1178 | 1.0133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9794 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9946 | -1.1022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9799 | 59.6729 | -0.9794 | -0.98208 | 115.6853 | -11.4796 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9793 | 60.2275 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9732 | 12.0182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9799 | 6.7934 | 0.99 | 0.98776 | 116.1178 | 1.0133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9804 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9946 | -1.1022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9809 | 59.6729 | -0.9794 | -0.98208 | 115.6853 | -11.479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9803 | 60.2275 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9732 | 12.0189 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9809 | 6.7934 | 0.99 | 0.98776 | 116.1178 | 1.0133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9814 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9946 | -1.1022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9819 | 59.6729 | -0.9794 | -0.98208 | 115.6853 | -11.4785 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9813 | 60.2275 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9732 | 12.0196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9819 | 6.7934 | 0.99 | 0.98776 | 116.1178 | 1.0133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9824 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98876 | 115.9808 | -1.1022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9829 | 59.6729 | -0.9794 | -0.98208 | 115.6853 | -11.4779 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9823 | 60.2275 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9732 | 12.0203 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9829 | 6.7934 | 0.99 | 0.98776 | 116.1178 | 1.0133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9834 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98876 | 115.9808 | -1.1021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9839 | 59.6729 | -0.9794 | -0.98208 | 115.6853 | -11.4774 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9833 | 60.2275 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9732 | 12.0211 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9839 | 6.7934 | 0.99 | 0.98776 | 116.1178 | 1.0132 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9844 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98876 | 115.9808 | -1.1021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9849 | 59.6729 | -0.9794 | -0.98208 | 115.6853 | -11.4768 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9843 | 60.2355 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9642 | 12.0217 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.985 | 6.7934 | 0.99 | 0.98776 | 116.1178 | 1.0132 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9854 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98876 | 115.9808 | -1.102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9859 | 59.6729 | -0.9794 | -0.98208 | 115.6853 | -11.4762 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9853 | 60.2355 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9642 | 12.0224 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9859 | 6.7942 | 0.99 | 0.98747 | 116.1055 | 1.0133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9864 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98876 | 115.9808 | -1.102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9869 | 59.6729 | -0.9794 | -0.98208 | 115.6853 | -11.4757 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9864 | 60.2355 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9642 | 12.0231 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9869 | 6.7942 | 0.99 | 0.98747 | 116.1055 | 1.0134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9874 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98876 | 115.9808 | -1.102 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9879 | 59.7139 | -0.9794 | -0.98189 | 115.6619 | -11.4759 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9874 | 60.2355 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9642 | 12.0237 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9879 | 6.7942 | 0.99 | 0.98747 | 116.1055 | 1.0135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9884 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98876 | 115.9808 | -1.1019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9889 | 59.7139 | -0.9794 | -0.98189 | 115.6619 | -11.4761 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9883 | 60.2355 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9642 | 12.0244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.989 | 6.7942 | 0.99 | 0.98747 | 116.1055 | 1.0136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9894 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98876 | 115.9808 | -1.1019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9899 | 59.7139 | -0.9794 | -0.98189 | 115.6619 | -11.4764 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9893 | 60.2355 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9642 | 12.0251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9899 | 6.7942 | 0.99 | 0.98747 | 116.1055 | 1.0137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9904 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9863 | -1.1019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9909 | 59.7139 | -0.9794 | -0.98189 | 115.6619 | -11.4766 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9903 | 60.2355 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9642 | 12.0257 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9909 | 6.7942 | 0.99 | 0.98747 | 116.1055 | 1.0138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9914 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9863 | -1.1018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9919 | 59.7139 | -0.9794 | -0.98189 | 115.6619 | -11.4768 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9913 | 60.2355 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9642 | 12.0264 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9919 | 6.7942 | 0.99 | 0.98747 | 116.1055 | 1.0139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9924 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9863 | -1.1018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9929 | 59.7139 | -0.9794 | -0.98189 | 115.6619 | -11.4771 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9923 | 60.2142 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9753 | 12.0269 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.993 | 6.7942 | 0.99 | 0.98747 | 116.1055 | 1.014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9934 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9863 | -1.1018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9939 | 59.7139 | -0.9794 | -0.98189 | 115.6619 | -11.4773 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9933 | 60.2142 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9753 | 12.0275 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9939 | 6.7927 | 0.99 | 0.98747 | 116.088 | 1.0141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9944 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9863 | -1.1018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9949 | 59.7139 | -0.9794 | -0.98189 | 115.6619 | -11.4775 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9943 | 60.2142 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9753 | 12.028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9949 | 6.7927 | 0.99 | 0.98747 | 116.088 | 1.0142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9954 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9863 | -1.1017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9959 | 59.7543 | -0.9794 | -0.98177 | 115.6536 | -11.4778 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9953 | 60.2142 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9753 | 12.0285 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9959 | 6.7927 | 0.99 | 0.98747 | 116.088 | 1.0143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9964 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9863 | -1.1017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9969 | 59.7543 | -0.9794 | -0.98177 | 115.6536 | -11.4781 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9963 | 60.2142 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9753 | 12.0291 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9969 | 6.7927 | 0.99 | 0.98747 | 116.088 | 1.0144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9974 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9863 | -1.1017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9979 | 59.7543 | -0.9794 | -0.98177 | 115.6536 | -11.4784 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9973 | 60.2142 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9753 | 12.0296 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.998 | 6.7927 | 0.99 | 0.98747 | 116.088 | 1.0145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9984 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9799 | -1.1017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9989 | 59.7543 | -0.9794 | -0.98177 | 115.6536 | -11.4787 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9983 | 60.2142 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9753 | 12.0302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9989 | 6.7927 | 0.99 | 0.98747 | 116.088 | 1.0146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
10.9994 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9799 | -1.1017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 10.9999 | 59.7543 | -0.9794 | -0.98177 | 115.6536 | -11.479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 10.9993 | 60.2142 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9753 | 12.0307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 10.9999 | 6.7927 | 0.99 | 0.98747 | 116.088 | 1.0147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0004 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9799 | -1.1017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0009 | 59.7543 | -0.9794 | -0.98177 | 115.6536 | -11.4793 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0004 | 60.2142 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9753 | 12.0312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0009 | 6.7927 | 0.99 | 0.98747 | 116.088 | 1.0147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0014 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9799 | -1.1017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0019 | 59.7543 | -0.9794 | -0.98177 | 115.6536 | -11.4796 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0014 | 60.2006 | 0.9794 | 0.9805 | 116.9634 | 12.0318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.002 | 6.7927 | 0.99 | 0.98747 | 116.088 | 1.0148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0024 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9799 | -1.1017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0029 | 59.7543 | -0.9794 | -0.98177 | 115.6536 | -11.4799 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0023 | 60.2006 | 0.9794 | 0.9805 | 116.9634 | 12.0324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0029 | 6.7908 | 0.99 | 0.98753 | 116.0923 | 1.0149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0034 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9799 | -1.1017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0039 | 59.7543 | -0.9794 | -0.98177 | 115.6536 | -11.4802 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0033 | 60.2006 | 0.9794 | 0.9805 | 116.9634 | 12.033 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0039 | 6.7908 | 0.99 | 0.98753 | 116.0923 | 1.015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0044 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9799 | -1.1017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0049 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98179 | 115.6346 | -11.4807 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0043 | 60.2006 | 0.9794 | 0.9805 | 116.9634 | 12.0336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0049 | 6.7908 | 0.99 | 0.98753 | 116.0923 | 1.0151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0054 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9799 | -1.1017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0059 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98179 | 115.6346 | -11.4812 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0053 | 60.2006 | 0.9794 | 0.9805 | 116.9634 | 12.0342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.006 | 6.7908 | 0.99 | 0.98753 | 116.0923 | 1.0152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0064 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9799 | -1.1016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0069 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98179 | 115.6346 | -11.4817 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0063 | 60.2006 | 0.9794 | 0.9805 | 116.9634 | 12.0348 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0069 | 6.7908 | 0.99 | 0.98753 | 116.0923 | 1.0153 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0074 | 6.7549 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9566 | -1.1016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0079 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98179 | 115.6346 | -11.4822 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0073 | 60.2006 | 0.9794 | 0.9805 | 116.9634 | 12.0354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0079 | 6.7908 | 0.99 | 0.98753 | 116.0923 | 1.0154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0084 | 6.7549 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9566 | -1.1016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0089 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98179 | 115.6346 | -11.4827 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0083 | 60.2006 | 0.9794 | 0.9805 | 116.9634 | 12.036 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0089 | 6.7908 | 0.99 | 0.98753 | 116.0923 | 1.0154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0094 | 6.7549 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9566 | -1.1016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0099 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98179 | 115.6346 | -11.4832 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0093 | 60.2074 | 0.9794 | 0.98049 | 116.9579 | 12.0368 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0099 | 6.7908 | 0.99 | 0.98753 | 116.0923 | 1.0155 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0104 | 6.7549 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9566 | -1.1015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0109 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98179 | 115.6346 | -11.4837 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0103 | 60.2074 | 0.9794 | 0.98049 | 116.9579 | 12.0375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0109 | 6.7849 | 0.99 | 0.9877 | 116.0975 | 1.0156 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0114 | 6.7549 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9566 | -1.1015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0119 | 59.7671 | -0.9794 | -0.98179 | 115.6346 | -11.4842 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0113 | 60.2074 | 0.9794 | 0.98049 | 116.9579 | 12.0383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0119 | 6.7849 | 0.99 | 0.9877 | 116.0975 | 1.0156 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0124 | 6.7549 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9566 | -1.1015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0129 | 59.7741 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6184 | -11.4849 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0123 | 60.2074 | 0.9794 | 0.98049 | 116.9579 | 12.0391 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0129 | 6.7849 | 0.99 | 0.9877 | 116.0975 | 1.0157 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0134 | 6.7549 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9566 | -1.1015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0139 | 59.7741 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6184 | -11.4857 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0133 | 60.2074 | 0.9794 | 0.98049 | 116.9579 | 12.0398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0139 | 6.7849 | 0.99 | 0.9877 | 116.0975 | 1.0158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0144 | 6.7549 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9566 | -1.1014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0149 | 59.7741 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6184 | -11.4864 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0144 | 60.2074 | 0.9794 | 0.98049 | 116.9579 | 12.0406 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.015 | 6.7849 | 0.99 | 0.9877 | 116.0975 | 1.0158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0154 | 6.7485 | -0.9893 | -0.98851 | 115.9752 | -1.1014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0159 | 59.7741 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6184 | -11.4872 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0154 | 60.2074 | 0.9794 | 0.98049 | 116.9579 | 12.0413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0159 | 6.7849 | 0.99 | 0.9877 | 116.0975 | 1.0159 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0164 | 6.7485 | -0.9893 | -0.98851 | 115.9752 | -1.1013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0169 | 59.7741 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6184 | -11.4879 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0163 | 60.2074 | 0.9794 | 0.98049 | 116.9579 | 12.0421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0169 | 6.7849 | 0.99 | 0.9877 | 116.0975 | 1.0159 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0174 | 6.7485 | -0.9893 | -0.98851 | 115.9752 | -1.1013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0179 | 59.7741 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6184 | -11.4886 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0173 | 60.2156 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9545 | 12.0426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0179 | 6.7849 | 0.99 | 0.9877 | 116.0975 | 1.016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0184 | 6.7485 | -0.9893 | -0.98851 | 115.9752 | -1.1012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0189 | 59.7741 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6184 | -11.4894 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0183 | 60.2156 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9545 | 12.0432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.019 | 6.779 | 0.99 | 0.98769 | 116.1081 | 1.016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0194 | 6.7485 | -0.9893 | -0.98851 | 115.9752 | -1.1012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0199 | 59.7741 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6184 | -11.4901 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0193 | 60.2156 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9545 | 12.0437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0199 | 6.779 | 0.99 | 0.98769 | 116.1081 | 1.016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0204 | 6.7485 | -0.9893 | -0.98851 | 115.9752 | -1.1011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0209 | 59.7321 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6308 | -11.4899 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0203 | 60.2156 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9545 | 12.0442 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0209 | 6.779 | 0.99 | 0.98769 | 116.1081 | 1.016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0214 | 6.7485 | -0.9893 | -0.98851 | 115.9752 | -1.1011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0219 | 59.7321 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6308 | -11.4897 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0213 | 60.2156 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9545 | 12.0447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0219 | 6.779 | 0.99 | 0.98769 | 116.1081 | 1.016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0224 | 6.7485 | -0.9893 | -0.98851 | 115.9752 | -1.101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0229 | 59.7321 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6308 | -11.4895 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0223 | 60.2156 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9545 | 12.0453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0229 | 6.779 | 0.99 | 0.98769 | 116.1081 | 1.0161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0234 | 6.758 | -0.9893 | -0.98879 | 115.9792 | -1.101 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0239 | 59.7321 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6308 | -11.4892 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0233 | 60.2156 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9545 | 12.0458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0239 | 6.779 | 0.99 | 0.98769 | 116.1081 | 1.0161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0244 | 6.758 | -0.9893 | -0.98879 | 115.9792 | -1.1009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0249 | 59.7321 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6308 | -11.489 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0243 | 60.2156 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9545 | 12.0463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0249 | 6.779 | 0.99 | 0.98769 | 116.1081 | 1.0161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0254 | 6.758 | -0.9893 | -0.98879 | 115.9792 | -1.1008 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0259 | 59.7321 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6308 | -11.4888 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0253 | 60.2156 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9545 | 12.0468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0259 | 6.779 | 0.99 | 0.98769 | 116.1081 | 1.0161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0264 | 6.758 | -0.9893 | -0.98879 | 115.9792 | -1.1008 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0269 | 59.7321 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6308 | -11.4886 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0263 | 60.208 | 0.9794 | 0.98053 | 116.9553 | 12.047 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0269 | 6.779 | 0.99 | 0.98769 | 116.1081 | 1.0161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0274 | 6.758 | -0.9893 | -0.98879 | 115.9792 | -1.1007 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0279 | 59.7321 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6308 | -11.4884 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0273 | 60.208 | 0.9794 | 0.98053 | 116.9553 | 12.0471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.028 | 6.7832 | 0.99 | 0.98762 | 116.128 | 1.0162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0284 | 6.758 | -0.9893 | -0.98879 | 115.9792 | -1.1007 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0289 | 59.7321 | -0.9794 | -0.98207 | 115.6308 | -11.4881 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0284 | 60.208 | 0.9794 | 0.98053 | 116.9553 | 12.0472 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0289 | 6.7832 | 0.99 | 0.98762 | 116.128 | 1.0162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0294 | 6.758 | -0.9893 | -0.98879 | 115.9792 | -1.1006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0299 | 59.6917 | -0.9794 | -0.98214 | 115.6486 | -11.4878 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0294 | 60.208 | 0.9794 | 0.98053 | 116.9553 | 12.0473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0299 | 6.7832 | 0.99 | 0.98762 | 116.128 | 1.0162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0304 | 6.758 | -0.9893 | -0.98879 | 115.9792 | -1.1006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0309 | 59.6917 | -0.9794 | -0.98214 | 115.6486 | -11.4875 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0303 | 60.208 | 0.9794 | 0.98053 | 116.9553 | 12.0475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0309 | 6.7832 | 0.99 | 0.98762 | 116.128 | 1.0162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0314 | 6.758 | -0.9893 | -0.98879 | 115.9792 | -1.1005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0319 | 59.6917 | -0.9794 | -0.98214 | 115.6486 | -11.4872 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0313 | 60.208 | 0.9794 | 0.98053 | 116.9553 | 12.0476 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.032 | 6.7832 | 0.99 | 0.98762 | 116.128 | 1.0163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0324 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9727 | -1.1005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0329 | 59.6917 | -0.9794 | -0.98214 | 115.6486 | -11.4869 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0323 | 60.208 | 0.9794 | 0.98053 | 116.9553 | 12.0477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0329 | 6.7832 | 0.99 | 0.98762 | 116.128 | 1.0163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0334 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9727 | -1.1004 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0339 | 59.6917 | -0.9794 | -0.98214 | 115.6486 | -11.4866 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0333 | 60.208 | 0.9794 | 0.98053 | 116.9553 | 12.0478 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0339 | 6.7832 | 0.99 | 0.98762 | 116.128 | 1.0163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0344 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9727 | -1.1004 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0349 | 59.6917 | -0.9794 | -0.98214 | 115.6486 | -11.4863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0343 | 60.2184 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9682 | 12.0481 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0349 | 6.7832 | 0.99 | 0.98762 | 116.128 | 1.0163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0354 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9727 | -1.1003 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0359 | 59.6917 | -0.9794 | -0.98214 | 115.6486 | -11.486 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0353 | 60.2184 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9682 | 12.0484 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0359 | 6.7834 | 0.99 | 0.9876 | 116.1378 | 1.0164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0364 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9727 | -1.1003 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0369 | 59.6917 | -0.9794 | -0.98214 | 115.6486 | -11.4857 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0363 | 60.2184 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9682 | 12.0488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0369 | 6.7834 | 0.99 | 0.9876 | 116.1378 | 1.0164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0374 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9727 | -1.1002 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0379 | 59.7048 | -0.9794 | -0.98201 | 115.6764 | -11.4862 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0373 | 60.2184 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9682 | 12.0491 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0379 | 6.7834 | 0.99 | 0.9876 | 116.1378 | 1.0164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0384 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9727 | -1.1002 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0389 | 59.7048 | -0.9794 | -0.98201 | 115.6764 | -11.4866 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0383 | 60.2184 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9682 | 12.0494 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0389 | 6.7834 | 0.99 | 0.9876 | 116.1378 | 1.0164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0394 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9727 | -1.1001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0399 | 59.7048 | -0.9794 | -0.98201 | 115.6764 | -11.4871 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0393 | 60.2184 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9682 | 12.0497 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0399 | 6.7834 | 0.99 | 0.9876 | 116.1378 | 1.0164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0404 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9662 | -1.1001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0409 | 59.7048 | -0.9794 | -0.98201 | 115.6764 | -11.4875 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0403 | 60.2184 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9682 | 12.05 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.041 | 6.7834 | 0.99 | 0.9876 | 116.1378 | 1.0165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0414 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9662 | -1.1 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0419 | 59.7048 | -0.9794 | -0.98201 | 115.6764 | -11.488 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0413 | 60.2184 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9682 | 12.0503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0419 | 6.7834 | 0.99 | 0.9876 | 116.1378 | 1.0165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0424 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9662 | -1.1 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0429 | 59.7048 | -0.9794 | -0.98201 | 115.6764 | -11.4884 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0424 | 60.2051 | 0.9794 | 0.98048 | 116.9666 | 12.0509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0429 | 6.7834 | 0.99 | 0.9876 | 116.1378 | 1.0165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0434 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9662 | -1.0999 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0439 | 59.7048 | -0.9794 | -0.98201 | 115.6764 | -11.4889 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0434 | 60.2051 | 0.9794 | 0.98048 | 116.9666 | 12.0514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0439 | 6.7862 | 0.99 | 0.98749 | 116.131 | 1.0165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0444 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9662 | -1.0999 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0449 | 59.7048 | -0.9794 | -0.98201 | 115.6764 | -11.4893 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0443 | 60.2051 | 0.9794 | 0.98048 | 116.9666 | 12.0519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.045 | 6.7862 | 0.99 | 0.98749 | 116.131 | 1.0166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0454 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9662 | -1.0998 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0459 | 59.7231 | -0.9794 | -0.98196 | 115.6928 | -11.4895 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0453 | 60.2051 | 0.9794 | 0.98048 | 116.9666 | 12.0524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0459 | 6.7862 | 0.99 | 0.98749 | 116.131 | 1.0166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0464 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9662 | -1.0997 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0469 | 59.7231 | -0.9794 | -0.98196 | 115.6928 | -11.4897 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0463 | 60.2051 | 0.9794 | 0.98048 | 116.9666 | 12.053 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0469 | 6.7862 | 0.99 | 0.98749 | 116.131 | 1.0167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0474 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9662 | -1.0997 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0479 | 59.7231 | -0.9794 | -0.98196 | 115.6928 | -11.4899 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0473 | 60.2051 | 0.9794 | 0.98048 | 116.9666 | 12.0535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0479 | 6.7862 | 0.99 | 0.98749 | 116.131 | 1.0167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0484 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9511 | -1.0996 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0489 | 59.7231 | -0.9794 | -0.98196 | 115.6928 | -11.4901 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0483 | 60.2051 | 0.9794 | 0.98048 | 116.9666 | 12.054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.049 | 6.7862 | 0.99 | 0.98749 | 116.131 | 1.0168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0494 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9511 | -1.0996 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0499 | 59.7231 | -0.9794 | -0.98196 | 115.6928 | -11.4903 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0493 | 60.2051 | 0.9794 | 0.98048 | 116.9666 | 12.0545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0499 | 6.7862 | 0.99 | 0.98749 | 116.131 | 1.0168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0504 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9511 | -1.0995 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0509 | 59.7231 | -0.9794 | -0.98196 | 115.6928 | -11.4904 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0503 | 60.2051 | 0.9794 | 0.98048 | 116.9666 | 12.0551 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0509 | 6.7862 | 0.99 | 0.98749 | 116.131 | 1.0169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0514 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9511 | -1.0995 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0519 | 59.7231 | -0.9794 | -0.98196 | 115.6928 | -11.4906 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0513 | 60.211 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9723 | 12.0552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0519 | 6.7862 | 0.99 | 0.98749 | 116.131 | 1.0169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0524 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9511 | -1.0994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0529 | 59.7231 | -0.9794 | -0.98196 | 115.6928 | -11.4908 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0523 | 60.211 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9723 | 12.0553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0529 | 6.7885 | 0.99 | 0.98786 | 116.1222 | 1.0168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0534 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9511 | -1.0994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0539 | 59.7231 | -0.9794 | -0.98196 | 115.6928 | -11.491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0533 | 60.211 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9723 | 12.0553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.054 | 6.7885 | 0.99 | 0.98786 | 116.1222 | 1.0168 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0544 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9511 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0549 | 59.7698 | -0.9794 | -0.98183 | 115.6847 | -11.4915 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0543 | 60.211 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9723 | 12.0554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0549 | 6.7885 | 0.99 | 0.98786 | 116.1222 | 1.0167 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0554 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9511 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0559 | 59.7698 | -0.9794 | -0.98183 | 115.6847 | -11.4921 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0553 | 60.211 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9723 | 12.0555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0559 | 6.7885 | 0.99 | 0.98786 | 116.1222 | 1.0166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0564 | 6.7524 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9511 | -1.0992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0569 | 59.7698 | -0.9794 | -0.98183 | 115.6847 | -11.4926 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0564 | 60.211 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9723 | 12.0556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0569 | 6.7885 | 0.99 | 0.98786 | 116.1222 | 1.0165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0574 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98865 | 115.9593 | -1.0992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0579 | 59.7698 | -0.9794 | -0.98183 | 115.6847 | -11.4931 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0574 | 60.211 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9723 | 12.0557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.058 | 6.7885 | 0.99 | 0.98786 | 116.1222 | 1.0164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0584 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98865 | 115.9593 | -1.0991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0589 | 59.7698 | -0.9794 | -0.98183 | 115.6847 | -11.4937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0583 | 60.211 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9723 | 12.0558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0589 | 6.7885 | 0.99 | 0.98786 | 116.1222 | 1.0163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0594 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98865 | 115.9593 | -1.0991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0599 | 59.7698 | -0.9794 | -0.98183 | 115.6847 | -11.4942 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0593 | 60.2126 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9858 | 12.056 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0599 | 6.7885 | 0.99 | 0.98786 | 116.1222 | 1.0162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0604 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98865 | 115.9593 | -1.099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0609 | 59.7698 | -0.9794 | -0.98183 | 115.6847 | -11.4947 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0603 | 60.2126 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9858 | 12.0563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0609 | 6.7872 | 0.99 | 0.98793 | 116.113 | 1.0161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0614 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98865 | 115.9593 | -1.099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0619 | 59.7698 | -0.9794 | -0.98183 | 115.6847 | -11.4953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0613 | 60.2126 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9858 | 12.0565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.062 | 6.7872 | 0.99 | 0.98793 | 116.113 | 1.016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0624 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98865 | 115.9593 | -1.0989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0629 | 59.7946 | -0.9794 | -0.98192 | 115.6761 | -11.4964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0623 | 60.2126 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9858 | 12.0567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0629 | 6.7872 | 0.99 | 0.98793 | 116.113 | 1.0159 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0634 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98865 | 115.9593 | -1.0989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0639 | 59.7946 | -0.9794 | -0.98192 | 115.6761 | -11.4976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0633 | 60.2126 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9858 | 12.057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0639 | 6.7872 | 0.99 | 0.98793 | 116.113 | 1.0157 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0644 | 6.7474 | -0.9893 | -0.98865 | 115.9593 | -1.0988 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0649 | 59.7946 | -0.9794 | -0.98192 | 115.6761 | -11.4987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0643 | 60.2126 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9858 | 12.0572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0649 | 6.7872 | 0.99 | 0.98793 | 116.113 | 1.0156 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0654 | 6.7436 | -0.9893 | -0.9885 | 115.9745 | -1.0988 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0659 | 59.7946 | -0.9794 | -0.98192 | 115.6761 | -11.4999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0653 | 60.2126 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9858 | 12.0575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0659 | 6.7872 | 0.99 | 0.98793 | 116.113 | 1.0155 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0664 | 6.7436 | -0.9893 | -0.9885 | 115.9745 | -1.0988 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0669 | 59.7946 | -0.9794 | -0.98192 | 115.6761 | -11.5011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0663 | 60.2126 | 0.9794 | 0.98051 | 116.9858 | 12.0577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.067 | 6.7872 | 0.99 | 0.98793 | 116.113 | 1.0154 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0674 | 6.7436 | -0.9893 | -0.9885 | 115.9745 | -1.0988 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0679 | 59.7946 | -0.9794 | -0.98192 | 115.6761 | -11.5022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0673 | 60.2326 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9775 | 12.0581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0679 | 6.7872 | 0.99 | 0.98793 | 116.113 | 1.0152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0684 | 6.7436 | -0.9893 | -0.9885 | 115.9745 | -1.0987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0689 | 59.7946 | -0.9794 | -0.98192 | 115.6761 | -11.5034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0683 | 60.2326 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9775 | 12.0585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0689 | 6.7907 | 0.99 | 0.98768 | 116.1017 | 1.0152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0694 | 6.7436 | -0.9893 | -0.9885 | 115.9745 | -1.0987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0699 | 59.7946 | -0.9794 | -0.98192 | 115.6761 | -11.5045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0693 | 60.2326 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9775 | 12.059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0699 | 6.7907 | 0.99 | 0.98768 | 116.1017 | 1.0152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0704 | 6.7436 | -0.9893 | -0.9885 | 115.9745 | -1.0987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0709 | 59.7635 | -0.9794 | -0.98204 | 115.6464 | -11.5048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0704 | 60.2326 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9775 | 12.0594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.071 | 6.7907 | 0.99 | 0.98768 | 116.1017 | 1.0152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0714 | 6.7436 | -0.9893 | -0.9885 | 115.9745 | -1.0987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0719 | 59.7635 | -0.9794 | -0.98204 | 115.6464 | -11.505 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0714 | 60.2326 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9775 | 12.0598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0719 | 6.7907 | 0.99 | 0.98768 | 116.1017 | 1.0152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0724 | 6.7436 | -0.9893 | -0.9885 | 115.9745 | -1.0987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0729 | 59.7635 | -0.9794 | -0.98204 | 115.6464 | -11.5053 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0723 | 60.2326 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9775 | 12.0602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0729 | 6.7907 | 0.99 | 0.98768 | 116.1017 | 1.0152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0734 | 6.743 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9771 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0739 | 59.7635 | -0.9794 | -0.98204 | 115.6464 | -11.5055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0733 | 60.2326 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9775 | 12.0606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0739 | 6.7907 | 0.99 | 0.98768 | 116.1017 | 1.0152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0744 | 6.743 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9771 | -1.0985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0749 | 59.7635 | -0.9794 | -0.98204 | 115.6464 | -11.5058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0743 | 60.2326 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9775 | 12.0611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.075 | 6.7907 | 0.99 | 0.98768 | 116.1017 | 1.0152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0754 | 6.743 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9771 | -1.0985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0759 | 59.7635 | -0.9794 | -0.98204 | 115.6464 | -11.506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0753 | 60.2326 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9775 | 12.0615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0759 | 6.7907 | 0.99 | 0.98768 | 116.1017 | 1.0152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0764 | 6.743 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9771 | -1.0984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0769 | 59.7635 | -0.9794 | -0.98204 | 115.6464 | -11.5063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0763 | 60.2605 | 0.9794 | 0.98057 | 116.9625 | 12.0616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0769 | 6.7907 | 0.99 | 0.98768 | 116.1017 | 1.0152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0774 | 6.743 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9771 | -1.0983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0779 | 59.7635 | -0.9794 | -0.98204 | 115.6464 | -11.5065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0773 | 60.2605 | 0.9794 | 0.98057 | 116.9625 | 12.0616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0779 | 6.7875 | 0.99 | 0.98776 | 116.1235 | 1.0152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0784 | 6.743 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9771 | -1.0983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0789 | 59.7635 | -0.9794 | -0.98204 | 115.6464 | -11.5068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0783 | 60.2605 | 0.9794 | 0.98057 | 116.9625 | 12.0617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0789 | 6.7875 | 0.99 | 0.98776 | 116.1235 | 1.0151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0794 | 6.743 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9771 | -1.0982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0799 | 59.7703 | -0.9794 | -0.98185 | 115.6252 | -11.5071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0793 | 60.2605 | 0.9794 | 0.98057 | 116.9625 | 12.0617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0799 | 6.7875 | 0.99 | 0.98776 | 116.1235 | 1.0151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0804 | 6.743 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9771 | -1.0981 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0809 | 59.7703 | -0.9794 | -0.98185 | 115.6252 | -11.5075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0803 | 60.2605 | 0.9794 | 0.98057 | 116.9625 | 12.0618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0809 | 6.7875 | 0.99 | 0.98776 | 116.1235 | 1.0151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0814 | 6.743 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9771 | -1.0981 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0819 | 59.7703 | -0.9794 | -0.98185 | 115.6252 | -11.5079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0813 | 60.2605 | 0.9794 | 0.98057 | 116.9625 | 12.0619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0819 | 6.7875 | 0.99 | 0.98776 | 116.1235 | 1.0151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0824 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9837 | -1.0979 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0829 | 59.7703 | -0.9794 | -0.98185 | 115.6252 | -11.5083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0823 | 60.2605 | 0.9794 | 0.98057 | 116.9625 | 12.0619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0829 | 6.7875 | 0.99 | 0.98776 | 116.1235 | 1.0151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0834 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9837 | -1.0978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0839 | 59.7703 | -0.9794 | -0.98185 | 115.6252 | -11.5086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0833 | 60.2605 | 0.9794 | 0.98057 | 116.9625 | 12.062 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.084 | 6.7875 | 0.99 | 0.98776 | 116.1235 | 1.015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0844 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9837 | -1.0977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0849 | 59.7703 | -0.9794 | -0.98185 | 115.6252 | -11.509 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0844 | 60.2389 | 0.9794 | 0.98059 | 116.9719 | 12.0619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0849 | 6.7875 | 0.99 | 0.98776 | 116.1235 | 1.015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0854 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9837 | -1.0976 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0859 | 59.7703 | -0.9794 | -0.98185 | 115.6252 | -11.5094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0854 | 60.2389 | 0.9794 | 0.98059 | 116.9719 | 12.0618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0859 | 6.7893 | 0.99 | 0.98785 | 116.1381 | 1.015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0864 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9837 | -1.0974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0869 | 59.7703 | -0.9794 | -0.98185 | 115.6252 | -11.5097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0863 | 60.2389 | 0.9794 | 0.98059 | 116.9719 | 12.0616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0869 | 6.7893 | 0.99 | 0.98785 | 116.1381 | 1.0149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0874 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9837 | -1.0973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0879 | 59.7721 | -0.9794 | -0.98193 | 115.648 | -11.5094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0873 | 60.2389 | 0.9794 | 0.98059 | 116.9719 | 12.0615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.088 | 6.7893 | 0.99 | 0.98785 | 116.1381 | 1.0148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0884 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9837 | -1.0972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0889 | 59.7721 | -0.9794 | -0.98193 | 115.648 | -11.5092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0883 | 60.2389 | 0.9794 | 0.98059 | 116.9719 | 12.0614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0889 | 6.7893 | 0.99 | 0.98785 | 116.1381 | 1.0147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0894 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9837 | -1.0971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0899 | 59.7721 | -0.9794 | -0.98193 | 115.648 | -11.5089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0893 | 60.2389 | 0.9794 | 0.98059 | 116.9719 | 12.0613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0899 | 6.7893 | 0.99 | 0.98785 | 116.1381 | 1.0147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0904 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9854 | -1.097 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0909 | 59.7721 | -0.9794 | -0.98193 | 115.648 | -11.5086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0903 | 60.2389 | 0.9794 | 0.98059 | 116.9719 | 12.0612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0909 | 6.7893 | 0.99 | 0.98785 | 116.1381 | 1.0146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0914 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9854 | -1.0969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0919 | 59.7721 | -0.9794 | -0.98193 | 115.648 | -11.5083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0913 | 60.2389 | 0.9794 | 0.98059 | 116.9719 | 12.0611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0919 | 6.7893 | 0.99 | 0.98785 | 116.1381 | 1.0145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0924 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9854 | -1.0968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0929 | 59.7721 | -0.9794 | -0.98193 | 115.648 | -11.508 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0923 | 60.2303 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9737 | 12.0613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0929 | 6.7893 | 0.99 | 0.98785 | 116.1381 | 1.0145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0934 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9854 | -1.0967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0939 | 59.7721 | -0.9794 | -0.98193 | 115.648 | -11.5077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0933 | 60.2303 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9737 | 12.0615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0939 | 6.7997 | 0.99 | 0.98784 | 116.1365 | 1.0144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0944 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9854 | -1.0966 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0949 | 59.7721 | -0.9794 | -0.98193 | 115.648 | -11.5074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0943 | 60.2303 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9737 | 12.0617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0949 | 6.7997 | 0.99 | 0.98784 | 116.1365 | 1.0144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0954 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9854 | -1.0965 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0959 | 59.7517 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6706 | -11.5066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0953 | 60.2303 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9737 | 12.062 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0959 | 6.7997 | 0.99 | 0.98784 | 116.1365 | 1.0144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0964 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9854 | -1.0964 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0969 | 59.7517 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6706 | -11.5058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0963 | 60.2303 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9737 | 12.0622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.097 | 6.7997 | 0.99 | 0.98784 | 116.1365 | 1.0144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0974 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9854 | -1.0963 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0979 | 59.7517 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6706 | -11.5051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0973 | 60.2303 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9737 | 12.0624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0979 | 6.7997 | 0.99 | 0.98784 | 116.1365 | 1.0143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0984 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9789 | -1.0962 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0989 | 59.7517 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6706 | -11.5043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0984 | 60.2303 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9737 | 12.0626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0989 | 6.7997 | 0.99 | 0.98784 | 116.1365 | 1.0143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.0994 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9789 | -1.0962 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.0999 | 59.7517 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6706 | -11.5035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.0993 | 60.2303 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9737 | 12.0628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.0999 | 6.7997 | 0.99 | 0.98784 | 116.1365 | 1.0143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1004 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9789 | -1.0961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1009 | 59.7517 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6706 | -11.5027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1003 | 60.2303 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9737 | 12.063 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.101 | 6.7997 | 0.99 | 0.98784 | 116.1365 | 1.0143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1014 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9789 | -1.096 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1019 | 59.7517 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6706 | -11.5019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1013 | 60.2506 | 0.9794 | 0.9806 | 116.9558 | 12.063 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1019 | 6.7997 | 0.99 | 0.98784 | 116.1365 | 1.0142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1024 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9789 | -1.0959 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1029 | 59.7517 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6706 | -11.5011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1023 | 60.2506 | 0.9794 | 0.9806 | 116.9558 | 12.0629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1029 | 6.7976 | 0.99 | 0.98766 | 116.1389 | 1.0143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1034 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9789 | -1.0958 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1039 | 59.7517 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6706 | -11.5003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1033 | 60.2506 | 0.9794 | 0.9806 | 116.9558 | 12.0628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1039 | 6.7976 | 0.99 | 0.98766 | 116.1389 | 1.0143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1044 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9789 | -1.0957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1049 | 59.7607 | -0.9794 | -0.9818 | 115.6858 | -11.5007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1043 | 60.2506 | 0.9794 | 0.9806 | 116.9558 | 12.0627 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1049 | 6.7976 | 0.99 | 0.98766 | 116.1389 | 1.0143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1054 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9789 | -1.0957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1059 | 59.7607 | -0.9794 | -0.9818 | 115.6858 | -11.501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1053 | 60.2506 | 0.9794 | 0.9806 | 116.9558 | 12.0626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1059 | 6.7976 | 0.99 | 0.98766 | 116.1389 | 1.0144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1064 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9789 | -1.0956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1069 | 59.7607 | -0.9794 | -0.9818 | 115.6858 | -11.5013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1063 | 60.2506 | 0.9794 | 0.9806 | 116.9558 | 12.0626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1069 | 6.7976 | 0.99 | 0.98766 | 116.1389 | 1.0144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1074 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9609 | -1.0955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1079 | 59.7607 | -0.9794 | -0.9818 | 115.6858 | -11.5016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1073 | 60.2506 | 0.9794 | 0.9806 | 116.9558 | 12.0625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1079 | 6.7976 | 0.99 | 0.98766 | 116.1389 | 1.0144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1084 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9609 | -1.0954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1089 | 59.7607 | -0.9794 | -0.9818 | 115.6858 | -11.5019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1083 | 60.2506 | 0.9794 | 0.9806 | 116.9558 | 12.0624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1089 | 6.7976 | 0.99 | 0.98766 | 116.1389 | 1.0145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1094 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9609 | -1.0953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1099 | 59.7607 | -0.9794 | -0.9818 | 115.6858 | -11.5022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1093 | 60.2835 | 0.9794 | 0.98072 | 116.9497 | 12.0621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.11 | 6.7976 | 0.99 | 0.98766 | 116.1389 | 1.0145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1104 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9609 | -1.0952 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1109 | 59.7607 | -0.9794 | -0.9818 | 115.6858 | -11.5025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1103 | 60.2835 | 0.9794 | 0.98072 | 116.9497 | 12.0617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1109 | 6.803 | 0.99 | 0.98766 | 116.1421 | 1.0145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1114 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9609 | -1.0952 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1119 | 59.7607 | -0.9794 | -0.9818 | 115.6858 | -11.5029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1114 | 60.2835 | 0.9794 | 0.98072 | 116.9497 | 12.0614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1119 | 6.803 | 0.99 | 0.98766 | 116.1421 | 1.0146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1124 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9609 | -1.0951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1129 | 59.7766 | -0.9794 | -0.98178 | 115.7046 | -11.5036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1124 | 60.2835 | 0.9794 | 0.98072 | 116.9497 | 12.0611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1129 | 6.803 | 0.99 | 0.98766 | 116.1421 | 1.0146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1134 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9609 | -1.095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1139 | 59.7766 | -0.9794 | -0.98178 | 115.7046 | -11.5044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1133 | 60.2835 | 0.9794 | 0.98072 | 116.9497 | 12.0607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.114 | 6.803 | 0.99 | 0.98766 | 116.1421 | 1.0147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1144 | 6.7452 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9609 | -1.0949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1149 | 59.7766 | -0.9794 | -0.98178 | 115.7046 | -11.5052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1143 | 60.2835 | 0.9794 | 0.98072 | 116.9497 | 12.0604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1149 | 6.803 | 0.99 | 0.98766 | 116.1421 | 1.0147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1154 | 6.7393 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9635 | -1.0949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1159 | 59.7766 | -0.9794 | -0.98178 | 115.7046 | -11.506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1153 | 60.2835 | 0.9794 | 0.98072 | 116.9497 | 12.0601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1159 | 6.803 | 0.99 | 0.98766 | 116.1421 | 1.0148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1164 | 6.7393 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9635 | -1.0949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1169 | 59.7766 | -0.9794 | -0.98178 | 115.7046 | -11.5068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1163 | 60.2835 | 0.9794 | 0.98072 | 116.9497 | 12.0598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1169 | 6.803 | 0.99 | 0.98766 | 116.1421 | 1.0148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1174 | 6.7393 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9635 | -1.0948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1179 | 59.7766 | -0.9794 | -0.98178 | 115.7046 | -11.5075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1173 | 60.2763 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9641 | 12.0599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.118 | 6.803 | 0.99 | 0.98766 | 116.1421 | 1.0149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1184 | 6.7393 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9635 | -1.0948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1189 | 59.7766 | -0.9794 | -0.98178 | 115.7046 | -11.5083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1183 | 60.2763 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9641 | 12.06 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1189 | 6.799 | 0.99 | 0.98778 | 116.1358 | 1.0149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1194 | 6.7393 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9635 | -1.0948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1199 | 59.7766 | -0.9794 | -0.98178 | 115.7046 | -11.5091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1193 | 60.2763 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9641 | 12.0601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1199 | 6.799 | 0.99 | 0.98778 | 116.1358 | 1.0149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1204 | 6.7393 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9635 | -1.0947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1209 | 59.8055 | -0.9794 | -0.98182 | 115.7056 | -11.51 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1203 | 60.2763 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9641 | 12.0602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1209 | 6.799 | 0.99 | 0.98778 | 116.1358 | 1.015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1214 | 6.7393 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9635 | -1.0947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1219 | 59.8055 | -0.9794 | -0.98182 | 115.7056 | -11.511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1213 | 60.2763 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9641 | 12.0603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1219 | 6.799 | 0.99 | 0.98778 | 116.1358 | 1.015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1224 | 6.7393 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9635 | -1.0947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1229 | 59.8055 | -0.9794 | -0.98182 | 115.7056 | -11.5119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1223 | 60.2763 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9641 | 12.0604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.123 | 6.799 | 0.99 | 0.98778 | 116.1358 | 1.015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1234 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98889 | 115.963 | -1.0946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1239 | 59.8055 | -0.9794 | -0.98182 | 115.7056 | -11.5128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1233 | 60.2763 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9641 | 12.0605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1239 | 6.799 | 0.99 | 0.98778 | 116.1358 | 1.015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1244 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98889 | 115.963 | -1.0945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1249 | 59.8055 | -0.9794 | -0.98182 | 115.7056 | -11.5137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1243 | 60.2763 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9641 | 12.0606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1249 | 6.799 | 0.99 | 0.98778 | 116.1358 | 1.0151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1254 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98889 | 115.963 | -1.0945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1259 | 59.8055 | -0.9794 | -0.98182 | 115.7056 | -11.5146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1254 | 60.2763 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9641 | 12.0607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1259 | 6.799 | 0.99 | 0.98778 | 116.1358 | 1.0151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1264 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98889 | 115.963 | -1.0944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1269 | 59.8055 | -0.9794 | -0.98182 | 115.7056 | -11.5156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1264 | 60.2575 | 0.9794 | 0.9805 | 116.9742 | 12.0609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.127 | 6.799 | 0.99 | 0.98778 | 116.1358 | 1.0151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1274 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98889 | 115.963 | -1.0944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1279 | 59.8055 | -0.9794 | -0.98182 | 115.7056 | -11.5165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1273 | 60.2575 | 0.9794 | 0.9805 | 116.9742 | 12.0611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1279 | 6.787 | 0.99 | 0.98769 | 116.0902 | 1.0151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1284 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98889 | 115.963 | -1.0943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1289 | 59.8055 | -0.9794 | -0.98182 | 115.7056 | -11.5174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1283 | 60.2575 | 0.9794 | 0.9805 | 116.9742 | 12.0612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1289 | 6.787 | 0.99 | 0.98769 | 116.0902 | 1.0151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1294 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98889 | 115.963 | -1.0942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1299 | 59.8004 | -0.9794 | -0.98179 | 115.6756 | -11.5182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1293 | 60.2575 | 0.9794 | 0.9805 | 116.9742 | 12.0614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1299 | 6.787 | 0.99 | 0.98769 | 116.0902 | 1.0152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1304 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98889 | 115.963 | -1.0942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1309 | 59.8004 | -0.9794 | -0.98179 | 115.6756 | -11.519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1303 | 60.2575 | 0.9794 | 0.9805 | 116.9742 | 12.0616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.131 | 6.787 | 0.99 | 0.98769 | 116.0902 | 1.0152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1314 | 6.7508 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9485 | -1.0941 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1319 | 59.8004 | -0.9794 | -0.98179 | 115.6756 | -11.5198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1313 | 60.2575 | 0.9794 | 0.9805 | 116.9742 | 12.0617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1319 | 6.787 | 0.99 | 0.98769 | 116.0902 | 1.0152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1324 | 6.7508 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9485 | -1.094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1329 | 59.8004 | -0.9794 | -0.98179 | 115.6756 | -11.5206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1323 | 60.2575 | 0.9794 | 0.9805 | 116.9742 | 12.0619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1329 | 6.787 | 0.99 | 0.98769 | 116.0902 | 1.0152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1334 | 6.7508 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9485 | -1.094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1339 | 59.8004 | -0.9794 | -0.98179 | 115.6756 | -11.5214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1333 | 60.2575 | 0.9794 | 0.9805 | 116.9742 | 12.0621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1339 | 6.787 | 0.99 | 0.98769 | 116.0902 | 1.0152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1344 | 6.7508 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9485 | -1.0939 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1349 | 59.8004 | -0.9794 | -0.98179 | 115.6756 | -11.5222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1343 | 60.2708 | 0.9794 | 0.98072 | 116.9641 | 12.0617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1349 | 6.787 | 0.99 | 0.98769 | 116.0902 | 1.0152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1354 | 6.7508 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9485 | -1.0938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1359 | 59.8004 | -0.9794 | -0.98179 | 115.6756 | -11.523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1353 | 60.2708 | 0.9794 | 0.98072 | 116.9641 | 12.0613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1359 | 6.7915 | 0.99 | 0.98772 | 116.0945 | 1.0152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1364 | 6.7508 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9485 | -1.0938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1369 | 59.8004 | -0.9794 | -0.98179 | 115.6756 | -11.5238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1363 | 60.2708 | 0.9794 | 0.98072 | 116.9641 | 12.0608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1369 | 6.7915 | 0.99 | 0.98772 | 116.0945 | 1.0151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1374 | 6.7508 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9485 | -1.0937 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1379 | 59.7839 | -0.9794 | -0.98184 | 115.65 | -11.524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1373 | 60.2708 | 0.9794 | 0.98072 | 116.9641 | 12.0604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1379 | 6.7915 | 0.99 | 0.98772 | 116.0945 | 1.015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1384 | 6.7508 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9485 | -1.0936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1389 | 59.7839 | -0.9794 | -0.98184 | 115.65 | -11.5242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1383 | 60.2708 | 0.9794 | 0.98072 | 116.9641 | 12.06 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1389 | 6.7915 | 0.99 | 0.98772 | 116.0945 | 1.0149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1394 | 6.7508 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9485 | -1.0936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1399 | 59.7839 | -0.9794 | -0.98184 | 115.65 | -11.5243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1394 | 60.2708 | 0.9794 | 0.98072 | 116.9641 | 12.0596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.14 | 6.7915 | 0.99 | 0.98772 | 116.0945 | 1.0149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1404 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9705 | -1.0935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1409 | 59.7839 | -0.9794 | -0.98184 | 115.65 | -11.5245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1404 | 60.2708 | 0.9794 | 0.98072 | 116.9641 | 12.0592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1409 | 6.7915 | 0.99 | 0.98772 | 116.0945 | 1.0148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1414 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9705 | -1.0935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1419 | 59.7839 | -0.9794 | -0.98184 | 115.65 | -11.5247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1413 | 60.2708 | 0.9794 | 0.98072 | 116.9641 | 12.0588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1419 | 6.7915 | 0.99 | 0.98772 | 116.0945 | 1.0147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1424 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9705 | -1.0934 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1429 | 59.7839 | -0.9794 | -0.98184 | 115.65 | -11.5249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1423 | 60.3023 | 0.9794 | 0.98074 | 116.9701 | 12.0583 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1429 | 6.7915 | 0.99 | 0.98772 | 116.0945 | 1.0146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1434 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9705 | -1.0934 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1439 | 59.7839 | -0.9794 | -0.98184 | 115.65 | -11.5251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1433 | 60.3023 | 0.9794 | 0.98074 | 116.9701 | 12.0578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.144 | 6.789 | 0.99 | 0.98774 | 116.1114 | 1.0145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1444 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9705 | -1.0934 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1449 | 59.7839 | -0.9794 | -0.98184 | 115.65 | -11.5253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1443 | 60.3023 | 0.9794 | 0.98074 | 116.9701 | 12.0573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1449 | 6.789 | 0.99 | 0.98774 | 116.1114 | 1.0144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1454 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9705 | -1.0933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1459 | 59.7649 | -0.9794 | -0.98194 | 115.6461 | -11.5249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1453 | 60.3023 | 0.9794 | 0.98074 | 116.9701 | 12.0569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1459 | 6.789 | 0.99 | 0.98774 | 116.1114 | 1.0144 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1464 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9705 | -1.0933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1469 | 59.7649 | -0.9794 | -0.98194 | 115.6461 | -11.5245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1463 | 60.3023 | 0.9794 | 0.98074 | 116.9701 | 12.0564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1469 | 6.789 | 0.99 | 0.98774 | 116.1114 | 1.0143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1474 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9705 | -1.0932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1479 | 59.7649 | -0.9794 | -0.98194 | 115.6461 | -11.5242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1473 | 60.3023 | 0.9794 | 0.98074 | 116.9701 | 12.0559 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1479 | 6.789 | 0.99 | 0.98774 | 116.1114 | 1.0142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1484 | 6.7444 | -0.9893 | -0.98886 | 115.98 | -1.0932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1489 | 59.7649 | -0.9794 | -0.98194 | 115.6461 | -11.5238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1483 | 60.3023 | 0.9794 | 0.98074 | 116.9701 | 12.0554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1489 | 6.789 | 0.99 | 0.98774 | 116.1114 | 1.0141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1494 | 6.7444 | -0.9893 | -0.98886 | 115.98 | -1.0932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1499 | 59.7649 | -0.9794 | -0.98194 | 115.6461 | -11.5235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1493 | 60.3023 | 0.9794 | 0.98074 | 116.9701 | 12.0549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1499 | 6.789 | 0.99 | 0.98774 | 116.1114 | 1.014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1504 | 6.7444 | -0.9893 | -0.98886 | 115.98 | -1.0932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1509 | 59.7649 | -0.9794 | -0.98194 | 115.6461 | -11.5231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1503 | 60.3023 | 0.9794 | 0.98074 | 116.9701 | 12.0545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1509 | 6.789 | 0.99 | 0.98774 | 116.1114 | 1.0139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1514 | 6.7444 | -0.9893 | -0.98886 | 115.98 | -1.0932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1519 | 59.7649 | -0.9794 | -0.98194 | 115.6461 | -11.5228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1513 | 60.2951 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9668 | 12.0544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1519 | 6.789 | 0.99 | 0.98774 | 116.1114 | 1.0138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1524 | 6.7444 | -0.9893 | -0.98886 | 115.98 | -1.0932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1529 | 59.7649 | -0.9794 | -0.98194 | 115.6461 | -11.5224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1523 | 60.2951 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9668 | 12.0543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.153 | 6.7913 | 0.99 | 0.98774 | 116.1182 | 1.0138 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1534 | 6.7444 | -0.9893 | -0.98886 | 115.98 | -1.0932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1539 | 59.7649 | -0.9794 | -0.98194 | 115.6461 | -11.5221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1534 | 60.2951 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9668 | 12.0543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1539 | 6.7913 | 0.99 | 0.98774 | 116.1182 | 1.0137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1544 | 6.7444 | -0.9893 | -0.98886 | 115.98 | -1.0932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1549 | 59.7449 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6453 | -11.5218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1544 | 60.2951 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9668 | 12.0542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1549 | 6.7913 | 0.99 | 0.98774 | 116.1182 | 1.0136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1554 | 6.7444 | -0.9893 | -0.98886 | 115.98 | -1.0932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1559 | 59.7449 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6453 | -11.5215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1553 | 60.2951 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9668 | 12.0542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1559 | 6.7913 | 0.99 | 0.98774 | 116.1182 | 1.0136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1564 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9696 | -1.0932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1569 | 59.7449 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6453 | -11.5212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1563 | 60.2951 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9668 | 12.0541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.157 | 6.7913 | 0.99 | 0.98774 | 116.1182 | 1.0135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1574 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9696 | -1.0932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1579 | 59.7449 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6453 | -11.521 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1573 | 60.2951 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9668 | 12.0541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1579 | 6.7913 | 0.99 | 0.98774 | 116.1182 | 1.0135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1584 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9696 | -1.0932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1589 | 59.7449 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6453 | -11.5207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1583 | 60.2951 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9668 | 12.054 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1589 | 6.7913 | 0.99 | 0.98774 | 116.1182 | 1.0134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1594 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9696 | -1.0932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1599 | 59.7449 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6453 | -11.5204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1593 | 60.283 | 0.9794 | 0.98066 | 116.9505 | 12.0537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1599 | 6.7913 | 0.99 | 0.98774 | 116.1182 | 1.0133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1604 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9696 | -1.0932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1609 | 59.7449 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6453 | -11.5202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1603 | 60.283 | 0.9794 | 0.98066 | 116.9505 | 12.0535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1609 | 6.7889 | 0.99 | 0.98765 | 116.1611 | 1.0133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1614 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9696 | -1.0932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1619 | 59.7449 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6453 | -11.5199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1613 | 60.283 | 0.9794 | 0.98066 | 116.9505 | 12.0532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1619 | 6.7889 | 0.99 | 0.98765 | 116.1611 | 1.0134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1624 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9696 | -1.0931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1629 | 59.7417 | -0.9794 | -0.98188 | 115.6709 | -11.5198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1623 | 60.283 | 0.9794 | 0.98066 | 116.9505 | 12.053 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1629 | 6.7889 | 0.99 | 0.98765 | 116.1611 | 1.0134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1634 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9696 | -1.0931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1639 | 59.7417 | -0.9794 | -0.98188 | 115.6709 | -11.5198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1633 | 60.283 | 0.9794 | 0.98066 | 116.9505 | 12.0527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1639 | 6.7889 | 0.99 | 0.98765 | 116.1611 | 1.0134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1644 | 6.7427 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9696 | -1.0931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1649 | 59.7417 | -0.9794 | -0.98188 | 115.6709 | -11.5197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1643 | 60.283 | 0.9794 | 0.98066 | 116.9505 | 12.0524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1649 | 6.7889 | 0.99 | 0.98765 | 116.1611 | 1.0134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1654 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98868 | 115.9587 | -1.0931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1659 | 59.7417 | -0.9794 | -0.98188 | 115.6709 | -11.5196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1653 | 60.283 | 0.9794 | 0.98066 | 116.9505 | 12.0522 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.166 | 6.7889 | 0.99 | 0.98765 | 116.1611 | 1.0134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1664 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98868 | 115.9587 | -1.093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1669 | 59.7417 | -0.9794 | -0.98188 | 115.6709 | -11.5195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1663 | 60.283 | 0.9794 | 0.98066 | 116.9505 | 12.0519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1669 | 6.7889 | 0.99 | 0.98765 | 116.1611 | 1.0135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1674 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98868 | 115.9587 | -1.093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1679 | 59.7417 | -0.9794 | -0.98188 | 115.6709 | -11.5194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1674 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98073 | 116.9571 | 12.0515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1679 | 6.7889 | 0.99 | 0.98765 | 116.1611 | 1.0135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1684 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98868 | 115.9587 | -1.0929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1689 | 59.7417 | -0.9794 | -0.98188 | 115.6709 | -11.5194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1684 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98073 | 116.9571 | 12.0511 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1689 | 6.776 | 0.99 | 0.98759 | 116.1631 | 1.0135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1694 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98868 | 115.9587 | -1.0929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1699 | 59.7417 | -0.9794 | -0.98188 | 115.6709 | -11.5193 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1693 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98073 | 116.9571 | 12.0507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.17 | 6.776 | 0.99 | 0.98759 | 116.1631 | 1.0135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1704 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98868 | 115.9587 | -1.0928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1709 | 59.7275 | -0.9794 | -0.98186 | 115.6836 | -11.5197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1703 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98073 | 116.9571 | 12.0503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1709 | 6.776 | 0.99 | 0.98759 | 116.1631 | 1.0136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1714 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98868 | 115.9587 | -1.0928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1719 | 59.7275 | -0.9794 | -0.98186 | 115.6836 | -11.5202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1713 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98073 | 116.9571 | 12.05 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1719 | 6.776 | 0.99 | 0.98759 | 116.1631 | 1.0136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1724 | 6.7473 | -0.9893 | -0.98868 | 115.9587 | -1.0928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1729 | 59.7275 | -0.9794 | -0.98186 | 115.6836 | -11.5206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1723 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98073 | 116.9571 | 12.0496 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1729 | 6.776 | 0.99 | 0.98759 | 116.1631 | 1.0136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1734 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9543 | -1.0928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1739 | 59.7275 | -0.9794 | -0.98186 | 115.6836 | -11.5211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1733 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98073 | 116.9571 | 12.0492 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.174 | 6.776 | 0.99 | 0.98759 | 116.1631 | 1.0136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1744 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9543 | -1.0928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1749 | 59.7275 | -0.9794 | -0.98186 | 115.6836 | -11.5215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1743 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98073 | 116.9571 | 12.0488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1749 | 6.776 | 0.99 | 0.98759 | 116.1631 | 1.0137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1754 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9543 | -1.0928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1759 | 59.7275 | -0.9794 | -0.98186 | 115.6836 | -11.522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1753 | 60.2858 | 0.9794 | 0.98073 | 116.9571 | 12.0484 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1759 | 6.776 | 0.99 | 0.98759 | 116.1631 | 1.0137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1764 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9543 | -1.0928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1769 | 59.7275 | -0.9794 | -0.98186 | 115.6836 | -11.5225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1763 | 60.3054 | 0.9794 | 0.98091 | 116.9569 | 12.0477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1769 | 6.776 | 0.99 | 0.98759 | 116.1631 | 1.0137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1774 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9543 | -1.0928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1779 | 59.7275 | -0.9794 | -0.98186 | 115.6836 | -11.5229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1773 | 60.3054 | 0.9794 | 0.98091 | 116.9569 | 12.0471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1779 | 6.7738 | 0.99 | 0.98763 | 116.1482 | 1.0137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1784 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9543 | -1.0928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1789 | 59.7275 | -0.9794 | -0.98186 | 115.6836 | -11.5234 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1783 | 60.3054 | 0.9794 | 0.98091 | 116.9569 | 12.0464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.179 | 6.7738 | 0.99 | 0.98763 | 116.1482 | 1.0137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1794 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9543 | -1.0928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1799 | 59.7373 | -0.9794 | -0.98167 | 115.6906 | -11.5245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1793 | 60.3054 | 0.9794 | 0.98091 | 116.9569 | 12.0457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1799 | 6.7738 | 0.99 | 0.98763 | 116.1482 | 1.0137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1804 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98871 | 115.9543 | -1.0928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1809 | 59.7373 | -0.9794 | -0.98167 | 115.6906 | -11.5256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1803 | 60.3054 | 0.9794 | 0.98091 | 116.9569 | 12.045 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1809 | 6.7738 | 0.99 | 0.98763 | 116.1482 | 1.0137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1814 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98868 | 115.961 | -1.0929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1819 | 59.7373 | -0.9794 | -0.98167 | 115.6906 | -11.5267 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1814 | 60.3054 | 0.9794 | 0.98091 | 116.9569 | 12.0444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1819 | 6.7738 | 0.99 | 0.98763 | 116.1482 | 1.0136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1824 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98868 | 115.961 | -1.0929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1829 | 59.7373 | -0.9794 | -0.98167 | 115.6906 | -11.5278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1824 | 60.3054 | 0.9794 | 0.98091 | 116.9569 | 12.0437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.183 | 6.7738 | 0.99 | 0.98763 | 116.1482 | 1.0136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1834 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98868 | 115.961 | -1.0929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1839 | 59.7373 | -0.9794 | -0.98167 | 115.6906 | -11.5289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1833 | 60.3054 | 0.9794 | 0.98091 | 116.9569 | 12.043 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1839 | 6.7738 | 0.99 | 0.98763 | 116.1482 | 1.0136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1844 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98868 | 115.961 | -1.093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1849 | 59.7373 | -0.9794 | -0.98167 | 115.6906 | -11.53 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1843 | 60.3061 | 0.9794 | 0.98093 | 116.9554 | 12.0423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1849 | 6.7738 | 0.99 | 0.98763 | 116.1482 | 1.0136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1854 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98868 | 115.961 | -1.093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1859 | 59.7373 | -0.9794 | -0.98167 | 115.6906 | -11.5311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1853 | 60.3061 | 0.9794 | 0.98093 | 116.9554 | 12.0415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1859 | 6.7781 | 0.99 | 0.98762 | 116.1433 | 1.0136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1864 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98868 | 115.961 | -1.093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1869 | 59.7373 | -0.9794 | -0.98167 | 115.6906 | -11.5322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1863 | 60.3061 | 0.9794 | 0.98093 | 116.9554 | 12.0407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.187 | 6.7781 | 0.99 | 0.98762 | 116.1433 | 1.0136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1874 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98868 | 115.961 | -1.0931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1879 | 59.7544 | -0.9794 | -0.98184 | 115.7104 | -11.5326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1873 | 60.3061 | 0.9794 | 0.98093 | 116.9554 | 12.04 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1879 | 6.7781 | 0.99 | 0.98762 | 116.1433 | 1.0136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1884 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98868 | 115.961 | -1.0931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1889 | 59.7544 | -0.9794 | -0.98184 | 115.7104 | -11.533 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1883 | 60.3061 | 0.9794 | 0.98093 | 116.9554 | 12.0392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1889 | 6.7781 | 0.99 | 0.98762 | 116.1433 | 1.0136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1894 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98868 | 115.961 | -1.0931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1899 | 59.7544 | -0.9794 | -0.98184 | 115.7104 | -11.5335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1893 | 60.3061 | 0.9794 | 0.98093 | 116.9554 | 12.0384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1899 | 6.7781 | 0.99 | 0.98762 | 116.1433 | 1.0135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1904 | 6.7557 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9726 | -1.0932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1909 | 59.7544 | -0.9794 | -0.98184 | 115.7104 | -11.5339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1903 | 60.3061 | 0.9794 | 0.98093 | 116.9554 | 12.0377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1909 | 6.7781 | 0.99 | 0.98762 | 116.1433 | 1.0135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1914 | 6.7557 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9726 | -1.0932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1919 | 59.7544 | -0.9794 | -0.98184 | 115.7104 | -11.5343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1913 | 60.3061 | 0.9794 | 0.98093 | 116.9554 | 12.0369 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.192 | 6.7781 | 0.99 | 0.98762 | 116.1433 | 1.0135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1924 | 6.7557 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9726 | -1.0932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1929 | 59.7544 | -0.9794 | -0.98184 | 115.7104 | -11.5347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1923 | 60.293 | 0.9794 | 0.98096 | 116.9675 | 12.036 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1929 | 6.7781 | 0.99 | 0.98762 | 116.1433 | 1.0135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1934 | 6.7557 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9726 | -1.0933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1939 | 59.7544 | -0.9794 | -0.98184 | 115.7104 | -11.5352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1933 | 60.293 | 0.9794 | 0.98096 | 116.9675 | 12.035 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1939 | 6.7842 | 0.99 | 0.9878 | 116.1299 | 1.0134 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1944 | 6.7557 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9726 | -1.0933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1949 | 59.7544 | -0.9794 | -0.98184 | 115.7104 | -11.5356 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1943 | 60.293 | 0.9794 | 0.98096 | 116.9675 | 12.0341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1949 | 6.7842 | 0.99 | 0.9878 | 116.1299 | 1.0133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1954 | 6.7557 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9726 | -1.0933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1959 | 59.756 | -0.9794 | -0.98177 | 115.6862 | -11.5361 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1954 | 60.293 | 0.9794 | 0.98096 | 116.9675 | 12.0332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.196 | 6.7842 | 0.99 | 0.9878 | 116.1299 | 1.0132 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1964 | 6.7557 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9726 | -1.0934 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1969 | 59.756 | -0.9794 | -0.98177 | 115.6862 | -11.5365 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1964 | 60.293 | 0.9794 | 0.98096 | 116.9675 | 12.0323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1969 | 6.7842 | 0.99 | 0.9878 | 116.1299 | 1.0131 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1974 | 6.7557 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9726 | -1.0934 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1979 | 59.756 | -0.9794 | -0.98177 | 115.6862 | -11.5369 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1973 | 60.293 | 0.9794 | 0.98096 | 116.9675 | 12.0313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1979 | 6.7842 | 0.99 | 0.9878 | 116.1299 | 1.013 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1984 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98872 | 115.9782 | -1.0934 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1989 | 59.756 | -0.9794 | -0.98177 | 115.6862 | -11.5374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1983 | 60.293 | 0.9794 | 0.98096 | 116.9675 | 12.0304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.1989 | 6.7842 | 0.99 | 0.9878 | 116.1299 | 1.0129 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.1994 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98872 | 115.9782 | -1.0935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.1999 | 59.756 | -0.9794 | -0.98177 | 115.6862 | -11.5378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.1993 | 60.293 | 0.9794 | 0.98096 | 116.9675 | 12.0295 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2 | 6.7842 | 0.99 | 0.9878 | 116.1299 | 1.0128 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2004 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98872 | 115.9782 | -1.0935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2009 | 59.756 | -0.9794 | -0.98177 | 115.6862 | -11.5383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2003 | 60.293 | 0.9794 | 0.98096 | 116.9675 | 12.0285 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2009 | 6.7842 | 0.99 | 0.9878 | 116.1299 | 1.0127 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2014 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98872 | 115.9782 | -1.0936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2019 | 59.756 | -0.9794 | -0.98177 | 115.6862 | -11.5387 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2013 | 60.3017 | 0.9794 | 0.98087 | 116.9812 | 12.028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2019 | 6.7842 | 0.99 | 0.9878 | 116.1299 | 1.0126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2024 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98872 | 115.9782 | -1.0936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2029 | 59.756 | -0.9794 | -0.98177 | 115.6862 | -11.5392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2023 | 60.3017 | 0.9794 | 0.98087 | 116.9812 | 12.0274 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2029 | 6.7903 | 0.99 | 0.98796 | 116.1093 | 1.0126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2034 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98872 | 115.9782 | -1.0936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2039 | 59.756 | -0.9794 | -0.98177 | 115.6862 | -11.5396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2033 | 60.3017 | 0.9794 | 0.98087 | 116.9812 | 12.0268 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2039 | 6.7903 | 0.99 | 0.98796 | 116.1093 | 1.0126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2044 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98872 | 115.9782 | -1.0937 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2049 | 59.7428 | -0.9794 | -0.98191 | 115.6583 | -11.5394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2043 | 60.3017 | 0.9794 | 0.98087 | 116.9812 | 12.0263 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2049 | 6.7903 | 0.99 | 0.98796 | 116.1093 | 1.0126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2054 | 6.7515 | -0.9893 | -0.98872 | 115.9782 | -1.0937 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2059 | 59.7428 | -0.9794 | -0.98191 | 115.6583 | -11.5392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2053 | 60.3017 | 0.9794 | 0.98087 | 116.9812 | 12.0257 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2059 | 6.7903 | 0.99 | 0.98796 | 116.1093 | 1.0125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2064 | 6.7559 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9756 | -1.0938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2069 | 59.7428 | -0.9794 | -0.98191 | 115.6583 | -11.539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2063 | 60.3017 | 0.9794 | 0.98087 | 116.9812 | 12.0251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2069 | 6.7903 | 0.99 | 0.98796 | 116.1093 | 1.0125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2074 | 6.7559 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9756 | -1.0938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2079 | 59.7428 | -0.9794 | -0.98191 | 115.6583 | -11.5388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2073 | 60.3017 | 0.9794 | 0.98087 | 116.9812 | 12.0245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2079 | 6.7903 | 0.99 | 0.98796 | 116.1093 | 1.0125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2084 | 6.7559 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9756 | -1.0938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2089 | 59.7428 | -0.9794 | -0.98191 | 115.6583 | -11.5386 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2083 | 60.3017 | 0.9794 | 0.98087 | 116.9812 | 12.024 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.209 | 6.7903 | 0.99 | 0.98796 | 116.1093 | 1.0124 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2094 | 6.7559 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9756 | -1.0938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2099 | 59.7428 | -0.9794 | -0.98191 | 115.6583 | -11.5384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2094 | 60.304 | 0.9794 | 0.98097 | 116.9792 | 12.0231 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2099 | 6.7903 | 0.99 | 0.98796 | 116.1093 | 1.0124 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2104 | 6.7559 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9756 | -1.0938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2109 | 59.7428 | -0.9794 | -0.98191 | 115.6583 | -11.5382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2104 | 60.304 | 0.9794 | 0.98097 | 116.9792 | 12.0222 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2109 | 6.7934 | 0.99 | 0.98816 | 116.0969 | 1.0124 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2114 | 6.7559 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9756 | -1.0938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2119 | 59.7428 | -0.9794 | -0.98191 | 115.6583 | -11.538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2113 | 60.304 | 0.9794 | 0.98097 | 116.9792 | 12.0214 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2119 | 6.7934 | 0.99 | 0.98816 | 116.0969 | 1.0123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2124 | 6.7559 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9756 | -1.0938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2129 | 59.7159 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6697 | -11.5376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2123 | 60.304 | 0.9794 | 0.98097 | 116.9792 | 12.0205 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.213 | 6.7934 | 0.99 | 0.98816 | 116.0969 | 1.0122 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2134 | 6.7559 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9756 | -1.0938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2139 | 59.7159 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6697 | -11.5372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2133 | 60.304 | 0.9794 | 0.98097 | 116.9792 | 12.0196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2139 | 6.7934 | 0.99 | 0.98816 | 116.0969 | 1.0121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2144 | 6.7559 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9756 | -1.0938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2149 | 59.7159 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6697 | -11.5368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2143 | 60.304 | 0.9794 | 0.98097 | 116.9792 | 12.0188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2149 | 6.7934 | 0.99 | 0.98816 | 116.0969 | 1.0121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2154 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9661 | -1.0937 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2159 | 59.7159 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6697 | -11.5364 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2153 | 60.304 | 0.9794 | 0.98097 | 116.9792 | 12.0179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2159 | 6.7934 | 0.99 | 0.98816 | 116.0969 | 1.012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2164 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9661 | -1.0936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2169 | 59.7159 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6697 | -11.536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2163 | 60.304 | 0.9794 | 0.98097 | 116.9792 | 12.0171 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2169 | 6.7934 | 0.99 | 0.98816 | 116.0969 | 1.0119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2174 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9661 | -1.0935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2179 | 59.7159 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6697 | -11.5356 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2173 | 60.3243 | 0.9794 | 0.981 | 116.9797 | 12.0163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2179 | 6.7934 | 0.99 | 0.98816 | 116.0969 | 1.0119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2184 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9661 | -1.0934 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2189 | 59.7159 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6697 | -11.5352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2183 | 60.3243 | 0.9794 | 0.981 | 116.9797 | 12.0155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2189 | 6.782 | 0.99 | 0.98805 | 116.124 | 1.0118 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2194 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9661 | -1.0933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2199 | 59.7159 | -0.9794 | -0.98206 | 115.6697 | -11.5348 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2193 | 60.3243 | 0.9794 | 0.981 | 116.9797 | 12.0147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2199 | 6.782 | 0.99 | 0.98805 | 116.124 | 1.0116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2204 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9661 | -1.0932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2209 | 59.6853 | -0.9794 | -0.98184 | 115.651 | -11.5352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2203 | 60.3243 | 0.9794 | 0.981 | 116.9797 | 12.0138 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2209 | 6.782 | 0.99 | 0.98805 | 116.124 | 1.0115 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2214 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9661 | -1.0931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2219 | 59.6853 | -0.9794 | -0.98184 | 115.651 | -11.5355 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2213 | 60.3243 | 0.9794 | 0.981 | 116.9797 | 12.013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.222 | 6.782 | 0.99 | 0.98805 | 116.124 | 1.0114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2224 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9661 | -1.093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2229 | 59.6853 | -0.9794 | -0.98184 | 115.651 | -11.5358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2223 | 60.3243 | 0.9794 | 0.981 | 116.9797 | 12.0122 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2229 | 6.782 | 0.99 | 0.98805 | 116.124 | 1.0113 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2234 | 6.745 | -0.9893 | -0.98875 | 115.9574 | -1.0929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2239 | 59.6853 | -0.9794 | -0.98184 | 115.651 | -11.5362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2234 | 60.3243 | 0.9794 | 0.981 | 116.9797 | 12.0114 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2239 | 6.782 | 0.99 | 0.98805 | 116.124 | 1.0112 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2244 | 6.745 | -0.9893 | -0.98875 | 115.9574 | -1.0929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2249 | 59.6853 | -0.9794 | -0.98184 | 115.651 | -11.5365 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2243 | 60.3243 | 0.9794 | 0.981 | 116.9797 | 12.0106 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2249 | 6.782 | 0.99 | 0.98805 | 116.124 | 1.011 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2254 | 6.745 | -0.9893 | -0.98875 | 115.9574 | -1.0929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2259 | 59.6853 | -0.9794 | -0.98184 | 115.651 | -11.5369 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2253 | 60.3243 | 0.9794 | 0.981 | 116.9797 | 12.0098 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.226 | 6.782 | 0.99 | 0.98805 | 116.124 | 1.0109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2264 | 6.745 | -0.9893 | -0.98875 | 115.9574 | -1.0929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2269 | 59.6853 | -0.9794 | -0.98184 | 115.651 | -11.5372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2263 | 60.3145 | 0.9794 | 0.98105 | 116.9646 | 12.0089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2269 | 6.782 | 0.99 | 0.98805 | 116.124 | 1.0108 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2274 | 6.745 | -0.9893 | -0.98875 | 115.9574 | -1.0929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2279 | 59.6853 | -0.9794 | -0.98184 | 115.651 | -11.5375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2273 | 60.3145 | 0.9794 | 0.98105 | 116.9646 | 12.0079 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2279 | 6.7816 | 0.99 | 0.98795 | 116.1539 | 1.0107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2284 | 6.745 | -0.9893 | -0.98875 | 115.9574 | -1.0929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2289 | 59.6853 | -0.9794 | -0.98184 | 115.651 | -11.5379 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2283 | 60.3145 | 0.9794 | 0.98105 | 116.9646 | 12.007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2289 | 6.7816 | 0.99 | 0.98795 | 116.1539 | 1.0107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2294 | 6.745 | -0.9893 | -0.98875 | 115.9574 | -1.0929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2299 | 59.66 | -0.9794 | -0.98172 | 115.6411 | -11.538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2293 | 60.3145 | 0.9794 | 0.98105 | 116.9646 | 12.006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2299 | 6.7816 | 0.99 | 0.98795 | 116.1539 | 1.0106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2304 | 6.745 | -0.9893 | -0.98875 | 115.9574 | -1.0929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2309 | 59.66 | -0.9794 | -0.98172 | 115.6411 | -11.5382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2303 | 60.3145 | 0.9794 | 0.98105 | 116.9646 | 12.0051 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2309 | 6.7816 | 0.99 | 0.98795 | 116.1539 | 1.0105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2314 | 6.7472 | -0.9893 | -0.9888 | 115.963 | -1.0929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2319 | 59.66 | -0.9794 | -0.98172 | 115.6411 | -11.5383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2313 | 60.3145 | 0.9794 | 0.98105 | 116.9646 | 12.0042 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2319 | 6.7816 | 0.99 | 0.98795 | 116.1539 | 1.0105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2324 | 6.7472 | -0.9893 | -0.9888 | 115.963 | -1.0929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2329 | 59.66 | -0.9794 | -0.98172 | 115.6411 | -11.5385 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2323 | 60.3145 | 0.9794 | 0.98105 | 116.9646 | 12.0032 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2329 | 6.7816 | 0.99 | 0.98795 | 116.1539 | 1.0104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2334 | 6.7472 | -0.9893 | -0.9888 | 115.963 | -1.093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2339 | 59.66 | -0.9794 | -0.98172 | 115.6411 | -11.5387 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2333 | 60.3145 | 0.9794 | 0.98105 | 116.9646 | 12.0023 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2339 | 6.7816 | 0.99 | 0.98795 | 116.1539 | 1.0103 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2344 | 6.7472 | -0.9893 | -0.9888 | 115.963 | -1.093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2349 | 59.66 | -0.9794 | -0.98172 | 115.6411 | -11.5388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2343 | 60.3018 | 0.9794 | 0.98091 | 116.9491 | 12.0017 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.235 | 6.7816 | 0.99 | 0.98795 | 116.1539 | 1.0103 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2354 | 6.7472 | -0.9893 | -0.9888 | 115.963 | -1.093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2359 | 59.66 | -0.9794 | -0.98172 | 115.6411 | -11.539 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2353 | 60.3018 | 0.9794 | 0.98091 | 116.9491 | 12.0011 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2359 | 6.7898 | 0.99 | 0.98815 | 116.1437 | 1.0102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2364 | 6.7472 | -0.9893 | -0.9888 | 115.963 | -1.093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2369 | 59.66 | -0.9794 | -0.98172 | 115.6411 | -11.5391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2364 | 60.3018 | 0.9794 | 0.98091 | 116.9491 | 12.0004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2369 | 6.7898 | 0.99 | 0.98815 | 116.1437 | 1.0101 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2374 | 6.7472 | -0.9893 | -0.9888 | 115.963 | -1.0931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2379 | 59.68 | -0.9794 | -0.98154 | 115.6643 | -11.5399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2374 | 60.3018 | 0.9794 | 0.98091 | 116.9491 | 11.9998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2379 | 6.7898 | 0.99 | 0.98815 | 116.1437 | 1.01 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2384 | 6.7472 | -0.9893 | -0.9888 | 115.963 | -1.0931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2389 | 59.68 | -0.9794 | -0.98154 | 115.6643 | -11.5406 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2383 | 60.3018 | 0.9794 | 0.98091 | 116.9491 | 11.9992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.239 | 6.7898 | 0.99 | 0.98815 | 116.1437 | 1.0099 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2394 | 6.7472 | -0.9893 | -0.9888 | 115.963 | -1.0931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2399 | 59.68 | -0.9794 | -0.98154 | 115.6643 | -11.5413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2393 | 60.3018 | 0.9794 | 0.98091 | 116.9491 | 11.9986 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2399 | 6.7898 | 0.99 | 0.98815 | 116.1437 | 1.0098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2404 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98905 | 115.969 | -1.093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2409 | 59.68 | -0.9794 | -0.98154 | 115.6643 | -11.5421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2403 | 60.3018 | 0.9794 | 0.98091 | 116.9491 | 11.998 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2409 | 6.7898 | 0.99 | 0.98815 | 116.1437 | 1.0097 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2414 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98905 | 115.969 | -1.093 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2419 | 59.68 | -0.9794 | -0.98154 | 115.6643 | -11.5428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2413 | 60.3018 | 0.9794 | 0.98091 | 116.9491 | 11.9974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2419 | 6.7898 | 0.99 | 0.98815 | 116.1437 | 1.0096 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2424 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98905 | 115.969 | -1.0929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2429 | 59.68 | -0.9794 | -0.98154 | 115.6643 | -11.5435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2423 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9566 | 11.9966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.243 | 6.7898 | 0.99 | 0.98815 | 116.1437 | 1.0095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2434 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98905 | 115.969 | -1.0928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2439 | 59.68 | -0.9794 | -0.98154 | 115.6643 | -11.5443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2433 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9566 | 11.9958 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2439 | 6.7913 | 0.99 | 0.98808 | 116.1503 | 1.0095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2444 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98905 | 115.969 | -1.0927 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2449 | 59.68 | -0.9794 | -0.98154 | 115.6643 | -11.545 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2443 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9566 | 11.9949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2449 | 6.7913 | 0.99 | 0.98808 | 116.1503 | 1.0094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2454 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98905 | 115.969 | -1.0926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2459 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98144 | 115.671 | -11.5463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2453 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9566 | 11.9941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2459 | 6.7913 | 0.99 | 0.98808 | 116.1503 | 1.0093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2464 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98905 | 115.969 | -1.0925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2469 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98144 | 115.671 | -11.5476 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2463 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9566 | 11.9932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2469 | 6.7913 | 0.99 | 0.98808 | 116.1503 | 1.0092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2474 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98905 | 115.969 | -1.0924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2479 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98144 | 115.671 | -11.549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2473 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9566 | 11.9924 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.248 | 6.7913 | 0.99 | 0.98808 | 116.1503 | 1.0091 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2484 | 6.7445 | -0.9893 | -0.9888 | 115.9657 | -1.0924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2489 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98144 | 115.671 | -11.5503 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2483 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9566 | 11.9916 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2489 | 6.7913 | 0.99 | 0.98808 | 116.1503 | 1.0091 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2494 | 6.7445 | -0.9893 | -0.9888 | 115.9657 | -1.0924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2499 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98144 | 115.671 | -11.5516 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2493 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9566 | 11.9907 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2499 | 6.7913 | 0.99 | 0.98808 | 116.1503 | 1.009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2504 | 6.7445 | -0.9893 | -0.9888 | 115.9657 | -1.0924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2509 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98144 | 115.671 | -11.5529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2504 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9566 | 11.9899 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2509 | 6.7913 | 0.99 | 0.98808 | 116.1503 | 1.0089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2514 | 6.7445 | -0.9893 | -0.9888 | 115.9657 | -1.0924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2519 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98144 | 115.671 | -11.5543 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2514 | 60.3032 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9638 | 11.9894 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.252 | 6.7913 | 0.99 | 0.98808 | 116.1503 | 1.0088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2524 | 6.7445 | -0.9893 | -0.9888 | 115.9657 | -1.0924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2529 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98144 | 115.671 | -11.5556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2523 | 60.3032 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9638 | 11.9888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2529 | 6.7962 | 0.99 | 0.98784 | 116.1609 | 1.0088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2534 | 6.7445 | -0.9893 | -0.9888 | 115.9657 | -1.0924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2539 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98144 | 115.671 | -11.5569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2533 | 60.3032 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9638 | 11.9883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2539 | 6.7962 | 0.99 | 0.98784 | 116.1609 | 1.0087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2544 | 6.7445 | -0.9893 | -0.9888 | 115.9657 | -1.0924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2549 | 59.7632 | -0.9794 | -0.98165 | 115.6849 | -11.5572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2543 | 60.3032 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9638 | 11.9878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2549 | 6.7962 | 0.99 | 0.98784 | 116.1609 | 1.0086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2554 | 6.7445 | -0.9893 | -0.9888 | 115.9657 | -1.0924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2559 | 59.7632 | -0.9794 | -0.98165 | 115.6849 | -11.5576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2553 | 60.3032 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9638 | 11.9873 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.256 | 6.7962 | 0.99 | 0.98784 | 116.1609 | 1.0086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2564 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9723 | -1.0924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2569 | 59.7632 | -0.9794 | -0.98165 | 115.6849 | -11.5579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2563 | 60.3032 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9638 | 11.9867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2569 | 6.7962 | 0.99 | 0.98784 | 116.1609 | 1.0085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2574 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9723 | -1.0924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2579 | 59.7632 | -0.9794 | -0.98165 | 115.6849 | -11.5582 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2573 | 60.3032 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9638 | 11.9862 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2579 | 6.7962 | 0.99 | 0.98784 | 116.1609 | 1.0085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2584 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9723 | -1.0925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2589 | 59.7632 | -0.9794 | -0.98165 | 115.6849 | -11.5586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2583 | 60.3032 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9638 | 11.9857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2589 | 6.7962 | 0.99 | 0.98784 | 116.1609 | 1.0084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2594 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9723 | -1.0925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2599 | 59.7632 | -0.9794 | -0.98165 | 115.6849 | -11.5589 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2593 | 60.299 | 0.9794 | 0.98081 | 116.9566 | 11.9855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2599 | 6.7962 | 0.99 | 0.98784 | 116.1609 | 1.0084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2604 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9723 | -1.0926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2609 | 59.7632 | -0.9794 | -0.98165 | 115.6849 | -11.5592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2603 | 60.299 | 0.9794 | 0.98081 | 116.9566 | 11.9854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2609 | 6.7945 | 0.99 | 0.98789 | 116.1205 | 1.0083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2614 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9723 | -1.0926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2619 | 59.7632 | -0.9794 | -0.98165 | 115.6849 | -11.5596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2613 | 60.299 | 0.9794 | 0.98081 | 116.9566 | 11.9852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2619 | 6.7945 | 0.99 | 0.98789 | 116.1205 | 1.0082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2624 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9723 | -1.0926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2629 | 59.7615 | -0.9794 | -0.98176 | 115.695 | -11.5596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2623 | 60.299 | 0.9794 | 0.98081 | 116.9566 | 11.9851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2629 | 6.7945 | 0.99 | 0.98789 | 116.1205 | 1.0081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2634 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9723 | -1.0927 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2639 | 59.7615 | -0.9794 | -0.98176 | 115.695 | -11.5596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2633 | 60.299 | 0.9794 | 0.98081 | 116.9566 | 11.9849 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2639 | 6.7945 | 0.99 | 0.98789 | 116.1205 | 1.0081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2644 | 6.7462 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9723 | -1.0927 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2649 | 59.7615 | -0.9794 | -0.98176 | 115.695 | -11.5597 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2644 | 60.299 | 0.9794 | 0.98081 | 116.9566 | 11.9847 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.265 | 6.7945 | 0.99 | 0.98789 | 116.1205 | 1.008 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2654 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98849 | 115.9741 | -1.0928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2659 | 59.7615 | -0.9794 | -0.98176 | 115.695 | -11.5597 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2654 | 60.299 | 0.9794 | 0.98081 | 116.9566 | 11.9846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2659 | 6.7945 | 0.99 | 0.98789 | 116.1205 | 1.0079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2664 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98849 | 115.9741 | -1.0929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2669 | 59.7615 | -0.9794 | -0.98176 | 115.695 | -11.5597 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2663 | 60.299 | 0.9794 | 0.98081 | 116.9566 | 11.9844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2669 | 6.7945 | 0.99 | 0.98789 | 116.1205 | 1.0078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2674 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98849 | 115.9741 | -1.0931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2679 | 59.7615 | -0.9794 | -0.98176 | 115.695 | -11.5597 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2673 | 60.3103 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9601 | 11.9838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2679 | 6.7945 | 0.99 | 0.98789 | 116.1205 | 1.0078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2684 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98849 | 115.9741 | -1.0932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2689 | 59.7615 | -0.9794 | -0.98176 | 115.695 | -11.5598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2683 | 60.3103 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9601 | 11.9831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.269 | 6.784 | 0.99 | 0.9879 | 116.099 | 1.0077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2694 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98849 | 115.9741 | -1.0933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2699 | 59.7615 | -0.9794 | -0.98176 | 115.695 | -11.5598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2693 | 60.3103 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9601 | 11.9824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2699 | 6.784 | 0.99 | 0.9879 | 116.099 | 1.0076 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2704 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98849 | 115.9741 | -1.0934 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2709 | 59.7293 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6818 | -11.5596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2703 | 60.3103 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9601 | 11.9817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2709 | 6.784 | 0.99 | 0.9879 | 116.099 | 1.0076 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2714 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98849 | 115.9741 | -1.0935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2719 | 59.7293 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6818 | -11.5594 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2713 | 60.3103 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9601 | 11.9811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2719 | 6.784 | 0.99 | 0.9879 | 116.099 | 1.0075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2724 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98849 | 115.9741 | -1.0937 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2729 | 59.7293 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6818 | -11.5591 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2723 | 60.3103 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9601 | 11.9804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2729 | 6.784 | 0.99 | 0.9879 | 116.099 | 1.0075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2734 | 6.7581 | -0.9893 | -0.98824 | 115.9812 | -1.0938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2739 | 59.7293 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6818 | -11.5589 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2733 | 60.3103 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9601 | 11.9797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2739 | 6.784 | 0.99 | 0.9879 | 116.099 | 1.0074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2744 | 6.7581 | -0.9893 | -0.98824 | 115.9812 | -1.094 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2749 | 59.7293 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6818 | -11.5587 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2743 | 60.3103 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9601 | 11.979 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2749 | 6.784 | 0.99 | 0.9879 | 116.099 | 1.0074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2754 | 6.7581 | -0.9893 | -0.98824 | 115.9812 | -1.0942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2759 | 59.7293 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6818 | -11.5585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2753 | 60.3103 | 0.9794 | 0.98088 | 116.9601 | 11.9784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2759 | 6.784 | 0.99 | 0.9879 | 116.099 | 1.0073 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2764 | 6.7581 | -0.9893 | -0.98824 | 115.9812 | -1.0944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2769 | 59.7293 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6818 | -11.5583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2763 | 60.3003 | 0.9794 | 0.9808 | 116.9795 | 11.9778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2769 | 6.784 | 0.99 | 0.9879 | 116.099 | 1.0073 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2774 | 6.7581 | -0.9893 | -0.98824 | 115.9812 | -1.0946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2779 | 59.7293 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6818 | -11.558 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2773 | 60.3003 | 0.9794 | 0.9808 | 116.9795 | 11.9772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.278 | 6.7786 | 0.99 | 0.98785 | 116.1039 | 1.0072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2784 | 6.7581 | -0.9893 | -0.98824 | 115.9812 | -1.0948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2789 | 59.7293 | -0.9794 | -0.98187 | 115.6818 | -11.5578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2784 | 60.3003 | 0.9794 | 0.9808 | 116.9795 | 11.9766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2789 | 6.7786 | 0.99 | 0.98785 | 116.1039 | 1.0071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2794 | 6.7581 | -0.9893 | -0.98824 | 115.9812 | -1.095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2799 | 59.6981 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6578 | -11.5574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2794 | 60.3003 | 0.9794 | 0.9808 | 116.9795 | 11.976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2799 | 6.7786 | 0.99 | 0.98785 | 116.1039 | 1.0071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2804 | 6.7581 | -0.9893 | -0.98824 | 115.9812 | -1.0951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2809 | 59.6981 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6578 | -11.5571 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2803 | 60.3003 | 0.9794 | 0.9808 | 116.9795 | 11.9754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2809 | 6.7786 | 0.99 | 0.98785 | 116.1039 | 1.007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2814 | 6.7491 | -0.9893 | -0.98842 | 115.9796 | -1.0953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2819 | 59.6981 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6578 | -11.5567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2813 | 60.3003 | 0.9794 | 0.9808 | 116.9795 | 11.9748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.282 | 6.7786 | 0.99 | 0.98785 | 116.1039 | 1.007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2824 | 6.7491 | -0.9893 | -0.98842 | 115.9796 | -1.0954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2829 | 59.6981 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6578 | -11.5563 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2823 | 60.3003 | 0.9794 | 0.9808 | 116.9795 | 11.9742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2829 | 6.7786 | 0.99 | 0.98785 | 116.1039 | 1.0069 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2834 | 6.7491 | -0.9893 | -0.98842 | 115.9796 | -1.0956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2839 | 59.6981 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6578 | -11.5559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2833 | 60.3003 | 0.9794 | 0.9808 | 116.9795 | 11.9737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2839 | 6.7786 | 0.99 | 0.98785 | 116.1039 | 1.0069 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2844 | 6.7491 | -0.9893 | -0.98842 | 115.9796 | -1.0957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2849 | 59.6981 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6578 | -11.5555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2843 | 60.2778 | 0.9794 | 0.98081 | 116.9678 | 11.9735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2849 | 6.7786 | 0.99 | 0.98785 | 116.1039 | 1.0068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2854 | 6.7491 | -0.9893 | -0.98842 | 115.9796 | -1.0958 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2859 | 59.6981 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6578 | -11.5552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2853 | 60.2778 | 0.9794 | 0.98081 | 116.9678 | 11.9733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2859 | 6.7877 | 0.99 | 0.9881 | 116.1069 | 1.0067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2864 | 6.7491 | -0.9893 | -0.98842 | 115.9796 | -1.096 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2869 | 59.6981 | -0.9794 | -0.9819 | 115.6578 | -11.5548 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2863 | 60.2778 | 0.9794 | 0.98081 | 116.9678 | 11.9732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2869 | 6.7877 | 0.99 | 0.9881 | 116.1069 | 1.0066 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2874 | 6.7491 | -0.9893 | -0.98842 | 115.9796 | -1.0961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2879 | 59.6991 | -0.9794 | -0.98173 | 115.6371 | -11.5549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2873 | 60.2778 | 0.9794 | 0.98081 | 116.9678 | 11.973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2879 | 6.7877 | 0.99 | 0.9881 | 116.1069 | 1.0064 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2884 | 6.7491 | -0.9893 | -0.98842 | 115.9796 | -1.0963 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2889 | 59.6991 | -0.9794 | -0.98173 | 115.6371 | -11.5551 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2883 | 60.2778 | 0.9794 | 0.98081 | 116.9678 | 11.9728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2889 | 6.7877 | 0.99 | 0.9881 | 116.1069 | 1.0063 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2894 | 6.7491 | -0.9893 | -0.98842 | 115.9796 | -1.0964 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2899 | 59.6991 | -0.9794 | -0.98173 | 115.6371 | -11.5552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2893 | 60.2778 | 0.9794 | 0.98081 | 116.9678 | 11.9727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2899 | 6.7877 | 0.99 | 0.9881 | 116.1069 | 1.0062 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2904 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98868 | 115.9636 | -1.0965 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2909 | 59.6991 | -0.9794 | -0.98173 | 115.6371 | -11.5553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2903 | 60.2778 | 0.9794 | 0.98081 | 116.9678 | 11.9725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.291 | 6.7877 | 0.99 | 0.9881 | 116.1069 | 1.0061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2914 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98868 | 115.9636 | -1.0965 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2919 | 59.6991 | -0.9794 | -0.98173 | 115.6371 | -11.5555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2913 | 60.2778 | 0.9794 | 0.98081 | 116.9678 | 11.9723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2919 | 6.7877 | 0.99 | 0.9881 | 116.1069 | 1.006 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2924 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98868 | 115.9636 | -1.0966 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2929 | 59.6991 | -0.9794 | -0.98173 | 115.6371 | -11.5556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2924 | 60.2724 | 0.9794 | 0.98076 | 116.9651 | 11.9723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2929 | 6.7877 | 0.99 | 0.9881 | 116.1069 | 1.0058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2934 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98868 | 115.9636 | -1.0966 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2939 | 59.6991 | -0.9794 | -0.98173 | 115.6371 | -11.5558 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2934 | 60.2724 | 0.9794 | 0.98076 | 116.9651 | 11.9722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2939 | 6.7952 | 0.99 | 0.98822 | 116.1153 | 1.0057 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2944 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98868 | 115.9636 | -1.0967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2949 | 59.6991 | -0.9794 | -0.98173 | 115.6371 | -11.5559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2943 | 60.2724 | 0.9794 | 0.98076 | 116.9651 | 11.9721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.295 | 6.7952 | 0.99 | 0.98822 | 116.1153 | 1.0056 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2954 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98868 | 115.9636 | -1.0967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2959 | 59.7129 | -0.9794 | -0.98159 | 115.6175 | -11.5566 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2953 | 60.2724 | 0.9794 | 0.98076 | 116.9651 | 11.972 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2959 | 6.7952 | 0.99 | 0.98822 | 116.1153 | 1.0054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2964 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98868 | 115.9636 | -1.0968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2969 | 59.7129 | -0.9794 | -0.98159 | 115.6175 | -11.5573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2963 | 60.2724 | 0.9794 | 0.98076 | 116.9651 | 11.9719 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2969 | 6.7952 | 0.99 | 0.98822 | 116.1153 | 1.0053 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2974 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98868 | 115.9636 | -1.0969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2979 | 59.7129 | -0.9794 | -0.98159 | 115.6175 | -11.558 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2973 | 60.2724 | 0.9794 | 0.98076 | 116.9651 | 11.9718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2979 | 6.7952 | 0.99 | 0.98822 | 116.1153 | 1.0051 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2984 | 6.7584 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9684 | -1.0968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2989 | 59.7129 | -0.9794 | -0.98159 | 115.6175 | -11.5587 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2983 | 60.2724 | 0.9794 | 0.98076 | 116.9651 | 11.9718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.299 | 6.7952 | 0.99 | 0.98822 | 116.1153 | 1.005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.2994 | 6.7584 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9684 | -1.0968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.2999 | 59.7129 | -0.9794 | -0.98159 | 115.6175 | -11.5594 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.2993 | 60.2724 | 0.9794 | 0.98076 | 116.9651 | 11.9717 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.2999 | 6.7952 | 0.99 | 0.98822 | 116.1153 | 1.0048 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3004 | 6.7584 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9684 | -1.0967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3009 | 59.7129 | -0.9794 | -0.98159 | 115.6175 | -11.56 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3003 | 60.2724 | 0.9794 | 0.98076 | 116.9651 | 11.9716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3009 | 6.7952 | 0.99 | 0.98822 | 116.1153 | 1.0047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3014 | 6.7584 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9684 | -1.0967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3019 | 59.7129 | -0.9794 | -0.98159 | 115.6175 | -11.5607 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3013 | 60.272 | 0.9794 | 0.98066 | 116.9676 | 11.9714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3019 | 6.7952 | 0.99 | 0.98822 | 116.1153 | 1.0046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3024 | 6.7584 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9684 | -1.0967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3029 | 59.7129 | -0.9794 | -0.98159 | 115.6175 | -11.5614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3023 | 60.272 | 0.9794 | 0.98066 | 116.9676 | 11.9712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3029 | 6.7896 | 0.99 | 0.98807 | 116.1424 | 1.0045 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3034 | 6.7584 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9684 | -1.0966 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3039 | 59.7129 | -0.9794 | -0.98159 | 115.6175 | -11.5621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3033 | 60.272 | 0.9794 | 0.98066 | 116.9676 | 11.971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.304 | 6.7896 | 0.99 | 0.98807 | 116.1424 | 1.0044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3044 | 6.7584 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9684 | -1.0966 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3049 | 59.7288 | -0.9794 | -0.98152 | 115.6296 | -11.5629 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3043 | 60.272 | 0.9794 | 0.98066 | 116.9676 | 11.9708 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3049 | 6.7896 | 0.99 | 0.98807 | 116.1424 | 1.0043 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3054 | 6.7584 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9684 | -1.0965 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3059 | 59.7288 | -0.9794 | -0.98152 | 115.6296 | -11.5637 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3053 | 60.272 | 0.9794 | 0.98066 | 116.9676 | 11.9706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3059 | 6.7896 | 0.99 | 0.98807 | 116.1424 | 1.0041 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3064 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9823 | -1.0965 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3069 | 59.7288 | -0.9794 | -0.98152 | 115.6296 | -11.5645 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3064 | 60.272 | 0.9794 | 0.98066 | 116.9676 | 11.9704 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3069 | 6.7896 | 0.99 | 0.98807 | 116.1424 | 1.004 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3074 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9823 | -1.0965 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3079 | 59.7288 | -0.9794 | -0.98152 | 115.6296 | -11.5653 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3074 | 60.272 | 0.9794 | 0.98066 | 116.9676 | 11.9702 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.308 | 6.7896 | 0.99 | 0.98807 | 116.1424 | 1.0039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3084 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9823 | -1.0964 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3089 | 59.7288 | -0.9794 | -0.98152 | 115.6296 | -11.5661 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3083 | 60.272 | 0.9794 | 0.98066 | 116.9676 | 11.97 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3089 | 6.7896 | 0.99 | 0.98807 | 116.1424 | 1.0038 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3094 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9823 | -1.0964 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3099 | 59.7288 | -0.9794 | -0.98152 | 115.6296 | -11.5669 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3093 | 60.2773 | 0.9794 | 0.98068 | 116.9352 | 11.9699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3099 | 6.7896 | 0.99 | 0.98807 | 116.1424 | 1.0037 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3104 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9823 | -1.0964 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3109 | 59.7288 | -0.9794 | -0.98152 | 115.6296 | -11.5677 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3103 | 60.2773 | 0.9794 | 0.98068 | 116.9352 | 11.9699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3109 | 6.7927 | 0.99 | 0.98814 | 116.1718 | 1.0036 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3114 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9823 | -1.0964 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3119 | 59.7288 | -0.9794 | -0.98152 | 115.6296 | -11.5685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3113 | 60.2773 | 0.9794 | 0.98068 | 116.9352 | 11.9699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.312 | 6.7927 | 0.99 | 0.98814 | 116.1718 | 1.0034 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3124 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9823 | -1.0963 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3129 | 59.7493 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6525 | -11.5692 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3123 | 60.2773 | 0.9794 | 0.98068 | 116.9352 | 11.9698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3129 | 6.7927 | 0.99 | 0.98814 | 116.1718 | 1.0033 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3134 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9823 | -1.0963 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3139 | 59.7493 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6525 | -11.57 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3133 | 60.2773 | 0.9794 | 0.98068 | 116.9352 | 11.9698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3139 | 6.7927 | 0.99 | 0.98814 | 116.1718 | 1.0031 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3144 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9823 | -1.0963 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3149 | 59.7493 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6525 | -11.5707 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3143 | 60.2773 | 0.9794 | 0.98068 | 116.9352 | 11.9697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3149 | 6.7927 | 0.99 | 0.98814 | 116.1718 | 1.003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3154 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98856 | 115.9717 | -1.0963 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3159 | 59.7493 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6525 | -11.5715 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3153 | 60.2773 | 0.9794 | 0.98068 | 116.9352 | 11.9697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3159 | 6.7927 | 0.99 | 0.98814 | 116.1718 | 1.0028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3164 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98856 | 115.9717 | -1.0964 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3169 | 59.7493 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6525 | -11.5722 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3163 | 60.2773 | 0.9794 | 0.98068 | 116.9352 | 11.9697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.317 | 6.7927 | 0.99 | 0.98814 | 116.1718 | 1.0027 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3174 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98856 | 115.9717 | -1.0964 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3179 | 59.7493 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6525 | -11.5729 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3173 | 60.2705 | 0.9794 | 0.98062 | 116.9429 | 11.9699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3179 | 6.7927 | 0.99 | 0.98814 | 116.1718 | 1.0025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3184 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98856 | 115.9717 | -1.0964 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3189 | 59.7493 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6525 | -11.5737 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3183 | 60.2705 | 0.9794 | 0.98062 | 116.9429 | 11.9701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3189 | 6.7917 | 0.99 | 0.98804 | 116.1507 | 1.0024 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3194 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98856 | 115.9717 | -1.0965 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3199 | 59.7493 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6525 | -11.5744 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3193 | 60.2705 | 0.9794 | 0.98062 | 116.9429 | 11.9703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3199 | 6.7917 | 0.99 | 0.98804 | 116.1507 | 1.0023 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3204 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98856 | 115.9717 | -1.0965 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3209 | 59.75 | -0.9794 | -0.98174 | 115.6664 | -11.5747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3204 | 60.2705 | 0.9794 | 0.98062 | 116.9429 | 11.9706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.321 | 6.7917 | 0.99 | 0.98804 | 116.1507 | 1.0022 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3214 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98856 | 115.9717 | -1.0966 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3219 | 59.75 | -0.9794 | -0.98174 | 115.6664 | -11.575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3214 | 60.2705 | 0.9794 | 0.98062 | 116.9429 | 11.9708 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3219 | 6.7917 | 0.99 | 0.98804 | 116.1507 | 1.0021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3224 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98856 | 115.9717 | -1.0966 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3229 | 59.75 | -0.9794 | -0.98174 | 115.6664 | -11.5753 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3223 | 60.2705 | 0.9794 | 0.98062 | 116.9429 | 11.971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3229 | 6.7917 | 0.99 | 0.98804 | 116.1507 | 1.0019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3234 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98845 | 115.9696 | -1.0967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3239 | 59.75 | -0.9794 | -0.98174 | 115.6664 | -11.5756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3233 | 60.2705 | 0.9794 | 0.98062 | 116.9429 | 11.9712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3239 | 6.7917 | 0.99 | 0.98804 | 116.1507 | 1.0018 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3244 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98845 | 115.9696 | -1.0968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3249 | 59.75 | -0.9794 | -0.98174 | 115.6664 | -11.5759 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3243 | 60.2705 | 0.9794 | 0.98062 | 116.9429 | 11.9714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.325 | 6.7917 | 0.99 | 0.98804 | 116.1507 | 1.0017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3254 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98845 | 115.9696 | -1.0968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3259 | 59.75 | -0.9794 | -0.98174 | 115.6664 | -11.5762 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3253 | 60.2705 | 0.9794 | 0.98062 | 116.9429 | 11.9717 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3259 | 6.7917 | 0.99 | 0.98804 | 116.1507 | 1.0016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3264 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98845 | 115.9696 | -1.0969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3269 | 59.75 | -0.9794 | -0.98174 | 115.6664 | -11.5765 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3263 | 60.2571 | 0.9794 | 0.98052 | 116.9686 | 11.9724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3269 | 6.7917 | 0.99 | 0.98804 | 116.1507 | 1.0015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3274 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98845 | 115.9696 | -1.097 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3279 | 59.75 | -0.9794 | -0.98174 | 115.6664 | -11.5767 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3273 | 60.2571 | 0.9794 | 0.98052 | 116.9686 | 11.9732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3279 | 6.7809 | 0.99 | 0.98805 | 116.1295 | 1.0013 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3284 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98845 | 115.9696 | -1.0971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3289 | 59.75 | -0.9794 | -0.98174 | 115.6664 | -11.577 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3283 | 60.2571 | 0.9794 | 0.98052 | 116.9686 | 11.974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3289 | 6.7809 | 0.99 | 0.98805 | 116.1295 | 1.0012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3294 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98845 | 115.9696 | -1.0971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3299 | 59.7398 | -0.9794 | -0.98165 | 115.6717 | -11.5771 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3293 | 60.2571 | 0.9794 | 0.98052 | 116.9686 | 11.9747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3299 | 6.7809 | 0.99 | 0.98805 | 116.1295 | 1.0011 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3304 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98845 | 115.9696 | -1.0972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3309 | 59.7398 | -0.9794 | -0.98165 | 115.6717 | -11.5771 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3303 | 60.2571 | 0.9794 | 0.98052 | 116.9686 | 11.9755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3309 | 6.7809 | 0.99 | 0.98805 | 116.1295 | 1.001 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3314 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98859 | 115.9669 | -1.0972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3319 | 59.7398 | -0.9794 | -0.98165 | 115.6717 | -11.5771 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3313 | 60.2571 | 0.9794 | 0.98052 | 116.9686 | 11.9762 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3319 | 6.7809 | 0.99 | 0.98805 | 116.1295 | 1.0009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3324 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98859 | 115.9669 | -1.0972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3329 | 59.7398 | -0.9794 | -0.98165 | 115.6717 | -11.5772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3323 | 60.2571 | 0.9794 | 0.98052 | 116.9686 | 11.977 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3329 | 6.7809 | 0.99 | 0.98805 | 116.1295 | 1.0007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3334 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98859 | 115.9669 | -1.0973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3339 | 59.7398 | -0.9794 | -0.98165 | 115.6717 | -11.5772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3333 | 60.2571 | 0.9794 | 0.98052 | 116.9686 | 11.9778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.334 | 6.7809 | 0.99 | 0.98805 | 116.1295 | 1.0006 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3344 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98859 | 115.9669 | -1.0973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3349 | 59.7398 | -0.9794 | -0.98165 | 115.6717 | -11.5772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3344 | 60.2678 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9839 | 11.9786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3349 | 6.7809 | 0.99 | 0.98805 | 116.1295 | 1.0005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3354 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98859 | 115.9669 | -1.0973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3359 | 59.7398 | -0.9794 | -0.98165 | 115.6717 | -11.5772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3354 | 60.2678 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9839 | 11.9793 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3359 | 6.7932 | 0.99 | 0.98823 | 116.1306 | 1.0003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3364 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98859 | 115.9669 | -1.0973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3369 | 59.7398 | -0.9794 | -0.98165 | 115.6717 | -11.5773 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3363 | 60.2678 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9839 | 11.9801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3369 | 6.7932 | 0.99 | 0.98823 | 116.1306 | 1.0002 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3374 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98859 | 115.9669 | -1.0973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3379 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98164 | 115.6659 | -11.5777 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3373 | 60.2678 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9839 | 11.9809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.338 | 6.7932 | 0.99 | 0.98823 | 116.1306 | 0.99998 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3384 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98859 | 115.9669 | -1.0973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3389 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98164 | 115.6659 | -11.5781 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3383 | 60.2678 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9839 | 11.9817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3389 | 6.7932 | 0.99 | 0.98823 | 116.1306 | 0.99981 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3394 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98859 | 115.9669 | -1.0974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3399 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98164 | 115.6659 | -11.5785 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3393 | 60.2678 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9839 | 11.9825 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3399 | 6.7932 | 0.99 | 0.98823 | 116.1306 | 0.99963 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3404 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9655 | -1.0973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3409 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98164 | 115.6659 | -11.5789 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3403 | 60.2678 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9839 | 11.9832 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3409 | 6.7932 | 0.99 | 0.98823 | 116.1306 | 0.99946 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3414 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9655 | -1.0973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3419 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98164 | 115.6659 | -11.5793 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3413 | 60.2678 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9839 | 11.984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3419 | 6.7932 | 0.99 | 0.98823 | 116.1306 | 0.99929 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3424 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9655 | -1.0973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3429 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98164 | 115.6659 | -11.5797 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3423 | 60.2964 | 0.9794 | 0.98049 | 116.9915 | 11.985 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3429 | 6.7932 | 0.99 | 0.98823 | 116.1306 | 0.99911 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3434 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9655 | -1.0972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3439 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98164 | 115.6659 | -11.5801 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3433 | 60.2964 | 0.9794 | 0.98049 | 116.9915 | 11.9861 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3439 | 6.7931 | 0.99 | 0.98818 | 116.113 | 0.999 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3444 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9655 | -1.0972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3449 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98164 | 115.6659 | -11.5805 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3443 | 60.2964 | 0.9794 | 0.98049 | 116.9915 | 11.9871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3449 | 6.7931 | 0.99 | 0.98818 | 116.113 | 0.9989 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3454 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9655 | -1.0971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3459 | 59.7235 | -0.9794 | -0.98169 | 115.6633 | -11.5806 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3453 | 60.2964 | 0.9794 | 0.98049 | 116.9915 | 11.9881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3459 | 6.7931 | 0.99 | 0.98818 | 116.113 | 0.99879 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3464 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9655 | -1.0971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3469 | 59.7235 | -0.9794 | -0.98169 | 115.6633 | -11.5808 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3463 | 60.2964 | 0.9794 | 0.98049 | 116.9915 | 11.9891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.347 | 6.7931 | 0.99 | 0.98818 | 116.113 | 0.99868 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3474 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9655 | -1.0971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3479 | 59.7235 | -0.9794 | -0.98169 | 115.6633 | -11.5809 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3473 | 60.2964 | 0.9794 | 0.98049 | 116.9915 | 11.9901 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3479 | 6.7931 | 0.99 | 0.98818 | 116.113 | 0.99857 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3484 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9711 | -1.097 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3489 | 59.7235 | -0.9794 | -0.98169 | 115.6633 | -11.5811 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3484 | 60.2964 | 0.9794 | 0.98049 | 116.9915 | 11.9912 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3489 | 6.7931 | 0.99 | 0.98818 | 116.113 | 0.99846 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3494 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9711 | -1.097 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3499 | 59.7235 | -0.9794 | -0.98169 | 115.6633 | -11.5812 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3493 | 60.2964 | 0.9794 | 0.98049 | 116.9915 | 11.9922 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3499 | 6.7931 | 0.99 | 0.98818 | 116.113 | 0.99835 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3504 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9711 | -1.0969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3509 | 59.7235 | -0.9794 | -0.98169 | 115.6633 | -11.5814 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3503 | 60.2964 | 0.9794 | 0.98049 | 116.9915 | 11.9932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.351 | 6.7931 | 0.99 | 0.98818 | 116.113 | 0.99824 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3514 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9711 | -1.0969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3519 | 59.7235 | -0.9794 | -0.98169 | 115.6633 | -11.5815 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3513 | 60.2805 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9814 | 11.9938 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3519 | 6.7931 | 0.99 | 0.98818 | 116.113 | 0.99814 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3524 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9711 | -1.0969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3529 | 59.7235 | -0.9794 | -0.98169 | 115.6633 | -11.5817 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3523 | 60.2805 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9814 | 11.9945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3529 | 6.7793 | 0.99 | 0.98814 | 116.0943 | 0.99807 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3534 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9711 | -1.0968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3539 | 59.7235 | -0.9794 | -0.98169 | 115.6633 | -11.5818 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3533 | 60.2805 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9814 | 11.9951 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3539 | 6.7793 | 0.99 | 0.98814 | 116.0943 | 0.998 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3544 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9711 | -1.0968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3549 | 59.7128 | -0.9794 | -0.98161 | 115.6219 | -11.5824 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3543 | 60.2805 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9814 | 11.9957 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3549 | 6.7793 | 0.99 | 0.98814 | 116.0943 | 0.99794 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3554 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9711 | -1.0967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3559 | 59.7128 | -0.9794 | -0.98161 | 115.6219 | -11.583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3553 | 60.2805 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9814 | 11.9964 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3559 | 6.7793 | 0.99 | 0.98814 | 116.0943 | 0.99787 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3564 | 6.7451 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9713 | -1.0968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3569 | 59.7128 | -0.9794 | -0.98161 | 115.6219 | -11.5836 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3563 | 60.2805 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9814 | 11.997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3569 | 6.7793 | 0.99 | 0.98814 | 116.0943 | 0.9978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3574 | 6.7451 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9713 | -1.0968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3579 | 59.7128 | -0.9794 | -0.98161 | 115.6219 | -11.5843 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3573 | 60.2805 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9814 | 11.9976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3579 | 6.7793 | 0.99 | 0.98814 | 116.0943 | 0.99773 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3584 | 6.7451 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9713 | -1.0968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3589 | 59.7128 | -0.9794 | -0.98161 | 115.6219 | -11.5849 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3583 | 60.2805 | 0.9794 | 0.98056 | 116.9814 | 11.9983 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3589 | 6.7793 | 0.99 | 0.98814 | 116.0943 | 0.99767 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3594 | 6.7451 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9713 | -1.0968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3599 | 59.7128 | -0.9794 | -0.98161 | 115.6219 | -11.5855 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3593 | 60.2783 | 0.9794 | 0.98053 | 116.9862 | 11.9992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.36 | 6.7793 | 0.99 | 0.98814 | 116.0943 | 0.9976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3604 | 6.7451 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9713 | -1.0969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3609 | 59.7128 | -0.9794 | -0.98161 | 115.6219 | -11.5861 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3603 | 60.2783 | 0.9794 | 0.98053 | 116.9862 | 12.0001 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3609 | 6.7802 | 0.99 | 0.98815 | 116.1128 | 0.99759 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3614 | 6.7451 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9713 | -1.0969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3619 | 59.7128 | -0.9794 | -0.98161 | 115.6219 | -11.5867 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3614 | 60.2783 | 0.9794 | 0.98053 | 116.9862 | 12.001 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3619 | 6.7802 | 0.99 | 0.98815 | 116.1128 | 0.99758 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3624 | 6.7451 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9713 | -1.0969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3629 | 59.6969 | -0.9794 | -0.98143 | 115.5945 | -11.588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3624 | 60.2783 | 0.9794 | 0.98053 | 116.9862 | 12.0019 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3629 | 6.7802 | 0.99 | 0.98815 | 116.1128 | 0.99757 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3634 | 6.7451 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9713 | -1.0969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3639 | 59.6969 | -0.9794 | -0.98143 | 115.5945 | -11.5894 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3633 | 60.2783 | 0.9794 | 0.98053 | 116.9862 | 12.0028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.364 | 6.7802 | 0.99 | 0.98815 | 116.1128 | 0.99756 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3644 | 6.7451 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9713 | -1.0969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3649 | 59.6969 | -0.9794 | -0.98143 | 115.5945 | -11.5907 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3643 | 60.2783 | 0.9794 | 0.98053 | 116.9862 | 12.0037 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3649 | 6.7802 | 0.99 | 0.98815 | 116.1128 | 0.99755 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3654 | 6.7407 | -0.9893 | -0.9883 | 115.9905 | -1.0971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3659 | 59.6969 | -0.9794 | -0.98143 | 115.5945 | -11.592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3653 | 60.2783 | 0.9794 | 0.98053 | 116.9862 | 12.0046 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3659 | 6.7802 | 0.99 | 0.98815 | 116.1128 | 0.99754 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3664 | 6.7407 | -0.9893 | -0.9883 | 115.9905 | -1.0972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3669 | 59.6969 | -0.9794 | -0.98143 | 115.5945 | -11.5933 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3663 | 60.2783 | 0.9794 | 0.98053 | 116.9862 | 12.0055 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3669 | 6.7802 | 0.99 | 0.98815 | 116.1128 | 0.99753 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3674 | 6.7407 | -0.9893 | -0.9883 | 115.9905 | -1.0974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3679 | 59.6969 | -0.9794 | -0.98143 | 115.5945 | -11.5947 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3673 | 60.2802 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9761 | 12.0068 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.368 | 6.7802 | 0.99 | 0.98815 | 116.1128 | 0.99752 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3684 | 6.7407 | -0.9893 | -0.9883 | 115.9905 | -1.0975 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3689 | 59.6969 | -0.9794 | -0.98143 | 115.5945 | -11.596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3683 | 60.2802 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9761 | 12.008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3689 | 6.7822 | 0.99 | 0.98825 | 116.1272 | 0.99746 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3694 | 6.7407 | -0.9893 | -0.9883 | 115.9905 | -1.0977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3699 | 59.6969 | -0.9794 | -0.98143 | 115.5945 | -11.5973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3693 | 60.2802 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9761 | 12.0092 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3699 | 6.7822 | 0.99 | 0.98825 | 116.1272 | 0.9974 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3704 | 6.7407 | -0.9893 | -0.9883 | 115.9905 | -1.0978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3709 | 59.7332 | -0.9794 | -0.98139 | 115.6074 | -11.5984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3703 | 60.2802 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9761 | 12.0104 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3709 | 6.7822 | 0.99 | 0.98825 | 116.1272 | 0.99734 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3714 | 6.7407 | -0.9893 | -0.9883 | 115.9905 | -1.098 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3719 | 59.7332 | -0.9794 | -0.98139 | 115.6074 | -11.5994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3713 | 60.2802 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9761 | 12.0116 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3719 | 6.7822 | 0.99 | 0.98825 | 116.1272 | 0.99728 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3724 | 6.7407 | -0.9893 | -0.9883 | 115.9905 | -1.0981 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3729 | 59.7332 | -0.9794 | -0.98139 | 115.6074 | -11.6004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3723 | 60.2802 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9761 | 12.0128 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.373 | 6.7822 | 0.99 | 0.98825 | 116.1272 | 0.99722 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3734 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98844 | 115.9818 | -1.0982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3739 | 59.7332 | -0.9794 | -0.98139 | 115.6074 | -11.6015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3733 | 60.2802 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9761 | 12.014 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3739 | 6.7822 | 0.99 | 0.98825 | 116.1272 | 0.99716 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3744 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98844 | 115.9818 | -1.0983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3749 | 59.7332 | -0.9794 | -0.98139 | 115.6074 | -11.6025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3743 | 60.2802 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9761 | 12.0152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3749 | 6.7822 | 0.99 | 0.98825 | 116.1272 | 0.9971 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3754 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98844 | 115.9818 | -1.0984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3759 | 59.7332 | -0.9794 | -0.98139 | 115.6074 | -11.6036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3754 | 60.2802 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9761 | 12.0164 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3759 | 6.7822 | 0.99 | 0.98825 | 116.1272 | 0.99704 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3764 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98844 | 115.9818 | -1.0985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3769 | 59.7332 | -0.9794 | -0.98139 | 115.6074 | -11.6046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3764 | 60.2701 | 0.9794 | 0.98038 | 116.9627 | 12.0178 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.377 | 6.7822 | 0.99 | 0.98825 | 116.1272 | 0.99698 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3774 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98844 | 115.9818 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3779 | 59.7332 | -0.9794 | -0.98139 | 115.6074 | -11.6056 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3773 | 60.2701 | 0.9794 | 0.98038 | 116.9627 | 12.0192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3779 | 6.7874 | 0.99 | 0.98813 | 116.1541 | 0.99693 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3784 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98844 | 115.9818 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3789 | 59.7332 | -0.9794 | -0.98139 | 115.6074 | -11.6067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3783 | 60.2701 | 0.9794 | 0.98038 | 116.9627 | 12.0205 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3789 | 6.7874 | 0.99 | 0.98813 | 116.1541 | 0.99688 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3794 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98844 | 115.9818 | -1.0987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3799 | 59.7564 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6086 | -11.6077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3793 | 60.2701 | 0.9794 | 0.98038 | 116.9627 | 12.0219 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3799 | 6.7874 | 0.99 | 0.98813 | 116.1541 | 0.99683 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3804 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98844 | 115.9818 | -1.0988 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3809 | 59.7564 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6086 | -11.6087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3803 | 60.2701 | 0.9794 | 0.98038 | 116.9627 | 12.0233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.381 | 6.7874 | 0.99 | 0.98813 | 116.1541 | 0.99678 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3814 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9681 | -1.0988 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3819 | 59.7564 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6086 | -11.6097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3813 | 60.2701 | 0.9794 | 0.98038 | 116.9627 | 12.0247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3819 | 6.7874 | 0.99 | 0.98813 | 116.1541 | 0.99674 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3824 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9681 | -1.0987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3829 | 59.7564 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6086 | -11.6107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3823 | 60.2701 | 0.9794 | 0.98038 | 116.9627 | 12.0261 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3829 | 6.7874 | 0.99 | 0.98813 | 116.1541 | 0.99669 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3834 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9681 | -1.0987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3839 | 59.7564 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6086 | -11.6117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3833 | 60.2701 | 0.9794 | 0.98038 | 116.9627 | 12.0274 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3839 | 6.7874 | 0.99 | 0.98813 | 116.1541 | 0.99664 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3844 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9681 | -1.0987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3849 | 59.7564 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6086 | -11.6127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3843 | 60.2511 | 0.9794 | 0.98037 | 116.9638 | 12.0285 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3849 | 6.7874 | 0.99 | 0.98813 | 116.1541 | 0.99659 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3854 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9681 | -1.0987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3859 | 59.7564 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6086 | -11.6137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3853 | 60.2511 | 0.9794 | 0.98037 | 116.9638 | 12.0296 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3859 | 6.7858 | 0.99 | 0.988 | 116.1748 | 0.99663 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3864 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9681 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3869 | 59.7564 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6086 | -11.6147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3863 | 60.2511 | 0.9794 | 0.98037 | 116.9638 | 12.0307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3869 | 6.7858 | 0.99 | 0.988 | 116.1748 | 0.99668 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3874 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9681 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3879 | 59.7203 | -0.9794 | -0.98168 | 115.6328 | -11.6145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3873 | 60.2511 | 0.9794 | 0.98037 | 116.9638 | 12.0318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3879 | 6.7858 | 0.99 | 0.988 | 116.1748 | 0.99672 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3884 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9681 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3889 | 59.7203 | -0.9794 | -0.98168 | 115.6328 | -11.6143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3883 | 60.2511 | 0.9794 | 0.98037 | 116.9638 | 12.0329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3889 | 6.7858 | 0.99 | 0.988 | 116.1748 | 0.99676 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3894 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9681 | -1.0985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3899 | 59.7203 | -0.9794 | -0.98168 | 115.6328 | -11.614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3894 | 60.2511 | 0.9794 | 0.98037 | 116.9638 | 12.034 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.39 | 6.7858 | 0.99 | 0.988 | 116.1748 | 0.99681 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3904 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98897 | 115.968 | -1.0985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3909 | 59.7203 | -0.9794 | -0.98168 | 115.6328 | -11.6138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3904 | 60.2511 | 0.9794 | 0.98037 | 116.9638 | 12.0351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3909 | 6.7858 | 0.99 | 0.988 | 116.1748 | 0.99685 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3914 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98897 | 115.968 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3919 | 59.7203 | -0.9794 | -0.98168 | 115.6328 | -11.6135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3913 | 60.2511 | 0.9794 | 0.98037 | 116.9638 | 12.0361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3919 | 6.7858 | 0.99 | 0.988 | 116.1748 | 0.99689 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3924 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98897 | 115.968 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3929 | 59.7203 | -0.9794 | -0.98168 | 115.6328 | -11.6133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3923 | 60.2442 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9542 | 12.0372 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3929 | 6.7858 | 0.99 | 0.988 | 116.1748 | 0.99694 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3934 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98897 | 115.968 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3939 | 59.7203 | -0.9794 | -0.98168 | 115.6328 | -11.6131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3933 | 60.2442 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9542 | 12.0382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.394 | 6.7864 | 0.99 | 0.98802 | 116.1605 | 0.99695 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3944 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98897 | 115.968 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3949 | 59.7203 | -0.9794 | -0.98168 | 115.6328 | -11.6128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3943 | 60.2442 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9542 | 12.0393 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3949 | 6.7864 | 0.99 | 0.98802 | 116.1605 | 0.99696 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3954 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98897 | 115.968 | -1.0987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3959 | 59.7203 | -0.9794 | -0.98168 | 115.6328 | -11.6123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3953 | 60.2442 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9542 | 12.0403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3959 | 6.7864 | 0.99 | 0.98802 | 116.1605 | 0.99697 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3964 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98897 | 115.968 | -1.0987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3969 | 59.6881 | -0.9794 | -0.98188 | 115.651 | -11.6112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3963 | 60.2442 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9542 | 12.0413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3969 | 6.7864 | 0.99 | 0.98802 | 116.1605 | 0.99699 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3974 | 6.7499 | -0.9893 | -0.98897 | 115.968 | -1.0987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3979 | 59.6881 | -0.9794 | -0.98188 | 115.651 | -11.6102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3973 | 60.2442 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9542 | 12.0424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3979 | 6.7864 | 0.99 | 0.98802 | 116.1605 | 0.997 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3984 | 6.7365 | -0.9893 | -0.9886 | 115.9724 | -1.0987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3989 | 59.6881 | -0.9794 | -0.98188 | 115.651 | -11.6092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3983 | 60.2442 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9542 | 12.0434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3989 | 6.7864 | 0.99 | 0.98802 | 116.1605 | 0.99701 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.3994 | 6.7365 | -0.9893 | -0.9886 | 115.9724 | -1.0988 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.3999 | 59.6881 | -0.9794 | -0.98188 | 115.651 | -11.6082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.3993 | 60.2442 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9542 | 12.0444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.3999 | 6.7864 | 0.99 | 0.98802 | 116.1605 | 0.99702 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4004 | 6.7365 | -0.9893 | -0.9886 | 115.9724 | -1.0988 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4009 | 59.6881 | -0.9794 | -0.98188 | 115.651 | -11.6071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4003 | 60.2442 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9542 | 12.0455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4009 | 6.7864 | 0.99 | 0.98802 | 116.1605 | 0.99703 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4014 | 6.7365 | -0.9893 | -0.9886 | 115.9724 | -1.0989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4019 | 59.6881 | -0.9794 | -0.98188 | 115.651 | -11.6061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4013 | 60.2491 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9586 | 12.0465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4019 | 6.7864 | 0.99 | 0.98802 | 116.1605 | 0.99705 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4024 | 6.7365 | -0.9893 | -0.9886 | 115.9724 | -1.0989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4029 | 59.6881 | -0.9794 | -0.98188 | 115.651 | -11.6051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4023 | 60.2491 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9586 | 12.0475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.403 | 6.7962 | 0.99 | 0.98798 | 116.1462 | 0.997 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4034 | 6.7365 | -0.9893 | -0.9886 | 115.9724 | -1.099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4039 | 59.6881 | -0.9794 | -0.98188 | 115.651 | -11.604 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4034 | 60.2491 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9586 | 12.0486 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4039 | 6.7962 | 0.99 | 0.98798 | 116.1462 | 0.99696 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4044 | 6.7365 | -0.9893 | -0.9886 | 115.9724 | -1.099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4049 | 59.6913 | -0.9794 | -0.98165 | 115.6514 | -11.6039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4044 | 60.2491 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9586 | 12.0496 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4049 | 6.7962 | 0.99 | 0.98798 | 116.1462 | 0.99691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4054 | 6.7365 | -0.9893 | -0.9886 | 115.9724 | -1.0991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4059 | 59.6913 | -0.9794 | -0.98165 | 115.6514 | -11.6038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4053 | 60.2491 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9586 | 12.0506 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4059 | 6.7962 | 0.99 | 0.98798 | 116.1462 | 0.99687 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4064 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98864 | 115.9735 | -1.0991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4069 | 59.6913 | -0.9794 | -0.98165 | 115.6514 | -11.6037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4063 | 60.2491 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9586 | 12.0517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.407 | 6.7962 | 0.99 | 0.98798 | 116.1462 | 0.99682 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4074 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98864 | 115.9735 | -1.0992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4079 | 59.6913 | -0.9794 | -0.98165 | 115.6514 | -11.6036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4073 | 60.2491 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9586 | 12.0527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4079 | 6.7962 | 0.99 | 0.98798 | 116.1462 | 0.99678 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4084 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98864 | 115.9735 | -1.0992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4089 | 59.6913 | -0.9794 | -0.98165 | 115.6514 | -11.6035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4083 | 60.2491 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9586 | 12.0537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4089 | 6.7962 | 0.99 | 0.98798 | 116.1462 | 0.99673 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4094 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98864 | 115.9735 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4099 | 59.6913 | -0.9794 | -0.98165 | 115.6514 | -11.6034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4093 | 60.2545 | 0.9794 | 0.98029 | 116.9687 | 12.0548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4099 | 6.7962 | 0.99 | 0.98798 | 116.1462 | 0.99669 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4104 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98864 | 115.9735 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4109 | 59.6913 | -0.9794 | -0.98165 | 115.6514 | -11.6033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4103 | 60.2545 | 0.9794 | 0.98029 | 116.9687 | 12.0558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4109 | 6.796 | 0.99 | 0.98805 | 116.115 | 0.99664 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4114 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98864 | 115.9735 | -1.0994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4119 | 59.6913 | -0.9794 | -0.98165 | 115.6514 | -11.6032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4113 | 60.2545 | 0.9794 | 0.98029 | 116.9687 | 12.0568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4119 | 6.796 | 0.99 | 0.98805 | 116.115 | 0.99659 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4124 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98864 | 115.9735 | -1.0994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4129 | 59.7085 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6495 | -11.6036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4123 | 60.2545 | 0.9794 | 0.98029 | 116.9687 | 12.0579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4129 | 6.796 | 0.99 | 0.98805 | 116.115 | 0.99654 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4134 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98864 | 115.9735 | -1.0995 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4139 | 59.7085 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6495 | -11.6041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4133 | 60.2545 | 0.9794 | 0.98029 | 116.9687 | 12.0589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4139 | 6.796 | 0.99 | 0.98805 | 116.115 | 0.99649 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4144 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98864 | 115.9735 | -1.0995 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4149 | 59.7085 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6495 | -11.6045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4143 | 60.2545 | 0.9794 | 0.98029 | 116.9687 | 12.0599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4149 | 6.796 | 0.99 | 0.98805 | 116.115 | 0.99644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4154 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9742 | -1.0995 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4159 | 59.7085 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6495 | -11.6049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4153 | 60.2545 | 0.9794 | 0.98029 | 116.9687 | 12.061 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.416 | 6.796 | 0.99 | 0.98805 | 116.115 | 0.99639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4164 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9742 | -1.0994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4169 | 59.7085 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6495 | -11.6053 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4163 | 60.2545 | 0.9794 | 0.98029 | 116.9687 | 12.062 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4169 | 6.796 | 0.99 | 0.98805 | 116.115 | 0.99634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4174 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9742 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4179 | 59.7085 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6495 | -11.6057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4174 | 60.2534 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9756 | 12.0631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4179 | 6.796 | 0.99 | 0.98805 | 116.115 | 0.99629 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4184 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9742 | -1.0993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4189 | 59.7085 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6495 | -11.6061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4184 | 60.2534 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9756 | 12.0642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4189 | 6.7905 | 0.99 | 0.98817 | 116.1188 | 0.99622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4194 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9742 | -1.0992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4199 | 59.7085 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6495 | -11.6065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4193 | 60.2534 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9756 | 12.0652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.42 | 6.7905 | 0.99 | 0.98817 | 116.1188 | 0.99614 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4204 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9742 | -1.0992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4209 | 59.7085 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6495 | -11.6072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4203 | 60.2534 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9756 | 12.0663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4209 | 6.7905 | 0.99 | 0.98817 | 116.1188 | 0.99607 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4214 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9742 | -1.0991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4219 | 59.7104 | -0.9794 | -0.98146 | 115.6223 | -11.608 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4213 | 60.2534 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9756 | 12.0674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4219 | 6.7905 | 0.99 | 0.98817 | 116.1188 | 0.99599 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4224 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9742 | -1.099 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4229 | 59.7104 | -0.9794 | -0.98146 | 115.6223 | -11.6089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4223 | 60.2534 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9756 | 12.0685 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4229 | 6.7905 | 0.99 | 0.98817 | 116.1188 | 0.99592 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4234 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9766 | -1.0988 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4239 | 59.7104 | -0.9794 | -0.98146 | 115.6223 | -11.6098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4233 | 60.2534 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9756 | 12.0695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.424 | 6.7905 | 0.99 | 0.98817 | 116.1188 | 0.99585 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4244 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9766 | -1.0986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4249 | 59.7104 | -0.9794 | -0.98146 | 115.6223 | -11.6106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4243 | 60.2534 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9756 | 12.0706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4249 | 6.7905 | 0.99 | 0.98817 | 116.1188 | 0.99577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4254 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9766 | -1.0984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4259 | 59.7104 | -0.9794 | -0.98146 | 115.6223 | -11.6115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4253 | 60.2534 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9756 | 12.0717 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4259 | 6.7905 | 0.99 | 0.98817 | 116.1188 | 0.9957 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4264 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9766 | -1.0983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4269 | 59.7104 | -0.9794 | -0.98146 | 115.6223 | -11.6124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4263 | 60.2508 | 0.9794 | 0.98022 | 116.9731 | 12.0729 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4269 | 6.7905 | 0.99 | 0.98817 | 116.1188 | 0.99562 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4274 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9766 | -1.0981 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4279 | 59.7104 | -0.9794 | -0.98146 | 115.6223 | -11.6132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4273 | 60.2508 | 0.9794 | 0.98022 | 116.9731 | 12.074 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4279 | 6.794 | 0.99 | 0.98823 | 116.1318 | 0.99552 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4284 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9766 | -1.0979 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4289 | 59.7104 | -0.9794 | -0.98146 | 115.6223 | -11.6141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4283 | 60.2508 | 0.9794 | 0.98022 | 116.9731 | 12.0752 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.429 | 6.794 | 0.99 | 0.98823 | 116.1318 | 0.99542 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4294 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9766 | -1.0977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4299 | 59.7235 | -0.9794 | -0.98136 | 115.601 | -11.6153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4293 | 60.2508 | 0.9794 | 0.98022 | 116.9731 | 12.0764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4299 | 6.794 | 0.99 | 0.98823 | 116.1318 | 0.99532 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4304 | 6.7653 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9766 | -1.0975 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4309 | 59.7235 | -0.9794 | -0.98136 | 115.601 | -11.6165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4303 | 60.2508 | 0.9794 | 0.98022 | 116.9731 | 12.0775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4309 | 6.794 | 0.99 | 0.98823 | 116.1318 | 0.99521 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4314 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9848 | -1.0973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4319 | 59.7235 | -0.9794 | -0.98136 | 115.601 | -11.6177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4314 | 60.2508 | 0.9794 | 0.98022 | 116.9731 | 12.0787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4319 | 6.794 | 0.99 | 0.98823 | 116.1318 | 0.99511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4324 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9848 | -1.0971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4329 | 59.7235 | -0.9794 | -0.98136 | 115.601 | -11.619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4324 | 60.2508 | 0.9794 | 0.98022 | 116.9731 | 12.0799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.433 | 6.794 | 0.99 | 0.98823 | 116.1318 | 0.99501 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4334 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9848 | -1.0969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4339 | 59.7235 | -0.9794 | -0.98136 | 115.601 | -11.6202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4333 | 60.2508 | 0.9794 | 0.98022 | 116.9731 | 12.081 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4339 | 6.794 | 0.99 | 0.98823 | 116.1318 | 0.99491 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4344 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9848 | -1.0967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4349 | 59.7235 | -0.9794 | -0.98136 | 115.601 | -11.6214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4343 | 60.2695 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9643 | 12.0824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4349 | 6.794 | 0.99 | 0.98823 | 116.1318 | 0.9948 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4354 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9848 | -1.0965 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4359 | 59.7235 | -0.9794 | -0.98136 | 115.601 | -11.6226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4353 | 60.2695 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9643 | 12.0837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4359 | 6.7928 | 0.99 | 0.98823 | 116.1272 | 0.99477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4364 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9848 | -1.0963 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4369 | 59.7235 | -0.9794 | -0.98136 | 115.601 | -11.6238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4363 | 60.2695 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9643 | 12.085 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.437 | 6.7928 | 0.99 | 0.98823 | 116.1272 | 0.99473 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4374 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9848 | -1.0961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4379 | 59.7515 | -0.9794 | -0.98126 | 115.5842 | -11.6249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4373 | 60.2695 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9643 | 12.0864 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4379 | 6.7928 | 0.99 | 0.98823 | 116.1272 | 0.9947 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4384 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9848 | -1.0959 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4389 | 59.7515 | -0.9794 | -0.98126 | 115.5842 | -11.626 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4383 | 60.2695 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9643 | 12.0877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4389 | 6.7928 | 0.99 | 0.98823 | 116.1272 | 0.99467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4394 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9848 | -1.0957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4399 | 59.7515 | -0.9794 | -0.98126 | 115.5842 | -11.627 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4393 | 60.2695 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9643 | 12.089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4399 | 6.7928 | 0.99 | 0.98823 | 116.1272 | 0.99463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4404 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98909 | 116.003 | -1.0956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4409 | 59.7515 | -0.9794 | -0.98126 | 115.5842 | -11.6281 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4403 | 60.2695 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9643 | 12.0904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4409 | 6.7928 | 0.99 | 0.98823 | 116.1272 | 0.9946 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4414 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98909 | 116.003 | -1.0955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4419 | 59.7515 | -0.9794 | -0.98126 | 115.5842 | -11.6292 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4413 | 60.2695 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9643 | 12.0917 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.442 | 6.7928 | 0.99 | 0.98823 | 116.1272 | 0.99456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4424 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98909 | 116.003 | -1.0954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4429 | 59.7515 | -0.9794 | -0.98126 | 115.5842 | -11.6303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4423 | 60.2833 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9602 | 12.0928 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4429 | 6.7928 | 0.99 | 0.98823 | 116.1272 | 0.99453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4434 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98909 | 116.003 | -1.0953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4439 | 59.7515 | -0.9794 | -0.98126 | 115.5842 | -11.6313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4433 | 60.2833 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9602 | 12.0939 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4439 | 6.7924 | 0.99 | 0.9882 | 116.1573 | 0.99453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4444 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98909 | 116.003 | -1.0952 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4449 | 59.7515 | -0.9794 | -0.98126 | 115.5842 | -11.6324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4443 | 60.2833 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9602 | 12.095 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4449 | 6.7924 | 0.99 | 0.9882 | 116.1573 | 0.99453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4454 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98909 | 116.003 | -1.0951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4459 | 59.7515 | -0.9794 | -0.98126 | 115.5842 | -11.6332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4454 | 60.2833 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9602 | 12.0961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.446 | 6.7924 | 0.99 | 0.9882 | 116.1573 | 0.99453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4464 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98909 | 116.003 | -1.095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4469 | 59.7595 | -0.9794 | -0.98138 | 115.593 | -11.6337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4464 | 60.2833 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9602 | 12.0972 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4469 | 6.7924 | 0.99 | 0.9882 | 116.1573 | 0.99454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4474 | 6.7591 | -0.9893 | -0.98909 | 116.003 | -1.0949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4479 | 59.7595 | -0.9794 | -0.98138 | 115.593 | -11.6342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4473 | 60.2833 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9602 | 12.0982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4479 | 6.7924 | 0.99 | 0.9882 | 116.1573 | 0.99454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4484 | 6.7562 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9943 | -1.095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4489 | 59.7595 | -0.9794 | -0.98138 | 115.593 | -11.6347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4483 | 60.2833 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9602 | 12.0993 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4489 | 6.7924 | 0.99 | 0.9882 | 116.1573 | 0.99454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4494 | 6.7562 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9943 | -1.095 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4499 | 59.7595 | -0.9794 | -0.98138 | 115.593 | -11.6352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4493 | 60.2833 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9602 | 12.1004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.45 | 6.7924 | 0.99 | 0.9882 | 116.1573 | 0.99454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4504 | 6.7562 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9943 | -1.0951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4509 | 59.7595 | -0.9794 | -0.98138 | 115.593 | -11.6357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4503 | 60.2833 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9602 | 12.1015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4509 | 6.7924 | 0.99 | 0.9882 | 116.1573 | 0.99454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4514 | 6.7562 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9943 | -1.0952 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4519 | 59.7595 | -0.9794 | -0.98138 | 115.593 | -11.6362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4513 | 60.2343 | 0.9794 | 0.9802 | 116.9585 | 12.1025 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4519 | 6.7924 | 0.99 | 0.9882 | 116.1573 | 0.99455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4524 | 6.7562 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9943 | -1.0952 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4529 | 59.7595 | -0.9794 | -0.98138 | 115.593 | -11.6367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4523 | 60.2343 | 0.9794 | 0.9802 | 116.9585 | 12.1034 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4529 | 6.7923 | 0.99 | 0.98807 | 116.1736 | 0.99455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4534 | 6.7562 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9943 | -1.0953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4539 | 59.7595 | -0.9794 | -0.98138 | 115.593 | -11.6372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4533 | 60.2343 | 0.9794 | 0.9802 | 116.9585 | 12.1043 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4539 | 6.7923 | 0.99 | 0.98807 | 116.1736 | 0.99456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4544 | 6.7562 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9943 | -1.0954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4549 | 59.7135 | -0.9794 | -0.98163 | 115.6215 | -11.637 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4543 | 60.2343 | 0.9794 | 0.9802 | 116.9585 | 12.1053 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4549 | 6.7923 | 0.99 | 0.98807 | 116.1736 | 0.99456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4554 | 6.7562 | -0.9893 | -0.98882 | 115.9943 | -1.0954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4559 | 59.7135 | -0.9794 | -0.98163 | 115.6215 | -11.6367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4553 | 60.2343 | 0.9794 | 0.9802 | 116.9585 | 12.1062 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4559 | 6.7923 | 0.99 | 0.98807 | 116.1736 | 0.99456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4564 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9655 | -1.0954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4569 | 59.7135 | -0.9794 | -0.98163 | 115.6215 | -11.6364 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4563 | 60.2343 | 0.9794 | 0.9802 | 116.9585 | 12.1071 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4569 | 6.7923 | 0.99 | 0.98807 | 116.1736 | 0.99457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4574 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9655 | -1.0954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4579 | 59.7135 | -0.9794 | -0.98163 | 115.6215 | -11.6362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4573 | 60.2343 | 0.9794 | 0.9802 | 116.9585 | 12.1081 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4579 | 6.7923 | 0.99 | 0.98807 | 116.1736 | 0.99457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4584 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9655 | -1.0954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4589 | 59.7135 | -0.9794 | -0.98163 | 115.6215 | -11.6359 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4583 | 60.2343 | 0.9794 | 0.9802 | 116.9585 | 12.109 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.459 | 6.7923 | 0.99 | 0.98807 | 116.1736 | 0.99458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4594 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9655 | -1.0954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4599 | 59.7135 | -0.9794 | -0.98163 | 115.6215 | -11.6357 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4594 | 60.2284 | 0.9794 | 0.9803 | 116.9627 | 12.1097 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4599 | 6.7923 | 0.99 | 0.98807 | 116.1736 | 0.99458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4604 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9655 | -1.0954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4609 | 59.7135 | -0.9794 | -0.98163 | 115.6215 | -11.6354 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4604 | 60.2284 | 0.9794 | 0.9803 | 116.9627 | 12.1105 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4609 | 6.7898 | 0.99 | 0.98808 | 116.1757 | 0.9946 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4614 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9655 | -1.0953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4619 | 59.7135 | -0.9794 | -0.98163 | 115.6215 | -11.6351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4613 | 60.2284 | 0.9794 | 0.9803 | 116.9627 | 12.1112 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4619 | 6.7898 | 0.99 | 0.98808 | 116.1757 | 0.99462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4624 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9655 | -1.0953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4629 | 59.6697 | -0.9794 | -0.98169 | 115.622 | -11.6347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4623 | 60.2284 | 0.9794 | 0.9803 | 116.9627 | 12.1119 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.463 | 6.7898 | 0.99 | 0.98808 | 116.1757 | 0.99464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4634 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9655 | -1.0953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4639 | 59.6697 | -0.9794 | -0.98169 | 115.622 | -11.6343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4633 | 60.2284 | 0.9794 | 0.9803 | 116.9627 | 12.1127 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4639 | 6.7898 | 0.99 | 0.98808 | 116.1757 | 0.99465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4644 | 6.7589 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9655 | -1.0953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4649 | 59.6697 | -0.9794 | -0.98169 | 115.622 | -11.6339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4643 | 60.2284 | 0.9794 | 0.9803 | 116.9627 | 12.1134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4649 | 6.7898 | 0.99 | 0.98808 | 116.1757 | 0.99467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4654 | 6.7562 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9558 | -1.0951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4659 | 59.6697 | -0.9794 | -0.98169 | 115.622 | -11.6335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4653 | 60.2284 | 0.9794 | 0.9803 | 116.9627 | 12.1141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4659 | 6.7898 | 0.99 | 0.98808 | 116.1757 | 0.99469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4664 | 6.7562 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9558 | -1.0949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4669 | 59.6697 | -0.9794 | -0.98169 | 115.622 | -11.6331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4663 | 60.2284 | 0.9794 | 0.9803 | 116.9627 | 12.1149 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4669 | 6.7898 | 0.99 | 0.98808 | 116.1757 | 0.99471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4674 | 6.7562 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9558 | -1.0947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4679 | 59.6697 | -0.9794 | -0.98169 | 115.622 | -11.6327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4673 | 60.2693 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9611 | 12.1152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4679 | 6.7898 | 0.99 | 0.98808 | 116.1757 | 0.99473 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4684 | 6.7562 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9558 | -1.0945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4689 | 59.6697 | -0.9794 | -0.98169 | 115.622 | -11.6323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4683 | 60.2693 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9611 | 12.1156 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4689 | 6.7913 | 0.99 | 0.98821 | 116.1629 | 0.99467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4694 | 6.7562 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9558 | -1.0943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4699 | 59.6697 | -0.9794 | -0.98169 | 115.622 | -11.6319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4693 | 60.2693 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9611 | 12.1159 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4699 | 6.7913 | 0.99 | 0.98821 | 116.1629 | 0.99462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4704 | 6.7562 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9558 | -1.0941 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4709 | 59.6697 | -0.9794 | -0.98169 | 115.622 | -11.6319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4703 | 60.2693 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9611 | 12.1163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4709 | 6.7913 | 0.99 | 0.98821 | 116.1629 | 0.99456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4714 | 6.7562 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9558 | -1.0939 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4719 | 59.6789 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6385 | -11.6322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4713 | 60.2693 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9611 | 12.1167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.472 | 6.7913 | 0.99 | 0.98821 | 116.1629 | 0.99451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4724 | 6.7562 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9558 | -1.0936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4729 | 59.6789 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6385 | -11.6326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4723 | 60.2693 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9611 | 12.117 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4729 | 6.7913 | 0.99 | 0.98821 | 116.1629 | 0.99446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4734 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9641 | -1.0933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4739 | 59.6789 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6385 | -11.6329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4734 | 60.2693 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9611 | 12.1174 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4739 | 6.7913 | 0.99 | 0.98821 | 116.1629 | 0.9944 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4744 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9641 | -1.0931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4749 | 59.6789 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6385 | -11.6332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4743 | 60.2693 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9611 | 12.1177 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4749 | 6.7913 | 0.99 | 0.98821 | 116.1629 | 0.99435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4754 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9641 | -1.0928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4759 | 59.6789 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6385 | -11.6335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4753 | 60.2693 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9611 | 12.1181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.476 | 6.7913 | 0.99 | 0.98821 | 116.1629 | 0.9943 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4764 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9641 | -1.0925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4769 | 59.6789 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6385 | -11.6338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4763 | 60.2604 | 0.9794 | 0.98031 | 116.9574 | 12.1185 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4769 | 6.7913 | 0.99 | 0.98821 | 116.1629 | 0.99424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4774 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9641 | -1.0922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4779 | 59.6789 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6385 | -11.6341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4773 | 60.2604 | 0.9794 | 0.98031 | 116.9574 | 12.119 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4779 | 6.793 | 0.99 | 0.98819 | 116.1354 | 0.99421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4784 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9641 | -1.0919 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4789 | 59.6789 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6385 | -11.6344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4783 | 60.2604 | 0.9794 | 0.98031 | 116.9574 | 12.1194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4789 | 6.793 | 0.99 | 0.98819 | 116.1354 | 0.99418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4794 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9641 | -1.0916 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4799 | 59.7046 | -0.9794 | -0.98147 | 115.6438 | -11.6348 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4793 | 60.2604 | 0.9794 | 0.98031 | 116.9574 | 12.1199 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4799 | 6.793 | 0.99 | 0.98819 | 116.1354 | 0.99415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4804 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98955 | 115.9641 | -1.0913 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4809 | 59.7046 | -0.9794 | -0.98147 | 115.6438 | -11.6352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4803 | 60.2604 | 0.9794 | 0.98031 | 116.9574 | 12.1203 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4809 | 6.793 | 0.99 | 0.98819 | 116.1354 | 0.99412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4814 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9753 | -1.0911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4819 | 59.7046 | -0.9794 | -0.98147 | 115.6438 | -11.6355 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4813 | 60.2604 | 0.9794 | 0.98031 | 116.9574 | 12.1208 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4819 | 6.793 | 0.99 | 0.98819 | 116.1354 | 0.99409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4824 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9753 | -1.091 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4829 | 59.7046 | -0.9794 | -0.98147 | 115.6438 | -11.6359 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4823 | 60.2604 | 0.9794 | 0.98031 | 116.9574 | 12.1212 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4829 | 6.793 | 0.99 | 0.98819 | 116.1354 | 0.99406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4834 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9753 | -1.0909 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4839 | 59.7046 | -0.9794 | -0.98147 | 115.6438 | -11.6362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4833 | 60.2604 | 0.9794 | 0.98031 | 116.9574 | 12.1217 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4839 | 6.793 | 0.99 | 0.98819 | 116.1354 | 0.99403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4844 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9753 | -1.0907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4849 | 59.7046 | -0.9794 | -0.98147 | 115.6438 | -11.6366 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4843 | 60.2449 | 0.9794 | 0.98035 | 116.9564 | 12.122 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.485 | 6.793 | 0.99 | 0.98819 | 116.1354 | 0.994 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4854 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9753 | -1.0906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4859 | 59.7046 | -0.9794 | -0.98147 | 115.6438 | -11.637 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4853 | 60.2449 | 0.9794 | 0.98035 | 116.9564 | 12.1224 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4859 | 6.7896 | 0.99 | 0.98818 | 116.1324 | 0.99401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4864 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9753 | -1.0904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4869 | 59.7046 | -0.9794 | -0.98147 | 115.6438 | -11.6373 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4864 | 60.2449 | 0.9794 | 0.98035 | 116.9564 | 12.1228 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4869 | 6.7896 | 0.99 | 0.98818 | 116.1324 | 0.99403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4874 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9753 | -1.0903 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4879 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98137 | 115.6086 | -11.6379 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4874 | 60.2449 | 0.9794 | 0.98035 | 116.9564 | 12.1231 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4879 | 6.7896 | 0.99 | 0.98818 | 116.1324 | 0.99404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4884 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9753 | -1.0901 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4889 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98137 | 115.6086 | -11.6385 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4883 | 60.2449 | 0.9794 | 0.98035 | 116.9564 | 12.1235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.489 | 6.7896 | 0.99 | 0.98818 | 116.1324 | 0.99406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4894 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98858 | 115.978 | -1.0901 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4899 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98137 | 115.6086 | -11.639 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4893 | 60.2449 | 0.9794 | 0.98035 | 116.9564 | 12.1238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4899 | 6.7896 | 0.99 | 0.98818 | 116.1324 | 0.99407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4904 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98858 | 115.978 | -1.0902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4909 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98137 | 115.6086 | -11.6396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4903 | 60.2449 | 0.9794 | 0.98035 | 116.9564 | 12.1242 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4909 | 6.7896 | 0.99 | 0.98818 | 116.1324 | 0.99408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4914 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98858 | 115.978 | -1.0903 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4919 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98137 | 115.6086 | -11.6402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4913 | 60.2449 | 0.9794 | 0.98035 | 116.9564 | 12.1245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4919 | 6.7896 | 0.99 | 0.98818 | 116.1324 | 0.9941 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4924 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98858 | 115.978 | -1.0904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4929 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98137 | 115.6086 | -11.6408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4923 | 60.2413 | 0.9794 | 0.98041 | 116.9568 | 12.1246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.493 | 6.7896 | 0.99 | 0.98818 | 116.1324 | 0.99411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4934 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98858 | 115.978 | -1.0905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4939 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98137 | 115.6086 | -11.6413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4933 | 60.2413 | 0.9794 | 0.98041 | 116.9568 | 12.1247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4939 | 6.7895 | 0.99 | 0.98823 | 116.1183 | 0.99409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4944 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98858 | 115.978 | -1.0906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4949 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98137 | 115.6086 | -11.6419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4943 | 60.2413 | 0.9794 | 0.98041 | 116.9568 | 12.1248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4949 | 6.7895 | 0.99 | 0.98823 | 116.1183 | 0.99408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4954 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98858 | 115.978 | -1.0906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4959 | 59.7337 | -0.9794 | -0.98137 | 115.6086 | -11.6426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4953 | 60.2413 | 0.9794 | 0.98041 | 116.9568 | 12.1249 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4959 | 6.7895 | 0.99 | 0.98823 | 116.1183 | 0.99406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4964 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98858 | 115.978 | -1.0907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4969 | 59.7331 | -0.9794 | -0.98122 | 115.5846 | -11.6436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4963 | 60.2413 | 0.9794 | 0.98041 | 116.9568 | 12.125 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4969 | 6.7895 | 0.99 | 0.98823 | 116.1183 | 0.99404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4974 | 6.7496 | -0.9893 | -0.98858 | 115.978 | -1.0908 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4979 | 59.7331 | -0.9794 | -0.98122 | 115.5846 | -11.6447 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4973 | 60.2413 | 0.9794 | 0.98041 | 116.9568 | 12.1251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.498 | 6.7895 | 0.99 | 0.98823 | 116.1183 | 0.99403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4984 | 6.7483 | -0.9893 | -0.98846 | 115.9856 | -1.0909 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4989 | 59.7331 | -0.9794 | -0.98122 | 115.5846 | -11.6457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4983 | 60.2413 | 0.9794 | 0.98041 | 116.9568 | 12.1252 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4989 | 6.7895 | 0.99 | 0.98823 | 116.1183 | 0.99401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.4994 | 6.7483 | -0.9893 | -0.98846 | 115.9856 | -1.091 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.4999 | 59.7331 | -0.9794 | -0.98122 | 115.5846 | -11.6467 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.4993 | 60.2413 | 0.9794 | 0.98041 | 116.9568 | 12.1252 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.4999 | 6.7895 | 0.99 | 0.98823 | 116.1183 | 0.99399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5004 | 6.7483 | -0.9893 | -0.98846 | 115.9856 | -1.0911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5009 | 59.7331 | -0.9794 | -0.98122 | 115.5846 | -11.6477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5004 | 60.2413 | 0.9794 | 0.98041 | 116.9568 | 12.1253 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5009 | 6.7895 | 0.99 | 0.98823 | 116.1183 | 0.99398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5014 | 6.7483 | -0.9893 | -0.98846 | 115.9856 | -1.0912 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5019 | 59.7331 | -0.9794 | -0.98122 | 115.5846 | -11.6488 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5014 | 60.2341 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9588 | 12.1259 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.502 | 6.7895 | 0.99 | 0.98823 | 116.1183 | 0.99396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5024 | 6.7483 | -0.9893 | -0.98846 | 115.9856 | -1.0913 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5029 | 59.7331 | -0.9794 | -0.98122 | 115.5846 | -11.6498 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5023 | 60.2341 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9588 | 12.1265 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5029 | 6.7826 | 0.99 | 0.98828 | 116.119 | 0.99392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5034 | 6.7483 | -0.9893 | -0.98846 | 115.9856 | -1.0914 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5039 | 59.7331 | -0.9794 | -0.98122 | 115.5846 | -11.6508 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5033 | 60.2341 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9588 | 12.1271 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5039 | 6.7826 | 0.99 | 0.98828 | 116.119 | 0.99388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5044 | 6.7483 | -0.9893 | -0.98846 | 115.9856 | -1.0916 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5049 | 59.7368 | -0.9794 | -0.98126 | 115.572 | -11.6516 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5043 | 60.2341 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9588 | 12.1277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5049 | 6.7826 | 0.99 | 0.98828 | 116.119 | 0.99384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5054 | 6.7483 | -0.9893 | -0.98846 | 115.9856 | -1.0917 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5059 | 59.7368 | -0.9794 | -0.98126 | 115.572 | -11.6524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5053 | 60.2341 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9588 | 12.1283 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.506 | 6.7826 | 0.99 | 0.98828 | 116.119 | 0.9938 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5064 | 6.7485 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9785 | -1.0916 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5069 | 59.7368 | -0.9794 | -0.98126 | 115.572 | -11.6532 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5063 | 60.2341 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9588 | 12.1289 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5069 | 6.7826 | 0.99 | 0.98828 | 116.119 | 0.99377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5074 | 6.7485 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9785 | -1.0915 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5079 | 59.7368 | -0.9794 | -0.98126 | 115.572 | -11.654 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5073 | 60.2341 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9588 | 12.1295 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5079 | 6.7826 | 0.99 | 0.98828 | 116.119 | 0.99373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5084 | 6.7485 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9785 | -1.0914 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5089 | 59.7368 | -0.9794 | -0.98126 | 115.572 | -11.6548 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5083 | 60.2341 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9588 | 12.1301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5089 | 6.7826 | 0.99 | 0.98828 | 116.119 | 0.99369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5094 | 6.7485 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9785 | -1.0913 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5099 | 59.7368 | -0.9794 | -0.98126 | 115.572 | -11.6556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5093 | 60.2463 | 0.9794 | 0.98035 | 116.9621 | 12.1304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5099 | 6.7826 | 0.99 | 0.98828 | 116.119 | 0.99365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5104 | 6.7485 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9785 | -1.0912 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5109 | 59.7368 | -0.9794 | -0.98126 | 115.572 | -11.6564 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5103 | 60.2463 | 0.9794 | 0.98035 | 116.9621 | 12.1307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5109 | 6.7798 | 0.99 | 0.98799 | 116.1465 | 0.9937 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5114 | 6.7485 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9785 | -1.0912 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5119 | 59.7368 | -0.9794 | -0.98126 | 115.572 | -11.6572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5113 | 60.2463 | 0.9794 | 0.98035 | 116.9621 | 12.1311 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5119 | 6.7798 | 0.99 | 0.98799 | 116.1465 | 0.99375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5124 | 6.7485 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9785 | -1.0911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5129 | 59.7551 | -0.9794 | -0.98144 | 115.5765 | -11.6572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5123 | 60.2463 | 0.9794 | 0.98035 | 116.9621 | 12.1314 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5129 | 6.7798 | 0.99 | 0.98799 | 116.1465 | 0.9938 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5134 | 6.7485 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9785 | -1.091 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5139 | 59.7551 | -0.9794 | -0.98144 | 115.5765 | -11.6573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5133 | 60.2463 | 0.9794 | 0.98035 | 116.9621 | 12.1317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5139 | 6.7798 | 0.99 | 0.98799 | 116.1465 | 0.99385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5144 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98923 | 115.964 | -1.0908 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5149 | 59.7551 | -0.9794 | -0.98144 | 115.5765 | -11.6573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5144 | 60.2463 | 0.9794 | 0.98035 | 116.9621 | 12.132 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.515 | 6.7798 | 0.99 | 0.98799 | 116.1465 | 0.9939 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5154 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98923 | 115.964 | -1.0906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5159 | 59.7551 | -0.9794 | -0.98144 | 115.5765 | -11.6574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5154 | 60.2463 | 0.9794 | 0.98035 | 116.9621 | 12.1323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5159 | 6.7798 | 0.99 | 0.98799 | 116.1465 | 0.99395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5164 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98923 | 115.964 | -1.0904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5169 | 59.7551 | -0.9794 | -0.98144 | 115.5765 | -11.6575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5163 | 60.2463 | 0.9794 | 0.98035 | 116.9621 | 12.1327 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5169 | 6.7798 | 0.99 | 0.98799 | 116.1465 | 0.994 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5174 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98923 | 115.964 | -1.0901 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5179 | 59.7551 | -0.9794 | -0.98144 | 115.5765 | -11.6575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5173 | 60.2696 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9505 | 12.1326 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5179 | 6.7798 | 0.99 | 0.98799 | 116.1465 | 0.99405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5184 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98923 | 115.964 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5189 | 59.7551 | -0.9794 | -0.98144 | 115.5765 | -11.6576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5183 | 60.2696 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9505 | 12.1325 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.519 | 6.7942 | 0.99 | 0.98791 | 116.1688 | 0.99417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5194 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98923 | 115.964 | -1.0897 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5199 | 59.7551 | -0.9794 | -0.98144 | 115.5765 | -11.6577 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5193 | 60.2696 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9505 | 12.1324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5199 | 6.7942 | 0.99 | 0.98791 | 116.1688 | 0.99428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5204 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98923 | 115.964 | -1.0894 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5209 | 59.7551 | -0.9794 | -0.98144 | 115.5765 | -11.6576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5203 | 60.2696 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9505 | 12.1323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5209 | 6.7942 | 0.99 | 0.98791 | 116.1688 | 0.99439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5214 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98923 | 115.964 | -1.0892 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5219 | 59.7261 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6076 | -11.6572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5213 | 60.2696 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9505 | 12.1322 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5219 | 6.7942 | 0.99 | 0.98791 | 116.1688 | 0.99451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5224 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98923 | 115.964 | -1.089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5229 | 59.7261 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6076 | -11.6569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5223 | 60.2696 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9505 | 12.1321 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5229 | 6.7942 | 0.99 | 0.98791 | 116.1688 | 0.99462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5234 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9786 | -1.0889 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5239 | 59.7261 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6076 | -11.6565 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5233 | 60.2696 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9505 | 12.132 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5239 | 6.7942 | 0.99 | 0.98791 | 116.1688 | 0.99474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5244 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9786 | -1.0887 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5249 | 59.7261 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6076 | -11.6562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5243 | 60.2696 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9505 | 12.132 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5249 | 6.7942 | 0.99 | 0.98791 | 116.1688 | 0.99485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5254 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9786 | -1.0886 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5259 | 59.7261 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6076 | -11.6558 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5253 | 60.2696 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9505 | 12.1319 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5259 | 6.7942 | 0.99 | 0.98791 | 116.1688 | 0.99497 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5264 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9786 | -1.0885 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5269 | 59.7261 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6076 | -11.6555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5263 | 60.2503 | 0.9794 | 0.98039 | 116.9427 | 12.1318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5269 | 6.7942 | 0.99 | 0.98791 | 116.1688 | 0.99508 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5274 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9786 | -1.0883 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5279 | 59.7261 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6076 | -11.6551 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5273 | 60.2503 | 0.9794 | 0.98039 | 116.9427 | 12.1318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.528 | 6.7892 | 0.99 | 0.98812 | 116.1692 | 0.99509 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5284 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9786 | -1.0882 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5289 | 59.7261 | -0.9794 | -0.98155 | 115.6076 | -11.6548 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5284 | 60.2503 | 0.9794 | 0.98039 | 116.9427 | 12.1317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5289 | 6.7892 | 0.99 | 0.98812 | 116.1692 | 0.99509 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5294 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9786 | -1.0881 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5299 | 59.7105 | -0.9794 | -0.98166 | 115.6359 | -11.654 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5294 | 60.2503 | 0.9794 | 0.98039 | 116.9427 | 12.1317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5299 | 6.7892 | 0.99 | 0.98812 | 116.1692 | 0.99509 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5304 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9786 | -1.088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5309 | 59.7105 | -0.9794 | -0.98166 | 115.6359 | -11.6531 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5303 | 60.2503 | 0.9794 | 0.98039 | 116.9427 | 12.1316 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5309 | 6.7892 | 0.99 | 0.98812 | 116.1692 | 0.9951 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5314 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98845 | 115.9747 | -1.0881 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5319 | 59.7105 | -0.9794 | -0.98166 | 115.6359 | -11.6523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5313 | 60.2503 | 0.9794 | 0.98039 | 116.9427 | 12.1316 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.532 | 6.7892 | 0.99 | 0.98812 | 116.1692 | 0.9951 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5324 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98845 | 115.9747 | -1.0882 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5329 | 59.7105 | -0.9794 | -0.98166 | 115.6359 | -11.6515 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5323 | 60.2503 | 0.9794 | 0.98039 | 116.9427 | 12.1315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5329 | 6.7892 | 0.99 | 0.98812 | 116.1692 | 0.9951 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5334 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98845 | 115.9747 | -1.0884 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5339 | 59.7105 | -0.9794 | -0.98166 | 115.6359 | -11.6507 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5333 | 60.2503 | 0.9794 | 0.98039 | 116.9427 | 12.1315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5339 | 6.7892 | 0.99 | 0.98812 | 116.1692 | 0.99511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5344 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98845 | 115.9747 | -1.0885 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5349 | 59.7105 | -0.9794 | -0.98166 | 115.6359 | -11.6498 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5343 | 60.2348 | 0.9794 | 0.98043 | 116.9532 | 12.1313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5349 | 6.7892 | 0.99 | 0.98812 | 116.1692 | 0.99511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5354 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98845 | 115.9747 | -1.0886 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5359 | 59.7105 | -0.9794 | -0.98166 | 115.6359 | -11.649 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5353 | 60.2348 | 0.9794 | 0.98043 | 116.9532 | 12.1311 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5359 | 6.7868 | 0.99 | 0.98818 | 116.1465 | 0.99505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5364 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98845 | 115.9747 | -1.0887 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5369 | 59.7105 | -0.9794 | -0.98166 | 115.6359 | -11.6482 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5363 | 60.2348 | 0.9794 | 0.98043 | 116.9532 | 12.131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5369 | 6.7868 | 0.99 | 0.98818 | 116.1465 | 0.995 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5374 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98845 | 115.9747 | -1.0889 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5379 | 59.7146 | -0.9794 | -0.98147 | 115.6489 | -11.6487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5373 | 60.2348 | 0.9794 | 0.98043 | 116.9532 | 12.1308 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5379 | 6.7868 | 0.99 | 0.98818 | 116.1465 | 0.99494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5384 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98845 | 115.9747 | -1.089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5389 | 59.7146 | -0.9794 | -0.98147 | 115.6489 | -11.6491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5383 | 60.2348 | 0.9794 | 0.98043 | 116.9532 | 12.1307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5389 | 6.7868 | 0.99 | 0.98818 | 116.1465 | 0.99488 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5394 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98846 | 115.9731 | -1.0891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5399 | 59.7146 | -0.9794 | -0.98147 | 115.6489 | -11.6495 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5393 | 60.2348 | 0.9794 | 0.98043 | 116.9532 | 12.1305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5399 | 6.7868 | 0.99 | 0.98818 | 116.1465 | 0.99483 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5404 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98846 | 115.9731 | -1.0893 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5409 | 59.7146 | -0.9794 | -0.98147 | 115.6489 | -11.65 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5403 | 60.2348 | 0.9794 | 0.98043 | 116.9532 | 12.1304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.541 | 6.7868 | 0.99 | 0.98818 | 116.1465 | 0.99477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5414 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98846 | 115.9731 | -1.0894 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5419 | 59.7146 | -0.9794 | -0.98147 | 115.6489 | -11.6504 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5413 | 60.2348 | 0.9794 | 0.98043 | 116.9532 | 12.1302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5419 | 6.7868 | 0.99 | 0.98818 | 116.1465 | 0.99472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5424 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98846 | 115.9731 | -1.0895 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5429 | 59.7146 | -0.9794 | -0.98147 | 115.6489 | -11.6509 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5424 | 60.2588 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9516 | 12.1301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5429 | 6.7868 | 0.99 | 0.98818 | 116.1465 | 0.99466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5434 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98846 | 115.9731 | -1.0897 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5439 | 59.7146 | -0.9794 | -0.98147 | 115.6489 | -11.6513 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5434 | 60.2588 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9516 | 12.1299 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5439 | 6.7914 | 0.99 | 0.98826 | 116.1256 | 0.99459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5444 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98846 | 115.9731 | -1.0898 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5449 | 59.7146 | -0.9794 | -0.98147 | 115.6489 | -11.6518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5443 | 60.2588 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9516 | 12.1298 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.545 | 6.7914 | 0.99 | 0.98826 | 116.1256 | 0.99452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5454 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98846 | 115.9731 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5459 | 59.7146 | -0.9794 | -0.98147 | 115.6489 | -11.6522 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5453 | 60.2588 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9516 | 12.1296 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5459 | 6.7914 | 0.99 | 0.98826 | 116.1256 | 0.99445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5464 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98846 | 115.9731 | -1.0901 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5469 | 59.7266 | -0.9794 | -0.9813 | 115.6408 | -11.6536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5463 | 60.2588 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9516 | 12.1295 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5469 | 6.7914 | 0.99 | 0.98826 | 116.1256 | 0.99438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5474 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98846 | 115.9731 | -1.0902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5479 | 59.7266 | -0.9794 | -0.9813 | 115.6408 | -11.6549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5473 | 60.2588 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9516 | 12.1293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5479 | 6.7914 | 0.99 | 0.98826 | 116.1256 | 0.99431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5484 | 6.7534 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9859 | -1.0902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5489 | 59.7266 | -0.9794 | -0.9813 | 115.6408 | -11.6562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5483 | 60.2588 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9516 | 12.1292 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.549 | 6.7914 | 0.99 | 0.98826 | 116.1256 | 0.99424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5494 | 6.7534 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9859 | -1.0901 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5499 | 59.7266 | -0.9794 | -0.9813 | 115.6408 | -11.6575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5493 | 60.2588 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9516 | 12.129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5499 | 6.7914 | 0.99 | 0.98826 | 116.1256 | 0.99417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5504 | 6.7534 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9859 | -1.0901 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5509 | 59.7266 | -0.9794 | -0.9813 | 115.6408 | -11.6588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5503 | 60.2588 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9516 | 12.1289 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5509 | 6.7914 | 0.99 | 0.98826 | 116.1256 | 0.9941 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5514 | 6.7534 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9859 | -1.09 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5519 | 59.7266 | -0.9794 | -0.9813 | 115.6408 | -11.6601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5513 | 60.2666 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9487 | 12.1288 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5519 | 6.7914 | 0.99 | 0.98826 | 116.1256 | 0.99403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5524 | 6.7534 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9859 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5529 | 59.7266 | -0.9794 | -0.9813 | 115.6408 | -11.6615 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5523 | 60.2666 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9487 | 12.1288 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5529 | 6.7995 | 0.99 | 0.98828 | 116.1194 | 0.99394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5534 | 6.7534 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9859 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5539 | 59.7266 | -0.9794 | -0.9813 | 115.6408 | -11.6628 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5533 | 60.2666 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9487 | 12.1287 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.554 | 6.7995 | 0.99 | 0.98828 | 116.1194 | 0.99385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5544 | 6.7534 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9859 | -1.0898 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5549 | 59.7533 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6056 | -11.664 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5543 | 60.2666 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9487 | 12.1287 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5549 | 6.7995 | 0.99 | 0.98828 | 116.1194 | 0.99376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5554 | 6.7534 | -0.9893 | -0.98887 | 115.9859 | -1.0898 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5559 | 59.7533 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6056 | -11.6651 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5553 | 60.2666 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9487 | 12.1286 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5559 | 6.7995 | 0.99 | 0.98828 | 116.1194 | 0.99368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5564 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9884 | -1.0897 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5569 | 59.7533 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6056 | -11.6663 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5564 | 60.2666 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9487 | 12.1286 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5569 | 6.7995 | 0.99 | 0.98828 | 116.1194 | 0.99359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5574 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9884 | -1.0896 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5579 | 59.7533 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6056 | -11.6675 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5574 | 60.2666 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9487 | 12.1285 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.558 | 6.7995 | 0.99 | 0.98828 | 116.1194 | 0.9935 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5584 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9884 | -1.0894 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5589 | 59.7533 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6056 | -11.6687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5583 | 60.2666 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9487 | 12.1285 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5589 | 6.7995 | 0.99 | 0.98828 | 116.1194 | 0.99341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5594 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9884 | -1.0893 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5599 | 59.7533 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6056 | -11.6699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5593 | 60.2878 | 0.9794 | 0.98039 | 116.9492 | 12.1283 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5599 | 6.7995 | 0.99 | 0.98828 | 116.1194 | 0.99332 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5604 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9884 | -1.0892 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5609 | 59.7533 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6056 | -11.671 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5603 | 60.2878 | 0.9794 | 0.98039 | 116.9492 | 12.1282 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5609 | 6.7975 | 0.99 | 0.9883 | 116.1149 | 0.99324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5614 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9884 | -1.0891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5619 | 59.7533 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6056 | -11.6722 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5613 | 60.2878 | 0.9794 | 0.98039 | 116.9492 | 12.128 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.562 | 6.7975 | 0.99 | 0.9883 | 116.1149 | 0.99317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5624 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9884 | -1.089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5629 | 59.7781 | -0.9794 | -0.98114 | 115.5934 | -11.6732 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5623 | 60.2878 | 0.9794 | 0.98039 | 116.9492 | 12.1279 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5629 | 6.7975 | 0.99 | 0.9883 | 116.1149 | 0.99309 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5634 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9884 | -1.0889 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5639 | 59.7781 | -0.9794 | -0.98114 | 115.5934 | -11.6741 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5633 | 60.2878 | 0.9794 | 0.98039 | 116.9492 | 12.1277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5639 | 6.7975 | 0.99 | 0.9883 | 116.1149 | 0.99302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5644 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9822 | -1.0888 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5649 | 59.7781 | -0.9794 | -0.98114 | 115.5934 | -11.6751 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5643 | 60.2878 | 0.9794 | 0.98039 | 116.9492 | 12.1276 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5649 | 6.7975 | 0.99 | 0.9883 | 116.1149 | 0.99294 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5654 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9822 | -1.0887 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5659 | 59.7781 | -0.9794 | -0.98114 | 115.5934 | -11.676 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5653 | 60.2878 | 0.9794 | 0.98039 | 116.9492 | 12.1274 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5659 | 6.7975 | 0.99 | 0.9883 | 116.1149 | 0.99286 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5664 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9822 | -1.0886 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5669 | 59.7781 | -0.9794 | -0.98114 | 115.5934 | -11.677 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5663 | 60.2878 | 0.9794 | 0.98039 | 116.9492 | 12.1273 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.567 | 6.7975 | 0.99 | 0.9883 | 116.1149 | 0.99279 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5674 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9822 | -1.0885 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5679 | 59.7781 | -0.9794 | -0.98114 | 115.5934 | -11.6779 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5673 | 60.289 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9549 | 12.1271 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5679 | 6.7975 | 0.99 | 0.9883 | 116.1149 | 0.99271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5684 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9822 | -1.0885 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5689 | 59.7781 | -0.9794 | -0.98114 | 115.5934 | -11.6789 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5683 | 60.289 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9549 | 12.1269 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5689 | 6.7932 | 0.99 | 0.9884 | 116.1155 | 0.99264 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5694 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9822 | -1.0884 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5699 | 59.7781 | -0.9794 | -0.98114 | 115.5934 | -11.6799 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5693 | 60.289 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9549 | 12.1267 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5699 | 6.7932 | 0.99 | 0.9884 | 116.1155 | 0.99257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5704 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9822 | -1.0883 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5709 | 59.7781 | -0.9794 | -0.98114 | 115.5934 | -11.6808 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5704 | 60.289 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9549 | 12.1266 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.571 | 6.7932 | 0.99 | 0.9884 | 116.1155 | 0.9925 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5714 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9822 | -1.0882 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5719 | 59.7681 | -0.9794 | -0.98144 | 115.6042 | -11.6809 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5714 | 60.289 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9549 | 12.1264 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5719 | 6.7932 | 0.99 | 0.9884 | 116.1155 | 0.99243 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5724 | 6.7506 | -0.9893 | -0.98898 | 115.9822 | -1.0882 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5729 | 59.7681 | -0.9794 | -0.98144 | 115.6042 | -11.681 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5723 | 60.289 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9549 | 12.1262 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5729 | 6.7932 | 0.99 | 0.9884 | 116.1155 | 0.99236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5734 | 6.7483 | -0.9893 | -0.98865 | 115.9903 | -1.0882 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5739 | 59.7681 | -0.9794 | -0.98144 | 115.6042 | -11.6812 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5733 | 60.289 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9549 | 12.126 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5739 | 6.7932 | 0.99 | 0.9884 | 116.1155 | 0.99228 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5744 | 6.7483 | -0.9893 | -0.98865 | 115.9903 | -1.0883 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5749 | 59.7681 | -0.9794 | -0.98144 | 115.6042 | -11.6813 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5743 | 60.289 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9549 | 12.1259 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.575 | 6.7932 | 0.99 | 0.9884 | 116.1155 | 0.99221 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5754 | 6.7483 | -0.9893 | -0.98865 | 115.9903 | -1.0884 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5759 | 59.7681 | -0.9794 | -0.98144 | 115.6042 | -11.6814 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5753 | 60.289 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9549 | 12.1257 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5759 | 6.7932 | 0.99 | 0.9884 | 116.1155 | 0.99214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5764 | 6.7483 | -0.9893 | -0.98865 | 115.9903 | -1.0885 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5769 | 59.7681 | -0.9794 | -0.98144 | 115.6042 | -11.6815 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5763 | 60.2637 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9346 | 12.125 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5769 | 6.7932 | 0.99 | 0.9884 | 116.1155 | 0.99207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5774 | 6.7483 | -0.9893 | -0.98865 | 115.9903 | -1.0885 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5779 | 59.7681 | -0.9794 | -0.98144 | 115.6042 | -11.6816 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5773 | 60.2637 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9346 | 12.1244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5779 | 6.7957 | 0.99 | 0.9883 | 116.1233 | 0.99205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5784 | 6.7483 | -0.9893 | -0.98865 | 115.9903 | -1.0886 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5789 | 59.7681 | -0.9794 | -0.98144 | 115.6042 | -11.6817 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5783 | 60.2637 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9346 | 12.1237 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5789 | 6.7957 | 0.99 | 0.9883 | 116.1233 | 0.99203 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5794 | 6.7483 | -0.9893 | -0.98865 | 115.9903 | -1.0887 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5799 | 59.699 | -0.9794 | -0.98158 | 115.6037 | -11.6812 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5793 | 60.2637 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9346 | 12.1231 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5799 | 6.7957 | 0.99 | 0.9883 | 116.1233 | 0.99201 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5804 | 6.7483 | -0.9893 | -0.98865 | 115.9903 | -1.0888 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5809 | 59.699 | -0.9794 | -0.98158 | 115.6037 | -11.6807 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5803 | 60.2637 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9346 | 12.1224 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5809 | 6.7957 | 0.99 | 0.9883 | 116.1233 | 0.99199 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5814 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98861 | 115.9985 | -1.0889 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5819 | 59.699 | -0.9794 | -0.98158 | 115.6037 | -11.6802 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5813 | 60.2637 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9346 | 12.1217 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5819 | 6.7957 | 0.99 | 0.9883 | 116.1233 | 0.99197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5824 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98861 | 115.9985 | -1.089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5829 | 59.699 | -0.9794 | -0.98158 | 115.6037 | -11.6796 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5823 | 60.2637 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9346 | 12.1211 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5829 | 6.7957 | 0.99 | 0.9883 | 116.1233 | 0.99196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5834 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98861 | 115.9985 | -1.0892 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5839 | 59.699 | -0.9794 | -0.98158 | 115.6037 | -11.6791 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5833 | 60.2637 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9346 | 12.1204 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.584 | 6.7957 | 0.99 | 0.9883 | 116.1233 | 0.99194 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5844 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98861 | 115.9985 | -1.0893 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5849 | 59.699 | -0.9794 | -0.98158 | 115.6037 | -11.6786 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5844 | 60.2734 | 0.9794 | 0.98052 | 116.9178 | 12.1197 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5849 | 6.7957 | 0.99 | 0.9883 | 116.1233 | 0.99192 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5854 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98861 | 115.9985 | -1.0895 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5859 | 59.699 | -0.9794 | -0.98158 | 115.6037 | -11.6781 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5854 | 60.2734 | 0.9794 | 0.98052 | 116.9178 | 12.1189 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5859 | 6.7946 | 0.99 | 0.98834 | 116.1305 | 0.99189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5864 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98861 | 115.9985 | -1.0896 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5869 | 59.699 | -0.9794 | -0.98158 | 115.6037 | -11.6776 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5863 | 60.2734 | 0.9794 | 0.98052 | 116.9178 | 12.1182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5869 | 6.7946 | 0.99 | 0.98834 | 116.1305 | 0.99185 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5874 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98861 | 115.9985 | -1.0897 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5879 | 59.6635 | -0.9794 | -0.98145 | 115.6067 | -11.677 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5873 | 60.2734 | 0.9794 | 0.98052 | 116.9178 | 12.1175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.588 | 6.7946 | 0.99 | 0.98834 | 116.1305 | 0.99182 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5884 | 6.7464 | -0.9893 | -0.98861 | 115.9985 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5889 | 59.6635 | -0.9794 | -0.98145 | 115.6067 | -11.6765 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5883 | 60.2734 | 0.9794 | 0.98052 | 116.9178 | 12.1167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5889 | 6.7946 | 0.99 | 0.98834 | 116.1305 | 0.99179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5894 | 6.7431 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9819 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5899 | 59.6635 | -0.9794 | -0.98145 | 115.6067 | -11.676 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5893 | 60.2734 | 0.9794 | 0.98052 | 116.9178 | 12.116 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5899 | 6.7946 | 0.99 | 0.98834 | 116.1305 | 0.99176 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5904 | 6.7431 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9819 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5909 | 59.6635 | -0.9794 | -0.98145 | 115.6067 | -11.6755 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5903 | 60.2734 | 0.9794 | 0.98052 | 116.9178 | 12.1153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5909 | 6.7946 | 0.99 | 0.98834 | 116.1305 | 0.99173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5914 | 6.7431 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9819 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5919 | 59.6635 | -0.9794 | -0.98145 | 115.6067 | -11.6749 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5913 | 60.2734 | 0.9794 | 0.98052 | 116.9178 | 12.1145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5919 | 6.7946 | 0.99 | 0.98834 | 116.1305 | 0.99169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5924 | 6.7431 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9819 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5929 | 59.6635 | -0.9794 | -0.98145 | 115.6067 | -11.6744 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5923 | 60.2595 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9382 | 12.1143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5929 | 6.7946 | 0.99 | 0.98834 | 116.1305 | 0.99166 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5934 | 6.7431 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9819 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5939 | 59.6635 | -0.9794 | -0.98145 | 115.6067 | -11.6739 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5933 | 60.2595 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9382 | 12.114 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5939 | 6.8001 | 0.99 | 0.98832 | 116.1419 | 0.99163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5944 | 6.7431 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9819 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5949 | 59.6635 | -0.9794 | -0.98145 | 115.6067 | -11.6733 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5943 | 60.2595 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9382 | 12.1137 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5949 | 6.8001 | 0.99 | 0.98832 | 116.1419 | 0.9916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5954 | 6.7431 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9819 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5959 | 59.6635 | -0.9794 | -0.98145 | 115.6067 | -11.6728 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5953 | 60.2595 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9382 | 12.1135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5959 | 6.8001 | 0.99 | 0.98832 | 116.1419 | 0.99158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5964 | 6.7431 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9819 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5969 | 59.6789 | -0.9794 | -0.98143 | 115.6235 | -11.6726 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5963 | 60.2595 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9382 | 12.1132 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.597 | 6.8001 | 0.99 | 0.98832 | 116.1419 | 0.99155 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5974 | 6.7431 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9819 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5979 | 59.6789 | -0.9794 | -0.98143 | 115.6235 | -11.6724 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5973 | 60.2595 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9382 | 12.113 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5979 | 6.8001 | 0.99 | 0.98832 | 116.1419 | 0.99152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5984 | 6.7443 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9841 | -1.0898 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5989 | 59.6789 | -0.9794 | -0.98143 | 115.6235 | -11.6722 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5984 | 60.2595 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9382 | 12.1127 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5989 | 6.8001 | 0.99 | 0.98832 | 116.1419 | 0.99149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.5994 | 6.7443 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9841 | -1.0897 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.5999 | 59.6789 | -0.9794 | -0.98143 | 115.6235 | -11.672 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.5993 | 60.2595 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9382 | 12.1125 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.5999 | 6.8001 | 0.99 | 0.98832 | 116.1419 | 0.99146 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6004 | 6.7443 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9841 | -1.0895 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6009 | 59.6789 | -0.9794 | -0.98143 | 115.6235 | -11.6718 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6003 | 60.2595 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9382 | 12.1122 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.601 | 6.8001 | 0.99 | 0.98832 | 116.1419 | 0.99143 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6014 | 6.7443 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9841 | -1.0894 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6019 | 59.6789 | -0.9794 | -0.98143 | 115.6235 | -11.6716 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6013 | 60.2576 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9476 | 12.1117 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6019 | 6.8001 | 0.99 | 0.98832 | 116.1419 | 0.9914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6024 | 6.7443 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9841 | -1.0893 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6029 | 59.6789 | -0.9794 | -0.98143 | 115.6235 | -11.6713 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6023 | 60.2576 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9476 | 12.1113 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6029 | 6.7915 | 0.99 | 0.98822 | 116.1424 | 0.99135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6034 | 6.7443 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9841 | -1.0892 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6039 | 59.6789 | -0.9794 | -0.98143 | 115.6235 | -11.6711 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6033 | 60.2576 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9476 | 12.1108 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6039 | 6.7915 | 0.99 | 0.98822 | 116.1424 | 0.9913 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6044 | 6.7443 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9841 | -1.0891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6049 | 59.7059 | -0.9794 | -0.98128 | 115.6203 | -11.6719 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6043 | 60.2576 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9476 | 12.1103 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6049 | 6.7915 | 0.99 | 0.98822 | 116.1424 | 0.99125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6054 | 6.7443 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9841 | -1.0889 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6059 | 59.7059 | -0.9794 | -0.98128 | 115.6203 | -11.6726 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6053 | 60.2576 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9476 | 12.1099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6059 | 6.7915 | 0.99 | 0.98822 | 116.1424 | 0.9912 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6064 | 6.749 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9996 | -1.0889 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6069 | 59.7059 | -0.9794 | -0.98128 | 115.6203 | -11.6734 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6063 | 60.2576 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9476 | 12.1094 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6069 | 6.7915 | 0.99 | 0.98822 | 116.1424 | 0.99115 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6074 | 6.749 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9996 | -1.0888 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6079 | 59.7059 | -0.9794 | -0.98128 | 115.6203 | -11.6741 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6073 | 60.2576 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9476 | 12.1089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6079 | 6.7915 | 0.99 | 0.98822 | 116.1424 | 0.9911 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6084 | 6.749 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9996 | -1.0888 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6089 | 59.7059 | -0.9794 | -0.98128 | 115.6203 | -11.6748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6083 | 60.2576 | 0.9794 | 0.98044 | 116.9476 | 12.1084 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6089 | 6.7915 | 0.99 | 0.98822 | 116.1424 | 0.99105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6094 | 6.749 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9996 | -1.0888 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6099 | 59.7059 | -0.9794 | -0.98128 | 115.6203 | -11.6756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6093 | 60.298 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9489 | 12.1082 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.61 | 6.7915 | 0.99 | 0.98822 | 116.1424 | 0.991 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6104 | 6.749 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9996 | -1.0887 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6109 | 59.7059 | -0.9794 | -0.98128 | 115.6203 | -11.6763 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6103 | 60.298 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9489 | 12.108 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6109 | 6.795 | 0.99 | 0.98817 | 116.1285 | 0.99098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6114 | 6.749 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9996 | -1.0887 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6119 | 59.7059 | -0.9794 | -0.98128 | 115.6203 | -11.677 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6114 | 60.298 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9489 | 12.1077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6119 | 6.795 | 0.99 | 0.98817 | 116.1285 | 0.99095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6124 | 6.749 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9996 | -1.0886 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6129 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98112 | 115.6129 | -11.6784 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6124 | 60.298 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9489 | 12.1075 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6129 | 6.795 | 0.99 | 0.98817 | 116.1285 | 0.99093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6134 | 6.749 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9996 | -1.0886 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6139 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98112 | 115.6129 | -11.6797 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6133 | 60.298 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9489 | 12.1072 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.614 | 6.795 | 0.99 | 0.98817 | 116.1285 | 0.99091 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6144 | 6.7487 | -0.9893 | -0.98872 | 115.9868 | -1.0886 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6149 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98112 | 115.6129 | -11.681 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6143 | 60.298 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9489 | 12.107 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6149 | 6.795 | 0.99 | 0.98817 | 116.1285 | 0.99088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6154 | 6.7487 | -0.9893 | -0.98872 | 115.9868 | -1.0888 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6159 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98112 | 115.6129 | -11.6823 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6153 | 60.298 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9489 | 12.1068 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6159 | 6.795 | 0.99 | 0.98817 | 116.1285 | 0.99086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6164 | 6.7487 | -0.9893 | -0.98872 | 115.9868 | -1.0889 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6169 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98112 | 115.6129 | -11.6836 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6163 | 60.298 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9489 | 12.1065 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6169 | 6.795 | 0.99 | 0.98817 | 116.1285 | 0.99083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6174 | 6.7487 | -0.9893 | -0.98872 | 115.9868 | -1.0891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6179 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98112 | 115.6129 | -11.6849 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6173 | 60.3112 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9514 | 12.1067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.618 | 6.795 | 0.99 | 0.98817 | 116.1285 | 0.99081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6184 | 6.7487 | -0.9893 | -0.98872 | 115.9868 | -1.0893 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6189 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98112 | 115.6129 | -11.6862 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6183 | 60.3112 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9514 | 12.1069 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6189 | 6.7953 | 0.99 | 0.98813 | 116.1033 | 0.99084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6194 | 6.7487 | -0.9893 | -0.98872 | 115.9868 | -1.0894 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6199 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98112 | 115.6129 | -11.6875 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6193 | 60.3112 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9514 | 12.107 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6199 | 6.7953 | 0.99 | 0.98813 | 116.1033 | 0.99087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6204 | 6.7487 | -0.9893 | -0.98872 | 115.9868 | -1.0896 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6209 | 59.7413 | -0.9794 | -0.98112 | 115.6129 | -11.6888 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6203 | 60.3112 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9514 | 12.1072 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6209 | 6.7953 | 0.99 | 0.98813 | 116.1033 | 0.9909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6214 | 6.7487 | -0.9893 | -0.98872 | 115.9868 | -1.0897 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6219 | 59.7925 | -0.9794 | -0.98127 | 115.606 | -11.6896 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6213 | 60.3112 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9514 | 12.1074 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6219 | 6.7953 | 0.99 | 0.98813 | 116.1033 | 0.99093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6224 | 6.7487 | -0.9893 | -0.98872 | 115.9868 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6229 | 59.7925 | -0.9794 | -0.98127 | 115.606 | -11.6903 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6223 | 60.3112 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9514 | 12.1075 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.623 | 6.7953 | 0.99 | 0.98813 | 116.1033 | 0.99095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6234 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9945 | -1.0902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6239 | 59.7925 | -0.9794 | -0.98127 | 115.606 | -11.6911 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6233 | 60.3112 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9514 | 12.1077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6239 | 6.7953 | 0.99 | 0.98813 | 116.1033 | 0.99098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6244 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9945 | -1.0904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6249 | 59.7925 | -0.9794 | -0.98127 | 115.606 | -11.6918 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6243 | 60.3112 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9514 | 12.1079 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6249 | 6.7953 | 0.99 | 0.98813 | 116.1033 | 0.99101 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6254 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9945 | -1.0907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6259 | 59.7925 | -0.9794 | -0.98127 | 115.606 | -11.6926 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6254 | 60.3112 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9514 | 12.108 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6259 | 6.7953 | 0.99 | 0.98813 | 116.1033 | 0.99104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6264 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9945 | -1.0909 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6269 | 59.7925 | -0.9794 | -0.98127 | 115.606 | -11.6934 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6264 | 60.3002 | 0.9794 | 0.98037 | 116.954 | 12.1079 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.627 | 6.7953 | 0.99 | 0.98813 | 116.1033 | 0.99107 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6274 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9945 | -1.0912 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6279 | 59.7925 | -0.9794 | -0.98127 | 115.606 | -11.6941 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6273 | 60.3002 | 0.9794 | 0.98037 | 116.954 | 12.1079 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6279 | 6.7843 | 0.99 | 0.98822 | 116.0959 | 0.99105 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6284 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9945 | -1.0914 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6289 | 59.7925 | -0.9794 | -0.98127 | 115.606 | -11.6949 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6283 | 60.3002 | 0.9794 | 0.98037 | 116.954 | 12.1078 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6289 | 6.7843 | 0.99 | 0.98822 | 116.0959 | 0.99104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6294 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9945 | -1.0917 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6299 | 59.7916 | -0.9794 | -0.98142 | 115.5883 | -11.6951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6293 | 60.3002 | 0.9794 | 0.98037 | 116.954 | 12.1077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6299 | 6.7843 | 0.99 | 0.98822 | 116.0959 | 0.99102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6304 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98857 | 115.9945 | -1.0919 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6309 | 59.7916 | -0.9794 | -0.98142 | 115.5883 | -11.6953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6303 | 60.3002 | 0.9794 | 0.98037 | 116.954 | 12.1076 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.631 | 6.7843 | 0.99 | 0.98822 | 116.0959 | 0.991 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6314 | 6.7505 | -0.9893 | -0.98898 | 116.0026 | -1.092 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6319 | 59.7916 | -0.9794 | -0.98142 | 115.5883 | -11.6955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6313 | 60.3002 | 0.9794 | 0.98037 | 116.954 | 12.1076 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6319 | 6.7843 | 0.99 | 0.98822 | 116.0959 | 0.99098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6324 | 6.7505 | -0.9893 | -0.98898 | 116.0026 | -1.092 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6329 | 59.7916 | -0.9794 | -0.98142 | 115.5883 | -11.6957 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6323 | 60.3002 | 0.9794 | 0.98037 | 116.954 | 12.1075 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6329 | 6.7843 | 0.99 | 0.98822 | 116.0959 | 0.99096 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6334 | 6.7505 | -0.9893 | -0.98898 | 116.0026 | -1.0921 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6339 | 59.7916 | -0.9794 | -0.98142 | 115.5883 | -11.6959 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6333 | 60.3002 | 0.9794 | 0.98037 | 116.954 | 12.1074 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6339 | 6.7843 | 0.99 | 0.98822 | 116.0959 | 0.99095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6344 | 6.7505 | -0.9893 | -0.98898 | 116.0026 | -1.0921 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6349 | 59.7916 | -0.9794 | -0.98142 | 115.5883 | -11.6961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6343 | 60.2947 | 0.9794 | 0.98031 | 116.9535 | 12.1076 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6349 | 6.7843 | 0.99 | 0.98822 | 116.0959 | 0.99093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6354 | 6.7505 | -0.9893 | -0.98898 | 116.0026 | -1.0921 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6359 | 59.7916 | -0.9794 | -0.98142 | 115.5883 | -11.6963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6353 | 60.2947 | 0.9794 | 0.98031 | 116.9535 | 12.1077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6359 | 6.7844 | 0.99 | 0.98818 | 116.0971 | 0.99092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6364 | 6.7505 | -0.9893 | -0.98898 | 116.0026 | -1.0922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6369 | 59.7916 | -0.9794 | -0.98142 | 115.5883 | -11.6965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6363 | 60.2947 | 0.9794 | 0.98031 | 116.9535 | 12.1079 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6369 | 6.7844 | 0.99 | 0.98818 | 116.0971 | 0.99092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6374 | 6.7505 | -0.9893 | -0.98898 | 116.0026 | -1.0922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6379 | 59.7286 | -0.9794 | -0.98167 | 115.6 | -11.6959 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6373 | 60.2947 | 0.9794 | 0.98031 | 116.9535 | 12.108 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6379 | 6.7844 | 0.99 | 0.98818 | 116.0971 | 0.99091 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6384 | 6.7505 | -0.9893 | -0.98898 | 116.0026 | -1.0923 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6389 | 59.7286 | -0.9794 | -0.98167 | 115.6 | -11.6952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6383 | 60.2947 | 0.9794 | 0.98031 | 116.9535 | 12.1082 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6389 | 6.7844 | 0.99 | 0.98818 | 116.0971 | 0.9909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6394 | 6.753 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0072 | -1.0921 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6399 | 59.7286 | -0.9794 | -0.98167 | 115.6 | -11.6946 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6394 | 60.2947 | 0.9794 | 0.98031 | 116.9535 | 12.1083 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.64 | 6.7844 | 0.99 | 0.98818 | 116.0971 | 0.9909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6404 | 6.753 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0072 | -1.0919 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6409 | 59.7286 | -0.9794 | -0.98167 | 115.6 | -11.694 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6404 | 60.2947 | 0.9794 | 0.98031 | 116.9535 | 12.1085 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6409 | 6.7844 | 0.99 | 0.98818 | 116.0971 | 0.99089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6414 | 6.753 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0072 | -1.0917 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6419 | 59.7286 | -0.9794 | -0.98167 | 115.6 | -11.6933 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6413 | 60.2947 | 0.9794 | 0.98031 | 116.9535 | 12.1087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6419 | 6.7844 | 0.99 | 0.98818 | 116.0971 | 0.99089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6424 | 6.753 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0072 | -1.0916 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6429 | 59.7286 | -0.9794 | -0.98167 | 115.6 | -11.6927 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6423 | 60.2889 | 0.9794 | 0.9806 | 116.9406 | 12.1083 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6429 | 6.7844 | 0.99 | 0.98818 | 116.0971 | 0.99088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6434 | 6.753 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0072 | -1.0914 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6439 | 59.7286 | -0.9794 | -0.98167 | 115.6 | -11.692 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6433 | 60.2889 | 0.9794 | 0.9806 | 116.9406 | 12.108 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.644 | 6.7901 | 0.99 | 0.98819 | 116.1102 | 0.99089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6444 | 6.753 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0072 | -1.0912 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6449 | 59.7286 | -0.9794 | -0.98167 | 115.6 | -11.6914 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6443 | 60.2889 | 0.9794 | 0.9806 | 116.9406 | 12.1077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6449 | 6.7901 | 0.99 | 0.98819 | 116.1102 | 0.9909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6454 | 6.753 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0072 | -1.091 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6459 | 59.7286 | -0.9794 | -0.98167 | 115.6 | -11.6907 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6453 | 60.2889 | 0.9794 | 0.9806 | 116.9406 | 12.1074 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6459 | 6.7901 | 0.99 | 0.98819 | 116.1102 | 0.99091 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6464 | 6.753 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0072 | -1.0908 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6469 | 59.6704 | -0.9794 | -0.98167 | 115.609 | -11.6897 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6463 | 60.2889 | 0.9794 | 0.9806 | 116.9406 | 12.107 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6469 | 6.7901 | 0.99 | 0.98819 | 116.1102 | 0.99093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6474 | 6.753 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0072 | -1.0907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6479 | 59.6704 | -0.9794 | -0.98167 | 115.609 | -11.6886 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6473 | 60.2889 | 0.9794 | 0.9806 | 116.9406 | 12.1067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6479 | 6.7901 | 0.99 | 0.98819 | 116.1102 | 0.99094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6484 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98921 | 116.004 | -1.0905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6489 | 59.6704 | -0.9794 | -0.98167 | 115.609 | -11.6875 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6483 | 60.2889 | 0.9794 | 0.9806 | 116.9406 | 12.1064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6489 | 6.7901 | 0.99 | 0.98819 | 116.1102 | 0.99095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6494 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98921 | 116.004 | -1.0903 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6499 | 59.6704 | -0.9794 | -0.98167 | 115.609 | -11.6865 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6493 | 60.2889 | 0.9794 | 0.9806 | 116.9406 | 12.1061 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6499 | 6.7901 | 0.99 | 0.98819 | 116.1102 | 0.99096 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6504 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98921 | 116.004 | -1.0901 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6509 | 59.6704 | -0.9794 | -0.98167 | 115.609 | -11.6854 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6503 | 60.2889 | 0.9794 | 0.9806 | 116.9406 | 12.1058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6509 | 6.7901 | 0.99 | 0.98819 | 116.1102 | 0.99097 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6514 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98921 | 116.004 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6519 | 59.6704 | -0.9794 | -0.98167 | 115.609 | -11.6843 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6513 | 60.3133 | 0.9794 | 0.98064 | 116.9459 | 12.105 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6519 | 6.7901 | 0.99 | 0.98819 | 116.1102 | 0.99098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6524 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98921 | 116.004 | -1.0897 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6529 | 59.6704 | -0.9794 | -0.98167 | 115.609 | -11.6833 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6523 | 60.3133 | 0.9794 | 0.98064 | 116.9459 | 12.1043 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.653 | 6.7856 | 0.99 | 0.98816 | 116.1242 | 0.99102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6534 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98921 | 116.004 | -1.0895 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6539 | 59.6704 | -0.9794 | -0.98167 | 115.609 | -11.6822 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6534 | 60.3133 | 0.9794 | 0.98064 | 116.9459 | 12.1036 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6539 | 6.7856 | 0.99 | 0.98816 | 116.1242 | 0.99106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6544 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98921 | 116.004 | -1.0893 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6549 | 59.6829 | -0.9794 | -0.98129 | 115.5871 | -11.682 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6544 | 60.3133 | 0.9794 | 0.98064 | 116.9459 | 12.1029 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6549 | 6.7856 | 0.99 | 0.98816 | 116.1242 | 0.9911 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6554 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98921 | 116.004 | -1.0891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6559 | 59.6829 | -0.9794 | -0.98129 | 115.5871 | -11.6819 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6553 | 60.3133 | 0.9794 | 0.98064 | 116.9459 | 12.1021 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6559 | 6.7856 | 0.99 | 0.98816 | 116.1242 | 0.99113 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6564 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9983 | -1.0891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6569 | 59.6829 | -0.9794 | -0.98129 | 115.5871 | -11.6817 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6563 | 60.3133 | 0.9794 | 0.98064 | 116.9459 | 12.1014 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.657 | 6.7856 | 0.99 | 0.98816 | 116.1242 | 0.99117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6574 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9983 | -1.0891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6579 | 59.6829 | -0.9794 | -0.98129 | 115.5871 | -11.6816 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6573 | 60.3133 | 0.9794 | 0.98064 | 116.9459 | 12.1007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6579 | 6.7856 | 0.99 | 0.98816 | 116.1242 | 0.99121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6584 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9983 | -1.0891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6589 | 59.6829 | -0.9794 | -0.98129 | 115.5871 | -11.6814 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6583 | 60.3133 | 0.9794 | 0.98064 | 116.9459 | 12.1 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6589 | 6.7856 | 0.99 | 0.98816 | 116.1242 | 0.99125 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6594 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9983 | -1.0891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6599 | 59.6829 | -0.9794 | -0.98129 | 115.5871 | -11.6813 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6593 | 60.2874 | 0.9794 | 0.9805 | 116.9395 | 12.0997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6599 | 6.7856 | 0.99 | 0.98816 | 116.1242 | 0.99129 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6604 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9983 | -1.0891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6609 | 59.6829 | -0.9794 | -0.98129 | 115.5871 | -11.6812 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6603 | 60.2874 | 0.9794 | 0.9805 | 116.9395 | 12.0995 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6609 | 6.7828 | 0.99 | 0.98818 | 116.1404 | 0.99123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6614 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9983 | -1.0891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6619 | 59.6829 | -0.9794 | -0.98129 | 115.5871 | -11.681 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6613 | 60.2874 | 0.9794 | 0.9805 | 116.9395 | 12.0992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6619 | 6.7828 | 0.99 | 0.98818 | 116.1404 | 0.99118 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6624 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9983 | -1.0891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6629 | 59.734 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6005 | -11.6815 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6623 | 60.2874 | 0.9794 | 0.9805 | 116.9395 | 12.099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6629 | 6.7828 | 0.99 | 0.98818 | 116.1404 | 0.99112 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6634 | 6.7617 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9983 | -1.0891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6639 | 59.734 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6005 | -11.682 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6633 | 60.2874 | 0.9794 | 0.9805 | 116.9395 | 12.0987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6639 | 6.7828 | 0.99 | 0.98818 | 116.1404 | 0.99106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6644 | 6.7498 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9887 | -1.0893 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6649 | 59.734 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6005 | -11.6825 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6643 | 60.2874 | 0.9794 | 0.9805 | 116.9395 | 12.0985 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6649 | 6.7828 | 0.99 | 0.98818 | 116.1404 | 0.991 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6654 | 6.7498 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9887 | -1.0894 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6659 | 59.734 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6005 | -11.683 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6653 | 60.2874 | 0.9794 | 0.9805 | 116.9395 | 12.0982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.666 | 6.7828 | 0.99 | 0.98818 | 116.1404 | 0.99095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6664 | 6.7498 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9887 | -1.0895 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6669 | 59.734 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6005 | -11.6834 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6663 | 60.2874 | 0.9794 | 0.9805 | 116.9395 | 12.098 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6669 | 6.7828 | 0.99 | 0.98818 | 116.1404 | 0.99089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6674 | 6.7498 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9887 | -1.0897 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6679 | 59.734 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6005 | -11.6839 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6674 | 60.2721 | 0.9794 | 0.98054 | 116.935 | 12.0978 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6679 | 6.7828 | 0.99 | 0.98818 | 116.1404 | 0.99083 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6684 | 6.7498 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9887 | -1.0898 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6689 | 59.734 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6005 | -11.6844 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6684 | 60.2721 | 0.9794 | 0.98054 | 116.935 | 12.0976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6689 | 6.786 | 0.99 | 0.98824 | 116.1561 | 0.99072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6694 | 6.7498 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9887 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6699 | 59.734 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6005 | -11.6849 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6693 | 60.2721 | 0.9794 | 0.98054 | 116.935 | 12.0974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.67 | 6.786 | 0.99 | 0.98824 | 116.1561 | 0.99061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6704 | 6.7498 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9887 | -1.0901 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6709 | 59.734 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6005 | -11.6854 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6703 | 60.2721 | 0.9794 | 0.98054 | 116.935 | 12.0971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6709 | 6.786 | 0.99 | 0.98824 | 116.1561 | 0.9905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6714 | 6.7498 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9887 | -1.0902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6719 | 59.77 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6138 | -11.6862 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6713 | 60.2721 | 0.9794 | 0.98054 | 116.935 | 12.0969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6719 | 6.786 | 0.99 | 0.98824 | 116.1561 | 0.99039 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6724 | 6.7498 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9887 | -1.0904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6729 | 59.77 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6138 | -11.687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6723 | 60.2721 | 0.9794 | 0.98054 | 116.935 | 12.0967 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6729 | 6.786 | 0.99 | 0.98824 | 116.1561 | 0.99028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6734 | 6.7483 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9718 | -1.0904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6739 | 59.77 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6138 | -11.6878 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6733 | 60.2721 | 0.9794 | 0.98054 | 116.935 | 12.0965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.674 | 6.786 | 0.99 | 0.98824 | 116.1561 | 0.99017 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6744 | 6.7483 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9718 | -1.0904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6749 | 59.77 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6138 | -11.6887 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6743 | 60.2721 | 0.9794 | 0.98054 | 116.935 | 12.0963 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6749 | 6.786 | 0.99 | 0.98824 | 116.1561 | 0.99006 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6754 | 6.7483 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9718 | -1.0904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6759 | 59.77 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6138 | -11.6895 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6753 | 60.2721 | 0.9794 | 0.98054 | 116.935 | 12.0961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6759 | 6.786 | 0.99 | 0.98824 | 116.1561 | 0.98995 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6764 | 6.7483 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9718 | -1.0904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6769 | 59.77 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6138 | -11.6903 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6763 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98059 | 116.9445 | 12.0958 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6769 | 6.786 | 0.99 | 0.98824 | 116.1561 | 0.98984 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6774 | 6.7483 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9718 | -1.0904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6779 | 59.77 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6138 | -11.6911 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6773 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98059 | 116.9445 | 12.0954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6779 | 6.7763 | 0.99 | 0.98809 | 116.1325 | 0.98984 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6784 | 6.7483 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9718 | -1.0904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6789 | 59.77 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6138 | -11.6919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6783 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98059 | 116.9445 | 12.095 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.679 | 6.7763 | 0.99 | 0.98809 | 116.1325 | 0.98984 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6794 | 6.7483 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9718 | -1.0904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6799 | 59.7822 | -0.9794 | -0.98116 | 115.5957 | -11.6931 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6793 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98059 | 116.9445 | 12.0947 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6799 | 6.7763 | 0.99 | 0.98809 | 116.1325 | 0.98984 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6804 | 6.7483 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9718 | -1.0904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6809 | 59.7822 | -0.9794 | -0.98116 | 115.5957 | -11.6943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6803 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98059 | 116.9445 | 12.0943 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6809 | 6.7763 | 0.99 | 0.98809 | 116.1325 | 0.98984 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6814 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9817 | -1.0902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6819 | 59.7822 | -0.9794 | -0.98116 | 115.5957 | -11.6955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6814 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98059 | 116.9445 | 12.094 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6819 | 6.7763 | 0.99 | 0.98809 | 116.1325 | 0.98984 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6824 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9817 | -1.0901 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6829 | 59.7822 | -0.9794 | -0.98116 | 115.5957 | -11.6966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6824 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98059 | 116.9445 | 12.0936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.683 | 6.7763 | 0.99 | 0.98809 | 116.1325 | 0.98983 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6834 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9817 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6839 | 59.7822 | -0.9794 | -0.98116 | 115.5957 | -11.6978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6833 | 60.3014 | 0.9794 | 0.98059 | 116.9445 | 12.0932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6839 | 6.7763 | 0.99 | 0.98809 | 116.1325 | 0.98983 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6844 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9817 | -1.0898 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6849 | 59.7822 | -0.9794 | -0.98116 | 115.5957 | -11.699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6843 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9436 | 12.0932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6849 | 6.7763 | 0.99 | 0.98809 | 116.1325 | 0.98983 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6854 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9817 | -1.0896 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6859 | 59.7822 | -0.9794 | -0.98116 | 115.5957 | -11.7002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6853 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9436 | 12.0932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6859 | 6.787 | 0.99 | 0.98811 | 116.1187 | 0.98986 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6864 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9817 | -1.0895 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6869 | 59.7822 | -0.9794 | -0.98116 | 115.5957 | -11.7014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6863 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9436 | 12.0932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.687 | 6.787 | 0.99 | 0.98811 | 116.1187 | 0.98988 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6874 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9817 | -1.0893 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6879 | 59.7496 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6124 | -11.7017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6873 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9436 | 12.0932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6879 | 6.787 | 0.99 | 0.98811 | 116.1187 | 0.9899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6884 | 6.7514 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9817 | -1.0892 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6889 | 59.7496 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6124 | -11.7021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6883 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9436 | 12.0932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6889 | 6.787 | 0.99 | 0.98811 | 116.1187 | 0.98993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6894 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9921 | -1.089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6899 | 59.7496 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6124 | -11.7025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6893 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9436 | 12.0931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6899 | 6.787 | 0.99 | 0.98811 | 116.1187 | 0.98995 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6904 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9921 | -1.0888 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6909 | 59.7496 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6124 | -11.7029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6903 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9436 | 12.0931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6909 | 6.787 | 0.99 | 0.98811 | 116.1187 | 0.98998 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6914 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9921 | -1.0886 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6919 | 59.7496 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6124 | -11.7033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6913 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98046 | 116.9436 | 12.0931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.692 | 6.787 | 0.99 | 0.98811 | 116.1187 | 0.99 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6924 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9921 | -1.0885 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6929 | 59.7496 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6124 | -11.7036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6923 | 60.2464 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9437 | 12.0929 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6929 | 6.787 | 0.99 | 0.98811 | 116.1187 | 0.99002 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6934 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9921 | -1.0883 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6939 | 59.7496 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6124 | -11.704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6933 | 60.2464 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9437 | 12.0927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6939 | 6.8024 | 0.99 | 0.9882 | 116.1061 | 0.99005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6944 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9921 | -1.0881 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6949 | 59.7496 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6124 | -11.7044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6943 | 60.2464 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9437 | 12.0924 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6949 | 6.8024 | 0.99 | 0.9882 | 116.1061 | 0.99008 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6954 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9921 | -1.0879 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6959 | 59.7496 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6124 | -11.7048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6954 | 60.2464 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9437 | 12.0922 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.696 | 6.8024 | 0.99 | 0.9882 | 116.1061 | 0.99011 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6964 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9921 | -1.0877 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6969 | 59.7485 | -0.9794 | -0.98143 | 115.6166 | -11.7045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6964 | 60.2464 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9437 | 12.092 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6969 | 6.8024 | 0.99 | 0.9882 | 116.1061 | 0.99015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6974 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9921 | -1.0876 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6979 | 59.7485 | -0.9794 | -0.98143 | 115.6166 | -11.7043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6973 | 60.2464 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9437 | 12.0918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6979 | 6.8024 | 0.99 | 0.9882 | 116.1061 | 0.99018 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6984 | 6.756 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0096 | -1.0875 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6989 | 59.7485 | -0.9794 | -0.98143 | 115.6166 | -11.704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6983 | 60.2464 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9437 | 12.0916 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.6989 | 6.8024 | 0.99 | 0.9882 | 116.1061 | 0.99021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.6994 | 6.756 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0096 | -1.0875 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.6999 | 59.7485 | -0.9794 | -0.98143 | 115.6166 | -11.7038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.6993 | 60.2464 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9437 | 12.0913 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7 | 6.8024 | 0.99 | 0.9882 | 116.1061 | 0.99024 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7004 | 6.756 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0096 | -1.0875 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7009 | 59.7485 | -0.9794 | -0.98143 | 115.6166 | -11.7035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7003 | 60.2464 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9437 | 12.0911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7009 | 6.8024 | 0.99 | 0.9882 | 116.1061 | 0.99027 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7014 | 6.756 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0096 | -1.0874 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7019 | 59.7485 | -0.9794 | -0.98143 | 115.6166 | -11.7032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7013 | 60.26 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9533 | 12.0907 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7019 | 6.8024 | 0.99 | 0.9882 | 116.1061 | 0.9903 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7024 | 6.756 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0096 | -1.0874 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7029 | 59.7485 | -0.9794 | -0.98143 | 115.6166 | -11.703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7023 | 60.26 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9533 | 12.0903 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7029 | 6.7999 | 0.99 | 0.9884 | 116.0884 | 0.99026 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7034 | 6.756 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0096 | -1.0874 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7039 | 59.7485 | -0.9794 | -0.98143 | 115.6166 | -11.7027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7033 | 60.26 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9533 | 12.0899 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7039 | 6.7999 | 0.99 | 0.9884 | 116.0884 | 0.99022 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7044 | 6.756 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0096 | -1.0873 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7049 | 59.7652 | -0.9794 | -0.9814 | 115.6162 | -11.7022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7043 | 60.26 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9533 | 12.0895 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7049 | 6.7999 | 0.99 | 0.9884 | 116.0884 | 0.99018 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7054 | 6.756 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0096 | -1.0873 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7059 | 59.7652 | -0.9794 | -0.9814 | 115.6162 | -11.7017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7053 | 60.26 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9533 | 12.0891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7059 | 6.7999 | 0.99 | 0.9884 | 116.0884 | 0.99014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7064 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98862 | 116.01 | -1.0874 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7069 | 59.7652 | -0.9794 | -0.9814 | 115.6162 | -11.7011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7063 | 60.26 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9533 | 12.0887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7069 | 6.7999 | 0.99 | 0.9884 | 116.0884 | 0.9901 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7074 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98862 | 116.01 | -1.0876 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7079 | 59.7652 | -0.9794 | -0.9814 | 115.6162 | -11.7006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7073 | 60.26 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9533 | 12.0884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7079 | 6.7999 | 0.99 | 0.9884 | 116.0884 | 0.99006 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7084 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98862 | 116.01 | -1.0877 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7089 | 59.7652 | -0.9794 | -0.9814 | 115.6162 | -11.7001 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7083 | 60.26 | 0.9794 | 0.98058 | 116.9533 | 12.088 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.709 | 6.7999 | 0.99 | 0.9884 | 116.0884 | 0.99003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7094 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98862 | 116.01 | -1.0878 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7099 | 59.7652 | -0.9794 | -0.9814 | 115.6162 | -11.6995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7094 | 60.256 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9552 | 12.0876 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7099 | 6.7999 | 0.99 | 0.9884 | 116.0884 | 0.98999 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7104 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98862 | 116.01 | -1.088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7109 | 59.7652 | -0.9794 | -0.9814 | 115.6162 | -11.699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7104 | 60.256 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9552 | 12.0872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7109 | 6.7902 | 0.99 | 0.98846 | 116.1064 | 0.98993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7114 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98862 | 116.01 | -1.0881 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7119 | 59.7652 | -0.9794 | -0.9814 | 115.6162 | -11.6985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7113 | 60.256 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9552 | 12.0868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7119 | 6.7902 | 0.99 | 0.98846 | 116.1064 | 0.98987 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7124 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98862 | 116.01 | -1.0882 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7129 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98131 | 115.632 | -11.698 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7123 | 60.256 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9552 | 12.0865 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.713 | 6.7902 | 0.99 | 0.98846 | 116.1064 | 0.98982 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7134 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98862 | 116.01 | -1.0884 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7139 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98131 | 115.632 | -11.6976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7133 | 60.256 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9552 | 12.0861 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7139 | 6.7902 | 0.99 | 0.98846 | 116.1064 | 0.98976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7144 | 6.7565 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0148 | -1.0884 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7149 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98131 | 115.632 | -11.6972 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7143 | 60.256 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9552 | 12.0857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7149 | 6.7902 | 0.99 | 0.98846 | 116.1064 | 0.9897 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7154 | 6.7565 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0148 | -1.0885 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7159 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98131 | 115.632 | -11.6968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7153 | 60.256 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9552 | 12.0853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7159 | 6.7902 | 0.99 | 0.98846 | 116.1064 | 0.98965 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7164 | 6.7565 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0148 | -1.0886 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7169 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98131 | 115.632 | -11.6964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7163 | 60.256 | 0.9794 | 0.98054 | 116.9552 | 12.085 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7169 | 6.7902 | 0.99 | 0.98846 | 116.1064 | 0.98959 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7174 | 6.7565 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0148 | -1.0887 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7179 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98131 | 115.632 | -11.696 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7173 | 60.258 | 0.9794 | 0.98047 | 116.9473 | 12.0849 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7179 | 6.7902 | 0.99 | 0.98846 | 116.1064 | 0.98953 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7184 | 6.7565 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0148 | -1.0888 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7189 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98131 | 115.632 | -11.6956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7183 | 60.258 | 0.9794 | 0.98047 | 116.9473 | 12.0847 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7189 | 6.7878 | 0.99 | 0.98822 | 116.127 | 0.98959 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7194 | 6.7565 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0148 | -1.0889 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7199 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98131 | 115.632 | -11.6952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7193 | 60.258 | 0.9794 | 0.98047 | 116.9473 | 12.0846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7199 | 6.7878 | 0.99 | 0.98822 | 116.127 | 0.98964 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7204 | 6.7565 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0148 | -1.0889 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7209 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98131 | 115.632 | -11.6947 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7203 | 60.258 | 0.9794 | 0.98047 | 116.9473 | 12.0845 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7209 | 6.7878 | 0.99 | 0.98822 | 116.127 | 0.98969 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7214 | 6.7565 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0148 | -1.089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7219 | 59.7125 | -0.9794 | -0.98104 | 115.5973 | -11.6955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7213 | 60.258 | 0.9794 | 0.98047 | 116.9473 | 12.0844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.722 | 6.7878 | 0.99 | 0.98822 | 116.127 | 0.98974 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7224 | 6.7565 | -0.9893 | -0.9887 | 116.0148 | -1.0891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7229 | 59.7125 | -0.9794 | -0.98104 | 115.5973 | -11.6963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7223 | 60.258 | 0.9794 | 0.98047 | 116.9473 | 12.0843 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7229 | 6.7878 | 0.99 | 0.98822 | 116.127 | 0.98979 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7234 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0194 | -1.089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7239 | 59.7125 | -0.9794 | -0.98104 | 115.5973 | -11.6971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7234 | 60.258 | 0.9794 | 0.98047 | 116.9473 | 12.0842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7239 | 6.7878 | 0.99 | 0.98822 | 116.127 | 0.98985 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7244 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0194 | -1.0889 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7249 | 59.7125 | -0.9794 | -0.98104 | 115.5973 | -11.6979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7243 | 60.258 | 0.9794 | 0.98047 | 116.9473 | 12.0841 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7249 | 6.7878 | 0.99 | 0.98822 | 116.127 | 0.9899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7254 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0194 | -1.0888 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7259 | 59.7125 | -0.9794 | -0.98104 | 115.5973 | -11.6987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7253 | 60.258 | 0.9794 | 0.98047 | 116.9473 | 12.084 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.726 | 6.7878 | 0.99 | 0.98822 | 116.127 | 0.98995 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7264 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0194 | -1.0887 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7269 | 59.7125 | -0.9794 | -0.98104 | 115.5973 | -11.6995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7263 | 60.2593 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9506 | 12.0844 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7269 | 6.7878 | 0.99 | 0.98822 | 116.127 | 0.99 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7274 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0194 | -1.0886 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7279 | 59.7125 | -0.9794 | -0.98104 | 115.5973 | -11.7003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7273 | 60.2593 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9506 | 12.0848 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7279 | 6.7966 | 0.99 | 0.98822 | 116.1451 | 0.99003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7284 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0194 | -1.0885 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7289 | 59.7125 | -0.9794 | -0.98104 | 115.5973 | -11.7011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7283 | 60.2593 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9506 | 12.0852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7289 | 6.7966 | 0.99 | 0.98822 | 116.1451 | 0.99005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7294 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0194 | -1.0884 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7299 | 59.7465 | -0.9794 | -0.98097 | 115.5954 | -11.7024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7293 | 60.2593 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9506 | 12.0856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7299 | 6.7966 | 0.99 | 0.98822 | 116.1451 | 0.99008 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7304 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0194 | -1.0883 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7309 | 59.7465 | -0.9794 | -0.98097 | 115.5954 | -11.7038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7303 | 60.2593 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9506 | 12.086 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7309 | 6.7966 | 0.99 | 0.98822 | 116.1451 | 0.9901 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7314 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98905 | 116.0039 | -1.0882 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7319 | 59.7465 | -0.9794 | -0.98097 | 115.5954 | -11.7052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7313 | 60.2593 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9506 | 12.0863 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7319 | 6.7966 | 0.99 | 0.98822 | 116.1451 | 0.99013 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7324 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98905 | 116.0039 | -1.0881 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7329 | 59.7465 | -0.9794 | -0.98097 | 115.5954 | -11.7066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7323 | 60.2593 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9506 | 12.0867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7329 | 6.7966 | 0.99 | 0.98822 | 116.1451 | 0.99015 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7334 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98905 | 116.0039 | -1.088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7339 | 59.7465 | -0.9794 | -0.98097 | 115.5954 | -11.7079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7333 | 60.2593 | 0.9794 | 0.98036 | 116.9506 | 12.0871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7339 | 6.7966 | 0.99 | 0.98822 | 116.1451 | 0.99018 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7344 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98905 | 116.0039 | -1.0879 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7349 | 59.7465 | -0.9794 | -0.98097 | 115.5954 | -11.7093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7343 | 60.2593 | 0.9794 | 0.98039 | 116.9598 | 12.0874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.735 | 6.7966 | 0.99 | 0.98822 | 116.1451 | 0.99021 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7354 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98905 | 116.0039 | -1.0878 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7359 | 59.7465 | -0.9794 | -0.98097 | 115.5954 | -11.7107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7353 | 60.2593 | 0.9794 | 0.98039 | 116.9598 | 12.0876 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7359 | 6.8004 | 0.99 | 0.98811 | 116.1594 | 0.99028 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7364 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98905 | 116.0039 | -1.0877 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7369 | 59.7465 | -0.9794 | -0.98097 | 115.5954 | -11.712 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7364 | 60.2593 | 0.9794 | 0.98039 | 116.9598 | 12.0879 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7369 | 6.8004 | 0.99 | 0.98811 | 116.1594 | 0.99035 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7374 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98905 | 116.0039 | -1.0876 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7379 | 59.783 | -0.9794 | -0.98096 | 115.6228 | -11.7133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7374 | 60.2593 | 0.9794 | 0.98039 | 116.9598 | 12.0882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7379 | 6.8004 | 0.99 | 0.98811 | 116.1594 | 0.99043 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7384 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98905 | 116.0039 | -1.0875 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7389 | 59.783 | -0.9794 | -0.98096 | 115.6228 | -11.7145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7383 | 60.2593 | 0.9794 | 0.98039 | 116.9598 | 12.0885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.739 | 6.8004 | 0.99 | 0.98811 | 116.1594 | 0.9905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7394 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98873 | 115.999 | -1.0876 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7399 | 59.783 | -0.9794 | -0.98096 | 115.6228 | -11.7157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7393 | 60.2593 | 0.9794 | 0.98039 | 116.9598 | 12.0887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7399 | 6.8004 | 0.99 | 0.98811 | 116.1594 | 0.99058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7404 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98873 | 115.999 | -1.0876 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7409 | 59.783 | -0.9794 | -0.98096 | 115.6228 | -11.7169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7403 | 60.2593 | 0.9794 | 0.98039 | 116.9598 | 12.089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7409 | 6.8004 | 0.99 | 0.98811 | 116.1594 | 0.99065 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7414 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98873 | 115.999 | -1.0877 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7419 | 59.783 | -0.9794 | -0.98096 | 115.6228 | -11.7182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7413 | 60.2593 | 0.9794 | 0.98039 | 116.9598 | 12.0893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7419 | 6.8004 | 0.99 | 0.98811 | 116.1594 | 0.99073 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7424 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98873 | 115.999 | -1.0878 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7429 | 59.783 | -0.9794 | -0.98096 | 115.6228 | -11.7194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7423 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9505 | 12.0891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.743 | 6.8004 | 0.99 | 0.98811 | 116.1594 | 0.9908 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7434 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98873 | 115.999 | -1.0879 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7439 | 59.783 | -0.9794 | -0.98096 | 115.6228 | -11.7206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7433 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9505 | 12.0889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7439 | 6.799 | 0.99 | 0.98813 | 116.1449 | 0.99086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7444 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98873 | 115.999 | -1.088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7449 | 59.783 | -0.9794 | -0.98096 | 115.6228 | -11.7218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7443 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9505 | 12.0888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7449 | 6.799 | 0.99 | 0.98813 | 116.1449 | 0.99092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7454 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98873 | 115.999 | -1.0881 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7459 | 59.783 | -0.9794 | -0.98096 | 115.6228 | -11.7231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7453 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9505 | 12.0886 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7459 | 6.799 | 0.99 | 0.98813 | 116.1449 | 0.99098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7464 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98873 | 115.999 | -1.0882 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7469 | 59.8125 | -0.9794 | -0.98096 | 115.6202 | -11.7243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7463 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9505 | 12.0884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7469 | 6.799 | 0.99 | 0.98813 | 116.1449 | 0.99104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7474 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98873 | 115.999 | -1.0883 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7479 | 59.8125 | -0.9794 | -0.98096 | 115.6202 | -11.7254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7473 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9505 | 12.0882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.748 | 6.799 | 0.99 | 0.98813 | 116.1449 | 0.99109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7484 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0057 | -1.0885 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7489 | 59.8125 | -0.9794 | -0.98096 | 115.6202 | -11.7266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7483 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9505 | 12.088 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7489 | 6.799 | 0.99 | 0.98813 | 116.1449 | 0.99115 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7494 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0057 | -1.0886 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7499 | 59.8125 | -0.9794 | -0.98096 | 115.6202 | -11.7278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7493 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9505 | 12.0878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7499 | 6.799 | 0.99 | 0.98813 | 116.1449 | 0.99121 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7504 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0057 | -1.0888 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7509 | 59.8125 | -0.9794 | -0.98096 | 115.6202 | -11.729 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7504 | 60.2682 | 0.9794 | 0.98045 | 116.9505 | 12.0877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7509 | 6.799 | 0.99 | 0.98813 | 116.1449 | 0.99127 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7514 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0057 | -1.089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7519 | 59.8125 | -0.9794 | -0.98096 | 115.6202 | -11.7302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7514 | 60.267 | 0.9794 | 0.98037 | 116.9417 | 12.0878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.752 | 6.799 | 0.99 | 0.98813 | 116.1449 | 0.99133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7524 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0057 | -1.0891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7529 | 59.8125 | -0.9794 | -0.98096 | 115.6202 | -11.7314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7523 | 60.267 | 0.9794 | 0.98037 | 116.9417 | 12.088 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7529 | 6.7874 | 0.99 | 0.98832 | 116.1171 | 0.99129 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7534 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0057 | -1.0893 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7539 | 59.8125 | -0.9794 | -0.98096 | 115.6202 | -11.7326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7533 | 60.267 | 0.9794 | 0.98037 | 116.9417 | 12.0881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7539 | 6.7874 | 0.99 | 0.98832 | 116.1171 | 0.99126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7544 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0057 | -1.0895 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7549 | 59.7693 | -0.9794 | -0.98135 | 115.6349 | -11.7325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7543 | 60.267 | 0.9794 | 0.98037 | 116.9417 | 12.0883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7549 | 6.7874 | 0.99 | 0.98832 | 116.1171 | 0.99123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7554 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0057 | -1.0896 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7559 | 59.7693 | -0.9794 | -0.98135 | 115.6349 | -11.7325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7553 | 60.267 | 0.9794 | 0.98037 | 116.9417 | 12.0885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.756 | 6.7874 | 0.99 | 0.98832 | 116.1171 | 0.99119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7564 | 6.763 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9922 | -1.0897 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7569 | 59.7693 | -0.9794 | -0.98135 | 115.6349 | -11.7324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7563 | 60.267 | 0.9794 | 0.98037 | 116.9417 | 12.0886 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7569 | 6.7874 | 0.99 | 0.98832 | 116.1171 | 0.99116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7574 | 6.763 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9922 | -1.0898 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7579 | 59.7693 | -0.9794 | -0.98135 | 115.6349 | -11.7323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7573 | 60.267 | 0.9794 | 0.98037 | 116.9417 | 12.0888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7579 | 6.7874 | 0.99 | 0.98832 | 116.1171 | 0.99112 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7584 | 6.763 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9922 | -1.0898 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7589 | 59.7693 | -0.9794 | -0.98135 | 115.6349 | -11.7323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7583 | 60.267 | 0.9794 | 0.98037 | 116.9417 | 12.0889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7589 | 6.7874 | 0.99 | 0.98832 | 116.1171 | 0.99109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7594 | 6.763 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9922 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7599 | 59.7693 | -0.9794 | -0.98135 | 115.6349 | -11.7322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7593 | 60.2427 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9453 | 12.0892 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7599 | 6.7874 | 0.99 | 0.98832 | 116.1171 | 0.99106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7604 | 6.763 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9922 | -1.09 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7609 | 59.7693 | -0.9794 | -0.98135 | 115.6349 | -11.7322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7603 | 60.2427 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9453 | 12.0896 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7609 | 6.7818 | 0.99 | 0.98817 | 116.0993 | 0.99104 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7614 | 6.763 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9922 | -1.09 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7619 | 59.7693 | -0.9794 | -0.98135 | 115.6349 | -11.7321 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7613 | 60.2427 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9453 | 12.0899 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7619 | 6.7818 | 0.99 | 0.98817 | 116.0993 | 0.99103 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7624 | 6.763 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9922 | -1.0901 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7629 | 59.7076 | -0.9794 | -0.98152 | 115.642 | -11.7312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7623 | 60.2427 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9453 | 12.0902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7629 | 6.7818 | 0.99 | 0.98817 | 116.0993 | 0.99102 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7634 | 6.763 | -0.9893 | -0.98884 | 115.9922 | -1.0902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7639 | 59.7076 | -0.9794 | -0.98152 | 115.642 | -11.7304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7633 | 60.2427 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9453 | 12.0905 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7639 | 6.7818 | 0.99 | 0.98817 | 116.0993 | 0.99101 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7644 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98907 | 115.978 | -1.0901 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7649 | 59.7076 | -0.9794 | -0.98152 | 115.642 | -11.7295 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7644 | 60.2427 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9453 | 12.0908 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.765 | 6.7818 | 0.99 | 0.98817 | 116.0993 | 0.991 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7654 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98907 | 115.978 | -1.09 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7659 | 59.7076 | -0.9794 | -0.98152 | 115.642 | -11.7286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7654 | 60.2427 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9453 | 12.0911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7659 | 6.7818 | 0.99 | 0.98817 | 116.0993 | 0.99098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7664 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98907 | 115.978 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7669 | 59.7076 | -0.9794 | -0.98152 | 115.642 | -11.7277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7663 | 60.2427 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9453 | 12.0914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7669 | 6.7818 | 0.99 | 0.98817 | 116.0993 | 0.99097 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7674 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98907 | 115.978 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7679 | 59.7076 | -0.9794 | -0.98152 | 115.642 | -11.7268 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7673 | 60.2401 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9318 | 12.0915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7679 | 6.7818 | 0.99 | 0.98817 | 116.0993 | 0.99096 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7684 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98907 | 115.978 | -1.0898 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7689 | 59.7076 | -0.9794 | -0.98152 | 115.642 | -11.7259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7683 | 60.2401 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9318 | 12.0916 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.769 | 6.7827 | 0.99 | 0.98813 | 116.0875 | 0.99095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7694 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98907 | 115.978 | -1.0897 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7699 | 59.7076 | -0.9794 | -0.98152 | 115.642 | -11.725 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7693 | 60.2401 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9318 | 12.0916 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7699 | 6.7827 | 0.99 | 0.98813 | 116.0875 | 0.99093 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7704 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98907 | 115.978 | -1.0896 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7709 | 59.7076 | -0.9794 | -0.98152 | 115.642 | -11.7241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7703 | 60.2401 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9318 | 12.0917 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7709 | 6.7827 | 0.99 | 0.98813 | 116.0875 | 0.99092 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7714 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98907 | 115.978 | -1.0896 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7719 | 59.7053 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6301 | -11.7239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7713 | 60.2401 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9318 | 12.0918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7719 | 6.7827 | 0.99 | 0.98813 | 116.0875 | 0.99091 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7724 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98907 | 115.978 | -1.0895 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7729 | 59.7053 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6301 | -11.7237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7723 | 60.2401 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9318 | 12.0919 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7729 | 6.7827 | 0.99 | 0.98813 | 116.0875 | 0.9909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7734 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98888 | 116.0036 | -1.0894 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7739 | 59.7053 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6301 | -11.7235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7733 | 60.2401 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9318 | 12.0919 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7739 | 6.7827 | 0.99 | 0.98813 | 116.0875 | 0.99089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7744 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98888 | 116.0036 | -1.0893 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7749 | 59.7053 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6301 | -11.7233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7743 | 60.2401 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9318 | 12.092 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7749 | 6.7827 | 0.99 | 0.98813 | 116.0875 | 0.99087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7754 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98888 | 116.0036 | -1.0892 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7759 | 59.7053 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6301 | -11.7231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7753 | 60.2401 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9318 | 12.0921 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7759 | 6.7827 | 0.99 | 0.98813 | 116.0875 | 0.99086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7764 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98888 | 116.0036 | -1.0892 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7769 | 59.7053 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6301 | -11.7229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7763 | 60.2473 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9323 | 12.0919 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7769 | 6.7827 | 0.99 | 0.98813 | 116.0875 | 0.99085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7774 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98888 | 116.0036 | -1.0891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7779 | 59.7053 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6301 | -11.7227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7773 | 60.2473 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9323 | 12.0918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.778 | 6.7866 | 0.99 | 0.98823 | 116.0921 | 0.99085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7784 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98888 | 116.0036 | -1.089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7789 | 59.7053 | -0.9794 | -0.98131 | 115.6301 | -11.7225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7784 | 60.2473 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9323 | 12.0917 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7789 | 6.7866 | 0.99 | 0.98823 | 116.0921 | 0.99085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7794 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98888 | 116.0036 | -1.0889 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7799 | 59.7 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6128 | -11.723 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7794 | 60.2473 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9323 | 12.0915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7799 | 6.7866 | 0.99 | 0.98823 | 116.0921 | 0.99085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7804 | 6.7513 | -0.9893 | -0.98888 | 116.0036 | -1.0889 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7809 | 59.7 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6128 | -11.7235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7803 | 60.2473 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9323 | 12.0914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7809 | 6.7866 | 0.99 | 0.98823 | 116.0921 | 0.99085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7814 | 6.7497 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0115 | -1.089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7819 | 59.7 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6128 | -11.724 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7813 | 60.2473 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9323 | 12.0912 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.782 | 6.7866 | 0.99 | 0.98823 | 116.0921 | 0.99084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7824 | 6.7497 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0115 | -1.0891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7829 | 59.7 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6128 | -11.7245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7823 | 60.2473 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9323 | 12.0911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7829 | 6.7866 | 0.99 | 0.98823 | 116.0921 | 0.99084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7834 | 6.7497 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0115 | -1.0892 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7839 | 59.7 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6128 | -11.725 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7833 | 60.2473 | 0.9794 | 0.9804 | 116.9323 | 12.0909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7839 | 6.7866 | 0.99 | 0.98823 | 116.0921 | 0.99084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7844 | 6.7497 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0115 | -1.0893 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7849 | 59.7 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6128 | -11.7255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7843 | 60.2348 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9486 | 12.091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7849 | 6.7866 | 0.99 | 0.98823 | 116.0921 | 0.99084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7854 | 6.7497 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0115 | -1.0894 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7859 | 59.7 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6128 | -11.7259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7853 | 60.2348 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9486 | 12.091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7859 | 6.7954 | 0.99 | 0.9883 | 116.1144 | 0.99081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7864 | 6.7497 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0115 | -1.0895 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7869 | 59.7 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6128 | -11.7264 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7863 | 60.2348 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9486 | 12.091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7869 | 6.7954 | 0.99 | 0.9883 | 116.1144 | 0.99079 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7874 | 6.7497 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0115 | -1.0896 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7879 | 59.7034 | -0.9794 | -0.98098 | 115.5947 | -11.7279 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7873 | 60.2348 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9486 | 12.091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7879 | 6.7954 | 0.99 | 0.9883 | 116.1144 | 0.99076 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7884 | 6.7497 | -0.9893 | -0.9886 | 116.0115 | -1.0897 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7889 | 59.7034 | -0.9794 | -0.98098 | 115.5947 | -11.7293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7883 | 60.2348 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9486 | 12.091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7889 | 6.7954 | 0.99 | 0.9883 | 116.1144 | 0.99073 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7894 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98873 | 116.0088 | -1.0898 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7899 | 59.7034 | -0.9794 | -0.98098 | 115.5947 | -11.7307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7893 | 60.2348 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9486 | 12.091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7899 | 6.7954 | 0.99 | 0.9883 | 116.1144 | 0.9907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7904 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98873 | 116.0088 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7909 | 59.7034 | -0.9794 | -0.98098 | 115.5947 | -11.7322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7903 | 60.2348 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9486 | 12.091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.791 | 6.7954 | 0.99 | 0.9883 | 116.1144 | 0.99067 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7914 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98873 | 116.0088 | -1.0901 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7919 | 59.7034 | -0.9794 | -0.98098 | 115.5947 | -11.7336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7913 | 60.2348 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9486 | 12.091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7919 | 6.7954 | 0.99 | 0.9883 | 116.1144 | 0.99064 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7924 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98873 | 116.0088 | -1.0902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7929 | 59.7034 | -0.9794 | -0.98098 | 115.5947 | -11.7351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7924 | 60.2304 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9521 | 12.0918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7929 | 6.7954 | 0.99 | 0.9883 | 116.1144 | 0.99061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7934 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98873 | 116.0088 | -1.0904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7939 | 59.7034 | -0.9794 | -0.98098 | 115.5947 | -11.7365 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7934 | 60.2304 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9521 | 12.0926 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7939 | 6.8007 | 0.99 | 0.98845 | 116.1278 | 0.99054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7944 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98873 | 116.0088 | -1.0905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7949 | 59.7034 | -0.9794 | -0.98098 | 115.5947 | -11.7379 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7943 | 60.2304 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9521 | 12.0934 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.795 | 6.8007 | 0.99 | 0.98845 | 116.1278 | 0.99047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7954 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98873 | 116.0088 | -1.0907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7959 | 59.7034 | -0.9794 | -0.98098 | 115.5947 | -11.7394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7953 | 60.2304 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9521 | 12.0942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7959 | 6.8007 | 0.99 | 0.98845 | 116.1278 | 0.9904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7964 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98873 | 116.0088 | -1.0908 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7969 | 59.7545 | -0.9794 | -0.98092 | 115.5998 | -11.7411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7963 | 60.2304 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9521 | 12.095 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7969 | 6.8007 | 0.99 | 0.98845 | 116.1278 | 0.99033 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7974 | 6.7518 | -0.9893 | -0.98873 | 116.0088 | -1.0909 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7979 | 59.7545 | -0.9794 | -0.98092 | 115.5998 | -11.7428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7973 | 60.2304 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9521 | 12.0958 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7979 | 6.8007 | 0.99 | 0.98845 | 116.1278 | 0.99026 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7984 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98887 | 116.0129 | -1.091 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7989 | 59.7545 | -0.9794 | -0.98092 | 115.5998 | -11.7445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7983 | 60.2304 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9521 | 12.0966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.799 | 6.8007 | 0.99 | 0.98845 | 116.1278 | 0.99019 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.7994 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98887 | 116.0129 | -1.0911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.7999 | 59.7545 | -0.9794 | -0.98092 | 115.5998 | -11.7463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.7993 | 60.2304 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9521 | 12.0974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.7999 | 6.8007 | 0.99 | 0.98845 | 116.1278 | 0.99012 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8004 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98887 | 116.0129 | -1.0912 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8009 | 59.7545 | -0.9794 | -0.98092 | 115.5998 | -11.748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8003 | 60.2304 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9521 | 12.0982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8009 | 6.8007 | 0.99 | 0.98845 | 116.1278 | 0.99005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8014 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98887 | 116.0129 | -1.0913 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8019 | 59.7545 | -0.9794 | -0.98092 | 115.5998 | -11.7497 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8013 | 60.2203 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9628 | 12.0991 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8019 | 6.8007 | 0.99 | 0.98845 | 116.1278 | 0.98998 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8024 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98887 | 116.0129 | -1.0913 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8029 | 59.7545 | -0.9794 | -0.98092 | 115.5998 | -11.7514 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8023 | 60.2203 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9628 | 12.1 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8029 | 6.7923 | 0.99 | 0.98851 | 116.1534 | 0.98987 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8034 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98887 | 116.0129 | -1.0914 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8039 | 59.7545 | -0.9794 | -0.98092 | 115.5998 | -11.7531 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8033 | 60.2203 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9628 | 12.1009 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.804 | 6.7923 | 0.99 | 0.98851 | 116.1534 | 0.98977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8044 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98887 | 116.0129 | -1.0915 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8049 | 59.7804 | -0.9794 | -0.98113 | 115.6141 | -11.7536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8043 | 60.2203 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9628 | 12.1018 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8049 | 6.7923 | 0.99 | 0.98851 | 116.1534 | 0.98967 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8054 | 6.7465 | -0.9893 | -0.98887 | 116.0129 | -1.0916 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8059 | 59.7804 | -0.9794 | -0.98113 | 115.6141 | -11.7541 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8053 | 60.2203 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9628 | 12.1026 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8059 | 6.7923 | 0.99 | 0.98851 | 116.1534 | 0.98957 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8064 | 6.7484 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9898 | -1.0915 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8069 | 59.7804 | -0.9794 | -0.98113 | 115.6141 | -11.7546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8064 | 60.2203 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9628 | 12.1035 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8069 | 6.7923 | 0.99 | 0.98851 | 116.1534 | 0.98947 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8074 | 6.7484 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9898 | -1.0915 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8079 | 59.7804 | -0.9794 | -0.98113 | 115.6141 | -11.755 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8074 | 60.2203 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9628 | 12.1044 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.808 | 6.7923 | 0.99 | 0.98851 | 116.1534 | 0.98937 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8084 | 6.7484 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9898 | -1.0914 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8089 | 59.7804 | -0.9794 | -0.98113 | 115.6141 | -11.7555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8083 | 60.2203 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9628 | 12.1053 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8089 | 6.7923 | 0.99 | 0.98851 | 116.1534 | 0.98926 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8094 | 6.7484 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9898 | -1.0914 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8099 | 59.7804 | -0.9794 | -0.98113 | 115.6141 | -11.756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8093 | 60.2251 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9522 | 12.106 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8099 | 6.7923 | 0.99 | 0.98851 | 116.1534 | 0.98916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8104 | 6.7484 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9898 | -1.0913 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8109 | 59.7804 | -0.9794 | -0.98113 | 115.6141 | -11.7565 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8103 | 60.2251 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9522 | 12.1066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8109 | 6.7829 | 0.99 | 0.98833 | 116.1517 | 0.98912 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8114 | 6.7484 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9898 | -1.0913 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8119 | 59.7804 | -0.9794 | -0.98113 | 115.6141 | -11.757 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8113 | 60.2251 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9522 | 12.1072 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.812 | 6.7829 | 0.99 | 0.98833 | 116.1517 | 0.98907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8124 | 6.7484 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9898 | -1.0913 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8129 | 59.7287 | -0.9794 | -0.98137 | 115.6254 | -11.7566 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8123 | 60.2251 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9522 | 12.1079 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8129 | 6.7829 | 0.99 | 0.98833 | 116.1517 | 0.98903 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8134 | 6.7484 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9898 | -1.0912 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8139 | 59.7287 | -0.9794 | -0.98137 | 115.6254 | -11.7562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8133 | 60.2251 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9522 | 12.1085 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8139 | 6.7829 | 0.99 | 0.98833 | 116.1517 | 0.98898 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8144 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9753 | -1.0911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8149 | 59.7287 | -0.9794 | -0.98137 | 115.6254 | -11.7558 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8143 | 60.2251 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9522 | 12.1091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8149 | 6.7829 | 0.99 | 0.98833 | 116.1517 | 0.98894 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8154 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9753 | -1.0909 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8159 | 59.7287 | -0.9794 | -0.98137 | 115.6254 | -11.7555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8153 | 60.2251 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9522 | 12.1098 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8159 | 6.7829 | 0.99 | 0.98833 | 116.1517 | 0.98889 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8164 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9753 | -1.0908 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8169 | 59.7287 | -0.9794 | -0.98137 | 115.6254 | -11.7551 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8163 | 60.2251 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9522 | 12.1104 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.817 | 6.7829 | 0.99 | 0.98833 | 116.1517 | 0.98885 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8174 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9753 | -1.0907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8179 | 59.7287 | -0.9794 | -0.98137 | 115.6254 | -11.7547 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8173 | 60.235 | 0.9794 | 0.98022 | 116.9357 | 12.111 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8179 | 6.7829 | 0.99 | 0.98833 | 116.1517 | 0.98881 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8184 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9753 | -1.0905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8189 | 59.7287 | -0.9794 | -0.98137 | 115.6254 | -11.7543 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8183 | 60.235 | 0.9794 | 0.98022 | 116.9357 | 12.1117 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8189 | 6.7896 | 0.99 | 0.98839 | 116.1267 | 0.98876 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8194 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9753 | -1.0904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8199 | 59.7287 | -0.9794 | -0.98137 | 115.6254 | -11.754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8193 | 60.235 | 0.9794 | 0.98022 | 116.9357 | 12.1123 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8199 | 6.7896 | 0.99 | 0.98839 | 116.1267 | 0.98872 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8204 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9753 | -1.0903 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8209 | 59.7287 | -0.9794 | -0.98137 | 115.6254 | -11.7536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8204 | 60.235 | 0.9794 | 0.98022 | 116.9357 | 12.1129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.821 | 6.7896 | 0.99 | 0.98839 | 116.1267 | 0.98867 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8214 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9753 | -1.0901 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8219 | 59.6879 | -0.9794 | -0.98143 | 115.6391 | -11.753 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8214 | 60.235 | 0.9794 | 0.98022 | 116.9357 | 12.1136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8219 | 6.7896 | 0.99 | 0.98839 | 116.1267 | 0.98863 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8224 | 6.7471 | -0.9893 | -0.98919 | 115.9753 | -1.09 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8229 | 59.6879 | -0.9794 | -0.98143 | 115.6391 | -11.7524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8223 | 60.235 | 0.9794 | 0.98022 | 116.9357 | 12.1142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8229 | 6.7896 | 0.99 | 0.98839 | 116.1267 | 0.98859 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8234 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9801 | -1.09 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8239 | 59.6879 | -0.9794 | -0.98143 | 115.6391 | -11.7518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8233 | 60.235 | 0.9794 | 0.98022 | 116.9357 | 12.1148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8239 | 6.7896 | 0.99 | 0.98839 | 116.1267 | 0.98854 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8244 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9801 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8249 | 59.6879 | -0.9794 | -0.98143 | 115.6391 | -11.7512 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8243 | 60.235 | 0.9794 | 0.98022 | 116.9357 | 12.1154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.825 | 6.7896 | 0.99 | 0.98839 | 116.1267 | 0.9885 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8254 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9801 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8259 | 59.6879 | -0.9794 | -0.98143 | 115.6391 | -11.7506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8253 | 60.235 | 0.9794 | 0.98022 | 116.9357 | 12.1161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8259 | 6.7896 | 0.99 | 0.98839 | 116.1267 | 0.98846 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8264 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9801 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8269 | 59.6879 | -0.9794 | -0.98143 | 115.6391 | -11.75 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8263 | 60.234 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9373 | 12.1169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8269 | 6.7896 | 0.99 | 0.98839 | 116.1267 | 0.98841 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8274 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9801 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8279 | 59.6879 | -0.9794 | -0.98143 | 115.6391 | -11.7494 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8273 | 60.234 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9373 | 12.1176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8279 | 6.7907 | 0.99 | 0.98863 | 116.1174 | 0.98826 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8284 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9801 | -1.0898 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8289 | 59.6879 | -0.9794 | -0.98143 | 115.6391 | -11.7488 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8283 | 60.234 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9373 | 12.1184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8289 | 6.7907 | 0.99 | 0.98863 | 116.1174 | 0.9881 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8294 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9801 | -1.0898 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8299 | 59.6764 | -0.9794 | -0.98132 | 115.6307 | -11.7483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8293 | 60.234 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9373 | 12.1192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8299 | 6.7907 | 0.99 | 0.98863 | 116.1174 | 0.98794 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8304 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98903 | 115.9801 | -1.0898 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8309 | 59.6764 | -0.9794 | -0.98132 | 115.6307 | -11.7478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8303 | 60.234 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9373 | 12.12 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8309 | 6.7907 | 0.99 | 0.98863 | 116.1174 | 0.98779 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8314 | 6.7457 | -0.9893 | -0.98877 | 115.9958 | -1.0898 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8319 | 59.6764 | -0.9794 | -0.98132 | 115.6307 | -11.7473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8313 | 60.234 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9373 | 12.1208 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8319 | 6.7907 | 0.99 | 0.98863 | 116.1174 | 0.98763 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8324 | 6.7457 | -0.9893 | -0.98877 | 115.9958 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8329 | 59.6764 | -0.9794 | -0.98132 | 115.6307 | -11.7468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8323 | 60.234 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9373 | 12.1216 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8329 | 6.7907 | 0.99 | 0.98863 | 116.1174 | 0.98748 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8334 | 6.7457 | -0.9893 | -0.98877 | 115.9958 | -1.09 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8339 | 59.6764 | -0.9794 | -0.98132 | 115.6307 | -11.7464 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8333 | 60.234 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9373 | 12.1223 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.834 | 6.7907 | 0.99 | 0.98863 | 116.1174 | 0.98732 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8344 | 6.7457 | -0.9893 | -0.98877 | 115.9958 | -1.09 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8349 | 59.6764 | -0.9794 | -0.98132 | 115.6307 | -11.7459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8344 | 60.2302 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9391 | 12.1229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8349 | 6.7907 | 0.99 | 0.98863 | 116.1174 | 0.98716 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8354 | 6.7457 | -0.9893 | -0.98877 | 115.9958 | -1.0901 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8359 | 59.6764 | -0.9794 | -0.98132 | 115.6307 | -11.7454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8354 | 60.2302 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9391 | 12.1234 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8359 | 6.7835 | 0.99 | 0.98842 | 116.0909 | 0.98706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8364 | 6.7457 | -0.9893 | -0.98877 | 115.9958 | -1.0901 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8369 | 59.6764 | -0.9794 | -0.98132 | 115.6307 | -11.7449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8363 | 60.2302 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9391 | 12.124 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8369 | 6.7835 | 0.99 | 0.98842 | 116.0909 | 0.98696 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8374 | 6.7457 | -0.9893 | -0.98877 | 115.9958 | -1.0902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8379 | 59.7048 | -0.9794 | -0.98122 | 115.6173 | -11.745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8373 | 60.2302 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9391 | 12.1246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.838 | 6.7835 | 0.99 | 0.98842 | 116.0909 | 0.98686 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8384 | 6.7457 | -0.9893 | -0.98877 | 115.9958 | -1.0902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8389 | 59.7048 | -0.9794 | -0.98122 | 115.6173 | -11.7452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8383 | 60.2302 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9391 | 12.1251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8389 | 6.7835 | 0.99 | 0.98842 | 116.0909 | 0.98675 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8394 | 6.746 | -0.9893 | -0.98885 | 116.0065 | -1.0903 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8399 | 59.7048 | -0.9794 | -0.98122 | 115.6173 | -11.7453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8393 | 60.2302 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9391 | 12.1257 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8399 | 6.7835 | 0.99 | 0.98842 | 116.0909 | 0.98665 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8404 | 6.746 | -0.9893 | -0.98885 | 116.0065 | -1.0904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8409 | 59.7048 | -0.9794 | -0.98122 | 115.6173 | -11.7454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8403 | 60.2302 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9391 | 12.1262 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8409 | 6.7835 | 0.99 | 0.98842 | 116.0909 | 0.98655 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8414 | 6.746 | -0.9893 | -0.98885 | 116.0065 | -1.0905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8419 | 59.7048 | -0.9794 | -0.98122 | 115.6173 | -11.7456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8413 | 60.2302 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9391 | 12.1268 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8419 | 6.7835 | 0.99 | 0.98842 | 116.0909 | 0.98645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8424 | 6.746 | -0.9893 | -0.98885 | 116.0065 | -1.0905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8429 | 59.7048 | -0.9794 | -0.98122 | 115.6173 | -11.7457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8423 | 60.2217 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9642 | 12.1276 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8429 | 6.7835 | 0.99 | 0.98842 | 116.0909 | 0.98634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8434 | 6.746 | -0.9893 | -0.98885 | 116.0065 | -1.0906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8439 | 59.7048 | -0.9794 | -0.98122 | 115.6173 | -11.7458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8433 | 60.2217 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9642 | 12.1284 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8439 | 6.7819 | 0.99 | 0.98835 | 116.0846 | 0.98628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8444 | 6.746 | -0.9893 | -0.98885 | 116.0065 | -1.0907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8449 | 59.7048 | -0.9794 | -0.98122 | 115.6173 | -11.746 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8443 | 60.2217 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9642 | 12.1292 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8449 | 6.7819 | 0.99 | 0.98835 | 116.0846 | 0.98621 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8454 | 6.746 | -0.9893 | -0.98885 | 116.0065 | -1.0907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8459 | 59.7048 | -0.9794 | -0.98122 | 115.6173 | -11.7461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8453 | 60.2217 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9642 | 12.13 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8459 | 6.7819 | 0.99 | 0.98835 | 116.0846 | 0.98614 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8464 | 6.746 | -0.9893 | -0.98885 | 116.0065 | -1.0908 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8469 | 59.728 | -0.9794 | -0.98108 | 115.596 | -11.7468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8463 | 60.2217 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9642 | 12.1308 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.847 | 6.7819 | 0.99 | 0.98835 | 116.0846 | 0.98607 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8474 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98912 | 116.0228 | -1.0908 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8479 | 59.728 | -0.9794 | -0.98108 | 115.596 | -11.7475 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8473 | 60.2217 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9642 | 12.1316 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8479 | 6.7819 | 0.99 | 0.98835 | 116.0846 | 0.98601 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8484 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98912 | 116.0228 | -1.0908 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8489 | 59.728 | -0.9794 | -0.98108 | 115.596 | -11.7482 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8484 | 60.2217 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9642 | 12.1324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8489 | 6.7819 | 0.99 | 0.98835 | 116.0846 | 0.98594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8494 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98912 | 116.0228 | -1.0908 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8499 | 59.728 | -0.9794 | -0.98108 | 115.596 | -11.749 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8493 | 60.2217 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9642 | 12.1332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8499 | 6.7819 | 0.99 | 0.98835 | 116.0846 | 0.98587 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8504 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98912 | 116.0228 | -1.0908 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8509 | 59.728 | -0.9794 | -0.98108 | 115.596 | -11.7497 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8503 | 60.2217 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9642 | 12.134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.851 | 6.7819 | 0.99 | 0.98835 | 116.0846 | 0.9858 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8514 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98912 | 116.0228 | -1.0907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8519 | 59.728 | -0.9794 | -0.98108 | 115.596 | -11.7504 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8513 | 60.2322 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9803 | 12.1348 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8519 | 6.7819 | 0.99 | 0.98835 | 116.0846 | 0.98573 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8524 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98912 | 116.0228 | -1.0907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8529 | 59.728 | -0.9794 | -0.98108 | 115.596 | -11.7511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8523 | 60.2322 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9803 | 12.1356 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8529 | 6.7857 | 0.99 | 0.98838 | 116.1062 | 0.98573 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8534 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98912 | 116.0228 | -1.0907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8539 | 59.728 | -0.9794 | -0.98108 | 115.596 | -11.7518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8533 | 60.2322 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9803 | 12.1365 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8539 | 6.7857 | 0.99 | 0.98838 | 116.1062 | 0.98572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8544 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98912 | 116.0228 | -1.0907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8549 | 59.7105 | -0.9794 | -0.98115 | 115.581 | -11.7523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8543 | 60.2322 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9803 | 12.1373 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8549 | 6.7857 | 0.99 | 0.98838 | 116.1062 | 0.98571 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8554 | 6.7671 | -0.9893 | -0.98912 | 116.0228 | -1.0907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8559 | 59.7105 | -0.9794 | -0.98115 | 115.581 | -11.7528 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8553 | 60.2322 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9803 | 12.1381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8559 | 6.7857 | 0.99 | 0.98838 | 116.1062 | 0.9857 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8564 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0327 | -1.0905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8569 | 59.7105 | -0.9794 | -0.98115 | 115.581 | -11.7532 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8563 | 60.2322 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9803 | 12.1389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8569 | 6.7857 | 0.99 | 0.98838 | 116.1062 | 0.9857 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8574 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0327 | -1.0903 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8579 | 59.7105 | -0.9794 | -0.98115 | 115.581 | -11.7537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8573 | 60.2322 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9803 | 12.1397 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8579 | 6.7857 | 0.99 | 0.98838 | 116.1062 | 0.98569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8584 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0327 | -1.0902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8589 | 59.7105 | -0.9794 | -0.98115 | 115.581 | -11.7541 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8583 | 60.2322 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9803 | 12.1405 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8589 | 6.7857 | 0.99 | 0.98838 | 116.1062 | 0.98568 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8594 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0327 | -1.09 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8599 | 59.7105 | -0.9794 | -0.98115 | 115.581 | -11.7546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8593 | 60.2304 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9459 | 12.1413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.86 | 6.7857 | 0.99 | 0.98838 | 116.1062 | 0.98567 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8604 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0327 | -1.0899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8609 | 59.7105 | -0.9794 | -0.98115 | 115.581 | -11.7551 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8603 | 60.2304 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9459 | 12.1421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8609 | 6.7924 | 0.99 | 0.98839 | 116.1217 | 0.9857 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8614 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0327 | -1.0897 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8619 | 59.7105 | -0.9794 | -0.98115 | 115.581 | -11.7555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8614 | 60.2304 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9459 | 12.143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8619 | 6.7924 | 0.99 | 0.98839 | 116.1217 | 0.98572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8624 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0327 | -1.0896 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8629 | 59.6982 | -0.9794 | -0.98112 | 115.5887 | -11.7559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8624 | 60.2304 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9459 | 12.1438 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8629 | 6.7924 | 0.99 | 0.98839 | 116.1217 | 0.98575 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8634 | 6.7693 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0327 | -1.0894 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8639 | 59.6982 | -0.9794 | -0.98112 | 115.5887 | -11.7562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8633 | 60.2304 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9459 | 12.1446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.864 | 6.7924 | 0.99 | 0.98839 | 116.1217 | 0.98577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8644 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0286 | -1.0893 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8649 | 59.6982 | -0.9794 | -0.98112 | 115.5887 | -11.7566 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8643 | 60.2304 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9459 | 12.1454 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8649 | 6.7924 | 0.99 | 0.98839 | 116.1217 | 0.9858 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8654 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0286 | -1.0891 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8659 | 59.6982 | -0.9794 | -0.98112 | 115.5887 | -11.7569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8653 | 60.2304 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9459 | 12.1462 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8659 | 6.7924 | 0.99 | 0.98839 | 116.1217 | 0.98582 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8664 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0286 | -1.089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8669 | 59.6982 | -0.9794 | -0.98112 | 115.5887 | -11.7573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8663 | 60.2304 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9459 | 12.147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8669 | 6.7924 | 0.99 | 0.98839 | 116.1217 | 0.98585 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8674 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0286 | -1.0888 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8679 | 59.6982 | -0.9794 | -0.98112 | 115.5887 | -11.7576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8673 | 60.2296 | 0.9794 | 0.98015 | 116.9331 | 12.1477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.868 | 6.7924 | 0.99 | 0.98839 | 116.1217 | 0.98587 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8684 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0286 | -1.0886 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8689 | 59.6982 | -0.9794 | -0.98112 | 115.5887 | -11.758 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8683 | 60.2296 | 0.9794 | 0.98015 | 116.9331 | 12.1483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8689 | 6.7848 | 0.99 | 0.98826 | 116.1411 | 0.98585 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8694 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0286 | -1.0885 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8699 | 59.6982 | -0.9794 | -0.98112 | 115.5887 | -11.7584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8693 | 60.2296 | 0.9794 | 0.98015 | 116.9331 | 12.1489 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8699 | 6.7848 | 0.99 | 0.98826 | 116.1411 | 0.98584 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8704 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0286 | -1.0883 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8709 | 59.6982 | -0.9794 | -0.98112 | 115.5887 | -11.7587 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8703 | 60.2296 | 0.9794 | 0.98015 | 116.9331 | 12.1496 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8709 | 6.7848 | 0.99 | 0.98826 | 116.1411 | 0.98582 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8714 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0286 | -1.0882 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8719 | 59.7003 | -0.9794 | -0.98133 | 115.601 | -11.7581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8713 | 60.2296 | 0.9794 | 0.98015 | 116.9331 | 12.1502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8719 | 6.7848 | 0.99 | 0.98826 | 116.1411 | 0.98581 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8724 | 6.765 | -0.9893 | -0.9894 | 116.0188 | -1.088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8729 | 59.7003 | -0.9794 | -0.98133 | 115.601 | -11.7574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8723 | 60.2296 | 0.9794 | 0.98015 | 116.9331 | 12.1509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.873 | 6.7848 | 0.99 | 0.98826 | 116.1411 | 0.98579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8734 | 6.765 | -0.9893 | -0.9894 | 116.0188 | -1.0879 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8739 | 59.7003 | -0.9794 | -0.98133 | 115.601 | -11.7568 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8733 | 60.2296 | 0.9794 | 0.98015 | 116.9331 | 12.1515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8739 | 6.7848 | 0.99 | 0.98826 | 116.1411 | 0.98577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8744 | 6.765 | -0.9893 | -0.9894 | 116.0188 | -1.0879 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8749 | 59.7003 | -0.9794 | -0.98133 | 115.601 | -11.7562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8743 | 60.2296 | 0.9794 | 0.98015 | 116.9331 | 12.1522 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8749 | 6.7848 | 0.99 | 0.98826 | 116.1411 | 0.98576 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8754 | 6.765 | -0.9893 | -0.9894 | 116.0188 | -1.0878 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8759 | 59.7003 | -0.9794 | -0.98133 | 115.601 | -11.7556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8754 | 60.2296 | 0.9794 | 0.98015 | 116.9331 | 12.1528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8759 | 6.7848 | 0.99 | 0.98826 | 116.1411 | 0.98574 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8764 | 6.765 | -0.9893 | -0.9894 | 116.0188 | -1.0877 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8769 | 59.7003 | -0.9794 | -0.98133 | 115.601 | -11.7549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8764 | 60.2326 | 0.9794 | 0.98011 | 116.9509 | 12.1533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.877 | 6.7848 | 0.99 | 0.98826 | 116.1411 | 0.98572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8774 | 6.765 | -0.9893 | -0.9894 | 116.0188 | -1.0876 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8779 | 59.7003 | -0.9794 | -0.98133 | 115.601 | -11.7543 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8773 | 60.2326 | 0.9794 | 0.98011 | 116.9509 | 12.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8779 | 6.7853 | 0.99 | 0.98811 | 116.1478 | 0.98575 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8784 | 6.765 | -0.9893 | -0.9894 | 116.0188 | -1.0875 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8789 | 59.7003 | -0.9794 | -0.98133 | 115.601 | -11.7537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8783 | 60.2326 | 0.9794 | 0.98011 | 116.9509 | 12.1543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8789 | 6.7853 | 0.99 | 0.98811 | 116.1478 | 0.98577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8794 | 6.765 | -0.9893 | -0.9894 | 116.0188 | -1.0874 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8799 | 59.665 | -0.9794 | -0.98151 | 115.6121 | -11.7524 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8793 | 60.2326 | 0.9794 | 0.98011 | 116.9509 | 12.1548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8799 | 6.7853 | 0.99 | 0.98811 | 116.1478 | 0.9858 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8804 | 6.765 | -0.9893 | -0.9894 | 116.0188 | -1.0874 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8809 | 59.665 | -0.9794 | -0.98151 | 115.6121 | -11.7512 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8803 | 60.2326 | 0.9794 | 0.98011 | 116.9509 | 12.1552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.881 | 6.7853 | 0.99 | 0.98811 | 116.1478 | 0.98582 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8814 | 6.7634 | -0.9893 | -0.98948 | 116.0081 | -1.0873 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8819 | 59.665 | -0.9794 | -0.98151 | 115.6121 | -11.7499 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8813 | 60.2326 | 0.9794 | 0.98011 | 116.9509 | 12.1557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8819 | 6.7853 | 0.99 | 0.98811 | 116.1478 | 0.98584 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8824 | 6.7634 | -0.9893 | -0.98948 | 116.0081 | -1.0871 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8829 | 59.665 | -0.9794 | -0.98151 | 115.6121 | -11.7487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8823 | 60.2326 | 0.9794 | 0.98011 | 116.9509 | 12.1562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8829 | 6.7853 | 0.99 | 0.98811 | 116.1478 | 0.98587 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8834 | 6.7634 | -0.9893 | -0.98948 | 116.0081 | -1.087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8839 | 59.665 | -0.9794 | -0.98151 | 115.6121 | -11.7474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8833 | 60.2326 | 0.9794 | 0.98011 | 116.9509 | 12.1567 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8839 | 6.7853 | 0.99 | 0.98811 | 116.1478 | 0.98589 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8844 | 6.7634 | -0.9893 | -0.98948 | 116.0081 | -1.0869 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8849 | 59.665 | -0.9794 | -0.98151 | 115.6121 | -11.7462 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8843 | 60.2211 | 0.9794 | 0.98006 | 116.9486 | 12.1573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8849 | 6.7853 | 0.99 | 0.98811 | 116.1478 | 0.98591 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8854 | 6.7634 | -0.9893 | -0.98948 | 116.0081 | -1.0868 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8859 | 59.665 | -0.9794 | -0.98151 | 115.6121 | -11.7449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8853 | 60.2211 | 0.9794 | 0.98006 | 116.9486 | 12.158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8859 | 6.8003 | 0.99 | 0.98797 | 116.1439 | 0.98596 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8864 | 6.7634 | -0.9893 | -0.98948 | 116.0081 | -1.0867 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8869 | 59.665 | -0.9794 | -0.98151 | 115.6121 | -11.7437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8863 | 60.2211 | 0.9794 | 0.98006 | 116.9486 | 12.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8869 | 6.8003 | 0.99 | 0.98797 | 116.1439 | 0.98601 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8874 | 6.7634 | -0.9893 | -0.98948 | 116.0081 | -1.0866 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8879 | 59.6442 | -0.9794 | -0.98128 | 115.6229 | -11.7428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8873 | 60.2211 | 0.9794 | 0.98006 | 116.9486 | 12.1593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8879 | 6.8003 | 0.99 | 0.98797 | 116.1439 | 0.98605 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8884 | 6.7634 | -0.9893 | -0.98948 | 116.0081 | -1.0865 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8889 | 59.6442 | -0.9794 | -0.98128 | 115.6229 | -11.7419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8883 | 60.2211 | 0.9794 | 0.98006 | 116.9486 | 12.1599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8889 | 6.8003 | 0.99 | 0.98797 | 116.1439 | 0.9861 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8894 | 6.76 | -0.9893 | -0.98936 | 116.0087 | -1.0863 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8899 | 59.6442 | -0.9794 | -0.98128 | 115.6229 | -11.741 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8894 | 60.2211 | 0.9794 | 0.98006 | 116.9486 | 12.1606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.89 | 6.8003 | 0.99 | 0.98797 | 116.1439 | 0.98614 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8904 | 6.76 | -0.9893 | -0.98936 | 116.0087 | -1.0862 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8909 | 59.6442 | -0.9794 | -0.98128 | 115.6229 | -11.7402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8904 | 60.2211 | 0.9794 | 0.98006 | 116.9486 | 12.1612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8909 | 6.8003 | 0.99 | 0.98797 | 116.1439 | 0.98619 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8914 | 6.76 | -0.9893 | -0.98936 | 116.0087 | -1.086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8919 | 59.6442 | -0.9794 | -0.98128 | 115.6229 | -11.7393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8913 | 60.2211 | 0.9794 | 0.98006 | 116.9486 | 12.1619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8919 | 6.8003 | 0.99 | 0.98797 | 116.1439 | 0.98623 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8924 | 6.76 | -0.9893 | -0.98936 | 116.0087 | -1.0858 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8929 | 59.6442 | -0.9794 | -0.98128 | 115.6229 | -11.7384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8923 | 60.2223 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9512 | 12.1628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8929 | 6.8003 | 0.99 | 0.98797 | 116.1439 | 0.98628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8934 | 6.76 | -0.9893 | -0.98936 | 116.0087 | -1.0857 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8939 | 59.6442 | -0.9794 | -0.98128 | 115.6229 | -11.7375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8933 | 60.2223 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9512 | 12.1638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.894 | 6.7939 | 0.99 | 0.98805 | 116.1209 | 0.9863 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8944 | 6.76 | -0.9893 | -0.98936 | 116.0087 | -1.0855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8949 | 59.6442 | -0.9794 | -0.98128 | 115.6229 | -11.7367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8943 | 60.2223 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9512 | 12.1647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8949 | 6.7939 | 0.99 | 0.98805 | 116.1209 | 0.98632 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8954 | 6.76 | -0.9893 | -0.98936 | 116.0087 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8959 | 59.6442 | -0.9794 | -0.98128 | 115.6229 | -11.7358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8953 | 60.2223 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9512 | 12.1656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8959 | 6.7939 | 0.99 | 0.98805 | 116.1209 | 0.98634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8964 | 6.76 | -0.9893 | -0.98936 | 116.0087 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8969 | 59.6895 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6295 | -11.7352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8963 | 60.2223 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9512 | 12.1666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8969 | 6.7939 | 0.99 | 0.98805 | 116.1209 | 0.98636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8974 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98963 | 116.0079 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8979 | 59.6895 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6295 | -11.7347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8973 | 60.2223 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9512 | 12.1675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8979 | 6.7939 | 0.99 | 0.98805 | 116.1209 | 0.98639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8984 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98963 | 116.0079 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8989 | 59.6895 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6295 | -11.7341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8983 | 60.2223 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9512 | 12.1684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8989 | 6.7939 | 0.99 | 0.98805 | 116.1209 | 0.98641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.8994 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98963 | 116.0079 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.8999 | 59.6895 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6295 | -11.7336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.8993 | 60.2223 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9512 | 12.1694 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.8999 | 6.7939 | 0.99 | 0.98805 | 116.1209 | 0.98643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9004 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98963 | 116.0079 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9009 | 59.6895 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6295 | -11.733 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9003 | 60.2223 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9512 | 12.1703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9009 | 6.7939 | 0.99 | 0.98805 | 116.1209 | 0.98645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9014 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98963 | 116.0079 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9019 | 59.6895 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6295 | -11.7325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9013 | 60.2287 | 0.9794 | 0.98005 | 116.9693 | 12.1709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9019 | 6.7939 | 0.99 | 0.98805 | 116.1209 | 0.98647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9024 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98963 | 116.0079 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9029 | 59.6895 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6295 | -11.7319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9023 | 60.2287 | 0.9794 | 0.98005 | 116.9693 | 12.1715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.903 | 6.7816 | 0.99 | 0.98823 | 116.0843 | 0.98649 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9034 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98963 | 116.0079 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9039 | 59.6895 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6295 | -11.7314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9034 | 60.2287 | 0.9794 | 0.98005 | 116.9693 | 12.1722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9039 | 6.7816 | 0.99 | 0.98823 | 116.0843 | 0.98651 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9044 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98963 | 116.0079 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9049 | 59.7157 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6178 | -11.7318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9044 | 60.2287 | 0.9794 | 0.98005 | 116.9693 | 12.1728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9049 | 6.7816 | 0.99 | 0.98823 | 116.0843 | 0.98653 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9054 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98963 | 116.0079 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9059 | 59.7157 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6178 | -11.7323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9053 | 60.2287 | 0.9794 | 0.98005 | 116.9693 | 12.1734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9059 | 6.7816 | 0.99 | 0.98823 | 116.0843 | 0.98656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9064 | 6.7419 | -0.9893 | -0.98949 | 116.0026 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9069 | 59.7157 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6178 | -11.7328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9063 | 60.2287 | 0.9794 | 0.98005 | 116.9693 | 12.174 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.907 | 6.7816 | 0.99 | 0.98823 | 116.0843 | 0.98658 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9074 | 6.7419 | -0.9893 | -0.98949 | 116.0026 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9079 | 59.7157 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6178 | -11.7332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9073 | 60.2287 | 0.9794 | 0.98005 | 116.9693 | 12.1746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9079 | 6.7816 | 0.99 | 0.98823 | 116.0843 | 0.9866 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9084 | 6.7419 | -0.9893 | -0.98949 | 116.0026 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9089 | 59.7157 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6178 | -11.7337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9083 | 60.2287 | 0.9794 | 0.98005 | 116.9693 | 12.1752 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9089 | 6.7816 | 0.99 | 0.98823 | 116.0843 | 0.98662 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9094 | 6.7419 | -0.9893 | -0.98949 | 116.0026 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9099 | 59.7157 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6178 | -11.7342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9093 | 60.2122 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9734 | 12.1755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9099 | 6.7816 | 0.99 | 0.98823 | 116.0843 | 0.98664 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9104 | 6.7419 | -0.9893 | -0.98949 | 116.0026 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9109 | 59.7157 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6178 | -11.7346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9103 | 60.2122 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9734 | 12.1757 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9109 | 6.7802 | 0.99 | 0.98815 | 116.1041 | 0.98665 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9114 | 6.7419 | -0.9893 | -0.98949 | 116.0026 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9119 | 59.7157 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6178 | -11.7351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9113 | 60.2122 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9734 | 12.1759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9119 | 6.7802 | 0.99 | 0.98815 | 116.1041 | 0.98665 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9124 | 6.7419 | -0.9893 | -0.98949 | 116.0026 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9129 | 59.7334 | -0.9794 | -0.98104 | 115.6088 | -11.7362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9123 | 60.2122 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9734 | 12.1761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9129 | 6.7802 | 0.99 | 0.98815 | 116.1041 | 0.98666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9134 | 6.7419 | -0.9893 | -0.98949 | 116.0026 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9139 | 59.7334 | -0.9794 | -0.98104 | 115.6088 | -11.7372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9133 | 60.2122 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9734 | 12.1763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9139 | 6.7802 | 0.99 | 0.98815 | 116.1041 | 0.98666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9144 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98886 | 116.0106 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9149 | 59.7334 | -0.9794 | -0.98104 | 115.6088 | -11.7383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9143 | 60.2122 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9734 | 12.1765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9149 | 6.7802 | 0.99 | 0.98815 | 116.1041 | 0.98667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9154 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98886 | 116.0106 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9159 | 59.7334 | -0.9794 | -0.98104 | 115.6088 | -11.7393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9153 | 60.2122 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9734 | 12.1767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.916 | 6.7802 | 0.99 | 0.98815 | 116.1041 | 0.98667 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9164 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98886 | 116.0106 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9169 | 59.7334 | -0.9794 | -0.98104 | 115.6088 | -11.7404 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9163 | 60.2122 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9734 | 12.1769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9169 | 6.7802 | 0.99 | 0.98815 | 116.1041 | 0.98668 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9174 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98886 | 116.0106 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9179 | 59.7334 | -0.9794 | -0.98104 | 115.6088 | -11.7415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9174 | 60.2001 | 0.9794 | 0.98007 | 116.9576 | 12.1774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9179 | 6.7802 | 0.99 | 0.98815 | 116.1041 | 0.98668 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9184 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98886 | 116.0106 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9189 | 59.7334 | -0.9794 | -0.98104 | 115.6088 | -11.7425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9184 | 60.2001 | 0.9794 | 0.98007 | 116.9576 | 12.1779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9189 | 6.7837 | 0.99 | 0.98827 | 116.1112 | 0.98664 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9194 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98886 | 116.0106 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9199 | 59.7334 | -0.9794 | -0.98104 | 115.6088 | -11.7436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9193 | 60.2001 | 0.9794 | 0.98007 | 116.9576 | 12.1784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.92 | 6.7837 | 0.99 | 0.98827 | 116.1112 | 0.9866 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9204 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98886 | 116.0106 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9209 | 59.7334 | -0.9794 | -0.98104 | 115.6088 | -11.7446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9203 | 60.2001 | 0.9794 | 0.98007 | 116.9576 | 12.1789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9209 | 6.7837 | 0.99 | 0.98827 | 116.1112 | 0.98656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9214 | 6.7512 | -0.9893 | -0.98886 | 116.0106 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9219 | 59.7345 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6006 | -11.7451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9213 | 60.2001 | 0.9794 | 0.98007 | 116.9576 | 12.1794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9219 | 6.7837 | 0.99 | 0.98827 | 116.1112 | 0.98651 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9224 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98866 | 116.0203 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9229 | 59.7345 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6006 | -11.7456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9223 | 60.2001 | 0.9794 | 0.98007 | 116.9576 | 12.1798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9229 | 6.7837 | 0.99 | 0.98827 | 116.1112 | 0.98647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9234 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98866 | 116.0203 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9239 | 59.7345 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6006 | -11.7461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9233 | 60.2001 | 0.9794 | 0.98007 | 116.9576 | 12.1803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.924 | 6.7837 | 0.99 | 0.98827 | 116.1112 | 0.98643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9244 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98866 | 116.0203 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9249 | 59.7345 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6006 | -11.7466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9243 | 60.2001 | 0.9794 | 0.98007 | 116.9576 | 12.1808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9249 | 6.7837 | 0.99 | 0.98827 | 116.1112 | 0.98638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9254 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98866 | 116.0203 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9259 | 59.7345 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6006 | -11.7471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9253 | 60.2001 | 0.9794 | 0.98007 | 116.9576 | 12.1813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9259 | 6.7837 | 0.99 | 0.98827 | 116.1112 | 0.98634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9264 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98866 | 116.0203 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9269 | 59.7345 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6006 | -11.7476 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9263 | 60.2091 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9452 | 12.1821 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9269 | 6.7837 | 0.99 | 0.98827 | 116.1112 | 0.9863 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9274 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98866 | 116.0203 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9279 | 59.7345 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6006 | -11.7481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9273 | 60.2091 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9452 | 12.183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9279 | 6.7786 | 0.99 | 0.98856 | 116.1031 | 0.98619 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9284 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98866 | 116.0203 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9289 | 59.7345 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6006 | -11.7486 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9283 | 60.2091 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9452 | 12.1838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.929 | 6.7786 | 0.99 | 0.98856 | 116.1031 | 0.98608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9294 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98866 | 116.0203 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9299 | 59.7408 | -0.9794 | -0.98107 | 115.6041 | -11.7488 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9293 | 60.2091 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9452 | 12.1847 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9299 | 6.7786 | 0.99 | 0.98856 | 116.1031 | 0.98597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9304 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98866 | 116.0203 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9309 | 59.7408 | -0.9794 | -0.98107 | 115.6041 | -11.749 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9303 | 60.2091 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9452 | 12.1855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9309 | 6.7786 | 0.99 | 0.98856 | 116.1031 | 0.98585 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9314 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98903 | 116.016 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9319 | 59.7408 | -0.9794 | -0.98107 | 115.6041 | -11.7492 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9314 | 60.2091 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9452 | 12.1863 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9319 | 6.7786 | 0.99 | 0.98856 | 116.1031 | 0.98574 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9324 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98903 | 116.016 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9329 | 59.7408 | -0.9794 | -0.98107 | 115.6041 | -11.7494 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9324 | 60.2091 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9452 | 12.1872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.933 | 6.7786 | 0.99 | 0.98856 | 116.1031 | 0.98563 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9334 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98903 | 116.016 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9339 | 59.7408 | -0.9794 | -0.98107 | 115.6041 | -11.7496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9333 | 60.2091 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9452 | 12.188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9339 | 6.7786 | 0.99 | 0.98856 | 116.1031 | 0.98552 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9344 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98903 | 116.016 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9349 | 59.7408 | -0.9794 | -0.98107 | 115.6041 | -11.7498 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9343 | 60.2029 | 0.9794 | 0.98003 | 116.9401 | 12.1885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9349 | 6.7786 | 0.99 | 0.98856 | 116.1031 | 0.98541 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9354 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98903 | 116.016 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9359 | 59.7408 | -0.9794 | -0.98107 | 115.6041 | -11.75 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9353 | 60.2029 | 0.9794 | 0.98003 | 116.9401 | 12.189 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9359 | 6.7805 | 0.99 | 0.98868 | 116.1248 | 0.98528 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9364 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98903 | 116.016 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9369 | 59.7408 | -0.9794 | -0.98107 | 115.6041 | -11.7502 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9363 | 60.2029 | 0.9794 | 0.98003 | 116.9401 | 12.1895 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.937 | 6.7805 | 0.99 | 0.98868 | 116.1248 | 0.98514 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9374 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98903 | 116.016 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9379 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98129 | 115.6302 | -11.7496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9373 | 60.2029 | 0.9794 | 0.98003 | 116.9401 | 12.1899 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9379 | 6.7805 | 0.99 | 0.98868 | 116.1248 | 0.98501 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9384 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98903 | 116.016 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9389 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98129 | 115.6302 | -11.749 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9383 | 60.2029 | 0.9794 | 0.98003 | 116.9401 | 12.1904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9389 | 6.7805 | 0.99 | 0.98868 | 116.1248 | 0.98487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9394 | 6.7585 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0287 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9399 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98129 | 115.6302 | -11.7484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9393 | 60.2029 | 0.9794 | 0.98003 | 116.9401 | 12.1909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9399 | 6.7805 | 0.99 | 0.98868 | 116.1248 | 0.98474 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9404 | 6.7585 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0287 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9409 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98129 | 115.6302 | -11.7478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9403 | 60.2029 | 0.9794 | 0.98003 | 116.9401 | 12.1913 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9409 | 6.7805 | 0.99 | 0.98868 | 116.1248 | 0.98461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9414 | 6.7585 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0287 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9419 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98129 | 115.6302 | -11.7472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9413 | 60.2029 | 0.9794 | 0.98003 | 116.9401 | 12.1918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.942 | 6.7805 | 0.99 | 0.98868 | 116.1248 | 0.98447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9424 | 6.7585 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0287 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9429 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98129 | 115.6302 | -11.7466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9423 | 60.2084 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9489 | 12.192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9429 | 6.7805 | 0.99 | 0.98868 | 116.1248 | 0.98434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9434 | 6.7585 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0287 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9439 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98129 | 115.6302 | -11.746 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9433 | 60.2084 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9489 | 12.1922 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9439 | 6.7851 | 0.99 | 0.98845 | 116.134 | 0.98432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9444 | 6.7585 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0287 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9449 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98129 | 115.6302 | -11.7454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9443 | 60.2084 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9489 | 12.1923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9449 | 6.7851 | 0.99 | 0.98845 | 116.134 | 0.98431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9454 | 6.7585 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0287 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9459 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98129 | 115.6302 | -11.7448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9454 | 60.2084 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9489 | 12.1925 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.946 | 6.7851 | 0.99 | 0.98845 | 116.134 | 0.98429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9464 | 6.7585 | -0.9893 | -0.98927 | 116.0287 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9469 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98134 | 115.6344 | -11.7439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9464 | 60.2084 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9489 | 12.1927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9469 | 6.7851 | 0.99 | 0.98845 | 116.134 | 0.98428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9474 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98914 | 116.018 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9479 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98134 | 115.6344 | -11.743 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9473 | 60.2084 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9489 | 12.1929 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9479 | 6.7851 | 0.99 | 0.98845 | 116.134 | 0.98426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9484 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98914 | 116.018 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9489 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98134 | 115.6344 | -11.742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9483 | 60.2084 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9489 | 12.1931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9489 | 6.7851 | 0.99 | 0.98845 | 116.134 | 0.98425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9494 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98914 | 116.018 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9499 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98134 | 115.6344 | -11.7411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9493 | 60.2084 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9489 | 12.1932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.95 | 6.7851 | 0.99 | 0.98845 | 116.134 | 0.98423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9504 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98914 | 116.018 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9509 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98134 | 115.6344 | -11.7402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9503 | 60.2084 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9489 | 12.1934 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9509 | 6.7851 | 0.99 | 0.98845 | 116.134 | 0.98422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9514 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98914 | 116.018 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9519 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98134 | 115.6344 | -11.7393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9513 | 60.2162 | 0.9794 | 0.98015 | 116.9453 | 12.1934 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9519 | 6.7851 | 0.99 | 0.98845 | 116.134 | 0.9842 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9524 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98914 | 116.018 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9529 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98134 | 115.6344 | -11.7384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9523 | 60.2162 | 0.9794 | 0.98015 | 116.9453 | 12.1935 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9529 | 6.7875 | 0.99 | 0.9885 | 116.1177 | 0.9842 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9534 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98914 | 116.018 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9539 | 59.7282 | -0.9794 | -0.98134 | 115.6344 | -11.7375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9533 | 60.2162 | 0.9794 | 0.98015 | 116.9453 | 12.1935 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9539 | 6.7875 | 0.99 | 0.9885 | 116.1177 | 0.98419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9544 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98914 | 116.018 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9549 | 59.733 | -0.9794 | -0.98108 | 115.6195 | -11.7375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9543 | 60.2162 | 0.9794 | 0.98015 | 116.9453 | 12.1935 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9549 | 6.7875 | 0.99 | 0.9885 | 116.1177 | 0.98419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9554 | 6.7593 | -0.9893 | -0.98914 | 116.018 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9559 | 59.733 | -0.9794 | -0.98108 | 115.6195 | -11.7376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9553 | 60.2162 | 0.9794 | 0.98015 | 116.9453 | 12.1936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9559 | 6.7875 | 0.99 | 0.9885 | 116.1177 | 0.98419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9564 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9992 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9569 | 59.733 | -0.9794 | -0.98108 | 115.6195 | -11.7376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9563 | 60.2162 | 0.9794 | 0.98015 | 116.9453 | 12.1936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9569 | 6.7875 | 0.99 | 0.9885 | 116.1177 | 0.98418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9574 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9992 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9579 | 59.733 | -0.9794 | -0.98108 | 115.6195 | -11.7377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9573 | 60.2162 | 0.9794 | 0.98015 | 116.9453 | 12.1936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9579 | 6.7875 | 0.99 | 0.9885 | 116.1177 | 0.98418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9584 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9992 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9589 | 59.733 | -0.9794 | -0.98108 | 115.6195 | -11.7377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9583 | 60.2162 | 0.9794 | 0.98015 | 116.9453 | 12.1937 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.959 | 6.7875 | 0.99 | 0.9885 | 116.1177 | 0.98418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9594 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9992 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9599 | 59.733 | -0.9794 | -0.98108 | 115.6195 | -11.7378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9594 | 60.2199 | 0.9794 | 0.98008 | 116.9435 | 12.1938 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9599 | 6.7875 | 0.99 | 0.9885 | 116.1177 | 0.98417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9604 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9992 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9609 | 59.733 | -0.9794 | -0.98108 | 115.6195 | -11.7378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9604 | 60.2199 | 0.9794 | 0.98008 | 116.9435 | 12.194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9609 | 6.7869 | 0.99 | 0.9885 | 116.0951 | 0.98412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9614 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9992 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9619 | 59.733 | -0.9794 | -0.98108 | 115.6195 | -11.7379 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9613 | 60.2199 | 0.9794 | 0.98008 | 116.9435 | 12.1941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9619 | 6.7869 | 0.99 | 0.9885 | 116.0951 | 0.98407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9624 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9992 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9629 | 59.728 | -0.9794 | -0.98098 | 115.6177 | -11.7387 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9623 | 60.2199 | 0.9794 | 0.98008 | 116.9435 | 12.1943 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.963 | 6.7869 | 0.99 | 0.9885 | 116.0951 | 0.98402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9634 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9992 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9639 | 59.728 | -0.9794 | -0.98098 | 115.6177 | -11.7395 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9633 | 60.2199 | 0.9794 | 0.98008 | 116.9435 | 12.1944 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9639 | 6.7869 | 0.99 | 0.9885 | 116.0951 | 0.98397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9644 | 6.751 | -0.9893 | -0.98889 | 116.021 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9649 | 59.728 | -0.9794 | -0.98098 | 115.6177 | -11.7404 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9643 | 60.2199 | 0.9794 | 0.98008 | 116.9435 | 12.1946 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9649 | 6.7869 | 0.99 | 0.9885 | 116.0951 | 0.98391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9654 | 6.751 | -0.9893 | -0.98889 | 116.021 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9659 | 59.728 | -0.9794 | -0.98098 | 115.6177 | -11.7412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9653 | 60.2199 | 0.9794 | 0.98008 | 116.9435 | 12.1948 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9659 | 6.7869 | 0.99 | 0.9885 | 116.0951 | 0.98386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9664 | 6.751 | -0.9893 | -0.98889 | 116.021 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9669 | 59.728 | -0.9794 | -0.98098 | 115.6177 | -11.7421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9663 | 60.2199 | 0.9794 | 0.98008 | 116.9435 | 12.1949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9669 | 6.7869 | 0.99 | 0.9885 | 116.0951 | 0.98381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9674 | 6.751 | -0.9893 | -0.98889 | 116.021 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9679 | 59.728 | -0.9794 | -0.98098 | 115.6177 | -11.7429 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9673 | 60.2253 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9622 | 12.1952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9679 | 6.7869 | 0.99 | 0.9885 | 116.0951 | 0.98376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9684 | 6.751 | -0.9893 | -0.98889 | 116.021 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9689 | 59.728 | -0.9794 | -0.98098 | 115.6177 | -11.7437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9683 | 60.2253 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9622 | 12.1954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9689 | 6.7839 | 0.99 | 0.9884 | 116.0956 | 0.98375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9694 | 6.751 | -0.9893 | -0.98889 | 116.021 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9699 | 59.728 | -0.9794 | -0.98098 | 115.6177 | -11.7446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9693 | 60.2253 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9622 | 12.1956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9699 | 6.7839 | 0.99 | 0.9884 | 116.0956 | 0.98375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9704 | 6.751 | -0.9893 | -0.98889 | 116.021 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9709 | 59.728 | -0.9794 | -0.98098 | 115.6177 | -11.7454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9703 | 60.2253 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9622 | 12.1959 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9709 | 6.7839 | 0.99 | 0.9884 | 116.0956 | 0.98374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9714 | 6.751 | -0.9893 | -0.98889 | 116.021 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9719 | 59.7448 | -0.9794 | -0.98104 | 115.628 | -11.7463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9713 | 60.2253 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9622 | 12.1961 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.972 | 6.7839 | 0.99 | 0.9884 | 116.0956 | 0.98373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9724 | 6.753 | -0.9893 | -0.98902 | 116.0233 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9729 | 59.7448 | -0.9794 | -0.98104 | 115.628 | -11.7472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9723 | 60.2253 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9622 | 12.1964 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9729 | 6.7839 | 0.99 | 0.9884 | 116.0956 | 0.98372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9734 | 6.753 | -0.9893 | -0.98902 | 116.0233 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9739 | 59.7448 | -0.9794 | -0.98104 | 115.628 | -11.7481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9734 | 60.2253 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9622 | 12.1966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9739 | 6.7839 | 0.99 | 0.9884 | 116.0956 | 0.98372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9744 | 6.753 | -0.9893 | -0.98902 | 116.0233 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9749 | 59.7448 | -0.9794 | -0.98104 | 115.628 | -11.749 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9743 | 60.2253 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9622 | 12.1969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9749 | 6.7839 | 0.99 | 0.9884 | 116.0956 | 0.98371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9754 | 6.753 | -0.9893 | -0.98902 | 116.0233 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9759 | 59.7448 | -0.9794 | -0.98104 | 115.628 | -11.7499 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9753 | 60.2253 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9622 | 12.1971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.976 | 6.7839 | 0.99 | 0.9884 | 116.0956 | 0.9837 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9764 | 6.753 | -0.9893 | -0.98902 | 116.0233 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9769 | 59.7448 | -0.9794 | -0.98104 | 115.628 | -11.7508 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9763 | 60.1981 | 0.9794 | 0.98002 | 116.9786 | 12.1974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9769 | 6.7839 | 0.99 | 0.9884 | 116.0956 | 0.9837 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9774 | 6.753 | -0.9893 | -0.98902 | 116.0233 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9779 | 59.7448 | -0.9794 | -0.98104 | 115.628 | -11.7517 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9773 | 60.1981 | 0.9794 | 0.98002 | 116.9786 | 12.1977 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9779 | 6.7943 | 0.99 | 0.98858 | 116.0817 | 0.98371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9784 | 6.753 | -0.9893 | -0.98902 | 116.0233 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9789 | 59.7448 | -0.9794 | -0.98104 | 115.628 | -11.7526 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9783 | 60.1981 | 0.9794 | 0.98002 | 116.9786 | 12.198 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9789 | 6.7943 | 0.99 | 0.98858 | 116.0817 | 0.98373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9794 | 6.753 | -0.9893 | -0.98902 | 116.0233 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9799 | 59.7476 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6144 | -11.7531 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9793 | 60.1981 | 0.9794 | 0.98002 | 116.9786 | 12.1982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9799 | 6.7943 | 0.99 | 0.98858 | 116.0817 | 0.98375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9804 | 6.753 | -0.9893 | -0.98902 | 116.0233 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9809 | 59.7476 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6144 | -11.7536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9803 | 60.1981 | 0.9794 | 0.98002 | 116.9786 | 12.1985 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9809 | 6.7943 | 0.99 | 0.98858 | 116.0817 | 0.98377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9814 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0107 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9819 | 59.7476 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6144 | -11.7541 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9813 | 60.1981 | 0.9794 | 0.98002 | 116.9786 | 12.1988 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9819 | 6.7943 | 0.99 | 0.98858 | 116.0817 | 0.98379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9824 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0107 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9829 | 59.7476 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6144 | -11.7546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9823 | 60.1981 | 0.9794 | 0.98002 | 116.9786 | 12.1991 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9829 | 6.7943 | 0.99 | 0.98858 | 116.0817 | 0.98381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9834 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0107 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9839 | 59.7476 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6144 | -11.755 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9833 | 60.1981 | 0.9794 | 0.98002 | 116.9786 | 12.1994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9839 | 6.7943 | 0.99 | 0.98858 | 116.0817 | 0.98383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9844 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0107 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9849 | 59.7476 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6144 | -11.7555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9843 | 60.1807 | 0.9794 | 0.98 | 116.9875 | 12.1997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.985 | 6.7943 | 0.99 | 0.98858 | 116.0817 | 0.98385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9854 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0107 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9859 | 59.7476 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6144 | -11.756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9853 | 60.1807 | 0.9794 | 0.98 | 116.9875 | 12.2 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9859 | 6.7989 | 0.99 | 0.98852 | 116.08 | 0.98383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9864 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0107 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9869 | 59.7476 | -0.9794 | -0.98114 | 115.6144 | -11.7565 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9864 | 60.1807 | 0.9794 | 0.98 | 116.9875 | 12.2003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9869 | 6.7989 | 0.99 | 0.98852 | 116.08 | 0.98382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9874 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0107 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9879 | 59.6844 | -0.9794 | -0.98136 | 115.6135 | -11.7562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9874 | 60.1807 | 0.9794 | 0.98 | 116.9875 | 12.2006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9879 | 6.7989 | 0.99 | 0.98852 | 116.08 | 0.9838 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9884 | 6.7574 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0107 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9889 | 59.6844 | -0.9794 | -0.98136 | 115.6135 | -11.7558 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9883 | 60.1807 | 0.9794 | 0.98 | 116.9875 | 12.2009 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.989 | 6.7989 | 0.99 | 0.98852 | 116.08 | 0.98378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9894 | 6.7547 | -0.9893 | -0.98917 | 116.0118 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9899 | 59.6844 | -0.9794 | -0.98136 | 115.6135 | -11.7555 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9893 | 60.1807 | 0.9794 | 0.98 | 116.9875 | 12.2012 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9899 | 6.7989 | 0.99 | 0.98852 | 116.08 | 0.98377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9904 | 6.7547 | -0.9893 | -0.98917 | 116.0118 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9909 | 59.6844 | -0.9794 | -0.98136 | 115.6135 | -11.7552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9903 | 60.1807 | 0.9794 | 0.98 | 116.9875 | 12.2015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9909 | 6.7989 | 0.99 | 0.98852 | 116.08 | 0.98375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9914 | 6.7547 | -0.9893 | -0.98917 | 116.0118 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9919 | 59.6844 | -0.9794 | -0.98136 | 115.6135 | -11.7549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9913 | 60.1807 | 0.9794 | 0.98 | 116.9875 | 12.2018 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9919 | 6.7989 | 0.99 | 0.98852 | 116.08 | 0.98374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9924 | 6.7547 | -0.9893 | -0.98917 | 116.0118 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9929 | 59.6844 | -0.9794 | -0.98136 | 115.6135 | -11.7546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9923 | 60.1739 | 0.9794 | 0.97995 | 116.9853 | 12.2022 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.993 | 6.7989 | 0.99 | 0.98852 | 116.08 | 0.98372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9934 | 6.7547 | -0.9893 | -0.98917 | 116.0118 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9939 | 59.6844 | -0.9794 | -0.98136 | 115.6135 | -11.7543 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9933 | 60.1739 | 0.9794 | 0.97995 | 116.9853 | 12.2025 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9939 | 6.7923 | 0.99 | 0.98837 | 116.0911 | 0.98372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9944 | 6.7547 | -0.9893 | -0.98917 | 116.0118 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9949 | 59.6844 | -0.9794 | -0.98136 | 115.6135 | -11.754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9943 | 60.1739 | 0.9794 | 0.97995 | 116.9853 | 12.2029 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9949 | 6.7923 | 0.99 | 0.98837 | 116.0911 | 0.98373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9954 | 6.7547 | -0.9893 | -0.98917 | 116.0118 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9959 | 59.6844 | -0.9794 | -0.98136 | 115.6135 | -11.7536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9953 | 60.1739 | 0.9794 | 0.97995 | 116.9853 | 12.2032 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9959 | 6.7923 | 0.99 | 0.98837 | 116.0911 | 0.98373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9964 | 6.7547 | -0.9893 | -0.98917 | 116.0118 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9969 | 59.6734 | -0.9794 | -0.98137 | 115.624 | -11.7529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9963 | 60.1739 | 0.9794 | 0.97995 | 116.9853 | 12.2036 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9969 | 6.7923 | 0.99 | 0.98837 | 116.0911 | 0.98374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9974 | 6.751 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0184 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9979 | 59.6734 | -0.9794 | -0.98137 | 115.624 | -11.7523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9973 | 60.1739 | 0.9794 | 0.97995 | 116.9853 | 12.2039 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.998 | 6.7923 | 0.99 | 0.98837 | 116.0911 | 0.98375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9984 | 6.751 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0184 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9989 | 59.6734 | -0.9794 | -0.98137 | 115.624 | -11.7516 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9983 | 60.1739 | 0.9794 | 0.97995 | 116.9853 | 12.2042 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9989 | 6.7923 | 0.99 | 0.98837 | 116.0911 | 0.98375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
11.9994 | 6.751 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0184 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 11.9999 | 59.6734 | -0.9794 | -0.98137 | 115.624 | -11.7509 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 11.9993 | 60.1739 | 0.9794 | 0.97995 | 116.9853 | 12.2046 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 11.9999 | 6.7923 | 0.99 | 0.98837 | 116.0911 | 0.98376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0004 | 6.751 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0184 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0009 | 59.6734 | -0.9794 | -0.98137 | 115.624 | -11.7502 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0004 | 60.1739 | 0.9794 | 0.97995 | 116.9853 | 12.2049 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0009 | 6.7923 | 0.99 | 0.98837 | 116.0911 | 0.98376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0014 | 6.751 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0184 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0019 | 59.6734 | -0.9794 | -0.98137 | 115.624 | -11.7495 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0014 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97997 | 116.9669 | 12.2053 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.002 | 6.7923 | 0.99 | 0.98837 | 116.0911 | 0.98377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0024 | 6.751 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0184 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0029 | 59.6734 | -0.9794 | -0.98137 | 115.624 | -11.7488 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0023 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97997 | 116.9669 | 12.2056 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0029 | 6.7861 | 0.99 | 0.98845 | 116.0991 | 0.98375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0034 | 6.751 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0184 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0039 | 59.6734 | -0.9794 | -0.98137 | 115.624 | -11.7481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0033 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97997 | 116.9669 | 12.206 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0039 | 6.7861 | 0.99 | 0.98845 | 116.0991 | 0.98372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0044 | 6.751 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0184 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0049 | 59.7008 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6011 | -11.748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0043 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97997 | 116.9669 | 12.2064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0049 | 6.7861 | 0.99 | 0.98845 | 116.0991 | 0.9837 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0054 | 6.751 | -0.9893 | -0.9888 | 116.0184 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0059 | 59.7008 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6011 | -11.7479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0053 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97997 | 116.9669 | 12.2067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.006 | 6.7861 | 0.99 | 0.98845 | 116.0991 | 0.98368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0064 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98882 | 116.0138 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0069 | 59.7008 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6011 | -11.7478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0063 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97997 | 116.9669 | 12.2071 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0069 | 6.7861 | 0.99 | 0.98845 | 116.0991 | 0.98366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0074 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98882 | 116.0138 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0079 | 59.7008 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6011 | -11.7476 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0073 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97997 | 116.9669 | 12.2074 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0079 | 6.7861 | 0.99 | 0.98845 | 116.0991 | 0.98364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0084 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98882 | 116.0138 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0089 | 59.7008 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6011 | -11.7475 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0083 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97997 | 116.9669 | 12.2078 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0089 | 6.7861 | 0.99 | 0.98845 | 116.0991 | 0.98362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0094 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98882 | 116.0138 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0099 | 59.7008 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6011 | -11.7474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0093 | 60.1688 | 0.9794 | 0.98004 | 116.9617 | 12.2079 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0099 | 6.7861 | 0.99 | 0.98845 | 116.0991 | 0.9836 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0104 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98882 | 116.0138 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0109 | 59.7008 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6011 | -11.7473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0103 | 60.1688 | 0.9794 | 0.98004 | 116.9617 | 12.2081 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0109 | 6.7894 | 0.99 | 0.98858 | 116.1059 | 0.98353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0114 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98882 | 116.0138 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0119 | 59.7008 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6011 | -11.7472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0113 | 60.1688 | 0.9794 | 0.98004 | 116.9617 | 12.2082 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0119 | 6.7894 | 0.99 | 0.98858 | 116.1059 | 0.98347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0124 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98882 | 116.0138 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0129 | 59.6995 | -0.9794 | -0.98114 | 115.596 | -11.7471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0123 | 60.1688 | 0.9794 | 0.98004 | 116.9617 | 12.2083 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0129 | 6.7894 | 0.99 | 0.98858 | 116.1059 | 0.98341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0134 | 6.7497 | -0.9893 | -0.98882 | 116.0138 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0139 | 59.6995 | -0.9794 | -0.98114 | 115.596 | -11.7471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0133 | 60.1688 | 0.9794 | 0.98004 | 116.9617 | 12.2085 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0139 | 6.7894 | 0.99 | 0.98858 | 116.1059 | 0.98334 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0144 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0082 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0149 | 59.6995 | -0.9794 | -0.98114 | 115.596 | -11.747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0144 | 60.1688 | 0.9794 | 0.98004 | 116.9617 | 12.2086 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.015 | 6.7894 | 0.99 | 0.98858 | 116.1059 | 0.98328 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0154 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0082 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0159 | 59.6995 | -0.9794 | -0.98114 | 115.596 | -11.747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0154 | 60.1688 | 0.9794 | 0.98004 | 116.9617 | 12.2088 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0159 | 6.7894 | 0.99 | 0.98858 | 116.1059 | 0.98322 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0164 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0082 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0169 | 59.6995 | -0.9794 | -0.98114 | 115.596 | -11.7469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0163 | 60.1688 | 0.9794 | 0.98004 | 116.9617 | 12.2089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0169 | 6.7894 | 0.99 | 0.98858 | 116.1059 | 0.98315 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0174 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0082 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0179 | 59.6995 | -0.9794 | -0.98114 | 115.596 | -11.7469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0173 | 60.1667 | 0.9794 | 0.98004 | 116.962 | 12.2091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0179 | 6.7894 | 0.99 | 0.98858 | 116.1059 | 0.98309 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0184 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0082 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0189 | 59.6995 | -0.9794 | -0.98114 | 115.596 | -11.7469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0183 | 60.1667 | 0.9794 | 0.98004 | 116.962 | 12.2092 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.019 | 6.7979 | 0.99 | 0.98858 | 116.1058 | 0.983 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0194 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0082 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0199 | 59.6995 | -0.9794 | -0.98114 | 115.596 | -11.7468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0193 | 60.1667 | 0.9794 | 0.98004 | 116.962 | 12.2093 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0199 | 6.7979 | 0.99 | 0.98858 | 116.1058 | 0.98292 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0204 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0082 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0209 | 59.6995 | -0.9794 | -0.98114 | 115.596 | -11.7468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0203 | 60.1667 | 0.9794 | 0.98004 | 116.962 | 12.2095 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0209 | 6.7979 | 0.99 | 0.98858 | 116.1058 | 0.98283 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0214 | 6.7456 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0082 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0219 | 59.7091 | -0.9794 | -0.98109 | 115.6181 | -11.7473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0213 | 60.1667 | 0.9794 | 0.98004 | 116.962 | 12.2096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0219 | 6.7979 | 0.99 | 0.98858 | 116.1058 | 0.98274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0224 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98921 | 116.0265 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0229 | 59.7091 | -0.9794 | -0.98109 | 115.6181 | -11.7478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0223 | 60.1667 | 0.9794 | 0.98004 | 116.962 | 12.2098 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0229 | 6.7979 | 0.99 | 0.98858 | 116.1058 | 0.98266 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0234 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98921 | 116.0265 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0239 | 59.7091 | -0.9794 | -0.98109 | 115.6181 | -11.7483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0233 | 60.1667 | 0.9794 | 0.98004 | 116.962 | 12.2099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0239 | 6.7979 | 0.99 | 0.98858 | 116.1058 | 0.98257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0244 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98921 | 116.0265 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0249 | 59.7091 | -0.9794 | -0.98109 | 115.6181 | -11.7489 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0243 | 60.1667 | 0.9794 | 0.98004 | 116.962 | 12.21 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0249 | 6.7979 | 0.99 | 0.98858 | 116.1058 | 0.98248 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0254 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98921 | 116.0265 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0259 | 59.7091 | -0.9794 | -0.98109 | 115.6181 | -11.7494 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0253 | 60.1667 | 0.9794 | 0.98004 | 116.962 | 12.2102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0259 | 6.7979 | 0.99 | 0.98858 | 116.1058 | 0.9824 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0264 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98921 | 116.0265 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0269 | 59.7091 | -0.9794 | -0.98109 | 115.6181 | -11.7499 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0263 | 60.1779 | 0.9794 | 0.98007 | 116.9493 | 12.2102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0269 | 6.7979 | 0.99 | 0.98858 | 116.1058 | 0.98231 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0274 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98921 | 116.0265 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0279 | 59.7091 | -0.9794 | -0.98109 | 115.6181 | -11.7504 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0273 | 60.1779 | 0.9794 | 0.98007 | 116.9493 | 12.2102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.028 | 6.7986 | 0.99 | 0.98851 | 116.1063 | 0.9822 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0284 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98921 | 116.0265 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0289 | 59.7091 | -0.9794 | -0.98109 | 115.6181 | -11.7509 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0284 | 60.1779 | 0.9794 | 0.98007 | 116.9493 | 12.2102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0289 | 6.7986 | 0.99 | 0.98851 | 116.1063 | 0.98208 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0294 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98921 | 116.0265 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0299 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98107 | 115.6315 | -11.752 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0294 | 60.1779 | 0.9794 | 0.98007 | 116.9493 | 12.2102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0299 | 6.7986 | 0.99 | 0.98851 | 116.1063 | 0.98197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0304 | 6.7503 | -0.9893 | -0.98921 | 116.0265 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0309 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98107 | 115.6315 | -11.753 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0303 | 60.1779 | 0.9794 | 0.98007 | 116.9493 | 12.2102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0309 | 6.7986 | 0.99 | 0.98851 | 116.1063 | 0.98186 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0314 | 6.7437 | -0.9893 | -0.98909 | 116.0033 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0319 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98107 | 115.6315 | -11.754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0313 | 60.1779 | 0.9794 | 0.98007 | 116.9493 | 12.2102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.032 | 6.7986 | 0.99 | 0.98851 | 116.1063 | 0.98174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0324 | 6.7437 | -0.9893 | -0.98909 | 116.0033 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0329 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98107 | 115.6315 | -11.755 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0323 | 60.1779 | 0.9794 | 0.98007 | 116.9493 | 12.2102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0329 | 6.7986 | 0.99 | 0.98851 | 116.1063 | 0.98163 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0334 | 6.7437 | -0.9893 | -0.98909 | 116.0033 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0339 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98107 | 115.6315 | -11.756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0333 | 60.1779 | 0.9794 | 0.98007 | 116.9493 | 12.2102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0339 | 6.7986 | 0.99 | 0.98851 | 116.1063 | 0.98151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0344 | 6.7437 | -0.9893 | -0.98909 | 116.0033 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0349 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98107 | 115.6315 | -11.757 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0343 | 60.1794 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9466 | 12.2099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0349 | 6.7986 | 0.99 | 0.98851 | 116.1063 | 0.9814 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0354 | 6.7437 | -0.9893 | -0.98909 | 116.0033 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0359 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98107 | 115.6315 | -11.758 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0353 | 60.1794 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9466 | 12.2096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0359 | 6.7898 | 0.99 | 0.98862 | 116.0849 | 0.98118 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0364 | 6.7437 | -0.9893 | -0.98909 | 116.0033 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0369 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98107 | 115.6315 | -11.7591 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0363 | 60.1794 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9466 | 12.2093 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0369 | 6.7898 | 0.99 | 0.98862 | 116.0849 | 0.98097 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0374 | 6.7437 | -0.9893 | -0.98909 | 116.0033 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0379 | 59.7227 | -0.9794 | -0.98106 | 115.6453 | -11.7596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0373 | 60.1794 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9466 | 12.209 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0379 | 6.7898 | 0.99 | 0.98862 | 116.0849 | 0.98076 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0384 | 6.7437 | -0.9893 | -0.98909 | 116.0033 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0389 | 59.7227 | -0.9794 | -0.98106 | 115.6453 | -11.7602 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0383 | 60.1794 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9466 | 12.2087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0389 | 6.7898 | 0.99 | 0.98862 | 116.0849 | 0.98054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0394 | 6.7445 | -0.9893 | -0.98862 | 115.9886 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0399 | 59.7227 | -0.9794 | -0.98106 | 115.6453 | -11.7608 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0393 | 60.1794 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9466 | 12.2084 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0399 | 6.7898 | 0.99 | 0.98862 | 116.0849 | 0.98033 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0404 | 6.7445 | -0.9893 | -0.98862 | 115.9886 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0409 | 59.7227 | -0.9794 | -0.98106 | 115.6453 | -11.7614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0403 | 60.1794 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9466 | 12.2081 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.041 | 6.7898 | 0.99 | 0.98862 | 116.0849 | 0.98011 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0414 | 6.7445 | -0.9893 | -0.98862 | 115.9886 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0419 | 59.7227 | -0.9794 | -0.98106 | 115.6453 | -11.7619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0413 | 60.1794 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9466 | 12.2078 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0419 | 6.7898 | 0.99 | 0.98862 | 116.0849 | 0.9799 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0424 | 6.7445 | -0.9893 | -0.98862 | 115.9886 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0429 | 59.7227 | -0.9794 | -0.98106 | 115.6453 | -11.7625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0424 | 60.1729 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9573 | 12.2075 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0429 | 6.7898 | 0.99 | 0.98862 | 116.0849 | 0.97968 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0434 | 6.7445 | -0.9893 | -0.98862 | 115.9886 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0439 | 59.7227 | -0.9794 | -0.98106 | 115.6453 | -11.7631 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0434 | 60.1729 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9573 | 12.2072 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0439 | 6.7811 | 0.99 | 0.98873 | 116.0639 | 0.97946 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0444 | 6.7445 | -0.9893 | -0.98862 | 115.9886 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0449 | 59.7227 | -0.9794 | -0.98106 | 115.6453 | -11.7637 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0443 | 60.1729 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9573 | 12.2068 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.045 | 6.7811 | 0.99 | 0.98873 | 116.0639 | 0.97923 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0454 | 6.7445 | -0.9893 | -0.98862 | 115.9886 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0459 | 59.7227 | -0.9794 | -0.98106 | 115.6453 | -11.7643 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0453 | 60.1729 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9573 | 12.2065 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0459 | 6.7811 | 0.99 | 0.98873 | 116.0639 | 0.97901 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0464 | 6.7445 | -0.9893 | -0.98862 | 115.9886 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0469 | 59.7179 | -0.9794 | -0.98097 | 115.6429 | -11.7647 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0463 | 60.1729 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9573 | 12.2062 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0469 | 6.7811 | 0.99 | 0.98873 | 116.0639 | 0.97878 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0474 | 6.758 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0004 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0479 | 59.7179 | -0.9794 | -0.98097 | 115.6429 | -11.7651 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0473 | 60.1729 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9573 | 12.2059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0479 | 6.7811 | 0.99 | 0.98873 | 116.0639 | 0.97856 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0484 | 6.758 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0004 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0489 | 59.7179 | -0.9794 | -0.98097 | 115.6429 | -11.7655 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0483 | 60.1729 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9573 | 12.2056 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.049 | 6.7811 | 0.99 | 0.98873 | 116.0639 | 0.97833 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0494 | 6.758 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0004 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0499 | 59.7179 | -0.9794 | -0.98097 | 115.6429 | -11.7659 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0493 | 60.1729 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9573 | 12.2053 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0499 | 6.7811 | 0.99 | 0.98873 | 116.0639 | 0.9781 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0504 | 6.758 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0004 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0509 | 59.7179 | -0.9794 | -0.98097 | 115.6429 | -11.7663 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0503 | 60.1729 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9573 | 12.2049 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0509 | 6.7811 | 0.99 | 0.98873 | 116.0639 | 0.97788 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0514 | 6.758 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0004 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0519 | 59.7179 | -0.9794 | -0.98097 | 115.6429 | -11.7667 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0513 | 60.1857 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9615 | 12.2048 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0519 | 6.7811 | 0.99 | 0.98873 | 116.0639 | 0.97765 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0524 | 6.758 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0004 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0529 | 59.7179 | -0.9794 | -0.98097 | 115.6429 | -11.7671 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0523 | 60.1857 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9615 | 12.2047 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0529 | 6.7836 | 0.99 | 0.98854 | 116.0838 | 0.97756 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0534 | 6.758 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0004 | -1.0854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0539 | 59.7179 | -0.9794 | -0.98097 | 115.6429 | -11.7676 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0533 | 60.1857 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9615 | 12.2045 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.054 | 6.7836 | 0.99 | 0.98854 | 116.0838 | 0.97746 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0544 | 6.758 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0004 | -1.0856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0549 | 59.7108 | -0.9794 | -0.98121 | 115.6308 | -11.7673 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0543 | 60.1857 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9615 | 12.2044 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0549 | 6.7836 | 0.99 | 0.98854 | 116.0838 | 0.97736 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0554 | 6.758 | -0.9893 | -0.98865 | 116.0004 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0559 | 59.7108 | -0.9794 | -0.98121 | 115.6308 | -11.7671 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0553 | 60.1857 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9615 | 12.2043 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0559 | 6.7836 | 0.99 | 0.98854 | 116.0838 | 0.97727 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0564 | 6.745 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9827 | -1.086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0569 | 59.7108 | -0.9794 | -0.98121 | 115.6308 | -11.7668 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0564 | 60.1857 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9615 | 12.2041 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0569 | 6.7836 | 0.99 | 0.98854 | 116.0838 | 0.97717 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0574 | 6.745 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9827 | -1.0861 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0579 | 59.7108 | -0.9794 | -0.98121 | 115.6308 | -11.7666 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0574 | 60.1857 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9615 | 12.204 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.058 | 6.7836 | 0.99 | 0.98854 | 116.0838 | 0.97708 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0584 | 6.745 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9827 | -1.0862 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0589 | 59.7108 | -0.9794 | -0.98121 | 115.6308 | -11.7663 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0583 | 60.1857 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9615 | 12.2039 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0589 | 6.7836 | 0.99 | 0.98854 | 116.0838 | 0.97698 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0594 | 6.745 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9827 | -1.0863 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0599 | 59.7108 | -0.9794 | -0.98121 | 115.6308 | -11.7661 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0593 | 60.1954 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9638 | 12.2039 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0599 | 6.7836 | 0.99 | 0.98854 | 116.0838 | 0.97689 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0604 | 6.745 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9827 | -1.0863 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0609 | 59.7108 | -0.9794 | -0.98121 | 115.6308 | -11.7658 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0603 | 60.1954 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9638 | 12.2039 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0609 | 6.7862 | 0.99 | 0.9885 | 116.0911 | 0.97678 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0614 | 6.745 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9827 | -1.0864 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0619 | 59.7108 | -0.9794 | -0.98121 | 115.6308 | -11.7656 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0613 | 60.1954 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9638 | 12.2039 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.062 | 6.7862 | 0.99 | 0.9885 | 116.0911 | 0.97668 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0624 | 6.745 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9827 | -1.0865 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0629 | 59.6785 | -0.9794 | -0.98133 | 115.6192 | -11.7649 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0623 | 60.1954 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9638 | 12.2039 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0629 | 6.7862 | 0.99 | 0.9885 | 116.0911 | 0.97657 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0634 | 6.745 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9827 | -1.0866 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0639 | 59.6785 | -0.9794 | -0.98133 | 115.6192 | -11.7642 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0633 | 60.1954 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9638 | 12.2039 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0639 | 6.7862 | 0.99 | 0.9885 | 116.0911 | 0.97647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0644 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9871 | -1.0865 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0649 | 59.6785 | -0.9794 | -0.98133 | 115.6192 | -11.7635 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0643 | 60.1954 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9638 | 12.2039 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0649 | 6.7862 | 0.99 | 0.9885 | 116.0911 | 0.97636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0654 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9871 | -1.0864 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0659 | 59.6785 | -0.9794 | -0.98133 | 115.6192 | -11.7628 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0653 | 60.1954 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9638 | 12.2039 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0659 | 6.7862 | 0.99 | 0.9885 | 116.0911 | 0.97625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0664 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9871 | -1.0863 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0669 | 59.6785 | -0.9794 | -0.98133 | 115.6192 | -11.7621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0663 | 60.1954 | 0.9794 | 0.98014 | 116.9638 | 12.204 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.067 | 6.7862 | 0.99 | 0.9885 | 116.0911 | 0.97615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0674 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9871 | -1.0863 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0679 | 59.6785 | -0.9794 | -0.98133 | 115.6192 | -11.7614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0673 | 60.1851 | 0.9794 | 0.98012 | 116.9687 | 12.2038 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0679 | 6.7862 | 0.99 | 0.9885 | 116.0911 | 0.97604 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0684 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9871 | -1.0862 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0689 | 59.6785 | -0.9794 | -0.98133 | 115.6192 | -11.7607 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0683 | 60.1851 | 0.9794 | 0.98012 | 116.9687 | 12.2037 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0689 | 6.7933 | 0.99 | 0.98862 | 116.0927 | 0.97594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0694 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9871 | -1.0861 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0699 | 59.6785 | -0.9794 | -0.98133 | 115.6192 | -11.76 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0693 | 60.1851 | 0.9794 | 0.98012 | 116.9687 | 12.2036 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0699 | 6.7933 | 0.99 | 0.98862 | 116.0927 | 0.97584 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0704 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9871 | -1.086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0709 | 59.6785 | -0.9794 | -0.98133 | 115.6192 | -11.7593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0704 | 60.1851 | 0.9794 | 0.98012 | 116.9687 | 12.2034 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.071 | 6.7933 | 0.99 | 0.98862 | 116.0927 | 0.97574 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0714 | 6.7459 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9871 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0719 | 59.6708 | -0.9794 | -0.98118 | 115.6044 | -11.7591 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0714 | 60.1851 | 0.9794 | 0.98012 | 116.9687 | 12.2033 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0719 | 6.7933 | 0.99 | 0.98862 | 116.0927 | 0.97564 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0724 | 6.7575 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0124 | -1.0857 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0729 | 59.6708 | -0.9794 | -0.98118 | 115.6044 | -11.7588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0723 | 60.1851 | 0.9794 | 0.98012 | 116.9687 | 12.2032 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0729 | 6.7933 | 0.99 | 0.98862 | 116.0927 | 0.97553 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0734 | 6.7575 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0124 | -1.0856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0739 | 59.6708 | -0.9794 | -0.98118 | 115.6044 | -11.7585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0733 | 60.1851 | 0.9794 | 0.98012 | 116.9687 | 12.2031 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0739 | 6.7933 | 0.99 | 0.98862 | 116.0927 | 0.97543 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0744 | 6.7575 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0124 | -1.0854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0749 | 59.6708 | -0.9794 | -0.98118 | 115.6044 | -11.7583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0743 | 60.1851 | 0.9794 | 0.98012 | 116.9687 | 12.2029 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.075 | 6.7933 | 0.99 | 0.98862 | 116.0927 | 0.97533 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0754 | 6.7575 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0124 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0759 | 59.6708 | -0.9794 | -0.98118 | 115.6044 | -11.758 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0753 | 60.1851 | 0.9794 | 0.98012 | 116.9687 | 12.2028 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0759 | 6.7933 | 0.99 | 0.98862 | 116.0927 | 0.97523 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0764 | 6.7575 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0124 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0769 | 59.6708 | -0.9794 | -0.98118 | 115.6044 | -11.7577 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0763 | 60.1898 | 0.9794 | 0.98004 | 116.9563 | 12.2026 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0769 | 6.7933 | 0.99 | 0.98862 | 116.0927 | 0.97512 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0774 | 6.7575 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0124 | -1.085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0779 | 59.6708 | -0.9794 | -0.98118 | 115.6044 | -11.7575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0773 | 60.1898 | 0.9794 | 0.98004 | 116.9563 | 12.2025 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0779 | 6.798 | 0.99 | 0.98852 | 116.1197 | 0.97515 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0784 | 6.7575 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0124 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0789 | 59.6708 | -0.9794 | -0.98118 | 115.6044 | -11.7572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0783 | 60.1898 | 0.9794 | 0.98004 | 116.9563 | 12.2023 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0789 | 6.798 | 0.99 | 0.98852 | 116.1197 | 0.97518 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0794 | 6.7575 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0124 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0799 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98103 | 115.6096 | -11.7573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0793 | 60.1898 | 0.9794 | 0.98004 | 116.9563 | 12.2022 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0799 | 6.798 | 0.99 | 0.98852 | 116.1197 | 0.97522 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0804 | 6.7575 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0124 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0809 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98103 | 115.6096 | -11.7573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0803 | 60.1898 | 0.9794 | 0.98004 | 116.9563 | 12.202 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0809 | 6.798 | 0.99 | 0.98852 | 116.1197 | 0.97525 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0814 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0082 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0819 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98103 | 115.6096 | -11.7573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0813 | 60.1898 | 0.9794 | 0.98004 | 116.9563 | 12.2019 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0819 | 6.798 | 0.99 | 0.98852 | 116.1197 | 0.97528 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0824 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0082 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0829 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98103 | 115.6096 | -11.7574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0823 | 60.1898 | 0.9794 | 0.98004 | 116.9563 | 12.2017 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0829 | 6.798 | 0.99 | 0.98852 | 116.1197 | 0.97531 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0834 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0082 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0839 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98103 | 115.6096 | -11.7574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0833 | 60.1898 | 0.9794 | 0.98004 | 116.9563 | 12.2015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.084 | 6.798 | 0.99 | 0.98852 | 116.1197 | 0.97534 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0844 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0082 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0849 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98103 | 115.6096 | -11.7574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0844 | 60.1759 | 0.9794 | 0.98004 | 116.9544 | 12.2015 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0849 | 6.798 | 0.99 | 0.98852 | 116.1197 | 0.97537 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0854 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0082 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0859 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98103 | 115.6096 | -11.7575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0854 | 60.1759 | 0.9794 | 0.98004 | 116.9544 | 12.2014 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0859 | 6.7984 | 0.99 | 0.98852 | 116.1212 | 0.97544 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0864 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0082 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0869 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98103 | 115.6096 | -11.7575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0863 | 60.1759 | 0.9794 | 0.98004 | 116.9544 | 12.2014 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0869 | 6.7984 | 0.99 | 0.98852 | 116.1212 | 0.97551 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0874 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0082 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0879 | 59.7292 | -0.9794 | -0.98097 | 115.593 | -11.7581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0873 | 60.1759 | 0.9794 | 0.98004 | 116.9544 | 12.2013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.088 | 6.7984 | 0.99 | 0.98852 | 116.1212 | 0.97558 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0884 | 6.7416 | -0.9893 | -0.98907 | 116.0082 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0889 | 59.7292 | -0.9794 | -0.98097 | 115.593 | -11.7588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0883 | 60.1759 | 0.9794 | 0.98004 | 116.9544 | 12.2012 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0889 | 6.7984 | 0.99 | 0.98852 | 116.1212 | 0.97565 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0894 | 6.7365 | -0.9893 | -0.9888 | 115.9882 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0899 | 59.7292 | -0.9794 | -0.98097 | 115.593 | -11.7594 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0893 | 60.1759 | 0.9794 | 0.98004 | 116.9544 | 12.2012 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0899 | 6.7984 | 0.99 | 0.98852 | 116.1212 | 0.97572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0904 | 6.7365 | -0.9893 | -0.9888 | 115.9882 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0909 | 59.7292 | -0.9794 | -0.98097 | 115.593 | -11.7601 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0903 | 60.1759 | 0.9794 | 0.98004 | 116.9544 | 12.2011 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0909 | 6.7984 | 0.99 | 0.98852 | 116.1212 | 0.97579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0914 | 6.7365 | -0.9893 | -0.9888 | 115.9882 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0919 | 59.7292 | -0.9794 | -0.98097 | 115.593 | -11.7608 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0913 | 60.1759 | 0.9794 | 0.98004 | 116.9544 | 12.2011 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0919 | 6.7984 | 0.99 | 0.98852 | 116.1212 | 0.97586 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0924 | 6.7365 | -0.9893 | -0.9888 | 115.9882 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0929 | 59.7292 | -0.9794 | -0.98097 | 115.593 | -11.7614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0923 | 60.1695 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9588 | 12.201 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0929 | 6.7984 | 0.99 | 0.98852 | 116.1212 | 0.97593 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0934 | 6.7365 | -0.9893 | -0.9888 | 115.9882 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0939 | 59.7292 | -0.9794 | -0.98097 | 115.593 | -11.7621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0933 | 60.1695 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9588 | 12.2009 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0939 | 6.7909 | 0.99 | 0.98846 | 116.0956 | 0.97593 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0944 | 6.7365 | -0.9893 | -0.9888 | 115.9882 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0949 | 59.7292 | -0.9794 | -0.98097 | 115.593 | -11.7627 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0943 | 60.1695 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9588 | 12.2009 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0949 | 6.7909 | 0.99 | 0.98846 | 116.0956 | 0.97593 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0954 | 6.7365 | -0.9893 | -0.9888 | 115.9882 | -1.085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0959 | 59.7292 | -0.9794 | -0.98097 | 115.593 | -11.7634 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0953 | 60.1695 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9588 | 12.2008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0959 | 6.7909 | 0.99 | 0.98846 | 116.0956 | 0.97593 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0964 | 6.7365 | -0.9893 | -0.9888 | 115.9882 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0969 | 59.6973 | -0.9794 | -0.98091 | 115.5922 | -11.7642 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0963 | 60.1695 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9588 | 12.2008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.097 | 6.7909 | 0.99 | 0.98846 | 116.0956 | 0.97593 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0974 | 6.7458 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9804 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0979 | 59.6973 | -0.9794 | -0.98091 | 115.5922 | -11.7651 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0973 | 60.1695 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9588 | 12.2007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0979 | 6.7909 | 0.99 | 0.98846 | 116.0956 | 0.97593 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0984 | 6.7458 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9804 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0989 | 59.6973 | -0.9794 | -0.98091 | 115.5922 | -11.766 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0984 | 60.1695 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9588 | 12.2007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0989 | 6.7909 | 0.99 | 0.98846 | 116.0956 | 0.97594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.0994 | 6.7458 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9804 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.0999 | 59.6973 | -0.9794 | -0.98091 | 115.5922 | -11.7669 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.0993 | 60.1695 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9588 | 12.2006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.0999 | 6.7909 | 0.99 | 0.98846 | 116.0956 | 0.97594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1004 | 6.7458 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9804 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1009 | 59.6973 | -0.9794 | -0.98091 | 115.5922 | -11.7677 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1003 | 60.1695 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9588 | 12.2006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.101 | 6.7909 | 0.99 | 0.98846 | 116.0956 | 0.97594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1014 | 6.7458 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9804 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1019 | 59.6973 | -0.9794 | -0.98091 | 115.5922 | -11.7686 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1013 | 60.2074 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9518 | 12.2003 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1019 | 6.7909 | 0.99 | 0.98846 | 116.0956 | 0.97594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1024 | 6.7458 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9804 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1029 | 59.6973 | -0.9794 | -0.98091 | 115.5922 | -11.7695 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1023 | 60.2074 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9518 | 12.2001 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1029 | 6.7863 | 0.99 | 0.98837 | 116.0775 | 0.97598 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1034 | 6.7458 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9804 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1039 | 59.6973 | -0.9794 | -0.98091 | 115.5922 | -11.7704 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1033 | 60.2074 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9518 | 12.1999 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1039 | 6.7863 | 0.99 | 0.98837 | 116.0775 | 0.97602 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1044 | 6.7458 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9804 | -1.0854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1049 | 59.6902 | -0.9794 | -0.98118 | 115.6295 | -11.7701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1043 | 60.2074 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9518 | 12.1997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1049 | 6.7863 | 0.99 | 0.98837 | 116.0775 | 0.97606 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1054 | 6.7458 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9804 | -1.0854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1059 | 59.6902 | -0.9794 | -0.98118 | 115.6295 | -11.7698 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1053 | 60.2074 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9518 | 12.1994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1059 | 6.7863 | 0.99 | 0.98837 | 116.0775 | 0.9761 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1064 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9826 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1069 | 59.6902 | -0.9794 | -0.98118 | 115.6295 | -11.7696 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1063 | 60.2074 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9518 | 12.1992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1069 | 6.7863 | 0.99 | 0.98837 | 116.0775 | 0.97614 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1074 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9826 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1079 | 59.6902 | -0.9794 | -0.98118 | 115.6295 | -11.7693 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1073 | 60.2074 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9518 | 12.199 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1079 | 6.7863 | 0.99 | 0.98837 | 116.0775 | 0.97618 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1084 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9826 | -1.085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1089 | 59.6902 | -0.9794 | -0.98118 | 115.6295 | -11.769 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1083 | 60.2074 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9518 | 12.1987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1089 | 6.7863 | 0.99 | 0.98837 | 116.0775 | 0.97622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1094 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9826 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1099 | 59.6902 | -0.9794 | -0.98118 | 115.6295 | -11.7688 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1093 | 60.2364 | 0.9794 | 0.98035 | 116.9452 | 12.1982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.11 | 6.7863 | 0.99 | 0.98837 | 116.0775 | 0.97626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1104 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9826 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1109 | 59.6902 | -0.9794 | -0.98118 | 115.6295 | -11.7685 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1103 | 60.2364 | 0.9794 | 0.98035 | 116.9452 | 12.1976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1109 | 6.7844 | 0.99 | 0.98836 | 116.0764 | 0.9763 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1114 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9826 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1119 | 59.6902 | -0.9794 | -0.98118 | 115.6295 | -11.7682 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1114 | 60.2364 | 0.9794 | 0.98035 | 116.9452 | 12.1971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1119 | 6.7844 | 0.99 | 0.98836 | 116.0764 | 0.97635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1124 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9826 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1129 | 59.6967 | -0.9794 | -0.98139 | 115.6402 | -11.7673 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1124 | 60.2364 | 0.9794 | 0.98035 | 116.9452 | 12.1965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1129 | 6.7844 | 0.99 | 0.98836 | 116.0764 | 0.97639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1134 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9826 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1139 | 59.6967 | -0.9794 | -0.98139 | 115.6402 | -11.7664 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1133 | 60.2364 | 0.9794 | 0.98035 | 116.9452 | 12.196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.114 | 6.7844 | 0.99 | 0.98836 | 116.0764 | 0.97643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1144 | 6.7534 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9924 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1149 | 59.6967 | -0.9794 | -0.98139 | 115.6402 | -11.7654 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1143 | 60.2364 | 0.9794 | 0.98035 | 116.9452 | 12.1954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1149 | 6.7844 | 0.99 | 0.98836 | 116.0764 | 0.97648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1154 | 6.7534 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9924 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1159 | 59.6967 | -0.9794 | -0.98139 | 115.6402 | -11.7645 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1153 | 60.2364 | 0.9794 | 0.98035 | 116.9452 | 12.1949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1159 | 6.7844 | 0.99 | 0.98836 | 116.0764 | 0.97652 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1164 | 6.7534 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9924 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1169 | 59.6967 | -0.9794 | -0.98139 | 115.6402 | -11.7636 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1163 | 60.2364 | 0.9794 | 0.98035 | 116.9452 | 12.1943 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1169 | 6.7844 | 0.99 | 0.98836 | 116.0764 | 0.97656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1174 | 6.7534 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9924 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1179 | 59.6967 | -0.9794 | -0.98139 | 115.6402 | -11.7627 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1173 | 60.2247 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9676 | 12.1942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.118 | 6.7844 | 0.99 | 0.98836 | 116.0764 | 0.97661 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1184 | 6.7534 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9924 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1189 | 59.6967 | -0.9794 | -0.98139 | 115.6402 | -11.7617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1183 | 60.2247 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9676 | 12.194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1189 | 6.7828 | 0.99 | 0.98843 | 116.0757 | 0.9766 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1194 | 6.7534 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9924 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1199 | 59.6967 | -0.9794 | -0.98139 | 115.6402 | -11.7608 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1193 | 60.2247 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9676 | 12.1939 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1199 | 6.7828 | 0.99 | 0.98843 | 116.0757 | 0.97658 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1204 | 6.7534 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9924 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1209 | 59.6967 | -0.9794 | -0.98139 | 115.6402 | -11.7599 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1203 | 60.2247 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9676 | 12.1937 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1209 | 6.7828 | 0.99 | 0.98843 | 116.0757 | 0.97657 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1214 | 6.7534 | -0.9893 | -0.98951 | 115.9924 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1219 | 59.6747 | -0.9794 | -0.98112 | 115.6381 | -11.7596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1213 | 60.2247 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9676 | 12.1936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1219 | 6.7828 | 0.99 | 0.98843 | 116.0757 | 0.97656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1224 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0025 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1229 | 59.6747 | -0.9794 | -0.98112 | 115.6381 | -11.7594 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1223 | 60.2247 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9676 | 12.1935 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.123 | 6.7828 | 0.99 | 0.98843 | 116.0757 | 0.97655 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1234 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0025 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1239 | 59.6747 | -0.9794 | -0.98112 | 115.6381 | -11.7591 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1233 | 60.2247 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9676 | 12.1933 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1239 | 6.7828 | 0.99 | 0.98843 | 116.0757 | 0.97654 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1244 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0025 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1249 | 59.6747 | -0.9794 | -0.98112 | 115.6381 | -11.7589 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1243 | 60.2247 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9676 | 12.1932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1249 | 6.7828 | 0.99 | 0.98843 | 116.0757 | 0.97652 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1254 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0025 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1259 | 59.6747 | -0.9794 | -0.98112 | 115.6381 | -11.7586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1254 | 60.2247 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9676 | 12.193 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1259 | 6.7828 | 0.99 | 0.98843 | 116.0757 | 0.97651 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1264 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0025 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1269 | 59.6747 | -0.9794 | -0.98112 | 115.6381 | -11.7584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1264 | 60.2282 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9977 | 12.1928 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.127 | 6.7828 | 0.99 | 0.98843 | 116.0757 | 0.9765 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1274 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0025 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1279 | 59.6747 | -0.9794 | -0.98112 | 115.6381 | -11.7581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1273 | 60.2282 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9977 | 12.1925 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1279 | 6.7863 | 0.99 | 0.98845 | 116.0715 | 0.97653 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1284 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0025 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1289 | 59.6747 | -0.9794 | -0.98112 | 115.6381 | -11.7578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1283 | 60.2282 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9977 | 12.1922 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1289 | 6.7863 | 0.99 | 0.98845 | 116.0715 | 0.97657 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1294 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0025 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1299 | 59.6796 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6239 | -11.7578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1293 | 60.2282 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9977 | 12.192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1299 | 6.7863 | 0.99 | 0.98845 | 116.0715 | 0.9766 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1304 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98922 | 116.0025 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1309 | 59.6796 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6239 | -11.7578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1303 | 60.2282 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9977 | 12.1917 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.131 | 6.7863 | 0.99 | 0.98845 | 116.0715 | 0.97663 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1314 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98904 | 115.998 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1319 | 59.6796 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6239 | -11.7578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1313 | 60.2282 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9977 | 12.1915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1319 | 6.7863 | 0.99 | 0.98845 | 116.0715 | 0.97666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1324 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98904 | 115.998 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1329 | 59.6796 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6239 | -11.7578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1323 | 60.2282 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9977 | 12.1912 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1329 | 6.7863 | 0.99 | 0.98845 | 116.0715 | 0.9767 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1334 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98904 | 115.998 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1339 | 59.6796 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6239 | -11.7578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1333 | 60.2282 | 0.9794 | 0.98017 | 116.9977 | 12.1909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1339 | 6.7863 | 0.99 | 0.98845 | 116.0715 | 0.97673 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1344 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98904 | 115.998 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1349 | 59.6796 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6239 | -11.7578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1343 | 60.2179 | 0.9794 | 0.98028 | 116.9885 | 12.1904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1349 | 6.7863 | 0.99 | 0.98845 | 116.0715 | 0.97676 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1354 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98904 | 115.998 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1359 | 59.6796 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6239 | -11.7578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1353 | 60.2179 | 0.9794 | 0.98028 | 116.9885 | 12.1898 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1359 | 6.7836 | 0.99 | 0.98843 | 116.0805 | 0.97678 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1364 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98904 | 115.998 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1369 | 59.6796 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6239 | -11.7578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1363 | 60.2179 | 0.9794 | 0.98028 | 116.9885 | 12.1893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1369 | 6.7836 | 0.99 | 0.98843 | 116.0805 | 0.97679 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1374 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98904 | 115.998 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1379 | 59.6967 | -0.9794 | -0.98096 | 115.5992 | -11.7587 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1373 | 60.2179 | 0.9794 | 0.98028 | 116.9885 | 12.1887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1379 | 6.7836 | 0.99 | 0.98843 | 116.0805 | 0.9768 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1384 | 6.7567 | -0.9893 | -0.98904 | 115.998 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1389 | 59.6967 | -0.9794 | -0.98096 | 115.5992 | -11.7596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1383 | 60.2179 | 0.9794 | 0.98028 | 116.9885 | 12.1882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1389 | 6.7836 | 0.99 | 0.98843 | 116.0805 | 0.97682 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1394 | 6.757 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9852 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1399 | 59.6967 | -0.9794 | -0.98096 | 115.5992 | -11.7604 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1394 | 60.2179 | 0.9794 | 0.98028 | 116.9885 | 12.1876 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.14 | 6.7836 | 0.99 | 0.98843 | 116.0805 | 0.97683 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1404 | 6.757 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9852 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1409 | 59.6967 | -0.9794 | -0.98096 | 115.5992 | -11.7613 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1404 | 60.2179 | 0.9794 | 0.98028 | 116.9885 | 12.1871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1409 | 6.7836 | 0.99 | 0.98843 | 116.0805 | 0.97685 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1414 | 6.757 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9852 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1419 | 59.6967 | -0.9794 | -0.98096 | 115.5992 | -11.7622 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1413 | 60.2179 | 0.9794 | 0.98028 | 116.9885 | 12.1865 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1419 | 6.7836 | 0.99 | 0.98843 | 116.0805 | 0.97686 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1424 | 6.757 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9852 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1429 | 59.6967 | -0.9794 | -0.98096 | 115.5992 | -11.763 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1423 | 60.2213 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9733 | 12.186 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1429 | 6.7836 | 0.99 | 0.98843 | 116.0805 | 0.97687 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1434 | 6.757 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9852 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1439 | 59.6967 | -0.9794 | -0.98096 | 115.5992 | -11.7639 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1433 | 60.2213 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9733 | 12.1854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.144 | 6.7889 | 0.99 | 0.98865 | 116.0969 | 0.97678 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1444 | 6.757 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9852 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1449 | 59.6967 | -0.9794 | -0.98096 | 115.5992 | -11.7648 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1443 | 60.2213 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9733 | 12.1848 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1449 | 6.7889 | 0.99 | 0.98865 | 116.0969 | 0.97669 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1454 | 6.757 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9852 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1459 | 59.6967 | -0.9794 | -0.98096 | 115.5992 | -11.7656 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1453 | 60.2213 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9733 | 12.1843 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1459 | 6.7889 | 0.99 | 0.98865 | 116.0969 | 0.97659 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1464 | 6.757 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9852 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1469 | 59.7201 | -0.9794 | -0.98087 | 115.5871 | -11.7668 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1463 | 60.2213 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9733 | 12.1837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1469 | 6.7889 | 0.99 | 0.98865 | 116.0969 | 0.9765 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1474 | 6.7601 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9873 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1479 | 59.7201 | -0.9794 | -0.98087 | 115.5871 | -11.7679 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1473 | 60.2213 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9733 | 12.1831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1479 | 6.7889 | 0.99 | 0.98865 | 116.0969 | 0.97641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1484 | 6.7601 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9873 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1489 | 59.7201 | -0.9794 | -0.98087 | 115.5871 | -11.769 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1483 | 60.2213 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9733 | 12.1826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1489 | 6.7889 | 0.99 | 0.98865 | 116.0969 | 0.97631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1494 | 6.7601 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9873 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1499 | 59.7201 | -0.9794 | -0.98087 | 115.5871 | -11.7702 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1493 | 60.2213 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9733 | 12.182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1499 | 6.7889 | 0.99 | 0.98865 | 116.0969 | 0.97622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1504 | 6.7601 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9873 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1509 | 59.7201 | -0.9794 | -0.98087 | 115.5871 | -11.7713 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1503 | 60.2213 | 0.9794 | 0.98025 | 116.9733 | 12.1814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1509 | 6.7889 | 0.99 | 0.98865 | 116.0969 | 0.97612 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1514 | 6.7601 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9873 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1519 | 59.7201 | -0.9794 | -0.98087 | 115.5871 | -11.7724 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1513 | 60.2483 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9749 | 12.1807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1519 | 6.7889 | 0.99 | 0.98865 | 116.0969 | 0.97603 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1524 | 6.7601 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9873 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1529 | 59.7201 | -0.9794 | -0.98087 | 115.5871 | -11.7735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1523 | 60.2483 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9749 | 12.1801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.153 | 6.7912 | 0.99 | 0.98877 | 116.0984 | 0.97594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1534 | 6.7601 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9873 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1539 | 59.7201 | -0.9794 | -0.98087 | 115.5871 | -11.7747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1534 | 60.2483 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9749 | 12.1794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1539 | 6.7912 | 0.99 | 0.98877 | 116.0984 | 0.97584 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1544 | 6.7601 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9873 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1549 | 59.7209 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6151 | -11.7747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1544 | 60.2483 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9749 | 12.1787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1549 | 6.7912 | 0.99 | 0.98877 | 116.0984 | 0.97575 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1554 | 6.7601 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9873 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1559 | 59.7209 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6151 | -11.7747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1553 | 60.2483 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9749 | 12.178 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1559 | 6.7912 | 0.99 | 0.98877 | 116.0984 | 0.97565 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1564 | 6.753 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9893 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1569 | 59.7209 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6151 | -11.7747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1563 | 60.2483 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9749 | 12.1774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.157 | 6.7912 | 0.99 | 0.98877 | 116.0984 | 0.97556 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1574 | 6.753 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9893 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1579 | 59.7209 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6151 | -11.7747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1573 | 60.2483 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9749 | 12.1767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1579 | 6.7912 | 0.99 | 0.98877 | 116.0984 | 0.97546 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1584 | 6.753 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9893 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1589 | 59.7209 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6151 | -11.7748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1583 | 60.2483 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9749 | 12.176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1589 | 6.7912 | 0.99 | 0.98877 | 116.0984 | 0.97537 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1594 | 6.753 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9893 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1599 | 59.7209 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6151 | -11.7748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1593 | 60.2631 | 0.9794 | 0.98032 | 116.978 | 12.1755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1599 | 6.7912 | 0.99 | 0.98877 | 116.0984 | 0.97527 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1604 | 6.753 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9893 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1609 | 59.7209 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6151 | -11.7748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1603 | 60.2631 | 0.9794 | 0.98032 | 116.978 | 12.1751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1609 | 6.7887 | 0.99 | 0.98867 | 116.0935 | 0.97525 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1614 | 6.753 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9893 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1619 | 59.7209 | -0.9794 | -0.9812 | 115.6151 | -11.7748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1613 | 60.2631 | 0.9794 | 0.98032 | 116.978 | 12.1746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1619 | 6.7887 | 0.99 | 0.98867 | 116.0935 | 0.97522 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1624 | 6.753 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9893 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1629 | 59.6941 | -0.9794 | -0.98129 | 115.6215 | -11.7745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1623 | 60.2631 | 0.9794 | 0.98032 | 116.978 | 12.1741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1629 | 6.7887 | 0.99 | 0.98867 | 116.0935 | 0.97519 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1634 | 6.753 | -0.9893 | -0.98941 | 115.9893 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1639 | 59.6941 | -0.9794 | -0.98129 | 115.6215 | -11.7742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1633 | 60.2631 | 0.9794 | 0.98032 | 116.978 | 12.1736 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1639 | 6.7887 | 0.99 | 0.98867 | 116.0935 | 0.97516 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1644 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9816 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1649 | 59.6941 | -0.9794 | -0.98129 | 115.6215 | -11.7739 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1643 | 60.2631 | 0.9794 | 0.98032 | 116.978 | 12.1731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1649 | 6.7887 | 0.99 | 0.98867 | 116.0935 | 0.97514 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1654 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9816 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1659 | 59.6941 | -0.9794 | -0.98129 | 115.6215 | -11.7735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1653 | 60.2631 | 0.9794 | 0.98032 | 116.978 | 12.1727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.166 | 6.7887 | 0.99 | 0.98867 | 116.0935 | 0.97511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1664 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9816 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1669 | 59.6941 | -0.9794 | -0.98129 | 115.6215 | -11.7732 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1663 | 60.2631 | 0.9794 | 0.98032 | 116.978 | 12.1722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1669 | 6.7887 | 0.99 | 0.98867 | 116.0935 | 0.97508 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1674 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9816 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1679 | 59.6941 | -0.9794 | -0.98129 | 115.6215 | -11.7729 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1674 | 60.2527 | 0.9794 | 0.9802 | 116.9673 | 12.172 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1679 | 6.7887 | 0.99 | 0.98867 | 116.0935 | 0.97505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1684 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9816 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1689 | 59.6941 | -0.9794 | -0.98129 | 115.6215 | -11.7726 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1684 | 60.2527 | 0.9794 | 0.9802 | 116.9673 | 12.1718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1689 | 6.7862 | 0.99 | 0.98847 | 116.0911 | 0.97507 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1694 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9816 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1699 | 59.6941 | -0.9794 | -0.98129 | 115.6215 | -11.7723 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1693 | 60.2527 | 0.9794 | 0.9802 | 116.9673 | 12.1715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.17 | 6.7862 | 0.99 | 0.98847 | 116.0911 | 0.9751 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1704 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9816 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1709 | 59.6941 | -0.9794 | -0.98129 | 115.6215 | -11.772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1703 | 60.2527 | 0.9794 | 0.9802 | 116.9673 | 12.1713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1709 | 6.7862 | 0.99 | 0.98847 | 116.0911 | 0.97512 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1714 | 6.7476 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9816 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1719 | 59.6895 | -0.9794 | -0.98108 | 115.6218 | -11.772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1713 | 60.2527 | 0.9794 | 0.9802 | 116.9673 | 12.1711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1719 | 6.7862 | 0.99 | 0.98847 | 116.0911 | 0.97514 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1724 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98855 | 115.9757 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1729 | 59.6895 | -0.9794 | -0.98108 | 115.6218 | -11.772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1723 | 60.2527 | 0.9794 | 0.9802 | 116.9673 | 12.1709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1729 | 6.7862 | 0.99 | 0.98847 | 116.0911 | 0.97516 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1734 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98855 | 115.9757 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1739 | 59.6895 | -0.9794 | -0.98108 | 115.6218 | -11.772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1733 | 60.2527 | 0.9794 | 0.9802 | 116.9673 | 12.1707 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.174 | 6.7862 | 0.99 | 0.98847 | 116.0911 | 0.97518 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1744 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98855 | 115.9757 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1749 | 59.6895 | -0.9794 | -0.98108 | 115.6218 | -11.772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1743 | 60.2527 | 0.9794 | 0.9802 | 116.9673 | 12.1705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1749 | 6.7862 | 0.99 | 0.98847 | 116.0911 | 0.9752 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1754 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98855 | 115.9757 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1759 | 59.6895 | -0.9794 | -0.98108 | 115.6218 | -11.772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1753 | 60.2527 | 0.9794 | 0.9802 | 116.9673 | 12.1702 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1759 | 6.7862 | 0.99 | 0.98847 | 116.0911 | 0.97522 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1764 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98855 | 115.9757 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1769 | 59.6895 | -0.9794 | -0.98108 | 115.6218 | -11.772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1763 | 60.2363 | 0.9794 | 0.98029 | 116.9635 | 12.1699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1769 | 6.7862 | 0.99 | 0.98847 | 116.0911 | 0.97524 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1774 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98855 | 115.9757 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1779 | 59.6895 | -0.9794 | -0.98108 | 115.6218 | -11.772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1773 | 60.2363 | 0.9794 | 0.98029 | 116.9635 | 12.1695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1779 | 6.7852 | 0.99 | 0.98848 | 116.0741 | 0.97524 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1784 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98855 | 115.9757 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1789 | 59.6895 | -0.9794 | -0.98108 | 115.6218 | -11.772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1783 | 60.2363 | 0.9794 | 0.98029 | 116.9635 | 12.1691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.179 | 6.7852 | 0.99 | 0.98848 | 116.0741 | 0.97524 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1794 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98855 | 115.9757 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1799 | 59.6968 | -0.9794 | -0.98113 | 115.6585 | -11.7718 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1793 | 60.2363 | 0.9794 | 0.98029 | 116.9635 | 12.1688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1799 | 6.7852 | 0.99 | 0.98848 | 116.0741 | 0.97524 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1804 | 6.7467 | -0.9893 | -0.98855 | 115.9757 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1809 | 59.6968 | -0.9794 | -0.98113 | 115.6585 | -11.7717 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1803 | 60.2363 | 0.9794 | 0.98029 | 116.9635 | 12.1684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1809 | 6.7852 | 0.99 | 0.98848 | 116.0741 | 0.97523 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1814 | 6.7531 | -0.9893 | -0.98839 | 115.9768 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1819 | 59.6968 | -0.9794 | -0.98113 | 115.6585 | -11.7715 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1814 | 60.2363 | 0.9794 | 0.98029 | 116.9635 | 12.168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1819 | 6.7852 | 0.99 | 0.98848 | 116.0741 | 0.97523 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1824 | 6.7531 | -0.9893 | -0.98839 | 115.9768 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1829 | 59.6968 | -0.9794 | -0.98113 | 115.6585 | -11.7714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1824 | 60.2363 | 0.9794 | 0.98029 | 116.9635 | 12.1676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.183 | 6.7852 | 0.99 | 0.98848 | 116.0741 | 0.97523 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1834 | 6.7531 | -0.9893 | -0.98839 | 115.9768 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1839 | 59.6968 | -0.9794 | -0.98113 | 115.6585 | -11.7712 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1833 | 60.2363 | 0.9794 | 0.98029 | 116.9635 | 12.1673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1839 | 6.7852 | 0.99 | 0.98848 | 116.0741 | 0.97523 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1844 | 6.7531 | -0.9893 | -0.98839 | 115.9768 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1849 | 59.6968 | -0.9794 | -0.98113 | 115.6585 | -11.7711 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1843 | 60.2816 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9782 | 12.1671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1849 | 6.7852 | 0.99 | 0.98848 | 116.0741 | 0.97522 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1854 | 6.7531 | -0.9893 | -0.98839 | 115.9768 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1859 | 59.6968 | -0.9794 | -0.98113 | 115.6585 | -11.7709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1853 | 60.2816 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9782 | 12.1669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1859 | 6.7944 | 0.99 | 0.98853 | 116.0585 | 0.97526 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1864 | 6.7531 | -0.9893 | -0.98839 | 115.9768 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1869 | 59.6968 | -0.9794 | -0.98113 | 115.6585 | -11.7707 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1863 | 60.2816 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9782 | 12.1667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.187 | 6.7944 | 0.99 | 0.98853 | 116.0585 | 0.97529 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1874 | 6.7531 | -0.9893 | -0.98839 | 115.9768 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1879 | 59.6976 | -0.9794 | -0.98101 | 115.6439 | -11.7708 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1873 | 60.2816 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9782 | 12.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1879 | 6.7944 | 0.99 | 0.98853 | 116.0585 | 0.97532 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1884 | 6.7531 | -0.9893 | -0.98839 | 115.9768 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1889 | 59.6976 | -0.9794 | -0.98101 | 115.6439 | -11.7709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1883 | 60.2816 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9782 | 12.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1889 | 6.7944 | 0.99 | 0.98853 | 116.0585 | 0.97535 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1894 | 6.7495 | -0.9893 | -0.98889 | 115.976 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1899 | 59.6976 | -0.9794 | -0.98101 | 115.6439 | -11.771 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1893 | 60.2816 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9782 | 12.1662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1899 | 6.7944 | 0.99 | 0.98853 | 116.0585 | 0.97539 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1904 | 6.7495 | -0.9893 | -0.98889 | 115.976 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1909 | 59.6976 | -0.9794 | -0.98101 | 115.6439 | -11.771 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1903 | 60.2816 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9782 | 12.166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1909 | 6.7944 | 0.99 | 0.98853 | 116.0585 | 0.97542 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1914 | 6.7495 | -0.9893 | -0.98889 | 115.976 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1919 | 59.6976 | -0.9794 | -0.98101 | 115.6439 | -11.7711 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1913 | 60.2816 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9782 | 12.1658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.192 | 6.7944 | 0.99 | 0.98853 | 116.0585 | 0.97545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1924 | 6.7495 | -0.9893 | -0.98889 | 115.976 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1929 | 59.6976 | -0.9794 | -0.98101 | 115.6439 | -11.7712 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1923 | 60.276 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9686 | 12.1655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1929 | 6.7944 | 0.99 | 0.98853 | 116.0585 | 0.97548 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1934 | 6.7495 | -0.9893 | -0.98889 | 115.976 | -1.085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1939 | 59.6976 | -0.9794 | -0.98101 | 115.6439 | -11.7712 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1933 | 60.276 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9686 | 12.1651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1939 | 6.7987 | 0.99 | 0.98856 | 116.0569 | 0.97555 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1944 | 6.7495 | -0.9893 | -0.98889 | 115.976 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1949 | 59.6976 | -0.9794 | -0.98101 | 115.6439 | -11.7713 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1943 | 60.276 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9686 | 12.1648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1949 | 6.7987 | 0.99 | 0.98856 | 116.0569 | 0.97562 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1954 | 6.7495 | -0.9893 | -0.98889 | 115.976 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1959 | 59.6976 | -0.9794 | -0.98101 | 115.6439 | -11.7714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1954 | 60.276 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9686 | 12.1645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.196 | 6.7987 | 0.99 | 0.98856 | 116.0569 | 0.97569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1964 | 6.7495 | -0.9893 | -0.98889 | 115.976 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1969 | 59.7017 | -0.9794 | -0.98088 | 115.6168 | -11.7715 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1964 | 60.276 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9686 | 12.1641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1969 | 6.7987 | 0.99 | 0.98856 | 116.0569 | 0.97576 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1974 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9867 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1979 | 59.7017 | -0.9794 | -0.98088 | 115.6168 | -11.7717 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1973 | 60.276 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9686 | 12.1638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1979 | 6.7987 | 0.99 | 0.98856 | 116.0569 | 0.97583 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1984 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9867 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1989 | 59.7017 | -0.9794 | -0.98088 | 115.6168 | -11.7719 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1983 | 60.276 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9686 | 12.1634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.1989 | 6.7987 | 0.99 | 0.98856 | 116.0569 | 0.9759 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.1994 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9867 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.1999 | 59.7017 | -0.9794 | -0.98088 | 115.6168 | -11.772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.1993 | 60.276 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9686 | 12.1631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2 | 6.7987 | 0.99 | 0.98856 | 116.0569 | 0.97597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2004 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9867 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2009 | 59.7017 | -0.9794 | -0.98088 | 115.6168 | -11.7722 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2003 | 60.276 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9686 | 12.1628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2009 | 6.7987 | 0.99 | 0.98856 | 116.0569 | 0.97604 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2014 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9867 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2019 | 59.7017 | -0.9794 | -0.98088 | 115.6168 | -11.7724 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2013 | 60.2543 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9718 | 12.1624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2019 | 6.7987 | 0.99 | 0.98856 | 116.0569 | 0.97611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2024 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9867 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2029 | 59.7017 | -0.9794 | -0.98088 | 115.6168 | -11.7725 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2023 | 60.2543 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9718 | 12.162 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2029 | 6.7976 | 0.99 | 0.98864 | 116.0635 | 0.97609 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2034 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9867 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2039 | 59.7017 | -0.9794 | -0.98088 | 115.6168 | -11.7727 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2033 | 60.2543 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9718 | 12.1616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2039 | 6.7976 | 0.99 | 0.98864 | 116.0635 | 0.97608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2044 | 6.7492 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9867 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2049 | 59.7148 | -0.9794 | -0.98094 | 115.6022 | -11.7733 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2043 | 60.2543 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9718 | 12.1612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2049 | 6.7976 | 0.99 | 0.98864 | 116.0635 | 0.97606 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2054 | 6.7572 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9923 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2059 | 59.7148 | -0.9794 | -0.98094 | 115.6022 | -11.7739 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2053 | 60.2543 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9718 | 12.1608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2059 | 6.7976 | 0.99 | 0.98864 | 116.0635 | 0.97604 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2064 | 6.7572 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9923 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2069 | 59.7148 | -0.9794 | -0.98094 | 115.6022 | -11.7745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2063 | 60.2543 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9718 | 12.1604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2069 | 6.7976 | 0.99 | 0.98864 | 116.0635 | 0.97602 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2074 | 6.7572 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9923 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2079 | 59.7148 | -0.9794 | -0.98094 | 115.6022 | -11.775 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2073 | 60.2543 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9718 | 12.16 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2079 | 6.7976 | 0.99 | 0.98864 | 116.0635 | 0.976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2084 | 6.7572 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9923 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2089 | 59.7148 | -0.9794 | -0.98094 | 115.6022 | -11.7756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2083 | 60.2543 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9718 | 12.1596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.209 | 6.7976 | 0.99 | 0.98864 | 116.0635 | 0.97599 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2094 | 6.7572 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9923 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2099 | 59.7148 | -0.9794 | -0.98094 | 115.6022 | -11.7762 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2094 | 60.2664 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9822 | 12.1593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2099 | 6.7976 | 0.99 | 0.98864 | 116.0635 | 0.97597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2104 | 6.7572 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9923 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2109 | 59.7148 | -0.9794 | -0.98094 | 115.6022 | -11.7768 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2104 | 60.2664 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9822 | 12.159 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2109 | 6.8001 | 0.99 | 0.9887 | 116.0716 | 0.97592 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2114 | 6.7572 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9923 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2119 | 59.7148 | -0.9794 | -0.98094 | 115.6022 | -11.7774 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2113 | 60.2664 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9822 | 12.1587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2119 | 6.8001 | 0.99 | 0.9887 | 116.0716 | 0.97587 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2124 | 6.7572 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9923 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2129 | 59.7148 | -0.9794 | -0.98094 | 115.6022 | -11.7783 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2123 | 60.2664 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9822 | 12.1584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.213 | 6.8001 | 0.99 | 0.9887 | 116.0716 | 0.97582 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2134 | 6.7572 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9923 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2139 | 59.7121 | -0.9794 | -0.98091 | 115.584 | -11.7792 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2133 | 60.2664 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9822 | 12.1581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2139 | 6.8001 | 0.99 | 0.9887 | 116.0716 | 0.97577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2144 | 6.7633 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9889 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2149 | 59.7121 | -0.9794 | -0.98091 | 115.584 | -11.7802 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2143 | 60.2664 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9822 | 12.1578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2149 | 6.8001 | 0.99 | 0.9887 | 116.0716 | 0.97572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2154 | 6.7633 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9889 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2159 | 59.7121 | -0.9794 | -0.98091 | 115.584 | -11.7811 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2153 | 60.2664 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9822 | 12.1575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2159 | 6.8001 | 0.99 | 0.9887 | 116.0716 | 0.97567 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2164 | 6.7633 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9889 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2169 | 59.7121 | -0.9794 | -0.98091 | 115.584 | -11.782 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2163 | 60.2664 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9822 | 12.1573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2169 | 6.8001 | 0.99 | 0.9887 | 116.0716 | 0.97562 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2174 | 6.7633 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9889 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2179 | 59.7121 | -0.9794 | -0.98091 | 115.584 | -11.783 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2173 | 60.2672 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9847 | 12.157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2179 | 6.8001 | 0.99 | 0.9887 | 116.0716 | 0.97557 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2184 | 6.7633 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9889 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2189 | 59.7121 | -0.9794 | -0.98091 | 115.584 | -11.7839 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2183 | 60.2672 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9847 | 12.1568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2189 | 6.7876 | 0.99 | 0.98859 | 116.0832 | 0.97558 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2194 | 6.7633 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9889 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2199 | 59.7121 | -0.9794 | -0.98091 | 115.584 | -11.7849 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2193 | 60.2672 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9847 | 12.1566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2199 | 6.7876 | 0.99 | 0.98859 | 116.0832 | 0.97558 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2204 | 6.7633 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9889 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2209 | 59.7121 | -0.9794 | -0.98091 | 115.584 | -11.7858 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2203 | 60.2672 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9847 | 12.1564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2209 | 6.7876 | 0.99 | 0.98859 | 116.0832 | 0.97559 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2214 | 6.7633 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9889 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2219 | 59.7314 | -0.9794 | -0.98105 | 115.5914 | -11.7862 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2213 | 60.2672 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9847 | 12.1562 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.222 | 6.7876 | 0.99 | 0.98859 | 116.0832 | 0.97559 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2224 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9977 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2229 | 59.7314 | -0.9794 | -0.98105 | 115.5914 | -11.7865 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2223 | 60.2672 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9847 | 12.1559 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2229 | 6.7876 | 0.99 | 0.98859 | 116.0832 | 0.9756 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2234 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9977 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2239 | 59.7314 | -0.9794 | -0.98105 | 115.5914 | -11.7869 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2234 | 60.2672 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9847 | 12.1557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2239 | 6.7876 | 0.99 | 0.98859 | 116.0832 | 0.9756 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2244 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9977 | -1.085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2249 | 59.7314 | -0.9794 | -0.98105 | 115.5914 | -11.7872 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2243 | 60.2672 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9847 | 12.1555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2249 | 6.7876 | 0.99 | 0.98859 | 116.0832 | 0.97561 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2254 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9977 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2259 | 59.7314 | -0.9794 | -0.98105 | 115.5914 | -11.7876 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2253 | 60.2672 | 0.9794 | 0.98027 | 116.9847 | 12.1553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.226 | 6.7876 | 0.99 | 0.98859 | 116.0832 | 0.97561 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2264 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9977 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2269 | 59.7314 | -0.9794 | -0.98105 | 115.5914 | -11.788 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2263 | 60.2648 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9993 | 12.1549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2269 | 6.7876 | 0.99 | 0.98859 | 116.0832 | 0.97562 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2274 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9977 | -1.0854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2279 | 59.7314 | -0.9794 | -0.98105 | 115.5914 | -11.7883 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2273 | 60.2648 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9993 | 12.1545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2279 | 6.7846 | 0.99 | 0.98856 | 116.0914 | 0.97559 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2284 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9977 | -1.0856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2289 | 59.7314 | -0.9794 | -0.98105 | 115.5914 | -11.7887 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2283 | 60.2648 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9993 | 12.1542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2289 | 6.7846 | 0.99 | 0.98856 | 116.0914 | 0.97557 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2294 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9977 | -1.0857 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2299 | 59.7145 | -0.9794 | -0.98116 | 115.6002 | -11.7884 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2293 | 60.2648 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9993 | 12.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2299 | 6.7846 | 0.99 | 0.98856 | 116.0914 | 0.97554 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2304 | 6.7619 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9938 | -1.0858 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2309 | 59.7145 | -0.9794 | -0.98116 | 115.6002 | -11.7881 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2303 | 60.2648 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9993 | 12.1534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2309 | 6.7846 | 0.99 | 0.98856 | 116.0914 | 0.97552 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2314 | 6.7619 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9938 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2319 | 59.7145 | -0.9794 | -0.98116 | 115.6002 | -11.7879 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2313 | 60.2648 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9993 | 12.1531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2319 | 6.7846 | 0.99 | 0.98856 | 116.0914 | 0.97549 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2324 | 6.7619 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9938 | -1.086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2329 | 59.7145 | -0.9794 | -0.98116 | 115.6002 | -11.7876 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2323 | 60.2648 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9993 | 12.1527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2329 | 6.7846 | 0.99 | 0.98856 | 116.0914 | 0.97547 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2334 | 6.7619 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9938 | -1.086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2339 | 59.7145 | -0.9794 | -0.98116 | 115.6002 | -11.7874 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2333 | 60.2648 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9993 | 12.1523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2339 | 6.7846 | 0.99 | 0.98856 | 116.0914 | 0.97544 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2344 | 6.7619 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9938 | -1.0861 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2349 | 59.7145 | -0.9794 | -0.98116 | 115.6002 | -11.7871 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2343 | 60.2758 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9918 | 12.1518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.235 | 6.7846 | 0.99 | 0.98856 | 116.0914 | 0.97542 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2354 | 6.7619 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9938 | -1.0862 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2359 | 59.7145 | -0.9794 | -0.98116 | 115.6002 | -11.7868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2353 | 60.2758 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9918 | 12.1514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2359 | 6.7868 | 0.99 | 0.98874 | 116.0785 | 0.97534 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2364 | 6.7619 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9938 | -1.0863 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2369 | 59.7145 | -0.9794 | -0.98116 | 115.6002 | -11.7866 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2364 | 60.2758 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9918 | 12.1509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2369 | 6.7868 | 0.99 | 0.98874 | 116.0785 | 0.97526 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2374 | 6.7619 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9938 | -1.0863 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2379 | 59.7145 | -0.9794 | -0.98116 | 115.6002 | -11.7862 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2374 | 60.2758 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9918 | 12.1504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2379 | 6.7868 | 0.99 | 0.98874 | 116.0785 | 0.97518 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2384 | 6.7619 | -0.9893 | -0.98886 | 115.9938 | -1.0864 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2389 | 59.6903 | -0.9794 | -0.98091 | 115.6201 | -11.7863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2383 | 60.2758 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9918 | 12.1499 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.239 | 6.7868 | 0.99 | 0.98874 | 116.0785 | 0.9751 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2394 | 6.7568 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9955 | -1.0864 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2399 | 59.6903 | -0.9794 | -0.98091 | 115.6201 | -11.7863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2393 | 60.2758 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9918 | 12.1494 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2399 | 6.7868 | 0.99 | 0.98874 | 116.0785 | 0.97502 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2404 | 6.7568 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9955 | -1.0863 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2409 | 59.6903 | -0.9794 | -0.98091 | 115.6201 | -11.7864 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2403 | 60.2758 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9918 | 12.1489 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2409 | 6.7868 | 0.99 | 0.98874 | 116.0785 | 0.97494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2414 | 6.7568 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9955 | -1.0862 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2419 | 59.6903 | -0.9794 | -0.98091 | 115.6201 | -11.7865 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2413 | 60.2758 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9918 | 12.1484 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2419 | 6.7868 | 0.99 | 0.98874 | 116.0785 | 0.97485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2424 | 6.7568 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9955 | -1.0862 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2429 | 59.6903 | -0.9794 | -0.98091 | 115.6201 | -11.7866 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2423 | 60.2856 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9707 | 12.1481 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.243 | 6.7868 | 0.99 | 0.98874 | 116.0785 | 0.97477 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2434 | 6.7568 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9955 | -1.0861 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2439 | 59.6903 | -0.9794 | -0.98091 | 115.6201 | -11.7867 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2433 | 60.2856 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9707 | 12.1477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2439 | 6.7839 | 0.99 | 0.98878 | 116.0747 | 0.97467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2444 | 6.7568 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9955 | -1.0861 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2449 | 59.6903 | -0.9794 | -0.98091 | 115.6201 | -11.7868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2443 | 60.2856 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9707 | 12.1474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2449 | 6.7839 | 0.99 | 0.98878 | 116.0747 | 0.97456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2454 | 6.7568 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9955 | -1.086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2459 | 59.6903 | -0.9794 | -0.98091 | 115.6201 | -11.7869 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2453 | 60.2856 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9707 | 12.147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2459 | 6.7839 | 0.99 | 0.98878 | 116.0747 | 0.97445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2464 | 6.7568 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9955 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2469 | 59.7251 | -0.9794 | -0.98077 | 115.6404 | -11.7872 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2463 | 60.2856 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9707 | 12.1466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2469 | 6.7839 | 0.99 | 0.98878 | 116.0747 | 0.97435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2474 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9884 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2479 | 59.7251 | -0.9794 | -0.98077 | 115.6404 | -11.7875 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2473 | 60.2856 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9707 | 12.1463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.248 | 6.7839 | 0.99 | 0.98878 | 116.0747 | 0.97424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2484 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9884 | -1.0858 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2489 | 59.7251 | -0.9794 | -0.98077 | 115.6404 | -11.7879 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2483 | 60.2856 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9707 | 12.1459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2489 | 6.7839 | 0.99 | 0.98878 | 116.0747 | 0.97414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2494 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9884 | -1.0857 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2499 | 59.7251 | -0.9794 | -0.98077 | 115.6404 | -11.7882 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2493 | 60.2856 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9707 | 12.1455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2499 | 6.7839 | 0.99 | 0.98878 | 116.0747 | 0.97403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2504 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9884 | -1.0856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2509 | 59.7251 | -0.9794 | -0.98077 | 115.6404 | -11.7885 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2504 | 60.2856 | 0.9794 | 0.98033 | 116.9707 | 12.1452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2509 | 6.7839 | 0.99 | 0.98878 | 116.0747 | 0.97392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2514 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9884 | -1.0855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2519 | 59.7251 | -0.9794 | -0.98077 | 115.6404 | -11.7888 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2514 | 60.2789 | 0.9794 | 0.98029 | 116.9722 | 12.1452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.252 | 6.7839 | 0.99 | 0.98878 | 116.0747 | 0.97382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2524 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9884 | -1.0854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2529 | 59.7251 | -0.9794 | -0.98077 | 115.6404 | -11.7892 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2523 | 60.2789 | 0.9794 | 0.98029 | 116.9722 | 12.1452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2529 | 6.7895 | 0.99 | 0.98858 | 116.0654 | 0.97375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2534 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9884 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2539 | 59.7251 | -0.9794 | -0.98077 | 115.6404 | -11.7895 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2533 | 60.2789 | 0.9794 | 0.98029 | 116.9722 | 12.1452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2539 | 6.7895 | 0.99 | 0.98858 | 116.0654 | 0.97369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2544 | 6.7582 | -0.9893 | -0.98935 | 115.9884 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2549 | 59.7576 | -0.9794 | -0.98068 | 115.6236 | -11.7906 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2543 | 60.2789 | 0.9794 | 0.98029 | 116.9722 | 12.1452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2549 | 6.7895 | 0.99 | 0.98858 | 116.0654 | 0.97363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2554 | 6.7632 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9818 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2559 | 59.7576 | -0.9794 | -0.98068 | 115.6236 | -11.7918 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2553 | 60.2789 | 0.9794 | 0.98029 | 116.9722 | 12.1452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.256 | 6.7895 | 0.99 | 0.98858 | 116.0654 | 0.97356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2564 | 6.7632 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9818 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2569 | 59.7576 | -0.9794 | -0.98068 | 115.6236 | -11.7929 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2563 | 60.2789 | 0.9794 | 0.98029 | 116.9722 | 12.1452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2569 | 6.7895 | 0.99 | 0.98858 | 116.0654 | 0.9735 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2574 | 6.7632 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9818 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2579 | 59.7576 | -0.9794 | -0.98068 | 115.6236 | -11.7941 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2573 | 60.2789 | 0.9794 | 0.98029 | 116.9722 | 12.1452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2579 | 6.7895 | 0.99 | 0.98858 | 116.0654 | 0.97344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2584 | 6.7632 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9818 | -1.0854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2589 | 59.7576 | -0.9794 | -0.98068 | 115.6236 | -11.7952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2583 | 60.2789 | 0.9794 | 0.98029 | 116.9722 | 12.1452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2589 | 6.7895 | 0.99 | 0.98858 | 116.0654 | 0.97337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2594 | 6.7632 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9818 | -1.0855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2599 | 59.7576 | -0.9794 | -0.98068 | 115.6236 | -11.7964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2593 | 60.2826 | 0.9794 | 0.98028 | 116.9782 | 12.1454 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2599 | 6.7895 | 0.99 | 0.98858 | 116.0654 | 0.97331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2604 | 6.7632 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9818 | -1.0856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2609 | 59.7576 | -0.9794 | -0.98068 | 115.6236 | -11.7975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2603 | 60.2826 | 0.9794 | 0.98028 | 116.9782 | 12.1456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2609 | 6.7897 | 0.99 | 0.98869 | 116.0565 | 0.97321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2614 | 6.7632 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9818 | -1.0857 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2619 | 59.7576 | -0.9794 | -0.98068 | 115.6236 | -11.7987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2613 | 60.2826 | 0.9794 | 0.98028 | 116.9782 | 12.1458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2619 | 6.7897 | 0.99 | 0.98869 | 116.0565 | 0.97312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2624 | 6.7632 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9818 | -1.0858 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2629 | 59.7576 | -0.9794 | -0.98068 | 115.6236 | -11.8003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2623 | 60.2826 | 0.9794 | 0.98028 | 116.9782 | 12.146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2629 | 6.7897 | 0.99 | 0.98869 | 116.0565 | 0.97302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2634 | 6.7632 | -0.9893 | -0.9891 | 115.9818 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2639 | 59.7642 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6106 | -11.8018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2633 | 60.2826 | 0.9794 | 0.98028 | 116.9782 | 12.1462 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2639 | 6.7897 | 0.99 | 0.98869 | 116.0565 | 0.97292 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2644 | 6.7537 | -0.9893 | -0.9888 | 115.984 | -1.0861 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2649 | 59.7642 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6106 | -11.8034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2644 | 60.2826 | 0.9794 | 0.98028 | 116.9782 | 12.1464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.265 | 6.7897 | 0.99 | 0.98869 | 116.0565 | 0.97282 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2654 | 6.7537 | -0.9893 | -0.9888 | 115.984 | -1.0863 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2659 | 59.7642 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6106 | -11.8049 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2654 | 60.2826 | 0.9794 | 0.98028 | 116.9782 | 12.1466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2659 | 6.7897 | 0.99 | 0.98869 | 116.0565 | 0.97272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2664 | 6.7537 | -0.9893 | -0.9888 | 115.984 | -1.0865 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2669 | 59.7642 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6106 | -11.8064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2663 | 60.2826 | 0.9794 | 0.98028 | 116.9782 | 12.1468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2669 | 6.7897 | 0.99 | 0.98869 | 116.0565 | 0.97262 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2674 | 6.7537 | -0.9893 | -0.9888 | 115.984 | -1.0867 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2679 | 59.7642 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6106 | -11.808 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2673 | 60.2983 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9671 | 12.1467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2679 | 6.7897 | 0.99 | 0.98869 | 116.0565 | 0.97253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2684 | 6.7537 | -0.9893 | -0.9888 | 115.984 | -1.0868 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2689 | 59.7642 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6106 | -11.8095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2683 | 60.2983 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9671 | 12.1466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.269 | 6.7907 | 0.99 | 0.98863 | 116.0661 | 0.97247 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2694 | 6.7537 | -0.9893 | -0.9888 | 115.984 | -1.087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2699 | 59.7642 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6106 | -11.811 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2693 | 60.2983 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9671 | 12.1465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2699 | 6.7907 | 0.99 | 0.98863 | 116.0661 | 0.97242 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2704 | 6.7537 | -0.9893 | -0.9888 | 115.984 | -1.0872 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2709 | 59.7642 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6106 | -11.8126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2703 | 60.2983 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9671 | 12.1464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2709 | 6.7907 | 0.99 | 0.98863 | 116.0661 | 0.97236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2714 | 6.7537 | -0.9893 | -0.9888 | 115.984 | -1.0874 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2719 | 59.7617 | -0.9794 | -0.98105 | 115.6149 | -11.8128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2713 | 60.2983 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9671 | 12.1463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2719 | 6.7907 | 0.99 | 0.98863 | 116.0661 | 0.97231 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2724 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9945 | -1.0875 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2729 | 59.7617 | -0.9794 | -0.98105 | 115.6149 | -11.8131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2723 | 60.2983 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9671 | 12.1462 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2729 | 6.7907 | 0.99 | 0.98863 | 116.0661 | 0.97225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2734 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9945 | -1.0876 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2739 | 59.7617 | -0.9794 | -0.98105 | 115.6149 | -11.8133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2733 | 60.2983 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9671 | 12.1461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2739 | 6.7907 | 0.99 | 0.98863 | 116.0661 | 0.9722 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2744 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9945 | -1.0876 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2749 | 59.7617 | -0.9794 | -0.98105 | 115.6149 | -11.8136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2743 | 60.2983 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9671 | 12.146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2749 | 6.7907 | 0.99 | 0.98863 | 116.0661 | 0.97214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2754 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9945 | -1.0877 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2759 | 59.7617 | -0.9794 | -0.98105 | 115.6149 | -11.8139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2753 | 60.2983 | 0.9794 | 0.98026 | 116.9671 | 12.1458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2759 | 6.7907 | 0.99 | 0.98863 | 116.0661 | 0.97209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2764 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9945 | -1.0878 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2769 | 59.7617 | -0.9794 | -0.98105 | 115.6149 | -11.8141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2763 | 60.2985 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9645 | 12.1456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2769 | 6.7907 | 0.99 | 0.98863 | 116.0661 | 0.97203 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2774 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9945 | -1.0878 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2779 | 59.7617 | -0.9794 | -0.98105 | 115.6149 | -11.8144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2773 | 60.2985 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9645 | 12.1453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.278 | 6.7924 | 0.99 | 0.98843 | 116.0731 | 0.97205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2784 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9945 | -1.0879 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2789 | 59.7617 | -0.9794 | -0.98105 | 115.6149 | -11.8147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2784 | 60.2985 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9645 | 12.145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2789 | 6.7924 | 0.99 | 0.98843 | 116.0731 | 0.97206 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2794 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9945 | -1.088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2799 | 59.719 | -0.9794 | -0.98119 | 115.6118 | -11.8145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2794 | 60.2985 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9645 | 12.1447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2799 | 6.7924 | 0.99 | 0.98843 | 116.0731 | 0.97207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2804 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9961 | -1.088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2809 | 59.719 | -0.9794 | -0.98119 | 115.6118 | -11.8144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2803 | 60.2985 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9645 | 12.1445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2809 | 6.7924 | 0.99 | 0.98843 | 116.0731 | 0.97209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2814 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9961 | -1.0879 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2819 | 59.719 | -0.9794 | -0.98119 | 115.6118 | -11.8142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2813 | 60.2985 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9645 | 12.1442 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.282 | 6.7924 | 0.99 | 0.98843 | 116.0731 | 0.9721 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2824 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9961 | -1.0878 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2829 | 59.719 | -0.9794 | -0.98119 | 115.6118 | -11.8141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2823 | 60.2985 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9645 | 12.1439 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2829 | 6.7924 | 0.99 | 0.98843 | 116.0731 | 0.97212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2834 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9961 | -1.0878 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2839 | 59.719 | -0.9794 | -0.98119 | 115.6118 | -11.8139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2833 | 60.2985 | 0.9794 | 0.98034 | 116.9645 | 12.1436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2839 | 6.7924 | 0.99 | 0.98843 | 116.0731 | 0.97213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2844 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9961 | -1.0877 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2849 | 59.719 | -0.9794 | -0.98119 | 115.6118 | -11.8138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2843 | 60.2855 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9741 | 12.1436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2849 | 6.7924 | 0.99 | 0.98843 | 116.0731 | 0.97214 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2854 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9961 | -1.0877 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2859 | 59.719 | -0.9794 | -0.98119 | 115.6118 | -11.8136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2853 | 60.2855 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9741 | 12.1437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2859 | 6.7989 | 0.99 | 0.9884 | 116.0746 | 0.97217 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2864 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9961 | -1.0876 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2869 | 59.719 | -0.9794 | -0.98119 | 115.6118 | -11.8135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2863 | 60.2855 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9741 | 12.1437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2869 | 6.7989 | 0.99 | 0.9884 | 116.0746 | 0.97219 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2874 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9961 | -1.0875 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2879 | 59.719 | -0.9794 | -0.98119 | 115.6118 | -11.813 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2873 | 60.2855 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9741 | 12.1437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2879 | 6.7989 | 0.99 | 0.9884 | 116.0746 | 0.97221 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2884 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9961 | -1.0875 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2889 | 59.6867 | -0.9794 | -0.98091 | 115.6041 | -11.8131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2883 | 60.2855 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9741 | 12.1437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2889 | 6.7989 | 0.99 | 0.9884 | 116.0746 | 0.97223 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2894 | 6.7592 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9884 | -1.0872 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2899 | 59.6867 | -0.9794 | -0.98091 | 115.6041 | -11.8132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2893 | 60.2855 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9741 | 12.1437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2899 | 6.7989 | 0.99 | 0.9884 | 116.0746 | 0.97226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2904 | 6.7592 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9884 | -1.087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2909 | 59.6867 | -0.9794 | -0.98091 | 115.6041 | -11.8133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2903 | 60.2855 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9741 | 12.1437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.291 | 6.7989 | 0.99 | 0.9884 | 116.0746 | 0.97228 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2914 | 6.7592 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9884 | -1.0868 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2919 | 59.6867 | -0.9794 | -0.98091 | 115.6041 | -11.8134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2913 | 60.2855 | 0.9794 | 0.98032 | 116.9741 | 12.1437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2919 | 6.7989 | 0.99 | 0.9884 | 116.0746 | 0.9723 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2924 | 6.7592 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9884 | -1.0866 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2929 | 59.6867 | -0.9794 | -0.98091 | 115.6041 | -11.8135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2924 | 60.2793 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9816 | 12.144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2929 | 6.7989 | 0.99 | 0.9884 | 116.0746 | 0.97233 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2934 | 6.7592 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9884 | -1.0864 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2939 | 59.6867 | -0.9794 | -0.98091 | 115.6041 | -11.8136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2934 | 60.2793 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9816 | 12.1442 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2939 | 6.8006 | 0.99 | 0.98863 | 116.0763 | 0.97234 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2944 | 6.7592 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9884 | -1.0862 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2949 | 59.6867 | -0.9794 | -0.98091 | 115.6041 | -11.8137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2943 | 60.2793 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9816 | 12.1444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.295 | 6.8006 | 0.99 | 0.98863 | 116.0763 | 0.97236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2954 | 6.7592 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9884 | -1.086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2959 | 59.6867 | -0.9794 | -0.98091 | 115.6041 | -11.8138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2953 | 60.2793 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9816 | 12.1447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2959 | 6.8006 | 0.99 | 0.98863 | 116.0763 | 0.97238 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2964 | 6.7592 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9884 | -1.0858 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2969 | 59.6983 | -0.9794 | -0.98076 | 115.599 | -11.814 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2963 | 60.2793 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9816 | 12.1449 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2969 | 6.8006 | 0.99 | 0.98863 | 116.0763 | 0.9724 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2974 | 6.7667 | -0.9893 | -0.9893 | 116.0004 | -1.0856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2979 | 59.6983 | -0.9794 | -0.98076 | 115.599 | -11.8142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2973 | 60.2793 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9816 | 12.1451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2979 | 6.8006 | 0.99 | 0.98863 | 116.0763 | 0.97242 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2984 | 6.7667 | -0.9893 | -0.9893 | 116.0004 | -1.0855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2989 | 59.6983 | -0.9794 | -0.98076 | 115.599 | -11.8144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2983 | 60.2793 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9816 | 12.1454 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.299 | 6.8006 | 0.99 | 0.98863 | 116.0763 | 0.97244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.2994 | 6.7667 | -0.9893 | -0.9893 | 116.0004 | -1.0854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.2999 | 59.6983 | -0.9794 | -0.98076 | 115.599 | -11.8146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.2993 | 60.2793 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9816 | 12.1456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.2999 | 6.8006 | 0.99 | 0.98863 | 116.0763 | 0.97246 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3004 | 6.7667 | -0.9893 | -0.9893 | 116.0004 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3009 | 59.6983 | -0.9794 | -0.98076 | 115.599 | -11.8148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3003 | 60.2793 | 0.9794 | 0.98018 | 116.9816 | 12.1458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3009 | 6.8006 | 0.99 | 0.98863 | 116.0763 | 0.97248 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3014 | 6.7667 | -0.9893 | -0.9893 | 116.0004 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3019 | 59.6983 | -0.9794 | -0.98076 | 115.599 | -11.815 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3013 | 60.2773 | 0.9794 | 0.98012 | 116.9759 | 12.1463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3019 | 6.8006 | 0.99 | 0.98863 | 116.0763 | 0.9725 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3024 | 6.7667 | -0.9893 | -0.9893 | 116.0004 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3029 | 59.6983 | -0.9794 | -0.98076 | 115.599 | -11.8153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3023 | 60.2773 | 0.9794 | 0.98012 | 116.9759 | 12.1468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3029 | 6.7965 | 0.99 | 0.98859 | 116.0696 | 0.97256 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3034 | 6.7667 | -0.9893 | -0.9893 | 116.0004 | -1.085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3039 | 59.6983 | -0.9794 | -0.98076 | 115.599 | -11.8155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3033 | 60.2773 | 0.9794 | 0.98012 | 116.9759 | 12.1473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.304 | 6.7965 | 0.99 | 0.98859 | 116.0696 | 0.97262 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3044 | 6.7667 | -0.9893 | -0.9893 | 116.0004 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3049 | 59.7281 | -0.9794 | -0.98071 | 115.5983 | -11.8165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3043 | 60.2773 | 0.9794 | 0.98012 | 116.9759 | 12.1478 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3049 | 6.7965 | 0.99 | 0.98859 | 116.0696 | 0.97268 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3054 | 6.763 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9979 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3059 | 59.7281 | -0.9794 | -0.98071 | 115.5983 | -11.8176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3053 | 60.2773 | 0.9794 | 0.98012 | 116.9759 | 12.1483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3059 | 6.7965 | 0.99 | 0.98859 | 116.0696 | 0.97274 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3064 | 6.763 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9979 | -1.085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3069 | 59.7281 | -0.9794 | -0.98071 | 115.5983 | -11.8187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3064 | 60.2773 | 0.9794 | 0.98012 | 116.9759 | 12.1488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3069 | 6.7965 | 0.99 | 0.98859 | 116.0696 | 0.97281 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3074 | 6.763 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9979 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3079 | 59.7281 | -0.9794 | -0.98071 | 115.5983 | -11.8197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3074 | 60.2773 | 0.9794 | 0.98012 | 116.9759 | 12.1493 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.308 | 6.7965 | 0.99 | 0.98859 | 116.0696 | 0.97287 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3084 | 6.763 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9979 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3089 | 59.7281 | -0.9794 | -0.98071 | 115.5983 | -11.8208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3083 | 60.2773 | 0.9794 | 0.98012 | 116.9759 | 12.1498 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3089 | 6.7965 | 0.99 | 0.98859 | 116.0696 | 0.97293 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3094 | 6.763 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9979 | -1.0854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3099 | 59.7281 | -0.9794 | -0.98071 | 115.5983 | -11.8219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3093 | 60.2711 | 0.9794 | 0.98013 | 116.9708 | 12.1503 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3099 | 6.7965 | 0.99 | 0.98859 | 116.0696 | 0.97299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3104 | 6.763 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9979 | -1.0855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3109 | 59.7281 | -0.9794 | -0.98071 | 115.5983 | -11.8229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3103 | 60.2711 | 0.9794 | 0.98013 | 116.9708 | 12.1507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3109 | 6.7931 | 0.99 | 0.98822 | 116.0679 | 0.97314 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3114 | 6.763 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9979 | -1.0856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3119 | 59.7281 | -0.9794 | -0.98071 | 115.5983 | -11.824 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3113 | 60.2711 | 0.9794 | 0.98013 | 116.9708 | 12.1511 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.312 | 6.7931 | 0.99 | 0.98822 | 116.0679 | 0.97328 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3124 | 6.763 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9979 | -1.0857 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3129 | 59.7281 | -0.9794 | -0.98071 | 115.5983 | -11.8253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3123 | 60.2711 | 0.9794 | 0.98013 | 116.9708 | 12.1515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3129 | 6.7931 | 0.99 | 0.98822 | 116.0679 | 0.97343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3134 | 6.763 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9979 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3139 | 59.7492 | -0.9794 | -0.98062 | 115.6031 | -11.8268 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3133 | 60.2711 | 0.9794 | 0.98013 | 116.9708 | 12.1519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3139 | 6.7931 | 0.99 | 0.98822 | 116.0679 | 0.97357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3144 | 6.7548 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9945 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3149 | 59.7492 | -0.9794 | -0.98062 | 115.6031 | -11.8283 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3143 | 60.2711 | 0.9794 | 0.98013 | 116.9708 | 12.1523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3149 | 6.7931 | 0.99 | 0.98822 | 116.0679 | 0.97372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3154 | 6.7548 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9945 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3159 | 59.7492 | -0.9794 | -0.98062 | 115.6031 | -11.8298 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3153 | 60.2711 | 0.9794 | 0.98013 | 116.9708 | 12.1527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3159 | 6.7931 | 0.99 | 0.98822 | 116.0679 | 0.97386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3164 | 6.7548 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9945 | -1.086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3169 | 59.7492 | -0.9794 | -0.98062 | 115.6031 | -11.8313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3163 | 60.2711 | 0.9794 | 0.98013 | 116.9708 | 12.1531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.317 | 6.7931 | 0.99 | 0.98822 | 116.0679 | 0.97401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3174 | 6.7548 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9945 | -1.086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3179 | 59.7492 | -0.9794 | -0.98062 | 115.6031 | -11.8328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3173 | 60.2719 | 0.9794 | 0.98011 | 116.986 | 12.1534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3179 | 6.7931 | 0.99 | 0.98822 | 116.0679 | 0.97415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3184 | 6.7548 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9945 | -1.086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3189 | 59.7492 | -0.9794 | -0.98062 | 115.6031 | -11.8343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3183 | 60.2719 | 0.9794 | 0.98011 | 116.986 | 12.1536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3189 | 6.7912 | 0.99 | 0.98835 | 116.0614 | 0.97419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3194 | 6.7548 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9945 | -1.0861 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3199 | 59.7492 | -0.9794 | -0.98062 | 115.6031 | -11.8358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3193 | 60.2719 | 0.9794 | 0.98011 | 116.986 | 12.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3199 | 6.7912 | 0.99 | 0.98835 | 116.0614 | 0.97424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3204 | 6.7548 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9945 | -1.0861 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3209 | 59.7492 | -0.9794 | -0.98062 | 115.6031 | -11.8374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3204 | 60.2719 | 0.9794 | 0.98011 | 116.986 | 12.154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.321 | 6.7912 | 0.99 | 0.98835 | 116.0614 | 0.97428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3214 | 6.7548 | -0.9893 | -0.98917 | 115.9945 | -1.0861 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3219 | 59.7258 | -0.9794 | -0.98075 | 115.6151 | -11.8381 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3214 | 60.2719 | 0.9794 | 0.98011 | 116.986 | 12.1543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3219 | 6.7912 | 0.99 | 0.98835 | 116.0614 | 0.97433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3224 | 6.7573 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9815 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3229 | 59.7258 | -0.9794 | -0.98075 | 115.6151 | -11.8388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3223 | 60.2719 | 0.9794 | 0.98011 | 116.986 | 12.1545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3229 | 6.7912 | 0.99 | 0.98835 | 116.0614 | 0.97437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3234 | 6.7573 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9815 | -1.0856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3239 | 59.7258 | -0.9794 | -0.98075 | 115.6151 | -11.8396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3233 | 60.2719 | 0.9794 | 0.98011 | 116.986 | 12.1547 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3239 | 6.7912 | 0.99 | 0.98835 | 116.0614 | 0.97442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3244 | 6.7573 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9815 | -1.0854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3249 | 59.7258 | -0.9794 | -0.98075 | 115.6151 | -11.8403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3243 | 60.2719 | 0.9794 | 0.98011 | 116.986 | 12.1549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.325 | 6.7912 | 0.99 | 0.98835 | 116.0614 | 0.97446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3254 | 6.7573 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9815 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3259 | 59.7258 | -0.9794 | -0.98075 | 115.6151 | -11.8411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3253 | 60.2749 | 0.9794 | 0.98011 | 116.9956 | 12.1552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3259 | 6.7912 | 0.99 | 0.98835 | 116.0614 | 0.97451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3264 | 6.7573 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9815 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3269 | 59.7258 | -0.9794 | -0.98075 | 115.6151 | -11.8418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3263 | 60.2749 | 0.9794 | 0.98011 | 116.9956 | 12.1556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3269 | 6.7912 | 0.99 | 0.98835 | 116.0614 | 0.97455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3274 | 6.7573 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9815 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3279 | 59.7258 | -0.9794 | -0.98075 | 115.6151 | -11.8426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3273 | 60.2749 | 0.9794 | 0.98011 | 116.9956 | 12.156 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3279 | 6.7951 | 0.99 | 0.98855 | 116.0541 | 0.97454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3284 | 6.7573 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9815 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3289 | 59.7258 | -0.9794 | -0.98075 | 115.6151 | -11.8433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3283 | 60.2749 | 0.9794 | 0.98011 | 116.9956 | 12.1564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3289 | 6.7951 | 0.99 | 0.98855 | 116.0541 | 0.97453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3294 | 6.7573 | -0.9893 | -0.98953 | 115.9815 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3299 | 59.7444 | -0.9794 | -0.98101 | 115.6215 | -11.8436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3293 | 60.2749 | 0.9794 | 0.98011 | 116.9956 | 12.1568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3299 | 6.7951 | 0.99 | 0.98855 | 116.0541 | 0.97452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3304 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9764 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3309 | 59.7444 | -0.9794 | -0.98101 | 115.6215 | -11.8439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3303 | 60.2749 | 0.9794 | 0.98011 | 116.9956 | 12.1572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3309 | 6.7951 | 0.99 | 0.98855 | 116.0541 | 0.97451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3314 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9764 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3319 | 59.7444 | -0.9794 | -0.98101 | 115.6215 | -11.8443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3313 | 60.2749 | 0.9794 | 0.98011 | 116.9956 | 12.1577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3319 | 6.7951 | 0.99 | 0.98855 | 116.0541 | 0.97449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3324 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9764 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3329 | 59.7444 | -0.9794 | -0.98101 | 115.6215 | -11.8446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3323 | 60.2749 | 0.9794 | 0.98011 | 116.9956 | 12.1581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3329 | 6.7951 | 0.99 | 0.98855 | 116.0541 | 0.97448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3334 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9764 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3339 | 59.7444 | -0.9794 | -0.98101 | 115.6215 | -11.8449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3333 | 60.2749 | 0.9794 | 0.98011 | 116.9956 | 12.1585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.334 | 6.7951 | 0.99 | 0.98855 | 116.0541 | 0.97447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3344 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9764 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3349 | 59.7444 | -0.9794 | -0.98101 | 115.6215 | -11.8452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3344 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9849 | 12.1589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3349 | 6.7951 | 0.99 | 0.98855 | 116.0541 | 0.97446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3354 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9764 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3359 | 59.7444 | -0.9794 | -0.98101 | 115.6215 | -11.8455 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3354 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9849 | 12.1592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3359 | 6.7962 | 0.99 | 0.98863 | 116.0509 | 0.97443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3364 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9764 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3369 | 59.7444 | -0.9794 | -0.98101 | 115.6215 | -11.8458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3363 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9849 | 12.1596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3369 | 6.7962 | 0.99 | 0.98863 | 116.0509 | 0.9744 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3374 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9764 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3379 | 59.7444 | -0.9794 | -0.98101 | 115.6215 | -11.8458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3373 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9849 | 12.1599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.338 | 6.7962 | 0.99 | 0.98863 | 116.0509 | 0.97437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3384 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98947 | 115.9764 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3389 | 59.7108 | -0.9794 | -0.98111 | 115.6234 | -11.8456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3383 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9849 | 12.1603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3389 | 6.7962 | 0.99 | 0.98863 | 116.0509 | 0.97434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3394 | 6.7602 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9767 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3399 | 59.7108 | -0.9794 | -0.98111 | 115.6234 | -11.8454 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3393 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9849 | 12.1606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3399 | 6.7962 | 0.99 | 0.98863 | 116.0509 | 0.97431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3404 | 6.7602 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9767 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3409 | 59.7108 | -0.9794 | -0.98111 | 115.6234 | -11.8452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3403 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9849 | 12.161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3409 | 6.7962 | 0.99 | 0.98863 | 116.0509 | 0.97428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3414 | 6.7602 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9767 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3419 | 59.7108 | -0.9794 | -0.98111 | 115.6234 | -11.845 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3413 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98016 | 116.9849 | 12.1614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3419 | 6.7962 | 0.99 | 0.98863 | 116.0509 | 0.97425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3424 | 6.7602 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9767 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3429 | 59.7108 | -0.9794 | -0.98111 | 115.6234 | -11.8449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3423 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98007 | 116.978 | 12.1619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3429 | 6.7962 | 0.99 | 0.98863 | 116.0509 | 0.97423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3434 | 6.7602 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9767 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3439 | 59.7108 | -0.9794 | -0.98111 | 115.6234 | -11.8447 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3433 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98007 | 116.978 | 12.1625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3439 | 6.7911 | 0.99 | 0.98869 | 116.0557 | 0.97418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3444 | 6.7602 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9767 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3449 | 59.7108 | -0.9794 | -0.98111 | 115.6234 | -11.8445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3443 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98007 | 116.978 | 12.1631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3449 | 6.7911 | 0.99 | 0.98869 | 116.0557 | 0.97413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3454 | 6.7602 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9767 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3459 | 59.7108 | -0.9794 | -0.98111 | 115.6234 | -11.8443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3453 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98007 | 116.978 | 12.1636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3459 | 6.7911 | 0.99 | 0.98869 | 116.0557 | 0.97408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3464 | 6.7602 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9767 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3469 | 59.6599 | -0.9794 | -0.98086 | 115.6151 | -11.8443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3463 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98007 | 116.978 | 12.1642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.347 | 6.7911 | 0.99 | 0.98869 | 116.0557 | 0.97403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3474 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9819 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3479 | 59.6599 | -0.9794 | -0.98086 | 115.6151 | -11.8442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3473 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98007 | 116.978 | 12.1648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3479 | 6.7911 | 0.99 | 0.98869 | 116.0557 | 0.97398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3484 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9819 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3489 | 59.6599 | -0.9794 | -0.98086 | 115.6151 | -11.8442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3484 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98007 | 116.978 | 12.1653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3489 | 6.7911 | 0.99 | 0.98869 | 116.0557 | 0.97393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3494 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9819 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3499 | 59.6599 | -0.9794 | -0.98086 | 115.6151 | -11.8442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3493 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98007 | 116.978 | 12.1659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3499 | 6.7911 | 0.99 | 0.98869 | 116.0557 | 0.97388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3504 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9819 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3509 | 59.6599 | -0.9794 | -0.98086 | 115.6151 | -11.8442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3503 | 60.2929 | 0.9794 | 0.98007 | 116.978 | 12.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.351 | 6.7911 | 0.99 | 0.98869 | 116.0557 | 0.97383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3514 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9819 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3519 | 59.6599 | -0.9794 | -0.98086 | 115.6151 | -11.8442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3513 | 60.2795 | 0.9794 | 0.98006 | 116.9845 | 12.167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3519 | 6.7911 | 0.99 | 0.98869 | 116.0557 | 0.97378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3524 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9819 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3529 | 59.6599 | -0.9794 | -0.98086 | 115.6151 | -11.8442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3523 | 60.2795 | 0.9794 | 0.98006 | 116.9845 | 12.1676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3529 | 6.7917 | 0.99 | 0.98869 | 116.0791 | 0.97376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3534 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9819 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3539 | 59.6599 | -0.9794 | -0.98086 | 115.6151 | -11.8442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3533 | 60.2795 | 0.9794 | 0.98006 | 116.9845 | 12.1682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3539 | 6.7917 | 0.99 | 0.98869 | 116.0791 | 0.97375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3544 | 6.7655 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9819 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3549 | 59.7025 | -0.9794 | -0.98066 | 115.6008 | -11.8448 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3543 | 60.2795 | 0.9794 | 0.98006 | 116.9845 | 12.1688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3549 | 6.7917 | 0.99 | 0.98869 | 116.0791 | 0.97373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3554 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9954 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3559 | 59.7025 | -0.9794 | -0.98066 | 115.6008 | -11.8453 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3553 | 60.2795 | 0.9794 | 0.98006 | 116.9845 | 12.1693 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3559 | 6.7917 | 0.99 | 0.98869 | 116.0791 | 0.97371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3564 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9954 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3569 | 59.7025 | -0.9794 | -0.98066 | 115.6008 | -11.8459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3563 | 60.2795 | 0.9794 | 0.98006 | 116.9845 | 12.1699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3569 | 6.7917 | 0.99 | 0.98869 | 116.0791 | 0.97369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3574 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9954 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3579 | 59.7025 | -0.9794 | -0.98066 | 115.6008 | -11.8465 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3573 | 60.2795 | 0.9794 | 0.98006 | 116.9845 | 12.1705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3579 | 6.7917 | 0.99 | 0.98869 | 116.0791 | 0.97367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3584 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9954 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3589 | 59.7025 | -0.9794 | -0.98066 | 115.6008 | -11.847 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3583 | 60.2795 | 0.9794 | 0.98006 | 116.9845 | 12.1711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3589 | 6.7917 | 0.99 | 0.98869 | 116.0791 | 0.97365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3594 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9954 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3599 | 59.7025 | -0.9794 | -0.98066 | 115.6008 | -11.8476 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3593 | 60.2909 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9859 | 12.1716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.36 | 6.7917 | 0.99 | 0.98869 | 116.0791 | 0.97363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3604 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9954 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3609 | 59.7025 | -0.9794 | -0.98066 | 115.6008 | -11.8482 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3603 | 60.2909 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9859 | 12.1721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3609 | 6.7946 | 0.99 | 0.98877 | 116.078 | 0.9736 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3614 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9954 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3619 | 59.7025 | -0.9794 | -0.98066 | 115.6008 | -11.8487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3614 | 60.2909 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9859 | 12.1726 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3619 | 6.7946 | 0.99 | 0.98877 | 116.078 | 0.97358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3624 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9954 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3629 | 59.7025 | -0.9794 | -0.98066 | 115.6008 | -11.8493 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3624 | 60.2909 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9859 | 12.1731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3629 | 6.7946 | 0.99 | 0.98877 | 116.078 | 0.97355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3634 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9954 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3639 | 59.7441 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6021 | -11.8497 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3633 | 60.2909 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9859 | 12.1736 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.364 | 6.7946 | 0.99 | 0.98877 | 116.078 | 0.97352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3644 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98905 | 116.0006 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3649 | 59.7441 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6021 | -11.8502 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3643 | 60.2909 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9859 | 12.1741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3649 | 6.7946 | 0.99 | 0.98877 | 116.078 | 0.97349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3654 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98905 | 116.0006 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3659 | 59.7441 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6021 | -11.8506 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3653 | 60.2909 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9859 | 12.1746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3659 | 6.7946 | 0.99 | 0.98877 | 116.078 | 0.97347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3664 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98905 | 116.0006 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3669 | 59.7441 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6021 | -11.8511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3663 | 60.2909 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9859 | 12.1751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3669 | 6.7946 | 0.99 | 0.98877 | 116.078 | 0.97344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3674 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98905 | 116.0006 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3679 | 59.7441 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6021 | -11.8516 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3673 | 60.285 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9706 | 12.1755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.368 | 6.7946 | 0.99 | 0.98877 | 116.078 | 0.97341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3684 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98905 | 116.0006 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3689 | 59.7441 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6021 | -11.852 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3683 | 60.285 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9706 | 12.1759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3689 | 6.794 | 0.99 | 0.98872 | 116.0596 | 0.97338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3694 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98905 | 116.0006 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3699 | 59.7441 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6021 | -11.8525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3693 | 60.285 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9706 | 12.1763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3699 | 6.794 | 0.99 | 0.98872 | 116.0596 | 0.97334 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3704 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98905 | 116.0006 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3709 | 59.7441 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6021 | -11.8529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3703 | 60.285 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9706 | 12.1767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3709 | 6.794 | 0.99 | 0.98872 | 116.0596 | 0.97331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3714 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98905 | 116.0006 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3719 | 59.7568 | -0.9794 | -0.98063 | 115.5909 | -11.8538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3713 | 60.285 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9706 | 12.177 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3719 | 6.794 | 0.99 | 0.98872 | 116.0596 | 0.97328 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3724 | 6.7623 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0036 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3729 | 59.7568 | -0.9794 | -0.98063 | 115.5909 | -11.8548 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3723 | 60.285 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9706 | 12.1774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.373 | 6.794 | 0.99 | 0.98872 | 116.0596 | 0.97324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3734 | 6.7623 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0036 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3739 | 59.7568 | -0.9794 | -0.98063 | 115.5909 | -11.8557 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3733 | 60.285 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9706 | 12.1778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3739 | 6.794 | 0.99 | 0.98872 | 116.0596 | 0.97321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3744 | 6.7623 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0036 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3749 | 59.7568 | -0.9794 | -0.98063 | 115.5909 | -11.8567 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3743 | 60.285 | 0.9794 | 0.9801 | 116.9706 | 12.1782 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3749 | 6.794 | 0.99 | 0.98872 | 116.0596 | 0.97317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3754 | 6.7623 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0036 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3759 | 59.7568 | -0.9794 | -0.98063 | 115.5909 | -11.8576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3754 | 60.2653 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9803 | 12.179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3759 | 6.794 | 0.99 | 0.98872 | 116.0596 | 0.97314 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3764 | 6.7623 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0036 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3769 | 59.7568 | -0.9794 | -0.98063 | 115.5909 | -11.8586 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3764 | 60.2653 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9803 | 12.1797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.377 | 6.794 | 0.99 | 0.98872 | 116.0596 | 0.97311 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3774 | 6.7623 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0036 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3779 | 59.7568 | -0.9794 | -0.98063 | 115.5909 | -11.8595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3773 | 60.2653 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9803 | 12.1805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3779 | 6.7924 | 0.99 | 0.98861 | 116.0573 | 0.9731 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3784 | 6.7623 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0036 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3789 | 59.7568 | -0.9794 | -0.98063 | 115.5909 | -11.8604 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3783 | 60.2653 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9803 | 12.1812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3789 | 6.7924 | 0.99 | 0.98861 | 116.0573 | 0.97309 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3794 | 6.7623 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0036 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3799 | 59.7614 | -0.9794 | -0.98073 | 115.5956 | -11.8614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3793 | 60.2653 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9803 | 12.1819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3799 | 6.7924 | 0.99 | 0.98861 | 116.0573 | 0.97308 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3804 | 6.753 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9874 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3809 | 59.7614 | -0.9794 | -0.98073 | 115.5956 | -11.8624 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3803 | 60.2653 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9803 | 12.1827 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.381 | 6.7924 | 0.99 | 0.98861 | 116.0573 | 0.97307 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3814 | 6.753 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9874 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3819 | 59.7614 | -0.9794 | -0.98073 | 115.5956 | -11.8634 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3813 | 60.2653 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9803 | 12.1834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3819 | 6.7924 | 0.99 | 0.98861 | 116.0573 | 0.97307 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3824 | 6.753 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9874 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3829 | 59.7614 | -0.9794 | -0.98073 | 115.5956 | -11.8644 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3823 | 60.2653 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9803 | 12.1842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3829 | 6.7924 | 0.99 | 0.98861 | 116.0573 | 0.97306 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3834 | 6.753 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9874 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3839 | 59.7614 | -0.9794 | -0.98073 | 115.5956 | -11.8653 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3833 | 60.2653 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9803 | 12.1849 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3839 | 6.7924 | 0.99 | 0.98861 | 116.0573 | 0.97305 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3844 | 6.753 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9874 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3849 | 59.7614 | -0.9794 | -0.98073 | 115.5956 | -11.8663 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3843 | 60.2395 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9921 | 12.1856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3849 | 6.7924 | 0.99 | 0.98861 | 116.0573 | 0.97304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3854 | 6.753 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9874 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3859 | 59.7614 | -0.9794 | -0.98073 | 115.5956 | -11.8673 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3853 | 60.2395 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9921 | 12.1863 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3859 | 6.7928 | 0.99 | 0.98849 | 116.0437 | 0.97313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3864 | 6.753 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9874 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3869 | 59.7614 | -0.9794 | -0.98073 | 115.5956 | -11.8683 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3863 | 60.2395 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9921 | 12.187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3869 | 6.7928 | 0.99 | 0.98849 | 116.0437 | 0.97321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3874 | 6.753 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9874 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3879 | 59.7614 | -0.9794 | -0.98073 | 115.5956 | -11.8693 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3873 | 60.2395 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9921 | 12.1877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3879 | 6.7928 | 0.99 | 0.98849 | 116.0437 | 0.97329 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3884 | 6.753 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9874 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3889 | 59.7461 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6347 | -11.8689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3883 | 60.2395 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9921 | 12.1884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3889 | 6.7928 | 0.99 | 0.98849 | 116.0437 | 0.97338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3894 | 6.762 | -0.9893 | -0.9893 | 116.0013 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3899 | 59.7461 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6347 | -11.8686 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3894 | 60.2395 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9921 | 12.1891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.39 | 6.7928 | 0.99 | 0.98849 | 116.0437 | 0.97346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3904 | 6.762 | -0.9893 | -0.9893 | 116.0013 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3909 | 59.7461 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6347 | -11.8683 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3904 | 60.2395 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9921 | 12.1898 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3909 | 6.7928 | 0.99 | 0.98849 | 116.0437 | 0.97354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3914 | 6.762 | -0.9893 | -0.9893 | 116.0013 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3919 | 59.7461 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6347 | -11.8679 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3913 | 60.2395 | 0.9794 | 0.97998 | 116.9921 | 12.1905 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3919 | 6.7928 | 0.99 | 0.98849 | 116.0437 | 0.97363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3924 | 6.762 | -0.9893 | -0.9893 | 116.0013 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3929 | 59.7461 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6347 | -11.8676 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3923 | 60.2444 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9785 | 12.1909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3929 | 6.7928 | 0.99 | 0.98849 | 116.0437 | 0.97371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3934 | 6.762 | -0.9893 | -0.9893 | 116.0013 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3939 | 59.7461 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6347 | -11.8673 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3933 | 60.2444 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9785 | 12.1914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.394 | 6.7919 | 0.99 | 0.9884 | 116.0353 | 0.97384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3944 | 6.762 | -0.9893 | -0.9893 | 116.0013 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3949 | 59.7461 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6347 | -11.8669 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3943 | 60.2444 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9785 | 12.1918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3949 | 6.7919 | 0.99 | 0.9884 | 116.0353 | 0.97396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3954 | 6.762 | -0.9893 | -0.9893 | 116.0013 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3959 | 59.7461 | -0.9794 | -0.9811 | 115.6347 | -11.8666 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3953 | 60.2444 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9785 | 12.1922 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3959 | 6.7919 | 0.99 | 0.9884 | 116.0353 | 0.97409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3964 | 6.762 | -0.9893 | -0.9893 | 116.0013 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3969 | 59.6827 | -0.9794 | -0.98103 | 115.6283 | -11.866 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3963 | 60.2444 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9785 | 12.1927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3969 | 6.7919 | 0.99 | 0.9884 | 116.0353 | 0.97422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3974 | 6.773 | -0.9893 | -0.98921 | 116.0035 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3979 | 59.6827 | -0.9794 | -0.98103 | 115.6283 | -11.8654 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3973 | 60.2444 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9785 | 12.1931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3979 | 6.7919 | 0.99 | 0.9884 | 116.0353 | 0.97434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3984 | 6.773 | -0.9893 | -0.98921 | 116.0035 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3989 | 59.6827 | -0.9794 | -0.98103 | 115.6283 | -11.8648 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3983 | 60.2444 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9785 | 12.1936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3989 | 6.7919 | 0.99 | 0.9884 | 116.0353 | 0.97447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.3994 | 6.773 | -0.9893 | -0.98921 | 116.0035 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.3999 | 59.6827 | -0.9794 | -0.98103 | 115.6283 | -11.8642 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.3993 | 60.2444 | 0.9794 | 0.98009 | 116.9785 | 12.194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.3999 | 6.7919 | 0.99 | 0.9884 | 116.0353 | 0.9746 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4004 | 6.773 | -0.9893 | -0.98921 | 116.0035 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4009 | 59.6827 | -0.9794 | -0.98103 | 115.6283 | -11.8636 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4003 | 60.2756 | 0.9794 | 0.97993 | 116.9887 | 12.1949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4009 | 6.7919 | 0.99 | 0.9884 | 116.0353 | 0.97472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4014 | 6.773 | -0.9893 | -0.98921 | 116.0035 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4019 | 59.6827 | -0.9794 | -0.98103 | 115.6283 | -11.863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4013 | 60.2756 | 0.9794 | 0.97993 | 116.9887 | 12.1956 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4019 | 6.7919 | 0.99 | 0.9884 | 116.0353 | 0.97485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4024 | 6.773 | -0.9893 | -0.98921 | 116.0035 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4029 | 59.6827 | -0.9794 | -0.98103 | 115.6283 | -11.8624 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4023 | 60.2756 | 0.9794 | 0.97993 | 116.9887 | 12.1964 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.403 | 6.7908 | 0.99 | 0.98858 | 116.043 | 0.97485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4034 | 6.773 | -0.9893 | -0.98921 | 116.0035 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4039 | 59.6827 | -0.9794 | -0.98103 | 115.6283 | -11.8618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4034 | 60.2756 | 0.9794 | 0.97993 | 116.9887 | 12.1972 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4039 | 6.7908 | 0.99 | 0.98858 | 116.043 | 0.97485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4044 | 6.773 | -0.9893 | -0.98921 | 116.0035 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4049 | 59.68 | -0.9794 | -0.98081 | 115.6115 | -11.8614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4044 | 60.2756 | 0.9794 | 0.97993 | 116.9887 | 12.1979 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4049 | 6.7908 | 0.99 | 0.98858 | 116.043 | 0.97485 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4054 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9848 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4059 | 59.68 | -0.9794 | -0.98081 | 115.6115 | -11.861 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4053 | 60.2756 | 0.9794 | 0.97993 | 116.9887 | 12.1987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4059 | 6.7908 | 0.99 | 0.98858 | 116.043 | 0.97486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4064 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9848 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4069 | 59.68 | -0.9794 | -0.98081 | 115.6115 | -11.8607 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4063 | 60.2756 | 0.9794 | 0.97993 | 116.9887 | 12.1994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.407 | 6.7908 | 0.99 | 0.98858 | 116.043 | 0.97486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4074 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9848 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4079 | 59.68 | -0.9794 | -0.98081 | 115.6115 | -11.8603 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4073 | 60.2756 | 0.9794 | 0.97993 | 116.9887 | 12.2002 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4079 | 6.7908 | 0.99 | 0.98858 | 116.043 | 0.97486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4084 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9848 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4089 | 59.68 | -0.9794 | -0.98081 | 115.6115 | -11.8599 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4083 | 60.2756 | 0.9794 | 0.97993 | 116.9887 | 12.2009 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4089 | 6.7908 | 0.99 | 0.98858 | 116.043 | 0.97486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4094 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9848 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4099 | 59.68 | -0.9794 | -0.98081 | 115.6115 | -11.8596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4093 | 60.2877 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9974 | 12.2017 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4099 | 6.7908 | 0.99 | 0.98858 | 116.043 | 0.97486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4104 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9848 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4109 | 59.68 | -0.9794 | -0.98081 | 115.6115 | -11.8592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4103 | 60.2877 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9974 | 12.2025 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4109 | 6.7978 | 0.99 | 0.98861 | 116.0436 | 0.97489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4114 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9848 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4119 | 59.68 | -0.9794 | -0.98081 | 115.6115 | -11.8588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4113 | 60.2877 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9974 | 12.2033 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4119 | 6.7978 | 0.99 | 0.98861 | 116.0436 | 0.97492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4124 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9848 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4129 | 59.68 | -0.9794 | -0.98081 | 115.6115 | -11.8584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4123 | 60.2877 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9974 | 12.2041 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4129 | 6.7978 | 0.99 | 0.98861 | 116.0436 | 0.97496 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4134 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9848 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4139 | 59.7255 | -0.9794 | -0.98077 | 115.6056 | -11.8583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4133 | 60.2877 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9974 | 12.2049 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4139 | 6.7978 | 0.99 | 0.98861 | 116.0436 | 0.97499 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4144 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9767 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4149 | 59.7255 | -0.9794 | -0.98077 | 115.6056 | -11.8581 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4143 | 60.2877 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9974 | 12.2057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4149 | 6.7978 | 0.99 | 0.98861 | 116.0436 | 0.97502 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4154 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9767 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4159 | 59.7255 | -0.9794 | -0.98077 | 115.6056 | -11.8579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4153 | 60.2877 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9974 | 12.2065 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.416 | 6.7978 | 0.99 | 0.98861 | 116.0436 | 0.97505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4164 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9767 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4169 | 59.7255 | -0.9794 | -0.98077 | 115.6056 | -11.8577 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4163 | 60.2877 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9974 | 12.2072 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4169 | 6.7978 | 0.99 | 0.98861 | 116.0436 | 0.97508 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4174 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9767 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4179 | 59.7255 | -0.9794 | -0.98077 | 115.6056 | -11.8576 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4174 | 60.2514 | 0.9794 | 0.97999 | 116.9797 | 12.2077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4179 | 6.7978 | 0.99 | 0.98861 | 116.0436 | 0.97511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4184 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9767 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4189 | 59.7255 | -0.9794 | -0.98077 | 115.6056 | -11.8574 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4184 | 60.2514 | 0.9794 | 0.97999 | 116.9797 | 12.2082 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4189 | 6.7911 | 0.99 | 0.98851 | 116.0659 | 0.97515 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4194 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9767 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4199 | 59.7255 | -0.9794 | -0.98077 | 115.6056 | -11.8572 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4193 | 60.2514 | 0.9794 | 0.97999 | 116.9797 | 12.2087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.42 | 6.7911 | 0.99 | 0.98851 | 116.0659 | 0.97519 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4204 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9767 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4209 | 59.7255 | -0.9794 | -0.98077 | 115.6056 | -11.8571 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4203 | 60.2514 | 0.9794 | 0.97999 | 116.9797 | 12.2092 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4209 | 6.7911 | 0.99 | 0.98851 | 116.0659 | 0.97523 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4214 | 6.7618 | -0.9893 | -0.98943 | 115.9767 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4219 | 59.7469 | -0.9794 | -0.9807 | 115.5794 | -11.8578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4213 | 60.2514 | 0.9794 | 0.97999 | 116.9797 | 12.2097 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4219 | 6.7911 | 0.99 | 0.98851 | 116.0659 | 0.97526 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4224 | 6.7558 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9695 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4229 | 59.7469 | -0.9794 | -0.9807 | 115.5794 | -11.8585 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4223 | 60.2514 | 0.9794 | 0.97999 | 116.9797 | 12.2102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4229 | 6.7911 | 0.99 | 0.98851 | 116.0659 | 0.9753 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4234 | 6.7558 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9695 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4239 | 59.7469 | -0.9794 | -0.9807 | 115.5794 | -11.8592 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4233 | 60.2514 | 0.9794 | 0.97999 | 116.9797 | 12.2107 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.424 | 6.7911 | 0.99 | 0.98851 | 116.0659 | 0.97534 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4244 | 6.7558 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9695 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4249 | 59.7469 | -0.9794 | -0.9807 | 115.5794 | -11.86 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4243 | 60.2514 | 0.9794 | 0.97999 | 116.9797 | 12.2112 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4249 | 6.7911 | 0.99 | 0.98851 | 116.0659 | 0.97538 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4254 | 6.7558 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9695 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4259 | 59.7469 | -0.9794 | -0.9807 | 115.5794 | -11.8607 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4253 | 60.2219 | 0.9794 | 0.98001 | 116.9714 | 12.2116 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4259 | 6.7911 | 0.99 | 0.98851 | 116.0659 | 0.97542 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4264 | 6.7558 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9695 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4269 | 59.7469 | -0.9794 | -0.9807 | 115.5794 | -11.8614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4263 | 60.2219 | 0.9794 | 0.98001 | 116.9714 | 12.2122 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4269 | 6.7911 | 0.99 | 0.98851 | 116.0659 | 0.97545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4274 | 6.7558 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9695 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4279 | 59.7469 | -0.9794 | -0.9807 | 115.5794 | -11.8621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4273 | 60.2219 | 0.9794 | 0.98001 | 116.9714 | 12.2128 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4279 | 6.7839 | 0.99 | 0.98875 | 116.0824 | 0.97534 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4284 | 6.7558 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9695 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4289 | 59.7469 | -0.9794 | -0.9807 | 115.5794 | -11.8628 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4283 | 60.2219 | 0.9794 | 0.98001 | 116.9714 | 12.2134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.429 | 6.7839 | 0.99 | 0.98875 | 116.0824 | 0.97523 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4294 | 6.7558 | -0.9893 | -0.98945 | 115.9695 | -1.0771 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4299 | 59.739 | -0.9794 | -0.9807 | 115.5767 | -11.8639 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4293 | 60.2219 | 0.9794 | 0.98001 | 116.9714 | 12.214 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4299 | 6.7839 | 0.99 | 0.98875 | 116.0824 | 0.97512 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4304 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9825 | -1.0772 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4309 | 59.739 | -0.9794 | -0.9807 | 115.5767 | -11.865 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4303 | 60.2219 | 0.9794 | 0.98001 | 116.9714 | 12.2146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4309 | 6.7839 | 0.99 | 0.98875 | 116.0824 | 0.97501 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4314 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9825 | -1.0773 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4319 | 59.739 | -0.9794 | -0.9807 | 115.5767 | -11.866 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4314 | 60.2219 | 0.9794 | 0.98001 | 116.9714 | 12.2152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4319 | 6.7839 | 0.99 | 0.98875 | 116.0824 | 0.97489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4324 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9825 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4329 | 59.739 | -0.9794 | -0.9807 | 115.5767 | -11.8671 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4324 | 60.2219 | 0.9794 | 0.98001 | 116.9714 | 12.2158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.433 | 6.7839 | 0.99 | 0.98875 | 116.0824 | 0.97478 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4334 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9825 | -1.0774 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4339 | 59.739 | -0.9794 | -0.9807 | 115.5767 | -11.8682 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4333 | 60.2219 | 0.9794 | 0.98001 | 116.9714 | 12.2164 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4339 | 6.7839 | 0.99 | 0.98875 | 116.0824 | 0.97467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4344 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9825 | -1.0775 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4349 | 59.739 | -0.9794 | -0.9807 | 115.5767 | -11.8692 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4343 | 60.2497 | 0.9794 | 0.97993 | 116.9804 | 12.2172 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4349 | 6.7839 | 0.99 | 0.98875 | 116.0824 | 0.97456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4354 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9825 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4359 | 59.739 | -0.9794 | -0.9807 | 115.5767 | -11.8703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4353 | 60.2497 | 0.9794 | 0.97993 | 116.9804 | 12.218 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4359 | 6.7816 | 0.99 | 0.98868 | 116.0682 | 0.97446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4364 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9825 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4369 | 59.739 | -0.9794 | -0.9807 | 115.5767 | -11.8714 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4363 | 60.2497 | 0.9794 | 0.97993 | 116.9804 | 12.2187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.437 | 6.7816 | 0.99 | 0.98868 | 116.0682 | 0.97435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4374 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9825 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4379 | 59.739 | -0.9794 | -0.9807 | 115.5767 | -11.8725 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4373 | 60.2497 | 0.9794 | 0.97993 | 116.9804 | 12.2195 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4379 | 6.7816 | 0.99 | 0.98868 | 116.0682 | 0.97425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4384 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9825 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4389 | 59.7009 | -0.9794 | -0.98093 | 115.59 | -11.8724 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4383 | 60.2497 | 0.9794 | 0.97993 | 116.9804 | 12.2203 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4389 | 6.7816 | 0.99 | 0.98868 | 116.0682 | 0.97415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4394 | 6.7521 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9815 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4399 | 59.7009 | -0.9794 | -0.98093 | 115.59 | -11.8724 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4393 | 60.2497 | 0.9794 | 0.97993 | 116.9804 | 12.2211 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4399 | 6.7816 | 0.99 | 0.98868 | 116.0682 | 0.97404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4404 | 6.7521 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9815 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4409 | 59.7009 | -0.9794 | -0.98093 | 115.59 | -11.8723 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4403 | 60.2497 | 0.9794 | 0.97993 | 116.9804 | 12.2218 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4409 | 6.7816 | 0.99 | 0.98868 | 116.0682 | 0.97394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4414 | 6.7521 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9815 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4419 | 59.7009 | -0.9794 | -0.98093 | 115.59 | -11.8723 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4413 | 60.2497 | 0.9794 | 0.97993 | 116.9804 | 12.2226 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.442 | 6.7816 | 0.99 | 0.98868 | 116.0682 | 0.97384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4424 | 6.7521 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9815 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4429 | 59.7009 | -0.9794 | -0.98093 | 115.59 | -11.8723 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4423 | 60.2389 | 0.9794 | 0.97985 | 116.979 | 12.2232 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4429 | 6.7816 | 0.99 | 0.98868 | 116.0682 | 0.97373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4434 | 6.7521 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9815 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4439 | 59.7009 | -0.9794 | -0.98093 | 115.59 | -11.8722 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4433 | 60.2389 | 0.9794 | 0.97985 | 116.979 | 12.2239 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4439 | 6.7845 | 0.99 | 0.98874 | 116.0686 | 0.97368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4444 | 6.7521 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9815 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4449 | 59.7009 | -0.9794 | -0.98093 | 115.59 | -11.8722 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4443 | 60.2389 | 0.9794 | 0.97985 | 116.979 | 12.2245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4449 | 6.7845 | 0.99 | 0.98874 | 116.0686 | 0.97363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4454 | 6.7521 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9815 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4459 | 59.7009 | -0.9794 | -0.98093 | 115.59 | -11.8721 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4454 | 60.2389 | 0.9794 | 0.97985 | 116.979 | 12.2251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.446 | 6.7845 | 0.99 | 0.98874 | 116.0686 | 0.97358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4464 | 6.7521 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9815 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4469 | 59.6864 | -0.9794 | -0.98094 | 115.599 | -11.8717 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4464 | 60.2389 | 0.9794 | 0.97985 | 116.979 | 12.2258 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4469 | 6.7845 | 0.99 | 0.98874 | 116.0686 | 0.97353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4474 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9774 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4479 | 59.6864 | -0.9794 | -0.98094 | 115.599 | -11.8713 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4473 | 60.2389 | 0.9794 | 0.97985 | 116.979 | 12.2264 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4479 | 6.7845 | 0.99 | 0.98874 | 116.0686 | 0.97347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4484 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9774 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4489 | 59.6864 | -0.9794 | -0.98094 | 115.599 | -11.8709 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4483 | 60.2389 | 0.9794 | 0.97985 | 116.979 | 12.227 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4489 | 6.7845 | 0.99 | 0.98874 | 116.0686 | 0.97342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4494 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9774 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4499 | 59.6864 | -0.9794 | -0.98094 | 115.599 | -11.8705 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4493 | 60.2389 | 0.9794 | 0.97985 | 116.979 | 12.2276 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.45 | 6.7845 | 0.99 | 0.98874 | 116.0686 | 0.97337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4504 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9774 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4509 | 59.6864 | -0.9794 | -0.98094 | 115.599 | -11.8701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4503 | 60.214 | 0.9794 | 0.98 | 116.9759 | 12.2279 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4509 | 6.7845 | 0.99 | 0.98874 | 116.0686 | 0.97332 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4514 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9774 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4519 | 59.6864 | -0.9794 | -0.98094 | 115.599 | -11.8697 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4513 | 60.214 | 0.9794 | 0.98 | 116.9759 | 12.2281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4519 | 6.7845 | 0.99 | 0.98874 | 116.0686 | 0.97327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4524 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9774 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4529 | 59.6864 | -0.9794 | -0.98094 | 115.599 | -11.8693 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4523 | 60.214 | 0.9794 | 0.98 | 116.9759 | 12.2282 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4529 | 6.8003 | 0.99 | 0.98905 | 116.0601 | 0.97312 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4534 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9774 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4539 | 59.6864 | -0.9794 | -0.98094 | 115.599 | -11.8689 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4533 | 60.214 | 0.9794 | 0.98 | 116.9759 | 12.2284 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4539 | 6.8003 | 0.99 | 0.98905 | 116.0601 | 0.97298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4544 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98893 | 115.9774 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4549 | 59.6736 | -0.9794 | -0.98088 | 115.6043 | -11.8684 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4543 | 60.214 | 0.9794 | 0.98 | 116.9759 | 12.2286 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4549 | 6.8003 | 0.99 | 0.98905 | 116.0601 | 0.97284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4554 | 6.7606 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9831 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4559 | 59.6736 | -0.9794 | -0.98088 | 115.6043 | -11.868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4553 | 60.214 | 0.9794 | 0.98 | 116.9759 | 12.2287 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4559 | 6.8003 | 0.99 | 0.98905 | 116.0601 | 0.97269 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4564 | 6.7606 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9831 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4569 | 59.6736 | -0.9794 | -0.98088 | 115.6043 | -11.8675 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4563 | 60.214 | 0.9794 | 0.98 | 116.9759 | 12.2289 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4569 | 6.8003 | 0.99 | 0.98905 | 116.0601 | 0.97255 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4574 | 6.7606 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9831 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4579 | 59.6736 | -0.9794 | -0.98088 | 115.6043 | -11.8671 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4573 | 60.214 | 0.9794 | 0.98 | 116.9759 | 12.2291 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4579 | 6.8003 | 0.99 | 0.98905 | 116.0601 | 0.9724 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4584 | 6.7606 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9831 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4589 | 59.6736 | -0.9794 | -0.98088 | 115.6043 | -11.8666 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4583 | 60.214 | 0.9794 | 0.98 | 116.9759 | 12.2292 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.459 | 6.8003 | 0.99 | 0.98905 | 116.0601 | 0.97226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4594 | 6.7606 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9831 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4599 | 59.6736 | -0.9794 | -0.98088 | 115.6043 | -11.8662 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4594 | 60.2179 | 0.9794 | 0.97996 | 116.9853 | 12.2295 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4599 | 6.8003 | 0.99 | 0.98905 | 116.0601 | 0.97212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4604 | 6.7606 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9831 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4609 | 59.6736 | -0.9794 | -0.98088 | 115.6043 | -11.8658 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4604 | 60.2179 | 0.9794 | 0.97996 | 116.9853 | 12.2298 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4609 | 6.7998 | 0.99 | 0.98904 | 116.0347 | 0.97186 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4614 | 6.7606 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9831 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4619 | 59.6736 | -0.9794 | -0.98088 | 115.6043 | -11.8653 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4613 | 60.2179 | 0.9794 | 0.97996 | 116.9853 | 12.2301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4619 | 6.7998 | 0.99 | 0.98904 | 116.0347 | 0.97161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4624 | 6.7606 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9831 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4629 | 59.6736 | -0.9794 | -0.98088 | 115.6043 | -11.8649 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4623 | 60.2179 | 0.9794 | 0.97996 | 116.9853 | 12.2304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.463 | 6.7998 | 0.99 | 0.98904 | 116.0347 | 0.97135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4634 | 6.7606 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9831 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4639 | 59.677 | -0.9794 | -0.9808 | 115.6226 | -11.8644 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4633 | 60.2179 | 0.9794 | 0.97996 | 116.9853 | 12.2307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4639 | 6.7998 | 0.99 | 0.98904 | 116.0347 | 0.9711 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4644 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9812 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4649 | 59.677 | -0.9794 | -0.9808 | 115.6226 | -11.8639 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4643 | 60.2179 | 0.9794 | 0.97996 | 116.9853 | 12.231 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4649 | 6.7998 | 0.99 | 0.98904 | 116.0347 | 0.97085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4654 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9812 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4659 | 59.677 | -0.9794 | -0.9808 | 115.6226 | -11.8635 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4653 | 60.2179 | 0.9794 | 0.97996 | 116.9853 | 12.2313 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4659 | 6.7998 | 0.99 | 0.98904 | 116.0347 | 0.97059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4664 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9812 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4669 | 59.677 | -0.9794 | -0.9808 | 115.6226 | -11.863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4663 | 60.2179 | 0.9794 | 0.97996 | 116.9853 | 12.2316 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4669 | 6.7998 | 0.99 | 0.98904 | 116.0347 | 0.97034 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4674 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9812 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4679 | 59.677 | -0.9794 | -0.9808 | 115.6226 | -11.8625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4673 | 60.2237 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9883 | 12.2322 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4679 | 6.7998 | 0.99 | 0.98904 | 116.0347 | 0.97009 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4684 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9812 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4689 | 59.677 | -0.9794 | -0.9808 | 115.6226 | -11.862 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4683 | 60.2237 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9883 | 12.2329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4689 | 6.7939 | 0.99 | 0.98874 | 116.0379 | 0.96996 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4694 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9812 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4699 | 59.677 | -0.9794 | -0.9808 | 115.6226 | -11.8616 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4693 | 60.2237 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9883 | 12.2335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4699 | 6.7939 | 0.99 | 0.98874 | 116.0379 | 0.96984 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4704 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9812 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4709 | 59.677 | -0.9794 | -0.9808 | 115.6226 | -11.8611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4703 | 60.2237 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9883 | 12.2341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4709 | 6.7939 | 0.99 | 0.98874 | 116.0379 | 0.96972 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4714 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9812 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4719 | 59.7097 | -0.9794 | -0.98066 | 115.6224 | -11.8612 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4713 | 60.2237 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9883 | 12.2348 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.472 | 6.7939 | 0.99 | 0.98874 | 116.0379 | 0.9696 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4724 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98877 | 115.9812 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4729 | 59.7097 | -0.9794 | -0.98066 | 115.6224 | -11.8614 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4723 | 60.2237 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9883 | 12.2354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4729 | 6.7939 | 0.99 | 0.98874 | 116.0379 | 0.96948 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4734 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98877 | 115.9812 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4739 | 59.7097 | -0.9794 | -0.98066 | 115.6224 | -11.8615 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4734 | 60.2237 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9883 | 12.2361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4739 | 6.7939 | 0.99 | 0.98874 | 116.0379 | 0.96935 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4744 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98877 | 115.9812 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4749 | 59.7097 | -0.9794 | -0.98066 | 115.6224 | -11.8617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4743 | 60.2237 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9883 | 12.2367 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4749 | 6.7939 | 0.99 | 0.98874 | 116.0379 | 0.96923 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4754 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98877 | 115.9812 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4759 | 59.7097 | -0.9794 | -0.98066 | 115.6224 | -11.8619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4753 | 60.2433 | 0.9794 | 0.97984 | 116.9847 | 12.2372 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.476 | 6.7939 | 0.99 | 0.98874 | 116.0379 | 0.96911 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4764 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98877 | 115.9812 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4769 | 59.7097 | -0.9794 | -0.98066 | 115.6224 | -11.862 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4763 | 60.2433 | 0.9794 | 0.97984 | 116.9847 | 12.2378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4769 | 6.7939 | 0.99 | 0.98874 | 116.0379 | 0.96899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4774 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98877 | 115.9812 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4779 | 59.7097 | -0.9794 | -0.98066 | 115.6224 | -11.8622 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4773 | 60.2433 | 0.9794 | 0.97984 | 116.9847 | 12.2383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4779 | 6.8006 | 0.99 | 0.98852 | 116.0399 | 0.969 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4784 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98877 | 115.9812 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4789 | 59.7097 | -0.9794 | -0.98066 | 115.6224 | -11.8623 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4783 | 60.2433 | 0.9794 | 0.97984 | 116.9847 | 12.2388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4789 | 6.8006 | 0.99 | 0.98852 | 116.0399 | 0.96902 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4794 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98877 | 115.9812 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4799 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98058 | 115.6012 | -11.8632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4793 | 60.2433 | 0.9794 | 0.97984 | 116.9847 | 12.2393 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4799 | 6.8006 | 0.99 | 0.98852 | 116.0399 | 0.96904 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4804 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98858 | 115.9764 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4809 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98058 | 115.6012 | -11.8642 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4803 | 60.2433 | 0.9794 | 0.97984 | 116.9847 | 12.2399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4809 | 6.8006 | 0.99 | 0.98852 | 116.0399 | 0.96905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4814 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98858 | 115.9764 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4819 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98058 | 115.6012 | -11.8651 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4813 | 60.2433 | 0.9794 | 0.97984 | 116.9847 | 12.2404 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4819 | 6.8006 | 0.99 | 0.98852 | 116.0399 | 0.96907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4824 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98858 | 115.9764 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4829 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98058 | 115.6012 | -11.866 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4823 | 60.2433 | 0.9794 | 0.97984 | 116.9847 | 12.2409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4829 | 6.8006 | 0.99 | 0.98852 | 116.0399 | 0.96908 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4834 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98858 | 115.9764 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4839 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98058 | 115.6012 | -11.8669 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4833 | 60.2433 | 0.9794 | 0.97984 | 116.9847 | 12.2415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4839 | 6.8006 | 0.99 | 0.98852 | 116.0399 | 0.9691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4844 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98858 | 115.9764 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4849 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98058 | 115.6012 | -11.8678 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4843 | 60.2289 | 0.9794 | 0.97997 | 116.98 | 12.2418 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.485 | 6.8006 | 0.99 | 0.98852 | 116.0399 | 0.96912 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4854 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98858 | 115.9764 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4859 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98058 | 115.6012 | -11.8687 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4853 | 60.2289 | 0.9794 | 0.97997 | 116.98 | 12.2421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4859 | 6.7937 | 0.99 | 0.98869 | 116.0423 | 0.9691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4864 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98858 | 115.9764 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4869 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98058 | 115.6012 | -11.8696 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4864 | 60.2289 | 0.9794 | 0.97997 | 116.98 | 12.2424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4869 | 6.7937 | 0.99 | 0.98869 | 116.0423 | 0.96907 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4874 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98858 | 115.9764 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4879 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98058 | 115.6012 | -11.8705 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4874 | 60.2289 | 0.9794 | 0.97997 | 116.98 | 12.2428 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4879 | 6.7937 | 0.99 | 0.98869 | 116.0423 | 0.96905 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4884 | 6.7583 | -0.9893 | -0.98858 | 115.9764 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4889 | 59.7296 | -0.9794 | -0.98083 | 115.5909 | -11.8712 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4883 | 60.2289 | 0.9794 | 0.97997 | 116.98 | 12.2431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.489 | 6.7937 | 0.99 | 0.98869 | 116.0423 | 0.96903 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4894 | 6.7573 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9932 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4899 | 59.7296 | -0.9794 | -0.98083 | 115.5909 | -11.8718 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4893 | 60.2289 | 0.9794 | 0.97997 | 116.98 | 12.2434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4899 | 6.7937 | 0.99 | 0.98869 | 116.0423 | 0.96901 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4904 | 6.7573 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9932 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4909 | 59.7296 | -0.9794 | -0.98083 | 115.5909 | -11.8724 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4903 | 60.2289 | 0.9794 | 0.97997 | 116.98 | 12.2437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4909 | 6.7937 | 0.99 | 0.98869 | 116.0423 | 0.96899 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4914 | 6.7573 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9932 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4919 | 59.7296 | -0.9794 | -0.98083 | 115.5909 | -11.8731 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4913 | 60.2289 | 0.9794 | 0.97997 | 116.98 | 12.244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4919 | 6.7937 | 0.99 | 0.98869 | 116.0423 | 0.96897 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4924 | 6.7573 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9932 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4929 | 59.7296 | -0.9794 | -0.98083 | 115.5909 | -11.8737 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4923 | 60.2152 | 0.9794 | 0.97997 | 116.9834 | 12.2441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.493 | 6.7937 | 0.99 | 0.98869 | 116.0423 | 0.96895 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4934 | 6.7573 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9932 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4939 | 59.7296 | -0.9794 | -0.98083 | 115.5909 | -11.8743 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4933 | 60.2152 | 0.9794 | 0.97997 | 116.9834 | 12.2443 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4939 | 6.7921 | 0.99 | 0.98876 | 116.0611 | 0.96893 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4944 | 6.7573 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9932 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4949 | 59.7296 | -0.9794 | -0.98083 | 115.5909 | -11.875 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4943 | 60.2152 | 0.9794 | 0.97997 | 116.9834 | 12.2444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4949 | 6.7921 | 0.99 | 0.98876 | 116.0611 | 0.96891 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4954 | 6.7573 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9932 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4959 | 59.7296 | -0.9794 | -0.98083 | 115.5909 | -11.8756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4953 | 60.2152 | 0.9794 | 0.97997 | 116.9834 | 12.2445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4959 | 6.7921 | 0.99 | 0.98876 | 116.0611 | 0.96888 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4964 | 6.7573 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9932 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4969 | 59.6897 | -0.9794 | -0.98088 | 115.5797 | -11.8756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4963 | 60.2152 | 0.9794 | 0.97997 | 116.9834 | 12.2446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4969 | 6.7921 | 0.99 | 0.98876 | 116.0611 | 0.96886 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4974 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9975 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4979 | 59.6897 | -0.9794 | -0.98088 | 115.5797 | -11.8756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4973 | 60.2152 | 0.9794 | 0.97997 | 116.9834 | 12.2447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.498 | 6.7921 | 0.99 | 0.98876 | 116.0611 | 0.96884 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4984 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9975 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4989 | 59.6897 | -0.9794 | -0.98088 | 115.5797 | -11.8756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4983 | 60.2152 | 0.9794 | 0.97997 | 116.9834 | 12.2448 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4989 | 6.7921 | 0.99 | 0.98876 | 116.0611 | 0.96882 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.4994 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9975 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.4999 | 59.6897 | -0.9794 | -0.98088 | 115.5797 | -11.8756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.4993 | 60.2152 | 0.9794 | 0.97997 | 116.9834 | 12.2449 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.4999 | 6.7921 | 0.99 | 0.98876 | 116.0611 | 0.9688 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5004 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9975 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5009 | 59.6897 | -0.9794 | -0.98088 | 115.5797 | -11.8756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5004 | 60.2339 | 0.9794 | 0.97994 | 116.994 | 12.2451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5009 | 6.7921 | 0.99 | 0.98876 | 116.0611 | 0.96878 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5014 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9975 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5019 | 59.6897 | -0.9794 | -0.98088 | 115.5797 | -11.8756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5014 | 60.2339 | 0.9794 | 0.97994 | 116.994 | 12.2453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.502 | 6.7921 | 0.99 | 0.98876 | 116.0611 | 0.96876 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5024 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9975 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5029 | 59.6897 | -0.9794 | -0.98088 | 115.5797 | -11.8756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5023 | 60.2339 | 0.9794 | 0.97994 | 116.994 | 12.2455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5029 | 6.7946 | 0.99 | 0.98879 | 116.0561 | 0.96873 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5034 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9975 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5039 | 59.6897 | -0.9794 | -0.98088 | 115.5797 | -11.8756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5033 | 60.2339 | 0.9794 | 0.97994 | 116.994 | 12.2457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5039 | 6.7946 | 0.99 | 0.98879 | 116.0561 | 0.9687 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5044 | 6.7525 | -0.9893 | -0.98931 | 115.9975 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5049 | 59.6829 | -0.9794 | -0.98074 | 115.5821 | -11.8754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5043 | 60.2339 | 0.9794 | 0.97994 | 116.994 | 12.2459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5049 | 6.7946 | 0.99 | 0.98879 | 116.0561 | 0.96867 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5054 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9826 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5059 | 59.6829 | -0.9794 | -0.98074 | 115.5821 | -11.8752 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5053 | 60.2339 | 0.9794 | 0.97994 | 116.994 | 12.2461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.506 | 6.7946 | 0.99 | 0.98879 | 116.0561 | 0.96864 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5064 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9826 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5069 | 59.6829 | -0.9794 | -0.98074 | 115.5821 | -11.875 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5063 | 60.2339 | 0.9794 | 0.97994 | 116.994 | 12.2463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5069 | 6.7946 | 0.99 | 0.98879 | 116.0561 | 0.96861 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5074 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9826 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5079 | 59.6829 | -0.9794 | -0.98074 | 115.5821 | -11.8748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5073 | 60.2339 | 0.9794 | 0.97994 | 116.994 | 12.2465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5079 | 6.7946 | 0.99 | 0.98879 | 116.0561 | 0.96859 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5084 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9826 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5089 | 59.6829 | -0.9794 | -0.98074 | 115.5821 | -11.8746 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5083 | 60.2339 | 0.9794 | 0.97994 | 116.994 | 12.2467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5089 | 6.7946 | 0.99 | 0.98879 | 116.0561 | 0.96856 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5094 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9826 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5099 | 59.6829 | -0.9794 | -0.98074 | 115.5821 | -11.8744 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5093 | 60.2355 | 0.9794 | 0.97992 | 116.9846 | 12.2471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5099 | 6.7946 | 0.99 | 0.98879 | 116.0561 | 0.96853 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5104 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9826 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5109 | 59.6829 | -0.9794 | -0.98074 | 115.5821 | -11.8742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5103 | 60.2355 | 0.9794 | 0.97992 | 116.9846 | 12.2474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5109 | 6.7918 | 0.99 | 0.98895 | 116.0445 | 0.96847 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5114 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9826 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5119 | 59.6829 | -0.9794 | -0.98074 | 115.5821 | -11.874 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5113 | 60.2355 | 0.9794 | 0.97992 | 116.9846 | 12.2477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5119 | 6.7918 | 0.99 | 0.98895 | 116.0445 | 0.96841 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5124 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9826 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5129 | 59.6829 | -0.9794 | -0.98074 | 115.5821 | -11.8738 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5123 | 60.2355 | 0.9794 | 0.97992 | 116.9846 | 12.248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5129 | 6.7918 | 0.99 | 0.98895 | 116.0445 | 0.96835 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5134 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9826 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5139 | 59.7219 | -0.9794 | -0.98068 | 115.5833 | -11.8738 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5133 | 60.2355 | 0.9794 | 0.97992 | 116.9846 | 12.2483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5139 | 6.7918 | 0.99 | 0.98895 | 116.0445 | 0.96829 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5144 | 6.7584 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9873 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5149 | 59.7219 | -0.9794 | -0.98068 | 115.5833 | -11.8739 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5144 | 60.2355 | 0.9794 | 0.97992 | 116.9846 | 12.2486 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.515 | 6.7918 | 0.99 | 0.98895 | 116.0445 | 0.96823 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5154 | 6.7584 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9873 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5159 | 59.7219 | -0.9794 | -0.98068 | 115.5833 | -11.874 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5154 | 60.2355 | 0.9794 | 0.97992 | 116.9846 | 12.2489 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5159 | 6.7918 | 0.99 | 0.98895 | 116.0445 | 0.96817 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5164 | 6.7584 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9873 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5169 | 59.7219 | -0.9794 | -0.98068 | 115.5833 | -11.874 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5163 | 60.2355 | 0.9794 | 0.97992 | 116.9846 | 12.2492 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5169 | 6.7918 | 0.99 | 0.98895 | 116.0445 | 0.96812 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5174 | 6.7584 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9873 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5179 | 59.7219 | -0.9794 | -0.98068 | 115.5833 | -11.8741 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5173 | 60.2251 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9653 | 12.2495 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5179 | 6.7918 | 0.99 | 0.98895 | 116.0445 | 0.96806 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5184 | 6.7584 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9873 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5189 | 59.7219 | -0.9794 | -0.98068 | 115.5833 | -11.8741 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5183 | 60.2251 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9653 | 12.2499 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.519 | 6.7931 | 0.99 | 0.9889 | 116.0596 | 0.968 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5194 | 6.7584 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9873 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5199 | 59.7219 | -0.9794 | -0.98068 | 115.5833 | -11.8742 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5193 | 60.2251 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9653 | 12.2502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5199 | 6.7931 | 0.99 | 0.9889 | 116.0596 | 0.96794 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5204 | 6.7584 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9873 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5209 | 59.7219 | -0.9794 | -0.98068 | 115.5833 | -11.8743 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5203 | 60.2251 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9653 | 12.2505 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5209 | 6.7931 | 0.99 | 0.9889 | 116.0596 | 0.96788 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5214 | 6.7584 | -0.9893 | -0.98926 | 115.9873 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5219 | 59.7594 | -0.9794 | -0.98059 | 115.5887 | -11.8743 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5213 | 60.2251 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9653 | 12.2508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5219 | 6.7931 | 0.99 | 0.9889 | 116.0596 | 0.96782 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5224 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98919 | 116.0023 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5229 | 59.7594 | -0.9794 | -0.98059 | 115.5887 | -11.8744 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5223 | 60.2251 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9653 | 12.2512 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5229 | 6.7931 | 0.99 | 0.9889 | 116.0596 | 0.96776 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5234 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98919 | 116.0023 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5239 | 59.7594 | -0.9794 | -0.98059 | 115.5887 | -11.8745 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5233 | 60.2251 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9653 | 12.2515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5239 | 6.7931 | 0.99 | 0.9889 | 116.0596 | 0.9677 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5244 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98919 | 116.0023 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5249 | 59.7594 | -0.9794 | -0.98059 | 115.5887 | -11.8746 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5243 | 60.2251 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9653 | 12.2518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5249 | 6.7931 | 0.99 | 0.9889 | 116.0596 | 0.96764 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5254 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98919 | 116.0023 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5259 | 59.7594 | -0.9794 | -0.98059 | 115.5887 | -11.8747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5253 | 60.2288 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9738 | 12.2518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5259 | 6.7931 | 0.99 | 0.9889 | 116.0596 | 0.96759 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5264 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98919 | 116.0023 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5269 | 59.7594 | -0.9794 | -0.98059 | 115.5887 | -11.8747 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5263 | 60.2288 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9738 | 12.2517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5269 | 6.7931 | 0.99 | 0.9889 | 116.0596 | 0.96753 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5274 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98919 | 116.0023 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5279 | 59.7594 | -0.9794 | -0.98059 | 115.5887 | -11.8748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5273 | 60.2288 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9738 | 12.2517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.528 | 6.7898 | 0.99 | 0.98901 | 116.0497 | 0.9674 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5284 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98919 | 116.0023 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5289 | 59.7594 | -0.9794 | -0.98059 | 115.5887 | -11.8749 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5284 | 60.2288 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9738 | 12.2517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5289 | 6.7898 | 0.99 | 0.98901 | 116.0497 | 0.96726 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5294 | 6.7571 | -0.9893 | -0.98919 | 116.0023 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5299 | 59.7677 | -0.9794 | -0.98064 | 115.6158 | -11.8751 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5294 | 60.2288 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9738 | 12.2516 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5299 | 6.7898 | 0.99 | 0.98901 | 116.0497 | 0.96713 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5304 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98914 | 116.0026 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5309 | 59.7677 | -0.9794 | -0.98064 | 115.6158 | -11.8753 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5303 | 60.2288 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9738 | 12.2516 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5309 | 6.7898 | 0.99 | 0.98901 | 116.0497 | 0.967 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5314 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98914 | 116.0026 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5319 | 59.7677 | -0.9794 | -0.98064 | 115.6158 | -11.8755 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5313 | 60.2288 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9738 | 12.2515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.532 | 6.7898 | 0.99 | 0.98901 | 116.0497 | 0.96687 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5324 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98914 | 116.0026 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5329 | 59.7677 | -0.9794 | -0.98064 | 115.6158 | -11.8757 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5323 | 60.2288 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9738 | 12.2515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5329 | 6.7898 | 0.99 | 0.98901 | 116.0497 | 0.96674 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5334 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98914 | 116.0026 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5339 | 59.7677 | -0.9794 | -0.98064 | 115.6158 | -11.8759 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5333 | 60.2288 | 0.9794 | 0.97991 | 116.9738 | 12.2515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5339 | 6.7898 | 0.99 | 0.98901 | 116.0497 | 0.96661 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5344 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98914 | 116.0026 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5349 | 59.7677 | -0.9794 | -0.98064 | 115.6158 | -11.8761 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5343 | 60.215 | 0.9794 | 0.9798 | 116.9749 | 12.2518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5349 | 6.7898 | 0.99 | 0.98901 | 116.0497 | 0.96648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5354 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98914 | 116.0026 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5359 | 59.7677 | -0.9794 | -0.98064 | 115.6158 | -11.8763 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5353 | 60.215 | 0.9794 | 0.9798 | 116.9749 | 12.2521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5359 | 6.7833 | 0.99 | 0.98912 | 116.028 | 0.96627 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5364 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98914 | 116.0026 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5369 | 59.7677 | -0.9794 | -0.98064 | 115.6158 | -11.8765 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5363 | 60.215 | 0.9794 | 0.9798 | 116.9749 | 12.2525 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5369 | 6.7833 | 0.99 | 0.98912 | 116.028 | 0.96606 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5374 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98914 | 116.0026 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5379 | 59.7677 | -0.9794 | -0.98064 | 115.6158 | -11.8767 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5373 | 60.215 | 0.9794 | 0.9798 | 116.9749 | 12.2528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5379 | 6.7833 | 0.99 | 0.98912 | 116.028 | 0.96585 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5384 | 6.7621 | -0.9893 | -0.98914 | 116.0026 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5389 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98078 | 115.6282 | -11.8774 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5383 | 60.215 | 0.9794 | 0.9798 | 116.9749 | 12.2531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5389 | 6.7833 | 0.99 | 0.98912 | 116.028 | 0.96564 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5394 | 6.756 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9953 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5399 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98078 | 115.6282 | -11.8781 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5393 | 60.215 | 0.9794 | 0.9798 | 116.9749 | 12.2535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5399 | 6.7833 | 0.99 | 0.98912 | 116.028 | 0.96544 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5404 | 6.756 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9953 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5409 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98078 | 115.6282 | -11.8787 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5403 | 60.215 | 0.9794 | 0.9798 | 116.9749 | 12.2538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.541 | 6.7833 | 0.99 | 0.98912 | 116.028 | 0.96523 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5414 | 6.756 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9953 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5419 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98078 | 115.6282 | -11.8794 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5413 | 60.215 | 0.9794 | 0.9798 | 116.9749 | 12.2542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5419 | 6.7833 | 0.99 | 0.98912 | 116.028 | 0.96502 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5424 | 6.756 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9953 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5429 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98078 | 115.6282 | -11.8801 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5424 | 60.2056 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9657 | 12.2548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5429 | 6.7833 | 0.99 | 0.98912 | 116.028 | 0.96481 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5434 | 6.756 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9953 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5439 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98078 | 115.6282 | -11.8807 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5434 | 60.2056 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9657 | 12.2554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5439 | 6.7831 | 0.99 | 0.98886 | 116.0283 | 0.96466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5444 | 6.756 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9953 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5449 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98078 | 115.6282 | -11.8814 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5443 | 60.2056 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9657 | 12.256 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.545 | 6.7831 | 0.99 | 0.98886 | 116.0283 | 0.9645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5454 | 6.756 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9953 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5459 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98078 | 115.6282 | -11.8821 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5453 | 60.2056 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9657 | 12.2566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5459 | 6.7831 | 0.99 | 0.98886 | 116.0283 | 0.96435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5464 | 6.756 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9953 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5469 | 59.7093 | -0.9794 | -0.98063 | 115.6209 | -11.8829 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5463 | 60.2056 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9657 | 12.2572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5469 | 6.7831 | 0.99 | 0.98886 | 116.0283 | 0.96419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5474 | 6.757 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9996 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5479 | 59.7093 | -0.9794 | -0.98063 | 115.6209 | -11.8838 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5473 | 60.2056 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9657 | 12.2578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5479 | 6.7831 | 0.99 | 0.98886 | 116.0283 | 0.96404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5484 | 6.757 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9996 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5489 | 59.7093 | -0.9794 | -0.98063 | 115.6209 | -11.8847 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5483 | 60.2056 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9657 | 12.2584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.549 | 6.7831 | 0.99 | 0.98886 | 116.0283 | 0.96389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5494 | 6.757 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9996 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5499 | 59.7093 | -0.9794 | -0.98063 | 115.6209 | -11.8856 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5493 | 60.2056 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9657 | 12.259 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5499 | 6.7831 | 0.99 | 0.98886 | 116.0283 | 0.96373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5504 | 6.757 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9996 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5509 | 59.7093 | -0.9794 | -0.98063 | 115.6209 | -11.8864 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5503 | 60.2178 | 0.9794 | 0.97981 | 116.9739 | 12.2592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5509 | 6.7831 | 0.99 | 0.98886 | 116.0283 | 0.96358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5514 | 6.757 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9996 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5519 | 59.7093 | -0.9794 | -0.98063 | 115.6209 | -11.8873 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5513 | 60.2178 | 0.9794 | 0.97981 | 116.9739 | 12.2594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5519 | 6.7831 | 0.99 | 0.98886 | 116.0283 | 0.96342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5524 | 6.757 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9996 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5529 | 59.7093 | -0.9794 | -0.98063 | 115.6209 | -11.8882 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5523 | 60.2178 | 0.9794 | 0.97981 | 116.9739 | 12.2595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5529 | 6.7955 | 0.99 | 0.98871 | 116.038 | 0.96339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5534 | 6.757 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9996 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5539 | 59.7093 | -0.9794 | -0.98063 | 115.6209 | -11.8891 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5533 | 60.2178 | 0.9794 | 0.97981 | 116.9739 | 12.2597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.554 | 6.7955 | 0.99 | 0.98871 | 116.038 | 0.96335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5544 | 6.757 | -0.9893 | -0.98942 | 115.9996 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5549 | 59.7059 | -0.9794 | -0.98057 | 115.6024 | -11.8896 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5543 | 60.2178 | 0.9794 | 0.97981 | 116.9739 | 12.2599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5549 | 6.7955 | 0.99 | 0.98871 | 116.038 | 0.96331 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5554 | 6.7564 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9956 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5559 | 59.7059 | -0.9794 | -0.98057 | 115.6024 | -11.8901 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5553 | 60.2178 | 0.9794 | 0.97981 | 116.9739 | 12.2601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5559 | 6.7955 | 0.99 | 0.98871 | 116.038 | 0.96328 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5564 | 6.7564 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9956 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5569 | 59.7059 | -0.9794 | -0.98057 | 115.6024 | -11.8907 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5564 | 60.2178 | 0.9794 | 0.97981 | 116.9739 | 12.2603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5569 | 6.7955 | 0.99 | 0.98871 | 116.038 | 0.96324 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5574 | 6.7564 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9956 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5579 | 59.7059 | -0.9794 | -0.98057 | 115.6024 | -11.8912 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5574 | 60.2178 | 0.9794 | 0.97981 | 116.9739 | 12.2605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.558 | 6.7955 | 0.99 | 0.98871 | 116.038 | 0.96321 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5584 | 6.7564 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9956 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5589 | 59.7059 | -0.9794 | -0.98057 | 115.6024 | -11.8918 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5583 | 60.2178 | 0.9794 | 0.97981 | 116.9739 | 12.2607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5589 | 6.7955 | 0.99 | 0.98871 | 116.038 | 0.96317 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5594 | 6.7564 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9956 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5599 | 59.7059 | -0.9794 | -0.98057 | 115.6024 | -11.8923 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5593 | 60.209 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9826 | 12.2608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5599 | 6.7955 | 0.99 | 0.98871 | 116.038 | 0.96313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5604 | 6.7564 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9956 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5609 | 59.7059 | -0.9794 | -0.98057 | 115.6024 | -11.8928 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5603 | 60.209 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9826 | 12.2609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5609 | 6.8015 | 0.99 | 0.98887 | 116.0496 | 0.96306 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5614 | 6.7564 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9956 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5619 | 59.7059 | -0.9794 | -0.98057 | 115.6024 | -11.8934 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5613 | 60.209 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9826 | 12.2611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.562 | 6.8015 | 0.99 | 0.98887 | 116.0496 | 0.96298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5624 | 6.7564 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9956 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5629 | 59.7059 | -0.9794 | -0.98057 | 115.6024 | -11.8939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5623 | 60.209 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9826 | 12.2612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5629 | 6.8015 | 0.99 | 0.98887 | 116.0496 | 0.9629 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5634 | 6.7509 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9819 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5639 | 59.7066 | -0.9794 | -0.98067 | 115.5864 | -11.8941 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5633 | 60.209 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9826 | 12.2614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5639 | 6.8015 | 0.99 | 0.98887 | 116.0496 | 0.96282 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5644 | 6.7509 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9819 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5649 | 59.7066 | -0.9794 | -0.98067 | 115.5864 | -11.8943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5643 | 60.209 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9826 | 12.2615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5649 | 6.8015 | 0.99 | 0.98887 | 116.0496 | 0.96275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5654 | 6.7509 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9819 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5659 | 59.7066 | -0.9794 | -0.98067 | 115.5864 | -11.8945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5653 | 60.209 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9826 | 12.2617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5659 | 6.8015 | 0.99 | 0.98887 | 116.0496 | 0.96267 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5664 | 6.7509 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9819 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5669 | 59.7066 | -0.9794 | -0.98067 | 115.5864 | -11.8947 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5663 | 60.209 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9826 | 12.2618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.567 | 6.8015 | 0.99 | 0.98887 | 116.0496 | 0.96259 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5674 | 6.7509 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9819 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5679 | 59.7066 | -0.9794 | -0.98067 | 115.5864 | -11.8949 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5673 | 60.2065 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9735 | 12.2623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5679 | 6.8015 | 0.99 | 0.98887 | 116.0496 | 0.96252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5684 | 6.7509 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9819 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5689 | 59.7066 | -0.9794 | -0.98067 | 115.5864 | -11.8951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5683 | 60.2065 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9735 | 12.2629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5689 | 6.7971 | 0.99 | 0.98888 | 116.047 | 0.9624 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5694 | 6.7509 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9819 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5699 | 59.7066 | -0.9794 | -0.98067 | 115.5864 | -11.8953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5693 | 60.2065 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9735 | 12.2634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5699 | 6.7971 | 0.99 | 0.98888 | 116.047 | 0.96229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5704 | 6.7509 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9819 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5709 | 59.7066 | -0.9794 | -0.98067 | 115.5864 | -11.8955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5704 | 60.2065 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9735 | 12.2639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.571 | 6.7971 | 0.99 | 0.98888 | 116.047 | 0.96218 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5714 | 6.7509 | -0.9893 | -0.98913 | 115.9819 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5719 | 59.7347 | -0.9794 | -0.98041 | 115.585 | -11.8961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5714 | 60.2065 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9735 | 12.2644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5719 | 6.7971 | 0.99 | 0.98888 | 116.047 | 0.96207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5724 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9841 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5729 | 59.7347 | -0.9794 | -0.98041 | 115.585 | -11.8967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5723 | 60.2065 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9735 | 12.2649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5729 | 6.7971 | 0.99 | 0.98888 | 116.047 | 0.96196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5734 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9841 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5739 | 59.7347 | -0.9794 | -0.98041 | 115.585 | -11.8973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5733 | 60.2065 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9735 | 12.2654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5739 | 6.7971 | 0.99 | 0.98888 | 116.047 | 0.96185 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5744 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9841 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5749 | 59.7347 | -0.9794 | -0.98041 | 115.585 | -11.8979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5743 | 60.2065 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9735 | 12.2659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.575 | 6.7971 | 0.99 | 0.98888 | 116.047 | 0.96173 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5754 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9841 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5759 | 59.7347 | -0.9794 | -0.98041 | 115.585 | -11.8985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5753 | 60.1979 | 0.9794 | 0.97971 | 116.9722 | 12.2665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5759 | 6.7971 | 0.99 | 0.98888 | 116.047 | 0.96162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5764 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9841 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5769 | 59.7347 | -0.9794 | -0.98041 | 115.585 | -11.8991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5763 | 60.1979 | 0.9794 | 0.97971 | 116.9722 | 12.2671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5769 | 6.7971 | 0.99 | 0.98888 | 116.047 | 0.96151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5774 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9841 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5779 | 59.7347 | -0.9794 | -0.98041 | 115.585 | -11.8996 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5773 | 60.1979 | 0.9794 | 0.97971 | 116.9722 | 12.2677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5779 | 6.7892 | 0.99 | 0.98863 | 116.0454 | 0.96156 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5784 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9841 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5789 | 59.7347 | -0.9794 | -0.98041 | 115.585 | -11.9002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5783 | 60.1979 | 0.9794 | 0.97971 | 116.9722 | 12.2682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5789 | 6.7892 | 0.99 | 0.98863 | 116.0454 | 0.9616 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5794 | 6.7563 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9841 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5799 | 59.7582 | -0.9794 | -0.98043 | 115.5875 | -11.9008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5793 | 60.1979 | 0.9794 | 0.97971 | 116.9722 | 12.2688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5799 | 6.7892 | 0.99 | 0.98863 | 116.0454 | 0.96165 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5804 | 6.7622 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9904 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5809 | 59.7582 | -0.9794 | -0.98043 | 115.5875 | -11.9014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5803 | 60.1979 | 0.9794 | 0.97971 | 116.9722 | 12.2694 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5809 | 6.7892 | 0.99 | 0.98863 | 116.0454 | 0.96169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5814 | 6.7622 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9904 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5819 | 59.7582 | -0.9794 | -0.98043 | 115.5875 | -11.9021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5813 | 60.1979 | 0.9794 | 0.97971 | 116.9722 | 12.27 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5819 | 6.7892 | 0.99 | 0.98863 | 116.0454 | 0.96174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5824 | 6.7622 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9904 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5829 | 59.7582 | -0.9794 | -0.98043 | 115.5875 | -11.9027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5823 | 60.1979 | 0.9794 | 0.97971 | 116.9722 | 12.2706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5829 | 6.7892 | 0.99 | 0.98863 | 116.0454 | 0.96179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5834 | 6.7622 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9904 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5839 | 59.7582 | -0.9794 | -0.98043 | 115.5875 | -11.9033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5833 | 60.1979 | 0.9794 | 0.97971 | 116.9722 | 12.2711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.584 | 6.7892 | 0.99 | 0.98863 | 116.0454 | 0.96183 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5844 | 6.7622 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9904 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5849 | 59.7582 | -0.9794 | -0.98043 | 115.5875 | -11.9039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5844 | 60.195 | 0.9794 | 0.97986 | 116.9718 | 12.2712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5849 | 6.7892 | 0.99 | 0.98863 | 116.0454 | 0.96188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5854 | 6.7622 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9904 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5859 | 59.7582 | -0.9794 | -0.98043 | 115.5875 | -11.9045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5854 | 60.195 | 0.9794 | 0.97986 | 116.9718 | 12.2713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5859 | 6.7784 | 0.99 | 0.98861 | 116.0505 | 0.9619 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5864 | 6.7622 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9904 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5869 | 59.7582 | -0.9794 | -0.98043 | 115.5875 | -11.9051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5863 | 60.195 | 0.9794 | 0.97986 | 116.9718 | 12.2713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5869 | 6.7784 | 0.99 | 0.98861 | 116.0505 | 0.96192 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5874 | 6.7622 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9904 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5879 | 59.7582 | -0.9794 | -0.98043 | 115.5875 | -11.9057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5873 | 60.195 | 0.9794 | 0.97986 | 116.9718 | 12.2714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.588 | 6.7784 | 0.99 | 0.98861 | 116.0505 | 0.96194 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5884 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9881 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5889 | 59.7658 | -0.9794 | -0.98054 | 115.5958 | -11.9066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5883 | 60.195 | 0.9794 | 0.97986 | 116.9718 | 12.2715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5889 | 6.7784 | 0.99 | 0.98861 | 116.0505 | 0.96196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5894 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9881 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5899 | 59.7658 | -0.9794 | -0.98054 | 115.5958 | -11.9075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5893 | 60.195 | 0.9794 | 0.97986 | 116.9718 | 12.2715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5899 | 6.7784 | 0.99 | 0.98861 | 116.0505 | 0.96198 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5904 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9881 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5909 | 59.7658 | -0.9794 | -0.98054 | 115.5958 | -11.9085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5903 | 60.195 | 0.9794 | 0.97986 | 116.9718 | 12.2716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5909 | 6.7784 | 0.99 | 0.98861 | 116.0505 | 0.962 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5914 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9881 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5919 | 59.7658 | -0.9794 | -0.98054 | 115.5958 | -11.9094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5913 | 60.195 | 0.9794 | 0.97986 | 116.9718 | 12.2717 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5919 | 6.7784 | 0.99 | 0.98861 | 116.0505 | 0.96202 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5924 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9881 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5929 | 59.7658 | -0.9794 | -0.98054 | 115.5958 | -11.9103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5923 | 60.2062 | 0.9794 | 0.97988 | 116.957 | 12.2716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5929 | 6.7784 | 0.99 | 0.98861 | 116.0505 | 0.96204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5934 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9881 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5939 | 59.7658 | -0.9794 | -0.98054 | 115.5958 | -11.9112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5933 | 60.2062 | 0.9794 | 0.97988 | 116.957 | 12.2715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5939 | 6.7841 | 0.99 | 0.98872 | 116.0319 | 0.96204 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5944 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9881 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5949 | 59.7658 | -0.9794 | -0.98054 | 115.5958 | -11.9122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5943 | 60.2062 | 0.9794 | 0.97988 | 116.957 | 12.2713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5949 | 6.7841 | 0.99 | 0.98872 | 116.0319 | 0.96205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5954 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9881 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5959 | 59.7658 | -0.9794 | -0.98054 | 115.5958 | -11.9131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5953 | 60.2062 | 0.9794 | 0.97988 | 116.957 | 12.2712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5959 | 6.7841 | 0.99 | 0.98872 | 116.0319 | 0.96206 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5964 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98925 | 115.9881 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5969 | 59.7516 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6129 | -11.914 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5963 | 60.2062 | 0.9794 | 0.97988 | 116.957 | 12.2711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.597 | 6.7841 | 0.99 | 0.98872 | 116.0319 | 0.96207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5974 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9891 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5979 | 59.7516 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6129 | -11.915 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5973 | 60.2062 | 0.9794 | 0.97988 | 116.957 | 12.271 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5979 | 6.7841 | 0.99 | 0.98872 | 116.0319 | 0.96208 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5984 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9891 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5989 | 59.7516 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6129 | -11.916 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5984 | 60.2062 | 0.9794 | 0.97988 | 116.957 | 12.2709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5989 | 6.7841 | 0.99 | 0.98872 | 116.0319 | 0.96209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.5994 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9891 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.5999 | 59.7516 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6129 | -11.9169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.5993 | 60.2062 | 0.9794 | 0.97988 | 116.957 | 12.2708 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.5999 | 6.7841 | 0.99 | 0.98872 | 116.0319 | 0.9621 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6004 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9891 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6009 | 59.7516 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6129 | -11.9179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6003 | 60.2163 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9579 | 12.2711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.601 | 6.7841 | 0.99 | 0.98872 | 116.0319 | 0.9621 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6014 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9891 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6019 | 59.7516 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6129 | -11.9189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6013 | 60.2163 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9579 | 12.2715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6019 | 6.7841 | 0.99 | 0.98872 | 116.0319 | 0.96211 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6024 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9891 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6029 | 59.7516 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6129 | -11.9199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6023 | 60.2163 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9579 | 12.2718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6029 | 6.7929 | 0.99 | 0.98877 | 116.0293 | 0.9622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6034 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9891 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6039 | 59.7516 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6129 | -11.9208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6033 | 60.2163 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9579 | 12.2722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6039 | 6.7929 | 0.99 | 0.98877 | 116.0293 | 0.96228 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6044 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9891 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6049 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6411 | -11.9212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6043 | 60.2163 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9579 | 12.2726 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6049 | 6.7929 | 0.99 | 0.98877 | 116.0293 | 0.96236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6054 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9971 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6059 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6411 | -11.9217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6053 | 60.2163 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9579 | 12.2729 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6059 | 6.7929 | 0.99 | 0.98877 | 116.0293 | 0.96244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6064 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9971 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6069 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6411 | -11.9221 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6063 | 60.2163 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9579 | 12.2733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6069 | 6.7929 | 0.99 | 0.98877 | 116.0293 | 0.96252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6074 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9971 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6079 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6411 | -11.9225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6073 | 60.2163 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9579 | 12.2736 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6079 | 6.7929 | 0.99 | 0.98877 | 116.0293 | 0.96261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6084 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9971 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6089 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6411 | -11.9229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6083 | 60.2163 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9579 | 12.274 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6089 | 6.7929 | 0.99 | 0.98877 | 116.0293 | 0.96269 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6094 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9971 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6099 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6411 | -11.9233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6093 | 60.2297 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9621 | 12.2745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.61 | 6.7929 | 0.99 | 0.98877 | 116.0293 | 0.96277 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6104 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9971 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6109 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6411 | -11.9237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6103 | 60.2297 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9621 | 12.275 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6109 | 6.7933 | 0.99 | 0.98889 | 116.0349 | 0.96281 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6114 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9971 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6119 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6411 | -11.9241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6114 | 60.2297 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9621 | 12.2755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6119 | 6.7933 | 0.99 | 0.98889 | 116.0349 | 0.96285 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6124 | 6.7605 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9971 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6129 | 59.7319 | -0.9794 | -0.98072 | 115.6411 | -11.9246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6124 | 60.2297 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9621 | 12.276 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6129 | 6.7933 | 0.99 | 0.98889 | 116.0349 | 0.9629 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6134 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98897 | 116.0095 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6139 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98071 | 115.6482 | -11.9248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6133 | 60.2297 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9621 | 12.2765 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.614 | 6.7933 | 0.99 | 0.98889 | 116.0349 | 0.96294 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6144 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98897 | 116.0095 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6149 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98071 | 115.6482 | -11.9251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6143 | 60.2297 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9621 | 12.277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6149 | 6.7933 | 0.99 | 0.98889 | 116.0349 | 0.96298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6154 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98897 | 116.0095 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6159 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98071 | 115.6482 | -11.9254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6153 | 60.2297 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9621 | 12.2776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6159 | 6.7933 | 0.99 | 0.98889 | 116.0349 | 0.96302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6164 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98897 | 116.0095 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6169 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98071 | 115.6482 | -11.9257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6163 | 60.2297 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9621 | 12.2781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6169 | 6.7933 | 0.99 | 0.98889 | 116.0349 | 0.96306 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6174 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98897 | 116.0095 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6179 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98071 | 115.6482 | -11.926 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6173 | 60.2267 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9696 | 12.2782 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.618 | 6.7933 | 0.99 | 0.98889 | 116.0349 | 0.9631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6184 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98897 | 116.0095 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6189 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98071 | 115.6482 | -11.9262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6183 | 60.2267 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9696 | 12.2784 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6189 | 6.7946 | 0.99 | 0.9889 | 116.0209 | 0.96305 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6194 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98897 | 116.0095 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6199 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98071 | 115.6482 | -11.9265 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6193 | 60.2267 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9696 | 12.2785 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6199 | 6.7946 | 0.99 | 0.9889 | 116.0209 | 0.963 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6204 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98897 | 116.0095 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6209 | 59.7459 | -0.9794 | -0.98071 | 115.6482 | -11.9268 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6203 | 60.2267 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9696 | 12.2786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6209 | 6.7946 | 0.99 | 0.9889 | 116.0209 | 0.96295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6214 | 6.7632 | -0.9893 | -0.98897 | 116.0095 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6219 | 59.7521 | -0.9794 | -0.98054 | 115.6137 | -11.9271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6213 | 60.2267 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9696 | 12.2788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6219 | 6.7946 | 0.99 | 0.9889 | 116.0209 | 0.9629 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6224 | 6.7688 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9921 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6229 | 59.7521 | -0.9794 | -0.98054 | 115.6137 | -11.9274 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6223 | 60.2267 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9696 | 12.2789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.623 | 6.7946 | 0.99 | 0.9889 | 116.0209 | 0.96285 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6234 | 6.7688 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9921 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6239 | 59.7521 | -0.9794 | -0.98054 | 115.6137 | -11.9277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6233 | 60.2267 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9696 | 12.2791 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6239 | 6.7946 | 0.99 | 0.9889 | 116.0209 | 0.9628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6244 | 6.7688 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9921 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6249 | 59.7521 | -0.9794 | -0.98054 | 115.6137 | -11.928 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6243 | 60.2267 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9696 | 12.2792 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6249 | 6.7946 | 0.99 | 0.9889 | 116.0209 | 0.96275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6254 | 6.7688 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9921 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6259 | 59.7521 | -0.9794 | -0.98054 | 115.6137 | -11.9284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6254 | 60.2177 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9653 | 12.2794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6259 | 6.7946 | 0.99 | 0.9889 | 116.0209 | 0.9627 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6264 | 6.7688 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9921 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6269 | 59.7521 | -0.9794 | -0.98054 | 115.6137 | -11.9287 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6264 | 60.2177 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9653 | 12.2795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.627 | 6.7946 | 0.99 | 0.9889 | 116.0209 | 0.96265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6274 | 6.7688 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9921 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6279 | 59.7521 | -0.9794 | -0.98054 | 115.6137 | -11.929 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6273 | 60.2177 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9653 | 12.2797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6279 | 6.7943 | 0.99 | 0.98891 | 116.0351 | 0.96252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6284 | 6.7688 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9921 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6289 | 59.7521 | -0.9794 | -0.98054 | 115.6137 | -11.9293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6283 | 60.2177 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9653 | 12.2799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6289 | 6.7943 | 0.99 | 0.98891 | 116.0351 | 0.96239 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6294 | 6.7688 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9921 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6299 | 59.7364 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6067 | -11.9294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6293 | 60.2177 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9653 | 12.28 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6299 | 6.7943 | 0.99 | 0.98891 | 116.0351 | 0.96226 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6304 | 6.7588 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9913 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6309 | 59.7364 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6067 | -11.9295 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6303 | 60.2177 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9653 | 12.2802 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.631 | 6.7943 | 0.99 | 0.98891 | 116.0351 | 0.96213 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6314 | 6.7588 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9913 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6319 | 59.7364 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6067 | -11.9296 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6313 | 60.2177 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9653 | 12.2803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6319 | 6.7943 | 0.99 | 0.98891 | 116.0351 | 0.962 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6324 | 6.7588 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9913 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6329 | 59.7364 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6067 | -11.9297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6323 | 60.2177 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9653 | 12.2805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6329 | 6.7943 | 0.99 | 0.98891 | 116.0351 | 0.96187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6334 | 6.7588 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9913 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6339 | 59.7364 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6067 | -11.9298 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6333 | 60.2177 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9653 | 12.2806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6339 | 6.7943 | 0.99 | 0.98891 | 116.0351 | 0.96174 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6344 | 6.7588 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9913 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6349 | 59.7364 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6067 | -11.9299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6343 | 60.2039 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9478 | 12.2811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6349 | 6.7943 | 0.99 | 0.98891 | 116.0351 | 0.96161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6354 | 6.7588 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9913 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6359 | 59.7364 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6067 | -11.9299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6353 | 60.2039 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9478 | 12.2815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6359 | 6.801 | 0.99 | 0.98891 | 116.0547 | 0.96155 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6364 | 6.7588 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9913 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6369 | 59.7364 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6067 | -11.93 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6363 | 60.2039 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9478 | 12.2819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6369 | 6.801 | 0.99 | 0.98891 | 116.0547 | 0.96148 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6374 | 6.7588 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9913 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6379 | 59.7364 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6067 | -11.9301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6373 | 60.2039 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9478 | 12.2824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6379 | 6.801 | 0.99 | 0.98891 | 116.0547 | 0.96142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6384 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9928 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6389 | 59.7286 | -0.9794 | -0.98046 | 115.6056 | -11.9309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6383 | 60.2039 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9478 | 12.2828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6389 | 6.801 | 0.99 | 0.98891 | 116.0547 | 0.96135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6394 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9928 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6399 | 59.7286 | -0.9794 | -0.98046 | 115.6056 | -11.9317 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6394 | 60.2039 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9478 | 12.2832 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.64 | 6.801 | 0.99 | 0.98891 | 116.0547 | 0.96129 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6404 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9928 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6409 | 59.7286 | -0.9794 | -0.98046 | 115.6056 | -11.9324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6404 | 60.2039 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9478 | 12.2837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6409 | 6.801 | 0.99 | 0.98891 | 116.0547 | 0.96122 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6414 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9928 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6419 | 59.7286 | -0.9794 | -0.98046 | 115.6056 | -11.9332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6413 | 60.2039 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9478 | 12.2841 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6419 | 6.801 | 0.99 | 0.98891 | 116.0547 | 0.96116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6424 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9928 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6429 | 59.7286 | -0.9794 | -0.98046 | 115.6056 | -11.934 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6423 | 60.2037 | 0.9794 | 0.97971 | 116.9486 | 12.2846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6429 | 6.801 | 0.99 | 0.98891 | 116.0547 | 0.96109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6434 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9928 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6439 | 59.7286 | -0.9794 | -0.98046 | 115.6056 | -11.9347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6433 | 60.2037 | 0.9794 | 0.97971 | 116.9486 | 12.2851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.644 | 6.7992 | 0.99 | 0.98857 | 116.0574 | 0.96116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6444 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9928 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6449 | 59.7286 | -0.9794 | -0.98046 | 115.6056 | -11.9355 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6443 | 60.2037 | 0.9794 | 0.97971 | 116.9486 | 12.2857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6449 | 6.7992 | 0.99 | 0.98857 | 116.0574 | 0.96122 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6454 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9928 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6459 | 59.7286 | -0.9794 | -0.98046 | 115.6056 | -11.9362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6453 | 60.2037 | 0.9794 | 0.97971 | 116.9486 | 12.2862 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6459 | 6.7992 | 0.99 | 0.98857 | 116.0574 | 0.96129 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6464 | 6.7472 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9928 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6469 | 59.7455 | -0.9794 | -0.98026 | 115.5904 | -11.9376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6463 | 60.2037 | 0.9794 | 0.97971 | 116.9486 | 12.2867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6469 | 6.7992 | 0.99 | 0.98857 | 116.0574 | 0.96136 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6474 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9893 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6479 | 59.7455 | -0.9794 | -0.98026 | 115.5904 | -11.939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6473 | 60.2037 | 0.9794 | 0.97971 | 116.9486 | 12.2873 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6479 | 6.7992 | 0.99 | 0.98857 | 116.0574 | 0.96142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6484 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9893 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6489 | 59.7455 | -0.9794 | -0.98026 | 115.5904 | -11.9404 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6483 | 60.2037 | 0.9794 | 0.97971 | 116.9486 | 12.2878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6489 | 6.7992 | 0.99 | 0.98857 | 116.0574 | 0.96149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6494 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9893 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6499 | 59.7455 | -0.9794 | -0.98026 | 115.5904 | -11.9417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6493 | 60.2037 | 0.9794 | 0.97971 | 116.9486 | 12.2883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6499 | 6.7992 | 0.99 | 0.98857 | 116.0574 | 0.96156 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6504 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9893 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6509 | 59.7455 | -0.9794 | -0.98026 | 115.5904 | -11.9431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6503 | 60.2097 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9552 | 12.2888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6509 | 6.7992 | 0.99 | 0.98857 | 116.0574 | 0.96162 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6514 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9893 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6519 | 59.7455 | -0.9794 | -0.98026 | 115.5904 | -11.9445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6513 | 60.2097 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9552 | 12.2892 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6519 | 6.7992 | 0.99 | 0.98857 | 116.0574 | 0.96169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6524 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9893 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6529 | 59.7455 | -0.9794 | -0.98026 | 115.5904 | -11.9458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6523 | 60.2097 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9552 | 12.2897 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.653 | 6.7928 | 0.99 | 0.98847 | 116.057 | 0.96179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6534 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9893 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6539 | 59.7455 | -0.9794 | -0.98026 | 115.5904 | -11.9472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6534 | 60.2097 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9552 | 12.2901 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6539 | 6.7928 | 0.99 | 0.98847 | 116.057 | 0.96189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6544 | 6.7532 | -0.9893 | -0.98894 | 115.9893 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6549 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98069 | 115.6281 | -11.9474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6544 | 60.2097 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9552 | 12.2906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6549 | 6.7928 | 0.99 | 0.98847 | 116.057 | 0.96199 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6554 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9934 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6559 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98069 | 115.6281 | -11.9476 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6553 | 60.2097 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9552 | 12.291 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6559 | 6.7928 | 0.99 | 0.98847 | 116.057 | 0.96209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6564 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9934 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6569 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98069 | 115.6281 | -11.9479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6563 | 60.2097 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9552 | 12.2915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.657 | 6.7928 | 0.99 | 0.98847 | 116.057 | 0.96219 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6574 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9934 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6579 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98069 | 115.6281 | -11.9481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6573 | 60.2097 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9552 | 12.292 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6579 | 6.7928 | 0.99 | 0.98847 | 116.057 | 0.96229 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6584 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9934 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6589 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98069 | 115.6281 | -11.9483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6583 | 60.2097 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9552 | 12.2924 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6589 | 6.7928 | 0.99 | 0.98847 | 116.057 | 0.96239 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6594 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9934 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6599 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98069 | 115.6281 | -11.9485 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6593 | 60.1862 | 0.9794 | 0.97981 | 116.9463 | 12.2926 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6599 | 6.7928 | 0.99 | 0.98847 | 116.057 | 0.96249 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6604 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9934 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6609 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98069 | 115.6281 | -11.9487 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6603 | 60.1862 | 0.9794 | 0.97981 | 116.9463 | 12.2927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6609 | 6.7912 | 0.99 | 0.98883 | 116.0515 | 0.96252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6614 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9934 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6619 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98069 | 115.6281 | -11.949 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6613 | 60.1862 | 0.9794 | 0.97981 | 116.9463 | 12.2929 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6619 | 6.7912 | 0.99 | 0.98883 | 116.0515 | 0.96256 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6624 | 6.7561 | -0.9893 | -0.98891 | 115.9934 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6629 | 59.7714 | -0.9794 | -0.98069 | 115.6281 | -11.9492 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6623 | 60.1862 | 0.9794 | 0.97981 | 116.9463 | 12.2931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6629 | 6.7912 | 0.99 | 0.98883 | 116.0515 | 0.9626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6634 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9817 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6639 | 59.7701 | -0.9794 | -0.98085 | 115.6431 | -11.9489 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6633 | 60.1862 | 0.9794 | 0.97981 | 116.9463 | 12.2932 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6639 | 6.7912 | 0.99 | 0.98883 | 116.0515 | 0.96264 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6644 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9817 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6649 | 59.7701 | -0.9794 | -0.98085 | 115.6431 | -11.9486 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6643 | 60.1862 | 0.9794 | 0.97981 | 116.9463 | 12.2934 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6649 | 6.7912 | 0.99 | 0.98883 | 116.0515 | 0.96267 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6654 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9817 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6659 | 59.7701 | -0.9794 | -0.98085 | 115.6431 | -11.9483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6653 | 60.1862 | 0.9794 | 0.97981 | 116.9463 | 12.2936 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.666 | 6.7912 | 0.99 | 0.98883 | 116.0515 | 0.96271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6664 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9817 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6669 | 59.7701 | -0.9794 | -0.98085 | 115.6431 | -11.948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6663 | 60.1862 | 0.9794 | 0.97981 | 116.9463 | 12.2937 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6669 | 6.7912 | 0.99 | 0.98883 | 116.0515 | 0.96275 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6674 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9817 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6679 | 59.7701 | -0.9794 | -0.98085 | 115.6431 | -11.9477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6674 | 60.2145 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9542 | 12.294 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6679 | 6.7912 | 0.99 | 0.98883 | 116.0515 | 0.96279 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6684 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9817 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6689 | 59.7701 | -0.9794 | -0.98085 | 115.6431 | -11.9474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6684 | 60.2145 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9542 | 12.2943 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6689 | 6.7831 | 0.99 | 0.98896 | 116.0272 | 0.96276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6694 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9817 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6699 | 59.7701 | -0.9794 | -0.98085 | 115.6431 | -11.9471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6693 | 60.2145 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9542 | 12.2946 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.67 | 6.7831 | 0.99 | 0.98896 | 116.0272 | 0.96272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6704 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9817 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6709 | 59.7701 | -0.9794 | -0.98085 | 115.6431 | -11.9468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6703 | 60.2145 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9542 | 12.2949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6709 | 6.7831 | 0.99 | 0.98896 | 116.0272 | 0.96269 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6714 | 6.7538 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9817 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6719 | 59.7555 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6306 | -11.947 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6713 | 60.2145 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9542 | 12.2951 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6719 | 6.7831 | 0.99 | 0.98896 | 116.0272 | 0.96266 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6724 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9927 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6729 | 59.7555 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6306 | -11.9472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6723 | 60.2145 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9542 | 12.2954 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6729 | 6.7831 | 0.99 | 0.98896 | 116.0272 | 0.96263 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6734 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9927 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6739 | 59.7555 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6306 | -11.9474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6733 | 60.2145 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9542 | 12.2957 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.674 | 6.7831 | 0.99 | 0.98896 | 116.0272 | 0.9626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6744 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9927 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6749 | 59.7555 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6306 | -11.9476 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6743 | 60.2145 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9542 | 12.296 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6749 | 6.7831 | 0.99 | 0.98896 | 116.0272 | 0.96257 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6754 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9927 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6759 | 59.7555 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6306 | -11.9478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6753 | 60.2163 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9578 | 12.2966 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6759 | 6.7831 | 0.99 | 0.98896 | 116.0272 | 0.96254 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6764 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9927 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6769 | 59.7555 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6306 | -11.948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6763 | 60.2163 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9578 | 12.2971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6769 | 6.7831 | 0.99 | 0.98896 | 116.0272 | 0.96251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6774 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9927 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6779 | 59.7555 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6306 | -11.9482 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6773 | 60.2163 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9578 | 12.2977 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6779 | 6.7882 | 0.99 | 0.98884 | 116.031 | 0.96256 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6784 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9927 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6789 | 59.7555 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6306 | -11.9484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6783 | 60.2163 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9578 | 12.2982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.679 | 6.7882 | 0.99 | 0.98884 | 116.031 | 0.96261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6794 | 6.7587 | -0.9893 | -0.98878 | 115.9927 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6799 | 59.7536 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6454 | -11.9486 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6793 | 60.2163 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9578 | 12.2988 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6799 | 6.7882 | 0.99 | 0.98884 | 116.031 | 0.96267 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6804 | 6.7639 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9965 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6809 | 59.7536 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6454 | -11.9489 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6803 | 60.2163 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9578 | 12.2994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6809 | 6.7882 | 0.99 | 0.98884 | 116.031 | 0.96272 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6814 | 6.7639 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9965 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6819 | 59.7536 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6454 | -11.9491 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6814 | 60.2163 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9578 | 12.2999 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6819 | 6.7882 | 0.99 | 0.98884 | 116.031 | 0.96277 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6824 | 6.7639 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9965 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6829 | 59.7536 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6454 | -11.9494 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6824 | 60.2163 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9578 | 12.3005 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.683 | 6.7882 | 0.99 | 0.98884 | 116.031 | 0.96282 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6834 | 6.7639 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9965 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6839 | 59.7536 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6454 | -11.9496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6833 | 60.2163 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9578 | 12.3011 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6839 | 6.7882 | 0.99 | 0.98884 | 116.031 | 0.96287 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6844 | 6.7639 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9965 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6849 | 59.7536 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6454 | -11.9499 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6843 | 60.1957 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9481 | 12.3013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6849 | 6.7882 | 0.99 | 0.98884 | 116.031 | 0.96293 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6854 | 6.7639 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9965 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6859 | 59.7536 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6454 | -11.9502 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6853 | 60.1957 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9481 | 12.3014 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6859 | 6.7977 | 0.99 | 0.98907 | 116.0418 | 0.96296 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6864 | 6.7639 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9965 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6869 | 59.7536 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6454 | -11.9504 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6863 | 60.1957 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9481 | 12.3016 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.687 | 6.7977 | 0.99 | 0.98907 | 116.0418 | 0.96299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6874 | 6.7639 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9965 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6879 | 59.7536 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6454 | -11.9507 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6873 | 60.1957 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9481 | 12.3018 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6879 | 6.7977 | 0.99 | 0.98907 | 116.0418 | 0.96301 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6884 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0032 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6889 | 59.7256 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6268 | -11.9511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6883 | 60.1957 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9481 | 12.302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6889 | 6.7977 | 0.99 | 0.98907 | 116.0418 | 0.96304 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6894 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0032 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6899 | 59.7256 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6268 | -11.9516 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6893 | 60.1957 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9481 | 12.3022 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6899 | 6.7977 | 0.99 | 0.98907 | 116.0418 | 0.96307 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6904 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0032 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6909 | 59.7256 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6268 | -11.952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6903 | 60.1957 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9481 | 12.3024 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6909 | 6.7977 | 0.99 | 0.98907 | 116.0418 | 0.9631 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6914 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0032 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6919 | 59.7256 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6268 | -11.9525 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6913 | 60.1957 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9481 | 12.3026 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.692 | 6.7977 | 0.99 | 0.98907 | 116.0418 | 0.96313 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6924 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0032 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6929 | 59.7256 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6268 | -11.9529 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6923 | 60.2242 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9606 | 12.3029 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6929 | 6.7977 | 0.99 | 0.98907 | 116.0418 | 0.96316 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6934 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0032 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6939 | 59.7256 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6268 | -11.9534 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6933 | 60.2242 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9606 | 12.3032 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6939 | 6.8006 | 0.99 | 0.98916 | 116.0399 | 0.96308 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6944 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0032 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6949 | 59.7256 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6268 | -11.9538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6943 | 60.2242 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9606 | 12.3035 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6949 | 6.8006 | 0.99 | 0.98916 | 116.0399 | 0.963 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6954 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0032 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6959 | 59.7256 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6268 | -11.9543 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6954 | 60.2242 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9606 | 12.3038 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.696 | 6.8006 | 0.99 | 0.98916 | 116.0399 | 0.96292 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6964 | 6.7577 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0032 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6969 | 59.7259 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6054 | -11.9546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6964 | 60.2242 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9606 | 12.3041 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6969 | 6.8006 | 0.99 | 0.98916 | 116.0399 | 0.96284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6974 | 6.7558 | -0.9893 | -0.9889 | 116.0138 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6979 | 59.7259 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6054 | -11.9549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6973 | 60.2242 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9606 | 12.3044 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6979 | 6.8006 | 0.99 | 0.98916 | 116.0399 | 0.96276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6984 | 6.7558 | -0.9893 | -0.9889 | 116.0138 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6989 | 59.7259 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6054 | -11.9552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6983 | 60.2242 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9606 | 12.3047 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.6989 | 6.8006 | 0.99 | 0.98916 | 116.0399 | 0.96268 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.6994 | 6.7558 | -0.9893 | -0.9889 | 116.0138 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.6999 | 59.7259 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6054 | -11.9556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.6993 | 60.2242 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9606 | 12.305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7 | 6.8006 | 0.99 | 0.98916 | 116.0399 | 0.9626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7004 | 6.7558 | -0.9893 | -0.9889 | 116.0138 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7009 | 59.7259 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6054 | -11.9559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7003 | 60.2001 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9726 | 12.3055 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7009 | 6.8006 | 0.99 | 0.98916 | 116.0399 | 0.96252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7014 | 6.7558 | -0.9893 | -0.9889 | 116.0138 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7019 | 59.7259 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6054 | -11.9562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7013 | 60.2001 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9726 | 12.3059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7019 | 6.8006 | 0.99 | 0.98916 | 116.0399 | 0.96244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7024 | 6.7558 | -0.9893 | -0.9889 | 116.0138 | -1.085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7029 | 59.7259 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6054 | -11.9565 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7023 | 60.2001 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9726 | 12.3064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7029 | 6.7988 | 0.99 | 0.98893 | 116.0492 | 0.96237 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7034 | 6.7558 | -0.9893 | -0.9889 | 116.0138 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7039 | 59.7259 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6054 | -11.9569 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7033 | 60.2001 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9726 | 12.3069 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7039 | 6.7988 | 0.99 | 0.98893 | 116.0492 | 0.9623 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7044 | 6.7558 | -0.9893 | -0.9889 | 116.0138 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7049 | 59.7482 | -0.9794 | -0.98075 | 115.6259 | -11.9566 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7043 | 60.2001 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9726 | 12.3074 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7049 | 6.7988 | 0.99 | 0.98893 | 116.0492 | 0.96223 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7054 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98909 | 116.0083 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7059 | 59.7482 | -0.9794 | -0.98075 | 115.6259 | -11.9562 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7053 | 60.2001 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9726 | 12.3079 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7059 | 6.7988 | 0.99 | 0.98893 | 116.0492 | 0.96217 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7064 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98909 | 116.0083 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7069 | 59.7482 | -0.9794 | -0.98075 | 115.6259 | -11.9559 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7063 | 60.2001 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9726 | 12.3084 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7069 | 6.7988 | 0.99 | 0.98893 | 116.0492 | 0.9621 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7074 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98909 | 116.0083 | -1.0854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7079 | 59.7482 | -0.9794 | -0.98075 | 115.6259 | -11.9556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7073 | 60.2001 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9726 | 12.3088 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7079 | 6.7988 | 0.99 | 0.98893 | 116.0492 | 0.96203 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7084 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98909 | 116.0083 | -1.0854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7089 | 59.7482 | -0.9794 | -0.98075 | 115.6259 | -11.9553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7083 | 60.2001 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9726 | 12.3093 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.709 | 6.7988 | 0.99 | 0.98893 | 116.0492 | 0.96196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7094 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98909 | 116.0083 | -1.0854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7099 | 59.7482 | -0.9794 | -0.98075 | 115.6259 | -11.955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7094 | 60.1786 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9664 | 12.3096 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7099 | 6.7988 | 0.99 | 0.98893 | 116.0492 | 0.96189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7104 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98909 | 116.0083 | -1.0855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7109 | 59.7482 | -0.9794 | -0.98075 | 115.6259 | -11.9546 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7104 | 60.1786 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9664 | 12.3099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7109 | 6.7926 | 0.99 | 0.98872 | 116.0634 | 0.96193 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7114 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98909 | 116.0083 | -1.0855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7119 | 59.7482 | -0.9794 | -0.98075 | 115.6259 | -11.9543 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7113 | 60.1786 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9664 | 12.3102 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7119 | 6.7926 | 0.99 | 0.98872 | 116.0634 | 0.96197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7124 | 6.7629 | -0.9893 | -0.98909 | 116.0083 | -1.0855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7129 | 59.7482 | -0.9794 | -0.98075 | 115.6259 | -11.954 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7123 | 60.1786 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9664 | 12.3105 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.713 | 6.7926 | 0.99 | 0.98872 | 116.0634 | 0.96201 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7134 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0001 | -1.0856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7139 | 59.73 | -0.9794 | -0.98076 | 115.6141 | -11.9538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7133 | 60.1786 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9664 | 12.3107 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7139 | 6.7926 | 0.99 | 0.98872 | 116.0634 | 0.96205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7144 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0001 | -1.0856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7149 | 59.73 | -0.9794 | -0.98076 | 115.6141 | -11.9537 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7143 | 60.1786 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9664 | 12.311 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7149 | 6.7926 | 0.99 | 0.98872 | 116.0634 | 0.96209 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7154 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0001 | -1.0857 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7159 | 59.73 | -0.9794 | -0.98076 | 115.6141 | -11.9535 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7153 | 60.1786 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9664 | 12.3113 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7159 | 6.7926 | 0.99 | 0.98872 | 116.0634 | 0.96212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7164 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0001 | -1.0857 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7169 | 59.73 | -0.9794 | -0.98076 | 115.6141 | -11.9533 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7163 | 60.1786 | 0.9794 | 0.97963 | 116.9664 | 12.3116 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7169 | 6.7926 | 0.99 | 0.98872 | 116.0634 | 0.96216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7174 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0001 | -1.0858 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7179 | 59.73 | -0.9794 | -0.98076 | 115.6141 | -11.9532 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7173 | 60.2016 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9613 | 12.3118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7179 | 6.7926 | 0.99 | 0.98872 | 116.0634 | 0.9622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7184 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0001 | -1.0858 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7189 | 59.73 | -0.9794 | -0.98076 | 115.6141 | -11.953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7183 | 60.2016 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9613 | 12.312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7189 | 6.7915 | 0.99 | 0.98861 | 116.0633 | 0.96228 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7194 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0001 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7199 | 59.73 | -0.9794 | -0.98076 | 115.6141 | -11.9528 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7193 | 60.2016 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9613 | 12.3123 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7199 | 6.7915 | 0.99 | 0.98861 | 116.0633 | 0.96236 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7204 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0001 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7209 | 59.73 | -0.9794 | -0.98076 | 115.6141 | -11.9527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7203 | 60.2016 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9613 | 12.3125 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7209 | 6.7915 | 0.99 | 0.98861 | 116.0633 | 0.96244 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7214 | 6.7611 | -0.9893 | -0.98899 | 116.0001 | -1.086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7219 | 59.7338 | -0.9794 | -0.98059 | 115.6035 | -11.9523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7213 | 60.2016 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9613 | 12.3127 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.722 | 6.7915 | 0.99 | 0.98861 | 116.0633 | 0.96252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7224 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9968 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7229 | 59.7338 | -0.9794 | -0.98059 | 115.6035 | -11.9519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7223 | 60.2016 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9613 | 12.3129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7229 | 6.7915 | 0.99 | 0.98861 | 116.0633 | 0.9626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7234 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9968 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7239 | 59.7338 | -0.9794 | -0.98059 | 115.6035 | -11.9515 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7234 | 60.2016 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9613 | 12.3131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7239 | 6.7915 | 0.99 | 0.98861 | 116.0633 | 0.96268 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7244 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9968 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7249 | 59.7338 | -0.9794 | -0.98059 | 115.6035 | -11.9511 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7243 | 60.2016 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9613 | 12.3134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7249 | 6.7915 | 0.99 | 0.98861 | 116.0633 | 0.96276 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7254 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9968 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7259 | 59.7338 | -0.9794 | -0.98059 | 115.6035 | -11.9508 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7253 | 60.2038 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9646 | 12.3135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.726 | 6.7915 | 0.99 | 0.98861 | 116.0633 | 0.96284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7264 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9968 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7269 | 59.7338 | -0.9794 | -0.98059 | 115.6035 | -11.9504 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7263 | 60.2038 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9646 | 12.3137 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7269 | 6.7915 | 0.99 | 0.98861 | 116.0633 | 0.96292 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7274 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9968 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7279 | 59.7338 | -0.9794 | -0.98059 | 115.6035 | -11.95 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7273 | 60.2038 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9646 | 12.3139 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7279 | 6.7909 | 0.99 | 0.9886 | 116.0584 | 0.96293 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7284 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9968 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7289 | 59.7338 | -0.9794 | -0.98059 | 115.6035 | -11.9496 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7283 | 60.2038 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9646 | 12.3141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7289 | 6.7909 | 0.99 | 0.9886 | 116.0584 | 0.96294 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7294 | 6.7594 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9968 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7299 | 59.7559 | -0.9794 | -0.98061 | 115.6214 | -11.9492 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7293 | 60.2038 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9646 | 12.3142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7299 | 6.7909 | 0.99 | 0.9886 | 116.0584 | 0.96295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7304 | 6.7588 | -0.9893 | -0.98919 | 115.996 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7309 | 59.7559 | -0.9794 | -0.98061 | 115.6214 | -11.9488 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7303 | 60.2038 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9646 | 12.3144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7309 | 6.7909 | 0.99 | 0.9886 | 116.0584 | 0.96295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7314 | 6.7588 | -0.9893 | -0.98919 | 115.996 | -1.0858 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7319 | 59.7559 | -0.9794 | -0.98061 | 115.6214 | -11.9484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7313 | 60.2038 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9646 | 12.3146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7319 | 6.7909 | 0.99 | 0.9886 | 116.0584 | 0.96296 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7324 | 6.7588 | -0.9893 | -0.98919 | 115.996 | -1.0857 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7329 | 59.7559 | -0.9794 | -0.98061 | 115.6214 | -11.948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7323 | 60.2038 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9646 | 12.3147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7329 | 6.7909 | 0.99 | 0.9886 | 116.0584 | 0.96297 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7334 | 6.7588 | -0.9893 | -0.98919 | 115.996 | -1.0856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7339 | 59.7559 | -0.9794 | -0.98061 | 115.6214 | -11.9477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7333 | 60.2038 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9646 | 12.3149 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7339 | 6.7909 | 0.99 | 0.9886 | 116.0584 | 0.96298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7344 | 6.7588 | -0.9893 | -0.98919 | 115.996 | -1.0856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7349 | 59.7559 | -0.9794 | -0.98061 | 115.6214 | -11.9473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7343 | 60.1887 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9654 | 12.3154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.735 | 6.7909 | 0.99 | 0.9886 | 116.0584 | 0.96299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7354 | 6.7588 | -0.9893 | -0.98919 | 115.996 | -1.0855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7359 | 59.7559 | -0.9794 | -0.98061 | 115.6214 | -11.9469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7353 | 60.1887 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9654 | 12.3158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7359 | 6.7857 | 0.99 | 0.98867 | 116.0493 | 0.96298 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7364 | 6.7588 | -0.9893 | -0.98919 | 115.996 | -1.0854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7369 | 59.7559 | -0.9794 | -0.98061 | 115.6214 | -11.9465 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7364 | 60.1887 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9654 | 12.3163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7369 | 6.7857 | 0.99 | 0.98867 | 116.0493 | 0.96296 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7374 | 6.7588 | -0.9893 | -0.98919 | 115.996 | -1.0854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7379 | 59.7559 | -0.9794 | -0.98061 | 115.6214 | -11.9461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7374 | 60.1887 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9654 | 12.3167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7379 | 6.7857 | 0.99 | 0.98867 | 116.0493 | 0.96295 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7384 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9905 | -1.0854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7389 | 59.76 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6172 | -11.9462 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7383 | 60.1887 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9654 | 12.3172 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.739 | 6.7857 | 0.99 | 0.98867 | 116.0493 | 0.96294 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7394 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9905 | -1.0855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7399 | 59.76 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6172 | -11.9463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7393 | 60.1887 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9654 | 12.3176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7399 | 6.7857 | 0.99 | 0.98867 | 116.0493 | 0.96293 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7404 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9905 | -1.0855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7409 | 59.76 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6172 | -11.9463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7403 | 60.1887 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9654 | 12.3181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7409 | 6.7857 | 0.99 | 0.98867 | 116.0493 | 0.96291 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7414 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9905 | -1.0856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7419 | 59.76 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6172 | -11.9464 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7413 | 60.1887 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9654 | 12.3185 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7419 | 6.7857 | 0.99 | 0.98867 | 116.0493 | 0.9629 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7424 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9905 | -1.0856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7429 | 59.76 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6172 | -11.9465 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7423 | 60.1881 | 0.9794 | 0.97957 | 116.969 | 12.3192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.743 | 6.7857 | 0.99 | 0.98867 | 116.0493 | 0.96289 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7434 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9905 | -1.0857 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7439 | 59.76 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6172 | -11.9466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7433 | 60.1881 | 0.9794 | 0.97957 | 116.969 | 12.3198 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7439 | 6.7895 | 0.99 | 0.98892 | 116.038 | 0.96283 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7444 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9905 | -1.0857 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7449 | 59.76 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6172 | -11.9467 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7443 | 60.1881 | 0.9794 | 0.97957 | 116.969 | 12.3204 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7449 | 6.7895 | 0.99 | 0.98892 | 116.038 | 0.96277 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7454 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9905 | -1.0858 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7459 | 59.76 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6172 | -11.9468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7453 | 60.1881 | 0.9794 | 0.97957 | 116.969 | 12.321 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7459 | 6.7895 | 0.99 | 0.98892 | 116.038 | 0.96271 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7464 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9905 | -1.0858 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7469 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98051 | 115.626 | -11.9469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7463 | 60.1881 | 0.9794 | 0.97957 | 116.969 | 12.3217 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7469 | 6.7895 | 0.99 | 0.98892 | 116.038 | 0.96265 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7474 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0003 | -1.0858 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7479 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98051 | 115.626 | -11.9469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7473 | 60.1881 | 0.9794 | 0.97957 | 116.969 | 12.3223 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.748 | 6.7895 | 0.99 | 0.98892 | 116.038 | 0.96259 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7484 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0003 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7489 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98051 | 115.626 | -11.947 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7483 | 60.1881 | 0.9794 | 0.97957 | 116.969 | 12.3229 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7489 | 6.7895 | 0.99 | 0.98892 | 116.038 | 0.96253 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7494 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0003 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7499 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98051 | 115.626 | -11.947 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7493 | 60.1881 | 0.9794 | 0.97957 | 116.969 | 12.3235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7499 | 6.7895 | 0.99 | 0.98892 | 116.038 | 0.96247 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7504 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0003 | -1.086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7509 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98051 | 115.626 | -11.9471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7504 | 60.1845 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9638 | 12.3239 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7509 | 6.7895 | 0.99 | 0.98892 | 116.038 | 0.96241 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7514 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0003 | -1.086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7519 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98051 | 115.626 | -11.9472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7514 | 60.1845 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9638 | 12.3242 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.752 | 6.7895 | 0.99 | 0.98892 | 116.038 | 0.96235 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7524 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0003 | -1.086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7529 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98051 | 115.626 | -11.9472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7523 | 60.1845 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9638 | 12.3246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7529 | 6.791 | 0.99 | 0.98906 | 116.0319 | 0.96225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7534 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0003 | -1.0861 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7539 | 59.7747 | -0.9794 | -0.98051 | 115.626 | -11.9473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7533 | 60.1845 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9638 | 12.3249 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7539 | 6.791 | 0.99 | 0.98906 | 116.0319 | 0.96216 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7544 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98913 | 116.0003 | -1.0861 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7549 | 59.7872 | -0.9794 | -0.98069 | 115.643 | -11.9474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7543 | 60.1845 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9638 | 12.3253 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7549 | 6.791 | 0.99 | 0.98906 | 116.0319 | 0.96207 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7554 | 6.7667 | -0.9893 | -0.98952 | 116.0035 | -1.086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7559 | 59.7872 | -0.9794 | -0.98069 | 115.643 | -11.9476 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7553 | 60.1845 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9638 | 12.3256 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.756 | 6.791 | 0.99 | 0.98906 | 116.0319 | 0.96197 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7564 | 6.7667 | -0.9893 | -0.98952 | 116.0035 | -1.0859 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7569 | 59.7872 | -0.9794 | -0.98069 | 115.643 | -11.9477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7563 | 60.1845 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9638 | 12.326 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7569 | 6.791 | 0.99 | 0.98906 | 116.0319 | 0.96188 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7574 | 6.7667 | -0.9893 | -0.98952 | 116.0035 | -1.0858 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7579 | 59.7872 | -0.9794 | -0.98069 | 115.643 | -11.9478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7573 | 60.1845 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9638 | 12.3263 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7579 | 6.791 | 0.99 | 0.98906 | 116.0319 | 0.96179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7584 | 6.7667 | -0.9893 | -0.98952 | 116.0035 | -1.0857 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7589 | 59.7872 | -0.9794 | -0.98069 | 115.643 | -11.948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7583 | 60.1845 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9638 | 12.3267 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7589 | 6.791 | 0.99 | 0.98906 | 116.0319 | 0.96169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7594 | 6.7667 | -0.9893 | -0.98952 | 116.0035 | -1.0856 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7599 | 59.7872 | -0.9794 | -0.98069 | 115.643 | -11.9481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7593 | 60.2063 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9698 | 12.3268 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7599 | 6.791 | 0.99 | 0.98906 | 116.0319 | 0.9616 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7604 | 6.7667 | -0.9893 | -0.98952 | 116.0035 | -1.0855 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7609 | 59.7872 | -0.9794 | -0.98069 | 115.643 | -11.9482 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7603 | 60.2063 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9698 | 12.3269 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7609 | 6.7872 | 0.99 | 0.98899 | 116.0322 | 0.96156 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7614 | 6.7667 | -0.9893 | -0.98952 | 116.0035 | -1.0854 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7619 | 59.7872 | -0.9794 | -0.98069 | 115.643 | -11.9484 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7613 | 60.2063 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9698 | 12.327 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7619 | 6.7872 | 0.99 | 0.98899 | 116.0322 | 0.96152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7624 | 6.7667 | -0.9893 | -0.98952 | 116.0035 | -1.0853 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7629 | 59.7872 | -0.9794 | -0.98069 | 115.643 | -11.9485 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7623 | 60.2063 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9698 | 12.3271 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7629 | 6.7872 | 0.99 | 0.98899 | 116.0322 | 0.96149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7634 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98929 | 116.0035 | -1.0852 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7639 | 59.7728 | -0.9794 | -0.98082 | 115.6365 | -11.9483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7633 | 60.2063 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9698 | 12.3272 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7639 | 6.7872 | 0.99 | 0.98899 | 116.0322 | 0.96145 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7644 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98929 | 116.0035 | -1.0851 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7649 | 59.7728 | -0.9794 | -0.98082 | 115.6365 | -11.9481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7644 | 60.2063 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9698 | 12.3273 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.765 | 6.7872 | 0.99 | 0.98899 | 116.0322 | 0.96141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7654 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98929 | 116.0035 | -1.085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7659 | 59.7728 | -0.9794 | -0.98082 | 115.6365 | -11.9479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7654 | 60.2063 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9698 | 12.3274 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7659 | 6.7872 | 0.99 | 0.98899 | 116.0322 | 0.96137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7664 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98929 | 116.0035 | -1.0849 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7669 | 59.7728 | -0.9794 | -0.98082 | 115.6365 | -11.9477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7663 | 60.2063 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9698 | 12.3275 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7669 | 6.7872 | 0.99 | 0.98899 | 116.0322 | 0.96133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7674 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98929 | 116.0035 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7679 | 59.7728 | -0.9794 | -0.98082 | 115.6365 | -11.9475 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7673 | 60.2085 | 0.9794 | 0.97963 | 116.973 | 12.3276 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7679 | 6.7872 | 0.99 | 0.98899 | 116.0322 | 0.9613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7684 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98929 | 116.0035 | -1.0848 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7689 | 59.7728 | -0.9794 | -0.98082 | 115.6365 | -11.9473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7683 | 60.2085 | 0.9794 | 0.97963 | 116.973 | 12.3277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.769 | 6.7956 | 0.99 | 0.98901 | 116.0583 | 0.96126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7694 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98929 | 116.0035 | -1.0847 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7699 | 59.7728 | -0.9794 | -0.98082 | 115.6365 | -11.947 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7693 | 60.2085 | 0.9794 | 0.97963 | 116.973 | 12.3279 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7699 | 6.7956 | 0.99 | 0.98901 | 116.0583 | 0.96123 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7704 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98929 | 116.0035 | -1.0846 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7709 | 59.7728 | -0.9794 | -0.98082 | 115.6365 | -11.9468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7703 | 60.2085 | 0.9794 | 0.97963 | 116.973 | 12.328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7709 | 6.7956 | 0.99 | 0.98901 | 116.0583 | 0.96119 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7714 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98929 | 116.0035 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7719 | 59.767 | -0.9794 | -0.98076 | 115.6171 | -11.9464 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7713 | 60.2085 | 0.9794 | 0.97963 | 116.973 | 12.3281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7719 | 6.7956 | 0.99 | 0.98901 | 116.0583 | 0.96116 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7724 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0115 | -1.0845 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7729 | 59.767 | -0.9794 | -0.98076 | 115.6171 | -11.946 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7723 | 60.2085 | 0.9794 | 0.97963 | 116.973 | 12.3283 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7729 | 6.7956 | 0.99 | 0.98901 | 116.0583 | 0.96113 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7734 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0115 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7739 | 59.767 | -0.9794 | -0.98076 | 115.6171 | -11.9455 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7733 | 60.2085 | 0.9794 | 0.97963 | 116.973 | 12.3284 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7739 | 6.7956 | 0.99 | 0.98901 | 116.0583 | 0.96109 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7744 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0115 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7749 | 59.767 | -0.9794 | -0.98076 | 115.6171 | -11.9451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7743 | 60.2085 | 0.9794 | 0.97963 | 116.973 | 12.3285 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7749 | 6.7956 | 0.99 | 0.98901 | 116.0583 | 0.96106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7754 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0115 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7759 | 59.767 | -0.9794 | -0.98076 | 115.6171 | -11.9446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7753 | 60.1757 | 0.9794 | 0.97954 | 116.9787 | 12.3289 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7759 | 6.7956 | 0.99 | 0.98901 | 116.0583 | 0.96103 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7764 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0115 | -1.0844 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7769 | 59.767 | -0.9794 | -0.98076 | 115.6171 | -11.9442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7763 | 60.1757 | 0.9794 | 0.97954 | 116.9787 | 12.3293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7769 | 6.7956 | 0.99 | 0.98901 | 116.0583 | 0.96099 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7774 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0115 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7779 | 59.767 | -0.9794 | -0.98076 | 115.6171 | -11.9438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7773 | 60.1757 | 0.9794 | 0.97954 | 116.9787 | 12.3297 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.778 | 6.8055 | 0.99 | 0.98907 | 116.0569 | 0.96095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7784 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0115 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7789 | 59.767 | -0.9794 | -0.98076 | 115.6171 | -11.9433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7784 | 60.1757 | 0.9794 | 0.97954 | 116.9787 | 12.3301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7789 | 6.8055 | 0.99 | 0.98907 | 116.0569 | 0.96091 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7794 | 6.7654 | -0.9893 | -0.98916 | 116.0115 | -1.0843 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7799 | 59.7494 | -0.9794 | -0.98059 | 115.6042 | -11.9432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7794 | 60.1757 | 0.9794 | 0.97954 | 116.9787 | 12.3304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7799 | 6.8055 | 0.99 | 0.98907 | 116.0569 | 0.96086 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7804 | 6.771 | -0.9893 | -0.98952 | 116.0155 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7809 | 59.7494 | -0.9794 | -0.98059 | 115.6042 | -11.9431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7803 | 60.1757 | 0.9794 | 0.97954 | 116.9787 | 12.3308 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7809 | 6.8055 | 0.99 | 0.98907 | 116.0569 | 0.96082 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7814 | 6.771 | -0.9893 | -0.98952 | 116.0155 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7819 | 59.7494 | -0.9794 | -0.98059 | 115.6042 | -11.943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7813 | 60.1757 | 0.9794 | 0.97954 | 116.9787 | 12.3312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.782 | 6.8055 | 0.99 | 0.98907 | 116.0569 | 0.96078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7824 | 6.771 | -0.9893 | -0.98952 | 116.0155 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7829 | 59.7494 | -0.9794 | -0.98059 | 115.6042 | -11.943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7823 | 60.1757 | 0.9794 | 0.97954 | 116.9787 | 12.3316 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7829 | 6.8055 | 0.99 | 0.98907 | 116.0569 | 0.96074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7834 | 6.771 | -0.9893 | -0.98952 | 116.0155 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7839 | 59.7494 | -0.9794 | -0.98059 | 115.6042 | -11.9429 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7833 | 60.1757 | 0.9794 | 0.97954 | 116.9787 | 12.3319 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7839 | 6.8055 | 0.99 | 0.98907 | 116.0569 | 0.96069 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7844 | 6.771 | -0.9893 | -0.98952 | 116.0155 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7849 | 59.7494 | -0.9794 | -0.98059 | 115.6042 | -11.9428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7843 | 60.1881 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9788 | 12.3323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7849 | 6.8055 | 0.99 | 0.98907 | 116.0569 | 0.96065 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7854 | 6.771 | -0.9893 | -0.98952 | 116.0155 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7859 | 59.7494 | -0.9794 | -0.98059 | 115.6042 | -11.9427 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7853 | 60.1881 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9788 | 12.3327 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7859 | 6.7995 | 0.99 | 0.98881 | 116.0553 | 0.96068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7864 | 6.771 | -0.9893 | -0.98952 | 116.0155 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7869 | 59.7494 | -0.9794 | -0.98059 | 115.6042 | -11.9426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7863 | 60.1881 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9788 | 12.333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7869 | 6.7995 | 0.99 | 0.98881 | 116.0553 | 0.96072 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7874 | 6.771 | -0.9893 | -0.98952 | 116.0155 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7879 | 59.7494 | -0.9794 | -0.98059 | 115.6042 | -11.9425 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7873 | 60.1881 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9788 | 12.3334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7879 | 6.7995 | 0.99 | 0.98881 | 116.0553 | 0.96075 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7884 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0018 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7889 | 59.7311 | -0.9794 | -0.98051 | 115.5794 | -11.9424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7883 | 60.1881 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9788 | 12.3338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7889 | 6.7995 | 0.99 | 0.98881 | 116.0553 | 0.96078 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7894 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0018 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7899 | 59.7311 | -0.9794 | -0.98051 | 115.5794 | -11.9423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7893 | 60.1881 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9788 | 12.3342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7899 | 6.7995 | 0.99 | 0.98881 | 116.0553 | 0.96081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7904 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0018 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7909 | 59.7311 | -0.9794 | -0.98051 | 115.5794 | -11.9422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7903 | 60.1881 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9788 | 12.3345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.791 | 6.7995 | 0.99 | 0.98881 | 116.0553 | 0.96085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7914 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0018 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7919 | 59.7311 | -0.9794 | -0.98051 | 115.5794 | -11.9421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7913 | 60.1881 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9788 | 12.3349 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7919 | 6.7995 | 0.99 | 0.98881 | 116.0553 | 0.96088 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7924 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0018 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7929 | 59.7311 | -0.9794 | -0.98051 | 115.5794 | -11.942 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7924 | 60.1997 | 0.9794 | 0.97951 | 116.9859 | 12.3353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7929 | 6.7995 | 0.99 | 0.98881 | 116.0553 | 0.96091 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7934 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0018 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7939 | 59.7311 | -0.9794 | -0.98051 | 115.5794 | -11.9419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7934 | 60.1997 | 0.9794 | 0.97951 | 116.9859 | 12.3357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7939 | 6.7995 | 0.99 | 0.98881 | 116.0553 | 0.96084 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7944 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0018 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7949 | 59.7311 | -0.9794 | -0.98051 | 115.5794 | -11.9418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7943 | 60.1997 | 0.9794 | 0.97951 | 116.9859 | 12.3361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.795 | 6.7903 | 0.99 | 0.98865 | 116.0607 | 0.96081 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7954 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0018 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7959 | 59.7311 | -0.9794 | -0.98051 | 115.5794 | -11.9418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7953 | 60.1997 | 0.9794 | 0.97951 | 116.9859 | 12.3365 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7959 | 6.7903 | 0.99 | 0.98865 | 116.0607 | 0.96077 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7964 | 6.7608 | -0.9893 | -0.98926 | 116.0018 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7969 | 59.728 | -0.9794 | -0.98037 | 115.5893 | -11.9415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7963 | 60.1997 | 0.9794 | 0.97951 | 116.9859 | 12.337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7969 | 6.7903 | 0.99 | 0.98865 | 116.0607 | 0.96074 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7974 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98899 | 115.988 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7979 | 59.728 | -0.9794 | -0.98037 | 115.5893 | -11.9413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7973 | 60.1997 | 0.9794 | 0.97951 | 116.9859 | 12.3374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7979 | 6.7903 | 0.99 | 0.98865 | 116.0607 | 0.96071 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7984 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98899 | 115.988 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7989 | 59.728 | -0.9794 | -0.98037 | 115.5893 | -11.941 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7983 | 60.1997 | 0.9794 | 0.97951 | 116.9859 | 12.3378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.799 | 6.7903 | 0.99 | 0.98865 | 116.0607 | 0.96068 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.7994 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98899 | 115.988 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.7999 | 59.728 | -0.9794 | -0.98037 | 115.5893 | -11.9408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.7993 | 60.1997 | 0.9794 | 0.97951 | 116.9859 | 12.3382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.7999 | 6.7903 | 0.99 | 0.98865 | 116.0607 | 0.96064 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8004 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98899 | 115.988 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8009 | 59.728 | -0.9794 | -0.98037 | 115.5893 | -11.9405 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8003 | 60.1773 | 0.9794 | 0.97948 | 116.995 | 12.3386 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8009 | 6.7903 | 0.99 | 0.98865 | 116.0607 | 0.96061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8014 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98899 | 115.988 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8019 | 59.728 | -0.9794 | -0.98037 | 115.5893 | -11.9403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8013 | 60.1773 | 0.9794 | 0.97948 | 116.995 | 12.339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8019 | 6.7903 | 0.99 | 0.98865 | 116.0607 | 0.96058 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8024 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98899 | 115.988 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8029 | 59.728 | -0.9794 | -0.98037 | 115.5893 | -11.94 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8023 | 60.1773 | 0.9794 | 0.97948 | 116.995 | 12.3394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8029 | 6.789 | 0.99 | 0.9888 | 116.0416 | 0.96047 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8034 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98899 | 115.988 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8039 | 59.728 | -0.9794 | -0.98037 | 115.5893 | -11.9398 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8033 | 60.1773 | 0.9794 | 0.97948 | 116.995 | 12.3398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.804 | 6.789 | 0.99 | 0.9888 | 116.0416 | 0.96036 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8044 | 6.7539 | -0.9893 | -0.98899 | 115.988 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8049 | 59.7429 | -0.9794 | -0.9805 | 115.616 | -11.9401 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8043 | 60.1773 | 0.9794 | 0.97948 | 116.995 | 12.3402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8049 | 6.789 | 0.99 | 0.9888 | 116.0416 | 0.96025 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8054 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9939 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8059 | 59.7429 | -0.9794 | -0.9805 | 115.616 | -11.9405 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8053 | 60.1773 | 0.9794 | 0.97948 | 116.995 | 12.3406 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8059 | 6.789 | 0.99 | 0.9888 | 116.0416 | 0.96014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8064 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9939 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8069 | 59.7429 | -0.9794 | -0.9805 | 115.616 | -11.9408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8064 | 60.1773 | 0.9794 | 0.97948 | 116.995 | 12.3411 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8069 | 6.789 | 0.99 | 0.9888 | 116.0416 | 0.96003 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8074 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9939 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8079 | 59.7429 | -0.9794 | -0.9805 | 115.616 | -11.9412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8074 | 60.1773 | 0.9794 | 0.97948 | 116.995 | 12.3415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.808 | 6.789 | 0.99 | 0.9888 | 116.0416 | 0.95992 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8084 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9939 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8089 | 59.7429 | -0.9794 | -0.9805 | 115.616 | -11.9416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8083 | 60.1773 | 0.9794 | 0.97948 | 116.995 | 12.3419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8089 | 6.789 | 0.99 | 0.9888 | 116.0416 | 0.95981 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8094 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9939 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8099 | 59.7429 | -0.9794 | -0.9805 | 115.616 | -11.9419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8093 | 60.1821 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9744 | 12.3422 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8099 | 6.789 | 0.99 | 0.9888 | 116.0416 | 0.9597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8104 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9939 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8109 | 59.7429 | -0.9794 | -0.9805 | 115.616 | -11.9423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8103 | 60.1821 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9744 | 12.3425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8109 | 6.7777 | 0.99 | 0.98875 | 116.0447 | 0.95971 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8114 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9939 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8119 | 59.7429 | -0.9794 | -0.9805 | 115.616 | -11.9427 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8113 | 60.1821 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9744 | 12.3428 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.812 | 6.7777 | 0.99 | 0.98875 | 116.0447 | 0.95972 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8124 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9939 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8129 | 59.7429 | -0.9794 | -0.9805 | 115.616 | -11.943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8123 | 60.1821 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9744 | 12.3432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8129 | 6.7777 | 0.99 | 0.98875 | 116.0447 | 0.95974 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8134 | 6.7575 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9961 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8139 | 59.7488 | -0.9794 | -0.98074 | 115.6158 | -11.9432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8133 | 60.1821 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9744 | 12.3435 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8139 | 6.7777 | 0.99 | 0.98875 | 116.0447 | 0.95975 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8144 | 6.7575 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9961 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8149 | 59.7488 | -0.9794 | -0.98074 | 115.6158 | -11.9434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8143 | 60.1821 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9744 | 12.3438 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8149 | 6.7777 | 0.99 | 0.98875 | 116.0447 | 0.95976 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8154 | 6.7575 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9961 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8159 | 59.7488 | -0.9794 | -0.98074 | 115.6158 | -11.9436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8153 | 60.1821 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9744 | 12.3441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8159 | 6.7777 | 0.99 | 0.98875 | 116.0447 | 0.95977 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8164 | 6.7575 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9961 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8169 | 59.7488 | -0.9794 | -0.98074 | 115.6158 | -11.9438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8163 | 60.1821 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9744 | 12.3444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.817 | 6.7777 | 0.99 | 0.98875 | 116.0447 | 0.95979 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8174 | 6.7575 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9961 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8179 | 59.7488 | -0.9794 | -0.98074 | 115.6158 | -11.944 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8173 | 60.1796 | 0.9794 | 0.97969 | 116.9703 | 12.3446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8179 | 6.7777 | 0.99 | 0.98875 | 116.0447 | 0.9598 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8184 | 6.7575 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9961 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8189 | 59.7488 | -0.9794 | -0.98074 | 115.6158 | -11.9441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8183 | 60.1796 | 0.9794 | 0.97969 | 116.9703 | 12.3447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8189 | 6.7777 | 0.99 | 0.98875 | 116.0447 | 0.95986 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8194 | 6.7575 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9961 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8199 | 59.7488 | -0.9794 | -0.98074 | 115.6158 | -11.9443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8193 | 60.1796 | 0.9794 | 0.97969 | 116.9703 | 12.3448 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8199 | 6.7726 | 0.99 | 0.98864 | 116.0622 | 0.95996 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8204 | 6.7575 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9961 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8209 | 59.7488 | -0.9794 | -0.98074 | 115.6158 | -11.9445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8204 | 60.1796 | 0.9794 | 0.97969 | 116.9703 | 12.3449 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.821 | 6.7726 | 0.99 | 0.98864 | 116.0622 | 0.96005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8214 | 6.7575 | -0.9893 | -0.98929 | 115.9961 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8219 | 59.735 | -0.9794 | -0.98061 | 115.6399 | -11.9443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8214 | 60.1796 | 0.9794 | 0.97969 | 116.9703 | 12.345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8219 | 6.7726 | 0.99 | 0.98864 | 116.0622 | 0.96014 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8224 | 6.7511 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9971 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8229 | 59.735 | -0.9794 | -0.98061 | 115.6399 | -11.944 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8223 | 60.1796 | 0.9794 | 0.97969 | 116.9703 | 12.3451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8229 | 6.7726 | 0.99 | 0.98864 | 116.0622 | 0.96024 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8234 | 6.7511 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9971 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8239 | 59.735 | -0.9794 | -0.98061 | 115.6399 | -11.9437 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8233 | 60.1796 | 0.9794 | 0.97969 | 116.9703 | 12.3453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8239 | 6.7726 | 0.99 | 0.98864 | 116.0622 | 0.96033 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8244 | 6.7511 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9971 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8249 | 59.735 | -0.9794 | -0.98061 | 115.6399 | -11.9435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8243 | 60.1796 | 0.9794 | 0.97969 | 116.9703 | 12.3454 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.825 | 6.7726 | 0.99 | 0.98864 | 116.0622 | 0.96043 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8254 | 6.7511 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9971 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8259 | 59.735 | -0.9794 | -0.98061 | 115.6399 | -11.9432 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8253 | 60.1731 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9733 | 12.3453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8259 | 6.7726 | 0.99 | 0.98864 | 116.0622 | 0.96052 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8264 | 6.7511 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9971 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8269 | 59.735 | -0.9794 | -0.98061 | 115.6399 | -11.9429 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8263 | 60.1731 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9733 | 12.3453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8269 | 6.7726 | 0.99 | 0.98864 | 116.0622 | 0.96061 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8274 | 6.7511 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9971 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8279 | 59.735 | -0.9794 | -0.98061 | 115.6399 | -11.9426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8273 | 60.1731 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9733 | 12.3452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8279 | 6.7858 | 0.99 | 0.98891 | 116.0541 | 0.96059 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8284 | 6.7511 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9971 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8289 | 59.735 | -0.9794 | -0.98061 | 115.6399 | -11.9424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8283 | 60.1731 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9733 | 12.3452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8289 | 6.7858 | 0.99 | 0.98891 | 116.0541 | 0.96056 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8294 | 6.7511 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9971 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8299 | 59.7081 | -0.9794 | -0.98055 | 115.6387 | -11.9422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8293 | 60.1731 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9733 | 12.3451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8299 | 6.7858 | 0.99 | 0.98891 | 116.0541 | 0.96054 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8304 | 6.7551 | -0.9893 | -0.98879 | 115.9999 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8309 | 59.7081 | -0.9794 | -0.98055 | 115.6387 | -11.9421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8303 | 60.1731 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9733 | 12.3451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8309 | 6.7858 | 0.99 | 0.98891 | 116.0541 | 0.96051 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8314 | 6.7551 | -0.9893 | -0.98879 | 115.9999 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8319 | 59.7081 | -0.9794 | -0.98055 | 115.6387 | -11.9419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8313 | 60.1731 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9733 | 12.345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8319 | 6.7858 | 0.99 | 0.98891 | 116.0541 | 0.96049 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8324 | 6.7551 | -0.9893 | -0.98879 | 115.9999 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8329 | 59.7081 | -0.9794 | -0.98055 | 115.6387 | -11.9418 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8323 | 60.1731 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9733 | 12.345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8329 | 6.7858 | 0.99 | 0.98891 | 116.0541 | 0.96046 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8334 | 6.7551 | -0.9893 | -0.98879 | 115.9999 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8339 | 59.7081 | -0.9794 | -0.98055 | 115.6387 | -11.9417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8333 | 60.1731 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9733 | 12.3449 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.834 | 6.7858 | 0.99 | 0.98891 | 116.0541 | 0.96044 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8344 | 6.7551 | -0.9893 | -0.98879 | 115.9999 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8349 | 59.7081 | -0.9794 | -0.98055 | 115.6387 | -11.9415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8344 | 60.1816 | 0.9794 | 0.97958 | 116.9638 | 12.3451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8349 | 6.7858 | 0.99 | 0.98891 | 116.0541 | 0.96041 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8354 | 6.7551 | -0.9893 | -0.98879 | 115.9999 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8359 | 59.7081 | -0.9794 | -0.98055 | 115.6387 | -11.9414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8354 | 60.1816 | 0.9794 | 0.97958 | 116.9638 | 12.3454 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8359 | 6.7834 | 0.99 | 0.98916 | 116.0512 | 0.96037 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8364 | 6.7551 | -0.9893 | -0.98879 | 115.9999 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8369 | 59.7081 | -0.9794 | -0.98055 | 115.6387 | -11.9412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8363 | 60.1816 | 0.9794 | 0.97958 | 116.9638 | 12.3456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8369 | 6.7834 | 0.99 | 0.98916 | 116.0512 | 0.96033 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8374 | 6.7551 | -0.9893 | -0.98879 | 115.9999 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8379 | 59.7081 | -0.9794 | -0.98055 | 115.6387 | -11.9411 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8373 | 60.1816 | 0.9794 | 0.97958 | 116.9638 | 12.3458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.838 | 6.7834 | 0.99 | 0.98916 | 116.0512 | 0.96029 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8384 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9991 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8389 | 59.7325 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6075 | -11.9414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8383 | 60.1816 | 0.9794 | 0.97958 | 116.9638 | 12.346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8389 | 6.7834 | 0.99 | 0.98916 | 116.0512 | 0.96024 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8394 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9991 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8399 | 59.7325 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6075 | -11.9417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8393 | 60.1816 | 0.9794 | 0.97958 | 116.9638 | 12.3463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8399 | 6.7834 | 0.99 | 0.98916 | 116.0512 | 0.9602 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8404 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9991 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8409 | 59.7325 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6075 | -11.942 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8403 | 60.1816 | 0.9794 | 0.97958 | 116.9638 | 12.3465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8409 | 6.7834 | 0.99 | 0.98916 | 116.0512 | 0.96016 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8414 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9991 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8419 | 59.7325 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6075 | -11.9423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8413 | 60.1816 | 0.9794 | 0.97958 | 116.9638 | 12.3467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8419 | 6.7834 | 0.99 | 0.98916 | 116.0512 | 0.96011 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8424 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9991 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8429 | 59.7325 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6075 | -11.9427 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8423 | 60.1894 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9669 | 12.3466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8429 | 6.7834 | 0.99 | 0.98916 | 116.0512 | 0.96007 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8434 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9991 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8439 | 59.7325 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6075 | -11.943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8433 | 60.1894 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9669 | 12.3465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8439 | 6.7834 | 0.99 | 0.98916 | 116.0512 | 0.96006 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8444 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9991 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8449 | 59.7325 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6075 | -11.9433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8443 | 60.1894 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9669 | 12.3464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8449 | 6.7893 | 0.99 | 0.98916 | 116.0687 | 0.96005 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8454 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9991 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8459 | 59.7325 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6075 | -11.9436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8453 | 60.1894 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9669 | 12.3463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8459 | 6.7893 | 0.99 | 0.98916 | 116.0687 | 0.96004 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8464 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98896 | 115.9991 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8469 | 59.7614 | -0.9794 | -0.98028 | 115.5907 | -11.9441 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8463 | 60.1894 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9669 | 12.3462 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.847 | 6.7893 | 0.99 | 0.98916 | 116.0687 | 0.96002 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8474 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9966 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8479 | 59.7614 | -0.9794 | -0.98028 | 115.5907 | -11.9446 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8473 | 60.1894 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9669 | 12.3461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8479 | 6.7893 | 0.99 | 0.98916 | 116.0687 | 0.96001 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8484 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9966 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8489 | 59.7614 | -0.9794 | -0.98028 | 115.5907 | -11.9451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8484 | 60.1894 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9669 | 12.346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8489 | 6.7893 | 0.99 | 0.98916 | 116.0687 | 0.96 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8494 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9966 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8499 | 59.7614 | -0.9794 | -0.98028 | 115.5907 | -11.9455 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8493 | 60.1894 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9669 | 12.3459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8499 | 6.7893 | 0.99 | 0.98916 | 116.0687 | 0.95999 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8504 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9966 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8509 | 59.7614 | -0.9794 | -0.98028 | 115.5907 | -11.946 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8503 | 60.2098 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9809 | 12.3453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.851 | 6.7893 | 0.99 | 0.98916 | 116.0687 | 0.95998 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8514 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9966 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8519 | 59.7614 | -0.9794 | -0.98028 | 115.5907 | -11.9465 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8513 | 60.2098 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9809 | 12.3448 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8519 | 6.7893 | 0.99 | 0.98916 | 116.0687 | 0.95997 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8524 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9966 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8529 | 59.7614 | -0.9794 | -0.98028 | 115.5907 | -11.947 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8523 | 60.2098 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9809 | 12.3442 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8529 | 6.8012 | 0.99 | 0.98906 | 116.0685 | 0.95993 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8534 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9966 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8539 | 59.7614 | -0.9794 | -0.98028 | 115.5907 | -11.9475 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8533 | 60.2098 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9809 | 12.3437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8539 | 6.8012 | 0.99 | 0.98906 | 116.0685 | 0.95989 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8544 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9966 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8549 | 59.7476 | -0.9794 | -0.98033 | 115.5868 | -11.9483 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8543 | 60.2098 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9809 | 12.3432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8549 | 6.8012 | 0.99 | 0.98906 | 116.0685 | 0.95985 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8554 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9958 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8559 | 59.7476 | -0.9794 | -0.98033 | 115.5868 | -11.9492 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8553 | 60.2098 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9809 | 12.3426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8559 | 6.8012 | 0.99 | 0.98906 | 116.0685 | 0.95982 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8564 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9958 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8569 | 59.7476 | -0.9794 | -0.98033 | 115.5868 | -11.9501 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8563 | 60.2098 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9809 | 12.3421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8569 | 6.8012 | 0.99 | 0.98906 | 116.0685 | 0.95978 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8574 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9958 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8579 | 59.7476 | -0.9794 | -0.98033 | 115.5868 | -11.951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8573 | 60.2098 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9809 | 12.3415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8579 | 6.8012 | 0.99 | 0.98906 | 116.0685 | 0.95974 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8584 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9958 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8589 | 59.7476 | -0.9794 | -0.98033 | 115.5868 | -11.9518 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8583 | 60.2098 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9809 | 12.341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8589 | 6.8012 | 0.99 | 0.98906 | 116.0685 | 0.9597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8594 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9958 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8599 | 59.7476 | -0.9794 | -0.98033 | 115.5868 | -11.9527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8593 | 60.2207 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9868 | 12.341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.86 | 6.8012 | 0.99 | 0.98906 | 116.0685 | 0.95966 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8604 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9958 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8609 | 59.7476 | -0.9794 | -0.98033 | 115.5868 | -11.9536 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8603 | 60.2207 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9868 | 12.341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8609 | 6.7929 | 0.99 | 0.98882 | 116.0684 | 0.95963 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8614 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9958 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8619 | 59.7476 | -0.9794 | -0.98033 | 115.5868 | -11.9545 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8614 | 60.2207 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9868 | 12.341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8619 | 6.7929 | 0.99 | 0.98882 | 116.0684 | 0.9596 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8624 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98954 | 115.9958 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8629 | 59.7476 | -0.9794 | -0.98033 | 115.5868 | -11.9553 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8624 | 60.2207 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9868 | 12.3409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8629 | 6.7929 | 0.99 | 0.98882 | 116.0684 | 0.95956 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8634 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9877 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8639 | 59.7731 | -0.9794 | -0.98055 | 115.5949 | -11.9558 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8633 | 60.2207 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9868 | 12.3409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.864 | 6.7929 | 0.99 | 0.98882 | 116.0684 | 0.95953 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8644 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9877 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8649 | 59.7731 | -0.9794 | -0.98055 | 115.5949 | -11.9563 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8643 | 60.2207 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9868 | 12.3409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8649 | 6.7929 | 0.99 | 0.98882 | 116.0684 | 0.9595 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8654 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9877 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8659 | 59.7731 | -0.9794 | -0.98055 | 115.5949 | -11.9568 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8653 | 60.2207 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9868 | 12.3409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8659 | 6.7929 | 0.99 | 0.98882 | 116.0684 | 0.95947 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8664 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9877 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8669 | 59.7731 | -0.9794 | -0.98055 | 115.5949 | -11.9573 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8663 | 60.2207 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9868 | 12.3409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8669 | 6.7929 | 0.99 | 0.98882 | 116.0684 | 0.95944 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8674 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9877 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8679 | 59.7731 | -0.9794 | -0.98055 | 115.5949 | -11.9578 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8673 | 60.2303 | 0.9794 | 0.97954 | 116.9891 | 12.3411 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.868 | 6.7929 | 0.99 | 0.98882 | 116.0684 | 0.95941 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8684 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9877 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8689 | 59.7731 | -0.9794 | -0.98055 | 115.5949 | -11.9583 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8683 | 60.2303 | 0.9794 | 0.97954 | 116.9891 | 12.3413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8689 | 6.7929 | 0.99 | 0.98882 | 116.0684 | 0.95935 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8694 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9877 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8699 | 59.7731 | -0.9794 | -0.98055 | 115.5949 | -11.9588 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8693 | 60.2303 | 0.9794 | 0.97954 | 116.9891 | 12.3415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8699 | 6.7902 | 0.99 | 0.98864 | 116.0668 | 0.95934 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8704 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9877 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8709 | 59.7731 | -0.9794 | -0.98055 | 115.5949 | -11.9593 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8703 | 60.2303 | 0.9794 | 0.97954 | 116.9891 | 12.3417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8709 | 6.7902 | 0.99 | 0.98864 | 116.0668 | 0.95933 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8714 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98944 | 115.9877 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8719 | 59.765 | -0.9794 | -0.98057 | 115.6128 | -11.9594 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8713 | 60.2303 | 0.9794 | 0.97954 | 116.9891 | 12.3419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8719 | 6.7902 | 0.99 | 0.98864 | 116.0668 | 0.95932 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8724 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9794 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8729 | 59.765 | -0.9794 | -0.98057 | 115.6128 | -11.9595 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8723 | 60.2303 | 0.9794 | 0.97954 | 116.9891 | 12.3421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.873 | 6.7902 | 0.99 | 0.98864 | 116.0668 | 0.95931 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8734 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9794 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8739 | 59.765 | -0.9794 | -0.98057 | 115.6128 | -11.9596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8733 | 60.2303 | 0.9794 | 0.97954 | 116.9891 | 12.3423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8739 | 6.7902 | 0.99 | 0.98864 | 116.0668 | 0.95931 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8744 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9794 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8749 | 59.765 | -0.9794 | -0.98057 | 115.6128 | -11.9596 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8743 | 60.2303 | 0.9794 | 0.97954 | 116.9891 | 12.3425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8749 | 6.7902 | 0.99 | 0.98864 | 116.0668 | 0.9593 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8754 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9794 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8759 | 59.765 | -0.9794 | -0.98057 | 115.6128 | -11.9597 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8754 | 60.2151 | 0.9794 | 0.9797 | 116.986 | 12.3423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8759 | 6.7902 | 0.99 | 0.98864 | 116.0668 | 0.95929 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8764 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9794 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8769 | 59.765 | -0.9794 | -0.98057 | 115.6128 | -11.9598 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8764 | 60.2151 | 0.9794 | 0.9797 | 116.986 | 12.3422 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.877 | 6.7902 | 0.99 | 0.98864 | 116.0668 | 0.95928 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8774 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9794 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8779 | 59.765 | -0.9794 | -0.98057 | 115.6128 | -11.9599 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8773 | 60.2151 | 0.9794 | 0.9797 | 116.986 | 12.3421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8779 | 6.7971 | 0.99 | 0.9887 | 116.0514 | 0.95926 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8784 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9794 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8789 | 59.765 | -0.9794 | -0.98057 | 115.6128 | -11.96 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8783 | 60.2151 | 0.9794 | 0.9797 | 116.986 | 12.342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8789 | 6.7971 | 0.99 | 0.9887 | 116.0514 | 0.95923 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8794 | 6.7481 | -0.9893 | -0.98897 | 115.9794 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8799 | 59.7169 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6218 | -11.9602 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8793 | 60.2151 | 0.9794 | 0.9797 | 116.986 | 12.3419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8799 | 6.7971 | 0.99 | 0.9887 | 116.0514 | 0.95921 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8804 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9803 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8809 | 59.7169 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6218 | -11.9604 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8803 | 60.2151 | 0.9794 | 0.9797 | 116.986 | 12.3418 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.881 | 6.7971 | 0.99 | 0.9887 | 116.0514 | 0.95919 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8814 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9803 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8819 | 59.7169 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6218 | -11.9606 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8813 | 60.2151 | 0.9794 | 0.9797 | 116.986 | 12.3417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8819 | 6.7971 | 0.99 | 0.9887 | 116.0514 | 0.95916 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8824 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9803 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8829 | 59.7169 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6218 | -11.9607 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8823 | 60.2151 | 0.9794 | 0.9797 | 116.986 | 12.3415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8829 | 6.7971 | 0.99 | 0.9887 | 116.0514 | 0.95914 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8834 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9803 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8839 | 59.7169 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6218 | -11.9609 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8833 | 60.2151 | 0.9794 | 0.9797 | 116.986 | 12.3414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8839 | 6.7971 | 0.99 | 0.9887 | 116.0514 | 0.95911 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8844 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9803 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8849 | 59.7169 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6218 | -11.9611 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8843 | 60.2176 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9867 | 12.3412 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8849 | 6.7971 | 0.99 | 0.9887 | 116.0514 | 0.95909 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8854 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9803 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8859 | 59.7169 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6218 | -11.9613 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8853 | 60.2176 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9867 | 12.341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8859 | 6.7923 | 0.99 | 0.98889 | 116.0496 | 0.95902 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8864 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9803 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8869 | 59.7169 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6218 | -11.9615 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8863 | 60.2176 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9867 | 12.3408 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8869 | 6.7923 | 0.99 | 0.98889 | 116.0496 | 0.95896 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8874 | 6.7522 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9803 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8879 | 59.7169 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6218 | -11.9617 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8873 | 60.2176 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9867 | 12.3406 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8879 | 6.7923 | 0.99 | 0.98889 | 116.0496 | 0.9589 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8884 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9808 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8889 | 59.7309 | -0.9794 | -0.98037 | 115.6082 | -11.9619 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8883 | 60.2176 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9867 | 12.3404 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8889 | 6.7923 | 0.99 | 0.98889 | 116.0496 | 0.95883 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8894 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9808 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8899 | 59.7309 | -0.9794 | -0.98037 | 115.6082 | -11.9621 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8894 | 60.2176 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9867 | 12.3402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.89 | 6.7923 | 0.99 | 0.98889 | 116.0496 | 0.95877 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8904 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9808 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8909 | 59.7309 | -0.9794 | -0.98037 | 115.6082 | -11.9624 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8904 | 60.2176 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9867 | 12.34 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8909 | 6.7923 | 0.99 | 0.98889 | 116.0496 | 0.95871 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8914 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9808 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8919 | 59.7309 | -0.9794 | -0.98037 | 115.6082 | -11.9626 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8913 | 60.2176 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9867 | 12.3398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8919 | 6.7923 | 0.99 | 0.98889 | 116.0496 | 0.95864 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8924 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9808 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8929 | 59.7309 | -0.9794 | -0.98037 | 115.6082 | -11.9628 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8923 | 60.1851 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9876 | 12.3394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8929 | 6.7923 | 0.99 | 0.98889 | 116.0496 | 0.95858 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8934 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9808 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8939 | 59.7309 | -0.9794 | -0.98037 | 115.6082 | -11.963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8933 | 60.1851 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9876 | 12.339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.894 | 6.7923 | 0.99 | 0.98889 | 116.0496 | 0.95859 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8944 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9808 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8949 | 59.7309 | -0.9794 | -0.98037 | 115.6082 | -11.9632 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8943 | 60.1851 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9876 | 12.3386 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8949 | 6.7909 | 0.99 | 0.98902 | 116.0556 | 0.95856 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8954 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9808 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8959 | 59.7309 | -0.9794 | -0.98037 | 115.6082 | -11.9635 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8953 | 60.1851 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9876 | 12.3382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8959 | 6.7909 | 0.99 | 0.98902 | 116.0556 | 0.95853 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8964 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9808 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8969 | 59.7464 | -0.9794 | -0.98034 | 115.608 | -11.9638 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8963 | 60.1851 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9876 | 12.3378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8969 | 6.7909 | 0.99 | 0.98902 | 116.0556 | 0.9585 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8974 | 6.7612 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9898 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8979 | 59.7464 | -0.9794 | -0.98034 | 115.608 | -11.9641 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8973 | 60.1851 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9876 | 12.3374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8979 | 6.7909 | 0.99 | 0.98902 | 116.0556 | 0.95847 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8984 | 6.7612 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9898 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8989 | 59.7464 | -0.9794 | -0.98034 | 115.608 | -11.9644 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8983 | 60.1851 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9876 | 12.337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8989 | 6.7909 | 0.99 | 0.98902 | 116.0556 | 0.95844 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.8994 | 6.7612 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9898 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.8999 | 59.7464 | -0.9794 | -0.98034 | 115.608 | -11.9648 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.8993 | 60.1851 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9876 | 12.3366 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.8999 | 6.7909 | 0.99 | 0.98902 | 116.0556 | 0.95841 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9004 | 6.7612 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9898 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9009 | 59.7464 | -0.9794 | -0.98034 | 115.608 | -11.9651 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9003 | 60.1841 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9779 | 12.3362 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9009 | 6.7909 | 0.99 | 0.98902 | 116.0556 | 0.95838 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9014 | 6.7612 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9898 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9019 | 59.7464 | -0.9794 | -0.98034 | 115.608 | -11.9654 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9013 | 60.1841 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9779 | 12.3359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9019 | 6.7909 | 0.99 | 0.98902 | 116.0556 | 0.95834 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9024 | 6.7612 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9898 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9029 | 59.7464 | -0.9794 | -0.98034 | 115.608 | -11.9658 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9023 | 60.1841 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9779 | 12.3355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.903 | 6.7959 | 0.99 | 0.98925 | 116.0659 | 0.95829 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9034 | 6.7612 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9898 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9039 | 59.7464 | -0.9794 | -0.98034 | 115.608 | -11.9661 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9034 | 60.1841 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9779 | 12.3351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9039 | 6.7959 | 0.99 | 0.98925 | 116.0659 | 0.95823 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9044 | 6.7612 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9898 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9049 | 59.746 | -0.9794 | -0.98063 | 115.6256 | -11.9662 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9044 | 60.1841 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9779 | 12.3347 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9049 | 6.7959 | 0.99 | 0.98925 | 116.0659 | 0.95817 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9054 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9848 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9059 | 59.746 | -0.9794 | -0.98063 | 115.6256 | -11.9662 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9053 | 60.1841 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9779 | 12.3344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9059 | 6.7959 | 0.99 | 0.98925 | 116.0659 | 0.95811 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9064 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9848 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9069 | 59.746 | -0.9794 | -0.98063 | 115.6256 | -11.9663 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9063 | 60.1841 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9779 | 12.334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.907 | 6.7959 | 0.99 | 0.98925 | 116.0659 | 0.95805 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9074 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9848 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9079 | 59.746 | -0.9794 | -0.98063 | 115.6256 | -11.9664 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9073 | 60.1841 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9779 | 12.3336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9079 | 6.7959 | 0.99 | 0.98925 | 116.0659 | 0.95799 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9084 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9848 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9089 | 59.746 | -0.9794 | -0.98063 | 115.6256 | -11.9664 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9083 | 60.1841 | 0.9794 | 0.97983 | 116.9779 | 12.3332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9089 | 6.7959 | 0.99 | 0.98925 | 116.0659 | 0.95793 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9094 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9848 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9099 | 59.746 | -0.9794 | -0.98063 | 115.6256 | -11.9665 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9093 | 60.2104 | 0.9794 | 0.97988 | 116.9743 | 12.3328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9099 | 6.7959 | 0.99 | 0.98925 | 116.0659 | 0.95787 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9104 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9848 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9109 | 59.746 | -0.9794 | -0.98063 | 115.6256 | -11.9666 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9103 | 60.2104 | 0.9794 | 0.97988 | 116.9743 | 12.3323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9109 | 6.7953 | 0.99 | 0.98935 | 116.077 | 0.95776 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9114 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9848 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9119 | 59.746 | -0.9794 | -0.98063 | 115.6256 | -11.9667 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9113 | 60.2104 | 0.9794 | 0.97988 | 116.9743 | 12.3318 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9119 | 6.7953 | 0.99 | 0.98935 | 116.077 | 0.95765 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9124 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98899 | 115.9848 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9129 | 59.746 | -0.9794 | -0.98063 | 115.6256 | -11.9667 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9123 | 60.2104 | 0.9794 | 0.97988 | 116.9743 | 12.3314 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9129 | 6.7953 | 0.99 | 0.98935 | 116.077 | 0.95754 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9134 | 6.76 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9834 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9139 | 59.7264 | -0.9794 | -0.98068 | 115.6175 | -11.967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9133 | 60.2104 | 0.9794 | 0.97988 | 116.9743 | 12.3309 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9139 | 6.7953 | 0.99 | 0.98935 | 116.077 | 0.95743 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9144 | 6.76 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9834 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9149 | 59.7264 | -0.9794 | -0.98068 | 115.6175 | -11.9672 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9143 | 60.2104 | 0.9794 | 0.97988 | 116.9743 | 12.3304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9149 | 6.7953 | 0.99 | 0.98935 | 116.077 | 0.95732 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9154 | 6.76 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9834 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9159 | 59.7264 | -0.9794 | -0.98068 | 115.6175 | -11.9675 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9153 | 60.2104 | 0.9794 | 0.97988 | 116.9743 | 12.33 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.916 | 6.7953 | 0.99 | 0.98935 | 116.077 | 0.95721 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9164 | 6.76 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9834 | -1.0804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9169 | 59.7264 | -0.9794 | -0.98068 | 115.6175 | -11.9677 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9163 | 60.2104 | 0.9794 | 0.97988 | 116.9743 | 12.3295 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9169 | 6.7953 | 0.99 | 0.98935 | 116.077 | 0.9571 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9174 | 6.76 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9834 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9179 | 59.7264 | -0.9794 | -0.98068 | 115.6175 | -11.9679 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9174 | 60.2231 | 0.9794 | 0.97992 | 116.9699 | 12.3289 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9179 | 6.7953 | 0.99 | 0.98935 | 116.077 | 0.95699 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9184 | 6.76 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9834 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9189 | 59.7264 | -0.9794 | -0.98068 | 115.6175 | -11.9682 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9184 | 60.2231 | 0.9794 | 0.97992 | 116.9699 | 12.3283 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9189 | 6.7953 | 0.99 | 0.98935 | 116.077 | 0.95688 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9194 | 6.76 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9834 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9199 | 59.7264 | -0.9794 | -0.98068 | 115.6175 | -11.9684 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9193 | 60.2231 | 0.9794 | 0.97992 | 116.9699 | 12.3278 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.92 | 6.8008 | 0.99 | 0.98906 | 116.0938 | 0.95686 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9204 | 6.76 | -0.9893 | -0.98901 | 115.9834 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9209 | 59.7264 | -0.9794 | -0.98068 | 115.6175 | -11.9686 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9203 | 60.2231 | 0.9794 | 0.97992 | 116.9699 | 12.3272 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9209 | 6.8008 | 0.99 | 0.98906 | 116.0938 | 0.95685 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9214 | 6.7599 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9936 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9219 | 59.6981 | -0.9794 | -0.98048 | 115.5941 | -11.9691 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9213 | 60.2231 | 0.9794 | 0.97992 | 116.9699 | 12.3266 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9219 | 6.8008 | 0.99 | 0.98906 | 116.0938 | 0.95684 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9224 | 6.7599 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9936 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9229 | 59.6981 | -0.9794 | -0.98048 | 115.5941 | -11.9696 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9223 | 60.2231 | 0.9794 | 0.97992 | 116.9699 | 12.326 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9229 | 6.8008 | 0.99 | 0.98906 | 116.0938 | 0.95682 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9234 | 6.7599 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9936 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9239 | 59.6981 | -0.9794 | -0.98048 | 115.5941 | -11.9701 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9233 | 60.2231 | 0.9794 | 0.97992 | 116.9699 | 12.3254 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.924 | 6.8008 | 0.99 | 0.98906 | 116.0938 | 0.95681 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9244 | 6.7599 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9936 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9249 | 59.6981 | -0.9794 | -0.98048 | 115.5941 | -11.9706 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9243 | 60.2231 | 0.9794 | 0.97992 | 116.9699 | 12.3248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9249 | 6.8008 | 0.99 | 0.98906 | 116.0938 | 0.9568 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9254 | 6.7599 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9936 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9259 | 59.6981 | -0.9794 | -0.98048 | 115.5941 | -11.971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9253 | 60.215 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9704 | 12.3244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9259 | 6.8008 | 0.99 | 0.98906 | 116.0938 | 0.95678 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9264 | 6.7599 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9936 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9269 | 59.6981 | -0.9794 | -0.98048 | 115.5941 | -11.9715 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9263 | 60.215 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9704 | 12.324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9269 | 6.8008 | 0.99 | 0.98906 | 116.0938 | 0.95677 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9274 | 6.7599 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9936 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9279 | 59.6981 | -0.9794 | -0.98048 | 115.5941 | -11.972 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9273 | 60.215 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9704 | 12.3236 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9279 | 6.7997 | 0.99 | 0.98875 | 116.0965 | 0.95687 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9284 | 6.7599 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9936 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9289 | 59.6981 | -0.9794 | -0.98048 | 115.5941 | -11.9725 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9283 | 60.215 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9704 | 12.3232 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.929 | 6.7997 | 0.99 | 0.98875 | 116.0965 | 0.95697 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9294 | 6.7599 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9936 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9299 | 59.6981 | -0.9794 | -0.98048 | 115.5941 | -11.9726 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9293 | 60.215 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9704 | 12.3228 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9299 | 6.7997 | 0.99 | 0.98875 | 116.0965 | 0.95707 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9304 | 6.7521 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9914 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9309 | 59.7212 | -0.9794 | -0.98043 | 115.59 | -11.9729 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9303 | 60.215 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9704 | 12.3224 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9309 | 6.7997 | 0.99 | 0.98875 | 116.0965 | 0.95717 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9314 | 6.7521 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9914 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9319 | 59.7212 | -0.9794 | -0.98043 | 115.59 | -11.9732 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9314 | 60.215 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9704 | 12.322 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9319 | 6.7997 | 0.99 | 0.98875 | 116.0965 | 0.95727 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9324 | 6.7521 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9914 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9329 | 59.7212 | -0.9794 | -0.98043 | 115.59 | -11.9735 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9324 | 60.215 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9704 | 12.3216 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.933 | 6.7997 | 0.99 | 0.98875 | 116.0965 | 0.95737 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9334 | 6.7521 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9914 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9339 | 59.7212 | -0.9794 | -0.98043 | 115.59 | -11.9738 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9333 | 60.215 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9704 | 12.3212 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9339 | 6.7997 | 0.99 | 0.98875 | 116.0965 | 0.95746 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9344 | 6.7521 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9914 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9349 | 59.7212 | -0.9794 | -0.98043 | 115.59 | -11.9741 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9343 | 60.1859 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9792 | 12.3209 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9349 | 6.7997 | 0.99 | 0.98875 | 116.0965 | 0.95756 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9354 | 6.7521 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9914 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9359 | 59.7212 | -0.9794 | -0.98043 | 115.59 | -11.9744 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9353 | 60.1859 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9792 | 12.3206 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9359 | 6.7956 | 0.99 | 0.98874 | 116.0858 | 0.95758 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9364 | 6.7521 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9914 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9369 | 59.7212 | -0.9794 | -0.98043 | 115.59 | -11.9748 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9363 | 60.1859 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9792 | 12.3203 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.937 | 6.7956 | 0.99 | 0.98874 | 116.0858 | 0.9576 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9374 | 6.7521 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9914 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9379 | 59.7212 | -0.9794 | -0.98043 | 115.59 | -11.9751 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9373 | 60.1859 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9792 | 12.32 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9379 | 6.7956 | 0.99 | 0.98874 | 116.0858 | 0.95762 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9384 | 6.7635 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9922 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9389 | 59.7373 | -0.9794 | -0.98042 | 115.6019 | -11.9752 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9383 | 60.1859 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9792 | 12.3197 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9389 | 6.7956 | 0.99 | 0.98874 | 116.0858 | 0.95764 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9394 | 6.7635 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9922 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9399 | 59.7373 | -0.9794 | -0.98042 | 115.6019 | -11.9754 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9393 | 60.1859 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9792 | 12.3194 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9399 | 6.7956 | 0.99 | 0.98874 | 116.0858 | 0.95766 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9404 | 6.7635 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9922 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9409 | 59.7373 | -0.9794 | -0.98042 | 115.6019 | -11.9756 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9403 | 60.1859 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9792 | 12.3191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9409 | 6.7956 | 0.99 | 0.98874 | 116.0858 | 0.95768 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9414 | 6.7635 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9922 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9419 | 59.7373 | -0.9794 | -0.98042 | 115.6019 | -11.9758 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9413 | 60.1859 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9792 | 12.3188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.942 | 6.7956 | 0.99 | 0.98874 | 116.0858 | 0.9577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9424 | 6.7635 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9922 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9429 | 59.7373 | -0.9794 | -0.98042 | 115.6019 | -11.976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9423 | 60.1721 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9801 | 12.3183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9429 | 6.7956 | 0.99 | 0.98874 | 116.0858 | 0.95772 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9434 | 6.7635 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9922 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9439 | 59.7373 | -0.9794 | -0.98042 | 115.6019 | -11.9762 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9433 | 60.1721 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9801 | 12.3177 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9439 | 6.7956 | 0.99 | 0.98874 | 116.0858 | 0.95773 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9444 | 6.7635 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9922 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9449 | 59.7373 | -0.9794 | -0.98042 | 115.6019 | -11.9764 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9443 | 60.1721 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9801 | 12.3172 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9449 | 6.7964 | 0.99 | 0.98868 | 116.0717 | 0.95773 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9454 | 6.7635 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9922 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9459 | 59.7373 | -0.9794 | -0.98042 | 115.6019 | -11.9766 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9454 | 60.1721 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9801 | 12.3166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.946 | 6.7964 | 0.99 | 0.98868 | 116.0717 | 0.95773 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9464 | 6.7636 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9831 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9469 | 59.738 | -0.9794 | -0.98035 | 115.6043 | -11.9767 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9464 | 60.1721 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9801 | 12.3161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9469 | 6.7964 | 0.99 | 0.98868 | 116.0717 | 0.95773 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9474 | 6.7636 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9831 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9479 | 59.738 | -0.9794 | -0.98035 | 115.6043 | -11.9768 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9473 | 60.1721 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9801 | 12.3155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9479 | 6.7964 | 0.99 | 0.98868 | 116.0717 | 0.95772 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9484 | 6.7636 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9831 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9489 | 59.738 | -0.9794 | -0.98035 | 115.6043 | -11.9768 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9483 | 60.1721 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9801 | 12.315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9489 | 6.7964 | 0.99 | 0.98868 | 116.0717 | 0.95772 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9494 | 6.7636 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9831 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9499 | 59.738 | -0.9794 | -0.98035 | 115.6043 | -11.9769 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9493 | 60.1721 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9801 | 12.3144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.95 | 6.7964 | 0.99 | 0.98868 | 116.0717 | 0.95772 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9504 | 6.7636 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9831 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9509 | 59.738 | -0.9794 | -0.98035 | 115.6043 | -11.977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9503 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9875 | 12.3138 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9509 | 6.7964 | 0.99 | 0.98868 | 116.0717 | 0.95771 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9514 | 6.7636 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9831 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9519 | 59.738 | -0.9794 | -0.98035 | 115.6043 | -11.977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9513 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9875 | 12.3131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9519 | 6.7964 | 0.99 | 0.98868 | 116.0717 | 0.95771 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9524 | 6.7636 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9831 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9529 | 59.738 | -0.9794 | -0.98035 | 115.6043 | -11.9771 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9523 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9875 | 12.3125 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9529 | 6.7909 | 0.99 | 0.98872 | 116.0623 | 0.95774 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9534 | 6.7636 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9831 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9539 | 59.738 | -0.9794 | -0.98035 | 115.6043 | -11.9772 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9533 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9875 | 12.3119 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9539 | 6.7909 | 0.99 | 0.98872 | 116.0623 | 0.95776 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9544 | 6.7636 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9831 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9549 | 59.738 | -0.9794 | -0.98035 | 115.6043 | -11.9775 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9543 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9875 | 12.3112 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9549 | 6.7909 | 0.99 | 0.98872 | 116.0623 | 0.95779 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9554 | 6.746 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9851 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9559 | 59.7424 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6121 | -11.9775 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9553 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9875 | 12.3106 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9559 | 6.7909 | 0.99 | 0.98872 | 116.0623 | 0.95782 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9564 | 6.746 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9851 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9569 | 59.7424 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6121 | -11.9775 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9563 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9875 | 12.3099 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9569 | 6.7909 | 0.99 | 0.98872 | 116.0623 | 0.95784 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9574 | 6.746 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9851 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9579 | 59.7424 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6121 | -11.9776 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9573 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9875 | 12.3093 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9579 | 6.7909 | 0.99 | 0.98872 | 116.0623 | 0.95787 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9584 | 6.746 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9851 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9589 | 59.7424 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6121 | -11.9776 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9583 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9875 | 12.3087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.959 | 6.7909 | 0.99 | 0.98872 | 116.0623 | 0.9579 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9594 | 6.746 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9851 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9599 | 59.7424 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6121 | -11.9776 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9594 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9767 | 12.3084 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9599 | 6.7909 | 0.99 | 0.98872 | 116.0623 | 0.95792 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9604 | 6.746 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9851 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9609 | 59.7424 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6121 | -11.9776 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9604 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9767 | 12.3081 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9609 | 6.7855 | 0.99 | 0.98897 | 116.0631 | 0.95786 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9614 | 6.746 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9851 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9619 | 59.7424 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6121 | -11.9776 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9613 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9767 | 12.3078 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9619 | 6.7855 | 0.99 | 0.98897 | 116.0631 | 0.9578 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9624 | 6.746 | -0.9893 | -0.98906 | 115.9851 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9629 | 59.7424 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6121 | -11.9777 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9623 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9767 | 12.3075 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.963 | 6.7855 | 0.99 | 0.98897 | 116.0631 | 0.95773 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9634 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9927 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9639 | 59.7156 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6472 | -11.9781 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9633 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9767 | 12.3072 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9639 | 6.7855 | 0.99 | 0.98897 | 116.0631 | 0.95767 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9644 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9927 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9649 | 59.7156 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6472 | -11.9786 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9643 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9767 | 12.3069 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9649 | 6.7855 | 0.99 | 0.98897 | 116.0631 | 0.9576 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9654 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9927 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9659 | 59.7156 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6472 | -11.9791 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9653 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9767 | 12.3066 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9659 | 6.7855 | 0.99 | 0.98897 | 116.0631 | 0.95754 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9664 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9927 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9669 | 59.7156 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6472 | -11.9795 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9663 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9767 | 12.3063 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9669 | 6.7855 | 0.99 | 0.98897 | 116.0631 | 0.95748 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9674 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9927 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9679 | 59.7156 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6472 | -11.98 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9673 | 60.1618 | 0.9794 | 0.97973 | 116.9695 | 12.3062 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9679 | 6.7855 | 0.99 | 0.98897 | 116.0631 | 0.95741 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9684 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9927 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9689 | 59.7156 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6472 | -11.9804 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9683 | 60.1618 | 0.9794 | 0.97973 | 116.9695 | 12.3061 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9689 | 6.7855 | 0.99 | 0.98897 | 116.0631 | 0.95735 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9694 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9927 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9699 | 59.7156 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6472 | -11.9809 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9693 | 60.1618 | 0.9794 | 0.97973 | 116.9695 | 12.306 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9699 | 6.7903 | 0.99 | 0.98905 | 116.0873 | 0.95723 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9704 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9927 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9709 | 59.7156 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6472 | -11.9814 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9703 | 60.1618 | 0.9794 | 0.97973 | 116.9695 | 12.3059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9709 | 6.7903 | 0.99 | 0.98905 | 116.0873 | 0.95712 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9714 | 6.7547 | -0.9893 | -0.98907 | 115.999 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9719 | 59.7206 | -0.9794 | -0.98044 | 115.649 | -11.9817 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9713 | 60.1618 | 0.9794 | 0.97973 | 116.9695 | 12.3058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.972 | 6.7903 | 0.99 | 0.98905 | 116.0873 | 0.957 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9724 | 6.7547 | -0.9893 | -0.98907 | 115.999 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9729 | 59.7206 | -0.9794 | -0.98044 | 115.649 | -11.9821 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9723 | 60.1618 | 0.9794 | 0.97973 | 116.9695 | 12.3057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9729 | 6.7903 | 0.99 | 0.98905 | 116.0873 | 0.95689 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9734 | 6.7547 | -0.9893 | -0.98907 | 115.999 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9739 | 59.7206 | -0.9794 | -0.98044 | 115.649 | -11.9824 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9734 | 60.1618 | 0.9794 | 0.97973 | 116.9695 | 12.3056 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9739 | 6.7903 | 0.99 | 0.98905 | 116.0873 | 0.95677 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9744 | 6.7547 | -0.9893 | -0.98907 | 115.999 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9749 | 59.7206 | -0.9794 | -0.98044 | 115.649 | -11.9827 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9743 | 60.1618 | 0.9794 | 0.97973 | 116.9695 | 12.3055 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9749 | 6.7903 | 0.99 | 0.98905 | 116.0873 | 0.95666 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9754 | 6.7547 | -0.9893 | -0.98907 | 115.999 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9759 | 59.7206 | -0.9794 | -0.98044 | 115.649 | -11.9831 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9753 | 60.151 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9758 | 12.3052 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.976 | 6.7903 | 0.99 | 0.98905 | 116.0873 | 0.95654 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9764 | 6.7547 | -0.9893 | -0.98907 | 115.999 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9769 | 59.7206 | -0.9794 | -0.98044 | 115.649 | -11.9834 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9763 | 60.151 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9758 | 12.3049 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9769 | 6.7903 | 0.99 | 0.98905 | 116.0873 | 0.95643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9774 | 6.7547 | -0.9893 | -0.98907 | 115.999 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9779 | 59.7206 | -0.9794 | -0.98044 | 115.649 | -11.9838 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9773 | 60.151 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9758 | 12.3046 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9779 | 6.7935 | 0.99 | 0.98918 | 116.0922 | 0.95635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9784 | 6.7547 | -0.9893 | -0.98907 | 115.999 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9789 | 59.7206 | -0.9794 | -0.98044 | 115.649 | -11.9841 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9783 | 60.151 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9758 | 12.3043 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9789 | 6.7935 | 0.99 | 0.98918 | 116.0922 | 0.95627 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9794 | 6.7547 | -0.9893 | -0.98907 | 115.999 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9799 | 59.7206 | -0.9794 | -0.98044 | 115.649 | -11.9844 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9793 | 60.151 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9758 | 12.304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9799 | 6.7935 | 0.99 | 0.98918 | 116.0922 | 0.95619 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9804 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98895 | 116.0022 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9809 | 59.7461 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6243 | -11.9845 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9803 | 60.151 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9758 | 12.3036 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9809 | 6.7935 | 0.99 | 0.98918 | 116.0922 | 0.95611 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9814 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98895 | 116.0022 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9819 | 59.7461 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6243 | -11.9846 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9813 | 60.151 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9758 | 12.3033 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9819 | 6.7935 | 0.99 | 0.98918 | 116.0922 | 0.95603 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9824 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98895 | 116.0022 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9829 | 59.7461 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6243 | -11.9847 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9823 | 60.151 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9758 | 12.303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9829 | 6.7935 | 0.99 | 0.98918 | 116.0922 | 0.95596 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9834 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98895 | 116.0022 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9839 | 59.7461 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6243 | -11.9848 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9833 | 60.151 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9758 | 12.3027 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9839 | 6.7935 | 0.99 | 0.98918 | 116.0922 | 0.95588 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9844 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98895 | 116.0022 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9849 | 59.7461 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6243 | -11.985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9843 | 60.1469 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9755 | 12.3023 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.985 | 6.7935 | 0.99 | 0.98918 | 116.0922 | 0.9558 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9854 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98895 | 116.0022 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9859 | 59.7461 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6243 | -11.9851 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9853 | 60.1469 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9755 | 12.3018 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9859 | 6.7973 | 0.99 | 0.98912 | 116.0954 | 0.95583 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9864 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98895 | 116.0022 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9869 | 59.7461 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6243 | -11.9852 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9864 | 60.1469 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9755 | 12.3013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9869 | 6.7973 | 0.99 | 0.98912 | 116.0954 | 0.95585 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9874 | 6.7519 | -0.9893 | -0.98895 | 116.0022 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9879 | 59.7461 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6243 | -11.9853 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9874 | 60.1469 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9755 | 12.3009 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9879 | 6.7973 | 0.99 | 0.98912 | 116.0954 | 0.95588 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9884 | 6.7522 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9934 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9889 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6039 | -11.9852 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9883 | 60.1469 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9755 | 12.3004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.989 | 6.7973 | 0.99 | 0.98912 | 116.0954 | 0.9559 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9894 | 6.7522 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9934 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9899 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6039 | -11.985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9893 | 60.1469 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9755 | 12.2999 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9899 | 6.7973 | 0.99 | 0.98912 | 116.0954 | 0.95593 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9904 | 6.7522 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9934 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9909 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6039 | -11.9848 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9903 | 60.1469 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9755 | 12.2994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9909 | 6.7973 | 0.99 | 0.98912 | 116.0954 | 0.95596 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9914 | 6.7522 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9934 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9919 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6039 | -11.9847 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9913 | 60.1469 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9755 | 12.299 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9919 | 6.7973 | 0.99 | 0.98912 | 116.0954 | 0.95598 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9924 | 6.7522 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9934 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9929 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6039 | -11.9845 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9923 | 60.1748 | 0.9794 | 0.9798 | 116.9896 | 12.2987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.993 | 6.7973 | 0.99 | 0.98912 | 116.0954 | 0.95601 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9934 | 6.7522 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9934 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9939 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6039 | -11.9844 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9933 | 60.1748 | 0.9794 | 0.9798 | 116.9896 | 12.2984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9939 | 6.7973 | 0.99 | 0.98912 | 116.0954 | 0.95603 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9944 | 6.7522 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9934 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9949 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6039 | -11.9842 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9943 | 60.1748 | 0.9794 | 0.9798 | 116.9896 | 12.2982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9949 | 6.7961 | 0.99 | 0.98884 | 116.1039 | 0.95615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9954 | 6.7522 | -0.9893 | -0.9889 | 115.9934 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9959 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6039 | -11.984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9953 | 60.1748 | 0.9794 | 0.9798 | 116.9896 | 12.2979 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9959 | 6.7961 | 0.99 | 0.98884 | 116.1039 | 0.95626 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9964 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9884 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9969 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98035 | 115.5831 | -11.9839 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9963 | 60.1748 | 0.9794 | 0.9798 | 116.9896 | 12.2976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9969 | 6.7961 | 0.99 | 0.98884 | 116.1039 | 0.95637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9974 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9884 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9979 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98035 | 115.5831 | -11.9837 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9973 | 60.1748 | 0.9794 | 0.9798 | 116.9896 | 12.2974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.998 | 6.7961 | 0.99 | 0.98884 | 116.1039 | 0.95648 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9984 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9884 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9989 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98035 | 115.5831 | -11.9835 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9983 | 60.1748 | 0.9794 | 0.9798 | 116.9896 | 12.2971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9989 | 6.7961 | 0.99 | 0.98884 | 116.1039 | 0.95659 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
12.9994 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9884 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 12.9999 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98035 | 115.5831 | -11.9833 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 12.9993 | 60.1748 | 0.9794 | 0.9798 | 116.9896 | 12.2968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 12.9999 | 6.7961 | 0.99 | 0.98884 | 116.1039 | 0.9567 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0004 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9884 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0009 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98035 | 115.5831 | -11.9832 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0004 | 60.1751 | 0.9794 | 0.97973 | 116.992 | 12.297 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0009 | 6.7961 | 0.99 | 0.98884 | 116.1039 | 0.95681 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0014 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9884 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0019 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98035 | 115.5831 | -11.983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0014 | 60.1751 | 0.9794 | 0.97973 | 116.992 | 12.2971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.002 | 6.7961 | 0.99 | 0.98884 | 116.1039 | 0.95692 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0024 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9884 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0029 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98035 | 115.5831 | -11.9828 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0023 | 60.1751 | 0.9794 | 0.97973 | 116.992 | 12.2973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0029 | 6.7961 | 0.99 | 0.98882 | 116.1054 | 0.95699 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0034 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9884 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0039 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98035 | 115.5831 | -11.9827 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0033 | 60.1751 | 0.9794 | 0.97973 | 116.992 | 12.2974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0039 | 6.7961 | 0.99 | 0.98882 | 116.1054 | 0.95706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0044 | 6.7527 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9884 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0049 | 59.7382 | -0.9794 | -0.98035 | 115.5831 | -11.9826 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0043 | 60.1751 | 0.9794 | 0.97973 | 116.992 | 12.2976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0049 | 6.7961 | 0.99 | 0.98882 | 116.1054 | 0.95714 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0054 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9941 | -1.0805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0059 | 59.7312 | -0.9794 | -0.98034 | 115.5825 | -11.9826 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0053 | 60.1751 | 0.9794 | 0.97973 | 116.992 | 12.2977 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.006 | 6.7961 | 0.99 | 0.98882 | 116.1054 | 0.95721 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0064 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9941 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0069 | 59.7312 | -0.9794 | -0.98034 | 115.5825 | -11.9825 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0063 | 60.1751 | 0.9794 | 0.97973 | 116.992 | 12.2979 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0069 | 6.7961 | 0.99 | 0.98882 | 116.1054 | 0.95728 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0074 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9941 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0079 | 59.7312 | -0.9794 | -0.98034 | 115.5825 | -11.9825 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0073 | 60.1751 | 0.9794 | 0.97973 | 116.992 | 12.298 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0079 | 6.7961 | 0.99 | 0.98882 | 116.1054 | 0.95735 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0084 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9941 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0089 | 59.7312 | -0.9794 | -0.98034 | 115.5825 | -11.9824 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0083 | 60.1751 | 0.9794 | 0.97973 | 116.992 | 12.2982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0089 | 6.7961 | 0.99 | 0.98882 | 116.1054 | 0.95743 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0094 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9941 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0099 | 59.7312 | -0.9794 | -0.98034 | 115.5825 | -11.9824 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0093 | 60.1541 | 0.9794 | 0.9797 | 116.982 | 12.298 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0099 | 6.7961 | 0.99 | 0.98882 | 116.1054 | 0.9575 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0104 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9941 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0109 | 59.7312 | -0.9794 | -0.98034 | 115.5825 | -11.9824 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0103 | 60.1541 | 0.9794 | 0.9797 | 116.982 | 12.2979 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0109 | 6.7972 | 0.99 | 0.98875 | 116.1052 | 0.95752 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0114 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9941 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0119 | 59.7312 | -0.9794 | -0.98034 | 115.5825 | -11.9823 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0113 | 60.1541 | 0.9794 | 0.9797 | 116.982 | 12.2977 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0119 | 6.7972 | 0.99 | 0.98875 | 116.1052 | 0.95755 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0124 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98937 | 115.9941 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0129 | 59.7312 | -0.9794 | -0.98034 | 115.5825 | -11.9823 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0123 | 60.1541 | 0.9794 | 0.9797 | 116.982 | 12.2976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0129 | 6.7972 | 0.99 | 0.98875 | 116.1052 | 0.95758 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0134 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98918 | 116.013 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0139 | 59.7251 | -0.9794 | -0.9804 | 115.6033 | -11.9825 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0133 | 60.1541 | 0.9794 | 0.9797 | 116.982 | 12.2974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0139 | 6.7972 | 0.99 | 0.98875 | 116.1052 | 0.9576 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0144 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98918 | 116.013 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0149 | 59.7251 | -0.9794 | -0.9804 | 115.6033 | -11.9828 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0144 | 60.1541 | 0.9794 | 0.9797 | 116.982 | 12.2973 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.015 | 6.7972 | 0.99 | 0.98875 | 116.1052 | 0.95763 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0154 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98918 | 116.013 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0159 | 59.7251 | -0.9794 | -0.9804 | 115.6033 | -11.983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0154 | 60.1541 | 0.9794 | 0.9797 | 116.982 | 12.2971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0159 | 6.7972 | 0.99 | 0.98875 | 116.1052 | 0.95765 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0164 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98918 | 116.013 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0169 | 59.7251 | -0.9794 | -0.9804 | 115.6033 | -11.9833 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0163 | 60.1541 | 0.9794 | 0.9797 | 116.982 | 12.297 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0169 | 6.7972 | 0.99 | 0.98875 | 116.1052 | 0.95768 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0174 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98918 | 116.013 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0179 | 59.7251 | -0.9794 | -0.9804 | 115.6033 | -11.9835 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0173 | 60.1817 | 0.9794 | 0.97974 | 116.9886 | 12.2965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0179 | 6.7972 | 0.99 | 0.98875 | 116.1052 | 0.95771 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0184 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98918 | 116.013 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0189 | 59.7251 | -0.9794 | -0.9804 | 115.6033 | -11.9838 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0183 | 60.1817 | 0.9794 | 0.97974 | 116.9886 | 12.296 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.019 | 6.7972 | 0.99 | 0.98875 | 116.1052 | 0.95773 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0194 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98918 | 116.013 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0199 | 59.7251 | -0.9794 | -0.9804 | 115.6033 | -11.984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0193 | 60.1817 | 0.9794 | 0.97974 | 116.9886 | 12.2955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0199 | 6.7899 | 0.99 | 0.98885 | 116.0798 | 0.95766 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0204 | 6.7626 | -0.9893 | -0.98918 | 116.013 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0209 | 59.7251 | -0.9794 | -0.9804 | 115.6033 | -11.9843 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0203 | 60.1817 | 0.9794 | 0.97974 | 116.9886 | 12.295 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0209 | 6.7899 | 0.99 | 0.98885 | 116.0798 | 0.9576 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0214 | 6.761 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9952 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0219 | 59.7573 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6209 | -11.9844 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0213 | 60.1817 | 0.9794 | 0.97974 | 116.9886 | 12.2945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0219 | 6.7899 | 0.99 | 0.98885 | 116.0798 | 0.95753 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0224 | 6.761 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9952 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0229 | 59.7573 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6209 | -11.9846 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0223 | 60.1817 | 0.9794 | 0.97974 | 116.9886 | 12.294 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0229 | 6.7899 | 0.99 | 0.98885 | 116.0798 | 0.95746 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0234 | 6.761 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9952 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0239 | 59.7573 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6209 | -11.9847 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0233 | 60.1817 | 0.9794 | 0.97974 | 116.9886 | 12.2935 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0239 | 6.7899 | 0.99 | 0.98885 | 116.0798 | 0.95739 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0244 | 6.761 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9952 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0249 | 59.7573 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6209 | -11.9849 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0243 | 60.1817 | 0.9794 | 0.97974 | 116.9886 | 12.293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0249 | 6.7899 | 0.99 | 0.98885 | 116.0798 | 0.95732 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0254 | 6.761 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9952 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0259 | 59.7573 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6209 | -11.985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0253 | 60.1907 | 0.9794 | 0.97973 | 116.9901 | 12.2929 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0259 | 6.7899 | 0.99 | 0.98885 | 116.0798 | 0.95725 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0264 | 6.761 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9952 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0269 | 59.7573 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6209 | -11.9852 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0263 | 60.1907 | 0.9794 | 0.97973 | 116.9901 | 12.2928 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0269 | 6.7899 | 0.99 | 0.98885 | 116.0798 | 0.95719 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0274 | 6.761 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9952 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0279 | 59.7573 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6209 | -11.9853 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0273 | 60.1907 | 0.9794 | 0.97973 | 116.9901 | 12.2927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.028 | 6.7797 | 0.99 | 0.9891 | 116.0801 | 0.95704 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0284 | 6.761 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9952 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0289 | 59.7573 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6209 | -11.9854 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0284 | 60.1907 | 0.9794 | 0.97973 | 116.9901 | 12.2926 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0289 | 6.7797 | 0.99 | 0.9891 | 116.0801 | 0.9569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0294 | 6.761 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9952 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0299 | 59.7573 | -0.9794 | -0.9805 | 115.6209 | -11.9855 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0294 | 60.1907 | 0.9794 | 0.97973 | 116.9901 | 12.2925 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0299 | 6.7797 | 0.99 | 0.9891 | 116.0801 | 0.95675 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0304 | 6.7586 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9872 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0309 | 59.7554 | -0.9794 | -0.98044 | 115.6341 | -11.9857 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0303 | 60.1907 | 0.9794 | 0.97973 | 116.9901 | 12.2924 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0309 | 6.7797 | 0.99 | 0.9891 | 116.0801 | 0.95661 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0314 | 6.7586 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9872 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0319 | 59.7554 | -0.9794 | -0.98044 | 115.6341 | -11.9858 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0313 | 60.1907 | 0.9794 | 0.97973 | 116.9901 | 12.2923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.032 | 6.7797 | 0.99 | 0.9891 | 116.0801 | 0.95647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0324 | 6.7586 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9872 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0329 | 59.7554 | -0.9794 | -0.98044 | 115.6341 | -11.986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0323 | 60.1907 | 0.9794 | 0.97973 | 116.9901 | 12.2922 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0329 | 6.7797 | 0.99 | 0.9891 | 116.0801 | 0.95632 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0334 | 6.7586 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9872 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0339 | 59.7554 | -0.9794 | -0.98044 | 115.6341 | -11.9862 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0333 | 60.1907 | 0.9794 | 0.97973 | 116.9901 | 12.2921 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0339 | 6.7797 | 0.99 | 0.9891 | 116.0801 | 0.95618 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0344 | 6.7586 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9872 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0349 | 59.7554 | -0.9794 | -0.98044 | 115.6341 | -11.9863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0343 | 60.1756 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9877 | 12.2922 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0349 | 6.7797 | 0.99 | 0.9891 | 116.0801 | 0.95603 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0354 | 6.7586 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9872 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0359 | 59.7554 | -0.9794 | -0.98044 | 115.6341 | -11.9865 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0353 | 60.1756 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9877 | 12.2923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0359 | 6.7772 | 0.99 | 0.98906 | 116.0902 | 0.95596 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0364 | 6.7586 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9872 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0369 | 59.7554 | -0.9794 | -0.98044 | 115.6341 | -11.9867 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0363 | 60.1756 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9877 | 12.2925 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0369 | 6.7772 | 0.99 | 0.98906 | 116.0902 | 0.95589 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0374 | 6.7586 | -0.9893 | -0.9893 | 115.9872 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0379 | 59.7554 | -0.9794 | -0.98044 | 115.6341 | -11.9868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0373 | 60.1756 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9877 | 12.2926 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0379 | 6.7772 | 0.99 | 0.98906 | 116.0902 | 0.95582 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0384 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9892 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0389 | 59.756 | -0.9794 | -0.98039 | 115.6325 | -11.9868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0383 | 60.1756 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9877 | 12.2927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0389 | 6.7772 | 0.99 | 0.98906 | 116.0902 | 0.95575 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0394 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9892 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0399 | 59.756 | -0.9794 | -0.98039 | 115.6325 | -11.9868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0393 | 60.1756 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9877 | 12.2928 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0399 | 6.7772 | 0.99 | 0.98906 | 116.0902 | 0.95568 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0404 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9892 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0409 | 59.756 | -0.9794 | -0.98039 | 115.6325 | -11.9868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0403 | 60.1756 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9877 | 12.293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.041 | 6.7772 | 0.99 | 0.98906 | 116.0902 | 0.95561 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0414 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9892 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0419 | 59.756 | -0.9794 | -0.98039 | 115.6325 | -11.9868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0413 | 60.1756 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9877 | 12.2931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0419 | 6.7772 | 0.99 | 0.98906 | 116.0902 | 0.95554 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0424 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9892 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0429 | 59.756 | -0.9794 | -0.98039 | 115.6325 | -11.9868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0424 | 60.1642 | 0.9794 | 0.97958 | 116.9947 | 12.2934 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0429 | 6.7772 | 0.99 | 0.98906 | 116.0902 | 0.95547 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0434 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9892 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0439 | 59.756 | -0.9794 | -0.98039 | 115.6325 | -11.9868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0434 | 60.1642 | 0.9794 | 0.97958 | 116.9947 | 12.2938 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0439 | 6.7772 | 0.99 | 0.98906 | 116.0902 | 0.9554 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0444 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9892 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0449 | 59.756 | -0.9794 | -0.98039 | 115.6325 | -11.9868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0443 | 60.1642 | 0.9794 | 0.97958 | 116.9947 | 12.2941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.045 | 6.7938 | 0.99 | 0.98926 | 116.0992 | 0.95532 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0454 | 6.7554 | -0.9893 | -0.98915 | 115.9892 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0459 | 59.756 | -0.9794 | -0.98039 | 115.6325 | -11.9868 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0453 | 60.1642 | 0.9794 | 0.97958 | 116.9947 | 12.2945 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0459 | 6.7938 | 0.99 | 0.98926 | 116.0992 | 0.95525 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0464 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9753 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0469 | 59.7711 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6247 | -11.9866 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0463 | 60.1642 | 0.9794 | 0.97958 | 116.9947 | 12.2948 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0469 | 6.7938 | 0.99 | 0.98926 | 116.0992 | 0.95517 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0474 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9753 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0479 | 59.7711 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6247 | -11.9865 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0473 | 60.1642 | 0.9794 | 0.97958 | 116.9947 | 12.2952 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0479 | 6.7938 | 0.99 | 0.98926 | 116.0992 | 0.9551 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0484 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9753 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0489 | 59.7711 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6247 | -11.9864 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0483 | 60.1642 | 0.9794 | 0.97958 | 116.9947 | 12.2955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.049 | 6.7938 | 0.99 | 0.98926 | 116.0992 | 0.95502 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0494 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9753 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0499 | 59.7711 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6247 | -11.9863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0493 | 60.1642 | 0.9794 | 0.97958 | 116.9947 | 12.2959 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0499 | 6.7938 | 0.99 | 0.98926 | 116.0992 | 0.95494 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0504 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9753 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0509 | 59.7711 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6247 | -11.9862 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0503 | 60.151 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9871 | 12.2962 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0509 | 6.7938 | 0.99 | 0.98926 | 116.0992 | 0.95487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0514 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9753 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0519 | 59.7711 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6247 | -11.986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0513 | 60.151 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9871 | 12.2965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0519 | 6.7938 | 0.99 | 0.98926 | 116.0992 | 0.95479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0524 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9753 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0529 | 59.7711 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6247 | -11.9859 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0523 | 60.151 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9871 | 12.2968 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0529 | 6.8088 | 0.99 | 0.98909 | 116.1049 | 0.95486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0534 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9753 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0539 | 59.7711 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6247 | -11.9858 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0533 | 60.151 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9871 | 12.2971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.054 | 6.8088 | 0.99 | 0.98909 | 116.1049 | 0.95492 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0544 | 6.7603 | -0.9893 | -0.98914 | 115.9753 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0549 | 59.7711 | -0.9794 | -0.98041 | 115.6247 | -11.9863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0543 | 60.151 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9871 | 12.2974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0549 | 6.8088 | 0.99 | 0.98909 | 116.1049 | 0.95498 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0554 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9926 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0559 | 59.7415 | -0.9794 | -0.98034 | 115.5998 | -11.9869 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0553 | 60.151 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9871 | 12.2978 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0559 | 6.8088 | 0.99 | 0.98909 | 116.1049 | 0.95505 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0564 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9926 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0569 | 59.7415 | -0.9794 | -0.98034 | 115.5998 | -11.9875 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0564 | 60.151 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9871 | 12.2981 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0569 | 6.8088 | 0.99 | 0.98909 | 116.1049 | 0.95511 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0574 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9926 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0579 | 59.7415 | -0.9794 | -0.98034 | 115.5998 | -11.9881 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0574 | 60.151 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9871 | 12.2984 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.058 | 6.8088 | 0.99 | 0.98909 | 116.1049 | 0.95517 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0584 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9926 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0589 | 59.7415 | -0.9794 | -0.98034 | 115.5998 | -11.9887 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0583 | 60.151 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9871 | 12.2987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0589 | 6.8088 | 0.99 | 0.98909 | 116.1049 | 0.95524 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0594 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9926 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0599 | 59.7415 | -0.9794 | -0.98034 | 115.5998 | -11.9893 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0593 | 60.1526 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9771 | 12.2992 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0599 | 6.8088 | 0.99 | 0.98909 | 116.1049 | 0.9553 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0604 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9926 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0609 | 59.7415 | -0.9794 | -0.98034 | 115.5998 | -11.9899 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0603 | 60.1526 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9771 | 12.2997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0609 | 6.8052 | 0.99 | 0.9889 | 116.1147 | 0.95546 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0614 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9926 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0619 | 59.7415 | -0.9794 | -0.98034 | 115.5998 | -11.9906 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0613 | 60.1526 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9771 | 12.3001 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.062 | 6.8052 | 0.99 | 0.9889 | 116.1147 | 0.95562 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0624 | 6.7645 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9926 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0629 | 59.7415 | -0.9794 | -0.98034 | 115.5998 | -11.9912 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0623 | 60.1526 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9771 | 12.3006 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0629 | 6.8052 | 0.99 | 0.9889 | 116.1147 | 0.95577 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0634 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9931 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0639 | 59.7125 | -0.9794 | -0.98036 | 115.5992 | -11.9918 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0633 | 60.1526 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9771 | 12.3011 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0639 | 6.8052 | 0.99 | 0.9889 | 116.1147 | 0.95593 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0644 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9931 | -1.0807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0649 | 59.7125 | -0.9794 | -0.98036 | 115.5992 | -11.9925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0643 | 60.1526 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9771 | 12.3016 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0649 | 6.8052 | 0.99 | 0.9889 | 116.1147 | 0.95609 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0654 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9931 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0659 | 59.7125 | -0.9794 | -0.98036 | 115.5992 | -11.9932 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0653 | 60.1526 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9771 | 12.3021 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0659 | 6.8052 | 0.99 | 0.9889 | 116.1147 | 0.95625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0664 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9931 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0669 | 59.7125 | -0.9794 | -0.98036 | 115.5992 | -11.9938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0663 | 60.1526 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9771 | 12.3026 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.067 | 6.8052 | 0.99 | 0.9889 | 116.1147 | 0.9564 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0674 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9931 | -1.0809 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0679 | 59.7125 | -0.9794 | -0.98036 | 115.5992 | -11.9945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0673 | 60.1407 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9865 | 12.3032 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0679 | 6.8052 | 0.99 | 0.9889 | 116.1147 | 0.95656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0684 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9931 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0689 | 59.7125 | -0.9794 | -0.98036 | 115.5992 | -11.9952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0683 | 60.1407 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9865 | 12.3038 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0689 | 6.8052 | 0.99 | 0.9889 | 116.1147 | 0.95672 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0694 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9931 | -1.081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0699 | 59.7125 | -0.9794 | -0.98036 | 115.5992 | -11.9958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0693 | 60.1407 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9865 | 12.3045 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0699 | 6.7938 | 0.99 | 0.98881 | 116.1109 | 0.95679 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0704 | 6.7516 | -0.9893 | -0.98873 | 115.9931 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0709 | 59.7125 | -0.9794 | -0.98036 | 115.5992 | -11.9965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0704 | 60.1407 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9865 | 12.3051 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.071 | 6.7938 | 0.99 | 0.98881 | 116.1109 | 0.95687 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0714 | 6.758 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0012 | -1.0812 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0719 | 59.7114 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6053 | -11.9965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0714 | 60.1407 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9865 | 12.3057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0719 | 6.7938 | 0.99 | 0.98881 | 116.1109 | 0.95695 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0724 | 6.758 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0012 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0729 | 59.7114 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6053 | -11.9965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0723 | 60.1407 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9865 | 12.3064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0729 | 6.7938 | 0.99 | 0.98881 | 116.1109 | 0.95702 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0734 | 6.758 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0012 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0739 | 59.7114 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6053 | -11.9964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0733 | 60.1407 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9865 | 12.307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0739 | 6.7938 | 0.99 | 0.98881 | 116.1109 | 0.9571 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0744 | 6.758 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0012 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0749 | 59.7114 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6053 | -11.9964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0743 | 60.1407 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9865 | 12.3076 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.075 | 6.7938 | 0.99 | 0.98881 | 116.1109 | 0.95717 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0754 | 6.758 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0012 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0759 | 59.7114 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6053 | -11.9964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0753 | 60.1691 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9879 | 12.3077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0759 | 6.7938 | 0.99 | 0.98881 | 116.1109 | 0.95725 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0764 | 6.758 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0012 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0769 | 59.7114 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6053 | -11.9963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0763 | 60.1691 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9879 | 12.3077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0769 | 6.7938 | 0.99 | 0.98881 | 116.1109 | 0.95732 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0774 | 6.758 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0012 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0779 | 59.7114 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6053 | -11.9963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0773 | 60.1691 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9879 | 12.3077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0779 | 6.7922 | 0.99 | 0.9887 | 116.1039 | 0.95733 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0784 | 6.758 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0012 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0789 | 59.7114 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6053 | -11.9963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0783 | 60.1691 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9879 | 12.3077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0789 | 6.7922 | 0.99 | 0.9887 | 116.1039 | 0.95734 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0794 | 6.758 | -0.9893 | -0.98864 | 116.0012 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0799 | 59.7114 | -0.9794 | -0.98051 | 115.6053 | -11.9963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0793 | 60.1691 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9879 | 12.3077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0799 | 6.7922 | 0.99 | 0.9887 | 116.1039 | 0.95735 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0804 | 6.763 | -0.9893 | -0.98912 | 116.0043 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0809 | 59.7084 | -0.9794 | -0.9804 | 115.5924 | -11.9963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0803 | 60.1691 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9879 | 12.3077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0809 | 6.7922 | 0.99 | 0.9887 | 116.1039 | 0.95735 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0814 | 6.763 | -0.9893 | -0.98912 | 116.0043 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0819 | 59.7084 | -0.9794 | -0.9804 | 115.5924 | -11.9963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0813 | 60.1691 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9879 | 12.3078 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0819 | 6.7922 | 0.99 | 0.9887 | 116.1039 | 0.95736 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0824 | 6.763 | -0.9893 | -0.98912 | 116.0043 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0829 | 59.7084 | -0.9794 | -0.9804 | 115.5924 | -11.9963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0823 | 60.1691 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9879 | 12.3078 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0829 | 6.7922 | 0.99 | 0.9887 | 116.1039 | 0.95737 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0834 | 6.763 | -0.9893 | -0.98912 | 116.0043 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0839 | 59.7084 | -0.9794 | -0.9804 | 115.5924 | -11.9964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0833 | 60.1691 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9879 | 12.3078 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.084 | 6.7922 | 0.99 | 0.9887 | 116.1039 | 0.95738 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0844 | 6.763 | -0.9893 | -0.98912 | 116.0043 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0849 | 59.7084 | -0.9794 | -0.9804 | 115.5924 | -11.9964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0844 | 60.192 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9773 | 12.3079 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0849 | 6.7922 | 0.99 | 0.9887 | 116.1039 | 0.95738 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0854 | 6.763 | -0.9893 | -0.98912 | 116.0043 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0859 | 59.7084 | -0.9794 | -0.9804 | 115.5924 | -11.9964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0854 | 60.192 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9773 | 12.308 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0859 | 6.7872 | 0.99 | 0.98886 | 116.1026 | 0.95734 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0864 | 6.763 | -0.9893 | -0.98912 | 116.0043 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0869 | 59.7084 | -0.9794 | -0.9804 | 115.5924 | -11.9965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0863 | 60.192 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9773 | 12.3081 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0869 | 6.7872 | 0.99 | 0.98886 | 116.1026 | 0.95729 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0874 | 6.763 | -0.9893 | -0.98912 | 116.0043 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0879 | 59.7084 | -0.9794 | -0.9804 | 115.5924 | -11.9965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0873 | 60.192 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9773 | 12.3082 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.088 | 6.7872 | 0.99 | 0.98886 | 116.1026 | 0.95724 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0884 | 6.752 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9937 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0889 | 59.7181 | -0.9794 | -0.98026 | 115.5987 | -11.9968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0883 | 60.192 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9773 | 12.3084 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0889 | 6.7872 | 0.99 | 0.98886 | 116.1026 | 0.9572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0894 | 6.752 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9937 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0899 | 59.7181 | -0.9794 | -0.98026 | 115.5987 | -11.9971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0893 | 60.192 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9773 | 12.3085 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0899 | 6.7872 | 0.99 | 0.98886 | 116.1026 | 0.95715 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0904 | 6.752 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9937 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0909 | 59.7181 | -0.9794 | -0.98026 | 115.5987 | -11.9974 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0903 | 60.192 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9773 | 12.3086 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0909 | 6.7872 | 0.99 | 0.98886 | 116.1026 | 0.95711 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0914 | 6.752 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9937 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0919 | 59.7181 | -0.9794 | -0.98026 | 115.5987 | -11.9977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0913 | 60.192 | 0.9794 | 0.97965 | 116.9773 | 12.3087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0919 | 6.7872 | 0.99 | 0.98886 | 116.1026 | 0.95706 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0924 | 6.752 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9937 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0929 | 59.7181 | -0.9794 | -0.98026 | 115.5987 | -11.9981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0923 | 60.1747 | 0.9794 | 0.97953 | 116.9816 | 12.3092 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0929 | 6.7872 | 0.99 | 0.98886 | 116.1026 | 0.95701 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0934 | 6.752 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9937 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0939 | 59.7181 | -0.9794 | -0.98026 | 115.5987 | -11.9984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0933 | 60.1747 | 0.9794 | 0.97953 | 116.9816 | 12.3097 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0939 | 6.7872 | 0.99 | 0.98886 | 116.1026 | 0.95697 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0944 | 6.752 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9937 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0949 | 59.7181 | -0.9794 | -0.98026 | 115.5987 | -11.9987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0943 | 60.1747 | 0.9794 | 0.97953 | 116.9816 | 12.3101 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0949 | 6.7892 | 0.99 | 0.98892 | 116.0956 | 0.95688 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0954 | 6.752 | -0.9893 | -0.98902 | 115.9937 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0959 | 59.7181 | -0.9794 | -0.98026 | 115.5987 | -11.999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0953 | 60.1747 | 0.9794 | 0.97953 | 116.9816 | 12.3106 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0959 | 6.7892 | 0.99 | 0.98892 | 116.0956 | 0.9568 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0964 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9887 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0969 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98019 | 115.6077 | -11.9993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0963 | 60.1747 | 0.9794 | 0.97953 | 116.9816 | 12.3111 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.097 | 6.7892 | 0.99 | 0.98892 | 116.0956 | 0.95671 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0974 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9887 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0979 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98019 | 115.6077 | -11.9995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0973 | 60.1747 | 0.9794 | 0.97953 | 116.9816 | 12.3116 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0979 | 6.7892 | 0.99 | 0.98892 | 116.0956 | 0.95663 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0984 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9887 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0989 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98019 | 115.6077 | -11.9998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0984 | 60.1747 | 0.9794 | 0.97953 | 116.9816 | 12.3121 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0989 | 6.7892 | 0.99 | 0.98892 | 116.0956 | 0.95655 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.0994 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9887 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.0999 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98019 | 115.6077 | -12.0001 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.0993 | 60.1747 | 0.9794 | 0.97953 | 116.9816 | 12.3125 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.0999 | 6.7892 | 0.99 | 0.98892 | 116.0956 | 0.95646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1004 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9887 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1009 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98019 | 115.6077 | -12.0004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1003 | 60.1556 | 0.9794 | 0.97952 | 116.9853 | 12.3131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.101 | 6.7892 | 0.99 | 0.98892 | 116.0956 | 0.95638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1014 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9887 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1019 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98019 | 115.6077 | -12.0007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1013 | 60.1556 | 0.9794 | 0.97952 | 116.9853 | 12.3136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1019 | 6.7892 | 0.99 | 0.98892 | 116.0956 | 0.9563 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1024 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9887 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1029 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98019 | 115.6077 | -12.0009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1023 | 60.1556 | 0.9794 | 0.97952 | 116.9853 | 12.3142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1029 | 6.7955 | 0.99 | 0.98888 | 116.0959 | 0.95625 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1034 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9887 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1039 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98019 | 115.6077 | -12.0012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1033 | 60.1556 | 0.9794 | 0.97952 | 116.9853 | 12.3147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1039 | 6.7955 | 0.99 | 0.98888 | 116.0959 | 0.95621 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1044 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98883 | 115.9887 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1049 | 59.7038 | -0.9794 | -0.98019 | 115.6077 | -12.0015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1043 | 60.1556 | 0.9794 | 0.97952 | 116.9853 | 12.3152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1049 | 6.7955 | 0.99 | 0.98888 | 116.0959 | 0.95616 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1054 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9716 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1059 | 59.6948 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6088 | -12.0023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1053 | 60.1556 | 0.9794 | 0.97952 | 116.9853 | 12.3158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1059 | 6.7955 | 0.99 | 0.98888 | 116.0959 | 0.95612 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1064 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9716 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1069 | 59.6948 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6088 | -12.0031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1063 | 60.1556 | 0.9794 | 0.97952 | 116.9853 | 12.3163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1069 | 6.7955 | 0.99 | 0.98888 | 116.0959 | 0.95607 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1074 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9716 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1079 | 59.6948 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6088 | -12.0039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1073 | 60.1556 | 0.9794 | 0.97952 | 116.9853 | 12.3169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1079 | 6.7955 | 0.99 | 0.98888 | 116.0959 | 0.95603 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1084 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9716 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1089 | 59.6948 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6088 | -12.0047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1083 | 60.1556 | 0.9794 | 0.97952 | 116.9853 | 12.3174 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1089 | 6.7955 | 0.99 | 0.98888 | 116.0959 | 0.95598 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1094 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9716 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1099 | 59.6948 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6088 | -12.0055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1093 | 60.1738 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9665 | 12.3178 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.11 | 6.7955 | 0.99 | 0.98888 | 116.0959 | 0.95594 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1104 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9716 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1109 | 59.6948 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6088 | -12.0063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1103 | 60.1738 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9665 | 12.3181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1109 | 6.7897 | 0.99 | 0.98932 | 116.0914 | 0.95583 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1114 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9716 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1119 | 59.6948 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6088 | -12.0071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1114 | 60.1738 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9665 | 12.3185 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1119 | 6.7897 | 0.99 | 0.98932 | 116.0914 | 0.95572 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1124 | 6.7569 | -0.9893 | -0.98918 | 115.9716 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1129 | 59.6948 | -0.9794 | -0.98008 | 115.6088 | -12.0079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1124 | 60.1738 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9665 | 12.3189 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1129 | 6.7897 | 0.99 | 0.98932 | 116.0914 | 0.95561 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1134 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9735 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1139 | 59.7484 | -0.9794 | -0.98016 | 115.6246 | -12.0087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1133 | 60.1738 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9665 | 12.3192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.114 | 6.7897 | 0.99 | 0.98932 | 116.0914 | 0.9555 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1144 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9735 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1149 | 59.7484 | -0.9794 | -0.98016 | 115.6246 | -12.0094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1143 | 60.1738 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9665 | 12.3196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1149 | 6.7897 | 0.99 | 0.98932 | 116.0914 | 0.95539 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1154 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9735 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1159 | 59.7484 | -0.9794 | -0.98016 | 115.6246 | -12.0102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1153 | 60.1738 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9665 | 12.3199 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1159 | 6.7897 | 0.99 | 0.98932 | 116.0914 | 0.95528 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1164 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9735 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1169 | 59.7484 | -0.9794 | -0.98016 | 115.6246 | -12.0109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1163 | 60.1738 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9665 | 12.3203 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1169 | 6.7897 | 0.99 | 0.98932 | 116.0914 | 0.95518 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1174 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9735 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1179 | 59.7484 | -0.9794 | -0.98016 | 115.6246 | -12.0117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1173 | 60.1922 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9483 | 12.3204 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.118 | 6.7897 | 0.99 | 0.98932 | 116.0914 | 0.95507 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1184 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9735 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1189 | 59.7484 | -0.9794 | -0.98016 | 115.6246 | -12.0125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1183 | 60.1922 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9483 | 12.3206 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1189 | 6.7897 | 0.99 | 0.98932 | 116.0914 | 0.95496 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1194 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9735 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1199 | 59.7484 | -0.9794 | -0.98016 | 115.6246 | -12.0132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1193 | 60.1922 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9483 | 12.3207 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1199 | 6.7917 | 0.99 | 0.98935 | 116.1124 | 0.95486 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1204 | 6.7576 | -0.9893 | -0.98928 | 115.9735 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1209 | 59.7484 | -0.9794 | -0.98016 | 115.6246 | -12.014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1203 | 60.1922 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9483 | 12.3208 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1209 | 6.7917 | 0.99 | 0.98935 | 116.1124 | 0.95476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1214 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98901 | 115.979 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1219 | 59.7406 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6406 | -12.0138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1213 | 60.1922 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9483 | 12.321 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1219 | 6.7917 | 0.99 | 0.98935 | 116.1124 | 0.95467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1224 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98901 | 115.979 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1229 | 59.7406 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6406 | -12.0135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1223 | 60.1922 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9483 | 12.3211 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.123 | 6.7917 | 0.99 | 0.98935 | 116.1124 | 0.95457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1234 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98901 | 115.979 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1239 | 59.7406 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6406 | -12.0133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1233 | 60.1922 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9483 | 12.3213 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1239 | 6.7917 | 0.99 | 0.98935 | 116.1124 | 0.95447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1244 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98901 | 115.979 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1249 | 59.7406 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6406 | -12.0131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1243 | 60.1922 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9483 | 12.3214 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1249 | 6.7917 | 0.99 | 0.98935 | 116.1124 | 0.95438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1254 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98901 | 115.979 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1259 | 59.7406 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6406 | -12.0128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1254 | 60.1726 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9574 | 12.3216 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1259 | 6.7917 | 0.99 | 0.98935 | 116.1124 | 0.95428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1264 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98901 | 115.979 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1269 | 59.7406 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6406 | -12.0126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1264 | 60.1726 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9574 | 12.3219 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.127 | 6.7917 | 0.99 | 0.98935 | 116.1124 | 0.95419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1274 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98901 | 115.979 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1279 | 59.7406 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6406 | -12.0123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1273 | 60.1726 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9574 | 12.3221 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1279 | 6.7884 | 0.99 | 0.98881 | 116.1271 | 0.9543 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1284 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98901 | 115.979 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1289 | 59.7406 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6406 | -12.0121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1283 | 60.1726 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9574 | 12.3223 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1289 | 6.7884 | 0.99 | 0.98881 | 116.1271 | 0.95441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1294 | 6.7533 | -0.9893 | -0.98901 | 115.979 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1299 | 59.7406 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6406 | -12.0119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1293 | 60.1726 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9574 | 12.3226 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1299 | 6.7884 | 0.99 | 0.98881 | 116.1271 | 0.95453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1304 | 6.753 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9858 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1309 | 59.7351 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6091 | -12.0119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1303 | 60.1726 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9574 | 12.3228 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.131 | 6.7884 | 0.99 | 0.98881 | 116.1271 | 0.95464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1314 | 6.753 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9858 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1319 | 59.7351 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6091 | -12.0119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1313 | 60.1726 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9574 | 12.323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1319 | 6.7884 | 0.99 | 0.98881 | 116.1271 | 0.95476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1324 | 6.753 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9858 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1329 | 59.7351 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6091 | -12.012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1323 | 60.1726 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9574 | 12.3233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1329 | 6.7884 | 0.99 | 0.98881 | 116.1271 | 0.95487 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1334 | 6.753 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9858 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1339 | 59.7351 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6091 | -12.012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1333 | 60.1726 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9574 | 12.3235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1339 | 6.7884 | 0.99 | 0.98881 | 116.1271 | 0.95499 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1344 | 6.753 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9858 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1349 | 59.7351 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6091 | -12.0121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1343 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9671 | 12.3238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1349 | 6.7884 | 0.99 | 0.98881 | 116.1271 | 0.9551 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1354 | 6.753 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9858 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1359 | 59.7351 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6091 | -12.0121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1353 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9671 | 12.324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1359 | 6.783 | 0.99 | 0.98862 | 116.1296 | 0.95525 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1364 | 6.753 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9858 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1369 | 59.7351 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6091 | -12.0122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1363 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9671 | 12.3243 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1369 | 6.783 | 0.99 | 0.98862 | 116.1296 | 0.9554 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1374 | 6.753 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9858 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1379 | 59.7351 | -0.9794 | -0.98049 | 115.6091 | -12.0122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1373 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9671 | 12.3245 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1379 | 6.783 | 0.99 | 0.98862 | 116.1296 | 0.95555 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1384 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9868 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1389 | 59.7338 | -0.9794 | -0.98035 | 115.5918 | -12.0125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1383 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9671 | 12.3248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1389 | 6.783 | 0.99 | 0.98862 | 116.1296 | 0.95569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1394 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9868 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1399 | 59.7338 | -0.9794 | -0.98035 | 115.5918 | -12.0128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1394 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9671 | 12.325 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.14 | 6.783 | 0.99 | 0.98862 | 116.1296 | 0.95584 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1404 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9868 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1409 | 59.7338 | -0.9794 | -0.98035 | 115.5918 | -12.0131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1404 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9671 | 12.3253 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1409 | 6.783 | 0.99 | 0.98862 | 116.1296 | 0.95599 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1414 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9868 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1419 | 59.7338 | -0.9794 | -0.98035 | 115.5918 | -12.0134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1413 | 60.1752 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9671 | 12.3255 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1419 | 6.783 | 0.99 | 0.98862 | 116.1296 | 0.95614 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1424 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9868 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1429 | 59.7338 | -0.9794 | -0.98035 | 115.5918 | -12.0137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1423 | 60.1773 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9673 | 12.3259 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1429 | 6.783 | 0.99 | 0.98862 | 116.1296 | 0.95628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1434 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9868 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1439 | 59.7338 | -0.9794 | -0.98035 | 115.5918 | -12.014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1433 | 60.1773 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9673 | 12.3263 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.144 | 6.783 | 0.99 | 0.98862 | 116.1296 | 0.95643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1444 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9868 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1449 | 59.7338 | -0.9794 | -0.98035 | 115.5918 | -12.0143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1443 | 60.1773 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9673 | 12.3267 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1449 | 6.7911 | 0.99 | 0.98873 | 116.1257 | 0.95646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1454 | 6.7552 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9868 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1459 | 59.7338 | -0.9794 | -0.98035 | 115.5918 | -12.0146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1453 | 60.1773 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9673 | 12.3271 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1459 | 6.7911 | 0.99 | 0.98873 | 116.1257 | 0.9565 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1464 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9843 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1469 | 59.6787 | -0.9794 | -0.98033 | 115.5931 | -12.0145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1463 | 60.1773 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9673 | 12.3274 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1469 | 6.7911 | 0.99 | 0.98873 | 116.1257 | 0.95653 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1474 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9843 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1479 | 59.6787 | -0.9794 | -0.98033 | 115.5931 | -12.0145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1473 | 60.1773 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9673 | 12.3278 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1479 | 6.7911 | 0.99 | 0.98873 | 116.1257 | 0.95656 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1484 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9843 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1489 | 59.6787 | -0.9794 | -0.98033 | 115.5931 | -12.0145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1483 | 60.1773 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9673 | 12.3282 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1489 | 6.7911 | 0.99 | 0.98873 | 116.1257 | 0.95659 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1494 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9843 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1499 | 59.6787 | -0.9794 | -0.98033 | 115.5931 | -12.0144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1493 | 60.1773 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9673 | 12.3286 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1499 | 6.7911 | 0.99 | 0.98873 | 116.1257 | 0.95662 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1504 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9843 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1509 | 59.6787 | -0.9794 | -0.98033 | 115.5931 | -12.0144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1503 | 60.1847 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9691 | 12.3287 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1509 | 6.7911 | 0.99 | 0.98873 | 116.1257 | 0.95665 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1514 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9843 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1519 | 59.6787 | -0.9794 | -0.98033 | 115.5931 | -12.0143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1513 | 60.1847 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9691 | 12.3289 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1519 | 6.7911 | 0.99 | 0.98873 | 116.1257 | 0.95668 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1524 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9843 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1529 | 59.6787 | -0.9794 | -0.98033 | 115.5931 | -12.0143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1523 | 60.1847 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9691 | 12.329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.153 | 6.791 | 0.99 | 0.98865 | 116.0914 | 0.95673 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1534 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9843 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1539 | 59.6787 | -0.9794 | -0.98033 | 115.5931 | -12.0142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1534 | 60.1847 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9691 | 12.3292 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1539 | 6.791 | 0.99 | 0.98865 | 116.0914 | 0.95679 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1544 | 6.7536 | -0.9893 | -0.98885 | 115.9843 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1549 | 59.6787 | -0.9794 | -0.98033 | 115.5931 | -12.0142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1544 | 60.1847 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9691 | 12.3293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1549 | 6.791 | 0.99 | 0.98865 | 116.0914 | 0.95684 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1554 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9908 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1559 | 59.6924 | -0.9794 | -0.98008 | 115.5879 | -12.0147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1553 | 60.1847 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9691 | 12.3295 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1559 | 6.791 | 0.99 | 0.98865 | 116.0914 | 0.95689 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1564 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9908 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1569 | 59.6924 | -0.9794 | -0.98008 | 115.5879 | -12.0152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1563 | 60.1847 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9691 | 12.3296 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.157 | 6.791 | 0.99 | 0.98865 | 116.0914 | 0.95694 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1574 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9908 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1579 | 59.6924 | -0.9794 | -0.98008 | 115.5879 | -12.0157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1573 | 60.1847 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9691 | 12.3297 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1579 | 6.791 | 0.99 | 0.98865 | 116.0914 | 0.95699 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1584 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9908 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1589 | 59.6924 | -0.9794 | -0.98008 | 115.5879 | -12.0162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1583 | 60.1847 | 0.9794 | 0.97967 | 116.9691 | 12.3299 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1589 | 6.791 | 0.99 | 0.98865 | 116.0914 | 0.95704 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1594 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9908 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1599 | 59.6924 | -0.9794 | -0.98008 | 115.5879 | -12.0167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1593 | 60.2083 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9721 | 12.3301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1599 | 6.791 | 0.99 | 0.98865 | 116.0914 | 0.9571 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1604 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9908 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1609 | 59.6924 | -0.9794 | -0.98008 | 115.5879 | -12.0172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1603 | 60.2083 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9721 | 12.3303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1609 | 6.7841 | 0.99 | 0.98888 | 116.0826 | 0.95704 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1614 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9908 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1619 | 59.6924 | -0.9794 | -0.98008 | 115.5879 | -12.0177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1613 | 60.2083 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9721 | 12.3304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1619 | 6.7841 | 0.99 | 0.98888 | 116.0826 | 0.95698 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1624 | 6.7544 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9908 | -1.0842 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1629 | 59.6924 | -0.9794 | -0.98008 | 115.5879 | -12.0182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1623 | 60.2083 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9721 | 12.3306 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1629 | 6.7841 | 0.99 | 0.98888 | 116.0826 | 0.95693 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1634 | 6.7556 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9859 | -1.0841 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1639 | 59.7308 | -0.9794 | -0.98017 | 115.5917 | -12.0187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1633 | 60.2083 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9721 | 12.3308 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1639 | 6.7841 | 0.99 | 0.98888 | 116.0826 | 0.95687 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1644 | 6.7556 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9859 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1649 | 59.7308 | -0.9794 | -0.98017 | 115.5917 | -12.0192 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1643 | 60.2083 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9721 | 12.331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1649 | 6.7841 | 0.99 | 0.98888 | 116.0826 | 0.95681 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1654 | 6.7556 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9859 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1659 | 59.7308 | -0.9794 | -0.98017 | 115.5917 | -12.0197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1653 | 60.2083 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9721 | 12.3312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.166 | 6.7841 | 0.99 | 0.98888 | 116.0826 | 0.95676 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1664 | 6.7556 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9859 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1669 | 59.7308 | -0.9794 | -0.98017 | 115.5917 | -12.0202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1663 | 60.2083 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9721 | 12.3314 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1669 | 6.7841 | 0.99 | 0.98888 | 116.0826 | 0.9567 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1674 | 6.7556 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9859 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1679 | 59.7308 | -0.9794 | -0.98017 | 115.5917 | -12.0207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1674 | 60.2051 | 0.9794 | 0.9796 | 116.9706 | 12.3317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1679 | 6.7841 | 0.99 | 0.98888 | 116.0826 | 0.95664 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1684 | 6.7556 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9859 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1689 | 59.7308 | -0.9794 | -0.98017 | 115.5917 | -12.0212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1684 | 60.2051 | 0.9794 | 0.9796 | 116.9706 | 12.332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1689 | 6.7841 | 0.99 | 0.98888 | 116.0826 | 0.95659 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1694 | 6.7556 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9859 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1699 | 59.7308 | -0.9794 | -0.98017 | 115.5917 | -12.0217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1693 | 60.2051 | 0.9794 | 0.9796 | 116.9706 | 12.3323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.17 | 6.7795 | 0.99 | 0.98905 | 116.0884 | 0.95651 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1704 | 6.7556 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9859 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1709 | 59.7308 | -0.9794 | -0.98017 | 115.5917 | -12.0222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1703 | 60.2051 | 0.9794 | 0.9796 | 116.9706 | 12.3327 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1709 | 6.7795 | 0.99 | 0.98905 | 116.0884 | 0.95644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1714 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9832 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1719 | 59.7377 | -0.9794 | -0.98067 | 115.6158 | -12.0218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1713 | 60.2051 | 0.9794 | 0.9796 | 116.9706 | 12.333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1719 | 6.7795 | 0.99 | 0.98905 | 116.0884 | 0.95637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1724 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9832 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1729 | 59.7377 | -0.9794 | -0.98067 | 115.6158 | -12.0214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1723 | 60.2051 | 0.9794 | 0.9796 | 116.9706 | 12.3333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1729 | 6.7795 | 0.99 | 0.98905 | 116.0884 | 0.95629 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1734 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9832 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1739 | 59.7377 | -0.9794 | -0.98067 | 115.6158 | -12.021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1733 | 60.2051 | 0.9794 | 0.9796 | 116.9706 | 12.3336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.174 | 6.7795 | 0.99 | 0.98905 | 116.0884 | 0.95622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1744 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9832 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1749 | 59.7377 | -0.9794 | -0.98067 | 115.6158 | -12.0207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1743 | 60.2051 | 0.9794 | 0.9796 | 116.9706 | 12.3339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1749 | 6.7795 | 0.99 | 0.98905 | 116.0884 | 0.95614 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1754 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9832 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1759 | 59.7377 | -0.9794 | -0.98067 | 115.6158 | -12.0203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1753 | 60.1865 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9649 | 12.3342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1759 | 6.7795 | 0.99 | 0.98905 | 116.0884 | 0.95607 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1764 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9832 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1769 | 59.7377 | -0.9794 | -0.98067 | 115.6158 | -12.0199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1763 | 60.1865 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9649 | 12.3344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1769 | 6.7795 | 0.99 | 0.98905 | 116.0884 | 0.956 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1774 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9832 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1779 | 59.7377 | -0.9794 | -0.98067 | 115.6158 | -12.0195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1773 | 60.1865 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9649 | 12.3347 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1779 | 6.7778 | 0.99 | 0.98933 | 116.0777 | 0.95592 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1784 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9832 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1789 | 59.7377 | -0.9794 | -0.98067 | 115.6158 | -12.0191 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1783 | 60.1865 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9649 | 12.3349 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.179 | 6.7778 | 0.99 | 0.98933 | 116.0777 | 0.95584 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1794 | 6.7546 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9832 | -1.0828 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1799 | 59.7377 | -0.9794 | -0.98067 | 115.6158 | -12.0187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1793 | 60.1865 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9649 | 12.3352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1799 | 6.7778 | 0.99 | 0.98933 | 116.0777 | 0.95576 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1804 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9766 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1809 | 59.7273 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6232 | -12.0185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1803 | 60.1865 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9649 | 12.3354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1809 | 6.7778 | 0.99 | 0.98933 | 116.0777 | 0.95569 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1814 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9766 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1819 | 59.7273 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6232 | -12.0182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1814 | 60.1865 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9649 | 12.3357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1819 | 6.7778 | 0.99 | 0.98933 | 116.0777 | 0.95561 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1824 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9766 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1829 | 59.7273 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6232 | -12.0179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1824 | 60.1865 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9649 | 12.3359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.183 | 6.7778 | 0.99 | 0.98933 | 116.0777 | 0.95553 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1834 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9766 | -1.083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1839 | 59.7273 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6232 | -12.0176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1833 | 60.1865 | 0.9794 | 0.97961 | 116.9649 | 12.3362 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1839 | 6.7778 | 0.99 | 0.98933 | 116.0777 | 0.95546 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1844 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9766 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1849 | 59.7273 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6232 | -12.0173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1843 | 60.1936 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9641 | 12.3361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1849 | 6.7778 | 0.99 | 0.98933 | 116.0777 | 0.95538 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1854 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9766 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1859 | 59.7273 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6232 | -12.0171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1853 | 60.1936 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9641 | 12.3361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1859 | 6.7931 | 0.99 | 0.98932 | 116.1111 | 0.95531 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1864 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9766 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1869 | 59.7273 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6232 | -12.0168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1863 | 60.1936 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9641 | 12.3361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.187 | 6.7931 | 0.99 | 0.98932 | 116.1111 | 0.95524 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1874 | 6.7549 | -0.9893 | -0.98911 | 115.9766 | -1.0832 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1879 | 59.7273 | -0.9794 | -0.98056 | 115.6232 | -12.0165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1873 | 60.1936 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9641 | 12.336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1879 | 6.7931 | 0.99 | 0.98932 | 116.1111 | 0.95517 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1884 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9566 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1889 | 59.6976 | -0.9794 | -0.98028 | 115.6075 | -12.0167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1883 | 60.1936 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9641 | 12.336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1889 | 6.7931 | 0.99 | 0.98932 | 116.1111 | 0.9551 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1894 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9566 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1899 | 59.6976 | -0.9794 | -0.98028 | 115.6075 | -12.0168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1893 | 60.1936 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9641 | 12.336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1899 | 6.7931 | 0.99 | 0.98932 | 116.1111 | 0.95503 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1904 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9566 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1909 | 59.6976 | -0.9794 | -0.98028 | 115.6075 | -12.017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1903 | 60.1936 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9641 | 12.336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1909 | 6.7931 | 0.99 | 0.98932 | 116.1111 | 0.95496 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1914 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9566 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1919 | 59.6976 | -0.9794 | -0.98028 | 115.6075 | -12.0171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1913 | 60.1936 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9641 | 12.3359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.192 | 6.7931 | 0.99 | 0.98932 | 116.1111 | 0.95489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1924 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9566 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1929 | 59.6976 | -0.9794 | -0.98028 | 115.6075 | -12.0173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1923 | 60.1934 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9681 | 12.3357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1929 | 6.7931 | 0.99 | 0.98932 | 116.1111 | 0.95482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1934 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9566 | -1.0834 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1939 | 59.6976 | -0.9794 | -0.98028 | 115.6075 | -12.0174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1933 | 60.1934 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9681 | 12.3354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1939 | 6.7931 | 0.99 | 0.98932 | 116.1111 | 0.95475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1944 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9566 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1949 | 59.6976 | -0.9794 | -0.98028 | 115.6075 | -12.0176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1943 | 60.1934 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9681 | 12.3352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1949 | 6.795 | 0.99 | 0.98882 | 116.1458 | 0.95489 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1954 | 6.7652 | -0.9893 | -0.98905 | 115.9566 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1959 | 59.6976 | -0.9794 | -0.98028 | 115.6075 | -12.0177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1954 | 60.1934 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9681 | 12.3349 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.196 | 6.795 | 0.99 | 0.98882 | 116.1458 | 0.95503 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1964 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9563 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1969 | 59.7082 | -0.9794 | -0.9803 | 115.617 | -12.0179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1964 | 60.1934 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9681 | 12.3347 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1969 | 6.795 | 0.99 | 0.98882 | 116.1458 | 0.95518 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1974 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9563 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1979 | 59.7082 | -0.9794 | -0.9803 | 115.617 | -12.018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1973 | 60.1934 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9681 | 12.3344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1979 | 6.795 | 0.99 | 0.98882 | 116.1458 | 0.95532 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1984 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9563 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1989 | 59.7082 | -0.9794 | -0.9803 | 115.617 | -12.0182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1983 | 60.1934 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9681 | 12.3342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.1989 | 6.795 | 0.99 | 0.98882 | 116.1458 | 0.95546 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.1994 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9563 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.1999 | 59.7082 | -0.9794 | -0.9803 | 115.617 | -12.0184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.1993 | 60.1934 | 0.9794 | 0.97972 | 116.9681 | 12.334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2 | 6.795 | 0.99 | 0.98882 | 116.1458 | 0.95561 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2004 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9563 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2009 | 59.7082 | -0.9794 | -0.9803 | 115.617 | -12.0185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2003 | 60.164 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9642 | 12.3339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2009 | 6.795 | 0.99 | 0.98882 | 116.1458 | 0.95575 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2014 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9563 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2019 | 59.7082 | -0.9794 | -0.9803 | 115.617 | -12.0187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2013 | 60.164 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9642 | 12.3338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2019 | 6.795 | 0.99 | 0.98882 | 116.1458 | 0.95589 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2024 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9563 | -1.0839 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2029 | 59.7082 | -0.9794 | -0.9803 | 115.617 | -12.0188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2023 | 60.164 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9642 | 12.3337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2029 | 6.7842 | 0.99 | 0.98878 | 116.126 | 0.95597 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2034 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9563 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2039 | 59.7082 | -0.9794 | -0.9803 | 115.617 | -12.019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2033 | 60.164 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9642 | 12.3337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2039 | 6.7842 | 0.99 | 0.98878 | 116.126 | 0.95605 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2044 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98895 | 115.9563 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2049 | 59.7082 | -0.9794 | -0.9803 | 115.617 | -12.0191 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2043 | 60.164 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9642 | 12.3336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2049 | 6.7842 | 0.99 | 0.98878 | 116.126 | 0.95613 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2054 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9762 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2059 | 59.7502 | -0.9794 | -0.98007 | 115.5986 | -12.0197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2053 | 60.164 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9642 | 12.3335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2059 | 6.7842 | 0.99 | 0.98878 | 116.126 | 0.9562 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2064 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9762 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2069 | 59.7502 | -0.9794 | -0.98007 | 115.5986 | -12.0203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2063 | 60.164 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9642 | 12.3335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2069 | 6.7842 | 0.99 | 0.98878 | 116.126 | 0.95628 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2074 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9762 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2079 | 59.7502 | -0.9794 | -0.98007 | 115.5986 | -12.0209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2073 | 60.164 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9642 | 12.3334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2079 | 6.7842 | 0.99 | 0.98878 | 116.126 | 0.95636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2084 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9762 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2089 | 59.7502 | -0.9794 | -0.98007 | 115.5986 | -12.0215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2083 | 60.164 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9642 | 12.3333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.209 | 6.7842 | 0.99 | 0.98878 | 116.126 | 0.95644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2094 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9762 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2099 | 59.7502 | -0.9794 | -0.98007 | 115.5986 | -12.022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2094 | 60.198 | 0.9794 | 0.97968 | 116.956 | 12.3332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2099 | 6.7842 | 0.99 | 0.98878 | 116.126 | 0.95652 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2104 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9762 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2109 | 59.7502 | -0.9794 | -0.98007 | 115.5986 | -12.0226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2104 | 60.198 | 0.9794 | 0.97968 | 116.956 | 12.3332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2109 | 6.7944 | 0.99 | 0.98857 | 116.1181 | 0.95661 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2114 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9762 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2119 | 59.7502 | -0.9794 | -0.98007 | 115.5986 | -12.0232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2113 | 60.198 | 0.9794 | 0.97968 | 116.956 | 12.3331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2119 | 6.7944 | 0.99 | 0.98857 | 116.1181 | 0.9567 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2124 | 6.7566 | -0.9893 | -0.98908 | 115.9762 | -1.084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2129 | 59.7502 | -0.9794 | -0.98007 | 115.5986 | -12.0238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2123 | 60.198 | 0.9794 | 0.97968 | 116.956 | 12.333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.213 | 6.7944 | 0.99 | 0.98857 | 116.1181 | 0.9568 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2134 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9977 | -1.0838 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2139 | 59.7447 | -0.9794 | -0.98004 | 115.5732 | -12.0245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2133 | 60.198 | 0.9794 | 0.97968 | 116.956 | 12.333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2139 | 6.7944 | 0.99 | 0.98857 | 116.1181 | 0.95689 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2144 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9977 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2149 | 59.7447 | -0.9794 | -0.98004 | 115.5732 | -12.0252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2143 | 60.198 | 0.9794 | 0.97968 | 116.956 | 12.3329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2149 | 6.7944 | 0.99 | 0.98857 | 116.1181 | 0.95698 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2154 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9977 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2159 | 59.7447 | -0.9794 | -0.98004 | 115.5732 | -12.0259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2153 | 60.198 | 0.9794 | 0.97968 | 116.956 | 12.3328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2159 | 6.7944 | 0.99 | 0.98857 | 116.1181 | 0.95708 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2164 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9977 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2169 | 59.7447 | -0.9794 | -0.98004 | 115.5732 | -12.0266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2163 | 60.198 | 0.9794 | 0.97968 | 116.956 | 12.3328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2169 | 6.7944 | 0.99 | 0.98857 | 116.1181 | 0.95717 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2174 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9977 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2179 | 59.7447 | -0.9794 | -0.98004 | 115.5732 | -12.0273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2173 | 60.2368 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9639 | 12.3328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2179 | 6.7944 | 0.99 | 0.98857 | 116.1181 | 0.95726 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2184 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9977 | -1.0826 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2189 | 59.7447 | -0.9794 | -0.98004 | 115.5732 | -12.0281 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2183 | 60.2368 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9639 | 12.3328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2189 | 6.7944 | 0.99 | 0.98857 | 116.1181 | 0.95736 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2194 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9977 | -1.0824 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2199 | 59.7447 | -0.9794 | -0.98004 | 115.5732 | -12.0288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2193 | 60.2368 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9639 | 12.3328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2199 | 6.7906 | 0.99 | 0.98867 | 116.1197 | 0.9574 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2204 | 6.7625 | -0.9893 | -0.98963 | 115.9977 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2209 | 59.7447 | -0.9794 | -0.98004 | 115.5732 | -12.0295 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2203 | 60.2368 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9639 | 12.3328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2209 | 6.7906 | 0.99 | 0.98867 | 116.1197 | 0.95744 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2214 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98967 | 115.988 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2219 | 59.7392 | -0.9794 | -0.98043 | 115.6058 | -12.0297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2213 | 60.2368 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9639 | 12.3328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.222 | 6.7906 | 0.99 | 0.98867 | 116.1197 | 0.95748 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2224 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98967 | 115.988 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2229 | 59.7392 | -0.9794 | -0.98043 | 115.6058 | -12.0299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2223 | 60.2368 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9639 | 12.3328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2229 | 6.7906 | 0.99 | 0.98867 | 116.1197 | 0.95752 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2234 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98967 | 115.988 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2239 | 59.7392 | -0.9794 | -0.98043 | 115.6058 | -12.0301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2234 | 60.2368 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9639 | 12.3328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2239 | 6.7906 | 0.99 | 0.98867 | 116.1197 | 0.95756 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2244 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98967 | 115.988 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2249 | 59.7392 | -0.9794 | -0.98043 | 115.6058 | -12.0303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2243 | 60.2368 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9639 | 12.3328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2249 | 6.7906 | 0.99 | 0.98867 | 116.1197 | 0.9576 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2254 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98967 | 115.988 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2259 | 59.7392 | -0.9794 | -0.98043 | 115.6058 | -12.0305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2253 | 60.2224 | 0.9794 | 0.97969 | 116.971 | 12.3329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.226 | 6.7906 | 0.99 | 0.98867 | 116.1197 | 0.95764 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2264 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98967 | 115.988 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2269 | 59.7392 | -0.9794 | -0.98043 | 115.6058 | -12.0307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2263 | 60.2224 | 0.9794 | 0.97969 | 116.971 | 12.3331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2269 | 6.7906 | 0.99 | 0.98867 | 116.1197 | 0.95768 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2274 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98967 | 115.988 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2279 | 59.7392 | -0.9794 | -0.98043 | 115.6058 | -12.0309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2273 | 60.2224 | 0.9794 | 0.97969 | 116.971 | 12.3332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2279 | 6.7913 | 0.99 | 0.9891 | 116.0941 | 0.95755 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2284 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98967 | 115.988 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2289 | 59.7392 | -0.9794 | -0.98043 | 115.6058 | -12.0311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2283 | 60.2224 | 0.9794 | 0.97969 | 116.971 | 12.3333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2289 | 6.7913 | 0.99 | 0.9891 | 116.0941 | 0.95742 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2294 | 6.7641 | -0.9893 | -0.98967 | 115.988 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2299 | 59.7392 | -0.9794 | -0.98043 | 115.6058 | -12.0313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2293 | 60.2224 | 0.9794 | 0.97969 | 116.971 | 12.3335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2299 | 6.7913 | 0.99 | 0.9891 | 116.0941 | 0.95729 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2304 | 6.7642 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9837 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2309 | 59.745 | -0.9794 | -0.98046 | 115.6098 | -12.0312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2303 | 60.2224 | 0.9794 | 0.97969 | 116.971 | 12.3336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2309 | 6.7913 | 0.99 | 0.9891 | 116.0941 | 0.95717 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2314 | 6.7642 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9837 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2319 | 59.745 | -0.9794 | -0.98046 | 115.6098 | -12.0311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2313 | 60.2224 | 0.9794 | 0.97969 | 116.971 | 12.3338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2319 | 6.7913 | 0.99 | 0.9891 | 116.0941 | 0.95704 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2324 | 6.7642 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9837 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2329 | 59.745 | -0.9794 | -0.98046 | 115.6098 | -12.0311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2323 | 60.2224 | 0.9794 | 0.97969 | 116.971 | 12.3339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2329 | 6.7913 | 0.99 | 0.9891 | 116.0941 | 0.95691 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2334 | 6.7642 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9837 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2339 | 59.745 | -0.9794 | -0.98046 | 115.6098 | -12.031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2333 | 60.2224 | 0.9794 | 0.97969 | 116.971 | 12.3341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2339 | 6.7913 | 0.99 | 0.9891 | 116.0941 | 0.95678 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2344 | 6.7642 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9837 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2349 | 59.745 | -0.9794 | -0.98046 | 115.6098 | -12.0309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2343 | 60.2051 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9695 | 12.334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.235 | 6.7913 | 0.99 | 0.9891 | 116.0941 | 0.95665 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2354 | 6.7642 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9837 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2359 | 59.745 | -0.9794 | -0.98046 | 115.6098 | -12.0309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2353 | 60.2051 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9695 | 12.334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2359 | 6.7973 | 0.99 | 0.98911 | 116.0708 | 0.95658 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2364 | 6.7642 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9837 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2369 | 59.745 | -0.9794 | -0.98046 | 115.6098 | -12.0308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2364 | 60.2051 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9695 | 12.3339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2369 | 6.7973 | 0.99 | 0.98911 | 116.0708 | 0.95651 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2374 | 6.7642 | -0.9893 | -0.98932 | 115.9837 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2379 | 59.745 | -0.9794 | -0.98046 | 115.6098 | -12.0307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2374 | 60.2051 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9695 | 12.3339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2379 | 6.7973 | 0.99 | 0.98911 | 116.0708 | 0.95644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2384 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98921 | 115.982 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2389 | 59.7382 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6107 | -12.0307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2383 | 60.2051 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9695 | 12.3338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.239 | 6.7973 | 0.99 | 0.98911 | 116.0708 | 0.95636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2394 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98921 | 115.982 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2399 | 59.7382 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6107 | -12.0306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2393 | 60.2051 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9695 | 12.3338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2399 | 6.7973 | 0.99 | 0.98911 | 116.0708 | 0.95629 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2404 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98921 | 115.982 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2409 | 59.7382 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6107 | -12.0305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2403 | 60.2051 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9695 | 12.3337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2409 | 6.7973 | 0.99 | 0.98911 | 116.0708 | 0.95622 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2414 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98921 | 115.982 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2419 | 59.7382 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6107 | -12.0305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2413 | 60.2051 | 0.9794 | 0.97968 | 116.9695 | 12.3337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2419 | 6.7973 | 0.99 | 0.98911 | 116.0708 | 0.95615 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2424 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98921 | 115.982 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2429 | 59.7382 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6107 | -12.0304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2423 | 60.2019 | 0.9794 | 0.97957 | 116.9652 | 12.3336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.243 | 6.7973 | 0.99 | 0.98911 | 116.0708 | 0.95608 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2434 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98921 | 115.982 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2439 | 59.7382 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6107 | -12.0304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2433 | 60.2019 | 0.9794 | 0.97957 | 116.9652 | 12.3336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2439 | 6.7973 | 0.99 | 0.98911 | 116.0708 | 0.95601 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2444 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98921 | 115.982 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2449 | 59.7382 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6107 | -12.0303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2443 | 60.2019 | 0.9794 | 0.97957 | 116.9652 | 12.3335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2449 | 6.7838 | 0.99 | 0.9893 | 116.0739 | 0.95588 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2454 | 6.7651 | -0.9893 | -0.98921 | 115.982 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2459 | 59.7382 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6107 | -12.0302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2453 | 60.2019 | 0.9794 | 0.97957 | 116.9652 | 12.3334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2459 | 6.7838 | 0.99 | 0.9893 | 116.0739 | 0.95575 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2464 | 6.761 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9661 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2469 | 59.7566 | -0.9794 | -0.9804 | 115.6501 | -12.0299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2463 | 60.2019 | 0.9794 | 0.97957 | 116.9652 | 12.3334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2469 | 6.7838 | 0.99 | 0.9893 | 116.0739 | 0.95562 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2474 | 6.761 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9661 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2479 | 59.7566 | -0.9794 | -0.9804 | 115.6501 | -12.0295 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2473 | 60.2019 | 0.9794 | 0.97957 | 116.9652 | 12.3333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.248 | 6.7838 | 0.99 | 0.9893 | 116.0739 | 0.95549 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2484 | 6.761 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9661 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2489 | 59.7566 | -0.9794 | -0.9804 | 115.6501 | -12.0291 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2483 | 60.2019 | 0.9794 | 0.97957 | 116.9652 | 12.3332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2489 | 6.7838 | 0.99 | 0.9893 | 116.0739 | 0.95536 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2494 | 6.761 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9661 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2499 | 59.7566 | -0.9794 | -0.9804 | 115.6501 | -12.0287 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2493 | 60.2019 | 0.9794 | 0.97957 | 116.9652 | 12.3332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2499 | 6.7838 | 0.99 | 0.9893 | 116.0739 | 0.95523 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2504 | 6.761 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9661 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2509 | 59.7566 | -0.9794 | -0.9804 | 115.6501 | -12.0284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2504 | 60.195 | 0.9794 | 0.97955 | 116.9675 | 12.3332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2509 | 6.7838 | 0.99 | 0.9893 | 116.0739 | 0.9551 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2514 | 6.761 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9661 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2519 | 59.7566 | -0.9794 | -0.9804 | 115.6501 | -12.028 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2514 | 60.195 | 0.9794 | 0.97955 | 116.9675 | 12.3332 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.252 | 6.7838 | 0.99 | 0.9893 | 116.0739 | 0.95497 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2524 | 6.761 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9661 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2529 | 59.7566 | -0.9794 | -0.9804 | 115.6501 | -12.0276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2523 | 60.195 | 0.9794 | 0.97955 | 116.9675 | 12.3331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2529 | 6.7872 | 0.99 | 0.98932 | 116.1144 | 0.95482 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2534 | 6.761 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9661 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2539 | 59.7566 | -0.9794 | -0.9804 | 115.6501 | -12.0273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2533 | 60.195 | 0.9794 | 0.97955 | 116.9675 | 12.3331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2539 | 6.7872 | 0.99 | 0.98932 | 116.1144 | 0.95467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2544 | 6.761 | -0.9893 | -0.98916 | 115.9661 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2549 | 59.7566 | -0.9794 | -0.9804 | 115.6501 | -12.0269 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2543 | 60.195 | 0.9794 | 0.97955 | 116.9675 | 12.3331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2549 | 6.7872 | 0.99 | 0.98932 | 116.1144 | 0.95452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2554 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9683 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2559 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98046 | 115.6302 | -12.0262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2553 | 60.195 | 0.9794 | 0.97955 | 116.9675 | 12.3331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.256 | 6.7872 | 0.99 | 0.98932 | 116.1144 | 0.95437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2564 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9683 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2569 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98046 | 115.6302 | -12.0254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2563 | 60.195 | 0.9794 | 0.97955 | 116.9675 | 12.3331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2569 | 6.7872 | 0.99 | 0.98932 | 116.1144 | 0.95421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2574 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9683 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2579 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98046 | 115.6302 | -12.0247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2573 | 60.195 | 0.9794 | 0.97955 | 116.9675 | 12.3331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2579 | 6.7872 | 0.99 | 0.98932 | 116.1144 | 0.95406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2584 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9683 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2589 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98046 | 115.6302 | -12.024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2583 | 60.195 | 0.9794 | 0.97955 | 116.9675 | 12.3331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2589 | 6.7872 | 0.99 | 0.98932 | 116.1144 | 0.95391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2594 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9683 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2599 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98046 | 115.6302 | -12.0232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2593 | 60.1807 | 0.9794 | 0.9795 | 116.9738 | 12.3333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2599 | 6.7872 | 0.99 | 0.98932 | 116.1144 | 0.95376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2604 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9683 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2609 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98046 | 115.6302 | -12.0225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2603 | 60.1807 | 0.9794 | 0.9795 | 116.9738 | 12.3336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2609 | 6.7918 | 0.99 | 0.98925 | 116.1335 | 0.95379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2614 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9683 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2619 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98046 | 115.6302 | -12.0218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2613 | 60.1807 | 0.9794 | 0.9795 | 116.9738 | 12.3338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2619 | 6.7918 | 0.99 | 0.98925 | 116.1335 | 0.95381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2624 | 6.7597 | -0.9893 | -0.98907 | 115.9683 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2629 | 59.7352 | -0.9794 | -0.98046 | 115.6302 | -12.021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2623 | 60.1807 | 0.9794 | 0.9795 | 116.9738 | 12.3341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2629 | 6.7918 | 0.99 | 0.98925 | 116.1335 | 0.95384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2634 | 6.765 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9679 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2639 | 59.722 | -0.9794 | -0.98044 | 115.6162 | -12.0204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2633 | 60.1807 | 0.9794 | 0.9795 | 116.9738 | 12.3343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2639 | 6.7918 | 0.99 | 0.98925 | 116.1335 | 0.95386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2644 | 6.765 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9679 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2649 | 59.722 | -0.9794 | -0.98044 | 115.6162 | -12.0198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2644 | 60.1807 | 0.9794 | 0.9795 | 116.9738 | 12.3346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.265 | 6.7918 | 0.99 | 0.98925 | 116.1335 | 0.95389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2654 | 6.765 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9679 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2659 | 59.722 | -0.9794 | -0.98044 | 115.6162 | -12.0192 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2654 | 60.1807 | 0.9794 | 0.9795 | 116.9738 | 12.3349 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2659 | 6.7918 | 0.99 | 0.98925 | 116.1335 | 0.95392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2664 | 6.765 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9679 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2669 | 59.722 | -0.9794 | -0.98044 | 115.6162 | -12.0186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2663 | 60.1807 | 0.9794 | 0.9795 | 116.9738 | 12.3351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2669 | 6.7918 | 0.99 | 0.98925 | 116.1335 | 0.95394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2674 | 6.765 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9679 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2679 | 59.722 | -0.9794 | -0.98044 | 115.6162 | -12.018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2673 | 60.1878 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9687 | 12.3352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2679 | 6.7918 | 0.99 | 0.98925 | 116.1335 | 0.95397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2684 | 6.765 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9679 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2689 | 59.722 | -0.9794 | -0.98044 | 115.6162 | -12.0173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2683 | 60.1878 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9687 | 12.3353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.269 | 6.7918 | 0.99 | 0.98925 | 116.1335 | 0.95399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2694 | 6.765 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9679 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2699 | 59.722 | -0.9794 | -0.98044 | 115.6162 | -12.0167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2693 | 60.1878 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9687 | 12.3355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2699 | 6.7819 | 0.99 | 0.98912 | 116.1223 | 0.95406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2704 | 6.765 | -0.9893 | -0.98924 | 115.9679 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2709 | 59.722 | -0.9794 | -0.98044 | 115.6162 | -12.0161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2703 | 60.1878 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9687 | 12.3356 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2709 | 6.7819 | 0.99 | 0.98912 | 116.1223 | 0.95412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2714 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9756 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2719 | 59.7297 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6135 | -12.0162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2713 | 60.1878 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9687 | 12.3357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2719 | 6.7819 | 0.99 | 0.98912 | 116.1223 | 0.95419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2724 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9756 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2729 | 59.7297 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6135 | -12.0162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2723 | 60.1878 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9687 | 12.3358 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2729 | 6.7819 | 0.99 | 0.98912 | 116.1223 | 0.95425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2734 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9756 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2739 | 59.7297 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6135 | -12.0163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2733 | 60.1878 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9687 | 12.3359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2739 | 6.7819 | 0.99 | 0.98912 | 116.1223 | 0.95432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2744 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9756 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2749 | 59.7297 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6135 | -12.0164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2743 | 60.1878 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9687 | 12.3361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2749 | 6.7819 | 0.99 | 0.98912 | 116.1223 | 0.95439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2754 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9756 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2759 | 59.7297 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6135 | -12.0164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2753 | 60.2239 | 0.9794 | 0.97973 | 116.967 | 12.336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2759 | 6.7819 | 0.99 | 0.98912 | 116.1223 | 0.95445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2764 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9756 | -1.078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2769 | 59.7297 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6135 | -12.0165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2763 | 60.2239 | 0.9794 | 0.97973 | 116.967 | 12.3359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2769 | 6.7819 | 0.99 | 0.98912 | 116.1223 | 0.95452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2774 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9756 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2779 | 59.7297 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6135 | -12.0165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2773 | 60.2239 | 0.9794 | 0.97973 | 116.967 | 12.3359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.278 | 6.7871 | 0.99 | 0.98867 | 116.1303 | 0.95456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2784 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9756 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2789 | 59.7297 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6135 | -12.0166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2784 | 60.2239 | 0.9794 | 0.97973 | 116.967 | 12.3358 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2789 | 6.7871 | 0.99 | 0.98867 | 116.1303 | 0.9546 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2794 | 6.7643 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9756 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2799 | 59.7297 | -0.9794 | -0.98053 | 115.6135 | -12.0167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2794 | 60.2239 | 0.9794 | 0.97973 | 116.967 | 12.3357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2799 | 6.7871 | 0.99 | 0.98867 | 116.1303 | 0.95464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2804 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9857 | -1.0776 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2809 | 59.7034 | -0.9794 | -0.98042 | 115.5947 | -12.0168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2803 | 60.2239 | 0.9794 | 0.97973 | 116.967 | 12.3356 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2809 | 6.7871 | 0.99 | 0.98867 | 116.1303 | 0.95468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2814 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9857 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2819 | 59.7034 | -0.9794 | -0.98042 | 115.5947 | -12.0169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2813 | 60.2239 | 0.9794 | 0.97973 | 116.967 | 12.3356 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.282 | 6.7871 | 0.99 | 0.98867 | 116.1303 | 0.95472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2824 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9857 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2829 | 59.7034 | -0.9794 | -0.98042 | 115.5947 | -12.017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2823 | 60.2239 | 0.9794 | 0.97973 | 116.967 | 12.3355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2829 | 6.7871 | 0.99 | 0.98867 | 116.1303 | 0.95476 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2834 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9857 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2839 | 59.7034 | -0.9794 | -0.98042 | 115.5947 | -12.0171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2833 | 60.2239 | 0.9794 | 0.97973 | 116.967 | 12.3354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2839 | 6.7871 | 0.99 | 0.98867 | 116.1303 | 0.9548 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2844 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9857 | -1.0777 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2849 | 59.7034 | -0.9794 | -0.98042 | 115.5947 | -12.0172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2843 | 60.2369 | 0.9794 | 0.9796 | 116.9726 | 12.3357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2849 | 6.7871 | 0.99 | 0.98867 | 116.1303 | 0.95484 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2854 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9857 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2859 | 59.7034 | -0.9794 | -0.98042 | 115.5947 | -12.0173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2853 | 60.2369 | 0.9794 | 0.9796 | 116.9726 | 12.3359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2859 | 6.7908 | 0.99 | 0.98878 | 116.1126 | 0.9548 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2864 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9857 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2869 | 59.7034 | -0.9794 | -0.98042 | 115.5947 | -12.0173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2863 | 60.2369 | 0.9794 | 0.9796 | 116.9726 | 12.3362 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2869 | 6.7908 | 0.99 | 0.98878 | 116.1126 | 0.95475 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2874 | 6.7556 | -0.9893 | -0.98909 | 115.9857 | -1.0778 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2879 | 59.7034 | -0.9794 | -0.98042 | 115.5947 | -12.0174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2873 | 60.2369 | 0.9794 | 0.9796 | 116.9726 | 12.3364 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2879 | 6.7908 | 0.99 | 0.98878 | 116.1126 | 0.95471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2884 | 6.7659 | -0.9893 | -0.98879 | 115.981 | -1.0779 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2889 | 59.7322 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6093 | -12.0178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2883 | 60.2369 | 0.9794 | 0.9796 | 116.9726 | 12.3367 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2889 | 6.7908 | 0.99 | 0.98878 | 116.1126 | 0.95466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2894 | 6.7659 | -0.9893 | -0.98879 | 115.981 | -1.0781 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2899 | 59.7322 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6093 | -12.0181 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2893 | 60.2369 | 0.9794 | 0.9796 | 116.9726 | 12.3369 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2899 | 6.7908 | 0.99 | 0.98878 | 116.1126 | 0.95461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2904 | 6.7659 | -0.9893 | -0.98879 | 115.981 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2909 | 59.7322 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6093 | -12.0185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2903 | 60.2369 | 0.9794 | 0.9796 | 116.9726 | 12.3372 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.291 | 6.7908 | 0.99 | 0.98878 | 116.1126 | 0.95457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2914 | 6.7659 | -0.9893 | -0.98879 | 115.981 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2919 | 59.7322 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6093 | -12.0188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2913 | 60.2369 | 0.9794 | 0.9796 | 116.9726 | 12.3374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2919 | 6.7908 | 0.99 | 0.98878 | 116.1126 | 0.95452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2924 | 6.7659 | -0.9893 | -0.98879 | 115.981 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2929 | 59.7322 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6093 | -12.0192 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2924 | 60.2203 | 0.9794 | 0.9795 | 116.9832 | 12.3378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2929 | 6.7908 | 0.99 | 0.98878 | 116.1126 | 0.95448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2934 | 6.7659 | -0.9893 | -0.98879 | 115.981 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2939 | 59.7322 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6093 | -12.0195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2934 | 60.2203 | 0.9794 | 0.9795 | 116.9832 | 12.3381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2939 | 6.7908 | 0.99 | 0.98878 | 116.1126 | 0.95443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2944 | 6.7659 | -0.9893 | -0.98879 | 115.981 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2949 | 59.7322 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6093 | -12.0199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2943 | 60.2203 | 0.9794 | 0.9795 | 116.9832 | 12.3384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.295 | 6.7937 | 0.99 | 0.98892 | 116.103 | 0.95437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2954 | 6.7659 | -0.9893 | -0.98879 | 115.981 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2959 | 59.7322 | -0.9794 | -0.98018 | 115.6093 | -12.0202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2953 | 60.2203 | 0.9794 | 0.9795 | 116.9832 | 12.3387 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2959 | 6.7937 | 0.99 | 0.98892 | 116.103 | 0.95431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2964 | 6.7649 | -0.9893 | -0.989 | 115.9776 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2969 | 59.742 | -0.9794 | -0.98028 | 115.608 | -12.0204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2963 | 60.2203 | 0.9794 | 0.9795 | 116.9832 | 12.339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2969 | 6.7937 | 0.99 | 0.98892 | 116.103 | 0.95425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2974 | 6.7649 | -0.9893 | -0.989 | 115.9776 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2979 | 59.742 | -0.9794 | -0.98028 | 115.608 | -12.0206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2973 | 60.2203 | 0.9794 | 0.9795 | 116.9832 | 12.3393 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2979 | 6.7937 | 0.99 | 0.98892 | 116.103 | 0.95419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2984 | 6.7649 | -0.9893 | -0.989 | 115.9776 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2989 | 59.742 | -0.9794 | -0.98028 | 115.608 | -12.0208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2983 | 60.2203 | 0.9794 | 0.9795 | 116.9832 | 12.3397 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.299 | 6.7937 | 0.99 | 0.98892 | 116.103 | 0.95413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.2994 | 6.7649 | -0.9893 | -0.989 | 115.9776 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.2999 | 59.742 | -0.9794 | -0.98028 | 115.608 | -12.0209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.2993 | 60.2203 | 0.9794 | 0.9795 | 116.9832 | 12.34 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.2999 | 6.7937 | 0.99 | 0.98892 | 116.103 | 0.95407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3004 | 6.7649 | -0.9893 | -0.989 | 115.9776 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3009 | 59.742 | -0.9794 | -0.98028 | 115.608 | -12.0211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3003 | 60.2094 | 0.9794 | 0.97957 | 116.9802 | 12.3402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3009 | 6.7937 | 0.99 | 0.98892 | 116.103 | 0.95401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3014 | 6.7649 | -0.9893 | -0.989 | 115.9776 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3019 | 59.742 | -0.9794 | -0.98028 | 115.608 | -12.0213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3013 | 60.2094 | 0.9794 | 0.97957 | 116.9802 | 12.3405 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3019 | 6.7937 | 0.99 | 0.98892 | 116.103 | 0.95395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3024 | 6.7649 | -0.9893 | -0.989 | 115.9776 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3029 | 59.742 | -0.9794 | -0.98028 | 115.608 | -12.0215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3023 | 60.2094 | 0.9794 | 0.97957 | 116.9802 | 12.3407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3029 | 6.7932 | 0.99 | 0.98896 | 116.1078 | 0.95385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3034 | 6.7649 | -0.9893 | -0.989 | 115.9776 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3039 | 59.742 | -0.9794 | -0.98028 | 115.608 | -12.0217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3033 | 60.2094 | 0.9794 | 0.97957 | 116.9802 | 12.3409 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.304 | 6.7932 | 0.99 | 0.98896 | 116.1078 | 0.95375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3044 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9914 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3049 | 59.742 | -0.9794 | -0.98028 | 115.608 | -12.0219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3043 | 60.2094 | 0.9794 | 0.97957 | 116.9802 | 12.3412 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3049 | 6.7932 | 0.99 | 0.98896 | 116.1078 | 0.95365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3054 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9914 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3059 | 59.7247 | -0.9794 | -0.98019 | 115.5933 | -12.0217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3053 | 60.2094 | 0.9794 | 0.97957 | 116.9802 | 12.3414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3059 | 6.7932 | 0.99 | 0.98896 | 116.1078 | 0.95355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3064 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9914 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3069 | 59.7247 | -0.9794 | -0.98019 | 115.5933 | -12.0215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3064 | 60.2094 | 0.9794 | 0.97957 | 116.9802 | 12.3417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3069 | 6.7932 | 0.99 | 0.98896 | 116.1078 | 0.95345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3074 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9914 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3079 | 59.7247 | -0.9794 | -0.98019 | 115.5933 | -12.0213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3074 | 60.2094 | 0.9794 | 0.97957 | 116.9802 | 12.3419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.308 | 6.7932 | 0.99 | 0.98896 | 116.1078 | 0.95335 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3084 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9914 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3089 | 59.7247 | -0.9794 | -0.98019 | 115.5933 | -12.0211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3083 | 60.2094 | 0.9794 | 0.97957 | 116.9802 | 12.3421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3089 | 6.7932 | 0.99 | 0.98896 | 116.1078 | 0.95325 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3094 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9914 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3099 | 59.7247 | -0.9794 | -0.98019 | 115.5933 | -12.0209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3093 | 60.225 | 0.9794 | 0.97948 | 116.9612 | 12.3425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3099 | 6.7932 | 0.99 | 0.98896 | 116.1078 | 0.95315 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3104 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9914 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3109 | 59.7247 | -0.9794 | -0.98019 | 115.5933 | -12.0207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3103 | 60.225 | 0.9794 | 0.97948 | 116.9612 | 12.3428 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3109 | 6.7892 | 0.99 | 0.9893 | 116.0913 | 0.95302 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3114 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9914 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3119 | 59.7247 | -0.9794 | -0.98019 | 115.5933 | -12.0205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3113 | 60.225 | 0.9794 | 0.97948 | 116.9612 | 12.3432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.312 | 6.7892 | 0.99 | 0.9893 | 116.0913 | 0.9529 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3124 | 6.7602 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9914 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3129 | 59.7247 | -0.9794 | -0.98019 | 115.5933 | -12.0203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3123 | 60.225 | 0.9794 | 0.97948 | 116.9612 | 12.3435 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3129 | 6.7892 | 0.99 | 0.9893 | 116.0913 | 0.95277 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3134 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98933 | 116.0055 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3139 | 59.7284 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6197 | -12.0207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3133 | 60.225 | 0.9794 | 0.97948 | 116.9612 | 12.3439 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3139 | 6.7892 | 0.99 | 0.9893 | 116.0913 | 0.95264 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3144 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98933 | 116.0055 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3149 | 59.7284 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6197 | -12.0211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3143 | 60.225 | 0.9794 | 0.97948 | 116.9612 | 12.3443 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3149 | 6.7892 | 0.99 | 0.9893 | 116.0913 | 0.95251 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3154 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98933 | 116.0055 | -1.0785 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3159 | 59.7284 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6197 | -12.0215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3153 | 60.225 | 0.9794 | 0.97948 | 116.9612 | 12.3446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3159 | 6.7892 | 0.99 | 0.9893 | 116.0913 | 0.95238 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3164 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98933 | 116.0055 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3169 | 59.7284 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6197 | -12.0219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3163 | 60.225 | 0.9794 | 0.97948 | 116.9612 | 12.345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.317 | 6.7892 | 0.99 | 0.9893 | 116.0913 | 0.95225 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3174 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98933 | 116.0055 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3179 | 59.7284 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6197 | -12.0223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3173 | 60.2002 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9624 | 12.3451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3179 | 6.7892 | 0.99 | 0.9893 | 116.0913 | 0.95212 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3184 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98933 | 116.0055 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3189 | 59.7284 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6197 | -12.0226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3183 | 60.2002 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9624 | 12.3451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3189 | 6.7892 | 0.99 | 0.9893 | 116.0913 | 0.95199 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3194 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98933 | 116.0055 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3199 | 59.7284 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6197 | -12.023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3193 | 60.2002 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9624 | 12.3452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3199 | 6.7942 | 0.99 | 0.9894 | 116.1089 | 0.95189 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3204 | 6.7717 | -0.9893 | -0.98933 | 116.0055 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3209 | 59.7284 | -0.9794 | -0.97998 | 115.6197 | -12.0234 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3204 | 60.2002 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9624 | 12.3453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.321 | 6.7942 | 0.99 | 0.9894 | 116.1089 | 0.95179 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3214 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9891 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3219 | 59.7384 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6362 | -12.0245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3214 | 60.2002 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9624 | 12.3454 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3219 | 6.7942 | 0.99 | 0.9894 | 116.1089 | 0.95169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3224 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9891 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3229 | 59.7384 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6362 | -12.0256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3223 | 60.2002 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9624 | 12.3455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3229 | 6.7942 | 0.99 | 0.9894 | 116.1089 | 0.95159 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3234 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9891 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3239 | 59.7384 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6362 | -12.0267 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3233 | 60.2002 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9624 | 12.3456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3239 | 6.7942 | 0.99 | 0.9894 | 116.1089 | 0.95149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3244 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9891 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3249 | 59.7384 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6362 | -12.0278 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3243 | 60.2002 | 0.9794 | 0.97956 | 116.9624 | 12.3457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.325 | 6.7942 | 0.99 | 0.9894 | 116.1089 | 0.95139 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3254 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9891 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3259 | 59.7384 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6362 | -12.0288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3253 | 60.188 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9685 | 12.3454 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3259 | 6.7942 | 0.99 | 0.9894 | 116.1089 | 0.95129 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3264 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9891 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3269 | 59.7384 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6362 | -12.0299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3263 | 60.188 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9685 | 12.345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3269 | 6.7942 | 0.99 | 0.9894 | 116.1089 | 0.95118 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3274 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9891 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3279 | 59.7384 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6362 | -12.031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3273 | 60.188 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9685 | 12.3447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3279 | 6.787 | 0.99 | 0.98918 | 116.1328 | 0.95124 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3284 | 6.7678 | -0.9893 | -0.98933 | 115.9891 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3289 | 59.7384 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6362 | -12.0321 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3283 | 60.188 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9685 | 12.3443 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3289 | 6.787 | 0.99 | 0.98918 | 116.1328 | 0.9513 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3294 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9883 | -1.0793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3299 | 59.7384 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6362 | -12.0332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3293 | 60.188 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9685 | 12.344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3299 | 6.787 | 0.99 | 0.98918 | 116.1328 | 0.95135 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3304 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9883 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3309 | 59.7572 | -0.9794 | -0.98027 | 115.6136 | -12.0338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3303 | 60.188 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9685 | 12.3436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3309 | 6.787 | 0.99 | 0.98918 | 116.1328 | 0.95141 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3314 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9883 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3319 | 59.7572 | -0.9794 | -0.98027 | 115.6136 | -12.0345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3313 | 60.188 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9685 | 12.3433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3319 | 6.787 | 0.99 | 0.98918 | 116.1328 | 0.95147 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3324 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9883 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3329 | 59.7572 | -0.9794 | -0.98027 | 115.6136 | -12.0351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3323 | 60.188 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9685 | 12.3429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3329 | 6.787 | 0.99 | 0.98918 | 116.1328 | 0.95152 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3334 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9883 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3339 | 59.7572 | -0.9794 | -0.98027 | 115.6136 | -12.0358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3333 | 60.188 | 0.9794 | 0.97978 | 116.9685 | 12.3426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.334 | 6.787 | 0.99 | 0.98918 | 116.1328 | 0.95158 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3344 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9883 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3349 | 59.7572 | -0.9794 | -0.98027 | 115.6136 | -12.0364 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3344 | 60.2415 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9632 | 12.3425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3349 | 6.787 | 0.99 | 0.98918 | 116.1328 | 0.95164 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3354 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9883 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3359 | 59.7572 | -0.9794 | -0.98027 | 115.6136 | -12.0371 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3354 | 60.2415 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9632 | 12.3424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3359 | 6.7853 | 0.99 | 0.9887 | 116.1322 | 0.95183 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3364 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9883 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3369 | 59.7572 | -0.9794 | -0.98027 | 115.6136 | -12.0377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3363 | 60.2415 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9632 | 12.3423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3369 | 6.7853 | 0.99 | 0.9887 | 116.1322 | 0.95202 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3374 | 6.7601 | -0.9893 | -0.98888 | 115.9883 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3379 | 59.7572 | -0.9794 | -0.98027 | 115.6136 | -12.0384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3373 | 60.2415 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9632 | 12.3422 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.338 | 6.7853 | 0.99 | 0.9887 | 116.1322 | 0.95222 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3384 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98884 | 116.0119 | -1.0799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3389 | 59.7508 | -0.9794 | -0.98006 | 115.6129 | -12.0389 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3383 | 60.2415 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9632 | 12.3422 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3389 | 6.7853 | 0.99 | 0.9887 | 116.1322 | 0.95241 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3394 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98884 | 116.0119 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3399 | 59.7508 | -0.9794 | -0.98006 | 115.6129 | -12.0394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3393 | 60.2415 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9632 | 12.3421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3399 | 6.7853 | 0.99 | 0.9887 | 116.1322 | 0.9526 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3404 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98884 | 116.0119 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3409 | 59.7508 | -0.9794 | -0.98006 | 115.6129 | -12.04 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3403 | 60.2415 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9632 | 12.342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3409 | 6.7853 | 0.99 | 0.9887 | 116.1322 | 0.95279 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3414 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98884 | 116.0119 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3419 | 59.7508 | -0.9794 | -0.98006 | 115.6129 | -12.0405 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3413 | 60.2415 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9632 | 12.3419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3419 | 6.7853 | 0.99 | 0.9887 | 116.1322 | 0.95299 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3424 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98884 | 116.0119 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3429 | 59.7508 | -0.9794 | -0.98006 | 115.6129 | -12.041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3423 | 60.2778 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9628 | 12.3422 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3429 | 6.7853 | 0.99 | 0.9887 | 116.1322 | 0.95318 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3434 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98884 | 116.0119 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3439 | 59.7508 | -0.9794 | -0.98006 | 115.6129 | -12.0415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3433 | 60.2778 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9628 | 12.3424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3439 | 6.7853 | 0.99 | 0.9887 | 116.1322 | 0.95337 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3444 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98884 | 116.0119 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3449 | 59.7508 | -0.9794 | -0.98006 | 115.6129 | -12.0421 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3443 | 60.2778 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9628 | 12.3427 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3449 | 6.7855 | 0.99 | 0.98836 | 116.1459 | 0.95351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3454 | 6.7661 | -0.9893 | -0.98884 | 116.0119 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3459 | 59.7508 | -0.9794 | -0.98006 | 115.6129 | -12.0426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3453 | 60.2778 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9628 | 12.3429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3459 | 6.7855 | 0.99 | 0.98836 | 116.1459 | 0.95365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3464 | 6.7631 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9736 | -1.0802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3469 | 59.7188 | -0.9794 | -0.9801 | 115.5956 | -12.043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3463 | 60.2778 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9628 | 12.3431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.347 | 6.7855 | 0.99 | 0.98836 | 116.1459 | 0.95379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3474 | 6.7631 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9736 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3479 | 59.7188 | -0.9794 | -0.9801 | 115.5956 | -12.0434 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3473 | 60.2778 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9628 | 12.3434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3479 | 6.7855 | 0.99 | 0.98836 | 116.1459 | 0.95393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3484 | 6.7631 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9736 | -1.08 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3489 | 59.7188 | -0.9794 | -0.9801 | 115.5956 | -12.0439 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3484 | 60.2778 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9628 | 12.3436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3489 | 6.7855 | 0.99 | 0.98836 | 116.1459 | 0.95406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3494 | 6.7631 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9736 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3499 | 59.7188 | -0.9794 | -0.9801 | 115.5956 | -12.0443 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3493 | 60.2778 | 0.9794 | 0.97966 | 116.9628 | 12.3439 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3499 | 6.7855 | 0.99 | 0.98836 | 116.1459 | 0.9542 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3504 | 6.7631 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9736 | -1.0797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3509 | 59.7188 | -0.9794 | -0.9801 | 115.5956 | -12.0447 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3503 | 60.2588 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9671 | 12.3441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.351 | 6.7855 | 0.99 | 0.98836 | 116.1459 | 0.95434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3514 | 6.7631 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9736 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3519 | 59.7188 | -0.9794 | -0.9801 | 115.5956 | -12.0451 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3513 | 60.2588 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9671 | 12.3444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3519 | 6.7855 | 0.99 | 0.98836 | 116.1459 | 0.95448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3524 | 6.7631 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9736 | -1.0795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3529 | 59.7188 | -0.9794 | -0.9801 | 115.5956 | -12.0456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3523 | 60.2588 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9671 | 12.3447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3529 | 6.7867 | 0.99 | 0.98875 | 116.1431 | 0.95449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3534 | 6.7631 | -0.9893 | -0.98939 | 115.9736 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3539 | 59.7188 | -0.9794 | -0.9801 | 115.5956 | -12.046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3533 | 60.2588 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9671 | 12.345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3539 | 6.7867 | 0.99 | 0.98875 | 116.1431 | 0.9545 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3544 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9579 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3549 | 59.7188 | -0.9794 | -0.9801 | 115.5956 | -12.0464 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3543 | 60.2588 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9671 | 12.3453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3549 | 6.7867 | 0.99 | 0.98875 | 116.1431 | 0.95451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3554 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9579 | -1.0791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3559 | 59.7486 | -0.9794 | -0.9801 | 115.5978 | -12.0463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3553 | 60.2588 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9671 | 12.3455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3559 | 6.7867 | 0.99 | 0.98875 | 116.1431 | 0.95452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3564 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9579 | -1.0789 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3569 | 59.7486 | -0.9794 | -0.9801 | 115.5978 | -12.0463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3563 | 60.2588 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9671 | 12.3458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3569 | 6.7867 | 0.99 | 0.98875 | 116.1431 | 0.95453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3574 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9579 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3579 | 59.7486 | -0.9794 | -0.9801 | 115.5978 | -12.0462 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3573 | 60.2588 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9671 | 12.3461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3579 | 6.7867 | 0.99 | 0.98875 | 116.1431 | 0.95454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3584 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9579 | -1.0787 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3589 | 59.7486 | -0.9794 | -0.9801 | 115.5978 | -12.0461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3583 | 60.2588 | 0.9794 | 0.97962 | 116.9671 | 12.3464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3589 | 6.7867 | 0.99 | 0.98875 | 116.1431 | 0.95455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3594 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9579 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3599 | 59.7486 | -0.9794 | -0.9801 | 115.5978 | -12.046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3593 | 60.2426 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9819 | 12.3465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.36 | 6.7867 | 0.99 | 0.98875 | 116.1431 | 0.95456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3604 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9579 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3609 | 59.7486 | -0.9794 | -0.9801 | 115.5978 | -12.046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3603 | 60.2426 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9819 | 12.3466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3609 | 6.7866 | 0.99 | 0.98898 | 116.1062 | 0.95442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3614 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9579 | -1.0783 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3619 | 59.7486 | -0.9794 | -0.9801 | 115.5978 | -12.0459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3614 | 60.2426 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9819 | 12.3468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3619 | 6.7866 | 0.99 | 0.98898 | 116.1062 | 0.95428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3624 | 6.7436 | -0.9893 | -0.98949 | 115.9579 | -1.0782 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3629 | 59.7486 | -0.9794 | -0.9801 | 115.5978 | -12.0458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3624 | 60.2426 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9819 | 12.3469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3629 | 6.7866 | 0.99 | 0.98898 | 116.1062 | 0.95415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3634 | 6.7425 | -0.9893 | -0.9888 | 115.985 | -1.0784 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3639 | 59.7818 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6112 | -12.0458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3633 | 60.2426 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9819 | 12.347 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.364 | 6.7866 | 0.99 | 0.98898 | 116.1062 | 0.95401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3644 | 6.7425 | -0.9893 | -0.9888 | 115.985 | -1.0786 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3649 | 59.7818 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6112 | -12.0458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3643 | 60.2426 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9819 | 12.3472 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3649 | 6.7866 | 0.99 | 0.98898 | 116.1062 | 0.95387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3654 | 6.7425 | -0.9893 | -0.9888 | 115.985 | -1.0788 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3659 | 59.7818 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6112 | -12.0457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3653 | 60.2426 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9819 | 12.3473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3659 | 6.7866 | 0.99 | 0.98898 | 116.1062 | 0.95373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3664 | 6.7425 | -0.9893 | -0.9888 | 115.985 | -1.079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3669 | 59.7818 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6112 | -12.0457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3663 | 60.2426 | 0.9794 | 0.97964 | 116.9819 | 12.3474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3669 | 6.7866 | 0.99 | 0.98898 | 116.1062 | 0.95359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3674 | 6.7425 | -0.9893 | -0.9888 | 115.985 | -1.0792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3679 | 59.7818 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6112 | -12.0457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3673 | 60.2441 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9885 | 12.3473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.368 | 6.7866 | 0.99 | 0.98898 | 116.1062 | 0.95346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3684 | 6.7425 | -0.9893 | -0.9888 | 115.985 | -1.0794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3689 | 59.7818 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6112 | -12.0457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3683 | 60.2441 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9885 | 12.3471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3689 | 6.7866 | 0.99 | 0.98898 | 116.1062 | 0.95332 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3694 | 6.7425 | -0.9893 | -0.9888 | 115.985 | -1.0796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3699 | 59.7818 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6112 | -12.0456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3693 | 60.2441 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9885 | 12.347 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3699 | 6.7918 | 0.99 | 0.98917 | 116.0921 | 0.95316 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3704 | 6.7425 | -0.9893 | -0.9888 | 115.985 | -1.0798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3709 | 59.7818 | -0.9794 | -0.98007 | 115.6112 | -12.0456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3703 | 60.2441 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9885 | 12.3468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3709 | 6.7918 | 0.99 | 0.98917 | 116.0921 | 0.953 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3714 | 6.7685 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9797 | -1.0801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3719 | 59.7574 | -0.9794 | -0.98027 | 115.6323 | -12.046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3713 | 60.2441 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9885 | 12.3467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3719 | 6.7918 | 0.99 | 0.98917 | 116.0921 | 0.95284 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3724 | 6.7685 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9797 | -1.0803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3729 | 59.7574 | -0.9794 | -0.98027 | 115.6323 | -12.0463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3723 | 60.2441 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9885 | 12.3465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.373 | 6.7918 | 0.99 | 0.98917 | 116.0921 | 0.95268 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3734 | 6.7685 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9797 | -1.0806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3739 | 59.7574 | -0.9794 | -0.98027 | 115.6323 | -12.0467 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3733 | 60.2441 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9885 | 12.3464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3739 | 6.7918 | 0.99 | 0.98917 | 116.0921 | 0.95252 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3744 | 6.7685 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9797 | -1.0808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3749 | 59.7574 | -0.9794 | -0.98027 | 115.6323 | -12.0471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3743 | 60.2441 | 0.9794 | 0.9797 | 116.9885 | 12.3462 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3749 | 6.7918 | 0.99 | 0.98917 | 116.0921 | 0.95237 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3754 | 6.7685 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9797 | -1.0811 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3759 | 59.7574 | -0.9794 | -0.98027 | 115.6323 | -12.0474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3754 | 60.2172 | 0.9794 | 0.97985 | 116.9749 | 12.3459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3759 | 6.7918 | 0.99 | 0.98917 | 116.0921 | 0.95221 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3764 | 6.7685 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9797 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3769 | 59.7574 | -0.9794 | -0.98027 | 115.6323 | -12.0478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3764 | 60.2172 | 0.9794 | 0.97985 | 116.9749 | 12.3455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.377 | 6.7918 | 0.99 | 0.98917 | 116.0921 | 0.95205 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3774 | 6.7685 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9797 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3779 | 59.7574 | -0.9794 | -0.98027 | 115.6323 | -12.0481 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3773 | 60.2172 | 0.9794 | 0.97985 | 116.9749 | 12.3452 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3779 | 6.8014 | 0.99 | 0.9894 | 116.0956 | 0.95196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3784 | 6.7685 | -0.9893 | -0.98874 | 115.9797 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3789 | 59.7574 | -0.9794 | -0.98027 | 115.6323 | -12.0485 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3783 | 60.2172 | 0.9794 | 0.97985 | 116.9749 | 12.3448 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3789 | 6.8014 | 0.99 | 0.9894 | 116.0956 | 0.95187 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3794 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9851 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3799 | 59.7574 | -0.9794 | -0.98027 | 115.6323 | -12.0489 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3793 | 60.2172 | 0.9794 | 0.97985 | 116.9749 | 12.3445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3799 | 6.8014 | 0.99 | 0.9894 | 116.0956 | 0.95178 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3804 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9851 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3809 | 59.7545 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6546 | -12.0492 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3803 | 60.2172 | 0.9794 | 0.97985 | 116.9749 | 12.3441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.381 | 6.8014 | 0.99 | 0.9894 | 116.0956 | 0.95169 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3814 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9851 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3819 | 59.7545 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6546 | -12.0495 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3813 | 60.2172 | 0.9794 | 0.97985 | 116.9749 | 12.3438 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3819 | 6.8014 | 0.99 | 0.9894 | 116.0956 | 0.9516 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3824 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9851 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3829 | 59.7545 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6546 | -12.0499 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3823 | 60.2172 | 0.9794 | 0.97985 | 116.9749 | 12.3434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3829 | 6.8014 | 0.99 | 0.9894 | 116.0956 | 0.95151 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3834 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9851 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3839 | 59.7545 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6546 | -12.0502 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3833 | 60.2172 | 0.9794 | 0.97985 | 116.9749 | 12.3431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3839 | 6.8014 | 0.99 | 0.9894 | 116.0956 | 0.95142 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3844 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9851 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3849 | 59.7545 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6546 | -12.0505 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3843 | 60.2516 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9893 | 12.343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3849 | 6.8014 | 0.99 | 0.9894 | 116.0956 | 0.95133 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3854 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9851 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3859 | 59.7545 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6546 | -12.0509 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3853 | 60.2516 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9893 | 12.3428 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3859 | 6.8032 | 0.99 | 0.98929 | 116.094 | 0.95128 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3864 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9851 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3869 | 59.7545 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6546 | -12.0512 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3863 | 60.2516 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9893 | 12.3427 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3869 | 6.8032 | 0.99 | 0.98929 | 116.094 | 0.95122 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3874 | 6.7718 | -0.9893 | -0.98922 | 115.9851 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3879 | 59.7545 | -0.9794 | -0.9803 | 115.6546 | -12.0516 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3873 | 60.2516 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9893 | 12.3426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3879 | 6.8032 | 0.99 | 0.98929 | 116.094 | 0.95117 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3884 | 6.765 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9712 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3889 | 59.7428 | -0.9794 | -0.98013 | 115.6389 | -12.0519 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3883 | 60.2516 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9893 | 12.3424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3889 | 6.8032 | 0.99 | 0.98929 | 116.094 | 0.95112 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3894 | 6.765 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9712 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3899 | 59.7428 | -0.9794 | -0.98013 | 115.6389 | -12.0523 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3894 | 60.2516 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9893 | 12.3423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.39 | 6.8032 | 0.99 | 0.98929 | 116.094 | 0.95106 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3904 | 6.765 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9712 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3909 | 59.7428 | -0.9794 | -0.98013 | 115.6389 | -12.0527 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3904 | 60.2516 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9893 | 12.3422 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3909 | 6.8032 | 0.99 | 0.98929 | 116.094 | 0.95101 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3914 | 6.765 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9712 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3919 | 59.7428 | -0.9794 | -0.98013 | 115.6389 | -12.053 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3913 | 60.2516 | 0.9794 | 0.97977 | 116.9893 | 12.342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3919 | 6.8032 | 0.99 | 0.98929 | 116.094 | 0.95095 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3924 | 6.765 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9712 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3929 | 59.7428 | -0.9794 | -0.98013 | 115.6389 | -12.0534 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3923 | 60.2242 | 0.9794 | 0.9798 | 117.0001 | 12.3416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3929 | 6.8032 | 0.99 | 0.98929 | 116.094 | 0.9509 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3934 | 6.765 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9712 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3939 | 59.7428 | -0.9794 | -0.98013 | 115.6389 | -12.0538 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3933 | 60.2242 | 0.9794 | 0.9798 | 117.0001 | 12.3412 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.394 | 6.8032 | 0.99 | 0.98929 | 116.094 | 0.95085 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3944 | 6.765 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9712 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3949 | 59.7428 | -0.9794 | -0.98013 | 115.6389 | -12.0541 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3943 | 60.2242 | 0.9794 | 0.9798 | 117.0001 | 12.3407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3949 | 6.8016 | 0.99 | 0.98928 | 116.1084 | 0.95087 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3954 | 6.765 | -0.9893 | -0.9892 | 115.9712 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3959 | 59.7428 | -0.9794 | -0.98013 | 115.6389 | -12.0545 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3953 | 60.2242 | 0.9794 | 0.9798 | 117.0001 | 12.3403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3959 | 6.8016 | 0.99 | 0.98928 | 116.1084 | 0.95089 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3964 | 6.7623 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9608 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3969 | 59.7168 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6314 | -12.0549 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3963 | 60.2242 | 0.9794 | 0.9798 | 117.0001 | 12.3399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3969 | 6.8016 | 0.99 | 0.98928 | 116.1084 | 0.95091 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3974 | 6.7623 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9608 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3979 | 59.7168 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6314 | -12.0552 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3973 | 60.2242 | 0.9794 | 0.9798 | 117.0001 | 12.3394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3979 | 6.8016 | 0.99 | 0.98928 | 116.1084 | 0.95094 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3984 | 6.7623 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9608 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3989 | 59.7168 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6314 | -12.0556 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3983 | 60.2242 | 0.9794 | 0.9798 | 117.0001 | 12.339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3989 | 6.8016 | 0.99 | 0.98928 | 116.1084 | 0.95096 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.3994 | 6.7623 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9608 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.3999 | 59.7168 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6314 | -12.056 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.3993 | 60.2242 | 0.9794 | 0.9798 | 117.0001 | 12.3385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.3999 | 6.8016 | 0.99 | 0.98928 | 116.1084 | 0.95098 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4004 | 6.7623 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9608 | -1.0822 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4009 | 59.7168 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6314 | -12.0564 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4003 | 60.2132 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9843 | 12.3381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4009 | 6.8016 | 0.99 | 0.98928 | 116.1084 | 0.951 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4014 | 6.7623 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9608 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4019 | 59.7168 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6314 | -12.0568 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4013 | 60.2132 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9843 | 12.3376 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4019 | 6.8016 | 0.99 | 0.98928 | 116.1084 | 0.95103 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4024 | 6.7623 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9608 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4029 | 59.7168 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6314 | -12.0571 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4023 | 60.2132 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9843 | 12.3371 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.403 | 6.7966 | 0.99 | 0.98899 | 116.1297 | 0.95114 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4034 | 6.7623 | -0.9893 | -0.98927 | 115.9608 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4039 | 59.7168 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6314 | -12.0575 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4034 | 60.2132 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9843 | 12.3366 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4039 | 6.7966 | 0.99 | 0.98899 | 116.1297 | 0.95126 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4044 | 6.7566 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9653 | -1.082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4049 | 59.7168 | -0.9794 | -0.9802 | 115.6314 | -12.0579 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4044 | 60.2132 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9843 | 12.3361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4049 | 6.7966 | 0.99 | 0.98899 | 116.1297 | 0.95137 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4054 | 6.7566 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9653 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4059 | 59.725 | -0.9794 | -0.98022 | 115.6253 | -12.0584 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4053 | 60.2132 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9843 | 12.3356 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4059 | 6.7966 | 0.99 | 0.98899 | 116.1297 | 0.95149 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4064 | 6.7566 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9653 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4069 | 59.725 | -0.9794 | -0.98022 | 115.6253 | -12.0589 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4063 | 60.2132 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9843 | 12.3352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.407 | 6.7966 | 0.99 | 0.98899 | 116.1297 | 0.95161 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4074 | 6.7566 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9653 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4079 | 59.725 | -0.9794 | -0.98022 | 115.6253 | -12.0594 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4073 | 60.2132 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9843 | 12.3347 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4079 | 6.7966 | 0.99 | 0.98899 | 116.1297 | 0.95172 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4084 | 6.7566 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9653 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4089 | 59.725 | -0.9794 | -0.98022 | 115.6253 | -12.0599 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4083 | 60.2132 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9843 | 12.3342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4089 | 6.7966 | 0.99 | 0.98899 | 116.1297 | 0.95184 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4094 | 6.7566 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9653 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4099 | 59.725 | -0.9794 | -0.98022 | 115.6253 | -12.0604 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4093 | 60.23 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9716 | 12.3337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4099 | 6.7966 | 0.99 | 0.98899 | 116.1297 | 0.95196 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4104 | 6.7566 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9653 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4109 | 59.725 | -0.9794 | -0.98022 | 115.6253 | -12.0609 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4103 | 60.23 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9716 | 12.3331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4109 | 6.7915 | 0.99 | 0.98856 | 116.1443 | 0.95217 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4114 | 6.7566 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9653 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4119 | 59.725 | -0.9794 | -0.98022 | 115.6253 | -12.0613 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4113 | 60.23 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9716 | 12.3326 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4119 | 6.7915 | 0.99 | 0.98856 | 116.1443 | 0.95239 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4124 | 6.7566 | -0.9893 | -0.9894 | 115.9653 | -1.0813 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4129 | 59.725 | -0.9794 | -0.98022 | 115.6253 | -12.0618 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4123 | 60.23 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9716 | 12.3321 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4129 | 6.7915 | 0.99 | 0.98856 | 116.1443 | 0.95261 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4134 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9627 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4139 | 59.7346 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6245 | -12.0625 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4133 | 60.23 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9716 | 12.3315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4139 | 6.7915 | 0.99 | 0.98856 | 116.1443 | 0.95283 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4144 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9627 | -1.0814 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4149 | 59.7346 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6245 | -12.0631 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4143 | 60.23 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9716 | 12.331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4149 | 6.7915 | 0.99 | 0.98856 | 116.1443 | 0.95305 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4154 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9627 | -1.0815 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4159 | 59.7346 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6245 | -12.0637 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4153 | 60.23 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9716 | 12.3304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.416 | 6.7915 | 0.99 | 0.98856 | 116.1443 | 0.95327 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4164 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9627 | -1.0816 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4169 | 59.7346 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6245 | -12.0643 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4163 | 60.23 | 0.9794 | 0.97979 | 116.9716 | 12.3299 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4169 | 6.7915 | 0.99 | 0.98856 | 116.1443 | 0.95349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4174 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9627 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4179 | 59.7346 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6245 | -12.065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4174 | 60.2398 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9706 | 12.3297 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4179 | 6.7915 | 0.99 | 0.98856 | 116.1443 | 0.95371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4184 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9627 | -1.0817 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4189 | 59.7346 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6245 | -12.0656 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4184 | 60.2398 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9706 | 12.3294 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4189 | 6.7915 | 0.99 | 0.98856 | 116.1443 | 0.95393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4194 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9627 | -1.0818 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4199 | 59.7346 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6245 | -12.0662 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4193 | 60.2398 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9706 | 12.3292 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.42 | 6.7891 | 0.99 | 0.98881 | 116.1402 | 0.95404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4204 | 6.7541 | -0.9893 | -0.98892 | 115.9627 | -1.0819 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4209 | 59.7346 | -0.9794 | -0.98015 | 115.6245 | -12.0669 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4203 | 60.2398 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9706 | 12.329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4209 | 6.7891 | 0.99 | 0.98881 | 116.1402 | 0.95414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4214 | 6.7571 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9695 | -1.0821 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4219 | 59.7292 | -0.9794 | -0.98032 | 115.632 | -12.0673 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4213 | 60.2398 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9706 | 12.3288 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4219 | 6.7891 | 0.99 | 0.98881 | 116.1402 | 0.95425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4224 | 6.7571 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9695 | -1.0823 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4229 | 59.7292 | -0.9794 | -0.98032 | 115.632 | -12.0677 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4223 | 60.2398 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9706 | 12.3285 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4229 | 6.7891 | 0.99 | 0.98881 | 116.1402 | 0.95436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4234 | 6.7571 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9695 | -1.0825 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4239 | 59.7292 | -0.9794 | -0.98032 | 115.632 | -12.0682 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4233 | 60.2398 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9706 | 12.3283 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.424 | 6.7891 | 0.99 | 0.98881 | 116.1402 | 0.95447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4244 | 6.7571 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9695 | -1.0827 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4249 | 59.7292 | -0.9794 | -0.98032 | 115.632 | -12.0686 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4243 | 60.2398 | 0.9794 | 0.97976 | 116.9706 | 12.3281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4249 | 6.7891 | 0.99 | 0.98881 | 116.1402 | 0.95457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4254 | 6.7571 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9695 | -1.0829 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4259 | 59.7292 | -0.9794 | -0.98032 | 115.632 | -12.069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4253 | 60.2466 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9877 | 12.3281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4259 | 6.7891 | 0.99 | 0.98881 | 116.1402 | 0.95468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4264 | 6.7571 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9695 | -1.0831 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4269 | 59.7292 | -0.9794 | -0.98032 | 115.632 | -12.0695 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4263 | 60.2466 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9877 | 12.328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4269 | 6.7891 | 0.99 | 0.98881 | 116.1402 | 0.95479 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4274 | 6.7571 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9695 | -1.0833 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4279 | 59.7292 | -0.9794 | -0.98032 | 115.632 | -12.0699 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4273 | 60.2466 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9877 | 12.328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4279 | 6.7923 | 0.99 | 0.98889 | 116.112 | 0.95472 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4284 | 6.7571 | -0.9893 | -0.9887 | 115.9695 | -1.0835 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4289 | 59.7292 | -0.9794 | -0.98032 | 115.632 | -12.0703 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4283 | 60.2466 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9877 | 12.328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.429 | 6.7923 | 0.99 | 0.98889 | 116.112 | 0.95466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4294 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9668 | -1.0836 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4299 | 59.7292 | -0.9794 | -0.98032 | 115.632 | -12.0708 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4293 | 60.2466 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9877 | 12.328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4299 | 6.7923 | 0.99 | 0.98889 | 116.112 | 0.9546 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4304 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9668 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4309 | 59.7185 | -0.9794 | -0.98032 | 115.6278 | -12.071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4303 | 60.2466 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9877 | 12.328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4309 | 6.7923 | 0.99 | 0.98889 | 116.112 | 0.95453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4314 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9668 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4319 | 59.7185 | -0.9794 | -0.98032 | 115.6278 | -12.0712 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4314 | 60.2466 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9877 | 12.328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4319 | 6.7923 | 0.99 | 0.98889 | 116.112 | 0.95447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4324 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9668 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4329 | 59.7185 | -0.9794 | -0.98032 | 115.6278 | -12.0715 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4324 | 60.2466 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9877 | 12.328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.433 | 6.7923 | 0.99 | 0.98889 | 116.112 | 0.95441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4334 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9668 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4339 | 59.7185 | -0.9794 | -0.98032 | 115.6278 | -12.0717 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4333 | 60.2466 | 0.9794 | 0.97975 | 116.9877 | 12.3279 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4339 | 6.7923 | 0.99 | 0.98889 | 116.112 | 0.95434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4344 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9668 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4349 | 59.7185 | -0.9794 | -0.98032 | 115.6278 | -12.0719 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4343 | 60.2147 | 0.9794 | 0.97973 | 117.0027 | 12.3276 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4349 | 6.7923 | 0.99 | 0.98889 | 116.112 | 0.95428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
13.4354 | 6.7596 | -0.9893 | -0.98904 | 115.9668 | -1.0837 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 13.4359 | 59.7185 | -0.9794 | -0.98032 | 115.6278 | -12.0722 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 13.4353 | 60.2147 | 0.9794 | 0.97973 | 117.0027 | 12.3273 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 13.4359 | 6.7863 | 0.99 | 0.98901 | 116.0949 | 0.9542 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171