## Tiempos resp cont. sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta considerando el modo de control de tensión sin estatismo.
Gráfica potencia reactiva Escalón ascendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 1.7559
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 6.3109
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón descendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 1.8658
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 6.1278
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. tension sin. est
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba de control de tensión sin estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. tensión con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 56
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2%
Valor del estatismo ajustado en las pruebas |  |  | 6 | MVAr/kV
Nota: Se debe anexar documento del fabricante que especifique el rango en el que se puede configurar el estatismo. En caso de que no esté disponible se de incluir los resultados de las pruebas para los valores de estatismo mínimo y máximo.
Consigna Ascendente | [8 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
3.0518e-05 | 55.8405 | 118 | 117.9589 | -0.074583 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.00065613 | 6.782 | 118.7 | 117.3423 | 6.39 | 0.72833 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.00103 | 55.8789 | 118 | 117.93 | -0.075108 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.0016556 | 6.782 | 118.7 | 117.3423 | 6.39 | 0.72833 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.0020294 | 55.8789 | 118 | 117.93 | -0.075633 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.002655 | 6.782 | 118.7 | 117.3423 | 6.3899 | 0.72833 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.0030289 | 55.8789 | 118 | 117.93 | -0.076158 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.0036545 | 6.782 | 118.7 | 117.3423 | 6.3898 | 0.72833 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.0040283 | 55.8789 | 118 | 117.93 | -0.076683 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.0046539 | 6.792 | 118.7 | 117.337 | 6.39 | 0.72823 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.0050278 | 55.8789 | 118 | 117.93 | -0.077208 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.0056534 | 6.792 | 118.7 | 117.337 | 6.3901 | 0.72823 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.0060272 | 55.8789 | 118 | 117.93 | -0.077733 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.0066528 | 6.792 | 118.7 | 117.337 | 6.3902 | 0.72823 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.0070267 | 55.8789 | 118 | 117.93 | -0.078258 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.0076523 | 6.792 | 118.7 | 117.337 | 6.3904 | 0.72823 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.0080261 | 55.8789 | 118 | 117.93 | -0.078784 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.0086517 | 6.792 | 118.7 | 117.337 | 6.3905 | 0.72823 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.0090256 | 55.8963 | 118 | 117.913 | -0.079027 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.0096512 | 6.792 | 118.7 | 117.337 | 6.3907 | 0.72823 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.010025 | 55.8963 | 118 | 117.913 | -0.079271 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.010651 | 6.792 | 118.7 | 117.337 | 6.3908 | 0.72823 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.011024 | 55.8963 | 118 | 117.913 | -0.079515 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.01165 | 6.792 | 118.7 | 117.337 | 6.3909 | 0.72823 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.012024 | 55.8963 | 118 | 117.913 | -0.079759 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.012657 | 6.777 | 118.7 | 117.3324 | 6.3909 | 0.72883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.013023 | 55.8963 | 118 | 117.913 | -0.080003 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.013657 | 6.777 | 118.7 | 117.3324 | 6.3909 | 0.72883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.01403 | 55.8963 | 118 | 117.913 | -0.080247 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.014656 | 6.777 | 118.7 | 117.3324 | 6.3908 | 0.72883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.01503 | 55.8963 | 118 | 117.913 | -0.08049 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.015656 | 6.777 | 118.7 | 117.3324 | 6.3908 | 0.72883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.016029 | 55.8963 | 118 | 117.913 | -0.080734 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.016655 | 6.777 | 118.7 | 117.3324 | 6.3908 | 0.72883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.017029 | 55.8963 | 118 | 117.913 | -0.080871 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.017654 | 6.777 | 118.7 | 117.3324 | 6.3907 | 0.72883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.018028 | 55.8853 | 118 | 117.8615 | -0.081194 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.018654 | 6.777 | 118.7 | 117.3324 | 6.3907 | 0.72883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.019028 | 55.8853 | 118 | 117.8615 | -0.081517 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.019653 | 6.777 | 118.7 | 117.3324 | 6.3907 | 0.72883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.020027 | 55.8853 | 118 | 117.8615 | -0.08184 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.020653 | 6.777 | 118.7 | 117.3324 | 6.3906 | 0.72883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.021027 | 55.8853 | 118 | 117.8615 | -0.082164 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.021652 | 6.7641 | 118.7 | 117.3401 | 6.3904 | 0.72916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.022026 | 55.8853 | 118 | 117.8615 | -0.082487 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.022652 | 6.7641 | 118.7 | 117.3401 | 6.3902 | 0.72916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.023026 | 55.8853 | 118 | 117.8615 | -0.08281 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.023651 | 6.7641 | 118.7 | 117.3401 | 6.39 | 0.72916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.024025 | 55.8853 | 118 | 117.8615 | -0.083133 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.024651 | 6.7641 | 118.7 | 117.3401 | 6.3897 | 0.72916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.025024 | 55.8853 | 118 | 117.8615 | -0.083456 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.02565 | 6.7641 | 118.7 | 117.3401 | 6.3895 | 0.72916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.026024 | 55.8617 | 118 | 117.813 | -0.083213 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.026657 | 6.7641 | 118.7 | 117.3401 | 6.3893 | 0.72916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.027023 | 55.8617 | 118 | 117.813 | -0.082971 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.027657 | 6.7641 | 118.7 | 117.3401 | 6.3891 | 0.72916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.02803 | 55.8617 | 118 | 117.813 | -0.082728 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.028656 | 6.7641 | 118.7 | 117.3401 | 6.3888 | 0.72916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.02903 | 55.8617 | 118 | 117.813 | -0.082485 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.029655 | 6.7727 | 118.7 | 117.3605 | 6.3886 | 0.72984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.030029 | 55.8617 | 118 | 117.813 | -0.082242 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.030655 | 6.7727 | 118.7 | 117.3605 | 6.3884 | 0.72984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.031029 | 55.8617 | 118 | 117.813 | -0.082 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.031654 | 6.7727 | 118.7 | 117.3605 | 6.3882 | 0.72984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.032028 | 55.8617 | 118 | 117.813 | -0.081757 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.032654 | 6.7727 | 118.7 | 117.3605 | 6.388 | 0.72984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.033028 | 55.8617 | 118 | 117.813 | -0.081514 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.033653 | 6.7727 | 118.7 | 117.3605 | 6.3878 | 0.72984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.034027 | 55.8366 | 118 | 117.8166 | -0.081334 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.034653 | 6.7727 | 118.7 | 117.3605 | 6.3876 | 0.72984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.035027 | 55.8366 | 118 | 117.8166 | -0.081153 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.035652 | 6.7727 | 118.7 | 117.3605 | 6.3874 | 0.72984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.036026 | 55.8366 | 118 | 117.8166 | -0.080972 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.036652 | 6.7727 | 118.7 | 117.3605 | 6.3872 | 0.72984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.037025 | 55.8366 | 118 | 117.8166 | -0.080792 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.037651 | 6.7727 | 118.7 | 117.3605 | 6.3869 | 0.72984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.038025 | 55.8366 | 118 | 117.8166 | -0.080611 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.038651 | 6.7891 | 118.7 | 117.3571 | 6.3866 | 0.73035 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.039024 | 55.8366 | 118 | 117.8166 | -0.080431 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.03965 | 6.7891 | 118.7 | 117.3571 | 6.3864 | 0.73035 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.040024 | 55.8366 | 118 | 117.8166 | -0.08025 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.040657 | 6.7891 | 118.7 | 117.3571 | 6.3861 | 0.73035 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.041031 | 55.8366 | 118 | 117.8166 | -0.080069 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.041656 | 6.7891 | 118.7 | 117.3571 | 6.3858 | 0.73035 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.04203 | 55.8366 | 118 | 117.8166 | -0.079856 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.042656 | 6.7891 | 118.7 | 117.3571 | 6.3856 | 0.73035 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.04303 | 55.8318 | 118 | 117.8285 | -0.080103 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.043655 | 6.7891 | 118.7 | 117.3571 | 6.3853 | 0.73035 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.044029 | 55.8318 | 118 | 117.8285 | -0.08035 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.044655 | 6.7891 | 118.7 | 117.3571 | 6.385 | 0.73035 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.045029 | 55.8318 | 118 | 117.8285 | -0.080597 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.045654 | 6.7891 | 118.7 | 117.3571 | 6.3848 | 0.73035 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.046028 | 55.8318 | 118 | 117.8285 | -0.080845 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.046654 | 6.783 | 118.7 | 117.3562 | 6.3845 | 0.72958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.047028 | 55.8318 | 118 | 117.8285 | -0.081092 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.047653 | 6.783 | 118.7 | 117.3562 | 6.3842 | 0.72958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.048027 | 55.8318 | 118 | 117.8285 | -0.081339 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.048653 | 6.783 | 118.7 | 117.3562 | 6.3839 | 0.72958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.049026 | 55.8318 | 118 | 117.8285 | -0.081586 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.049652 | 6.783 | 118.7 | 117.3562 | 6.3837 | 0.72958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.050026 | 55.8318 | 118 | 117.8285 | -0.081834 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.050652 | 6.783 | 118.7 | 117.3562 | 6.3834 | 0.72958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.051025 | 55.8757 | 118 | 117.8887 | -0.08208 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.051651 | 6.783 | 118.7 | 117.3562 | 6.3831 | 0.72958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.052025 | 55.8757 | 118 | 117.8887 | -0.082327 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.05265 | 6.783 | 118.7 | 117.3562 | 6.3829 | 0.72958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.053024 | 55.8757 | 118 | 117.8887 | -0.082574 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.05365 | 6.783 | 118.7 | 117.3562 | 6.3826 | 0.72958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.054024 | 55.8757 | 118 | 117.8887 | -0.08282 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.054657 | 6.7933 | 118.7 | 117.3608 | 6.3824 | 0.72965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.055031 | 55.8757 | 118 | 117.8887 | -0.083067 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.055656 | 6.7933 | 118.7 | 117.3608 | 6.3822 | 0.72965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.05603 | 55.8757 | 118 | 117.8887 | -0.083314 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.056656 | 6.7933 | 118.7 | 117.3608 | 6.382 | 0.72965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.05703 | 55.8757 | 118 | 117.8887 | -0.083561 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.057655 | 6.7933 | 118.7 | 117.3608 | 6.3819 | 0.72965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.058029 | 55.8757 | 118 | 117.8887 | -0.083807 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.058655 | 6.7933 | 118.7 | 117.3608 | 6.3817 | 0.72965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.059029 | 55.8825 | 118 | 117.9571 | -0.083799 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.059654 | 6.7933 | 118.7 | 117.3608 | 6.3815 | 0.72965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.060028 | 55.8825 | 118 | 117.9571 | -0.083792 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.060654 | 6.7933 | 118.7 | 117.3608 | 6.3813 | 0.72965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.061028 | 55.8825 | 118 | 117.9571 | -0.083784 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.061653 | 6.7933 | 118.7 | 117.3608 | 6.3811 | 0.72965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.062027 | 55.8825 | 118 | 117.9571 | -0.083776 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.062653 | 6.7933 | 118.7 | 117.3608 | 6.3811 | 0.72965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.063026 | 55.8825 | 118 | 117.9571 | -0.083768 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.063652 | 6.7912 | 118.7 | 117.3488 | 6.3812 | 0.72865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.064026 | 55.8825 | 118 | 117.9571 | -0.08376 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.064651 | 6.7912 | 118.7 | 117.3488 | 6.3812 | 0.72865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.065025 | 55.8825 | 118 | 117.9571 | -0.083753 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.065651 | 6.7912 | 118.7 | 117.3488 | 6.3813 | 0.72865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.066025 | 55.8825 | 118 | 117.9571 | -0.083745 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.06665 | 6.7912 | 118.7 | 117.3488 | 6.3814 | 0.72865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.067024 | 55.8825 | 118 | 117.9571 | -0.083475 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.06765 | 6.7912 | 118.7 | 117.3488 | 6.3815 | 0.72865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.068024 | 55.8538 | 118 | 117.9663 | -0.08317 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.068657 | 6.7912 | 118.7 | 117.3488 | 6.3815 | 0.72865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.069031 | 55.8538 | 118 | 117.9663 | -0.082866 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.069656 | 6.7912 | 118.7 | 117.3488 | 6.3816 | 0.72865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.07003 | 55.8538 | 118 | 117.9663 | -0.082562 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.070656 | 6.7912 | 118.7 | 117.3488 | 6.3817 | 0.72865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.07103 | 55.8538 | 118 | 117.9663 | -0.082258 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.071655 | 6.7739 | 118.7 | 117.3426 | 6.3818 | 0.72865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.072029 | 55.8538 | 118 | 117.9663 | -0.081954 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.072655 | 6.7739 | 118.7 | 117.3426 | 6.3818 | 0.72865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.073029 | 55.8538 | 118 | 117.9663 | -0.081649 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.073654 | 6.7739 | 118.7 | 117.3426 | 6.3819 | 0.72865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.074028 | 55.8538 | 118 | 117.9663 | -0.081345 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.074654 | 6.7739 | 118.7 | 117.3426 | 6.382 | 0.72865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.075027 | 55.8538 | 118 | 117.9663 | -0.081041 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.075653 | 6.7739 | 118.7 | 117.3426 | 6.3821 | 0.72865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.076027 | 55.8497 | 118 | 117.9379 | -0.081128 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.076653 | 6.7739 | 118.7 | 117.3426 | 6.3821 | 0.72865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.077026 | 55.8497 | 118 | 117.9379 | -0.081216 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.077652 | 6.7739 | 118.7 | 117.3426 | 6.3822 | 0.72865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.078026 | 55.8497 | 118 | 117.9379 | -0.081303 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.078651 | 6.7739 | 118.7 | 117.3426 | 6.3823 | 0.72865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.079025 | 55.8497 | 118 | 117.9379 | -0.081391 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.079651 | 6.7782 | 118.7 | 117.3432 | 6.382 | 0.73075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.080025 | 55.8497 | 118 | 117.9379 | -0.081478 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.08065 | 6.7782 | 118.7 | 117.3432 | 6.3817 | 0.73075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.081024 | 55.8497 | 118 | 117.9379 | -0.081565 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.08165 | 6.7782 | 118.7 | 117.3432 | 6.3814 | 0.73075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.082024 | 55.8497 | 118 | 117.9379 | -0.081653 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.082657 | 6.7782 | 118.7 | 117.3432 | 6.3812 | 0.73075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.083031 | 55.8497 | 118 | 117.9379 | -0.08174 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.083656 | 6.7782 | 118.7 | 117.3432 | 6.3809 | 0.73075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.08403 | 55.8872 | 118 | 117.8852 | -0.082171 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.084656 | 6.7782 | 118.7 | 117.3432 | 6.3806 | 0.73075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.08503 | 55.8872 | 118 | 117.8852 | -0.082601 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.085655 | 6.7782 | 118.7 | 117.3432 | 6.3803 | 0.73075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.086029 | 55.8872 | 118 | 117.8852 | -0.083032 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.086655 | 6.7782 | 118.7 | 117.3432 | 6.38 | 0.73075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.087029 | 55.8872 | 118 | 117.8852 | -0.083462 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.087654 | 6.7782 | 118.7 | 117.3432 | 6.3797 | 0.73075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.088028 | 55.8872 | 118 | 117.8852 | -0.083893 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.088654 | 6.7915 | 118.7 | 117.3386 | 6.3794 | 0.73157 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.089027 | 55.8872 | 118 | 117.8852 | -0.084323 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.089653 | 6.7915 | 118.7 | 117.3386 | 6.3791 | 0.73157 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.090027 | 55.8872 | 118 | 117.8852 | -0.084754 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.090652 | 6.7915 | 118.7 | 117.3386 | 6.3787 | 0.73157 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.091026 | 55.8872 | 118 | 117.8852 | -0.085184 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.091652 | 6.7915 | 118.7 | 117.3386 | 6.3784 | 0.73157 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.092026 | 55.8872 | 118 | 117.8852 | -0.085713 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.092651 | 6.7915 | 118.7 | 117.3386 | 6.3781 | 0.73157 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.093025 | 55.9238 | 118 | 117.8268 | -0.086253 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.093651 | 6.7915 | 118.7 | 117.3386 | 6.3777 | 0.73157 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.094025 | 55.9238 | 118 | 117.8268 | -0.086792 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.09465 | 6.7915 | 118.7 | 117.3386 | 6.3774 | 0.73157 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.095024 | 55.9238 | 118 | 117.8268 | -0.087331 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.09565 | 6.7915 | 118.7 | 117.3386 | 6.3771 | 0.73157 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.096024 | 55.9238 | 118 | 117.8268 | -0.087871 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.096657 | 6.7931 | 118.7 | 117.3391 | 6.3769 | 0.73046 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.097031 | 55.9238 | 118 | 117.8268 | -0.08841 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.097656 | 6.7931 | 118.7 | 117.3391 | 6.3767 | 0.73046 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.09803 | 55.9238 | 118 | 117.8268 | -0.088949 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.098656 | 6.7931 | 118.7 | 117.3391 | 6.3764 | 0.73046 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.09903 | 55.9238 | 118 | 117.8268 | -0.089489 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.099655 | 6.7931 | 118.7 | 117.3391 | 6.3762 | 0.73046 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.10003 | 55.9238 | 118 | 117.8268 | -0.090028 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.10065 | 6.7931 | 118.7 | 117.3391 | 6.376 | 0.73046 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.10103 | 55.9008 | 118 | 117.8026 | -0.090188 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.10165 | 6.7931 | 118.7 | 117.3391 | 6.3758 | 0.73046 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.10203 | 55.9008 | 118 | 117.8026 | -0.090347 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.10265 | 6.7931 | 118.7 | 117.3391 | 6.3756 | 0.73046 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.10303 | 55.9008 | 118 | 117.8026 | -0.090507 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.10365 | 6.7931 | 118.7 | 117.3391 | 6.3754 | 0.73046 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.10403 | 55.9008 | 118 | 117.8026 | -0.090666 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.10465 | 6.7735 | 118.7 | 117.3464 | 6.3753 | 0.72888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.10503 | 55.9008 | 118 | 117.8026 | -0.090826 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.10565 | 6.7735 | 118.7 | 117.3464 | 6.3752 | 0.72888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.10603 | 55.9008 | 118 | 117.8026 | -0.090986 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.10665 | 6.7735 | 118.7 | 117.3464 | 6.3751 | 0.72888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.10703 | 55.9008 | 118 | 117.8026 | -0.091145 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.10765 | 6.7735 | 118.7 | 117.3464 | 6.375 | 0.72888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.10802 | 55.9008 | 118 | 117.8026 | -0.091305 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.10865 | 6.7735 | 118.7 | 117.3464 | 6.3748 | 0.72888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.10902 | 55.8366 | 118 | 117.8181 | -0.091287 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.10965 | 6.7735 | 118.7 | 117.3464 | 6.3747 | 0.72888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.11002 | 55.8366 | 118 | 117.8181 | -0.091268 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.11066 | 6.7735 | 118.7 | 117.3464 | 6.3746 | 0.72888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.11103 | 55.8366 | 118 | 117.8181 | -0.09125 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.11166 | 6.7735 | 118.7 | 117.3464 | 6.3745 | 0.72888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.11203 | 55.8366 | 118 | 117.8181 | -0.091232 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.11266 | 6.7735 | 118.7 | 117.3464 | 6.3745 | 0.72888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.11303 | 55.8366 | 118 | 117.8181 | -0.091214 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.11366 | 6.7631 | 118.7 | 117.347 | 6.3746 | 0.72811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.11403 | 55.8366 | 118 | 117.8181 | -0.091195 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.11465 | 6.7631 | 118.7 | 117.347 | 6.3746 | 0.72811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.11503 | 55.8366 | 118 | 117.8181 | -0.091177 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.11565 | 6.7631 | 118.7 | 117.347 | 6.3747 | 0.72811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.11603 | 55.8366 | 118 | 117.8181 | -0.091159 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.11665 | 6.7631 | 118.7 | 117.347 | 6.3748 | 0.72811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.11703 | 55.8366 | 118 | 117.8181 | -0.09083 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.11765 | 6.7631 | 118.7 | 117.347 | 6.3748 | 0.72811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.11803 | 55.8536 | 118 | 117.8521 | -0.09066 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.11865 | 6.7631 | 118.7 | 117.347 | 6.3749 | 0.72811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.11903 | 55.8536 | 118 | 117.8521 | -0.090491 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.11965 | 6.7631 | 118.7 | 117.347 | 6.3749 | 0.72811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.12003 | 55.8536 | 118 | 117.8521 | -0.090322 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.12065 | 6.7631 | 118.7 | 117.347 | 6.375 | 0.72811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.12103 | 55.8536 | 118 | 117.8521 | -0.090153 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.12165 | 6.7781 | 118.7 | 117.3549 | 6.3751 | 0.72903 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.12202 | 55.8536 | 118 | 117.8521 | -0.089984 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.12265 | 6.7781 | 118.7 | 117.3549 | 6.3753 | 0.72903 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.12302 | 55.8536 | 118 | 117.8521 | -0.089814 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.12366 | 6.7781 | 118.7 | 117.3549 | 6.3754 | 0.72903 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.12402 | 55.8536 | 118 | 117.8521 | -0.089645 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.12466 | 6.7781 | 118.7 | 117.3549 | 6.3755 | 0.72903 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.12503 | 55.8536 | 118 | 117.8521 | -0.089476 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.12566 | 6.7781 | 118.7 | 117.3549 | 6.3756 | 0.72903 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.12603 | 55.9278 | 118 | 117.9102 | -0.09003 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.12666 | 6.7781 | 118.7 | 117.3549 | 6.3758 | 0.72903 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.12703 | 55.9278 | 118 | 117.9102 | -0.090585 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.12766 | 6.7781 | 118.7 | 117.3549 | 6.3759 | 0.72903 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.12803 | 55.9278 | 118 | 117.9102 | -0.091139 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.12865 | 6.7781 | 118.7 | 117.3549 | 6.376 | 0.72903 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.12903 | 55.9278 | 118 | 117.9102 | -0.091693 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.12965 | 6.7938 | 118.7 | 117.3544 | 6.376 | 0.73101 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.13003 | 55.9278 | 118 | 117.9102 | -0.092247 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.13065 | 6.7938 | 118.7 | 117.3544 | 6.376 | 0.73101 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.13103 | 55.9278 | 118 | 117.9102 | -0.092802 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.13165 | 6.7938 | 118.7 | 117.3544 | 6.3759 | 0.73101 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.13203 | 55.9278 | 118 | 117.9102 | -0.093356 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.13265 | 6.7938 | 118.7 | 117.3544 | 6.3759 | 0.73101 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.13303 | 55.9278 | 118 | 117.9102 | -0.09391 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.13365 | 6.7938 | 118.7 | 117.3544 | 6.3759 | 0.73101 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.13403 | 55.9558 | 118 | 117.9493 | -0.094306 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.13465 | 6.7938 | 118.7 | 117.3544 | 6.3758 | 0.73101 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.13503 | 55.9558 | 118 | 117.9493 | -0.094703 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.13565 | 6.7938 | 118.7 | 117.3544 | 6.3758 | 0.73101 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.13602 | 55.9558 | 118 | 117.9493 | -0.095099 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.13665 | 6.7938 | 118.7 | 117.3544 | 6.3758 | 0.73101 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.13702 | 55.9558 | 118 | 117.9493 | -0.095496 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.13766 | 6.7938 | 118.7 | 117.3544 | 6.3757 | 0.73101 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.13802 | 55.9558 | 118 | 117.9493 | -0.095892 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.13866 | 6.7998 | 118.7 | 117.3423 | 6.3754 | 0.73258 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.13903 | 55.9558 | 118 | 117.9493 | -0.096289 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.13966 | 6.7998 | 118.7 | 117.3423 | 6.3751 | 0.73258 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.14003 | 55.9558 | 118 | 117.9493 | -0.096685 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.14066 | 6.7998 | 118.7 | 117.3423 | 6.3748 | 0.73258 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.14103 | 55.9558 | 118 | 117.9493 | -0.097082 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.14165 | 6.7998 | 118.7 | 117.3423 | 6.3745 | 0.73258 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.14203 | 55.9558 | 118 | 117.9493 | -0.097478 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.14265 | 6.7998 | 118.7 | 117.3423 | 6.3742 | 0.73258 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.14303 | 55.9348 | 118 | 117.9573 | -0.097184 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.14365 | 6.7998 | 118.7 | 117.3423 | 6.3739 | 0.73258 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.14403 | 55.9348 | 118 | 117.9573 | -0.09689 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.14465 | 6.7998 | 118.7 | 117.3423 | 6.3736 | 0.73258 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.14503 | 55.9348 | 118 | 117.9573 | -0.096596 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.14565 | 6.7998 | 118.7 | 117.3423 | 6.3733 | 0.73258 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.14603 | 55.9348 | 118 | 117.9573 | -0.096301 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.14665 | 6.8075 | 118.7 | 117.3518 | 6.3729 | 0.73311 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.14703 | 55.9348 | 118 | 117.9573 | -0.096007 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.14765 | 6.8075 | 118.7 | 117.3518 | 6.3725 | 0.73311 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.14803 | 55.9348 | 118 | 117.9573 | -0.095713 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.14865 | 6.8075 | 118.7 | 117.3518 | 6.372 | 0.73311 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.14902 | 55.9348 | 118 | 117.9573 | -0.095418 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.14965 | 6.8075 | 118.7 | 117.3518 | 6.3716 | 0.73311 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.15002 | 55.9348 | 118 | 117.9573 | -0.095124 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.15065 | 6.8075 | 118.7 | 117.3518 | 6.3712 | 0.73311 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.15102 | 55.8869 | 118 | 117.9216 | -0.094737 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.15166 | 6.8075 | 118.7 | 117.3518 | 6.3707 | 0.73311 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.15202 | 55.8869 | 118 | 117.9216 | -0.094349 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.15266 | 6.8075 | 118.7 | 117.3518 | 6.3703 | 0.73311 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.15303 | 55.8869 | 118 | 117.9216 | -0.093962 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.15366 | 6.8075 | 118.7 | 117.3518 | 6.3699 | 0.73311 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.15403 | 55.8869 | 118 | 117.9216 | -0.093575 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.15466 | 6.8015 | 118.7 | 117.3471 | 6.3695 | 0.73181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.15503 | 55.8869 | 118 | 117.9216 | -0.093187 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.15565 | 6.8015 | 118.7 | 117.3471 | 6.3691 | 0.73181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.15603 | 55.8869 | 118 | 117.9216 | -0.0928 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.15665 | 6.8015 | 118.7 | 117.3471 | 6.3687 | 0.73181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.15703 | 55.8869 | 118 | 117.9216 | -0.092413 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.15765 | 6.8015 | 118.7 | 117.3471 | 6.3683 | 0.73181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.15803 | 55.8869 | 118 | 117.9216 | -0.092025 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.15865 | 6.8015 | 118.7 | 117.3471 | 6.3679 | 0.73181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.15903 | 55.8723 | 118 | 117.8606 | -0.092371 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.15965 | 6.8015 | 118.7 | 117.3471 | 6.3675 | 0.73181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.16003 | 55.8723 | 118 | 117.8606 | -0.092717 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.16065 | 6.8015 | 118.7 | 117.3471 | 6.3672 | 0.73181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.16103 | 55.8723 | 118 | 117.8606 | -0.093063 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.16165 | 6.8015 | 118.7 | 117.3471 | 6.3668 | 0.73181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.16203 | 55.8723 | 118 | 117.8606 | -0.093408 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.16265 | 6.8015 | 118.7 | 117.3471 | 6.3666 | 0.73181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.16302 | 55.8723 | 118 | 117.8606 | -0.093754 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.16365 | 6.7916 | 118.7 | 117.3315 | 6.3665 | 0.73023 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.16402 | 55.8723 | 118 | 117.8606 | -0.0941 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.16465 | 6.7916 | 118.7 | 117.3315 | 6.3664 | 0.73023 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.16502 | 55.8723 | 118 | 117.8606 | -0.094446 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.16566 | 6.7916 | 118.7 | 117.3315 | 6.3663 | 0.73023 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.16603 | 55.8723 | 118 | 117.8606 | -0.094791 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.16666 | 6.7916 | 118.7 | 117.3315 | 6.3662 | 0.73023 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.16703 | 55.8723 | 118 | 117.8606 | -0.095137 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.16766 | 6.7916 | 118.7 | 117.3315 | 6.3661 | 0.73023 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.16803 | 55.8893 | 118 | 117.8272 | -0.095289 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.16866 | 6.7916 | 118.7 | 117.3315 | 6.3661 | 0.73023 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.16903 | 55.8893 | 118 | 117.8272 | -0.095441 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.16965 | 6.7916 | 118.7 | 117.3315 | 6.366 | 0.73023 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.17003 | 55.8893 | 118 | 117.8272 | -0.095592 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.17065 | 6.7916 | 118.7 | 117.3315 | 6.3659 | 0.73023 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.17103 | 55.8893 | 118 | 117.8272 | -0.095744 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.17165 | 6.7776 | 118.7 | 117.3192 | 6.3659 | 0.72973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.17203 | 55.8893 | 118 | 117.8272 | -0.095896 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.17265 | 6.7776 | 118.7 | 117.3192 | 6.3659 | 0.72973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.17303 | 55.8893 | 118 | 117.8272 | -0.096048 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.17365 | 6.7776 | 118.7 | 117.3192 | 6.3659 | 0.72973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.17403 | 55.8893 | 118 | 117.8272 | -0.0962 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.17465 | 6.7776 | 118.7 | 117.3192 | 6.366 | 0.72973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.17503 | 55.8893 | 118 | 117.8272 | -0.096351 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.17565 | 6.7776 | 118.7 | 117.3192 | 6.366 | 0.72973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.17603 | 55.9059 | 118 | 117.7996 | -0.096486 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.17665 | 6.7776 | 118.7 | 117.3192 | 6.366 | 0.72973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.17702 | 55.9059 | 118 | 117.7996 | -0.096622 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.17765 | 6.7776 | 118.7 | 117.3192 | 6.366 | 0.72973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.17802 | 55.9059 | 118 | 117.7996 | -0.096757 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.17865 | 6.7776 | 118.7 | 117.3192 | 6.366 | 0.72973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.17902 | 55.9059 | 118 | 117.7996 | -0.096892 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.17966 | 6.7794 | 118.7 | 117.3227 | 6.366 | 0.73057 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.18003 | 55.9059 | 118 | 117.7996 | -0.097027 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.18066 | 6.7794 | 118.7 | 117.3227 | 6.3659 | 0.73057 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.18103 | 55.9059 | 118 | 117.7996 | -0.097162 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.18166 | 6.7794 | 118.7 | 117.3227 | 6.3659 | 0.73057 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.18203 | 55.9059 | 118 | 117.7996 | -0.097298 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.18266 | 6.7794 | 118.7 | 117.3227 | 6.3658 | 0.73057 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.18303 | 55.9059 | 118 | 117.7996 | -0.097433 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.18365 | 6.7794 | 118.7 | 117.3227 | 6.3658 | 0.73057 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.18403 | 55.8881 | 118 | 117.8182 | -0.097204 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.18465 | 6.7794 | 118.7 | 117.3227 | 6.3657 | 0.73057 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.18503 | 55.8881 | 118 | 117.8182 | -0.096975 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.18565 | 6.7794 | 118.7 | 117.3227 | 6.3657 | 0.73057 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.18603 | 55.8881 | 118 | 117.8182 | -0.096747 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.18665 | 6.7794 | 118.7 | 117.3227 | 6.3656 | 0.73057 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.18703 | 55.8881 | 118 | 117.8182 | -0.096518 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.18765 | 6.7794 | 118.7 | 117.3227 | 6.3656 | 0.73057 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.18803 | 55.8881 | 118 | 117.8182 | -0.096289 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.18865 | 6.7992 | 118.7 | 117.3484 | 6.3654 | 0.73215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.18903 | 55.8881 | 118 | 117.8182 | -0.096061 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.18965 | 6.7992 | 118.7 | 117.3484 | 6.3653 | 0.73215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.19003 | 55.8881 | 118 | 117.8182 | -0.095832 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.19065 | 6.7992 | 118.7 | 117.3484 | 6.3651 | 0.73215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.19102 | 55.8881 | 118 | 117.8182 | -0.095603 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.19165 | 6.7992 | 118.7 | 117.3484 | 6.365 | 0.73215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.19202 | 55.8881 | 118 | 117.8182 | -0.095374 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.19265 | 6.7992 | 118.7 | 117.3484 | 6.3648 | 0.73215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.19302 | 55.8777 | 118 | 117.8836 | -0.095117 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.19366 | 6.7992 | 118.7 | 117.3484 | 6.3646 | 0.73215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.19403 | 55.8777 | 118 | 117.8836 | -0.094859 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.19466 | 6.7992 | 118.7 | 117.3484 | 6.3645 | 0.73215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.19503 | 55.8777 | 118 | 117.8836 | -0.094602 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.19566 | 6.7992 | 118.7 | 117.3484 | 6.3643 | 0.73215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.19603 | 55.8777 | 118 | 117.8836 | -0.094344 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.19666 | 6.8059 | 118.7 | 117.3657 | 6.364 | 0.73318 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.19703 | 55.8777 | 118 | 117.8836 | -0.094086 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.19765 | 6.8059 | 118.7 | 117.3657 | 6.3637 | 0.73318 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.19803 | 55.8777 | 118 | 117.8836 | -0.093829 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.19865 | 6.8059 | 118.7 | 117.3657 | 6.3634 | 0.73318 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.19903 | 55.8777 | 118 | 117.8836 | -0.093571 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.19965 | 6.8059 | 118.7 | 117.3657 | 6.3631 | 0.73318 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.20003 | 55.8777 | 118 | 117.8836 | -0.093314 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.20065 | 6.8059 | 118.7 | 117.3657 | 6.3628 | 0.73318 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.20103 | 55.9163 | 118 | 117.9262 | -0.093379 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.20165 | 6.8059 | 118.7 | 117.3657 | 6.3625 | 0.73318 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.20203 | 55.9163 | 118 | 117.9262 | -0.093444 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.20265 | 6.8059 | 118.7 | 117.3657 | 6.3622 | 0.73318 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.20303 | 55.9163 | 118 | 117.9262 | -0.093509 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.20365 | 6.8059 | 118.7 | 117.3657 | 6.3619 | 0.73318 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.20403 | 55.9163 | 118 | 117.9262 | -0.093575 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.20465 | 6.7905 | 118.7 | 117.3638 | 6.3615 | 0.73289 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.20502 | 55.9163 | 118 | 117.9262 | -0.09364 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.20565 | 6.7905 | 118.7 | 117.3638 | 6.3611 | 0.73289 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.20602 | 55.9163 | 118 | 117.9262 | -0.093705 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.20665 | 6.7905 | 118.7 | 117.3638 | 6.3606 | 0.73289 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.20702 | 55.9163 | 118 | 117.9262 | -0.09377 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.20766 | 6.7905 | 118.7 | 117.3638 | 6.3602 | 0.73289 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.20803 | 55.9163 | 118 | 117.9262 | -0.093836 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.20866 | 6.7905 | 118.7 | 117.3638 | 6.3598 | 0.73289 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.20903 | 55.9423 | 118 | 117.9528 | -0.093843 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.20966 | 6.7905 | 118.7 | 117.3638 | 6.3594 | 0.73289 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.21003 | 55.9423 | 118 | 117.9528 | -0.09385 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.21066 | 6.7905 | 118.7 | 117.3638 | 6.3589 | 0.73289 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.21103 | 55.9423 | 118 | 117.9528 | -0.093857 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.21165 | 6.7905 | 118.7 | 117.3638 | 6.3585 | 0.73289 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.21203 | 55.9423 | 118 | 117.9528 | -0.093864 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.21265 | 6.7905 | 118.7 | 117.3638 | 6.3581 | 0.73289 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.21303 | 55.9423 | 118 | 117.9528 | -0.093871 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.21365 | 6.7958 | 118.7 | 117.3648 | 6.3578 | 0.7312 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.21403 | 55.9423 | 118 | 117.9528 | -0.093879 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.21465 | 6.7958 | 118.7 | 117.3648 | 6.3575 | 0.7312 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.21503 | 55.9423 | 118 | 117.9528 | -0.093886 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.21565 | 6.7958 | 118.7 | 117.3648 | 6.3572 | 0.7312 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.21603 | 55.9423 | 118 | 117.9528 | -0.093893 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.21665 | 6.7958 | 118.7 | 117.3648 | 6.3569 | 0.7312 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.21703 | 55.9423 | 118 | 117.9528 | -0.0939 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.21765 | 6.7958 | 118.7 | 117.3648 | 6.3567 | 0.7312 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.21803 | 55.8866 | 118 | 117.9462 | -0.09357 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.21865 | 6.7958 | 118.7 | 117.3648 | 6.3564 | 0.7312 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.21902 | 55.8866 | 118 | 117.9462 | -0.09324 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.21965 | 6.7958 | 118.7 | 117.3648 | 6.3561 | 0.7312 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.22002 | 55.8866 | 118 | 117.9462 | -0.092909 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.22065 | 6.7958 | 118.7 | 117.3648 | 6.3558 | 0.7312 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.22102 | 55.8866 | 118 | 117.9462 | -0.092579 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.22166 | 6.7951 | 118.7 | 117.3605 | 6.3558 | 0.72979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.22203 | 55.8866 | 118 | 117.9462 | -0.092249 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.22266 | 6.7951 | 118.7 | 117.3605 | 6.3558 | 0.72979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.22303 | 55.8866 | 118 | 117.9462 | -0.091918 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.22366 | 6.7951 | 118.7 | 117.3605 | 6.3558 | 0.72979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.22403 | 55.8866 | 118 | 117.9462 | -0.091588 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.22466 | 6.7951 | 118.7 | 117.3605 | 6.3558 | 0.72979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.22503 | 55.8866 | 118 | 117.9462 | -0.091258 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.22565 | 6.7951 | 118.7 | 117.3605 | 6.3558 | 0.72979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.22603 | 55.8211 | 118 | 117.9009 | -0.090576 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.22665 | 6.7951 | 118.7 | 117.3605 | 6.3558 | 0.72979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.22703 | 55.8211 | 118 | 117.9009 | -0.089894 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.22765 | 6.7951 | 118.7 | 117.3605 | 6.3557 | 0.72979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.22803 | 55.8211 | 118 | 117.9009 | -0.089212 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.22865 | 6.7951 | 118.7 | 117.3605 | 6.3557 | 0.72979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.22903 | 55.8211 | 118 | 117.9009 | -0.08853 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.22965 | 6.7706 | 118.7 | 117.3519 | 6.3558 | 0.72997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.23003 | 55.8211 | 118 | 117.9009 | -0.087848 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.23065 | 6.7706 | 118.7 | 117.3519 | 6.3558 | 0.72997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.23103 | 55.8211 | 118 | 117.9009 | -0.087166 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.23165 | 6.7706 | 118.7 | 117.3519 | 6.3559 | 0.72997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.23203 | 55.8211 | 118 | 117.9009 | -0.086484 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.23265 | 6.7706 | 118.7 | 117.3519 | 6.3559 | 0.72997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.23302 | 55.8211 | 118 | 117.9009 | -0.085802 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.23365 | 6.7706 | 118.7 | 117.3519 | 6.356 | 0.72997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.23402 | 55.8211 | 118 | 117.8285 | -0.085414 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.23465 | 6.7706 | 118.7 | 117.3519 | 6.356 | 0.72997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.23502 | 55.8211 | 118 | 117.8285 | -0.085026 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.23566 | 6.7706 | 118.7 | 117.3519 | 6.3561 | 0.72997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.23603 | 55.8211 | 118 | 117.8285 | -0.084638 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.23666 | 6.7706 | 118.7 | 117.3519 | 6.3561 | 0.72997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.23703 | 55.8211 | 118 | 117.8285 | -0.08425 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.23766 | 6.7706 | 118.7 | 117.3519 | 6.3562 | 0.72997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.23803 | 55.8211 | 118 | 117.8285 | -0.083862 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.23866 | 6.7864 | 118.7 | 117.356 | 6.3561 | 0.73228 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.23903 | 55.8211 | 118 | 117.8285 | -0.083474 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.23965 | 6.7864 | 118.7 | 117.356 | 6.3559 | 0.73228 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.24003 | 55.8211 | 118 | 117.8285 | -0.083086 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.24065 | 6.7864 | 118.7 | 117.356 | 6.3558 | 0.73228 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.24103 | 55.8211 | 118 | 117.8285 | -0.082698 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.24165 | 6.7864 | 118.7 | 117.356 | 6.3557 | 0.73228 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.24203 | 55.8211 | 118 | 117.8285 | -0.082309 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.24265 | 6.7864 | 118.7 | 117.356 | 6.3556 | 0.73228 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.24303 | 55.8577 | 118 | 117.7673 | -0.082526 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.24365 | 6.7864 | 118.7 | 117.356 | 6.3554 | 0.73228 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.24403 | 55.8577 | 118 | 117.7673 | -0.082743 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.24465 | 6.7864 | 118.7 | 117.356 | 6.3553 | 0.73228 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.24503 | 55.8577 | 118 | 117.7673 | -0.08296 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.24565 | 6.7864 | 118.7 | 117.356 | 6.3552 | 0.73228 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.24603 | 55.8577 | 118 | 117.7673 | -0.083176 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.24665 | 6.8083 | 118.7 | 117.3605 | 6.3549 | 0.73407 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.24702 | 55.8577 | 118 | 117.7673 | -0.083393 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.24765 | 6.8083 | 118.7 | 117.3605 | 6.3545 | 0.73407 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.24802 | 55.8577 | 118 | 117.7673 | -0.08361 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.24866 | 6.8083 | 118.7 | 117.3605 | 6.3541 | 0.73407 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.24902 | 55.8577 | 118 | 117.7673 | -0.083827 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.24966 | 6.8083 | 118.7 | 117.3605 | 6.3538 | 0.73407 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.25003 | 55.8577 | 118 | 117.7673 | -0.084043 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.25066 | 6.8083 | 118.7 | 117.3605 | 6.3534 | 0.73407 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.25103 | 55.8814 | 118 | 117.7778 | -0.084256 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.25166 | 6.8083 | 118.7 | 117.3605 | 6.3531 | 0.73407 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.25203 | 55.8814 | 118 | 117.7778 | -0.084468 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.25266 | 6.8083 | 118.7 | 117.3605 | 6.3527 | 0.73407 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.25303 | 55.8814 | 118 | 117.7778 | -0.08468 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.25365 | 6.8083 | 118.7 | 117.3605 | 6.3524 | 0.73407 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.25403 | 55.8814 | 118 | 117.7778 | -0.084893 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.25465 | 6.8141 | 118.7 | 117.3605 | 6.3519 | 0.7344 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.25503 | 55.8814 | 118 | 117.7778 | -0.085105 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.25565 | 6.8141 | 118.7 | 117.3605 | 6.3515 | 0.7344 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.25603 | 55.8814 | 118 | 117.7778 | -0.085317 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.25665 | 6.8141 | 118.7 | 117.3605 | 6.3511 | 0.7344 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.25703 | 55.8814 | 118 | 117.7778 | -0.08553 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.25765 | 6.8141 | 118.7 | 117.3605 | 6.3507 | 0.7344 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.25803 | 55.8814 | 118 | 117.7778 | -0.085742 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.25865 | 6.8141 | 118.7 | 117.3605 | 6.3502 | 0.7344 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.25903 | 55.8898 | 118 | 117.8415 | -0.08543 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.25965 | 6.8141 | 118.7 | 117.3605 | 6.3498 | 0.7344 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.26003 | 55.8898 | 118 | 117.8415 | -0.085117 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.26065 | 6.8141 | 118.7 | 117.3605 | 6.3494 | 0.7344 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.26102 | 55.8898 | 118 | 117.8415 | -0.084805 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.26165 | 6.8141 | 118.7 | 117.3605 | 6.3489 | 0.7344 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.26202 | 55.8898 | 118 | 117.8415 | -0.084493 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.26266 | 6.8141 | 118.7 | 117.3605 | 6.3485 | 0.7344 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.26302 | 55.8898 | 118 | 117.8415 | -0.08418 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.26366 | 6.8178 | 118.7 | 117.3555 | 6.3481 | 0.73405 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.26403 | 55.8898 | 118 | 117.8415 | -0.083868 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.26466 | 6.8178 | 118.7 | 117.3555 | 6.3477 | 0.73405 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.26503 | 55.8898 | 118 | 117.8415 | -0.083556 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.26566 | 6.8178 | 118.7 | 117.3555 | 6.3473 | 0.73405 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.26603 | 55.8898 | 118 | 117.8415 | -0.083244 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.26665 | 6.8178 | 118.7 | 117.3555 | 6.3469 | 0.73405 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.26703 | 55.8898 | 118 | 117.8415 | -0.082931 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.26765 | 6.8178 | 118.7 | 117.3555 | 6.3465 | 0.73405 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.26803 | 55.8724 | 118 | 117.9141 | -0.082212 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.26865 | 6.8178 | 118.7 | 117.3555 | 6.3461 | 0.73405 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.26903 | 55.8724 | 118 | 117.9141 | -0.081493 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.26965 | 6.8178 | 118.7 | 117.3555 | 6.3458 | 0.73405 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.27003 | 55.8724 | 118 | 117.9141 | -0.080774 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.27065 | 6.8178 | 118.7 | 117.3555 | 6.3454 | 0.73405 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.27103 | 55.8724 | 118 | 117.9141 | -0.080055 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.27165 | 6.8016 | 118.7 | 117.3612 | 6.3451 | 0.73245 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.27203 | 55.8724 | 118 | 117.9141 | -0.079336 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.27265 | 6.8016 | 118.7 | 117.3612 | 6.3448 | 0.73245 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.27303 | 55.8724 | 118 | 117.9141 | -0.078617 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.27365 | 6.8016 | 118.7 | 117.3612 | 6.3445 | 0.73245 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.27402 | 55.8724 | 118 | 117.9141 | -0.077898 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.27465 | 6.8016 | 118.7 | 117.3612 | 6.3443 | 0.73245 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.27502 | 55.8724 | 118 | 117.9141 | -0.077179 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.27565 | 6.8016 | 118.7 | 117.3612 | 6.344 | 0.73245 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.27602 | 55.8619 | 118 | 117.9429 | -0.076606 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.27666 | 6.8016 | 118.7 | 117.3612 | 6.3437 | 0.73245 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.27702 | 55.8619 | 118 | 117.9429 | -0.076032 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.27766 | 6.8016 | 118.7 | 117.3612 | 6.3434 | 0.73245 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.27803 | 55.8619 | 118 | 117.9429 | -0.075459 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.27866 | 6.8016 | 118.7 | 117.3612 | 6.3432 | 0.73245 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.27903 | 55.8619 | 118 | 117.9429 | -0.074886 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.27966 | 6.7906 | 118.7 | 117.3577 | 6.3431 | 0.73101 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.28003 | 55.8619 | 118 | 117.9429 | -0.074312 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.28065 | 6.7906 | 118.7 | 117.3577 | 6.3431 | 0.73101 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.28103 | 55.8619 | 118 | 117.9429 | -0.073739 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.28165 | 6.7906 | 118.7 | 117.3577 | 6.3431 | 0.73101 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.28203 | 55.8619 | 118 | 117.9429 | -0.073166 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.28265 | 6.7906 | 118.7 | 117.3577 | 6.3431 | 0.73101 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.28303 | 55.8619 | 118 | 117.9429 | -0.072592 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.28365 | 6.7906 | 118.7 | 117.3577 | 6.343 | 0.73101 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.28403 | 55.8893 | 118 | 117.9596 | -0.072606 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.28465 | 6.7906 | 118.7 | 117.3577 | 6.343 | 0.73101 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.28503 | 55.8893 | 118 | 117.9596 | -0.072619 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.28565 | 6.7906 | 118.7 | 117.3577 | 6.343 | 0.73101 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.28603 | 55.8893 | 118 | 117.9596 | -0.072632 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.28665 | 6.7906 | 118.7 | 117.3577 | 6.343 | 0.73101 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.28703 | 55.8893 | 118 | 117.9596 | -0.072646 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.28765 | 6.7906 | 118.7 | 117.3577 | 6.343 | 0.73101 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.28802 | 55.8893 | 118 | 117.9596 | -0.072659 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.28865 | 6.8015 | 118.7 | 117.327 | 6.3431 | 0.7319 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.28902 | 55.8893 | 118 | 117.9596 | -0.072672 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.28965 | 6.8015 | 118.7 | 117.327 | 6.3432 | 0.7319 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.29002 | 55.8893 | 118 | 117.9596 | -0.072686 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.29066 | 6.8015 | 118.7 | 117.327 | 6.3433 | 0.7319 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.29103 | 55.8893 | 118 | 117.9596 | -0.072699 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.29166 | 6.8015 | 118.7 | 117.327 | 6.3433 | 0.7319 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.29203 | 55.8893 | 118 | 117.9596 | -0.072713 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.29266 | 6.8015 | 118.7 | 117.327 | 6.3434 | 0.7319 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.29303 | 55.9068 | 118 | 117.9439 | -0.072734 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.29366 | 6.8015 | 118.7 | 117.327 | 6.3435 | 0.7319 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.29403 | 55.9068 | 118 | 117.9439 | -0.072755 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.29465 | 6.8015 | 118.7 | 117.327 | 6.3436 | 0.7319 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.29503 | 55.9068 | 118 | 117.9439 | -0.072776 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.29565 | 6.8015 | 118.7 | 117.327 | 6.3437 | 0.7319 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.29603 | 55.9068 | 118 | 117.9439 | -0.072797 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.29665 | 6.8148 | 118.7 | 117.3336 | 6.3437 | 0.73392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.29703 | 55.9068 | 118 | 117.9439 | -0.072818 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.29765 | 6.8148 | 118.7 | 117.3336 | 6.3436 | 0.73392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.29803 | 55.9068 | 118 | 117.9439 | -0.072839 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.29865 | 6.8148 | 118.7 | 117.3336 | 6.3436 | 0.73392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.29903 | 55.9068 | 118 | 117.9439 | -0.07286 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.29965 | 6.8148 | 118.7 | 117.3336 | 6.3435 | 0.73392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.30003 | 55.9068 | 118 | 117.9439 | -0.072881 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.30065 | 6.8148 | 118.7 | 117.3336 | 6.3435 | 0.73392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.30103 | 55.8712 | 118 | 117.8889 | -0.072756 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.30165 | 6.8148 | 118.7 | 117.3336 | 6.3434 | 0.73392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.30202 | 55.8712 | 118 | 117.8889 | -0.072631 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.30265 | 6.8148 | 118.7 | 117.3336 | 6.3433 | 0.73392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.30302 | 55.8712 | 118 | 117.8889 | -0.072507 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.30365 | 6.8148 | 118.7 | 117.3336 | 6.3433 | 0.73392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.30402 | 55.8712 | 118 | 117.8889 | -0.072382 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.30466 | 6.8062 | 118.7 | 117.3342 | 6.3431 | 0.73379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.30503 | 55.8712 | 118 | 117.8889 | -0.072257 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.30566 | 6.8062 | 118.7 | 117.3342 | 6.3429 | 0.73379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.30603 | 55.8712 | 118 | 117.8889 | -0.072132 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.30666 | 6.8062 | 118.7 | 117.3342 | 6.3426 | 0.73379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.30703 | 55.8712 | 118 | 117.8889 | -0.072008 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.30766 | 6.8062 | 118.7 | 117.3342 | 6.3424 | 0.73379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.30803 | 55.8712 | 118 | 117.8889 | -0.071883 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.30865 | 6.8062 | 118.7 | 117.3342 | 6.3422 | 0.73379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.30903 | 55.8195 | 118 | 117.8351 | -0.07161 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.30965 | 6.8062 | 118.7 | 117.3342 | 6.342 | 0.73379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.31003 | 55.8195 | 118 | 117.8351 | -0.071336 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.31065 | 6.8062 | 118.7 | 117.3342 | 6.3418 | 0.73379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.31103 | 55.8195 | 118 | 117.8351 | -0.071063 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.31165 | 6.8062 | 118.7 | 117.3342 | 6.3416 | 0.73379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.31203 | 55.8195 | 118 | 117.8351 | -0.070789 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.31265 | 6.8062 | 118.7 | 117.3342 | 6.3413 | 0.73379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.31303 | 55.8195 | 118 | 117.8351 | -0.070516 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.31365 | 6.796 | 118.7 | 117.3187 | 6.341 | 0.73355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.31403 | 55.8195 | 118 | 117.8351 | -0.070242 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.31465 | 6.796 | 118.7 | 117.3187 | 6.3406 | 0.73355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.31503 | 55.8195 | 118 | 117.8351 | -0.069969 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.31565 | 6.796 | 118.7 | 117.3187 | 6.3402 | 0.73355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.31602 | 55.8195 | 118 | 117.8351 | -0.069695 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.31665 | 6.796 | 118.7 | 117.3187 | 6.3398 | 0.73355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.31702 | 55.8195 | 118 | 117.8351 | -0.069422 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.31765 | 6.796 | 118.7 | 117.3187 | 6.3394 | 0.73355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.31802 | 55.8146 | 118 | 117.8076 | -0.069365 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.31866 | 6.796 | 118.7 | 117.3187 | 6.339 | 0.73355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.31903 | 55.8146 | 118 | 117.8076 | -0.069308 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.31966 | 6.796 | 118.7 | 117.3187 | 6.3386 | 0.73355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.32003 | 55.8146 | 118 | 117.8076 | -0.06925 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.32066 | 6.796 | 118.7 | 117.3187 | 6.3383 | 0.73355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.32103 | 55.8146 | 118 | 117.8076 | -0.069193 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.32166 | 6.7844 | 118.7 | 117.3255 | 6.3379 | 0.733 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.32203 | 55.8146 | 118 | 117.8076 | -0.069136 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.32265 | 6.7844 | 118.7 | 117.3255 | 6.3375 | 0.733 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.32303 | 55.8146 | 118 | 117.8076 | -0.069079 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.32365 | 6.7844 | 118.7 | 117.3255 | 6.3372 | 0.733 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.32403 | 55.8146 | 118 | 117.8076 | -0.069022 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.32465 | 6.7844 | 118.7 | 117.3255 | 6.3368 | 0.733 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.32503 | 55.8146 | 118 | 117.8076 | -0.068965 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.32565 | 6.7844 | 118.7 | 117.3255 | 6.3365 | 0.733 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.32603 | 55.8552 | 118 | 117.8202 | -0.06886 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.32665 | 6.7844 | 118.7 | 117.3255 | 6.3361 | 0.733 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.32703 | 55.8552 | 118 | 117.8202 | -0.068756 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.32765 | 6.7844 | 118.7 | 117.3255 | 6.3357 | 0.733 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.32803 | 55.8552 | 118 | 117.8202 | -0.068652 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.32865 | 6.7844 | 118.7 | 117.3255 | 6.3354 | 0.733 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.32903 | 55.8552 | 118 | 117.8202 | -0.068548 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.32965 | 6.7925 | 118.7 | 117.327 | 6.3352 | 0.73237 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.33002 | 55.8552 | 118 | 117.8202 | -0.068443 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.33065 | 6.7925 | 118.7 | 117.327 | 6.3351 | 0.73237 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.33102 | 55.8552 | 118 | 117.8202 | -0.068339 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.33165 | 6.7925 | 118.7 | 117.327 | 6.3349 | 0.73237 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.33202 | 55.8552 | 118 | 117.8202 | -0.068235 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.33266 | 6.7925 | 118.7 | 117.327 | 6.3348 | 0.73237 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.33303 | 55.8552 | 118 | 117.8202 | -0.068131 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.33366 | 6.7925 | 118.7 | 117.327 | 6.3347 | 0.73237 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.33403 | 55.8516 | 118 | 117.8529 | -0.068035 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.33466 | 6.7925 | 118.7 | 117.327 | 6.3345 | 0.73237 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.33503 | 55.8516 | 118 | 117.8529 | -0.067939 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.33566 | 6.7925 | 118.7 | 117.327 | 6.3344 | 0.73237 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.33603 | 55.8516 | 118 | 117.8529 | -0.067843 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.33665 | 6.7925 | 118.7 | 117.327 | 6.3342 | 0.73237 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.33703 | 55.8516 | 118 | 117.8529 | -0.067748 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.33765 | 6.7925 | 118.7 | 117.327 | 6.3341 | 0.73237 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.33803 | 55.8516 | 118 | 117.8529 | -0.067652 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.33865 | 6.811 | 118.7 | 117.3306 | 6.3342 | 0.73201 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.33903 | 55.8516 | 118 | 117.8529 | -0.067556 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.33965 | 6.811 | 118.7 | 117.3306 | 6.3343 | 0.73201 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.34003 | 55.8516 | 118 | 117.8529 | -0.06746 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.34065 | 6.811 | 118.7 | 117.3306 | 6.3344 | 0.73201 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.34103 | 55.8516 | 118 | 117.8529 | -0.067365 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.34165 | 6.811 | 118.7 | 117.3306 | 6.3345 | 0.73201 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.34203 | 55.8516 | 118 | 117.8529 | -0.067269 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.34265 | 6.811 | 118.7 | 117.3306 | 6.3346 | 0.73201 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.34303 | 55.8046 | 118 | 117.9176 | -0.067022 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.34365 | 6.811 | 118.7 | 117.3306 | 6.3346 | 0.73201 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.34402 | 55.8046 | 118 | 117.9176 | -0.066776 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.34465 | 6.811 | 118.7 | 117.3306 | 6.3347 | 0.73201 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.34502 | 55.8046 | 118 | 117.9176 | -0.066529 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.34565 | 6.811 | 118.7 | 117.3306 | 6.3348 | 0.73201 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.34602 | 55.8046 | 118 | 117.9176 | -0.066283 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.34666 | 6.7994 | 118.7 | 117.316 | 6.3349 | 0.73244 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.34703 | 55.8046 | 118 | 117.9176 | -0.066036 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.34766 | 6.7994 | 118.7 | 117.316 | 6.3349 | 0.73244 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.34803 | 55.8046 | 118 | 117.9176 | -0.065789 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.34866 | 6.7994 | 118.7 | 117.316 | 6.335 | 0.73244 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.34903 | 55.8046 | 118 | 117.9176 | -0.065543 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.34966 | 6.7994 | 118.7 | 117.316 | 6.335 | 0.73244 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.35003 | 55.8046 | 118 | 117.9176 | -0.065296 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.35065 | 6.7994 | 118.7 | 117.316 | 6.3351 | 0.73244 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.35103 | 55.8268 | 118 | 117.9613 | -0.065279 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.35165 | 6.7994 | 118.7 | 117.316 | 6.3351 | 0.73244 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.35203 | 55.8268 | 118 | 117.9613 | -0.065261 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.35265 | 6.7994 | 118.7 | 117.316 | 6.3352 | 0.73244 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.35303 | 55.8268 | 118 | 117.9613 | -0.065244 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.35365 | 6.7994 | 118.7 | 117.316 | 6.3352 | 0.73244 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.35403 | 55.8268 | 118 | 117.9613 | -0.065227 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.35465 | 6.784 | 118.7 | 117.3169 | 6.3351 | 0.73332 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.35503 | 55.8268 | 118 | 117.9613 | -0.065209 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.35565 | 6.784 | 118.7 | 117.3169 | 6.335 | 0.73332 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.35603 | 55.8268 | 118 | 117.9613 | -0.065192 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.35665 | 6.784 | 118.7 | 117.3169 | 6.335 | 0.73332 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.35703 | 55.8268 | 118 | 117.9613 | -0.065174 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.35765 | 6.784 | 118.7 | 117.3169 | 6.3349 | 0.73332 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.35802 | 55.8268 | 118 | 117.9613 | -0.065157 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.35865 | 6.784 | 118.7 | 117.3169 | 6.3348 | 0.73332 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.35902 | 55.8867 | 118 | 117.954 | -0.065253 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.35965 | 6.784 | 118.7 | 117.3169 | 6.3347 | 0.73332 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.36002 | 55.8867 | 118 | 117.954 | -0.065349 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.36066 | 6.784 | 118.7 | 117.3169 | 6.3346 | 0.73332 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.36103 | 55.8867 | 118 | 117.954 | -0.065446 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.36166 | 6.784 | 118.7 | 117.3169 | 6.3345 | 0.73332 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.36203 | 55.8867 | 118 | 117.954 | -0.065542 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.36266 | 6.784 | 118.7 | 117.3169 | 6.3344 | 0.73332 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.36303 | 55.8867 | 118 | 117.954 | -0.065638 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.36366 | 6.7748 | 118.7 | 117.3302 | 6.3342 | 0.73202 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.36403 | 55.8867 | 118 | 117.954 | -0.065734 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.36465 | 6.7748 | 118.7 | 117.3302 | 6.3339 | 0.73202 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.36503 | 55.8867 | 118 | 117.954 | -0.06583 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.36565 | 6.7748 | 118.7 | 117.3302 | 6.3337 | 0.73202 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.36603 | 55.8867 | 118 | 117.954 | -0.065927 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.36665 | 6.7748 | 118.7 | 117.3302 | 6.3335 | 0.73202 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.36703 | 55.8867 | 118 | 117.954 | -0.066023 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.36765 | 6.7748 | 118.7 | 117.3302 | 6.3332 | 0.73202 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.36803 | 55.8964 | 118 | 117.9264 | -0.06638 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.36865 | 6.7748 | 118.7 | 117.3302 | 6.333 | 0.73202 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.36903 | 55.8964 | 118 | 117.9264 | -0.066737 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.36965 | 6.7748 | 118.7 | 117.3302 | 6.3328 | 0.73202 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.37003 | 55.8964 | 118 | 117.9264 | -0.067094 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.37065 | 6.7748 | 118.7 | 117.3302 | 6.3325 | 0.73202 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.37103 | 55.8964 | 118 | 117.9264 | -0.06745 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.37165 | 6.7996 | 118.7 | 117.3325 | 6.3321 | 0.73326 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.37202 | 55.8964 | 118 | 117.9264 | -0.067807 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.37265 | 6.7996 | 118.7 | 117.3325 | 6.3317 | 0.73326 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.37302 | 55.8964 | 118 | 117.9264 | -0.068164 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.37366 | 6.7996 | 118.7 | 117.3325 | 6.3313 | 0.73326 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.37402 | 55.8964 | 118 | 117.9264 | -0.068521 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.37466 | 6.7996 | 118.7 | 117.3325 | 6.3309 | 0.73326 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.37503 | 55.8964 | 118 | 117.9264 | -0.068878 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.37566 | 6.7996 | 118.7 | 117.3325 | 6.3305 | 0.73326 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.37603 | 55.8424 | 118 | 117.8815 | -0.069317 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.37666 | 6.7996 | 118.7 | 117.3325 | 6.3301 | 0.73326 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.37703 | 55.8424 | 118 | 117.8815 | -0.069756 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.37766 | 6.7996 | 118.7 | 117.3325 | 6.3297 | 0.73326 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.37803 | 55.8424 | 118 | 117.8815 | -0.070195 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.37865 | 6.7996 | 118.7 | 117.3325 | 6.3293 | 0.73326 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.37903 | 55.8424 | 118 | 117.8815 | -0.070634 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.37965 | 6.8148 | 118.7 | 117.3295 | 6.3292 | 0.73297 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.38003 | 55.8424 | 118 | 117.8815 | -0.071073 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.38065 | 6.8148 | 118.7 | 117.3295 | 6.3291 | 0.73297 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.38103 | 55.8424 | 118 | 117.8815 | -0.071512 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.38165 | 6.8148 | 118.7 | 117.3295 | 6.329 | 0.73297 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.38203 | 55.8424 | 118 | 117.8815 | -0.071951 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.38265 | 6.8148 | 118.7 | 117.3295 | 6.3289 | 0.73297 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.38303 | 55.8424 | 118 | 117.8815 | -0.07239 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.38365 | 6.8148 | 118.7 | 117.3295 | 6.3288 | 0.73297 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.38403 | 55.8233 | 118 | 117.8298 | -0.072456 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.38465 | 6.8148 | 118.7 | 117.3295 | 6.3287 | 0.73297 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.38503 | 55.8233 | 118 | 117.8298 | -0.072523 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.38565 | 6.8148 | 118.7 | 117.3295 | 6.3286 | 0.73297 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.38602 | 55.8233 | 118 | 117.8298 | -0.072589 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.38665 | 6.8148 | 118.7 | 117.3295 | 6.3285 | 0.73297 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.38702 | 55.8233 | 118 | 117.8298 | -0.072656 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.38766 | 6.8148 | 118.7 | 117.3295 | 6.3284 | 0.73297 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.38802 | 55.8233 | 118 | 117.8298 | -0.072722 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.38866 | 6.7887 | 118.7 | 117.3368 | 6.3286 | 0.73131 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.38903 | 55.8233 | 118 | 117.8298 | -0.072789 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.38966 | 6.7887 | 118.7 | 117.3368 | 6.3287 | 0.73131 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.39003 | 55.8233 | 118 | 117.8298 | -0.072855 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.39066 | 6.7887 | 118.7 | 117.3368 | 6.3288 | 0.73131 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.39103 | 55.8233 | 118 | 117.8298 | -0.072922 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.39165 | 6.7887 | 118.7 | 117.3368 | 6.329 | 0.73131 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.39203 | 55.8233 | 118 | 117.8298 | -0.072988 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.39265 | 6.7887 | 118.7 | 117.3368 | 6.3291 | 0.73131 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.39303 | 55.8593 | 118 | 117.7961 | -0.072659 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.39365 | 6.7887 | 118.7 | 117.3368 | 6.3293 | 0.73131 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.39403 | 55.8593 | 118 | 117.7961 | -0.07233 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.39465 | 6.7887 | 118.7 | 117.3368 | 6.3294 | 0.73131 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.39503 | 55.8593 | 118 | 117.7961 | -0.072001 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.39565 | 6.7887 | 118.7 | 117.3368 | 6.3295 | 0.73131 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.39603 | 55.8593 | 118 | 117.7961 | -0.071671 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.39665 | 6.7895 | 118.7 | 117.346 | 6.3296 | 0.73227 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.39703 | 55.8593 | 118 | 117.7961 | -0.071342 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.39765 | 6.7895 | 118.7 | 117.346 | 6.3297 | 0.73227 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.39803 | 55.8593 | 118 | 117.7961 | -0.071013 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.39865 | 6.7895 | 118.7 | 117.346 | 6.3298 | 0.73227 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.39902 | 55.8593 | 118 | 117.7961 | -0.070684 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.39965 | 6.7895 | 118.7 | 117.346 | 6.3299 | 0.73227 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.40002 | 55.8593 | 118 | 117.7961 | -0.070354 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.40065 | 6.7895 | 118.7 | 117.346 | 6.3301 | 0.73227 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.40102 | 55.8676 | 118 | 117.8182 | -0.070342 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.40166 | 6.7895 | 118.7 | 117.346 | 6.3302 | 0.73227 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.40202 | 55.8676 | 118 | 117.8182 | -0.07033 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.40266 | 6.7895 | 118.7 | 117.346 | 6.3303 | 0.73227 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.40303 | 55.8676 | 118 | 117.8182 | -0.070317 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.40366 | 6.7895 | 118.7 | 117.346 | 6.3304 | 0.73227 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.40403 | 55.8676 | 118 | 117.8182 | -0.070305 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.40466 | 6.8161 | 118.7 | 117.3469 | 6.3304 | 0.73391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.40503 | 55.8676 | 118 | 117.8182 | -0.070292 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.40565 | 6.8161 | 118.7 | 117.3469 | 6.3305 | 0.73391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.40603 | 55.8676 | 118 | 117.8182 | -0.07028 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.40665 | 6.8161 | 118.7 | 117.3469 | 6.3306 | 0.73391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.40703 | 55.8676 | 118 | 117.8182 | -0.070267 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.40765 | 6.8161 | 118.7 | 117.3469 | 6.3307 | 0.73391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.40803 | 55.8676 | 118 | 117.8182 | -0.070255 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.40865 | 6.8161 | 118.7 | 117.3469 | 6.3307 | 0.73391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.40903 | 55.8599 | 118 | 117.8958 | -0.070607 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.40965 | 6.8161 | 118.7 | 117.3469 | 6.3308 | 0.73391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.41003 | 55.8599 | 118 | 117.8958 | -0.07096 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.41065 | 6.8161 | 118.7 | 117.3469 | 6.3309 | 0.73391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.41103 | 55.8599 | 118 | 117.8958 | -0.071313 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.41165 | 6.8161 | 118.7 | 117.3469 | 6.331 | 0.73391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.41203 | 55.8599 | 118 | 117.8958 | -0.071665 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.41265 | 6.8161 | 118.7 | 117.3469 | 6.331 | 0.73391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.41302 | 55.8599 | 118 | 117.8958 | -0.072018 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.41365 | 6.8059 | 118.7 | 117.3501 | 6.331 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.41402 | 55.8599 | 118 | 117.8958 | -0.07237 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.41465 | 6.8059 | 118.7 | 117.3501 | 6.3309 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.41502 | 55.8599 | 118 | 117.8958 | -0.072723 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.41566 | 6.8059 | 118.7 | 117.3501 | 6.3308 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.41603 | 55.8599 | 118 | 117.8958 | -0.073075 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.41666 | 6.8059 | 118.7 | 117.3501 | 6.3307 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.41703 | 55.8599 | 118 | 117.8958 | -0.073428 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.41766 | 6.8059 | 118.7 | 117.3501 | 6.3306 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.41803 | 55.857 | 118 | 117.9547 | -0.073853 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.41866 | 6.8059 | 118.7 | 117.3501 | 6.3305 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.41903 | 55.857 | 118 | 117.9547 | -0.074278 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.41965 | 6.8059 | 118.7 | 117.3501 | 6.3305 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.42003 | 55.857 | 118 | 117.9547 | -0.074702 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.42065 | 6.8059 | 118.7 | 117.3501 | 6.3304 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.42103 | 55.857 | 118 | 117.9547 | -0.075127 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.42165 | 6.7897 | 118.7 | 117.3431 | 6.3301 | 0.73369 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.42203 | 55.857 | 118 | 117.9547 | -0.075552 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.42265 | 6.7897 | 118.7 | 117.3431 | 6.3299 | 0.73369 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.42303 | 55.857 | 118 | 117.9547 | -0.075977 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.42365 | 6.7897 | 118.7 | 117.3431 | 6.3297 | 0.73369 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.42403 | 55.857 | 118 | 117.9547 | -0.076401 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.42465 | 6.7897 | 118.7 | 117.3431 | 6.3295 | 0.73369 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.42503 | 55.857 | 118 | 117.9547 | -0.076826 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.42565 | 6.7897 | 118.7 | 117.3431 | 6.3292 | 0.73369 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.42603 | 55.8642 | 118 | 117.97 | -0.076935 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.42665 | 6.7897 | 118.7 | 117.3431 | 6.329 | 0.73369 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.42702 | 55.8642 | 118 | 117.97 | -0.077043 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.42765 | 6.7897 | 118.7 | 117.3431 | 6.3288 | 0.73369 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.42802 | 55.8642 | 118 | 117.97 | -0.077152 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.42865 | 6.7897 | 118.7 | 117.3431 | 6.3285 | 0.73369 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.42902 | 55.8642 | 118 | 117.97 | -0.077261 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.42966 | 6.7951 | 118.7 | 117.3434 | 6.3282 | 0.73397 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.43003 | 55.8642 | 118 | 117.97 | -0.077369 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.43066 | 6.7951 | 118.7 | 117.3434 | 6.3279 | 0.73397 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.43103 | 55.8642 | 118 | 117.97 | -0.077478 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.43166 | 6.7951 | 118.7 | 117.3434 | 6.3275 | 0.73397 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.43203 | 55.8642 | 118 | 117.97 | -0.077586 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.43266 | 6.7951 | 118.7 | 117.3434 | 6.3272 | 0.73397 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.43303 | 55.8642 | 118 | 117.97 | -0.077695 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.43365 | 6.7951 | 118.7 | 117.3434 | 6.3268 | 0.73397 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.43403 | 55.8642 | 118 | 117.97 | -0.077615 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.43465 | 6.7951 | 118.7 | 117.3434 | 6.3265 | 0.73397 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.43503 | 55.8823 | 118 | 117.9447 | -0.077747 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.43565 | 6.7951 | 118.7 | 117.3434 | 6.3262 | 0.73397 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.43603 | 55.8823 | 118 | 117.9447 | -0.077879 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.43665 | 6.7951 | 118.7 | 117.3434 | 6.3258 | 0.73397 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.43703 | 55.8823 | 118 | 117.9447 | -0.078012 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.43765 | 6.7951 | 118.7 | 117.3434 | 6.3255 | 0.73397 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.43803 | 55.8823 | 118 | 117.9447 | -0.078144 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.43865 | 6.8024 | 118.7 | 117.3402 | 6.3252 | 0.73421 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.43903 | 55.8823 | 118 | 117.9447 | -0.078276 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.43965 | 6.8024 | 118.7 | 117.3402 | 6.3249 | 0.73421 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.44003 | 55.8823 | 118 | 117.9447 | -0.078408 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.44065 | 6.8024 | 118.7 | 117.3402 | 6.3246 | 0.73421 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.44102 | 55.8823 | 118 | 117.9447 | -0.078541 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.44165 | 6.8024 | 118.7 | 117.3402 | 6.3244 | 0.73421 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.44202 | 55.8823 | 118 | 117.9447 | -0.078673 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.44265 | 6.8024 | 118.7 | 117.3402 | 6.3241 | 0.73421 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.44302 | 55.8889 | 118 | 117.9071 | -0.078939 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.44366 | 6.8024 | 118.7 | 117.3402 | 6.3238 | 0.73421 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.44403 | 55.8889 | 118 | 117.9071 | -0.079204 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.44466 | 6.8024 | 118.7 | 117.3402 | 6.3235 | 0.73421 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.44503 | 55.8889 | 118 | 117.9071 | -0.07947 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.44566 | 6.8024 | 118.7 | 117.3402 | 6.3232 | 0.73421 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.44603 | 55.8889 | 118 | 117.9071 | -0.079736 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.44666 | 6.798 | 118.7 | 117.3252 | 6.3232 | 0.73325 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.44703 | 55.8889 | 118 | 117.9071 | -0.080002 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.44765 | 6.798 | 118.7 | 117.3252 | 6.3232 | 0.73325 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.44803 | 55.8889 | 118 | 117.9071 | -0.080268 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.44865 | 6.798 | 118.7 | 117.3252 | 6.3232 | 0.73325 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.44903 | 55.8889 | 118 | 117.9071 | -0.080533 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.44965 | 6.798 | 118.7 | 117.3252 | 6.3232 | 0.73325 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.45003 | 55.8889 | 118 | 117.9071 | -0.080799 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.45065 | 6.798 | 118.7 | 117.3252 | 6.3231 | 0.73325 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.45103 | 55.8689 | 118 | 117.8651 | -0.080844 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.45165 | 6.798 | 118.7 | 117.3252 | 6.3231 | 0.73325 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.45203 | 55.8689 | 118 | 117.8651 | -0.08089 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.45265 | 6.798 | 118.7 | 117.3252 | 6.3231 | 0.73325 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.45303 | 55.8689 | 118 | 117.8651 | -0.080935 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.45365 | 6.798 | 118.7 | 117.3252 | 6.3231 | 0.73325 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.45403 | 55.8689 | 118 | 117.8651 | -0.08098 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.45465 | 6.7996 | 118.7 | 117.3193 | 6.3232 | 0.73267 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.45502 | 55.8689 | 118 | 117.8651 | -0.081025 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.45565 | 6.7996 | 118.7 | 117.3193 | 6.3233 | 0.73267 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.45602 | 55.8689 | 118 | 117.8651 | -0.08107 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.45665 | 6.7996 | 118.7 | 117.3193 | 6.3234 | 0.73267 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.45702 | 55.8689 | 118 | 117.8651 | -0.081116 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.45766 | 6.7996 | 118.7 | 117.3193 | 6.3235 | 0.73267 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.45803 | 55.8689 | 118 | 117.8651 | -0.081161 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.45866 | 6.7996 | 118.7 | 117.3193 | 6.3236 | 0.73267 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.45903 | 55.8689 | 118 | 117.8651 | -0.080895 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.45966 | 6.7996 | 118.7 | 117.3193 | 6.3237 | 0.73267 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.46003 | 55.8202 | 118 | 117.811 | -0.081136 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.46066 | 6.7996 | 118.7 | 117.3193 | 6.3238 | 0.73267 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.46103 | 55.8202 | 118 | 117.811 | -0.081378 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.46165 | 6.7996 | 118.7 | 117.3193 | 6.3239 | 0.73267 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.46203 | 55.8202 | 118 | 117.811 | -0.081619 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.46265 | 6.7996 | 118.7 | 117.3193 | 6.324 | 0.73267 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.46303 | 55.8202 | 118 | 117.811 | -0.081861 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.46365 | 6.8062 | 118.7 | 117.3158 | 6.324 | 0.73372 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.46403 | 55.8202 | 118 | 117.811 | -0.082102 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.46465 | 6.8062 | 118.7 | 117.3158 | 6.324 | 0.73372 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.46503 | 55.8202 | 118 | 117.811 | -0.082344 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.46565 | 6.8062 | 118.7 | 117.3158 | 6.3241 | 0.73372 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.46603 | 55.8202 | 118 | 117.811 | -0.082585 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.46665 | 6.8062 | 118.7 | 117.3158 | 6.3241 | 0.73372 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.46703 | 55.8202 | 118 | 117.811 | -0.082827 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.46765 | 6.8062 | 118.7 | 117.3158 | 6.3242 | 0.73372 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.46803 | 55.8675 | 118 | 117.8007 | -0.083312 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.46865 | 6.8062 | 118.7 | 117.3158 | 6.3242 | 0.73372 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.46902 | 55.8675 | 118 | 117.8007 | -0.083797 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.46965 | 6.8062 | 118.7 | 117.3158 | 6.3243 | 0.73372 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.47002 | 55.8675 | 118 | 117.8007 | -0.084281 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.47065 | 6.8062 | 118.7 | 117.3158 | 6.3243 | 0.73372 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.47102 | 55.8675 | 118 | 117.8007 | -0.084766 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.47166 | 6.7995 | 118.7 | 117.3221 | 6.3243 | 0.73376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.47203 | 55.8675 | 118 | 117.8007 | -0.085251 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.47266 | 6.7995 | 118.7 | 117.3221 | 6.3243 | 0.73376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.47303 | 55.8675 | 118 | 117.8007 | -0.085736 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.47366 | 6.7995 | 118.7 | 117.3221 | 6.3243 | 0.73376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.47403 | 55.8675 | 118 | 117.8007 | -0.086221 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.47466 | 6.7995 | 118.7 | 117.3221 | 6.3243 | 0.73376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.47503 | 55.8675 | 118 | 117.8007 | -0.086706 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.47565 | 6.7995 | 118.7 | 117.3221 | 6.3243 | 0.73376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.47603 | 55.9129 | 118 | 117.8436 | -0.087076 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.47665 | 6.7995 | 118.7 | 117.3221 | 6.3243 | 0.73376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.47703 | 55.9129 | 118 | 117.8436 | -0.087446 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.47765 | 6.7995 | 118.7 | 117.3221 | 6.3243 | 0.73376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.47803 | 55.9129 | 118 | 117.8436 | -0.087815 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.47865 | 6.7995 | 118.7 | 117.3221 | 6.3243 | 0.73376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.47903 | 55.9129 | 118 | 117.8436 | -0.088185 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.47965 | 6.7937 | 118.7 | 117.3304 | 6.3242 | 0.73305 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.48003 | 55.9129 | 118 | 117.8436 | -0.088555 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.48065 | 6.7937 | 118.7 | 117.3304 | 6.3241 | 0.73305 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.48103 | 55.9129 | 118 | 117.8436 | -0.088925 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.48165 | 6.7937 | 118.7 | 117.3304 | 6.3241 | 0.73305 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.48203 | 55.9129 | 118 | 117.8436 | -0.089295 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.48265 | 6.7937 | 118.7 | 117.3304 | 6.324 | 0.73305 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.48302 | 55.9129 | 118 | 117.8436 | -0.089664 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.48365 | 6.7937 | 118.7 | 117.3304 | 6.3239 | 0.73305 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.48402 | 55.9129 | 118 | 117.8436 | -0.090242 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.48465 | 6.7937 | 118.7 | 117.3304 | 6.3238 | 0.73305 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.48502 | 55.893 | 118 | 117.8968 | -0.090528 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.48566 | 6.7937 | 118.7 | 117.3304 | 6.3238 | 0.73305 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.48603 | 55.893 | 118 | 117.8968 | -0.090814 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.48666 | 6.7937 | 118.7 | 117.3304 | 6.3237 | 0.73305 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.48703 | 55.893 | 118 | 117.8968 | -0.0911 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.48766 | 6.7937 | 118.7 | 117.3304 | 6.3236 | 0.73305 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.48803 | 55.893 | 118 | 117.8968 | -0.091386 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.48866 | 6.8064 | 118.7 | 117.3182 | 6.3234 | 0.7334 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.48903 | 55.893 | 118 | 117.8968 | -0.091672 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.48965 | 6.8064 | 118.7 | 117.3182 | 6.3232 | 0.7334 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.49003 | 55.893 | 118 | 117.8968 | -0.091958 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.49065 | 6.8064 | 118.7 | 117.3182 | 6.323 | 0.7334 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.49103 | 55.893 | 118 | 117.8968 | -0.092244 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.49165 | 6.8064 | 118.7 | 117.3182 | 6.3228 | 0.7334 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.49203 | 55.893 | 118 | 117.8968 | -0.09253 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.49265 | 6.8064 | 118.7 | 117.3182 | 6.3226 | 0.7334 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.49303 | 55.8899 | 118 | 117.9621 | -0.092818 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.49365 | 6.8064 | 118.7 | 117.3182 | 6.3224 | 0.7334 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.49403 | 55.8899 | 118 | 117.9621 | -0.093107 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.49465 | 6.8064 | 118.7 | 117.3182 | 6.3222 | 0.7334 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.49503 | 55.8899 | 118 | 117.9621 | -0.093395 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.49565 | 6.8064 | 118.7 | 117.3182 | 6.322 | 0.7334 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.49603 | 55.8899 | 118 | 117.9621 | -0.093683 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.49665 | 6.799 | 118.7 | 117.3139 | 6.3218 | 0.73379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.49702 | 55.8899 | 118 | 117.9621 | -0.093971 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.49765 | 6.799 | 118.7 | 117.3139 | 6.3217 | 0.73379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.49802 | 55.8899 | 118 | 117.9621 | -0.09426 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.49866 | 6.799 | 118.7 | 117.3139 | 6.3215 | 0.73379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.49902 | 55.8899 | 118 | 117.9621 | -0.094548 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.49966 | 6.799 | 118.7 | 117.3139 | 6.3213 | 0.73379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.50003 | 55.8899 | 118 | 117.9621 | -0.094836 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.50066 | 6.799 | 118.7 | 117.3139 | 6.3211 | 0.73379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.50103 | 55.9176 | 118 | 118.0009 | -0.094832 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.50166 | 6.799 | 118.7 | 117.3139 | 6.321 | 0.73379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.50203 | 55.9176 | 118 | 118.0009 | -0.094828 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.50266 | 6.799 | 118.7 | 117.3139 | 6.3208 | 0.73379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.50303 | 55.9176 | 118 | 118.0009 | -0.094823 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.50365 | 6.799 | 118.7 | 117.3139 | 6.3206 | 0.73379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.50403 | 55.9176 | 118 | 118.0009 | -0.094819 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.50465 | 6.7981 | 118.7 | 117.3145 | 6.3206 | 0.73423 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.50503 | 55.9176 | 118 | 118.0009 | -0.094815 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.50565 | 6.7981 | 118.7 | 117.3145 | 6.3206 | 0.73423 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.50603 | 55.9176 | 118 | 118.0009 | -0.09481 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.50665 | 6.7981 | 118.7 | 117.3145 | 6.3206 | 0.73423 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.50703 | 55.9176 | 118 | 118.0009 | -0.094806 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.50765 | 6.7981 | 118.7 | 117.3145 | 6.3205 | 0.73423 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.50803 | 55.9176 | 118 | 118.0009 | -0.094802 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.50865 | 6.7981 | 118.7 | 117.3145 | 6.3205 | 0.73423 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.50903 | 55.9176 | 118 | 118.0009 | -0.095143 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.50965 | 6.7981 | 118.7 | 117.3145 | 6.3205 | 0.73423 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.51003 | 55.9313 | 118 | 117.9693 | -0.09509 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.51065 | 6.7981 | 118.7 | 117.3145 | 6.3205 | 0.73423 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.51102 | 55.9313 | 118 | 117.9693 | -0.095037 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.51165 | 6.7981 | 118.7 | 117.3145 | 6.3204 | 0.73423 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.51202 | 55.9313 | 118 | 117.9693 | -0.094983 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.51266 | 6.7981 | 118.7 | 117.3145 | 6.3204 | 0.73423 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.51302 | 55.9313 | 118 | 117.9693 | -0.09493 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.51366 | 6.8109 | 118.7 | 117.3098 | 6.3204 | 0.73437 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.51403 | 55.9313 | 118 | 117.9693 | -0.094877 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.51466 | 6.8109 | 118.7 | 117.3098 | 6.3203 | 0.73437 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.51503 | 55.9313 | 118 | 117.9693 | -0.094823 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.51566 | 6.8109 | 118.7 | 117.3098 | 6.3202 | 0.73437 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.51603 | 55.9313 | 118 | 117.9693 | -0.09477 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.51665 | 6.8109 | 118.7 | 117.3098 | 6.3202 | 0.73437 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.51703 | 55.9313 | 118 | 117.9693 | -0.094717 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.51765 | 6.8109 | 118.7 | 117.3098 | 6.3201 | 0.73437 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.51803 | 55.8799 | 118 | 117.9075 | -0.09455 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.51865 | 6.8109 | 118.7 | 117.3098 | 6.32 | 0.73437 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.51903 | 55.8799 | 118 | 117.9075 | -0.094383 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.51965 | 6.8109 | 118.7 | 117.3098 | 6.32 | 0.73437 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.52003 | 55.8799 | 118 | 117.9075 | -0.094216 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.52065 | 6.8109 | 118.7 | 117.3098 | 6.3199 | 0.73437 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.52103 | 55.8799 | 118 | 117.9075 | -0.094049 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.52165 | 6.7969 | 118.7 | 117.2994 | 6.3198 | 0.73429 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.52203 | 55.8799 | 118 | 117.9075 | -0.093882 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.52265 | 6.7969 | 118.7 | 117.2994 | 6.3196 | 0.73429 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.52303 | 55.8799 | 118 | 117.9075 | -0.093716 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.52365 | 6.7969 | 118.7 | 117.2994 | 6.3195 | 0.73429 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.52402 | 55.8799 | 118 | 117.9075 | -0.093549 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.52465 | 6.7969 | 118.7 | 117.2994 | 6.3193 | 0.73429 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.52502 | 55.8799 | 118 | 117.9075 | -0.093382 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.52565 | 6.7969 | 118.7 | 117.2994 | 6.3192 | 0.73429 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.52602 | 55.831 | 118 | 117.8514 | -0.093855 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.52666 | 6.7969 | 118.7 | 117.2994 | 6.319 | 0.73429 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.52702 | 55.831 | 118 | 117.8514 | -0.094327 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.52766 | 6.7969 | 118.7 | 117.2994 | 6.3189 | 0.73429 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.52803 | 55.831 | 118 | 117.8514 | -0.0948 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.52866 | 6.7969 | 118.7 | 117.2994 | 6.3187 | 0.73429 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.52903 | 55.831 | 118 | 117.8514 | -0.095273 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.52966 | 6.7978 | 118.7 | 117.2998 | 6.3184 | 0.73477 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.53003 | 55.831 | 118 | 117.8514 | -0.095745 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.53065 | 6.7978 | 118.7 | 117.2998 | 6.3181 | 0.73477 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.53103 | 55.831 | 118 | 117.8514 | -0.096218 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.53165 | 6.7978 | 118.7 | 117.2998 | 6.3178 | 0.73477 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.53203 | 55.831 | 118 | 117.8514 | -0.096691 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.53265 | 6.7978 | 118.7 | 117.2998 | 6.3174 | 0.73477 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.53303 | 55.831 | 118 | 117.8514 | -0.097163 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.53365 | 6.7978 | 118.7 | 117.2998 | 6.3171 | 0.73477 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.53403 | 55.831 | 118 | 117.8514 | -0.097499 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.53465 | 6.7978 | 118.7 | 117.2998 | 6.3168 | 0.73477 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.53503 | 55.8552 | 118 | 117.8142 | -0.098028 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.53565 | 6.7978 | 118.7 | 117.2998 | 6.3164 | 0.73477 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.53603 | 55.8552 | 118 | 117.8142 | -0.098557 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.53665 | 6.7978 | 118.7 | 117.2998 | 6.3161 | 0.73477 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.53703 | 55.8552 | 118 | 117.8142 | -0.099086 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.53765 | 6.7978 | 118.7 | 117.2998 | 6.3158 | 0.73477 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.53802 | 55.8552 | 118 | 117.8142 | -0.099615 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.53865 | 6.8056 | 118.7 | 117.3085 | 6.3154 | 0.7353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.53902 | 55.8552 | 118 | 117.8142 | -0.10014 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.53965 | 6.8056 | 118.7 | 117.3085 | 6.315 | 0.7353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.54002 | 55.8552 | 118 | 117.8142 | -0.10067 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.54066 | 6.8056 | 118.7 | 117.3085 | 6.3146 | 0.7353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.54103 | 55.8552 | 118 | 117.8142 | -0.1012 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.54166 | 6.8056 | 118.7 | 117.3085 | 6.3142 | 0.7353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.54203 | 55.8552 | 118 | 117.8142 | -0.10173 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.54266 | 6.8056 | 118.7 | 117.3085 | 6.3138 | 0.7353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.54303 | 55.8859 | 118 | 117.799 | -0.10206 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.54366 | 6.8056 | 118.7 | 117.3085 | 6.3134 | 0.7353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.54403 | 55.8859 | 118 | 117.799 | -0.1024 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.54465 | 6.8056 | 118.7 | 117.3085 | 6.3131 | 0.7353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.54503 | 55.8859 | 118 | 117.799 | -0.10273 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.54565 | 6.8056 | 118.7 | 117.3085 | 6.3127 | 0.7353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.54603 | 55.8859 | 118 | 117.799 | -0.10307 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.54665 | 6.7914 | 118.7 | 117.3103 | 6.3124 | 0.73481 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.54703 | 55.8859 | 118 | 117.799 | -0.1034 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.54765 | 6.7914 | 118.7 | 117.3103 | 6.3121 | 0.73481 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.54803 | 55.8859 | 118 | 117.799 | -0.10374 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.54865 | 6.7914 | 118.7 | 117.3103 | 6.3118 | 0.73481 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.54903 | 55.8859 | 118 | 117.799 | -0.10407 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.54965 | 6.7914 | 118.7 | 117.3103 | 6.3115 | 0.73481 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.55003 | 55.8859 | 118 | 117.799 | -0.10441 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.55065 | 6.7914 | 118.7 | 117.3103 | 6.3111 | 0.73481 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.55103 | 55.8718 | 118 | 117.843 | -0.10455 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.55165 | 6.7914 | 118.7 | 117.3103 | 6.3108 | 0.73481 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.55202 | 55.8718 | 118 | 117.843 | -0.1047 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.55265 | 6.7914 | 118.7 | 117.3103 | 6.3105 | 0.73481 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.55302 | 55.8718 | 118 | 117.843 | -0.10485 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.55365 | 6.7914 | 118.7 | 117.3103 | 6.3102 | 0.73481 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.55402 | 55.8718 | 118 | 117.843 | -0.10499 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.55466 | 6.7893 | 118.7 | 117.2978 | 6.3102 | 0.73325 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.55503 | 55.8718 | 118 | 117.843 | -0.10514 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.55566 | 6.7893 | 118.7 | 117.2978 | 6.3101 | 0.73325 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.55603 | 55.8718 | 118 | 117.843 | -0.10528 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.55666 | 6.7893 | 118.7 | 117.2978 | 6.31 | 0.73325 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.55703 | 55.8718 | 118 | 117.843 | -0.10543 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.55766 | 6.7893 | 118.7 | 117.2978 | 6.3099 | 0.73325 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.55803 | 55.8718 | 118 | 117.843 | -0.10558 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.55865 | 6.7893 | 118.7 | 117.2978 | 6.3098 | 0.73325 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.55903 | 55.8718 | 118 | 117.843 | -0.10592 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.55965 | 6.7893 | 118.7 | 117.2978 | 6.3097 | 0.73325 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.56003 | 55.8748 | 118 | 117.9084 | -0.10608 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.56065 | 6.7893 | 118.7 | 117.2978 | 6.3096 | 0.73325 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.56103 | 55.8748 | 118 | 117.9084 | -0.10623 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.56165 | 6.7893 | 118.7 | 117.2978 | 6.3095 | 0.73325 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.56203 | 55.8748 | 118 | 117.9084 | -0.10638 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.56265 | 6.7893 | 118.7 | 117.2978 | 6.3095 | 0.73325 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.56303 | 55.8748 | 118 | 117.9084 | -0.10654 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.56365 | 6.8086 | 118.7 | 117.2929 | 6.3095 | 0.734 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.56403 | 55.8748 | 118 | 117.9084 | -0.10669 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.56465 | 6.8086 | 118.7 | 117.2929 | 6.3095 | 0.734 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.56503 | 55.8748 | 118 | 117.9084 | -0.10684 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.56565 | 6.8086 | 118.7 | 117.2929 | 6.3096 | 0.734 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.56602 | 55.8748 | 118 | 117.9084 | -0.107 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.56665 | 6.8086 | 118.7 | 117.2929 | 6.3096 | 0.734 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.56702 | 55.8748 | 118 | 117.9084 | -0.10715 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.56765 | 6.8086 | 118.7 | 117.2929 | 6.3096 | 0.734 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.56802 | 55.8744 | 118 | 117.9637 | -0.10725 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.56866 | 6.8086 | 118.7 | 117.2929 | 6.3096 | 0.734 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.56903 | 55.8744 | 118 | 117.9637 | -0.10736 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.56966 | 6.8086 | 118.7 | 117.2929 | 6.3097 | 0.734 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.57003 | 55.8744 | 118 | 117.9637 | -0.10746 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.57066 | 6.8086 | 118.7 | 117.2929 | 6.3097 | 0.734 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.57103 | 55.8744 | 118 | 117.9637 | -0.10757 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.57166 | 6.8234 | 118.7 | 117.3042 | 6.3097 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.57203 | 55.8744 | 118 | 117.9637 | -0.10767 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.57265 | 6.8234 | 118.7 | 117.3042 | 6.3096 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.57303 | 55.8744 | 118 | 117.9637 | -0.10778 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.57365 | 6.8234 | 118.7 | 117.3042 | 6.3096 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.57403 | 55.8744 | 118 | 117.9637 | -0.10788 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.57465 | 6.8234 | 118.7 | 117.3042 | 6.3095 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.57503 | 55.8744 | 118 | 117.9637 | -0.10799 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.57565 | 6.8234 | 118.7 | 117.3042 | 6.3095 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.57603 | 55.8887 | 118 | 117.9807 | -0.10796 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.57665 | 6.8234 | 118.7 | 117.3042 | 6.3095 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.57703 | 55.8887 | 118 | 117.9807 | -0.10794 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.57765 | 6.8234 | 118.7 | 117.3042 | 6.3094 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.57803 | 55.8887 | 118 | 117.9807 | -0.10792 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.57865 | 6.8234 | 118.7 | 117.3042 | 6.3094 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.57903 | 55.8887 | 118 | 117.9807 | -0.1079 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.57965 | 6.8093 | 118.7 | 117.31 | 6.3093 | 0.73536 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.58002 | 55.8887 | 118 | 117.9807 | -0.10787 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.58065 | 6.8093 | 118.7 | 117.31 | 6.3092 | 0.73536 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.58102 | 55.8887 | 118 | 117.9807 | -0.10785 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.58165 | 6.8093 | 118.7 | 117.31 | 6.3091 | 0.73536 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.58202 | 55.8887 | 118 | 117.9807 | -0.10783 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.58266 | 6.8093 | 118.7 | 117.31 | 6.309 | 0.73536 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.58303 | 55.8887 | 118 | 117.9807 | -0.1078 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.58366 | 6.8093 | 118.7 | 117.31 | 6.309 | 0.73536 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.58403 | 55.8887 | 118 | 117.9807 | -0.10778 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.58466 | 6.8093 | 118.7 | 117.31 | 6.3089 | 0.73536 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.58503 | 55.9294 | 118 | 117.9489 | -0.10762 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.58566 | 6.8093 | 118.7 | 117.31 | 6.3088 | 0.73536 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.58603 | 55.9294 | 118 | 117.9489 | -0.10745 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.58665 | 6.8093 | 118.7 | 117.31 | 6.3087 | 0.73536 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.58703 | 55.9294 | 118 | 117.9489 | -0.10728 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.58765 | 6.8093 | 118.7 | 117.31 | 6.3086 | 0.73536 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.58803 | 55.9294 | 118 | 117.9489 | -0.10712 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.58865 | 6.7915 | 118.7 | 117.311 | 6.3085 | 0.73473 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.58903 | 55.9294 | 118 | 117.9489 | -0.10695 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.58965 | 6.7915 | 118.7 | 117.311 | 6.3084 | 0.73473 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.59003 | 55.9294 | 118 | 117.9489 | -0.10679 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.59065 | 6.7915 | 118.7 | 117.311 | 6.3082 | 0.73473 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.59103 | 55.9294 | 118 | 117.9489 | -0.10662 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.59165 | 6.7915 | 118.7 | 117.311 | 6.3081 | 0.73473 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.59203 | 55.9294 | 118 | 117.9489 | -0.10646 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.59265 | 6.7915 | 118.7 | 117.311 | 6.308 | 0.73473 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.59303 | 55.8802 | 118 | 117.9034 | -0.10636 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.59365 | 6.7915 | 118.7 | 117.311 | 6.3078 | 0.73473 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.59402 | 55.8802 | 118 | 117.9034 | -0.10626 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.59465 | 6.7915 | 118.7 | 117.311 | 6.3077 | 0.73473 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.59502 | 55.8802 | 118 | 117.9034 | -0.10617 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.59565 | 6.7915 | 118.7 | 117.311 | 6.3076 | 0.73473 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.59602 | 55.8802 | 118 | 117.9034 | -0.10607 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.59666 | 6.7964 | 118.7 | 117.3139 | 6.3072 | 0.73591 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.59703 | 55.8802 | 118 | 117.9034 | -0.10598 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.59766 | 6.7964 | 118.7 | 117.3139 | 6.3069 | 0.73591 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.59803 | 55.8802 | 118 | 117.9034 | -0.10588 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.59866 | 6.7964 | 118.7 | 117.3139 | 6.3065 | 0.73591 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.59903 | 55.8802 | 118 | 117.9034 | -0.10578 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.59966 | 6.7964 | 118.7 | 117.3139 | 6.3062 | 0.73591 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.60003 | 55.8802 | 118 | 117.9034 | -0.10569 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.60065 | 6.7964 | 118.7 | 117.3139 | 6.3059 | 0.73591 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.60103 | 55.8255 | 118 | 117.8532 | -0.10569 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.60165 | 6.7964 | 118.7 | 117.3139 | 6.3055 | 0.73591 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.60203 | 55.8255 | 118 | 117.8532 | -0.10569 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.60265 | 6.7964 | 118.7 | 117.3139 | 6.3052 | 0.73591 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.60303 | 55.8255 | 118 | 117.8532 | -0.10569 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.60365 | 6.7964 | 118.7 | 117.3139 | 6.3048 | 0.73591 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.60403 | 55.8255 | 118 | 117.8532 | -0.10569 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.60465 | 6.7984 | 118.7 | 117.3203 | 6.3045 | 0.7357 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.60503 | 55.8255 | 118 | 117.8532 | -0.10569 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.60565 | 6.7984 | 118.7 | 117.3203 | 6.3041 | 0.7357 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.60603 | 55.8255 | 118 | 117.8532 | -0.10569 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.60665 | 6.7984 | 118.7 | 117.3203 | 6.3037 | 0.7357 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.60703 | 55.8255 | 118 | 117.8532 | -0.10569 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.60765 | 6.7984 | 118.7 | 117.3203 | 6.3033 | 0.7357 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.60802 | 55.8255 | 118 | 117.8532 | -0.10569 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.60865 | 6.7984 | 118.7 | 117.3203 | 6.3029 | 0.7357 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.60902 | 55.8255 | 118 | 117.8532 | -0.10569 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.60965 | 6.7984 | 118.7 | 117.3203 | 6.3025 | 0.7357 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.61002 | 55.8648 | 118 | 117.8111 | -0.10571 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.61066 | 6.7984 | 118.7 | 117.3203 | 6.3022 | 0.7357 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.61103 | 55.8648 | 118 | 117.8111 | -0.10574 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.61166 | 6.7984 | 118.7 | 117.3203 | 6.3018 | 0.7357 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.61203 | 55.8648 | 118 | 117.8111 | -0.10577 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.61266 | 6.7984 | 118.7 | 117.3203 | 6.3014 | 0.7357 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.61303 | 55.8648 | 118 | 117.8111 | -0.10579 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.61366 | 6.7951 | 118.7 | 117.3131 | 6.3012 | 0.73501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.61403 | 55.8648 | 118 | 117.8111 | -0.10582 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.61465 | 6.7951 | 118.7 | 117.3131 | 6.3009 | 0.73501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.61503 | 55.8648 | 118 | 117.8111 | -0.10584 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.61565 | 6.7951 | 118.7 | 117.3131 | 6.3007 | 0.73501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.61603 | 55.8648 | 118 | 117.8111 | -0.10587 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.61665 | 6.7951 | 118.7 | 117.3131 | 6.3005 | 0.73501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.61703 | 55.8648 | 118 | 117.8111 | -0.10589 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.61765 | 6.7951 | 118.7 | 117.3131 | 6.3002 | 0.73501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.61803 | 55.8893 | 118 | 117.8374 | -0.10546 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.61865 | 6.7951 | 118.7 | 117.3131 | 6.3 | 0.73501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.61903 | 55.8893 | 118 | 117.8374 | -0.10502 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.61965 | 6.7951 | 118.7 | 117.3131 | 6.2998 | 0.73501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.62003 | 55.8893 | 118 | 117.8374 | -0.10459 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.62065 | 6.7951 | 118.7 | 117.3131 | 6.2995 | 0.73501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.62103 | 55.8893 | 118 | 117.8374 | -0.10416 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.62165 | 6.7845 | 118.7 | 117.3092 | 6.2994 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.62202 | 55.8893 | 118 | 117.8374 | -0.10372 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.62265 | 6.7845 | 118.7 | 117.3092 | 6.2993 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.62302 | 55.8893 | 118 | 117.8374 | -0.10329 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.62366 | 6.7845 | 118.7 | 117.3092 | 6.2991 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.62402 | 55.8893 | 118 | 117.8374 | -0.10285 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.62466 | 6.7845 | 118.7 | 117.3092 | 6.299 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.62503 | 55.8893 | 118 | 117.8374 | -0.10242 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.62566 | 6.7845 | 118.7 | 117.3092 | 6.2988 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.62603 | 55.8635 | 118 | 117.898 | -0.1021 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.62666 | 6.7845 | 118.7 | 117.3092 | 6.2987 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.62703 | 55.8635 | 118 | 117.898 | -0.10179 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.62766 | 6.7845 | 118.7 | 117.3092 | 6.2986 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.62803 | 55.8635 | 118 | 117.898 | -0.10147 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.62865 | 6.7845 | 118.7 | 117.3092 | 6.2984 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.62903 | 55.8635 | 118 | 117.898 | -0.10115 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.62965 | 6.7788 | 118.7 | 117.311 | 6.2984 | 0.73278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.63003 | 55.8635 | 118 | 117.898 | -0.10084 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.63065 | 6.7788 | 118.7 | 117.311 | 6.2983 | 0.73278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.63103 | 55.8635 | 118 | 117.898 | -0.10052 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.63165 | 6.7788 | 118.7 | 117.311 | 6.2982 | 0.73278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.63203 | 55.8635 | 118 | 117.898 | -0.1002 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.63265 | 6.7788 | 118.7 | 117.311 | 6.2982 | 0.73278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.63303 | 55.8635 | 118 | 117.898 | -0.099888 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.63365 | 6.7788 | 118.7 | 117.311 | 6.2981 | 0.73278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.63403 | 55.8635 | 118 | 117.898 | -0.099571 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.63465 | 6.7788 | 118.7 | 117.311 | 6.2981 | 0.73278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.63503 | 55.8716 | 118 | 117.9463 | -0.099313 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.63565 | 6.7788 | 118.7 | 117.311 | 6.298 | 0.73278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.63602 | 55.8716 | 118 | 117.9463 | -0.099055 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.63665 | 6.7788 | 118.7 | 117.311 | 6.2979 | 0.73278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.63702 | 55.8716 | 118 | 117.9463 | -0.098797 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.63766 | 6.7788 | 118.7 | 117.311 | 6.2979 | 0.73278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.63802 | 55.8716 | 118 | 117.9463 | -0.098539 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.63866 | 6.7991 | 118.7 | 117.3059 | 6.2977 | 0.73481 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.63903 | 55.8716 | 118 | 117.9463 | -0.098281 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.63966 | 6.7991 | 118.7 | 117.3059 | 6.2974 | 0.73481 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.64003 | 55.8716 | 118 | 117.9463 | -0.098024 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.64066 | 6.7991 | 118.7 | 117.3059 | 6.2972 | 0.73481 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.64103 | 55.8716 | 118 | 117.9463 | -0.097766 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.64165 | 6.7991 | 118.7 | 117.3059 | 6.297 | 0.73481 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.64203 | 55.8716 | 118 | 117.9463 | -0.097508 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.64265 | 6.7991 | 118.7 | 117.3059 | 6.2968 | 0.73481 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.64303 | 55.8891 | 118 | 117.9772 | -0.096957 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.64365 | 6.7991 | 118.7 | 117.3059 | 6.2966 | 0.73481 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.64403 | 55.8891 | 118 | 117.9772 | -0.096407 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.64465 | 6.7991 | 118.7 | 117.3059 | 6.2963 | 0.73481 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.64503 | 55.8891 | 118 | 117.9772 | -0.095857 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.64565 | 6.7991 | 118.7 | 117.3059 | 6.2961 | 0.73481 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.64603 | 55.8891 | 118 | 117.9772 | -0.095306 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.64665 | 6.8086 | 118.7 | 117.3094 | 6.2958 | 0.737 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.64703 | 55.8891 | 118 | 117.9772 | -0.094756 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.64765 | 6.8086 | 118.7 | 117.3094 | 6.2954 | 0.737 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.64803 | 55.8891 | 118 | 117.9772 | -0.094206 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.64865 | 6.8086 | 118.7 | 117.3094 | 6.2951 | 0.737 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.64902 | 55.8891 | 118 | 117.9772 | -0.093656 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.64965 | 6.8086 | 118.7 | 117.3094 | 6.2948 | 0.737 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.65002 | 55.8891 | 118 | 117.9772 | -0.093105 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.65065 | 6.8086 | 118.7 | 117.3094 | 6.2944 | 0.737 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.65102 | 55.8516 | 118 | 117.9792 | -0.092622 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.65166 | 6.8086 | 118.7 | 117.3094 | 6.2941 | 0.737 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.65202 | 55.8516 | 118 | 117.9792 | -0.092139 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.65266 | 6.8086 | 118.7 | 117.3094 | 6.2937 | 0.737 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.65303 | 55.8516 | 118 | 117.9792 | -0.091657 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.65366 | 6.8086 | 118.7 | 117.3094 | 6.2934 | 0.737 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.65403 | 55.8516 | 118 | 117.9792 | -0.091174 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.65466 | 6.7905 | 118.7 | 117.3077 | 6.2933 | 0.73492 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.65503 | 55.8516 | 118 | 117.9792 | -0.090691 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.65565 | 6.7905 | 118.7 | 117.3077 | 6.2931 | 0.73492 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.65603 | 55.8516 | 118 | 117.9792 | -0.090208 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.65665 | 6.7905 | 118.7 | 117.3077 | 6.293 | 0.73492 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.65703 | 55.8516 | 118 | 117.9792 | -0.089725 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.65765 | 6.7905 | 118.7 | 117.3077 | 6.2929 | 0.73492 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.65803 | 55.8516 | 118 | 117.9792 | -0.089242 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.65865 | 6.7905 | 118.7 | 117.3077 | 6.2927 | 0.73492 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.65903 | 55.8516 | 118 | 117.9792 | -0.088759 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.65965 | 6.7905 | 118.7 | 117.3077 | 6.2926 | 0.73492 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.66003 | 55.8612 | 118 | 117.9518 | -0.088499 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.66065 | 6.7905 | 118.7 | 117.3077 | 6.2925 | 0.73492 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.66103 | 55.8612 | 118 | 117.9518 | -0.088239 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.66165 | 6.7905 | 118.7 | 117.3077 | 6.2923 | 0.73492 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.66203 | 55.8612 | 118 | 117.9518 | -0.087979 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.66265 | 6.7905 | 118.7 | 117.3077 | 6.2922 | 0.73492 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.66302 | 55.8612 | 118 | 117.9518 | -0.087719 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.66365 | 6.7911 | 118.7 | 117.3165 | 6.2921 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.66402 | 55.8612 | 118 | 117.9518 | -0.087459 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.66465 | 6.7911 | 118.7 | 117.3165 | 6.292 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.66502 | 55.8612 | 118 | 117.9518 | -0.0872 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.66566 | 6.7911 | 118.7 | 117.3165 | 6.2919 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.66603 | 55.8612 | 118 | 117.9518 | -0.08694 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.66666 | 6.7911 | 118.7 | 117.3165 | 6.2918 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.66703 | 55.8612 | 118 | 117.9518 | -0.08668 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.66766 | 6.7911 | 118.7 | 117.3165 | 6.2917 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.66803 | 55.8597 | 118 | 117.9087 | -0.086573 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.66866 | 6.7911 | 118.7 | 117.3165 | 6.2916 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.66903 | 55.8597 | 118 | 117.9087 | -0.086467 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.66965 | 6.7911 | 118.7 | 117.3165 | 6.2916 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.67003 | 55.8597 | 118 | 117.9087 | -0.086361 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.67065 | 6.7911 | 118.7 | 117.3165 | 6.2915 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.67103 | 55.8597 | 118 | 117.9087 | -0.086255 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.67165 | 6.7921 | 118.7 | 117.3205 | 6.2914 | 0.73467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.67203 | 55.8597 | 118 | 117.9087 | -0.086149 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.67265 | 6.7921 | 118.7 | 117.3205 | 6.2913 | 0.73467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.67303 | 55.8597 | 118 | 117.9087 | -0.086042 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.67365 | 6.7921 | 118.7 | 117.3205 | 6.2912 | 0.73467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.67403 | 55.8597 | 118 | 117.9087 | -0.085936 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.67465 | 6.7921 | 118.7 | 117.3205 | 6.2912 | 0.73467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.67503 | 55.8597 | 118 | 117.9087 | -0.08583 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.67565 | 6.7921 | 118.7 | 117.3205 | 6.2911 | 0.73467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.67603 | 55.847 | 118 | 117.8496 | -0.085287 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.67665 | 6.7921 | 118.7 | 117.3205 | 6.291 | 0.73467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.67702 | 55.847 | 118 | 117.8496 | -0.084744 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.67765 | 6.7921 | 118.7 | 117.3205 | 6.2909 | 0.73467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.67802 | 55.847 | 118 | 117.8496 | -0.084201 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.67865 | 6.7921 | 118.7 | 117.3205 | 6.2909 | 0.73467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.67902 | 55.847 | 118 | 117.8496 | -0.083657 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.67966 | 6.7872 | 118.7 | 117.3194 | 6.2909 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.68003 | 55.847 | 118 | 117.8496 | -0.083114 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.68066 | 6.7872 | 118.7 | 117.3194 | 6.2909 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.68103 | 55.847 | 118 | 117.8496 | -0.082571 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.68166 | 6.7872 | 118.7 | 117.3194 | 6.2909 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.68203 | 55.847 | 118 | 117.8496 | -0.082028 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.68266 | 6.7872 | 118.7 | 117.3194 | 6.2909 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.68303 | 55.847 | 118 | 117.8496 | -0.081485 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.68365 | 6.7872 | 118.7 | 117.3194 | 6.2909 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.68403 | 55.847 | 118 | 117.8496 | -0.080942 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.68465 | 6.7872 | 118.7 | 117.3194 | 6.2909 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.68503 | 55.854 | 118 | 117.8163 | -0.080878 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.68565 | 6.7872 | 118.7 | 117.3194 | 6.2909 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.68603 | 55.854 | 118 | 117.8163 | -0.080814 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.68665 | 6.7872 | 118.7 | 117.3194 | 6.291 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.68703 | 55.854 | 118 | 117.8163 | -0.08075 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.68765 | 6.7872 | 118.7 | 117.3194 | 6.291 | 0.73412 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.68803 | 55.854 | 118 | 117.8163 | -0.080686 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.68865 | 6.8036 | 118.7 | 117.3343 | 6.2909 | 0.73575 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.68903 | 55.854 | 118 | 117.8163 | -0.080622 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.68965 | 6.8036 | 118.7 | 117.3343 | 6.2908 | 0.73575 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.69003 | 55.854 | 118 | 117.8163 | -0.080558 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.69065 | 6.8036 | 118.7 | 117.3343 | 6.2908 | 0.73575 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.69102 | 55.854 | 118 | 117.8163 | -0.080495 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.69165 | 6.8036 | 118.7 | 117.3343 | 6.2907 | 0.73575 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.69202 | 55.854 | 118 | 117.8163 | -0.080431 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.69265 | 6.8036 | 118.7 | 117.3343 | 6.2906 | 0.73575 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.69302 | 55.8844 | 118 | 117.8612 | -0.080235 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.69366 | 6.8036 | 118.7 | 117.3343 | 6.2906 | 0.73575 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.69403 | 55.8844 | 118 | 117.8612 | -0.080039 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.69466 | 6.8036 | 118.7 | 117.3343 | 6.2905 | 0.73575 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.69503 | 55.8844 | 118 | 117.8612 | -0.079844 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.69566 | 6.8036 | 118.7 | 117.3343 | 6.2904 | 0.73575 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.69603 | 55.8844 | 118 | 117.8612 | -0.079648 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.69666 | 6.803 | 118.7 | 117.3354 | 6.2903 | 0.73607 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.69703 | 55.8844 | 118 | 117.8612 | -0.079452 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.69765 | 6.803 | 118.7 | 117.3354 | 6.2903 | 0.73607 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.69803 | 55.8844 | 118 | 117.8612 | -0.079257 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.69865 | 6.803 | 118.7 | 117.3354 | 6.2902 | 0.73607 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.69903 | 55.8844 | 118 | 117.8612 | -0.079061 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.69965 | 6.803 | 118.7 | 117.3354 | 6.2901 | 0.73607 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.70003 | 55.8844 | 118 | 117.8612 | -0.078865 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.70065 | 6.803 | 118.7 | 117.3354 | 6.29 | 0.73607 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.70103 | 55.9051 | 118 | 117.9321 | -0.078222 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.70165 | 6.803 | 118.7 | 117.3354 | 6.2899 | 0.73607 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.70203 | 55.9051 | 118 | 117.9321 | -0.077579 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.70265 | 6.803 | 118.7 | 117.3354 | 6.2898 | 0.73607 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.70303 | 55.9051 | 118 | 117.9321 | -0.076936 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.70365 | 6.803 | 118.7 | 117.3354 | 6.2898 | 0.73607 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.70403 | 55.9051 | 118 | 117.9321 | -0.076293 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.70465 | 6.8141 | 118.7 | 117.3231 | 6.2895 | 0.73627 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.70502 | 55.9051 | 118 | 117.9321 | -0.075651 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.70565 | 6.8141 | 118.7 | 117.3231 | 6.2893 | 0.73627 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.70602 | 55.9051 | 118 | 117.9321 | -0.075008 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.70665 | 6.8141 | 118.7 | 117.3231 | 6.2891 | 0.73627 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.70702 | 55.9051 | 118 | 117.9321 | -0.074365 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.70766 | 6.8141 | 118.7 | 117.3231 | 6.2889 | 0.73627 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.70803 | 55.9051 | 118 | 117.9321 | -0.073722 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.70866 | 6.8141 | 118.7 | 117.3231 | 6.2887 | 0.73627 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.70903 | 55.9051 | 118 | 117.9321 | -0.073079 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.70966 | 6.8141 | 118.7 | 117.3231 | 6.2884 | 0.73627 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.71003 | 55.9001 | 118 | 117.9876 | -0.072863 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.71066 | 6.8141 | 118.7 | 117.3231 | 6.2882 | 0.73627 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.71103 | 55.9001 | 118 | 117.9876 | -0.072647 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.71165 | 6.8141 | 118.7 | 117.3231 | 6.288 | 0.73627 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.71203 | 55.9001 | 118 | 117.9876 | -0.07243 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.71265 | 6.8141 | 118.7 | 117.3231 | 6.2878 | 0.73627 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.71303 | 55.9001 | 118 | 117.9876 | -0.072214 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.71365 | 6.7919 | 118.7 | 117.2952 | 6.2876 | 0.73468 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.71403 | 55.9001 | 118 | 117.9876 | -0.071998 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.71465 | 6.7919 | 118.7 | 117.2952 | 6.2874 | 0.73468 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.71503 | 55.9001 | 118 | 117.9876 | -0.071782 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.71565 | 6.7919 | 118.7 | 117.2952 | 6.2872 | 0.73468 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.71603 | 55.9001 | 118 | 117.9876 | -0.071566 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.71665 | 6.7919 | 118.7 | 117.2952 | 6.287 | 0.73468 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.71703 | 55.9001 | 118 | 117.9876 | -0.07135 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.71765 | 6.7919 | 118.7 | 117.2952 | 6.2868 | 0.73468 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.71803 | 55.9042 | 118 | 118.0073 | -0.071631 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.71865 | 6.7919 | 118.7 | 117.2952 | 6.2867 | 0.73468 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.71902 | 55.9042 | 118 | 118.0073 | -0.071912 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.71965 | 6.7919 | 118.7 | 117.2952 | 6.2865 | 0.73468 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.72002 | 55.9042 | 118 | 118.0073 | -0.072193 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.72065 | 6.7919 | 118.7 | 117.2952 | 6.2863 | 0.73468 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.72102 | 55.9042 | 118 | 118.0073 | -0.072475 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.72166 | 6.769 | 118.7 | 117.2854 | 6.2862 | 0.73351 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.72203 | 55.9042 | 118 | 118.0073 | -0.072756 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.72266 | 6.769 | 118.7 | 117.2854 | 6.2861 | 0.73351 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.72303 | 55.9042 | 118 | 118.0073 | -0.073037 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.72366 | 6.769 | 118.7 | 117.2854 | 6.2861 | 0.73351 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.72403 | 55.9042 | 118 | 118.0073 | -0.073318 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.72466 | 6.769 | 118.7 | 117.2854 | 6.286 | 0.73351 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.72503 | 55.9042 | 118 | 118.0073 | -0.0736 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.72565 | 6.769 | 118.7 | 117.2854 | 6.2859 | 0.73351 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.72603 | 55.8869 | 118 | 118.0029 | -0.073394 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.72665 | 6.769 | 118.7 | 117.2854 | 6.2859 | 0.73351 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.72703 | 55.8869 | 118 | 118.0029 | -0.073188 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.72765 | 6.769 | 118.7 | 117.2854 | 6.2858 | 0.73351 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.72803 | 55.8869 | 118 | 118.0029 | -0.072982 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.72865 | 6.769 | 118.7 | 117.2854 | 6.2857 | 0.73351 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.72903 | 55.8869 | 118 | 118.0029 | -0.072776 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.72965 | 6.8114 | 118.7 | 117.2885 | 6.2857 | 0.73574 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.73003 | 55.8869 | 118 | 118.0029 | -0.07257 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.73065 | 6.8114 | 118.7 | 117.2885 | 6.2857 | 0.73574 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.73103 | 55.8869 | 118 | 118.0029 | -0.072364 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.73165 | 6.8114 | 118.7 | 117.2885 | 6.2856 | 0.73574 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.73203 | 55.8869 | 118 | 118.0029 | -0.072158 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.73265 | 6.8114 | 118.7 | 117.2885 | 6.2856 | 0.73574 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.73302 | 55.8869 | 118 | 118.0029 | -0.071952 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.73365 | 6.8114 | 118.7 | 117.2885 | 6.2856 | 0.73574 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.73402 | 55.8869 | 118 | 118.0029 | -0.071746 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.73465 | 6.8114 | 118.7 | 117.2885 | 6.2855 | 0.73574 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.73502 | 55.8833 | 118 | 117.9746 | -0.07134 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.73566 | 6.8114 | 118.7 | 117.2885 | 6.2855 | 0.73574 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.73603 | 55.8833 | 118 | 117.9746 | -0.070934 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.73666 | 6.8114 | 118.7 | 117.2885 | 6.2855 | 0.73574 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.73703 | 55.8833 | 118 | 117.9746 | -0.070529 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.73766 | 6.8114 | 118.7 | 117.2885 | 6.2854 | 0.73574 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.73803 | 55.8833 | 118 | 117.9746 | -0.070123 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.73866 | 6.8002 | 118.7 | 117.283 | 6.2853 | 0.73605 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.73903 | 55.8833 | 118 | 117.9746 | -0.069717 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.73965 | 6.8002 | 118.7 | 117.283 | 6.2852 | 0.73605 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.74003 | 55.8833 | 118 | 117.9746 | -0.069312 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.74065 | 6.8002 | 118.7 | 117.283 | 6.2851 | 0.73605 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.74103 | 55.8833 | 118 | 117.9746 | -0.068906 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.74165 | 6.8002 | 118.7 | 117.283 | 6.285 | 0.73605 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.74203 | 55.8833 | 118 | 117.9746 | -0.0685 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.74265 | 6.8002 | 118.7 | 117.283 | 6.2849 | 0.73605 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.74303 | 55.8655 | 118 | 117.9059 | -0.068417 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.74365 | 6.8002 | 118.7 | 117.283 | 6.2848 | 0.73605 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.74403 | 55.8655 | 118 | 117.9059 | -0.068333 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.74465 | 6.8002 | 118.7 | 117.283 | 6.2847 | 0.73605 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.74503 | 55.8655 | 118 | 117.9059 | -0.06825 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.74565 | 6.8002 | 118.7 | 117.283 | 6.2846 | 0.73605 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.74603 | 55.8655 | 118 | 117.9059 | -0.068166 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.74665 | 6.7835 | 118.7 | 117.2937 | 6.2845 | 0.73599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.74702 | 55.8655 | 118 | 117.9059 | -0.068083 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.74765 | 6.7835 | 118.7 | 117.2937 | 6.2844 | 0.73599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.74802 | 55.8655 | 118 | 117.9059 | -0.067999 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.74866 | 6.7835 | 118.7 | 117.2937 | 6.2843 | 0.73599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.74902 | 55.8655 | 118 | 117.9059 | -0.067915 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.74966 | 6.7835 | 118.7 | 117.2937 | 6.2842 | 0.73599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.75003 | 55.8655 | 118 | 117.9059 | -0.067832 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.75066 | 6.7835 | 118.7 | 117.2937 | 6.2841 | 0.73599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.75103 | 55.85 | 118 | 117.8474 | -0.068302 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.75166 | 6.7835 | 118.7 | 117.2937 | 6.284 | 0.73599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.75203 | 55.85 | 118 | 117.8474 | -0.068772 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.75266 | 6.7835 | 118.7 | 117.2937 | 6.2839 | 0.73599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.75303 | 55.85 | 118 | 117.8474 | -0.069242 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.75365 | 6.7835 | 118.7 | 117.2937 | 6.2838 | 0.73599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.75403 | 55.85 | 118 | 117.8474 | -0.069711 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.75465 | 6.7835 | 118.7 | 117.2937 | 6.2837 | 0.73599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.75503 | 55.85 | 118 | 117.8474 | -0.070181 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.75565 | 6.805 | 118.7 | 117.296 | 6.2838 | 0.73548 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.75603 | 55.85 | 118 | 117.8474 | -0.070651 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.75665 | 6.805 | 118.7 | 117.296 | 6.2839 | 0.73548 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.75703 | 55.85 | 118 | 117.8474 | -0.071121 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.75765 | 6.805 | 118.7 | 117.296 | 6.2839 | 0.73548 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.75803 | 55.85 | 118 | 117.8474 | -0.071591 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.75865 | 6.805 | 118.7 | 117.296 | 6.284 | 0.73548 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.75903 | 55.85 | 118 | 117.8474 | -0.072061 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.75965 | 6.805 | 118.7 | 117.296 | 6.2841 | 0.73548 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.76003 | 55.871 | 118 | 117.8543 | -0.071817 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.76065 | 6.805 | 118.7 | 117.296 | 6.2841 | 0.73548 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.76102 | 55.871 | 118 | 117.8543 | -0.071574 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.76165 | 6.805 | 118.7 | 117.296 | 6.2842 | 0.73548 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.76202 | 55.871 | 118 | 117.8543 | -0.07133 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.76266 | 6.805 | 118.7 | 117.296 | 6.2843 | 0.73548 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.76302 | 55.871 | 118 | 117.8543 | -0.071086 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.76366 | 6.783 | 118.7 | 117.291 | 6.2844 | 0.73365 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.76403 | 55.871 | 118 | 117.8543 | -0.070843 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.76466 | 6.783 | 118.7 | 117.291 | 6.2845 | 0.73365 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.76503 | 55.871 | 118 | 117.8543 | -0.070599 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.76566 | 6.783 | 118.7 | 117.291 | 6.2845 | 0.73365 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.76603 | 55.871 | 118 | 117.8543 | -0.070355 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.76665 | 6.783 | 118.7 | 117.291 | 6.2846 | 0.73365 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.76703 | 55.871 | 118 | 117.8543 | -0.070112 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.76765 | 6.783 | 118.7 | 117.291 | 6.2847 | 0.73365 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.76803 | 55.8853 | 118 | 117.9057 | -0.069698 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.76865 | 6.783 | 118.7 | 117.291 | 6.2848 | 0.73365 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.76903 | 55.8853 | 118 | 117.9057 | -0.069284 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.76965 | 6.783 | 118.7 | 117.291 | 6.2849 | 0.73365 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.77003 | 55.8853 | 118 | 117.9057 | -0.068871 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.77065 | 6.783 | 118.7 | 117.291 | 6.285 | 0.73365 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.77103 | 55.8853 | 118 | 117.9057 | -0.068457 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.77165 | 6.7876 | 118.7 | 117.2839 | 6.285 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.77203 | 55.8853 | 118 | 117.9057 | -0.068043 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.77265 | 6.7876 | 118.7 | 117.2839 | 6.2849 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.77303 | 55.8853 | 118 | 117.9057 | -0.06763 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.77365 | 6.7876 | 118.7 | 117.2839 | 6.2848 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.77402 | 55.8853 | 118 | 117.9057 | -0.067216 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.77465 | 6.7876 | 118.7 | 117.2839 | 6.2848 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.77502 | 55.8853 | 118 | 117.9057 | -0.066803 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.77565 | 6.7876 | 118.7 | 117.2839 | 6.2847 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.77602 | 55.8735 | 118 | 117.9692 | -0.066934 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.77666 | 6.7876 | 118.7 | 117.2839 | 6.2847 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.77702 | 55.8735 | 118 | 117.9692 | -0.067066 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.77766 | 6.7876 | 118.7 | 117.2839 | 6.2846 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.77803 | 55.8735 | 118 | 117.9692 | -0.067197 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.77866 | 6.7876 | 118.7 | 117.2839 | 6.2845 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.77903 | 55.8735 | 118 | 117.9692 | -0.067328 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.77966 | 6.7876 | 118.7 | 117.2839 | 6.2844 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.78003 | 55.8735 | 118 | 117.9692 | -0.06746 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.78065 | 6.8014 | 118.7 | 117.2863 | 6.2842 | 0.73541 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.78103 | 55.8735 | 118 | 117.9692 | -0.067591 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.78165 | 6.8014 | 118.7 | 117.2863 | 6.284 | 0.73541 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.78203 | 55.8735 | 118 | 117.9692 | -0.067723 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.78265 | 6.8014 | 118.7 | 117.2863 | 6.2838 | 0.73541 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.78303 | 55.8735 | 118 | 117.9692 | -0.067854 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.78365 | 6.8014 | 118.7 | 117.2863 | 6.2836 | 0.73541 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.78403 | 55.8735 | 118 | 117.9692 | -0.067986 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.78465 | 6.8014 | 118.7 | 117.2863 | 6.2834 | 0.73541 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.78503 | 55.9021 | 118 | 118.0085 | -0.068476 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.78565 | 6.8014 | 118.7 | 117.2863 | 6.2833 | 0.73541 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.78603 | 55.9021 | 118 | 118.0085 | -0.068967 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.78665 | 6.8014 | 118.7 | 117.2863 | 6.2831 | 0.73541 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.78703 | 55.9021 | 118 | 118.0085 | -0.069457 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.78765 | 6.8014 | 118.7 | 117.2863 | 6.2829 | 0.73541 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.78802 | 55.9021 | 118 | 118.0085 | -0.069948 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.78865 | 6.7789 | 118.7 | 117.2825 | 6.2828 | 0.73453 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.78902 | 55.9021 | 118 | 118.0085 | -0.070439 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.78965 | 6.7789 | 118.7 | 117.2825 | 6.2827 | 0.73453 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.79002 | 55.9021 | 118 | 118.0085 | -0.070929 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.79066 | 6.7789 | 118.7 | 117.2825 | 6.2826 | 0.73453 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.79103 | 55.9021 | 118 | 118.0085 | -0.07142 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.79166 | 6.7789 | 118.7 | 117.2825 | 6.2825 | 0.73453 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.79203 | 55.9021 | 118 | 118.0085 | -0.07191 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.79266 | 6.7789 | 118.7 | 117.2825 | 6.2824 | 0.73453 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.79303 | 55.8999 | 118 | 118.0007 | -0.071917 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.79366 | 6.7789 | 118.7 | 117.2825 | 6.2823 | 0.73453 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.79403 | 55.8999 | 118 | 118.0007 | -0.071923 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.79465 | 6.7789 | 118.7 | 117.2825 | 6.2822 | 0.73453 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.79503 | 55.8999 | 118 | 118.0007 | -0.07193 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.79565 | 6.7789 | 118.7 | 117.2825 | 6.2822 | 0.73453 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.79603 | 55.8999 | 118 | 118.0007 | -0.071937 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.79665 | 6.7799 | 118.7 | 117.2691 | 6.2821 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.79703 | 55.8999 | 118 | 118.0007 | -0.071943 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.79765 | 6.7799 | 118.7 | 117.2691 | 6.2821 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.79803 | 55.8999 | 118 | 118.0007 | -0.07195 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.79865 | 6.7799 | 118.7 | 117.2691 | 6.2821 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.79903 | 55.8999 | 118 | 118.0007 | -0.071957 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.79965 | 6.7799 | 118.7 | 117.2691 | 6.2821 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.80003 | 55.8999 | 118 | 118.0007 | -0.071963 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.80065 | 6.7799 | 118.7 | 117.2691 | 6.282 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.80103 | 55.8693 | 118 | 117.9665 | -0.072103 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.80165 | 6.7799 | 118.7 | 117.2691 | 6.282 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.80202 | 55.8693 | 118 | 117.9665 | -0.072242 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.80265 | 6.7799 | 118.7 | 117.2691 | 6.282 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.80302 | 55.8693 | 118 | 117.9665 | -0.072382 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.80365 | 6.7799 | 118.7 | 117.2691 | 6.282 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.80402 | 55.8693 | 118 | 117.9665 | -0.072521 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.80466 | 6.7799 | 118.7 | 117.2691 | 6.2818 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.80503 | 55.8693 | 118 | 117.9665 | -0.072661 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.80566 | 6.7928 | 118.7 | 117.2784 | 6.2816 | 0.73687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.80603 | 55.8693 | 118 | 117.9665 | -0.0728 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.80666 | 6.7928 | 118.7 | 117.2784 | 6.2814 | 0.73687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.80703 | 55.8693 | 118 | 117.9665 | -0.072939 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.80766 | 6.7928 | 118.7 | 117.2784 | 6.2811 | 0.73687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.80803 | 55.8693 | 118 | 117.9665 | -0.073079 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.80865 | 6.7928 | 118.7 | 117.2784 | 6.2809 | 0.73687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.80903 | 55.8693 | 118 | 117.9665 | -0.073218 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.80965 | 6.7928 | 118.7 | 117.2784 | 6.2807 | 0.73687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.81003 | 55.8629 | 118 | 117.9251 | -0.073953 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.81065 | 6.7928 | 118.7 | 117.2784 | 6.2805 | 0.73687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.81103 | 55.8629 | 118 | 117.9251 | -0.074688 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.81165 | 6.7928 | 118.7 | 117.2784 | 6.2802 | 0.73687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.81203 | 55.8629 | 118 | 117.9251 | -0.075422 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.81265 | 6.7928 | 118.7 | 117.2784 | 6.28 | 0.73687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.81303 | 55.8629 | 118 | 117.9251 | -0.076157 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.81365 | 6.7948 | 118.7 | 117.2696 | 6.2798 | 0.73632 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.81403 | 55.8629 | 118 | 117.9251 | -0.076891 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.81465 | 6.7948 | 118.7 | 117.2696 | 6.2795 | 0.73632 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.81503 | 55.8629 | 118 | 117.9251 | -0.077626 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.81565 | 6.7948 | 118.7 | 117.2696 | 6.2793 | 0.73632 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.81602 | 55.8629 | 118 | 117.9251 | -0.07836 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.81665 | 6.7948 | 118.7 | 117.2696 | 6.279 | 0.73632 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.81702 | 55.8629 | 118 | 117.9251 | -0.079095 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.81765 | 6.7948 | 118.7 | 117.2696 | 6.2788 | 0.73632 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.81802 | 55.886 | 118 | 117.8898 | -0.079839 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.81866 | 6.7948 | 118.7 | 117.2696 | 6.2785 | 0.73632 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.81903 | 55.886 | 118 | 117.8898 | -0.080583 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.81966 | 6.7948 | 118.7 | 117.2696 | 6.2783 | 0.73632 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.82003 | 55.886 | 118 | 117.8898 | -0.081327 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.82066 | 6.7948 | 118.7 | 117.2696 | 6.278 | 0.73632 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.82103 | 55.886 | 118 | 117.8898 | -0.082071 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.82166 | 6.7943 | 118.7 | 117.2683 | 6.2779 | 0.73576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.82203 | 55.886 | 118 | 117.8898 | -0.082815 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.82265 | 6.7943 | 118.7 | 117.2683 | 6.2778 | 0.73576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.82303 | 55.886 | 118 | 117.8898 | -0.08356 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.82365 | 6.7943 | 118.7 | 117.2683 | 6.2776 | 0.73576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.82403 | 55.886 | 118 | 117.8898 | -0.084304 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.82465 | 6.7943 | 118.7 | 117.2683 | 6.2775 | 0.73576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.82503 | 55.886 | 118 | 117.8898 | -0.085048 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.82565 | 6.7943 | 118.7 | 117.2683 | 6.2774 | 0.73576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.82603 | 55.9082 | 118 | 117.8711 | -0.085495 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.82665 | 6.7943 | 118.7 | 117.2683 | 6.2773 | 0.73576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.82703 | 55.9082 | 118 | 117.8711 | -0.085943 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.82765 | 6.7943 | 118.7 | 117.2683 | 6.2772 | 0.73576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.82803 | 55.9082 | 118 | 117.8711 | -0.08639 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.82865 | 6.7943 | 118.7 | 117.2683 | 6.277 | 0.73576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.82903 | 55.9082 | 118 | 117.8711 | -0.086838 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.82965 | 6.7943 | 118.7 | 117.2683 | 6.2769 | 0.73576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.83002 | 55.9082 | 118 | 117.8711 | -0.087285 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.83065 | 6.788 | 118.7 | 117.2824 | 6.2768 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.83102 | 55.9082 | 118 | 117.8711 | -0.087733 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.83165 | 6.788 | 118.7 | 117.2824 | 6.2767 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.83202 | 55.9082 | 118 | 117.8711 | -0.08818 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.83266 | 6.788 | 118.7 | 117.2824 | 6.2767 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.83303 | 55.9082 | 118 | 117.8711 | -0.088628 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.83366 | 6.788 | 118.7 | 117.2824 | 6.2766 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.83403 | 55.9082 | 118 | 117.8711 | -0.089075 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.83466 | 6.788 | 118.7 | 117.2824 | 6.2765 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.83503 | 55.9033 | 118 | 117.8912 | -0.088713 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.83566 | 6.788 | 118.7 | 117.2824 | 6.2764 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.83603 | 55.9033 | 118 | 117.8912 | -0.08835 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.83665 | 6.788 | 118.7 | 117.2824 | 6.2764 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.83703 | 55.9033 | 118 | 117.8912 | -0.087988 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.83765 | 6.788 | 118.7 | 117.2824 | 6.2763 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.83803 | 55.9033 | 118 | 117.8912 | -0.087625 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.83865 | 6.8024 | 118.7 | 117.2804 | 6.2763 | 0.73593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.83903 | 55.9033 | 118 | 117.8912 | -0.087263 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.83965 | 6.8024 | 118.7 | 117.2804 | 6.2762 | 0.73593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.84003 | 55.9033 | 118 | 117.8912 | -0.0869 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.84065 | 6.8024 | 118.7 | 117.2804 | 6.2762 | 0.73593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.84103 | 55.9033 | 118 | 117.8912 | -0.086538 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.84165 | 6.8024 | 118.7 | 117.2804 | 6.2762 | 0.73593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.84203 | 55.9033 | 118 | 117.8912 | -0.086175 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.84265 | 6.8024 | 118.7 | 117.2804 | 6.2761 | 0.73593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.84303 | 55.8701 | 118 | 117.9334 | -0.086078 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.84365 | 6.8024 | 118.7 | 117.2804 | 6.2761 | 0.73593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.84402 | 55.8701 | 118 | 117.9334 | -0.085981 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.84465 | 6.8024 | 118.7 | 117.2804 | 6.2761 | 0.73593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.84502 | 55.8701 | 118 | 117.9334 | -0.085883 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.84565 | 6.8024 | 118.7 | 117.2804 | 6.2761 | 0.73593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.84602 | 55.8701 | 118 | 117.9334 | -0.085786 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.84666 | 6.8114 | 118.7 | 117.2736 | 6.276 | 0.73719 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.84703 | 55.8701 | 118 | 117.9334 | -0.085689 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.84766 | 6.8114 | 118.7 | 117.2736 | 6.2759 | 0.73719 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.84803 | 55.8701 | 118 | 117.9334 | -0.085591 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.84866 | 6.8114 | 118.7 | 117.2736 | 6.2758 | 0.73719 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.84903 | 55.8701 | 118 | 117.9334 | -0.085494 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.84966 | 6.8114 | 118.7 | 117.2736 | 6.2757 | 0.73719 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.85003 | 55.8701 | 118 | 117.9334 | -0.085397 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.85065 | 6.8114 | 118.7 | 117.2736 | 6.2756 | 0.73719 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.85103 | 55.8701 | 118 | 117.9334 | -0.085787 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.85165 | 6.8114 | 118.7 | 117.2736 | 6.2755 | 0.73719 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.85203 | 55.8757 | 118 | 117.9638 | -0.086408 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.85265 | 6.8114 | 118.7 | 117.2736 | 6.2755 | 0.73719 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.85303 | 55.8757 | 118 | 117.9638 | -0.087029 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.85365 | 6.8114 | 118.7 | 117.2736 | 6.2754 | 0.73719 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.85403 | 55.8757 | 118 | 117.9638 | -0.08765 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.85465 | 6.8114 | 118.7 | 117.2736 | 6.2752 | 0.73719 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.85503 | 55.8757 | 118 | 117.9638 | -0.088271 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.85565 | 6.786 | 118.7 | 117.2691 | 6.2751 | 0.73602 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.85603 | 55.8757 | 118 | 117.9638 | -0.088892 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.85665 | 6.786 | 118.7 | 117.2691 | 6.2749 | 0.73602 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.85703 | 55.8757 | 118 | 117.9638 | -0.089513 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.85765 | 6.786 | 118.7 | 117.2691 | 6.2748 | 0.73602 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.85802 | 55.8757 | 118 | 117.9638 | -0.090134 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.85865 | 6.786 | 118.7 | 117.2691 | 6.2747 | 0.73602 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.85902 | 55.8757 | 118 | 117.9638 | -0.090756 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.85965 | 6.786 | 118.7 | 117.2691 | 6.2745 | 0.73602 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.86002 | 55.9167 | 118 | 117.9943 | -0.090949 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.86066 | 6.786 | 118.7 | 117.2691 | 6.2744 | 0.73602 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.86103 | 55.9167 | 118 | 117.9943 | -0.091143 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.86166 | 6.786 | 118.7 | 117.2691 | 6.2742 | 0.73602 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.86203 | 55.9167 | 118 | 117.9943 | -0.091337 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.86266 | 6.786 | 118.7 | 117.2691 | 6.2741 | 0.73602 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.86303 | 55.9167 | 118 | 117.9943 | -0.091531 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.86366 | 6.7795 | 118.7 | 117.269 | 6.2739 | 0.7357 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.86403 | 55.9167 | 118 | 117.9943 | -0.091724 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.86465 | 6.7795 | 118.7 | 117.269 | 6.2737 | 0.7357 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.86503 | 55.9167 | 118 | 117.9943 | -0.091918 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.86565 | 6.7795 | 118.7 | 117.269 | 6.2735 | 0.7357 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.86603 | 55.9167 | 118 | 117.9943 | -0.092112 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.86665 | 6.7795 | 118.7 | 117.269 | 6.2733 | 0.7357 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.86703 | 55.9167 | 118 | 117.9943 | -0.092306 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.86765 | 6.7795 | 118.7 | 117.269 | 6.2731 | 0.7357 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.86803 | 55.9245 | 118 | 118.0006 | -0.091628 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.86865 | 6.7795 | 118.7 | 117.269 | 6.2729 | 0.7357 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.86903 | 55.9245 | 118 | 118.0006 | -0.09095 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.86965 | 6.7795 | 118.7 | 117.269 | 6.2727 | 0.7357 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.87003 | 55.9245 | 118 | 118.0006 | -0.090271 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.87065 | 6.7795 | 118.7 | 117.269 | 6.2725 | 0.7357 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.87103 | 55.9245 | 118 | 118.0006 | -0.089593 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.87165 | 6.7971 | 118.7 | 117.2667 | 6.2723 | 0.73606 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.87202 | 55.9245 | 118 | 118.0006 | -0.088915 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.87265 | 6.7971 | 118.7 | 117.2667 | 6.2722 | 0.73606 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.87302 | 55.9245 | 118 | 118.0006 | -0.088237 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.87366 | 6.7971 | 118.7 | 117.2667 | 6.272 | 0.73606 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.87402 | 55.9245 | 118 | 118.0006 | -0.087559 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.87466 | 6.7971 | 118.7 | 117.2667 | 6.2719 | 0.73606 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.87503 | 55.9245 | 118 | 118.0006 | -0.086881 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.87566 | 6.7971 | 118.7 | 117.2667 | 6.2718 | 0.73606 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.87603 | 55.9245 | 118 | 118.0006 | -0.086757 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.87666 | 6.7971 | 118.7 | 117.2667 | 6.2716 | 0.73606 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.87703 | 55.8933 | 118 | 117.9824 | -0.086745 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.87766 | 6.7971 | 118.7 | 117.2667 | 6.2715 | 0.73606 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.87803 | 55.8933 | 118 | 117.9824 | -0.086732 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.87865 | 6.7971 | 118.7 | 117.2667 | 6.2713 | 0.73606 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.87903 | 55.8933 | 118 | 117.9824 | -0.086719 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.87965 | 6.7971 | 118.7 | 117.2667 | 6.2712 | 0.73606 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.88003 | 55.8933 | 118 | 117.9824 | -0.086706 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.88065 | 6.8022 | 118.7 | 117.2636 | 6.2711 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.88103 | 55.8933 | 118 | 117.9824 | -0.086693 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.88165 | 6.8022 | 118.7 | 117.2636 | 6.2711 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.88203 | 55.8933 | 118 | 117.9824 | -0.086681 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.88265 | 6.8022 | 118.7 | 117.2636 | 6.271 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.88303 | 55.8933 | 118 | 117.9824 | -0.086668 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.88365 | 6.8022 | 118.7 | 117.2636 | 6.271 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.88403 | 55.8933 | 118 | 117.9824 | -0.086655 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.88465 | 6.8022 | 118.7 | 117.2636 | 6.2709 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.88503 | 55.8559 | 118 | 117.9525 | -0.086913 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.88565 | 6.8022 | 118.7 | 117.2636 | 6.2709 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.88602 | 55.8559 | 118 | 117.9525 | -0.087171 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.88665 | 6.8022 | 118.7 | 117.2636 | 6.2708 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.88702 | 55.8559 | 118 | 117.9525 | -0.087428 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.88766 | 6.8022 | 118.7 | 117.2636 | 6.2708 | 0.73573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.88802 | 55.8559 | 118 | 117.9525 | -0.087686 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.88866 | 6.7936 | 118.7 | 117.2663 | 6.2708 | 0.73521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.88903 | 55.8559 | 118 | 117.9525 | -0.087944 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.88966 | 6.7936 | 118.7 | 117.2663 | 6.2709 | 0.73521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.89003 | 55.8559 | 118 | 117.9525 | -0.088201 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.89066 | 6.7936 | 118.7 | 117.2663 | 6.2709 | 0.73521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.89103 | 55.8559 | 118 | 117.9525 | -0.088459 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.89165 | 6.7936 | 118.7 | 117.2663 | 6.271 | 0.73521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.89203 | 55.8559 | 118 | 117.9525 | -0.088717 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.89265 | 6.7936 | 118.7 | 117.2663 | 6.2711 | 0.73521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.89303 | 55.8873 | 118 | 117.898 | -0.088836 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.89365 | 6.7936 | 118.7 | 117.2663 | 6.2711 | 0.73521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.89403 | 55.8873 | 118 | 117.898 | -0.088955 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.89465 | 6.7936 | 118.7 | 117.2663 | 6.2712 | 0.73521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.89503 | 55.8873 | 118 | 117.898 | -0.089074 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.89565 | 6.7936 | 118.7 | 117.2663 | 6.2713 | 0.73521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.89603 | 55.8873 | 118 | 117.898 | -0.089193 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.89665 | 6.8024 | 118.7 | 117.2741 | 6.2713 | 0.73641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.89703 | 55.8873 | 118 | 117.898 | -0.089312 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.89765 | 6.8024 | 118.7 | 117.2741 | 6.2714 | 0.73641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.89803 | 55.8873 | 118 | 117.898 | -0.089431 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.89865 | 6.8024 | 118.7 | 117.2741 | 6.2715 | 0.73641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.89902 | 55.8873 | 118 | 117.898 | -0.089551 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.89965 | 6.8024 | 118.7 | 117.2741 | 6.2715 | 0.73641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.90002 | 55.8873 | 118 | 117.898 | -0.08967 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.90065 | 6.8024 | 118.7 | 117.2741 | 6.2716 | 0.73641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.90102 | 55.8873 | 118 | 117.898 | -0.089323 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.90166 | 6.8024 | 118.7 | 117.2741 | 6.2717 | 0.73641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.90202 | 55.9065 | 118 | 117.8751 | -0.088934 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.90266 | 6.8024 | 118.7 | 117.2741 | 6.2717 | 0.73641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.90303 | 55.9065 | 118 | 117.8751 | -0.088544 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.90366 | 6.8024 | 118.7 | 117.2741 | 6.2718 | 0.73641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.90403 | 55.9065 | 118 | 117.8751 | -0.088155 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.90466 | 6.8024 | 118.7 | 117.2741 | 6.2719 | 0.73641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.90503 | 55.9065 | 118 | 117.8751 | -0.087766 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.90565 | 6.7926 | 118.7 | 117.2863 | 6.2716 | 0.73695 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.90603 | 55.9065 | 118 | 117.8751 | -0.087376 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.90665 | 6.7926 | 118.7 | 117.2863 | 6.2713 | 0.73695 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.90703 | 55.9065 | 118 | 117.8751 | -0.086987 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.90765 | 6.7926 | 118.7 | 117.2863 | 6.2711 | 0.73695 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.90803 | 55.9065 | 118 | 117.8751 | -0.086598 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.90865 | 6.7926 | 118.7 | 117.2863 | 6.2708 | 0.73695 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.90903 | 55.9065 | 118 | 117.8751 | -0.086208 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.90965 | 6.7926 | 118.7 | 117.2863 | 6.2706 | 0.73695 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.91003 | 55.8702 | 118 | 117.912 | -0.086172 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.91065 | 6.7926 | 118.7 | 117.2863 | 6.2703 | 0.73695 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.91103 | 55.8702 | 118 | 117.912 | -0.086137 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.91165 | 6.7926 | 118.7 | 117.2863 | 6.27 | 0.73695 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.91203 | 55.8702 | 118 | 117.912 | -0.086101 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.91265 | 6.7926 | 118.7 | 117.2863 | 6.2698 | 0.73695 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.91302 | 55.8702 | 118 | 117.912 | -0.086065 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.91365 | 6.7902 | 118.7 | 117.2887 | 6.2695 | 0.7361 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.91402 | 55.8702 | 118 | 117.912 | -0.086029 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.91465 | 6.7902 | 118.7 | 117.2887 | 6.2693 | 0.7361 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.91502 | 55.8702 | 118 | 117.912 | -0.085993 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.91566 | 6.7902 | 118.7 | 117.2887 | 6.269 | 0.7361 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.91603 | 55.8702 | 118 | 117.912 | -0.085957 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.91666 | 6.7902 | 118.7 | 117.2887 | 6.2687 | 0.7361 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.91703 | 55.8702 | 118 | 117.912 | -0.085921 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.91766 | 6.7902 | 118.7 | 117.2887 | 6.2685 | 0.7361 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.91803 | 55.8558 | 118 | 117.9595 | -0.086011 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.91866 | 6.7902 | 118.7 | 117.2887 | 6.2682 | 0.7361 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.91903 | 55.8558 | 118 | 117.9595 | -0.086101 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.91965 | 6.7902 | 118.7 | 117.2887 | 6.268 | 0.7361 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.92003 | 55.8558 | 118 | 117.9595 | -0.08619 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.92065 | 6.7902 | 118.7 | 117.2887 | 6.2677 | 0.7361 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.92103 | 55.8558 | 118 | 117.9595 | -0.08628 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.92165 | 6.7991 | 118.7 | 117.2873 | 6.2676 | 0.73609 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.92203 | 55.8558 | 118 | 117.9595 | -0.086369 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.92265 | 6.7991 | 118.7 | 117.2873 | 6.2675 | 0.73609 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.92303 | 55.8558 | 118 | 117.9595 | -0.086459 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.92365 | 6.7991 | 118.7 | 117.2873 | 6.2674 | 0.73609 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.92403 | 55.8558 | 118 | 117.9595 | -0.086549 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.92465 | 6.7991 | 118.7 | 117.2873 | 6.2673 | 0.73609 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.92503 | 55.8558 | 118 | 117.9595 | -0.086638 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.92565 | 6.7991 | 118.7 | 117.2873 | 6.2672 | 0.73609 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.92603 | 55.8558 | 118 | 117.9595 | -0.086527 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.92665 | 6.7991 | 118.7 | 117.2873 | 6.2672 | 0.73609 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.92702 | 55.8945 | 118 | 117.9883 | -0.086324 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.92765 | 6.7991 | 118.7 | 117.2873 | 6.2671 | 0.73609 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.92802 | 55.8945 | 118 | 117.9883 | -0.08612 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.92865 | 6.7991 | 118.7 | 117.2873 | 6.267 | 0.73609 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.92902 | 55.8945 | 118 | 117.9883 | -0.085917 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.92966 | 6.7991 | 118.7 | 117.2873 | 6.2669 | 0.73609 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.93003 | 55.8945 | 118 | 117.9883 | -0.085713 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.93066 | 6.786 | 118.7 | 117.2851 | 6.2667 | 0.73637 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.93103 | 55.8945 | 118 | 117.9883 | -0.08551 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.93166 | 6.786 | 118.7 | 117.2851 | 6.2664 | 0.73637 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.93203 | 55.8945 | 118 | 117.9883 | -0.085306 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.93266 | 6.786 | 118.7 | 117.2851 | 6.2662 | 0.73637 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.93303 | 55.8945 | 118 | 117.9883 | -0.085103 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.93365 | 6.786 | 118.7 | 117.2851 | 6.266 | 0.73637 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.93403 | 55.8945 | 118 | 117.9883 | -0.084899 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.93465 | 6.786 | 118.7 | 117.2851 | 6.2658 | 0.73637 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.93503 | 55.9045 | 118 | 117.993 | -0.084472 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.93565 | 6.786 | 118.7 | 117.2851 | 6.2656 | 0.73637 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.93603 | 55.9045 | 118 | 117.993 | -0.084045 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.93665 | 6.786 | 118.7 | 117.2851 | 6.2654 | 0.73637 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.93703 | 55.9045 | 118 | 117.993 | -0.083618 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.93765 | 6.786 | 118.7 | 117.2851 | 6.2651 | 0.73637 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.93803 | 55.9045 | 118 | 117.993 | -0.08319 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.93865 | 6.787 | 118.7 | 117.2758 | 6.265 | 0.73628 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.93903 | 55.9045 | 118 | 117.993 | -0.082763 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.93965 | 6.787 | 118.7 | 117.2758 | 6.2648 | 0.73628 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.94003 | 55.9045 | 118 | 117.993 | -0.082336 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.94065 | 6.787 | 118.7 | 117.2758 | 6.2646 | 0.73628 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.94102 | 55.9045 | 118 | 117.993 | -0.081909 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.94165 | 6.787 | 118.7 | 117.2758 | 6.2645 | 0.73628 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.94202 | 55.9045 | 118 | 117.993 | -0.081481 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.94265 | 6.787 | 118.7 | 117.2758 | 6.2643 | 0.73628 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.94302 | 55.8882 | 118 | 117.9793 | -0.081671 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.94366 | 6.787 | 118.7 | 117.2758 | 6.2641 | 0.73628 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.94403 | 55.8882 | 118 | 117.9793 | -0.08186 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.94466 | 6.787 | 118.7 | 117.2758 | 6.264 | 0.73628 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.94503 | 55.8882 | 118 | 117.9793 | -0.082049 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.94566 | 6.787 | 118.7 | 117.2758 | 6.2638 | 0.73628 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.94603 | 55.8882 | 118 | 117.9793 | -0.082238 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.94666 | 6.7918 | 118.7 | 117.2751 | 6.2639 | 0.73596 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.94703 | 55.8882 | 118 | 117.9793 | -0.082427 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.94765 | 6.7918 | 118.7 | 117.2751 | 6.2639 | 0.73596 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.94803 | 55.8882 | 118 | 117.9793 | -0.082616 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.94865 | 6.7918 | 118.7 | 117.2751 | 6.264 | 0.73596 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.94903 | 55.8882 | 118 | 117.9793 | -0.082805 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.94965 | 6.7918 | 118.7 | 117.2751 | 6.264 | 0.73596 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.95003 | 55.8882 | 118 | 117.9793 | -0.082994 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.95065 | 6.7918 | 118.7 | 117.2751 | 6.264 | 0.73596 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.95103 | 55.8882 | 118 | 117.9793 | -0.083022 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.95165 | 6.7918 | 118.7 | 117.2751 | 6.2641 | 0.73596 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.95203 | 55.8974 | 118 | 117.96 | -0.083146 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.95265 | 6.7918 | 118.7 | 117.2751 | 6.2641 | 0.73596 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.95303 | 55.8974 | 118 | 117.96 | -0.083269 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.95365 | 6.7918 | 118.7 | 117.2751 | 6.2642 | 0.73596 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.95403 | 55.8974 | 118 | 117.96 | -0.083392 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.95465 | 6.7918 | 118.7 | 117.2751 | 6.2642 | 0.73596 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.95502 | 55.8974 | 118 | 117.96 | -0.083516 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.95565 | 6.81 | 118.7 | 117.2798 | 6.2643 | 0.73708 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.95602 | 55.8974 | 118 | 117.96 | -0.083639 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.95665 | 6.81 | 118.7 | 117.2798 | 6.2644 | 0.73708 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.95702 | 55.8974 | 118 | 117.96 | -0.083763 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.95766 | 6.81 | 118.7 | 117.2798 | 6.2645 | 0.73708 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.95803 | 55.8974 | 118 | 117.96 | -0.083886 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.95866 | 6.81 | 118.7 | 117.2798 | 6.2645 | 0.73708 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.95903 | 55.8974 | 118 | 117.96 | -0.084009 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.95966 | 6.81 | 118.7 | 117.2798 | 6.2646 | 0.73708 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.96003 | 55.8977 | 118 | 117.9067 | -0.083634 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.96066 | 6.81 | 118.7 | 117.2798 | 6.2647 | 0.73708 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.96103 | 55.8977 | 118 | 117.9067 | -0.083258 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.96165 | 6.81 | 118.7 | 117.2798 | 6.2648 | 0.73708 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.96203 | 55.8977 | 118 | 117.9067 | -0.082882 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.96265 | 6.81 | 118.7 | 117.2798 | 6.2649 | 0.73708 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.96303 | 55.8977 | 118 | 117.9067 | -0.082506 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.96365 | 6.7995 | 118.7 | 117.2855 | 6.2649 | 0.73661 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.96403 | 55.8977 | 118 | 117.9067 | -0.082131 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.96465 | 6.7995 | 118.7 | 117.2855 | 6.2649 | 0.73661 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.96503 | 55.8977 | 118 | 117.9067 | -0.081755 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.96565 | 6.7995 | 118.7 | 117.2855 | 6.2649 | 0.73661 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.96603 | 55.8977 | 118 | 117.9067 | -0.081379 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.96665 | 6.7995 | 118.7 | 117.2855 | 6.2648 | 0.73661 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.96703 | 55.8977 | 118 | 117.9067 | -0.081003 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.96765 | 6.7995 | 118.7 | 117.2855 | 6.2648 | 0.73661 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.96803 | 55.8527 | 118 | 117.87 | -0.080625 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.96865 | 6.7995 | 118.7 | 117.2855 | 6.2648 | 0.73661 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.96902 | 55.8527 | 118 | 117.87 | -0.080247 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.96965 | 6.7995 | 118.7 | 117.2855 | 6.2648 | 0.73661 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.97002 | 55.8527 | 118 | 117.87 | -0.07987 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.97065 | 6.7995 | 118.7 | 117.2855 | 6.2648 | 0.73661 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.97102 | 55.8527 | 118 | 117.87 | -0.079492 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.97166 | 6.7878 | 118.7 | 117.2812 | 6.2646 | 0.73687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.97203 | 55.8527 | 118 | 117.87 | -0.079114 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.97266 | 6.7878 | 118.7 | 117.2812 | 6.2645 | 0.73687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.97303 | 55.8527 | 118 | 117.87 | -0.078736 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.97366 | 6.7878 | 118.7 | 117.2812 | 6.2643 | 0.73687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.97403 | 55.8527 | 118 | 117.87 | -0.078358 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.97466 | 6.7878 | 118.7 | 117.2812 | 6.2641 | 0.73687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.97503 | 55.8527 | 118 | 117.87 | -0.07798 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.97565 | 6.7878 | 118.7 | 117.2812 | 6.2639 | 0.73687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.97603 | 55.8527 | 118 | 117.87 | -0.077691 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.97665 | 6.7878 | 118.7 | 117.2812 | 6.2638 | 0.73687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.97703 | 55.8258 | 118 | 117.8864 | -0.077504 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.97765 | 6.7878 | 118.7 | 117.2812 | 6.2636 | 0.73687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.97803 | 55.8258 | 118 | 117.8864 | -0.077318 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.97865 | 6.7878 | 118.7 | 117.2812 | 6.2634 | 0.73687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.97903 | 55.8258 | 118 | 117.8864 | -0.077131 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.97965 | 6.7878 | 118.7 | 117.2812 | 6.2632 | 0.73687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.98003 | 55.8258 | 118 | 117.8864 | -0.076945 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.98065 | 6.8011 | 118.7 | 117.2729 | 6.2629 | 0.7378 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.98103 | 55.8258 | 118 | 117.8864 | -0.076758 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.98165 | 6.8011 | 118.7 | 117.2729 | 6.2626 | 0.7378 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.98203 | 55.8258 | 118 | 117.8864 | -0.076571 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.98265 | 6.8011 | 118.7 | 117.2729 | 6.2623 | 0.7378 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.98302 | 55.8258 | 118 | 117.8864 | -0.076385 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.98365 | 6.8011 | 118.7 | 117.2729 | 6.262 | 0.7378 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.98402 | 55.8258 | 118 | 117.8864 | -0.076198 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.98465 | 6.8011 | 118.7 | 117.2729 | 6.2617 | 0.7378 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.98502 | 55.8556 | 118 | 117.9188 | -0.076267 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.98566 | 6.8011 | 118.7 | 117.2729 | 6.2614 | 0.7378 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.98603 | 55.8556 | 118 | 117.9188 | -0.076336 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.98666 | 6.8011 | 118.7 | 117.2729 | 6.2611 | 0.7378 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.98703 | 55.8556 | 118 | 117.9188 | -0.076405 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.98766 | 6.8011 | 118.7 | 117.2729 | 6.2609 | 0.7378 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.98803 | 55.8556 | 118 | 117.9188 | -0.076474 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.98866 | 6.7917 | 118.7 | 117.278 | 6.2607 | 0.73645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.98903 | 55.8556 | 118 | 117.9188 | -0.076543 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.98965 | 6.7917 | 118.7 | 117.278 | 6.2606 | 0.73645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.99003 | 55.8556 | 118 | 117.9188 | -0.076612 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.99065 | 6.7917 | 118.7 | 117.278 | 6.2605 | 0.73645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.99103 | 55.8556 | 118 | 117.9188 | -0.076681 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.99165 | 6.7917 | 118.7 | 117.278 | 6.2603 | 0.73645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.99203 | 55.8556 | 118 | 117.9188 | -0.07675 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.99265 | 6.7917 | 118.7 | 117.278 | 6.2602 | 0.73645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.99303 | 55.9044 | 118 | 117.9681 | -0.076314 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.99365 | 6.7917 | 118.7 | 117.278 | 6.2601 | 0.73645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.99403 | 55.9044 | 118 | 117.9681 | -0.075877 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.99465 | 6.7917 | 118.7 | 117.278 | 6.2599 | 0.73645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.99503 | 55.9044 | 118 | 117.9681 | -0.075441 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.99565 | 6.7917 | 118.7 | 117.278 | 6.2598 | 0.73645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.99603 | 55.9044 | 118 | 117.9681 | -0.075004 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.99665 | 6.7875 | 118.7 | 117.2831 | 6.2598 | 0.73616 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.99702 | 55.9044 | 118 | 117.9681 | -0.074567 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.99765 | 6.7875 | 118.7 | 117.2831 | 6.2598 | 0.73616 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.99802 | 55.9044 | 118 | 117.9681 | -0.074131 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.99866 | 6.7875 | 118.7 | 117.2831 | 6.2597 | 0.73616 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
0.99902 | 55.9044 | 118 | 117.9681 | -0.073694 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 0.99966 | 6.7875 | 118.7 | 117.2831 | 6.2597 | 0.73616 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1 | 55.9044 | 118 | 117.9681 | -0.073258 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0007 | 6.7875 | 118.7 | 117.2831 | 6.2597 | 0.73616 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.001 | 55.9044 | 118 | 117.9681 | -0.072821 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0017 | 6.7875 | 118.7 | 117.2831 | 6.2597 | 0.73616 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.002 | 55.8788 | 118 | 117.999 | -0.071939 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0027 | 6.7875 | 118.7 | 117.2831 | 6.2597 | 0.73616 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.003 | 55.8788 | 118 | 117.999 | -0.071056 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0037 | 6.7875 | 118.7 | 117.2831 | 6.2596 | 0.73616 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.004 | 55.8788 | 118 | 117.999 | -0.070174 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0047 | 6.7875 | 118.7 | 117.2831 | 6.2596 | 0.73616 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.005 | 55.8788 | 118 | 117.999 | -0.069291 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0057 | 6.7829 | 118.7 | 117.2799 | 6.2596 | 0.73632 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.006 | 55.8788 | 118 | 117.999 | -0.068409 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0067 | 6.7829 | 118.7 | 117.2799 | 6.2595 | 0.73632 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.007 | 55.8788 | 118 | 117.999 | -0.067526 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0077 | 6.7829 | 118.7 | 117.2799 | 6.2594 | 0.73632 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.008 | 55.8788 | 118 | 117.999 | -0.066644 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0087 | 6.7829 | 118.7 | 117.2799 | 6.2594 | 0.73632 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.009 | 55.8788 | 118 | 117.999 | -0.065761 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0097 | 6.7829 | 118.7 | 117.2799 | 6.2593 | 0.73632 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.01 | 55.8543 | 118 | 118.0312 | -0.065031 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0107 | 6.7829 | 118.7 | 117.2799 | 6.2593 | 0.73632 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.011 | 55.8543 | 118 | 118.0312 | -0.0643 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0117 | 6.7829 | 118.7 | 117.2799 | 6.2592 | 0.73632 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.012 | 55.8543 | 118 | 118.0312 | -0.063569 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0127 | 6.7829 | 118.7 | 117.2799 | 6.2592 | 0.73632 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.013 | 55.8543 | 118 | 118.0312 | -0.062838 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0137 | 6.8007 | 118.7 | 117.2798 | 6.2591 | 0.73736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.014 | 55.8543 | 118 | 118.0312 | -0.062107 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0147 | 6.8007 | 118.7 | 117.2798 | 6.259 | 0.73736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.015 | 55.8543 | 118 | 118.0312 | -0.061376 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0157 | 6.8007 | 118.7 | 117.2798 | 6.2589 | 0.73736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.016 | 55.8543 | 118 | 118.0312 | -0.060645 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0167 | 6.8007 | 118.7 | 117.2798 | 6.2589 | 0.73736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.017 | 55.8543 | 118 | 118.0312 | -0.059914 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0177 | 6.8007 | 118.7 | 117.2798 | 6.2588 | 0.73736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.018 | 55.8591 | 118 | 118.023 | -0.059917 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0187 | 6.8007 | 118.7 | 117.2798 | 6.2587 | 0.73736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.019 | 55.8591 | 118 | 118.023 | -0.05992 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0197 | 6.8007 | 118.7 | 117.2798 | 6.2587 | 0.73736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.02 | 55.8591 | 118 | 118.023 | -0.059923 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0207 | 6.8007 | 118.7 | 117.2798 | 6.2586 | 0.73736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.021 | 55.8591 | 118 | 118.023 | -0.059926 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0217 | 6.8131 | 118.7 | 117.2819 | 6.2585 | 0.73769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.022 | 55.8591 | 118 | 118.023 | -0.059929 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0227 | 6.8131 | 118.7 | 117.2819 | 6.2584 | 0.73769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.023 | 55.8591 | 118 | 118.023 | -0.059932 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0237 | 6.8131 | 118.7 | 117.2819 | 6.2583 | 0.73769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.024 | 55.8591 | 118 | 118.023 | -0.059935 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0247 | 6.8131 | 118.7 | 117.2819 | 6.2582 | 0.73769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.025 | 55.8591 | 118 | 118.023 | -0.059938 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0257 | 6.8131 | 118.7 | 117.2819 | 6.2581 | 0.73769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.026 | 55.8591 | 118 | 118.023 | -0.059941 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0267 | 6.8131 | 118.7 | 117.2819 | 6.258 | 0.73769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.027 | 55.8522 | 118 | 117.9449 | -0.059905 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0277 | 6.8131 | 118.7 | 117.2819 | 6.2579 | 0.73769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.028 | 55.8522 | 118 | 117.9449 | -0.059869 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0287 | 6.8131 | 118.7 | 117.2819 | 6.2578 | 0.73769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.029 | 55.8522 | 118 | 117.9449 | -0.059833 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0297 | 6.8131 | 118.7 | 117.2819 | 6.2577 | 0.73769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.03 | 55.8522 | 118 | 117.9449 | -0.059797 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0307 | 6.7948 | 118.7 | 117.2755 | 6.2574 | 0.7375 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.031 | 55.8522 | 118 | 117.9449 | -0.059761 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0317 | 6.7948 | 118.7 | 117.2755 | 6.2571 | 0.7375 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.032 | 55.8522 | 118 | 117.9449 | -0.059725 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0327 | 6.7948 | 118.7 | 117.2755 | 6.2569 | 0.7375 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.033 | 55.8522 | 118 | 117.9449 | -0.059689 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0337 | 6.7948 | 118.7 | 117.2755 | 6.2566 | 0.7375 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.034 | 55.8522 | 118 | 117.9449 | -0.059653 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0347 | 6.7948 | 118.7 | 117.2755 | 6.2563 | 0.7375 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.035 | 55.8482 | 118 | 117.8912 | -0.059888 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0357 | 6.7948 | 118.7 | 117.2755 | 6.2561 | 0.7375 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.036 | 55.8482 | 118 | 117.8912 | -0.060123 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0367 | 6.7948 | 118.7 | 117.2755 | 6.2558 | 0.7375 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.037 | 55.8482 | 118 | 117.8912 | -0.060357 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0377 | 6.7948 | 118.7 | 117.2755 | 6.2555 | 0.7375 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.038 | 55.8482 | 118 | 117.8912 | -0.060592 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0387 | 6.7839 | 118.7 | 117.2765 | 6.2552 | 0.73722 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.039 | 55.8482 | 118 | 117.8912 | -0.060827 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0396 | 6.7839 | 118.7 | 117.2765 | 6.2549 | 0.73722 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.04 | 55.8482 | 118 | 117.8912 | -0.061061 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0407 | 6.7839 | 118.7 | 117.2765 | 6.2546 | 0.73722 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.041 | 55.8482 | 118 | 117.8912 | -0.061296 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0417 | 6.7839 | 118.7 | 117.2765 | 6.2543 | 0.73722 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.042 | 55.8482 | 118 | 117.8912 | -0.061531 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0427 | 6.7839 | 118.7 | 117.2765 | 6.254 | 0.73722 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.043 | 55.8326 | 118 | 117.8735 | -0.061791 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0437 | 6.7839 | 118.7 | 117.2765 | 6.2537 | 0.73722 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.044 | 55.8326 | 118 | 117.8735 | -0.062051 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0447 | 6.7839 | 118.7 | 117.2765 | 6.2534 | 0.73722 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.045 | 55.8326 | 118 | 117.8735 | -0.062312 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0457 | 6.7839 | 118.7 | 117.2765 | 6.2531 | 0.73722 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.046 | 55.8326 | 118 | 117.8735 | -0.062572 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0467 | 6.7849 | 118.7 | 117.284 | 6.253 | 0.73636 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.047 | 55.8326 | 118 | 117.8735 | -0.062832 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0477 | 6.7849 | 118.7 | 117.284 | 6.2529 | 0.73636 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.048 | 55.8326 | 118 | 117.8735 | -0.063092 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0487 | 6.7849 | 118.7 | 117.284 | 6.2528 | 0.73636 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.049 | 55.8326 | 118 | 117.8735 | -0.063353 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0497 | 6.7849 | 118.7 | 117.284 | 6.2527 | 0.73636 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.05 | 55.8326 | 118 | 117.8735 | -0.063613 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0507 | 6.7849 | 118.7 | 117.284 | 6.2526 | 0.73636 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.051 | 55.8326 | 118 | 117.8735 | -0.063873 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0517 | 6.7849 | 118.7 | 117.284 | 6.2524 | 0.73636 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.052 | 55.8352 | 118 | 117.8852 | -0.06381 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0527 | 6.7849 | 118.7 | 117.284 | 6.2523 | 0.73636 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.053 | 55.8352 | 118 | 117.8852 | -0.063747 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0536 | 6.7849 | 118.7 | 117.284 | 6.2522 | 0.73636 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.054 | 55.8352 | 118 | 117.8852 | -0.063684 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0547 | 6.7849 | 118.7 | 117.284 | 6.2521 | 0.73636 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.055 | 55.8352 | 118 | 117.8852 | -0.063621 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0557 | 6.7984 | 118.7 | 117.2879 | 6.2522 | 0.73645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.056 | 55.8352 | 118 | 117.8852 | -0.063558 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0567 | 6.7984 | 118.7 | 117.2879 | 6.2523 | 0.73645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.057 | 55.8352 | 118 | 117.8852 | -0.063495 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0577 | 6.7984 | 118.7 | 117.2879 | 6.2524 | 0.73645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.058 | 55.8352 | 118 | 117.8852 | -0.063431 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0587 | 6.7984 | 118.7 | 117.2879 | 6.2525 | 0.73645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.059 | 55.8352 | 118 | 117.8852 | -0.063368 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0597 | 6.7984 | 118.7 | 117.2879 | 6.2526 | 0.73645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.06 | 55.8633 | 118 | 117.9291 | -0.062883 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0607 | 6.7984 | 118.7 | 117.2879 | 6.2527 | 0.73645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.061 | 55.8633 | 118 | 117.9291 | -0.062398 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0617 | 6.7984 | 118.7 | 117.2879 | 6.2528 | 0.73645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.062 | 55.8633 | 118 | 117.9291 | -0.061913 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0627 | 6.7984 | 118.7 | 117.2879 | 6.2529 | 0.73645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.063 | 55.8633 | 118 | 117.9291 | -0.061428 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0637 | 6.8235 | 118.7 | 117.303 | 6.2528 | 0.7384 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.064 | 55.8633 | 118 | 117.9291 | -0.060944 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0647 | 6.8235 | 118.7 | 117.303 | 6.2528 | 0.7384 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.065 | 55.8633 | 118 | 117.9291 | -0.060459 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0657 | 6.8235 | 118.7 | 117.303 | 6.2527 | 0.7384 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.066 | 55.8633 | 118 | 117.9291 | -0.059974 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0667 | 6.8235 | 118.7 | 117.303 | 6.2526 | 0.7384 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.067 | 55.8633 | 118 | 117.9291 | -0.059489 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0676 | 6.8235 | 118.7 | 117.303 | 6.2525 | 0.7384 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.068 | 55.8785 | 118 | 117.9704 | -0.059054 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0687 | 6.8235 | 118.7 | 117.303 | 6.2525 | 0.7384 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.069 | 55.8785 | 118 | 117.9704 | -0.05862 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0697 | 6.8235 | 118.7 | 117.303 | 6.2524 | 0.7384 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.07 | 55.8785 | 118 | 117.9704 | -0.058185 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0707 | 6.8235 | 118.7 | 117.303 | 6.2523 | 0.7384 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.071 | 55.8785 | 118 | 117.9704 | -0.05775 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0717 | 6.8236 | 118.7 | 117.3042 | 6.2521 | 0.73915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.072 | 55.8785 | 118 | 117.9704 | -0.057316 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0727 | 6.8236 | 118.7 | 117.3042 | 6.2518 | 0.73915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.073 | 55.8785 | 118 | 117.9704 | -0.056881 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0737 | 6.8236 | 118.7 | 117.3042 | 6.2516 | 0.73915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.074 | 55.8785 | 118 | 117.9704 | -0.056447 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0747 | 6.8236 | 118.7 | 117.3042 | 6.2514 | 0.73915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.075 | 55.8785 | 118 | 117.9704 | -0.056012 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0757 | 6.8236 | 118.7 | 117.3042 | 6.2512 | 0.73915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.076 | 55.8785 | 118 | 117.9704 | -0.055578 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0767 | 6.8236 | 118.7 | 117.3042 | 6.2509 | 0.73915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.077 | 55.8623 | 118 | 118.025 | -0.055395 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0777 | 6.8236 | 118.7 | 117.3042 | 6.2507 | 0.73915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.078 | 55.8623 | 118 | 118.025 | -0.055213 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0787 | 6.8236 | 118.7 | 117.3042 | 6.2505 | 0.73915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.079 | 55.8623 | 118 | 118.025 | -0.05503 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0797 | 6.8236 | 118.7 | 117.3042 | 6.2503 | 0.73915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.08 | 55.8623 | 118 | 118.025 | -0.054848 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0807 | 6.783 | 118.7 | 117.3005 | 6.2501 | 0.73747 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.081 | 55.8623 | 118 | 118.025 | -0.054665 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0816 | 6.783 | 118.7 | 117.3005 | 6.25 | 0.73747 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.082 | 55.8623 | 118 | 118.025 | -0.054483 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0827 | 6.783 | 118.7 | 117.3005 | 6.2498 | 0.73747 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.083 | 55.8623 | 118 | 118.025 | -0.0543 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0837 | 6.783 | 118.7 | 117.3005 | 6.2496 | 0.73747 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.084 | 55.8623 | 118 | 118.025 | -0.054118 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0847 | 6.783 | 118.7 | 117.3005 | 6.2495 | 0.73747 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.085 | 55.8818 | 118 | 118.0277 | -0.054071 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0857 | 6.783 | 118.7 | 117.3005 | 6.2493 | 0.73747 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.086 | 55.8818 | 118 | 118.0277 | -0.054024 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0867 | 6.783 | 118.7 | 117.3005 | 6.2492 | 0.73747 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.087 | 55.8818 | 118 | 118.0277 | -0.053976 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0877 | 6.783 | 118.7 | 117.3005 | 6.249 | 0.73747 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.088 | 55.8818 | 118 | 118.0277 | -0.053929 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0887 | 6.7783 | 118.7 | 117.3086 | 6.2489 | 0.73658 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.089 | 55.8818 | 118 | 118.0277 | -0.053882 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0897 | 6.7783 | 118.7 | 117.3086 | 6.2488 | 0.73658 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.09 | 55.8818 | 118 | 118.0277 | -0.053835 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0907 | 6.7783 | 118.7 | 117.3086 | 6.2488 | 0.73658 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.091 | 55.8818 | 118 | 118.0277 | -0.053788 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0917 | 6.7783 | 118.7 | 117.3086 | 6.2487 | 0.73658 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.092 | 55.8818 | 118 | 118.0277 | -0.053741 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0927 | 6.7783 | 118.7 | 117.3086 | 6.2486 | 0.73658 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.093 | 55.9097 | 118 | 117.9829 | -0.05343 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0937 | 6.7783 | 118.7 | 117.3086 | 6.2485 | 0.73658 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.094 | 55.9097 | 118 | 117.9829 | -0.053118 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0947 | 6.7783 | 118.7 | 117.3086 | 6.2484 | 0.73658 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.095 | 55.9097 | 118 | 117.9829 | -0.052807 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0956 | 6.7783 | 118.7 | 117.3086 | 6.2483 | 0.73658 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.096 | 55.9097 | 118 | 117.9829 | -0.052496 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0967 | 6.7845 | 118.7 | 117.2893 | 6.2481 | 0.73707 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.097 | 55.9097 | 118 | 117.9829 | -0.052185 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0977 | 6.7845 | 118.7 | 117.2893 | 6.2479 | 0.73707 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.098 | 55.9097 | 118 | 117.9829 | -0.051874 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0987 | 6.7845 | 118.7 | 117.2893 | 6.2478 | 0.73707 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.099 | 55.9097 | 118 | 117.9829 | -0.051563 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.0997 | 6.7845 | 118.7 | 117.2893 | 6.2476 | 0.73707 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.1 | 55.9097 | 118 | 117.9829 | -0.051252 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1007 | 6.7845 | 118.7 | 117.2893 | 6.2474 | 0.73707 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.101 | 55.9097 | 118 | 117.9829 | -0.050941 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1017 | 6.7845 | 118.7 | 117.2893 | 6.2472 | 0.73707 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.102 | 55.8565 | 118 | 117.931 | -0.050905 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1027 | 6.7845 | 118.7 | 117.2893 | 6.247 | 0.73707 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.103 | 55.8565 | 118 | 117.931 | -0.050869 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1037 | 6.7845 | 118.7 | 117.2893 | 6.2468 | 0.73707 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.104 | 55.8565 | 118 | 117.931 | -0.050834 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1047 | 6.7845 | 118.7 | 117.2893 | 6.2467 | 0.73707 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.105 | 55.8565 | 118 | 117.931 | -0.050798 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1057 | 6.7901 | 118.7 | 117.2826 | 6.2464 | 0.73787 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.106 | 55.8565 | 118 | 117.931 | -0.050762 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1067 | 6.7901 | 118.7 | 117.2826 | 6.2462 | 0.73787 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.107 | 55.8565 | 118 | 117.931 | -0.050726 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1077 | 6.7901 | 118.7 | 117.2826 | 6.246 | 0.73787 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.108 | 55.8565 | 118 | 117.931 | -0.050691 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1087 | 6.7901 | 118.7 | 117.2826 | 6.2458 | 0.73787 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.109 | 55.8565 | 118 | 117.931 | -0.050655 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1096 | 6.7901 | 118.7 | 117.2826 | 6.2456 | 0.73787 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.11 | 55.8381 | 118 | 117.8897 | -0.050861 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1107 | 6.7901 | 118.7 | 117.2826 | 6.2453 | 0.73787 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.111 | 55.8381 | 118 | 117.8897 | -0.051068 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1117 | 6.7901 | 118.7 | 117.2826 | 6.2451 | 0.73787 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.112 | 55.8381 | 118 | 117.8897 | -0.051275 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1127 | 6.7901 | 118.7 | 117.2826 | 6.2449 | 0.73787 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.113 | 55.8381 | 118 | 117.8897 | -0.051481 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1137 | 6.7955 | 118.7 | 117.2957 | 6.2448 | 0.73729 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.114 | 55.8381 | 118 | 117.8897 | -0.051688 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1147 | 6.7955 | 118.7 | 117.2957 | 6.2447 | 0.73729 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.115 | 55.8381 | 118 | 117.8897 | -0.051894 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1157 | 6.7955 | 118.7 | 117.2957 | 6.2446 | 0.73729 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.116 | 55.8381 | 118 | 117.8897 | -0.052101 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1167 | 6.7955 | 118.7 | 117.2957 | 6.2445 | 0.73729 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.117 | 55.8381 | 118 | 117.8897 | -0.052308 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1177 | 6.7955 | 118.7 | 117.2957 | 6.2444 | 0.73729 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.118 | 55.8704 | 118 | 117.8749 | -0.052629 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1187 | 6.7955 | 118.7 | 117.2957 | 6.2442 | 0.73729 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.119 | 55.8704 | 118 | 117.8749 | -0.05295 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1197 | 6.7955 | 118.7 | 117.2957 | 6.2441 | 0.73729 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.12 | 55.8704 | 118 | 117.8749 | -0.053272 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1207 | 6.7955 | 118.7 | 117.2957 | 6.244 | 0.73729 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.121 | 55.8704 | 118 | 117.8749 | -0.053593 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1217 | 6.7924 | 118.7 | 117.3089 | 6.244 | 0.73713 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.122 | 55.8704 | 118 | 117.8749 | -0.053914 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1227 | 6.7924 | 118.7 | 117.3089 | 6.244 | 0.73713 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.123 | 55.8704 | 118 | 117.8749 | -0.054236 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1237 | 6.7924 | 118.7 | 117.3089 | 6.244 | 0.73713 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.124 | 55.8704 | 118 | 117.8749 | -0.054557 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1247 | 6.7924 | 118.7 | 117.3089 | 6.244 | 0.73713 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.125 | 55.8704 | 118 | 117.8749 | -0.054878 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1257 | 6.7924 | 118.7 | 117.3089 | 6.244 | 0.73713 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.126 | 55.8704 | 118 | 117.8749 | -0.055199 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1267 | 6.7924 | 118.7 | 117.3089 | 6.244 | 0.73713 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.127 | 55.8765 | 118 | 117.8818 | -0.05513 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1277 | 6.7924 | 118.7 | 117.3089 | 6.244 | 0.73713 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.128 | 55.8765 | 118 | 117.8818 | -0.05506 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1287 | 6.7924 | 118.7 | 117.3089 | 6.244 | 0.73713 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.129 | 55.8765 | 118 | 117.8818 | -0.05499 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1297 | 6.7924 | 118.7 | 117.3089 | 6.244 | 0.73713 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.13 | 55.8765 | 118 | 117.8818 | -0.05492 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1307 | 6.796 | 118.7 | 117.301 | 6.244 | 0.73787 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.131 | 55.8765 | 118 | 117.8818 | -0.05485 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1317 | 6.796 | 118.7 | 117.301 | 6.2439 | 0.73787 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.132 | 55.8765 | 118 | 117.8818 | -0.05478 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1327 | 6.796 | 118.7 | 117.301 | 6.2439 | 0.73787 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.133 | 55.8765 | 118 | 117.8818 | -0.05471 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1337 | 6.796 | 118.7 | 117.301 | 6.2438 | 0.73787 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.134 | 55.8765 | 118 | 117.8818 | -0.05464 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1347 | 6.796 | 118.7 | 117.301 | 6.2438 | 0.73787 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.135 | 55.8834 | 118 | 117.936 | -0.054429 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1357 | 6.796 | 118.7 | 117.301 | 6.2438 | 0.73787 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.136 | 55.8834 | 118 | 117.936 | -0.054218 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1367 | 6.796 | 118.7 | 117.301 | 6.2437 | 0.73787 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.137 | 55.8834 | 118 | 117.936 | -0.054007 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1377 | 6.796 | 118.7 | 117.301 | 6.2437 | 0.73787 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.138 | 55.8834 | 118 | 117.936 | -0.053796 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1387 | 6.7994 | 118.7 | 117.2899 | 6.2435 | 0.738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.139 | 55.8834 | 118 | 117.936 | -0.053585 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1397 | 6.7994 | 118.7 | 117.2899 | 6.2434 | 0.738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.14 | 55.8834 | 118 | 117.936 | -0.053374 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1407 | 6.7994 | 118.7 | 117.2899 | 6.2432 | 0.738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.141 | 55.8834 | 118 | 117.936 | -0.053163 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1417 | 6.7994 | 118.7 | 117.2899 | 6.2431 | 0.738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.142 | 55.8834 | 118 | 117.936 | -0.052952 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1427 | 6.7994 | 118.7 | 117.2899 | 6.243 | 0.738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.143 | 55.8758 | 118 | 118.0145 | -0.053235 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1437 | 6.7994 | 118.7 | 117.2899 | 6.2428 | 0.738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.144 | 55.8758 | 118 | 118.0145 | -0.053517 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1447 | 6.7994 | 118.7 | 117.2899 | 6.2427 | 0.738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.145 | 55.8758 | 118 | 118.0145 | -0.053799 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1457 | 6.7994 | 118.7 | 117.2899 | 6.2425 | 0.738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.146 | 55.8758 | 118 | 118.0145 | -0.054081 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1467 | 6.788 | 118.7 | 117.2925 | 6.2423 | 0.73788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.147 | 55.8758 | 118 | 118.0145 | -0.054364 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1477 | 6.788 | 118.7 | 117.2925 | 6.2421 | 0.73788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.148 | 55.8758 | 118 | 118.0145 | -0.054646 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1487 | 6.788 | 118.7 | 117.2925 | 6.2419 | 0.73788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.149 | 55.8758 | 118 | 118.0145 | -0.054928 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1497 | 6.788 | 118.7 | 117.2925 | 6.2417 | 0.73788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.15 | 55.8758 | 118 | 118.0145 | -0.05521 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1507 | 6.788 | 118.7 | 117.2925 | 6.2415 | 0.73788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.151 | 55.8758 | 118 | 118.0145 | -0.055493 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1517 | 6.788 | 118.7 | 117.2925 | 6.2413 | 0.73788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.152 | 55.8932 | 118 | 118.0255 | -0.055882 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1527 | 6.788 | 118.7 | 117.2925 | 6.2411 | 0.73788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.153 | 55.8932 | 118 | 118.0255 | -0.056272 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1537 | 6.788 | 118.7 | 117.2925 | 6.2408 | 0.73788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.154 | 55.8932 | 118 | 118.0255 | -0.056662 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1547 | 6.788 | 118.7 | 117.2925 | 6.2406 | 0.73788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.155 | 55.8932 | 118 | 118.0255 | -0.057052 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1557 | 6.7935 | 118.7 | 117.2855 | 6.2405 | 0.73765 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.156 | 55.8932 | 118 | 118.0255 | -0.057442 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1567 | 6.7935 | 118.7 | 117.2855 | 6.2404 | 0.73765 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.157 | 55.8932 | 118 | 118.0255 | -0.057831 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1577 | 6.7935 | 118.7 | 117.2855 | 6.2403 | 0.73765 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.158 | 55.8932 | 118 | 118.0255 | -0.058221 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1587 | 6.7935 | 118.7 | 117.2855 | 6.2402 | 0.73765 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.159 | 55.8932 | 118 | 118.0255 | -0.058611 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1597 | 6.7935 | 118.7 | 117.2855 | 6.2401 | 0.73765 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.16 | 55.9231 | 118 | 117.9873 | -0.059062 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1607 | 6.7935 | 118.7 | 117.2855 | 6.24 | 0.73765 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.161 | 55.9231 | 118 | 117.9873 | -0.059512 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1617 | 6.7935 | 118.7 | 117.2855 | 6.2399 | 0.73765 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.162 | 55.9231 | 118 | 117.9873 | -0.059963 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1627 | 6.7935 | 118.7 | 117.2855 | 6.2398 | 0.73765 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.163 | 55.9231 | 118 | 117.9873 | -0.060413 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1637 | 6.811 | 118.7 | 117.2857 | 6.2399 | 0.73761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.164 | 55.9231 | 118 | 117.9873 | -0.060864 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1646 | 6.811 | 118.7 | 117.2857 | 6.2399 | 0.73761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.165 | 55.9231 | 118 | 117.9873 | -0.061314 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1657 | 6.811 | 118.7 | 117.2857 | 6.2399 | 0.73761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.166 | 55.9231 | 118 | 117.9873 | -0.061765 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1667 | 6.811 | 118.7 | 117.2857 | 6.24 | 0.73761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.167 | 55.9231 | 118 | 117.9873 | -0.062215 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1677 | 6.811 | 118.7 | 117.2857 | 6.24 | 0.73761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.168 | 55.9292 | 118 | 117.9622 | -0.062414 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1687 | 6.811 | 118.7 | 117.2857 | 6.24 | 0.73761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.169 | 55.9292 | 118 | 117.9622 | -0.062612 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1697 | 6.811 | 118.7 | 117.2857 | 6.2401 | 0.73761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.17 | 55.9292 | 118 | 117.9622 | -0.06281 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1707 | 6.811 | 118.7 | 117.2857 | 6.2401 | 0.73761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.171 | 55.9292 | 118 | 117.9622 | -0.063008 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1717 | 6.802 | 118.7 | 117.2773 | 6.2399 | 0.73865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.172 | 55.9292 | 118 | 117.9622 | -0.063206 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1727 | 6.802 | 118.7 | 117.2773 | 6.2397 | 0.73865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.173 | 55.9292 | 118 | 117.9622 | -0.063404 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1737 | 6.802 | 118.7 | 117.2773 | 6.2395 | 0.73865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.174 | 55.9292 | 118 | 117.9622 | -0.063602 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1747 | 6.802 | 118.7 | 117.2773 | 6.2394 | 0.73865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.175 | 55.9292 | 118 | 117.9622 | -0.0638 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1757 | 6.802 | 118.7 | 117.2773 | 6.2392 | 0.73865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.176 | 55.9292 | 118 | 117.9622 | -0.063999 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1767 | 6.802 | 118.7 | 117.2773 | 6.239 | 0.73865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.177 | 55.8835 | 118 | 117.8982 | -0.064278 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1777 | 6.802 | 118.7 | 117.2773 | 6.2388 | 0.73865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.178 | 55.8835 | 118 | 117.8982 | -0.064558 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1786 | 6.802 | 118.7 | 117.2773 | 6.2386 | 0.73865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.179 | 55.8835 | 118 | 117.8982 | -0.064838 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1797 | 6.802 | 118.7 | 117.2773 | 6.2384 | 0.73865 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.18 | 55.8835 | 118 | 117.8982 | -0.065118 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1807 | 6.774 | 118.7 | 117.2821 | 6.2383 | 0.73747 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.181 | 55.8835 | 118 | 117.8982 | -0.065398 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1817 | 6.774 | 118.7 | 117.2821 | 6.2382 | 0.73747 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.182 | 55.8835 | 118 | 117.8982 | -0.065678 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1827 | 6.774 | 118.7 | 117.2821 | 6.238 | 0.73747 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.183 | 55.8835 | 118 | 117.8982 | -0.065958 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1837 | 6.774 | 118.7 | 117.2821 | 6.2379 | 0.73747 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.184 | 55.8835 | 118 | 117.8982 | -0.066237 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1847 | 6.774 | 118.7 | 117.2821 | 6.2378 | 0.73747 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.185 | 55.8752 | 118 | 117.8491 | -0.066121 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1857 | 6.774 | 118.7 | 117.2821 | 6.2377 | 0.73747 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.186 | 55.8752 | 118 | 117.8491 | -0.066004 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1867 | 6.774 | 118.7 | 117.2821 | 6.2375 | 0.73747 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.187 | 55.8752 | 118 | 117.8491 | -0.065887 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1877 | 6.774 | 118.7 | 117.2821 | 6.2374 | 0.73747 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.188 | 55.8752 | 118 | 117.8491 | -0.06577 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1887 | 6.7883 | 118.7 | 117.2828 | 6.2374 | 0.73718 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.189 | 55.8752 | 118 | 117.8491 | -0.065653 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1897 | 6.7883 | 118.7 | 117.2828 | 6.2375 | 0.73718 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.19 | 55.8752 | 118 | 117.8491 | -0.065536 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1907 | 6.7883 | 118.7 | 117.2828 | 6.2375 | 0.73718 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.191 | 55.8752 | 118 | 117.8491 | -0.06542 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1917 | 6.7883 | 118.7 | 117.2828 | 6.2375 | 0.73718 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.192 | 55.8752 | 118 | 117.8491 | -0.065303 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1926 | 6.7883 | 118.7 | 117.2828 | 6.2376 | 0.73718 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.193 | 55.9068 | 118 | 117.8559 | -0.06516 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1937 | 6.7883 | 118.7 | 117.2828 | 6.2376 | 0.73718 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.194 | 55.9068 | 118 | 117.8559 | -0.065018 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1947 | 6.7883 | 118.7 | 117.2828 | 6.2376 | 0.73718 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.195 | 55.9068 | 118 | 117.8559 | -0.064875 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1957 | 6.7883 | 118.7 | 117.2828 | 6.2377 | 0.73718 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.196 | 55.9068 | 118 | 117.8559 | -0.064733 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1967 | 6.797 | 118.7 | 117.2654 | 6.2376 | 0.73788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.197 | 55.9068 | 118 | 117.8559 | -0.064591 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1977 | 6.797 | 118.7 | 117.2654 | 6.2375 | 0.73788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.198 | 55.9068 | 118 | 117.8559 | -0.064448 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1987 | 6.797 | 118.7 | 117.2654 | 6.2373 | 0.73788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.199 | 55.9068 | 118 | 117.8559 | -0.064306 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.1997 | 6.797 | 118.7 | 117.2654 | 6.2372 | 0.73788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.2 | 55.9068 | 118 | 117.8559 | -0.064164 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2007 | 6.797 | 118.7 | 117.2654 | 6.2371 | 0.73788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.201 | 55.9068 | 118 | 117.8559 | -0.064021 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2017 | 6.797 | 118.7 | 117.2654 | 6.237 | 0.73788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.202 | 55.9187 | 118 | 117.8838 | -0.06456 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2027 | 6.797 | 118.7 | 117.2654 | 6.2369 | 0.73788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.203 | 55.9187 | 118 | 117.8838 | -0.065099 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2037 | 6.797 | 118.7 | 117.2654 | 6.2368 | 0.73788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.204 | 55.9187 | 118 | 117.8838 | -0.065638 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2047 | 6.797 | 118.7 | 117.2654 | 6.2367 | 0.73788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.205 | 55.9187 | 118 | 117.8838 | -0.066177 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2057 | 6.7683 | 118.7 | 117.2681 | 6.2366 | 0.73557 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.206 | 55.9187 | 118 | 117.8838 | -0.066717 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2066 | 6.7683 | 118.7 | 117.2681 | 6.2365 | 0.73557 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.207 | 55.9187 | 118 | 117.8838 | -0.067256 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2077 | 6.7683 | 118.7 | 117.2681 | 6.2364 | 0.73557 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.208 | 55.9187 | 118 | 117.8838 | -0.067795 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2087 | 6.7683 | 118.7 | 117.2681 | 6.2364 | 0.73557 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.209 | 55.9187 | 118 | 117.8838 | -0.068334 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2097 | 6.7683 | 118.7 | 117.2681 | 6.2363 | 0.73557 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.21 | 55.9268 | 118 | 117.9567 | -0.069181 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2107 | 6.7683 | 118.7 | 117.2681 | 6.2362 | 0.73557 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.211 | 55.9268 | 118 | 117.9567 | -0.070029 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2117 | 6.7683 | 118.7 | 117.2681 | 6.2361 | 0.73557 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.212 | 55.9268 | 118 | 117.9567 | -0.070877 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2127 | 6.7683 | 118.7 | 117.2681 | 6.236 | 0.73557 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.213 | 55.9268 | 118 | 117.9567 | -0.071725 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2137 | 6.7831 | 118.7 | 117.275 | 6.2362 | 0.73521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.214 | 55.9268 | 118 | 117.9567 | -0.072572 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2147 | 6.7831 | 118.7 | 117.275 | 6.2363 | 0.73521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.215 | 55.9268 | 118 | 117.9567 | -0.07342 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2157 | 6.7831 | 118.7 | 117.275 | 6.2365 | 0.73521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.216 | 55.9268 | 118 | 117.9567 | -0.074268 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2167 | 6.7831 | 118.7 | 117.275 | 6.2366 | 0.73521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.217 | 55.9268 | 118 | 117.9567 | -0.075115 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2177 | 6.7831 | 118.7 | 117.275 | 6.2367 | 0.73521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.218 | 55.9333 | 118 | 118.0306 | -0.075605 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2187 | 6.7831 | 118.7 | 117.275 | 6.2369 | 0.73521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.219 | 55.9333 | 118 | 118.0306 | -0.076095 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2197 | 6.7831 | 118.7 | 117.275 | 6.237 | 0.73521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.22 | 55.9333 | 118 | 118.0306 | -0.076585 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2206 | 6.7831 | 118.7 | 117.275 | 6.2372 | 0.73521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.221 | 55.9333 | 118 | 118.0306 | -0.077075 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2217 | 6.7964 | 118.7 | 117.272 | 6.2373 | 0.73694 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.222 | 55.9333 | 118 | 118.0306 | -0.077565 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2227 | 6.7964 | 118.7 | 117.272 | 6.2374 | 0.73694 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.223 | 55.9333 | 118 | 118.0306 | -0.078055 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2237 | 6.7964 | 118.7 | 117.272 | 6.2375 | 0.73694 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.224 | 55.9333 | 118 | 118.0306 | -0.078545 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2247 | 6.7964 | 118.7 | 117.272 | 6.2376 | 0.73694 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.225 | 55.9333 | 118 | 118.0306 | -0.079034 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2257 | 6.7964 | 118.7 | 117.272 | 6.2377 | 0.73694 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.226 | 55.9333 | 118 | 118.0306 | -0.079524 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2267 | 6.7964 | 118.7 | 117.272 | 6.2378 | 0.73694 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.227 | 55.9603 | 118 | 118.0327 | -0.07974 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2277 | 6.7964 | 118.7 | 117.272 | 6.2379 | 0.73694 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.228 | 55.9603 | 118 | 118.0327 | -0.079956 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2287 | 6.7964 | 118.7 | 117.272 | 6.238 | 0.73694 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.229 | 55.9603 | 118 | 118.0327 | -0.080173 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2297 | 6.7964 | 118.7 | 117.272 | 6.2381 | 0.73694 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.23 | 55.9603 | 118 | 118.0327 | -0.080389 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2307 | 6.7885 | 118.7 | 117.2691 | 6.2382 | 0.73732 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.231 | 55.9603 | 118 | 118.0327 | -0.080605 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2317 | 6.7885 | 118.7 | 117.2691 | 6.2382 | 0.73732 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.232 | 55.9603 | 118 | 118.0327 | -0.080821 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2327 | 6.7885 | 118.7 | 117.2691 | 6.2383 | 0.73732 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.233 | 55.9603 | 118 | 118.0327 | -0.081037 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2337 | 6.7885 | 118.7 | 117.2691 | 6.2383 | 0.73732 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.234 | 55.9603 | 118 | 118.0327 | -0.081253 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2346 | 6.7885 | 118.7 | 117.2691 | 6.2384 | 0.73732 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.235 | 55.9625 | 118 | 118.0092 | -0.081513 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2357 | 6.7885 | 118.7 | 117.2691 | 6.2384 | 0.73732 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.236 | 55.9625 | 118 | 118.0092 | -0.081774 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2367 | 6.7885 | 118.7 | 117.2691 | 6.2385 | 0.73732 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.237 | 55.9625 | 118 | 118.0092 | -0.082035 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2377 | 6.7885 | 118.7 | 117.2691 | 6.2385 | 0.73732 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.238 | 55.9625 | 118 | 118.0092 | -0.082296 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2387 | 6.7854 | 118.7 | 117.2831 | 6.2385 | 0.73736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.239 | 55.9625 | 118 | 118.0092 | -0.082556 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2397 | 6.7854 | 118.7 | 117.2831 | 6.2384 | 0.73736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.24 | 55.9625 | 118 | 118.0092 | -0.082817 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2407 | 6.7854 | 118.7 | 117.2831 | 6.2384 | 0.73736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.241 | 55.9625 | 118 | 118.0092 | -0.083078 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2417 | 6.7854 | 118.7 | 117.2831 | 6.2383 | 0.73736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.242 | 55.9625 | 118 | 118.0092 | -0.083339 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2427 | 6.7854 | 118.7 | 117.2831 | 6.2383 | 0.73736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.243 | 55.945 | 118 | 117.9749 | -0.083748 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2437 | 6.7854 | 118.7 | 117.2831 | 6.2382 | 0.73736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.244 | 55.945 | 118 | 117.9749 | -0.084157 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2447 | 6.7854 | 118.7 | 117.2831 | 6.2382 | 0.73736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.245 | 55.945 | 118 | 117.9749 | -0.084566 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2457 | 6.7854 | 118.7 | 117.2831 | 6.2381 | 0.73736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.246 | 55.945 | 118 | 117.9749 | -0.084976 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2467 | 6.7847 | 118.7 | 117.2958 | 6.238 | 0.73778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.247 | 55.945 | 118 | 117.9749 | -0.085385 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2477 | 6.7847 | 118.7 | 117.2958 | 6.238 | 0.73778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.248 | 55.945 | 118 | 117.9749 | -0.085794 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2487 | 6.7847 | 118.7 | 117.2958 | 6.2379 | 0.73778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.249 | 55.945 | 118 | 117.9749 | -0.086203 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2497 | 6.7847 | 118.7 | 117.2958 | 6.2378 | 0.73778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.25 | 55.945 | 118 | 117.9749 | -0.086613 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2507 | 6.7847 | 118.7 | 117.2958 | 6.2377 | 0.73778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.251 | 55.945 | 118 | 117.9749 | -0.087022 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2517 | 6.7847 | 118.7 | 117.2958 | 6.2376 | 0.73778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.252 | 55.9342 | 118 | 117.9138 | -0.086929 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2527 | 6.7847 | 118.7 | 117.2958 | 6.2375 | 0.73778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.253 | 55.9342 | 118 | 117.9138 | -0.086836 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2537 | 6.7847 | 118.7 | 117.2958 | 6.2374 | 0.73778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.254 | 55.9342 | 118 | 117.9138 | -0.086742 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2547 | 6.7847 | 118.7 | 117.2958 | 6.2373 | 0.73778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.255 | 55.9342 | 118 | 117.9138 | -0.086649 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2557 | 6.7714 | 118.7 | 117.2928 | 6.2373 | 0.73739 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.256 | 55.9342 | 118 | 117.9138 | -0.086556 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2567 | 6.7714 | 118.7 | 117.2928 | 6.2372 | 0.73739 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.257 | 55.9342 | 118 | 117.9138 | -0.086463 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2577 | 6.7714 | 118.7 | 117.2928 | 6.2372 | 0.73739 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.258 | 55.9342 | 118 | 117.9138 | -0.08637 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2587 | 6.7714 | 118.7 | 117.2928 | 6.2371 | 0.73739 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.259 | 55.9342 | 118 | 117.9138 | -0.086277 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2597 | 6.7714 | 118.7 | 117.2928 | 6.2371 | 0.73739 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.26 | 55.9356 | 118 | 117.8782 | -0.086334 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2607 | 6.7714 | 118.7 | 117.2928 | 6.237 | 0.73739 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.261 | 55.9356 | 118 | 117.8782 | -0.08639 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2617 | 6.7714 | 118.7 | 117.2928 | 6.237 | 0.73739 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.262 | 55.9356 | 118 | 117.8782 | -0.086447 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2627 | 6.7714 | 118.7 | 117.2928 | 6.2369 | 0.73739 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.263 | 55.9356 | 118 | 117.8782 | -0.086504 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2637 | 6.7927 | 118.7 | 117.2885 | 6.2367 | 0.73856 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.264 | 55.9356 | 118 | 117.8782 | -0.086561 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2647 | 6.7927 | 118.7 | 117.2885 | 6.2365 | 0.73856 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.265 | 55.9356 | 118 | 117.8782 | -0.086617 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2657 | 6.7927 | 118.7 | 117.2885 | 6.2364 | 0.73856 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.266 | 55.9356 | 118 | 117.8782 | -0.086674 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2667 | 6.7927 | 118.7 | 117.2885 | 6.2362 | 0.73856 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.267 | 55.9356 | 118 | 117.8782 | -0.086731 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2677 | 6.7927 | 118.7 | 117.2885 | 6.236 | 0.73856 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.268 | 55.9356 | 118 | 117.8782 | -0.086736 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2687 | 6.7927 | 118.7 | 117.2885 | 6.2358 | 0.73856 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.269 | 55.9235 | 118 | 117.8807 | -0.087043 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2697 | 6.7927 | 118.7 | 117.2885 | 6.2357 | 0.73856 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.27 | 55.9235 | 118 | 117.8807 | -0.08735 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2707 | 6.7927 | 118.7 | 117.2885 | 6.2355 | 0.73856 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.271 | 55.9235 | 118 | 117.8807 | -0.087657 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2717 | 6.8183 | 118.7 | 117.2873 | 6.2353 | 0.73989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.272 | 55.9235 | 118 | 117.8807 | -0.087963 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2727 | 6.8183 | 118.7 | 117.2873 | 6.2351 | 0.73989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.273 | 55.9235 | 118 | 117.8807 | -0.08827 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2737 | 6.8183 | 118.7 | 117.2873 | 6.235 | 0.73989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.274 | 55.9235 | 118 | 117.8807 | -0.088577 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2747 | 6.8183 | 118.7 | 117.2873 | 6.2348 | 0.73989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.275 | 55.9235 | 118 | 117.8807 | -0.088884 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2757 | 6.8183 | 118.7 | 117.2873 | 6.2346 | 0.73989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.276 | 55.9235 | 118 | 117.8807 | -0.089191 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2767 | 6.8183 | 118.7 | 117.2873 | 6.2344 | 0.73989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.277 | 55.9381 | 118 | 117.9027 | -0.089667 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2777 | 6.8183 | 118.7 | 117.2873 | 6.2342 | 0.73989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.278 | 55.9381 | 118 | 117.9027 | -0.090144 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2787 | 6.8183 | 118.7 | 117.2873 | 6.2341 | 0.73989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.279 | 55.9381 | 118 | 117.9027 | -0.090621 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2797 | 6.8183 | 118.7 | 117.2873 | 6.2339 | 0.73989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.28 | 55.9381 | 118 | 117.9027 | -0.091098 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2807 | 6.8018 | 118.7 | 117.3069 | 6.2339 | 0.73764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.281 | 55.9381 | 118 | 117.9027 | -0.091575 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2817 | 6.8018 | 118.7 | 117.3069 | 6.234 | 0.73764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.282 | 55.9381 | 118 | 117.9027 | -0.092051 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2827 | 6.8018 | 118.7 | 117.3069 | 6.2341 | 0.73764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.283 | 55.9381 | 118 | 117.9027 | -0.092528 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2837 | 6.8018 | 118.7 | 117.3069 | 6.2341 | 0.73764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.284 | 55.9381 | 118 | 117.9027 | -0.093005 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2847 | 6.8018 | 118.7 | 117.3069 | 6.2342 | 0.73764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.285 | 55.9556 | 118 | 117.9678 | -0.093284 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2857 | 6.8018 | 118.7 | 117.3069 | 6.2343 | 0.73764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.286 | 55.9556 | 118 | 117.9678 | -0.093564 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2867 | 6.8018 | 118.7 | 117.3069 | 6.2343 | 0.73764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.287 | 55.9556 | 118 | 117.9678 | -0.093843 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2877 | 6.8018 | 118.7 | 117.3069 | 6.2344 | 0.73764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.288 | 55.9556 | 118 | 117.9678 | -0.094123 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2887 | 6.7957 | 118.7 | 117.3001 | 6.2344 | 0.73783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.289 | 55.9556 | 118 | 117.9678 | -0.094402 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2896 | 6.7957 | 118.7 | 117.3001 | 6.2344 | 0.73783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.29 | 55.9556 | 118 | 117.9678 | -0.094681 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2907 | 6.7957 | 118.7 | 117.3001 | 6.2344 | 0.73783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.291 | 55.9556 | 118 | 117.9678 | -0.094961 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2917 | 6.7957 | 118.7 | 117.3001 | 6.2344 | 0.73783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.292 | 55.9556 | 118 | 117.9678 | -0.09524 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2927 | 6.7957 | 118.7 | 117.3001 | 6.2344 | 0.73783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.293 | 55.9556 | 118 | 117.9678 | -0.095374 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2937 | 6.7957 | 118.7 | 117.3001 | 6.2344 | 0.73783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.294 | 55.9618 | 118 | 118.016 | -0.095582 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2947 | 6.7957 | 118.7 | 117.3001 | 6.2344 | 0.73783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.295 | 55.9618 | 118 | 118.016 | -0.09579 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2957 | 6.7957 | 118.7 | 117.3001 | 6.2344 | 0.73783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.296 | 55.9618 | 118 | 118.016 | -0.095999 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2967 | 6.7849 | 118.7 | 117.2802 | 6.2343 | 0.73875 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.297 | 55.9618 | 118 | 118.016 | -0.096207 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2977 | 6.7849 | 118.7 | 117.2802 | 6.2341 | 0.73875 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.298 | 55.9618 | 118 | 118.016 | -0.096415 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2987 | 6.7849 | 118.7 | 117.2802 | 6.234 | 0.73875 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.299 | 55.9618 | 118 | 118.016 | -0.096623 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.2997 | 6.7849 | 118.7 | 117.2802 | 6.2339 | 0.73875 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.3 | 55.9618 | 118 | 118.016 | -0.096832 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3007 | 6.7849 | 118.7 | 117.2802 | 6.2337 | 0.73875 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.301 | 55.9618 | 118 | 118.016 | -0.09704 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3017 | 6.7849 | 118.7 | 117.2802 | 6.2336 | 0.73875 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.302 | 55.9886 | 118 | 118.0251 | -0.097126 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3027 | 6.7849 | 118.7 | 117.2802 | 6.2335 | 0.73875 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.303 | 55.9886 | 118 | 118.0251 | -0.097213 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3036 | 6.7849 | 118.7 | 117.2802 | 6.2334 | 0.73875 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.304 | 55.9886 | 118 | 118.0251 | -0.097299 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3047 | 6.7849 | 118.7 | 117.2802 | 6.2332 | 0.73875 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.305 | 55.9886 | 118 | 118.0251 | -0.097386 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3057 | 6.7686 | 118.7 | 117.2839 | 6.2331 | 0.73732 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.306 | 55.9886 | 118 | 118.0251 | -0.097472 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3067 | 6.7686 | 118.7 | 117.2839 | 6.233 | 0.73732 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.307 | 55.9886 | 118 | 118.0251 | -0.097559 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3077 | 6.7686 | 118.7 | 117.2839 | 6.2329 | 0.73732 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.308 | 55.9886 | 118 | 118.0251 | -0.097645 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3087 | 6.7686 | 118.7 | 117.2839 | 6.2328 | 0.73732 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.309 | 55.9886 | 118 | 118.0251 | -0.097732 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3097 | 6.7686 | 118.7 | 117.2839 | 6.2327 | 0.73732 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.31 | 55.9606 | 118 | 118.0095 | -0.097607 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3107 | 6.7686 | 118.7 | 117.2839 | 6.2326 | 0.73732 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.311 | 55.9606 | 118 | 118.0095 | -0.097483 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3117 | 6.7686 | 118.7 | 117.2839 | 6.2324 | 0.73732 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.312 | 55.9606 | 118 | 118.0095 | -0.097358 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3127 | 6.7686 | 118.7 | 117.2839 | 6.2323 | 0.73732 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.313 | 55.9606 | 118 | 118.0095 | -0.097234 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3137 | 6.783 | 118.7 | 117.288 | 6.2321 | 0.7379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.314 | 55.9606 | 118 | 118.0095 | -0.09711 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3147 | 6.783 | 118.7 | 117.288 | 6.2319 | 0.7379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.315 | 55.9606 | 118 | 118.0095 | -0.096985 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3157 | 6.783 | 118.7 | 117.288 | 6.2317 | 0.7379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.316 | 55.9606 | 118 | 118.0095 | -0.096861 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3167 | 6.783 | 118.7 | 117.288 | 6.2315 | 0.7379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.317 | 55.9606 | 118 | 118.0095 | -0.096736 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3176 | 6.783 | 118.7 | 117.288 | 6.2313 | 0.7379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.318 | 55.9606 | 118 | 118.0095 | -0.096728 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3187 | 6.783 | 118.7 | 117.288 | 6.2311 | 0.7379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.319 | 55.921 | 118 | 117.9411 | -0.096893 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3197 | 6.783 | 118.7 | 117.288 | 6.2309 | 0.7379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.32 | 55.921 | 118 | 117.9411 | -0.097059 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3207 | 6.783 | 118.7 | 117.288 | 6.2307 | 0.7379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.321 | 55.921 | 118 | 117.9411 | -0.097224 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3217 | 6.7992 | 118.7 | 117.3009 | 6.2306 | 0.73883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.322 | 55.921 | 118 | 117.9411 | -0.09739 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3227 | 6.7992 | 118.7 | 117.3009 | 6.2306 | 0.73883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.323 | 55.921 | 118 | 117.9411 | -0.097556 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3237 | 6.7992 | 118.7 | 117.3009 | 6.2305 | 0.73883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.324 | 55.921 | 118 | 117.9411 | -0.097721 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3247 | 6.7992 | 118.7 | 117.3009 | 6.2305 | 0.73883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.325 | 55.921 | 118 | 117.9411 | -0.097887 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3257 | 6.7992 | 118.7 | 117.3009 | 6.2305 | 0.73883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.326 | 55.921 | 118 | 117.9411 | -0.098053 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3267 | 6.7992 | 118.7 | 117.3009 | 6.2304 | 0.73883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.327 | 55.953 | 118 | 117.8713 | -0.098154 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3277 | 6.7992 | 118.7 | 117.3009 | 6.2304 | 0.73883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.328 | 55.953 | 118 | 117.8713 | -0.098254 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3287 | 6.7992 | 118.7 | 117.3009 | 6.2303 | 0.73883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.329 | 55.953 | 118 | 117.8713 | -0.098355 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3297 | 6.7992 | 118.7 | 117.3009 | 6.2303 | 0.73883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.33 | 55.953 | 118 | 117.8713 | -0.098456 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3307 | 6.792 | 118.7 | 117.3033 | 6.2304 | 0.73753 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.331 | 55.953 | 118 | 117.8713 | -0.098557 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3316 | 6.792 | 118.7 | 117.3033 | 6.2305 | 0.73753 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.332 | 55.953 | 118 | 117.8713 | -0.098658 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3327 | 6.792 | 118.7 | 117.3033 | 6.2306 | 0.73753 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.333 | 55.953 | 118 | 117.8713 | -0.098759 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3337 | 6.792 | 118.7 | 117.3033 | 6.2307 | 0.73753 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.334 | 55.953 | 118 | 117.8713 | -0.098859 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3347 | 6.792 | 118.7 | 117.3033 | 6.2308 | 0.73753 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.335 | 55.931 | 118 | 117.8467 | -0.099133 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3357 | 6.792 | 118.7 | 117.3033 | 6.2309 | 0.73753 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.336 | 55.931 | 118 | 117.8467 | -0.099406 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3367 | 6.792 | 118.7 | 117.3033 | 6.231 | 0.73753 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.337 | 55.931 | 118 | 117.8467 | -0.099679 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3377 | 6.792 | 118.7 | 117.3033 | 6.2311 | 0.73753 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.338 | 55.931 | 118 | 117.8467 | -0.099952 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3387 | 6.7973 | 118.7 | 117.2986 | 6.2311 | 0.73832 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.339 | 55.931 | 118 | 117.8467 | -0.10023 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3397 | 6.7973 | 118.7 | 117.2986 | 6.231 | 0.73832 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.34 | 55.931 | 118 | 117.8467 | -0.1005 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3407 | 6.7973 | 118.7 | 117.2986 | 6.2309 | 0.73832 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.341 | 55.931 | 118 | 117.8467 | -0.10077 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3417 | 6.7973 | 118.7 | 117.2986 | 6.2308 | 0.73832 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.342 | 55.931 | 118 | 117.8467 | -0.10105 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3427 | 6.7973 | 118.7 | 117.2986 | 6.2307 | 0.73832 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.343 | 55.931 | 118 | 117.8467 | -0.10129 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3437 | 6.7973 | 118.7 | 117.2986 | 6.2306 | 0.73832 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.344 | 55.9125 | 118 | 117.8657 | -0.10143 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3447 | 6.7973 | 118.7 | 117.2986 | 6.2305 | 0.73832 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.345 | 55.9125 | 118 | 117.8657 | -0.10158 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3456 | 6.7973 | 118.7 | 117.2986 | 6.2305 | 0.73832 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.346 | 55.9125 | 118 | 117.8657 | -0.10173 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3467 | 6.7851 | 118.7 | 117.2937 | 6.2303 | 0.73844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.347 | 55.9125 | 118 | 117.8657 | -0.10188 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3477 | 6.7851 | 118.7 | 117.2937 | 6.2302 | 0.73844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.348 | 55.9125 | 118 | 117.8657 | -0.10202 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3487 | 6.7851 | 118.7 | 117.2937 | 6.23 | 0.73844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.349 | 55.9125 | 118 | 117.8657 | -0.10217 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3497 | 6.7851 | 118.7 | 117.2937 | 6.2299 | 0.73844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.35 | 55.9125 | 118 | 117.8657 | -0.10232 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3507 | 6.7851 | 118.7 | 117.2937 | 6.2297 | 0.73844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.351 | 55.9125 | 118 | 117.8657 | -0.10247 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3517 | 6.7851 | 118.7 | 117.2937 | 6.2296 | 0.73844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.352 | 55.9212 | 118 | 117.905 | -0.10223 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3527 | 6.7851 | 118.7 | 117.2937 | 6.2295 | 0.73844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.353 | 55.9212 | 118 | 117.905 | -0.10199 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3537 | 6.7851 | 118.7 | 117.2937 | 6.2293 | 0.73844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.354 | 55.9212 | 118 | 117.905 | -0.10175 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3547 | 6.7851 | 118.7 | 117.2937 | 6.2292 | 0.73844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.355 | 55.9212 | 118 | 117.905 | -0.1015 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3557 | 6.7715 | 118.7 | 117.2993 | 6.229 | 0.73679 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.356 | 55.9212 | 118 | 117.905 | -0.10126 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3567 | 6.7715 | 118.7 | 117.2993 | 6.2289 | 0.73679 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.357 | 55.9212 | 118 | 117.905 | -0.10102 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3577 | 6.7715 | 118.7 | 117.2993 | 6.2288 | 0.73679 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.358 | 55.9212 | 118 | 117.905 | -0.10078 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3587 | 6.7715 | 118.7 | 117.2993 | 6.2287 | 0.73679 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.359 | 55.9212 | 118 | 117.905 | -0.10054 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3596 | 6.7715 | 118.7 | 117.2993 | 6.2285 | 0.73679 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.36 | 55.9433 | 118 | 117.9616 | -0.10043 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3607 | 6.7715 | 118.7 | 117.2993 | 6.2284 | 0.73679 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.361 | 55.9433 | 118 | 117.9616 | -0.10031 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3617 | 6.7715 | 118.7 | 117.2993 | 6.2283 | 0.73679 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.362 | 55.9433 | 118 | 117.9616 | -0.1002 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3627 | 6.7715 | 118.7 | 117.2993 | 6.2281 | 0.73679 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.363 | 55.9433 | 118 | 117.9616 | -0.10008 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3637 | 6.7831 | 118.7 | 117.3181 | 6.2279 | 0.73711 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.364 | 55.9433 | 118 | 117.9616 | -0.099966 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3647 | 6.7831 | 118.7 | 117.3181 | 6.2277 | 0.73711 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.365 | 55.9433 | 118 | 117.9616 | -0.099851 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3657 | 6.7831 | 118.7 | 117.3181 | 6.2274 | 0.73711 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.366 | 55.9433 | 118 | 117.9616 | -0.099736 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3667 | 6.7831 | 118.7 | 117.3181 | 6.2272 | 0.73711 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.367 | 55.9433 | 118 | 117.9616 | -0.09962 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3677 | 6.7831 | 118.7 | 117.3181 | 6.227 | 0.73711 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.368 | 55.9433 | 118 | 117.9616 | -0.099864 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3687 | 6.7831 | 118.7 | 117.3181 | 6.2267 | 0.73711 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.369 | 55.9846 | 118 | 118.0066 | -0.10022 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3697 | 6.7831 | 118.7 | 117.3181 | 6.2265 | 0.73711 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.37 | 55.9846 | 118 | 118.0066 | -0.10058 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3707 | 6.7831 | 118.7 | 117.3181 | 6.2263 | 0.73711 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.371 | 55.9846 | 118 | 118.0066 | -0.10093 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3717 | 6.775 | 118.7 | 117.3178 | 6.2261 | 0.73709 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.372 | 55.9846 | 118 | 118.0066 | -0.10129 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3727 | 6.775 | 118.7 | 117.3178 | 6.226 | 0.73709 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.373 | 55.9846 | 118 | 118.0066 | -0.10165 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3737 | 6.775 | 118.7 | 117.3178 | 6.2258 | 0.73709 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.374 | 55.9846 | 118 | 118.0066 | -0.102 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3747 | 6.775 | 118.7 | 117.3178 | 6.2256 | 0.73709 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.375 | 55.9846 | 118 | 118.0066 | -0.10236 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3757 | 6.775 | 118.7 | 117.3178 | 6.2255 | 0.73709 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.376 | 55.9846 | 118 | 118.0066 | -0.10272 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3767 | 6.775 | 118.7 | 117.3178 | 6.2253 | 0.73709 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.377 | 55.9483 | 118 | 117.9922 | -0.10268 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3777 | 6.775 | 118.7 | 117.3178 | 6.2252 | 0.73709 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.378 | 55.9483 | 118 | 117.9922 | -0.10264 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3787 | 6.775 | 118.7 | 117.3178 | 6.225 | 0.73709 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.379 | 55.9483 | 118 | 117.9922 | -0.10259 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3797 | 6.775 | 118.7 | 117.3178 | 6.2249 | 0.73709 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.38 | 55.9483 | 118 | 117.9922 | -0.10255 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3807 | 6.7861 | 118.7 | 117.3067 | 6.2248 | 0.73764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.381 | 55.9483 | 118 | 117.9922 | -0.10251 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3817 | 6.7861 | 118.7 | 117.3067 | 6.2248 | 0.73764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.382 | 55.9483 | 118 | 117.9922 | -0.10247 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3827 | 6.7861 | 118.7 | 117.3067 | 6.2247 | 0.73764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.383 | 55.9483 | 118 | 117.9922 | -0.10243 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3837 | 6.7861 | 118.7 | 117.3067 | 6.2247 | 0.73764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.384 | 55.9483 | 118 | 117.9922 | -0.10239 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3847 | 6.7861 | 118.7 | 117.3067 | 6.2246 | 0.73764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.385 | 55.9071 | 118 | 117.9531 | -0.10222 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3857 | 6.7861 | 118.7 | 117.3067 | 6.2246 | 0.73764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.386 | 55.9071 | 118 | 117.9531 | -0.10205 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3867 | 6.7861 | 118.7 | 117.3067 | 6.2245 | 0.73764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.387 | 55.9071 | 118 | 117.9531 | -0.10187 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3877 | 6.7861 | 118.7 | 117.3067 | 6.2245 | 0.73764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.388 | 55.9071 | 118 | 117.9531 | -0.1017 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3887 | 6.7864 | 118.7 | 117.2962 | 6.2244 | 0.73803 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.389 | 55.9071 | 118 | 117.9531 | -0.10153 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3897 | 6.7864 | 118.7 | 117.2962 | 6.2243 | 0.73803 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.39 | 55.9071 | 118 | 117.9531 | -0.10136 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3907 | 6.7864 | 118.7 | 117.2962 | 6.2242 | 0.73803 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.391 | 55.9071 | 118 | 117.9531 | -0.10118 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3917 | 6.7864 | 118.7 | 117.2962 | 6.2241 | 0.73803 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.392 | 55.9071 | 118 | 117.9531 | -0.10101 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3927 | 6.7864 | 118.7 | 117.2962 | 6.2241 | 0.73803 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.393 | 55.9071 | 118 | 117.9531 | -0.10083 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3937 | 6.7864 | 118.7 | 117.2962 | 6.224 | 0.73803 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.394 | 55.9363 | 118 | 117.9184 | -0.10108 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3947 | 6.7864 | 118.7 | 117.2962 | 6.2239 | 0.73803 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.395 | 55.9363 | 118 | 117.9184 | -0.10133 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3957 | 6.7864 | 118.7 | 117.2962 | 6.2238 | 0.73803 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.396 | 55.9363 | 118 | 117.9184 | -0.10159 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3967 | 6.7769 | 118.7 | 117.2955 | 6.2237 | 0.73854 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.397 | 55.9363 | 118 | 117.9184 | -0.10184 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3977 | 6.7769 | 118.7 | 117.2955 | 6.2236 | 0.73854 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.398 | 55.9363 | 118 | 117.9184 | -0.10209 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3987 | 6.7769 | 118.7 | 117.2955 | 6.2234 | 0.73854 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.399 | 55.9363 | 118 | 117.9184 | -0.10234 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.3997 | 6.7769 | 118.7 | 117.2955 | 6.2233 | 0.73854 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.4 | 55.9363 | 118 | 117.9184 | -0.10259 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4007 | 6.7769 | 118.7 | 117.2955 | 6.2231 | 0.73854 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.401 | 55.9363 | 118 | 117.9184 | -0.10284 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4017 | 6.7769 | 118.7 | 117.2955 | 6.223 | 0.73854 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.402 | 55.9392 | 118 | 117.8829 | -0.10344 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4027 | 6.7769 | 118.7 | 117.2955 | 6.2228 | 0.73854 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.403 | 55.9392 | 118 | 117.8829 | -0.10403 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4037 | 6.7769 | 118.7 | 117.2955 | 6.2227 | 0.73854 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.404 | 55.9392 | 118 | 117.8829 | -0.10463 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4047 | 6.7769 | 118.7 | 117.2955 | 6.2226 | 0.73854 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.405 | 55.9392 | 118 | 117.8829 | -0.10522 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4057 | 6.7975 | 118.7 | 117.2962 | 6.2226 | 0.7385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.406 | 55.9392 | 118 | 117.8829 | -0.10582 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4067 | 6.7975 | 118.7 | 117.2962 | 6.2226 | 0.7385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.407 | 55.9392 | 118 | 117.8829 | -0.10641 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4077 | 6.7975 | 118.7 | 117.2962 | 6.2226 | 0.7385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.408 | 55.9392 | 118 | 117.8829 | -0.10701 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4087 | 6.7975 | 118.7 | 117.2962 | 6.2227 | 0.7385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.409 | 55.9392 | 118 | 117.8829 | -0.1076 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4097 | 6.7975 | 118.7 | 117.2962 | 6.2227 | 0.7385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.41 | 55.9007 | 118 | 117.8642 | -0.10762 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4107 | 6.7975 | 118.7 | 117.2962 | 6.2227 | 0.7385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.411 | 55.9007 | 118 | 117.8642 | -0.10763 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4117 | 6.7975 | 118.7 | 117.2962 | 6.2227 | 0.7385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.412 | 55.9007 | 118 | 117.8642 | -0.10764 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4127 | 6.7975 | 118.7 | 117.2962 | 6.2228 | 0.7385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.413 | 55.9007 | 118 | 117.8642 | -0.10765 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4137 | 6.8138 | 118.7 | 117.2904 | 6.223 | 0.73787 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.414 | 55.9007 | 118 | 117.8642 | -0.10767 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4146 | 6.8138 | 118.7 | 117.2904 | 6.2232 | 0.73787 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.415 | 55.9007 | 118 | 117.8642 | -0.10768 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4157 | 6.8138 | 118.7 | 117.2904 | 6.2234 | 0.73787 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.416 | 55.9007 | 118 | 117.8642 | -0.10769 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4167 | 6.8138 | 118.7 | 117.2904 | 6.2236 | 0.73787 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.417 | 55.9007 | 118 | 117.8642 | -0.10771 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4177 | 6.8138 | 118.7 | 117.2904 | 6.2238 | 0.73787 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.418 | 55.9007 | 118 | 117.8642 | -0.10772 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4187 | 6.8138 | 118.7 | 117.2904 | 6.2241 | 0.73787 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.419 | 55.9199 | 118 | 117.883 | -0.10713 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4197 | 6.8138 | 118.7 | 117.2904 | 6.2243 | 0.73787 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.42 | 55.9199 | 118 | 117.883 | -0.10655 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4207 | 6.8138 | 118.7 | 117.2904 | 6.2245 | 0.73787 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.421 | 55.9199 | 118 | 117.883 | -0.10596 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4217 | 6.807 | 118.7 | 117.2953 | 6.2247 | 0.73767 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.422 | 55.9199 | 118 | 117.883 | -0.10537 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4227 | 6.807 | 118.7 | 117.2953 | 6.2249 | 0.73767 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.423 | 55.9199 | 118 | 117.883 | -0.10479 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4237 | 6.807 | 118.7 | 117.2953 | 6.2251 | 0.73767 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.424 | 55.9199 | 118 | 117.883 | -0.1042 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4247 | 6.807 | 118.7 | 117.2953 | 6.2253 | 0.73767 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.425 | 55.9199 | 118 | 117.883 | -0.10362 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4257 | 6.807 | 118.7 | 117.2953 | 6.2255 | 0.73767 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.426 | 55.9199 | 118 | 117.883 | -0.10303 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4267 | 6.807 | 118.7 | 117.2953 | 6.2257 | 0.73767 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.427 | 55.9278 | 118 | 117.9578 | -0.10239 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4277 | 6.807 | 118.7 | 117.2953 | 6.2259 | 0.73767 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.428 | 55.9278 | 118 | 117.9578 | -0.10176 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4286 | 6.807 | 118.7 | 117.2953 | 6.2261 | 0.73767 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.429 | 55.9278 | 118 | 117.9578 | -0.10112 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4297 | 6.807 | 118.7 | 117.2953 | 6.2263 | 0.73767 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.43 | 55.9278 | 118 | 117.9578 | -0.10048 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4307 | 6.7952 | 118.7 | 117.2992 | 6.2264 | 0.73704 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.431 | 55.9278 | 118 | 117.9578 | -0.099845 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4317 | 6.7952 | 118.7 | 117.2992 | 6.2264 | 0.73704 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.432 | 55.9278 | 118 | 117.9578 | -0.099208 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4327 | 6.7952 | 118.7 | 117.2992 | 6.2264 | 0.73704 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.433 | 55.9278 | 118 | 117.9578 | -0.098571 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4337 | 6.7952 | 118.7 | 117.2992 | 6.2265 | 0.73704 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.434 | 55.9278 | 118 | 117.9578 | -0.097934 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4347 | 6.7952 | 118.7 | 117.2992 | 6.2265 | 0.73704 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.435 | 55.9195 | 118 | 118.0047 | -0.097849 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4357 | 6.7952 | 118.7 | 117.2992 | 6.2265 | 0.73704 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.436 | 55.9195 | 118 | 118.0047 | -0.097765 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4367 | 6.7952 | 118.7 | 117.2992 | 6.2266 | 0.73704 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.437 | 55.9195 | 118 | 118.0047 | -0.09768 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4377 | 6.7952 | 118.7 | 117.2992 | 6.2266 | 0.73704 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.438 | 55.9195 | 118 | 118.0047 | -0.097595 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4387 | 6.7812 | 118.7 | 117.2858 | 6.2266 | 0.7371 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.439 | 55.9195 | 118 | 118.0047 | -0.09751 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4397 | 6.7812 | 118.7 | 117.2858 | 6.2266 | 0.7371 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.44 | 55.9195 | 118 | 118.0047 | -0.097425 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4407 | 6.7812 | 118.7 | 117.2858 | 6.2266 | 0.7371 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.441 | 55.9195 | 118 | 118.0047 | -0.09734 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4417 | 6.7812 | 118.7 | 117.2858 | 6.2266 | 0.7371 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.442 | 55.9195 | 118 | 118.0047 | -0.097256 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4426 | 6.7812 | 118.7 | 117.2858 | 6.2266 | 0.7371 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.443 | 55.9195 | 118 | 118.0047 | -0.097171 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4437 | 6.7812 | 118.7 | 117.2858 | 6.2266 | 0.7371 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.444 | 55.8884 | 118 | 117.9911 | -0.096827 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4447 | 6.7812 | 118.7 | 117.2858 | 6.2266 | 0.7371 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.445 | 55.8884 | 118 | 117.9911 | -0.096483 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4457 | 6.7812 | 118.7 | 117.2858 | 6.2266 | 0.7371 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.446 | 55.8884 | 118 | 117.9911 | -0.096139 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4467 | 6.7794 | 118.7 | 117.2664 | 6.2267 | 0.73786 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.447 | 55.8884 | 118 | 117.9911 | -0.095794 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4477 | 6.7794 | 118.7 | 117.2664 | 6.2267 | 0.73786 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.448 | 55.8884 | 118 | 117.9911 | -0.09545 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4487 | 6.7794 | 118.7 | 117.2664 | 6.2268 | 0.73786 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.449 | 55.8884 | 118 | 117.9911 | -0.095106 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4497 | 6.7794 | 118.7 | 117.2664 | 6.2269 | 0.73786 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.45 | 55.8884 | 118 | 117.9911 | -0.094762 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4507 | 6.7794 | 118.7 | 117.2664 | 6.227 | 0.73786 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.451 | 55.8884 | 118 | 117.9911 | -0.094418 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4517 | 6.7794 | 118.7 | 117.2664 | 6.227 | 0.73786 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.452 | 55.884 | 118 | 117.972 | -0.094317 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4527 | 6.7794 | 118.7 | 117.2664 | 6.2271 | 0.73786 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.453 | 55.884 | 118 | 117.972 | -0.094217 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4537 | 6.7794 | 118.7 | 117.2664 | 6.2272 | 0.73786 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.454 | 55.884 | 118 | 117.972 | -0.094116 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4547 | 6.7794 | 118.7 | 117.2664 | 6.2273 | 0.73786 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.455 | 55.884 | 118 | 117.972 | -0.094015 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4557 | 6.7981 | 118.7 | 117.2763 | 6.2272 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.456 | 55.884 | 118 | 117.972 | -0.093914 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4566 | 6.7981 | 118.7 | 117.2763 | 6.2271 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.457 | 55.884 | 118 | 117.972 | -0.093813 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4577 | 6.7981 | 118.7 | 117.2763 | 6.227 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.458 | 55.884 | 118 | 117.972 | -0.093713 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4587 | 6.7981 | 118.7 | 117.2763 | 6.2269 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.459 | 55.884 | 118 | 117.972 | -0.093612 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4597 | 6.7981 | 118.7 | 117.2763 | 6.2268 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.46 | 55.9315 | 118 | 117.9294 | -0.093975 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4607 | 6.7981 | 118.7 | 117.2763 | 6.2268 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.461 | 55.9315 | 118 | 117.9294 | -0.094339 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4617 | 6.7981 | 118.7 | 117.2763 | 6.2267 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.462 | 55.9315 | 118 | 117.9294 | -0.094702 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4627 | 6.7981 | 118.7 | 117.2763 | 6.2266 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.463 | 55.9315 | 118 | 117.9294 | -0.095065 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4637 | 6.8061 | 118.7 | 117.2842 | 6.2263 | 0.74097 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.464 | 55.9315 | 118 | 117.9294 | -0.095429 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4647 | 6.8061 | 118.7 | 117.2842 | 6.2261 | 0.74097 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.465 | 55.9315 | 118 | 117.9294 | -0.095792 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4657 | 6.8061 | 118.7 | 117.2842 | 6.2259 | 0.74097 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.466 | 55.9315 | 118 | 117.9294 | -0.096156 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4667 | 6.8061 | 118.7 | 117.2842 | 6.2256 | 0.74097 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.467 | 55.9315 | 118 | 117.9294 | -0.096519 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4677 | 6.8061 | 118.7 | 117.2842 | 6.2254 | 0.74097 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.468 | 55.9315 | 118 | 117.9294 | -0.096882 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4687 | 6.8061 | 118.7 | 117.2842 | 6.2252 | 0.74097 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.469 | 55.9162 | 118 | 117.8677 | -0.097222 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4697 | 6.8061 | 118.7 | 117.2842 | 6.2249 | 0.74097 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.47 | 55.9162 | 118 | 117.8677 | -0.097561 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4706 | 6.8061 | 118.7 | 117.2842 | 6.2247 | 0.74097 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.471 | 55.9162 | 118 | 117.8677 | -0.097901 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4717 | 6.8061 | 118.7 | 117.2842 | 6.2245 | 0.74097 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.472 | 55.9162 | 118 | 117.8677 | -0.098241 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4727 | 6.7911 | 118.7 | 117.2719 | 6.2243 | 0.73961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.473 | 55.9162 | 118 | 117.8677 | -0.09858 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4737 | 6.7911 | 118.7 | 117.2719 | 6.2242 | 0.73961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.474 | 55.9162 | 118 | 117.8677 | -0.09892 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4747 | 6.7911 | 118.7 | 117.2719 | 6.224 | 0.73961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.475 | 55.9162 | 118 | 117.8677 | -0.099259 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4757 | 6.7911 | 118.7 | 117.2719 | 6.2239 | 0.73961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.476 | 55.9162 | 118 | 117.8677 | -0.099599 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4767 | 6.7911 | 118.7 | 117.2719 | 6.2237 | 0.73961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.477 | 55.8747 | 118 | 117.8588 | -0.099857 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4777 | 6.7911 | 118.7 | 117.2719 | 6.2236 | 0.73961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.478 | 55.8747 | 118 | 117.8588 | -0.10012 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4787 | 6.7911 | 118.7 | 117.2719 | 6.2234 | 0.73961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.479 | 55.8747 | 118 | 117.8588 | -0.10037 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4797 | 6.7911 | 118.7 | 117.2719 | 6.2233 | 0.73961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.48 | 55.8747 | 118 | 117.8588 | -0.10063 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4807 | 6.7843 | 118.7 | 117.282 | 6.2232 | 0.73792 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.481 | 55.8747 | 118 | 117.8588 | -0.10089 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4817 | 6.7843 | 118.7 | 117.282 | 6.2231 | 0.73792 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.482 | 55.8747 | 118 | 117.8588 | -0.10115 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4827 | 6.7843 | 118.7 | 117.282 | 6.223 | 0.73792 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.483 | 55.8747 | 118 | 117.8588 | -0.10141 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4837 | 6.7843 | 118.7 | 117.282 | 6.2229 | 0.73792 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.484 | 55.8747 | 118 | 117.8588 | -0.10167 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4846 | 6.7843 | 118.7 | 117.282 | 6.2228 | 0.73792 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.485 | 55.8866 | 118 | 117.8671 | -0.10169 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4857 | 6.7843 | 118.7 | 117.282 | 6.2227 | 0.73792 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.486 | 55.8866 | 118 | 117.8671 | -0.10171 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4867 | 6.7843 | 118.7 | 117.282 | 6.2226 | 0.73792 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.487 | 55.8866 | 118 | 117.8671 | -0.10173 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4877 | 6.7843 | 118.7 | 117.282 | 6.2225 | 0.73792 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.488 | 55.8866 | 118 | 117.8671 | -0.10176 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4887 | 6.7815 | 118.7 | 117.2897 | 6.2226 | 0.73738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.489 | 55.8866 | 118 | 117.8671 | -0.10178 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4897 | 6.7815 | 118.7 | 117.2897 | 6.2226 | 0.73738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.49 | 55.8866 | 118 | 117.8671 | -0.1018 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4907 | 6.7815 | 118.7 | 117.2897 | 6.2226 | 0.73738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.491 | 55.8866 | 118 | 117.8671 | -0.10182 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4917 | 6.7815 | 118.7 | 117.2897 | 6.2226 | 0.73738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.492 | 55.8866 | 118 | 117.8671 | -0.10185 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4927 | 6.7815 | 118.7 | 117.2897 | 6.2226 | 0.73738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.493 | 55.8866 | 118 | 117.8671 | -0.10187 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4937 | 6.7815 | 118.7 | 117.2897 | 6.2226 | 0.73738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.494 | 55.9271 | 118 | 117.9006 | -0.10202 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4947 | 6.7815 | 118.7 | 117.2897 | 6.2227 | 0.73738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.495 | 55.9271 | 118 | 117.9006 | -0.10216 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4957 | 6.7815 | 118.7 | 117.2897 | 6.2227 | 0.73738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.496 | 55.9271 | 118 | 117.9006 | -0.10231 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4967 | 6.7815 | 118.7 | 117.2897 | 6.2228 | 0.73738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.497 | 55.9271 | 118 | 117.9006 | -0.10246 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4977 | 6.7806 | 118.7 | 117.2721 | 6.2228 | 0.73799 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.498 | 55.9271 | 118 | 117.9006 | -0.1026 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4987 | 6.7806 | 118.7 | 117.2721 | 6.2228 | 0.73799 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.499 | 55.9271 | 118 | 117.9006 | -0.10275 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.4997 | 6.7806 | 118.7 | 117.2721 | 6.2229 | 0.73799 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.5 | 55.9271 | 118 | 117.9006 | -0.1029 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5007 | 6.7806 | 118.7 | 117.2721 | 6.2229 | 0.73799 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.501 | 55.9271 | 118 | 117.9006 | -0.10304 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5017 | 6.7806 | 118.7 | 117.2721 | 6.2229 | 0.73799 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.502 | 55.9373 | 118 | 117.983 | -0.10292 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5027 | 6.7806 | 118.7 | 117.2721 | 6.2229 | 0.73799 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.503 | 55.9373 | 118 | 117.983 | -0.10279 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5037 | 6.7806 | 118.7 | 117.2721 | 6.223 | 0.73799 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.504 | 55.9373 | 118 | 117.983 | -0.10266 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5047 | 6.7806 | 118.7 | 117.2721 | 6.223 | 0.73799 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.505 | 55.9373 | 118 | 117.983 | -0.10253 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5057 | 6.7757 | 118.7 | 117.275 | 6.2228 | 0.73853 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.506 | 55.9373 | 118 | 117.983 | -0.10241 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5067 | 6.7757 | 118.7 | 117.275 | 6.2226 | 0.73853 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.507 | 55.9373 | 118 | 117.983 | -0.10228 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5077 | 6.7757 | 118.7 | 117.275 | 6.2224 | 0.73853 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.508 | 55.9373 | 118 | 117.983 | -0.10215 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5087 | 6.7757 | 118.7 | 117.275 | 6.2223 | 0.73853 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.509 | 55.9373 | 118 | 117.983 | -0.10203 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5097 | 6.7757 | 118.7 | 117.275 | 6.2221 | 0.73853 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.51 | 55.8922 | 118 | 118.024 | -0.10174 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5107 | 6.7757 | 118.7 | 117.275 | 6.2219 | 0.73853 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.511 | 55.8922 | 118 | 118.024 | -0.10145 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5117 | 6.7757 | 118.7 | 117.275 | 6.2217 | 0.73853 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.512 | 55.8922 | 118 | 118.024 | -0.10116 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5127 | 6.7757 | 118.7 | 117.275 | 6.2215 | 0.73853 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.513 | 55.8922 | 118 | 118.024 | -0.10087 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5137 | 6.7767 | 118.7 | 117.2747 | 6.2212 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.514 | 55.8922 | 118 | 118.024 | -0.10058 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5147 | 6.7767 | 118.7 | 117.2747 | 6.2209 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.515 | 55.8922 | 118 | 118.024 | -0.10029 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5157 | 6.7767 | 118.7 | 117.2747 | 6.2206 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.516 | 55.8922 | 118 | 118.024 | -0.099996 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5167 | 6.7767 | 118.7 | 117.2747 | 6.2203 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.517 | 55.8922 | 118 | 118.024 | -0.099706 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5177 | 6.7767 | 118.7 | 117.2747 | 6.2201 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.518 | 55.8922 | 118 | 118.024 | -0.099416 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5187 | 6.7767 | 118.7 | 117.2747 | 6.2198 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.519 | 55.9151 | 118 | 118.0275 | -0.098928 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5197 | 6.7767 | 118.7 | 117.2747 | 6.2195 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.52 | 55.9151 | 118 | 118.0275 | -0.09844 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5207 | 6.7767 | 118.7 | 117.2747 | 6.2192 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.521 | 55.9151 | 118 | 118.0275 | -0.097952 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5217 | 6.7767 | 118.7 | 117.2747 | 6.2189 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.522 | 55.9151 | 118 | 118.0275 | -0.097464 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5227 | 6.7999 | 118.7 | 117.2728 | 6.2188 | 0.73959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.523 | 55.9151 | 118 | 118.0275 | -0.096976 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5237 | 6.7999 | 118.7 | 117.2728 | 6.2186 | 0.73959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.524 | 55.9151 | 118 | 118.0275 | -0.096487 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5247 | 6.7999 | 118.7 | 117.2728 | 6.2185 | 0.73959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.525 | 55.9151 | 118 | 118.0275 | -0.095999 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5257 | 6.7999 | 118.7 | 117.2728 | 6.2183 | 0.73959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.526 | 55.9151 | 118 | 118.0275 | -0.095511 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5267 | 6.7999 | 118.7 | 117.2728 | 6.2182 | 0.73959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.527 | 55.9537 | 118 | 117.9937 | -0.095589 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5277 | 6.7999 | 118.7 | 117.2728 | 6.218 | 0.73959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.528 | 55.9537 | 118 | 117.9937 | -0.095667 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5287 | 6.7999 | 118.7 | 117.2728 | 6.2179 | 0.73959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.529 | 55.9537 | 118 | 117.9937 | -0.095745 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5297 | 6.7999 | 118.7 | 117.2728 | 6.2177 | 0.73959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.53 | 55.9537 | 118 | 117.9937 | -0.095822 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5307 | 6.801 | 118.7 | 117.2904 | 6.2177 | 0.73885 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.531 | 55.9537 | 118 | 117.9937 | -0.0959 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5317 | 6.801 | 118.7 | 117.2904 | 6.2176 | 0.73885 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.532 | 55.9537 | 118 | 117.9937 | -0.095978 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5327 | 6.801 | 118.7 | 117.2904 | 6.2176 | 0.73885 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.533 | 55.9537 | 118 | 117.9937 | -0.096056 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5337 | 6.801 | 118.7 | 117.2904 | 6.2175 | 0.73885 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.534 | 55.9537 | 118 | 117.9937 | -0.096133 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5347 | 6.801 | 118.7 | 117.2904 | 6.2174 | 0.73885 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.535 | 55.923 | 118 | 117.9355 | -0.096457 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5357 | 6.801 | 118.7 | 117.2904 | 6.2174 | 0.73885 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.536 | 55.923 | 118 | 117.9355 | -0.096781 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5367 | 6.801 | 118.7 | 117.2904 | 6.2173 | 0.73885 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.537 | 55.923 | 118 | 117.9355 | -0.097104 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5377 | 6.801 | 118.7 | 117.2904 | 6.2173 | 0.73885 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.538 | 55.923 | 118 | 117.9355 | -0.097428 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5387 | 6.8001 | 118.7 | 117.2992 | 6.2172 | 0.73964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.539 | 55.923 | 118 | 117.9355 | -0.097752 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5396 | 6.8001 | 118.7 | 117.2992 | 6.217 | 0.73964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.54 | 55.923 | 118 | 117.9355 | -0.098075 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5407 | 6.8001 | 118.7 | 117.2992 | 6.2169 | 0.73964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.541 | 55.923 | 118 | 117.9355 | -0.098399 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5417 | 6.8001 | 118.7 | 117.2992 | 6.2168 | 0.73964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.542 | 55.923 | 118 | 117.9355 | -0.098723 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5427 | 6.8001 | 118.7 | 117.2992 | 6.2167 | 0.73964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.543 | 55.923 | 118 | 117.9355 | -0.099046 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5437 | 6.8001 | 118.7 | 117.2992 | 6.2166 | 0.73964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.544 | 55.8732 | 118 | 117.8877 | -0.098772 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5447 | 6.8001 | 118.7 | 117.2992 | 6.2165 | 0.73964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.545 | 55.8732 | 118 | 117.8877 | -0.098497 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5457 | 6.8001 | 118.7 | 117.2992 | 6.2164 | 0.73964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.546 | 55.8732 | 118 | 117.8877 | -0.098222 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5467 | 6.8001 | 118.7 | 117.2992 | 6.2164 | 0.73964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.547 | 55.8732 | 118 | 117.8877 | -0.097947 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5477 | 6.788 | 118.7 | 117.3027 | 6.2164 | 0.73839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.548 | 55.8732 | 118 | 117.8877 | -0.097672 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5487 | 6.788 | 118.7 | 117.3027 | 6.2165 | 0.73839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.549 | 55.8732 | 118 | 117.8877 | -0.097397 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5497 | 6.788 | 118.7 | 117.3027 | 6.2166 | 0.73839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.55 | 55.8732 | 118 | 117.8877 | -0.097122 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5507 | 6.788 | 118.7 | 117.3027 | 6.2167 | 0.73839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.551 | 55.8732 | 118 | 117.8877 | -0.096847 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5517 | 6.788 | 118.7 | 117.3027 | 6.2168 | 0.73839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.552 | 55.8939 | 118 | 117.873 | -0.096382 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5527 | 6.788 | 118.7 | 117.3027 | 6.2169 | 0.73839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.553 | 55.8939 | 118 | 117.873 | -0.095917 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5536 | 6.788 | 118.7 | 117.3027 | 6.217 | 0.73839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.554 | 55.8939 | 118 | 117.873 | -0.095452 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5547 | 6.788 | 118.7 | 117.3027 | 6.2171 | 0.73839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.555 | 55.8939 | 118 | 117.873 | -0.094987 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5557 | 6.7801 | 118.7 | 117.3053 | 6.217 | 0.7385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.556 | 55.8939 | 118 | 117.873 | -0.094522 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5567 | 6.7801 | 118.7 | 117.3053 | 6.2168 | 0.7385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.557 | 55.8939 | 118 | 117.873 | -0.094057 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5577 | 6.7801 | 118.7 | 117.3053 | 6.2167 | 0.7385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.558 | 55.8939 | 118 | 117.873 | -0.093591 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5587 | 6.7801 | 118.7 | 117.3053 | 6.2166 | 0.7385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.559 | 55.8939 | 118 | 117.873 | -0.093126 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5597 | 6.7801 | 118.7 | 117.3053 | 6.2165 | 0.7385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.56 | 55.9555 | 118 | 117.8633 | -0.093176 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5607 | 6.7801 | 118.7 | 117.3053 | 6.2164 | 0.7385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.561 | 55.9555 | 118 | 117.8633 | -0.093225 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5617 | 6.7801 | 118.7 | 117.3053 | 6.2163 | 0.7385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.562 | 55.9555 | 118 | 117.8633 | -0.093274 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5627 | 6.7801 | 118.7 | 117.3053 | 6.2162 | 0.7385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.563 | 55.9555 | 118 | 117.8633 | -0.093324 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5637 | 6.7951 | 118.7 | 117.3043 | 6.2158 | 0.74026 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.564 | 55.9555 | 118 | 117.8633 | -0.093373 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5647 | 6.7951 | 118.7 | 117.3043 | 6.2154 | 0.74026 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.565 | 55.9555 | 118 | 117.8633 | -0.093422 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5657 | 6.7951 | 118.7 | 117.3043 | 6.215 | 0.74026 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.566 | 55.9555 | 118 | 117.8633 | -0.093472 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5667 | 6.7951 | 118.7 | 117.3043 | 6.2146 | 0.74026 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.567 | 55.9555 | 118 | 117.8633 | -0.093521 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5676 | 6.7951 | 118.7 | 117.3043 | 6.2141 | 0.74026 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.568 | 55.9555 | 118 | 117.8633 | -0.09357 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5687 | 6.7951 | 118.7 | 117.3043 | 6.2137 | 0.74026 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.569 | 55.9355 | 118 | 117.8804 | -0.0937 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5697 | 6.7951 | 118.7 | 117.3043 | 6.2133 | 0.74026 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.57 | 55.9355 | 118 | 117.8804 | -0.09383 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5707 | 6.7951 | 118.7 | 117.3043 | 6.2129 | 0.74026 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.571 | 55.9355 | 118 | 117.8804 | -0.09396 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5717 | 6.7951 | 118.7 | 117.3043 | 6.2125 | 0.74026 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.572 | 55.9355 | 118 | 117.8804 | -0.094089 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5727 | 6.8101 | 118.7 | 117.3051 | 6.2122 | 0.74014 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.573 | 55.9355 | 118 | 117.8804 | -0.094219 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5737 | 6.8101 | 118.7 | 117.3051 | 6.2119 | 0.74014 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.574 | 55.9355 | 118 | 117.8804 | -0.094349 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5747 | 6.8101 | 118.7 | 117.3051 | 6.2117 | 0.74014 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.575 | 55.9355 | 118 | 117.8804 | -0.094479 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5757 | 6.8101 | 118.7 | 117.3051 | 6.2114 | 0.74014 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.576 | 55.9355 | 118 | 117.8804 | -0.094608 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5767 | 6.8101 | 118.7 | 117.3051 | 6.2111 | 0.74014 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.577 | 55.881 | 118 | 117.959 | -0.094604 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5777 | 6.8101 | 118.7 | 117.3051 | 6.2108 | 0.74014 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.578 | 55.881 | 118 | 117.959 | -0.0946 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5787 | 6.8101 | 118.7 | 117.3051 | 6.2105 | 0.74014 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.579 | 55.881 | 118 | 117.959 | -0.094596 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5797 | 6.8101 | 118.7 | 117.3051 | 6.2102 | 0.74014 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.58 | 55.881 | 118 | 117.959 | -0.094592 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5807 | 6.8112 | 118.7 | 117.3054 | 6.2099 | 0.74019 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.581 | 55.881 | 118 | 117.959 | -0.094588 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5816 | 6.8112 | 118.7 | 117.3054 | 6.2097 | 0.74019 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.582 | 55.881 | 118 | 117.959 | -0.094584 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5827 | 6.8112 | 118.7 | 117.3054 | 6.2094 | 0.74019 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.583 | 55.881 | 118 | 117.959 | -0.09458 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5837 | 6.8112 | 118.7 | 117.3054 | 6.2091 | 0.74019 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.584 | 55.881 | 118 | 117.959 | -0.094576 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5847 | 6.8112 | 118.7 | 117.3054 | 6.2088 | 0.74019 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.585 | 55.8999 | 118 | 118.014 | -0.094219 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5857 | 6.8112 | 118.7 | 117.3054 | 6.2085 | 0.74019 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.586 | 55.8999 | 118 | 118.014 | -0.093862 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5867 | 6.8112 | 118.7 | 117.3054 | 6.2082 | 0.74019 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.587 | 55.8999 | 118 | 118.014 | -0.093505 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5877 | 6.8112 | 118.7 | 117.3054 | 6.2079 | 0.74019 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.588 | 55.8999 | 118 | 118.014 | -0.093148 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5887 | 6.7963 | 118.7 | 117.3064 | 6.2077 | 0.73997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.589 | 55.8999 | 118 | 118.014 | -0.092791 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5897 | 6.7963 | 118.7 | 117.3064 | 6.2074 | 0.73997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.59 | 55.8999 | 118 | 118.014 | -0.092434 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5907 | 6.7963 | 118.7 | 117.3064 | 6.2071 | 0.73997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.591 | 55.8999 | 118 | 118.014 | -0.092078 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5917 | 6.7963 | 118.7 | 117.3064 | 6.2069 | 0.73997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.592 | 55.8999 | 118 | 118.014 | -0.091721 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5927 | 6.7963 | 118.7 | 117.3064 | 6.2066 | 0.73997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.593 | 55.8999 | 118 | 118.014 | -0.091364 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5937 | 6.7963 | 118.7 | 117.3064 | 6.2064 | 0.73997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.594 | 55.968 | 118 | 118.0041 | -0.091365 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5947 | 6.7963 | 118.7 | 117.3064 | 6.2061 | 0.73997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.595 | 55.968 | 118 | 118.0041 | -0.091366 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5956 | 6.7963 | 118.7 | 117.3064 | 6.2058 | 0.73997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.596 | 55.968 | 118 | 118.0041 | -0.091367 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5967 | 6.7963 | 118.7 | 117.3064 | 6.2057 | 0.73997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.597 | 55.968 | 118 | 118.0041 | -0.091368 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5977 | 6.7843 | 118.7 | 117.2966 | 6.2056 | 0.73876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.598 | 55.968 | 118 | 118.0041 | -0.091369 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5987 | 6.7843 | 118.7 | 117.2966 | 6.2055 | 0.73876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.599 | 55.968 | 118 | 118.0041 | -0.091371 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.5997 | 6.7843 | 118.7 | 117.2966 | 6.2054 | 0.73876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.6 | 55.968 | 118 | 118.0041 | -0.091372 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6007 | 6.7843 | 118.7 | 117.2966 | 6.2054 | 0.73876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.601 | 55.968 | 118 | 118.0041 | -0.091373 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6017 | 6.7843 | 118.7 | 117.2966 | 6.2053 | 0.73876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.602 | 55.9546 | 118 | 117.9746 | -0.091415 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6027 | 6.7843 | 118.7 | 117.2966 | 6.2052 | 0.73876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.603 | 55.9546 | 118 | 117.9746 | -0.091456 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6037 | 6.7843 | 118.7 | 117.2966 | 6.2051 | 0.73876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.604 | 55.9546 | 118 | 117.9746 | -0.091498 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6047 | 6.7843 | 118.7 | 117.2966 | 6.205 | 0.73876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.605 | 55.9546 | 118 | 117.9746 | -0.091539 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6057 | 6.7885 | 118.7 | 117.2969 | 6.2051 | 0.73886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.606 | 55.9546 | 118 | 117.9746 | -0.091581 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6067 | 6.7885 | 118.7 | 117.2969 | 6.2051 | 0.73886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.607 | 55.9546 | 118 | 117.9746 | -0.091622 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6077 | 6.7885 | 118.7 | 117.2969 | 6.2051 | 0.73886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.608 | 55.9546 | 118 | 117.9746 | -0.091664 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6087 | 6.7885 | 118.7 | 117.2969 | 6.2051 | 0.73886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.609 | 55.9546 | 118 | 117.9746 | -0.091705 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6096 | 6.7885 | 118.7 | 117.2969 | 6.2051 | 0.73886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.61 | 55.8872 | 118 | 117.9118 | -0.091352 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6107 | 6.7885 | 118.7 | 117.2969 | 6.2052 | 0.73886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.611 | 55.8872 | 118 | 117.9118 | -0.090999 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6117 | 6.7885 | 118.7 | 117.2969 | 6.2052 | 0.73886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.612 | 55.8872 | 118 | 117.9118 | -0.090647 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6127 | 6.7885 | 118.7 | 117.2969 | 6.2052 | 0.73886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.613 | 55.8872 | 118 | 117.9118 | -0.090294 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6137 | 6.7844 | 118.7 | 117.2974 | 6.2053 | 0.73939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.614 | 55.8872 | 118 | 117.9118 | -0.089941 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6147 | 6.7844 | 118.7 | 117.2974 | 6.2053 | 0.73939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.615 | 55.8872 | 118 | 117.9118 | -0.089588 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6157 | 6.7844 | 118.7 | 117.2974 | 6.2054 | 0.73939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.616 | 55.8872 | 118 | 117.9118 | -0.089235 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6167 | 6.7844 | 118.7 | 117.2974 | 6.2055 | 0.73939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.617 | 55.8872 | 118 | 117.9118 | -0.088882 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6177 | 6.7844 | 118.7 | 117.2974 | 6.2055 | 0.73939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.618 | 55.8872 | 118 | 117.9118 | -0.088529 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6187 | 6.7844 | 118.7 | 117.2974 | 6.2056 | 0.73939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.619 | 55.8717 | 118 | 117.876 | -0.088097 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6197 | 6.7844 | 118.7 | 117.2974 | 6.2056 | 0.73939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.62 | 55.8717 | 118 | 117.876 | -0.087664 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6207 | 6.7844 | 118.7 | 117.2974 | 6.2057 | 0.73939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.621 | 55.8717 | 118 | 117.876 | -0.087232 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6217 | 6.7844 | 118.7 | 117.2974 | 6.2058 | 0.73939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.622 | 55.8717 | 118 | 117.876 | -0.0868 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6227 | 6.7877 | 118.7 | 117.2927 | 6.2058 | 0.73897 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.623 | 55.8717 | 118 | 117.876 | -0.086367 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6237 | 6.7877 | 118.7 | 117.2927 | 6.2059 | 0.73897 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.624 | 55.8717 | 118 | 117.876 | -0.085935 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6247 | 6.7877 | 118.7 | 117.2927 | 6.2059 | 0.73897 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.625 | 55.8717 | 118 | 117.876 | -0.085502 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6257 | 6.7877 | 118.7 | 117.2927 | 6.206 | 0.73897 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.626 | 55.8717 | 118 | 117.876 | -0.08507 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6267 | 6.7877 | 118.7 | 117.2927 | 6.206 | 0.73897 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.627 | 55.9151 | 118 | 117.8621 | -0.084832 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6277 | 6.7877 | 118.7 | 117.2927 | 6.2061 | 0.73897 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.628 | 55.9151 | 118 | 117.8621 | -0.084594 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6287 | 6.7877 | 118.7 | 117.2927 | 6.2062 | 0.73897 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.629 | 55.9151 | 118 | 117.8621 | -0.084356 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6297 | 6.7877 | 118.7 | 117.2927 | 6.2062 | 0.73897 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.63 | 55.9151 | 118 | 117.8621 | -0.084118 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6307 | 6.8021 | 118.7 | 117.303 | 6.2061 | 0.73987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.631 | 55.9151 | 118 | 117.8621 | -0.08388 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6317 | 6.8021 | 118.7 | 117.303 | 6.206 | 0.73987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.632 | 55.9151 | 118 | 117.8621 | -0.083642 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6327 | 6.8021 | 118.7 | 117.303 | 6.2058 | 0.73987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.633 | 55.9151 | 118 | 117.8621 | -0.083403 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6337 | 6.8021 | 118.7 | 117.303 | 6.2057 | 0.73987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.634 | 55.9151 | 118 | 117.8621 | -0.083165 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6347 | 6.8021 | 118.7 | 117.303 | 6.2056 | 0.73987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.635 | 55.9 | 118 | 117.88 | -0.082782 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6357 | 6.8021 | 118.7 | 117.303 | 6.2054 | 0.73987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.636 | 55.9 | 118 | 117.88 | -0.082399 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6367 | 6.8021 | 118.7 | 117.303 | 6.2053 | 0.73987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.637 | 55.9 | 118 | 117.88 | -0.082016 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6377 | 6.8021 | 118.7 | 117.303 | 6.2052 | 0.73987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.638 | 55.9 | 118 | 117.88 | -0.081633 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6387 | 6.7956 | 118.7 | 117.3151 | 6.205 | 0.73981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.639 | 55.9 | 118 | 117.88 | -0.081249 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6397 | 6.7956 | 118.7 | 117.3151 | 6.2048 | 0.73981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.64 | 55.9 | 118 | 117.88 | -0.080866 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6407 | 6.7956 | 118.7 | 117.3151 | 6.2045 | 0.73981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.641 | 55.9 | 118 | 117.88 | -0.080483 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6417 | 6.7956 | 118.7 | 117.3151 | 6.2043 | 0.73981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.642 | 55.9 | 118 | 117.88 | -0.0801 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6427 | 6.7956 | 118.7 | 117.3151 | 6.2041 | 0.73981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.643 | 55.9 | 118 | 117.88 | -0.079717 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6437 | 6.7956 | 118.7 | 117.3151 | 6.2039 | 0.73981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.644 | 55.873 | 118 | 117.9634 | -0.079495 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6447 | 6.7956 | 118.7 | 117.3151 | 6.2037 | 0.73981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.645 | 55.873 | 118 | 117.9634 | -0.079273 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6457 | 6.7956 | 118.7 | 117.3151 | 6.2035 | 0.73981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.646 | 55.873 | 118 | 117.9634 | -0.079051 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6467 | 6.7956 | 118.7 | 117.3151 | 6.2033 | 0.73981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.647 | 55.873 | 118 | 117.9634 | -0.07883 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6477 | 6.7866 | 118.7 | 117.3072 | 6.2032 | 0.73898 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.648 | 55.873 | 118 | 117.9634 | -0.078608 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6487 | 6.7866 | 118.7 | 117.3072 | 6.2031 | 0.73898 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.649 | 55.873 | 118 | 117.9634 | -0.078386 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6497 | 6.7866 | 118.7 | 117.3072 | 6.203 | 0.73898 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.65 | 55.873 | 118 | 117.9634 | -0.078164 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6507 | 6.7866 | 118.7 | 117.3072 | 6.2029 | 0.73898 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.651 | 55.873 | 118 | 117.9634 | -0.077943 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6517 | 6.7866 | 118.7 | 117.3072 | 6.2028 | 0.73898 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.652 | 55.8936 | 118 | 118.0021 | -0.078081 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6527 | 6.7866 | 118.7 | 117.3072 | 6.2028 | 0.73898 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.653 | 55.8936 | 118 | 118.0021 | -0.078219 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6537 | 6.7866 | 118.7 | 117.3072 | 6.2027 | 0.73898 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.654 | 55.8936 | 118 | 118.0021 | -0.078357 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6547 | 6.7866 | 118.7 | 117.3072 | 6.2026 | 0.73898 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.655 | 55.8936 | 118 | 118.0021 | -0.078495 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6557 | 6.7813 | 118.7 | 117.2954 | 6.2025 | 0.7392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.656 | 55.8936 | 118 | 118.0021 | -0.078633 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6567 | 6.7813 | 118.7 | 117.2954 | 6.2025 | 0.7392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.657 | 55.8936 | 118 | 118.0021 | -0.078771 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6577 | 6.7813 | 118.7 | 117.2954 | 6.2024 | 0.7392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.658 | 55.8936 | 118 | 118.0021 | -0.078909 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6587 | 6.7813 | 118.7 | 117.2954 | 6.2024 | 0.7392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.659 | 55.8936 | 118 | 118.0021 | -0.079048 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6597 | 6.7813 | 118.7 | 117.2954 | 6.2023 | 0.7392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.66 | 55.9476 | 118 | 118.0198 | -0.078559 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6607 | 6.7813 | 118.7 | 117.2954 | 6.2023 | 0.7392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.661 | 55.9476 | 118 | 118.0198 | -0.078071 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6617 | 6.7813 | 118.7 | 117.2954 | 6.2022 | 0.7392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.662 | 55.9476 | 118 | 118.0198 | -0.077583 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6627 | 6.7813 | 118.7 | 117.2954 | 6.2022 | 0.7392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.663 | 55.9476 | 118 | 118.0198 | -0.077095 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6637 | 6.7879 | 118.7 | 117.2877 | 6.2022 | 0.73988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.664 | 55.9476 | 118 | 118.0198 | -0.076606 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6646 | 6.7879 | 118.7 | 117.2877 | 6.2022 | 0.73988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.665 | 55.9476 | 118 | 118.0198 | -0.076118 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6657 | 6.7879 | 118.7 | 117.2877 | 6.2021 | 0.73988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.666 | 55.9476 | 118 | 118.0198 | -0.07563 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6667 | 6.7879 | 118.7 | 117.2877 | 6.2021 | 0.73988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.667 | 55.9476 | 118 | 118.0198 | -0.075142 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6677 | 6.7879 | 118.7 | 117.2877 | 6.2021 | 0.73988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.668 | 55.9476 | 118 | 118.0198 | -0.074653 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6687 | 6.7879 | 118.7 | 117.2877 | 6.2021 | 0.73988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.669 | 55.9199 | 118 | 118.0071 | -0.074035 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6697 | 6.7879 | 118.7 | 117.2877 | 6.202 | 0.73988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.67 | 55.9199 | 118 | 118.0071 | -0.073417 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6707 | 6.7879 | 118.7 | 117.2877 | 6.202 | 0.73988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.671 | 55.9199 | 118 | 118.0071 | -0.072799 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6717 | 6.7879 | 118.7 | 117.2877 | 6.202 | 0.73988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.672 | 55.9199 | 118 | 118.0071 | -0.072182 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6727 | 6.7963 | 118.7 | 117.293 | 6.2019 | 0.74038 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.673 | 55.9199 | 118 | 118.0071 | -0.071564 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6737 | 6.7963 | 118.7 | 117.293 | 6.2018 | 0.74038 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.674 | 55.9199 | 118 | 118.0071 | -0.070946 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6747 | 6.7963 | 118.7 | 117.293 | 6.2016 | 0.74038 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.675 | 55.9199 | 118 | 118.0071 | -0.070328 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6757 | 6.7963 | 118.7 | 117.293 | 6.2015 | 0.74038 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.676 | 55.9199 | 118 | 118.0071 | -0.06971 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6767 | 6.7963 | 118.7 | 117.293 | 6.2014 | 0.74038 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.677 | 55.8557 | 118 | 117.9572 | -0.069509 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6777 | 6.7963 | 118.7 | 117.293 | 6.2013 | 0.74038 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.678 | 55.8557 | 118 | 117.9572 | -0.069308 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6786 | 6.7963 | 118.7 | 117.293 | 6.2012 | 0.74038 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.679 | 55.8557 | 118 | 117.9572 | -0.069107 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6797 | 6.7963 | 118.7 | 117.293 | 6.201 | 0.74038 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.68 | 55.8557 | 118 | 117.9572 | -0.068905 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6807 | 6.7968 | 118.7 | 117.304 | 6.2009 | 0.7395 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.681 | 55.8557 | 118 | 117.9572 | -0.068704 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6817 | 6.7968 | 118.7 | 117.304 | 6.2008 | 0.7395 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.682 | 55.8557 | 118 | 117.9572 | -0.068503 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6827 | 6.7968 | 118.7 | 117.304 | 6.2007 | 0.7395 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.683 | 55.8557 | 118 | 117.9572 | -0.068302 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6837 | 6.7968 | 118.7 | 117.304 | 6.2006 | 0.7395 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.684 | 55.8557 | 118 | 117.9572 | -0.068101 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6847 | 6.7968 | 118.7 | 117.304 | 6.2005 | 0.7395 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.685 | 55.8557 | 118 | 117.9572 | -0.067703 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6857 | 6.7968 | 118.7 | 117.304 | 6.2004 | 0.7395 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.686 | 55.8557 | 118 | 117.9111 | -0.06765 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6867 | 6.7968 | 118.7 | 117.304 | 6.2003 | 0.7395 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.687 | 55.8557 | 118 | 117.9111 | -0.067596 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6877 | 6.7968 | 118.7 | 117.304 | 6.2002 | 0.7395 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.688 | 55.8557 | 118 | 117.9111 | -0.067543 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6887 | 6.8005 | 118.7 | 117.2803 | 6.2004 | 0.73769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.689 | 55.8557 | 118 | 117.9111 | -0.06749 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6897 | 6.8005 | 118.7 | 117.2803 | 6.2007 | 0.73769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.69 | 55.8557 | 118 | 117.9111 | -0.067436 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6907 | 6.8005 | 118.7 | 117.2803 | 6.2009 | 0.73769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.691 | 55.8557 | 118 | 117.9111 | -0.067383 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6917 | 6.8005 | 118.7 | 117.2803 | 6.2012 | 0.73769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.692 | 55.8557 | 118 | 117.9111 | -0.067329 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6926 | 6.8005 | 118.7 | 117.2803 | 6.2014 | 0.73769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.693 | 55.8557 | 118 | 117.9111 | -0.067276 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6937 | 6.8005 | 118.7 | 117.2803 | 6.2017 | 0.73769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.694 | 55.8903 | 118 | 117.8697 | -0.067285 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6947 | 6.8005 | 118.7 | 117.2803 | 6.2019 | 0.73769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.695 | 55.8903 | 118 | 117.8697 | -0.067294 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6957 | 6.8005 | 118.7 | 117.2803 | 6.2021 | 0.73769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.696 | 55.8903 | 118 | 117.8697 | -0.067303 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6967 | 6.8005 | 118.7 | 117.2803 | 6.2024 | 0.73769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.697 | 55.8903 | 118 | 117.8697 | -0.067311 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6977 | 6.8019 | 118.7 | 117.2791 | 6.2025 | 0.73811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.698 | 55.8903 | 118 | 117.8697 | -0.06732 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6987 | 6.8019 | 118.7 | 117.2791 | 6.2026 | 0.73811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.699 | 55.8903 | 118 | 117.8697 | -0.067329 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.6997 | 6.8019 | 118.7 | 117.2791 | 6.2028 | 0.73811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.7 | 55.8903 | 118 | 117.8697 | -0.067338 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7007 | 6.8019 | 118.7 | 117.2791 | 6.2029 | 0.73811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.701 | 55.8903 | 118 | 117.8697 | -0.067347 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7017 | 6.8019 | 118.7 | 117.2791 | 6.203 | 0.73811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.702 | 55.8948 | 118 | 117.8725 | -0.067222 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7027 | 6.8019 | 118.7 | 117.2791 | 6.2031 | 0.73811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.703 | 55.8948 | 118 | 117.8725 | -0.067097 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7037 | 6.8019 | 118.7 | 117.2791 | 6.2032 | 0.73811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.704 | 55.8948 | 118 | 117.8725 | -0.066972 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7047 | 6.8019 | 118.7 | 117.2791 | 6.2034 | 0.73811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.705 | 55.8948 | 118 | 117.8725 | -0.066848 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7057 | 6.8013 | 118.7 | 117.2898 | 6.2033 | 0.74007 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.706 | 55.8948 | 118 | 117.8725 | -0.066723 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7066 | 6.8013 | 118.7 | 117.2898 | 6.2032 | 0.74007 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.707 | 55.8948 | 118 | 117.8725 | -0.066598 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7077 | 6.8013 | 118.7 | 117.2898 | 6.2032 | 0.74007 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.708 | 55.8948 | 118 | 117.8725 | -0.066473 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7087 | 6.8013 | 118.7 | 117.2898 | 6.2031 | 0.74007 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.709 | 55.8948 | 118 | 117.8725 | -0.066349 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7097 | 6.8013 | 118.7 | 117.2898 | 6.2031 | 0.74007 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.71 | 55.8948 | 118 | 117.8725 | -0.065976 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7107 | 6.8013 | 118.7 | 117.2898 | 6.203 | 0.74007 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.711 | 55.8404 | 118 | 117.9311 | -0.06536 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7117 | 6.8013 | 118.7 | 117.2898 | 6.2029 | 0.74007 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.712 | 55.8404 | 118 | 117.9311 | -0.064745 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7127 | 6.8013 | 118.7 | 117.2898 | 6.2029 | 0.74007 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.713 | 55.8404 | 118 | 117.9311 | -0.06413 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7137 | 6.7847 | 118.7 | 117.2819 | 6.2029 | 0.73979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.714 | 55.8404 | 118 | 117.9311 | -0.063515 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7147 | 6.7847 | 118.7 | 117.2819 | 6.2029 | 0.73979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.715 | 55.8404 | 118 | 117.9311 | -0.062899 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7157 | 6.7847 | 118.7 | 117.2819 | 6.2029 | 0.73979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.716 | 55.8404 | 118 | 117.9311 | -0.062284 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7167 | 6.7847 | 118.7 | 117.2819 | 6.2029 | 0.73979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.717 | 55.8404 | 118 | 117.9311 | -0.061669 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7177 | 6.7847 | 118.7 | 117.2819 | 6.2028 | 0.73979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.718 | 55.8404 | 118 | 117.9311 | -0.061053 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7187 | 6.7847 | 118.7 | 117.2819 | 6.2028 | 0.73979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.719 | 55.8697 | 118 | 117.9789 | -0.060988 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7197 | 6.7847 | 118.7 | 117.2819 | 6.2028 | 0.73979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.72 | 55.8697 | 118 | 117.9789 | -0.060922 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7206 | 6.7847 | 118.7 | 117.2819 | 6.2028 | 0.73979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.721 | 55.8697 | 118 | 117.9789 | -0.060856 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7217 | 6.7847 | 118.7 | 117.2819 | 6.2028 | 0.73979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.722 | 55.8697 | 118 | 117.9789 | -0.060791 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7227 | 6.7984 | 118.7 | 117.2771 | 6.2027 | 0.74024 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.723 | 55.8697 | 118 | 117.9789 | -0.060725 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7237 | 6.7984 | 118.7 | 117.2771 | 6.2027 | 0.74024 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.724 | 55.8697 | 118 | 117.9789 | -0.060659 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7247 | 6.7984 | 118.7 | 117.2771 | 6.2026 | 0.74024 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.725 | 55.8697 | 118 | 117.9789 | -0.060593 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7257 | 6.7984 | 118.7 | 117.2771 | 6.2025 | 0.74024 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.726 | 55.8697 | 118 | 117.9789 | -0.060528 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7267 | 6.7984 | 118.7 | 117.2771 | 6.2024 | 0.74024 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.727 | 55.9225 | 118 | 118.0332 | -0.06051 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7277 | 6.7984 | 118.7 | 117.2771 | 6.2023 | 0.74024 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.728 | 55.9225 | 118 | 118.0332 | -0.060492 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7287 | 6.7984 | 118.7 | 117.2771 | 6.2022 | 0.74024 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.729 | 55.9225 | 118 | 118.0332 | -0.060475 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7297 | 6.7984 | 118.7 | 117.2771 | 6.2021 | 0.74024 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.73 | 55.9225 | 118 | 118.0332 | -0.060457 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7307 | 6.8078 | 118.7 | 117.2902 | 6.2021 | 0.7406 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.731 | 55.9225 | 118 | 118.0332 | -0.060439 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7317 | 6.8078 | 118.7 | 117.2902 | 6.202 | 0.7406 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.732 | 55.9225 | 118 | 118.0332 | -0.060421 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7327 | 6.8078 | 118.7 | 117.2902 | 6.2019 | 0.7406 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.733 | 55.9225 | 118 | 118.0332 | -0.060404 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7337 | 6.8078 | 118.7 | 117.2902 | 6.2019 | 0.7406 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.734 | 55.9225 | 118 | 118.0332 | -0.060386 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7346 | 6.8078 | 118.7 | 117.2902 | 6.2018 | 0.7406 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.735 | 55.9225 | 118 | 118.0332 | -0.060389 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7357 | 6.8078 | 118.7 | 117.2902 | 6.2017 | 0.7406 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.736 | 55.9017 | 118 | 118.0695 | -0.060415 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7367 | 6.8078 | 118.7 | 117.2902 | 6.2017 | 0.7406 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.737 | 55.9017 | 118 | 118.0695 | -0.060441 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7377 | 6.8078 | 118.7 | 117.2902 | 6.2016 | 0.7406 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.738 | 55.9017 | 118 | 118.0695 | -0.060467 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7387 | 6.7851 | 118.7 | 117.2917 | 6.2017 | 0.73804 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.739 | 55.9017 | 118 | 118.0695 | -0.060492 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7397 | 6.7851 | 118.7 | 117.2917 | 6.2019 | 0.73804 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.74 | 55.9017 | 118 | 118.0695 | -0.060518 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7407 | 6.7851 | 118.7 | 117.2917 | 6.2021 | 0.73804 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.741 | 55.9017 | 118 | 118.0695 | -0.060544 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7417 | 6.7851 | 118.7 | 117.2917 | 6.2023 | 0.73804 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.742 | 55.9017 | 118 | 118.0695 | -0.06057 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7427 | 6.7851 | 118.7 | 117.2917 | 6.2024 | 0.73804 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.743 | 55.9017 | 118 | 118.0695 | -0.060595 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7437 | 6.7851 | 118.7 | 117.2917 | 6.2026 | 0.73804 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.744 | 55.8785 | 118 | 118.0363 | -0.060556 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7447 | 6.7851 | 118.7 | 117.2917 | 6.2028 | 0.73804 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.745 | 55.8785 | 118 | 118.0363 | -0.060518 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7457 | 6.7851 | 118.7 | 117.2917 | 6.2029 | 0.73804 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.746 | 55.8785 | 118 | 118.0363 | -0.060479 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7467 | 6.7851 | 118.7 | 117.2917 | 6.2031 | 0.73804 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.747 | 55.8785 | 118 | 118.0363 | -0.06044 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7477 | 6.773 | 118.7 | 117.2883 | 6.2033 | 0.7364 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.748 | 55.8785 | 118 | 118.0363 | -0.060401 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7487 | 6.773 | 118.7 | 117.2883 | 6.2035 | 0.7364 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.749 | 55.8785 | 118 | 118.0363 | -0.060362 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7497 | 6.773 | 118.7 | 117.2883 | 6.2038 | 0.7364 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.75 | 55.8785 | 118 | 118.0363 | -0.060323 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7507 | 6.773 | 118.7 | 117.2883 | 6.204 | 0.7364 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.751 | 55.8785 | 118 | 118.0363 | -0.060284 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7517 | 6.773 | 118.7 | 117.2883 | 6.2042 | 0.7364 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.752 | 55.8744 | 118 | 117.9903 | -0.060164 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7527 | 6.773 | 118.7 | 117.2883 | 6.2044 | 0.7364 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.753 | 55.8744 | 118 | 117.9903 | -0.060043 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7537 | 6.773 | 118.7 | 117.2883 | 6.2046 | 0.7364 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.754 | 55.8744 | 118 | 117.9903 | -0.059923 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7547 | 6.773 | 118.7 | 117.2883 | 6.2049 | 0.7364 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.755 | 55.8744 | 118 | 117.9903 | -0.059802 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7557 | 6.7638 | 118.7 | 117.2993 | 6.205 | 0.73685 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.756 | 55.8744 | 118 | 117.9903 | -0.059682 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7567 | 6.7638 | 118.7 | 117.2993 | 6.205 | 0.73685 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.757 | 55.8744 | 118 | 117.9903 | -0.059561 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7577 | 6.7638 | 118.7 | 117.2993 | 6.2051 | 0.73685 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.758 | 55.8744 | 118 | 117.9903 | -0.059441 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7587 | 6.7638 | 118.7 | 117.2993 | 6.2052 | 0.73685 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.759 | 55.8744 | 118 | 117.9903 | -0.05932 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7597 | 6.7638 | 118.7 | 117.2993 | 6.2053 | 0.73685 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.76 | 55.8744 | 118 | 117.9903 | -0.059324 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7607 | 6.7638 | 118.7 | 117.2993 | 6.2054 | 0.73685 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.761 | 55.8907 | 118 | 117.9429 | -0.059717 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7617 | 6.7638 | 118.7 | 117.2993 | 6.2055 | 0.73685 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.762 | 55.8907 | 118 | 117.9429 | -0.060111 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7627 | 6.7638 | 118.7 | 117.2993 | 6.2056 | 0.73685 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.763 | 55.8907 | 118 | 117.9429 | -0.060504 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7637 | 6.7678 | 118.7 | 117.2946 | 6.2057 | 0.73805 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.764 | 55.8907 | 118 | 117.9429 | -0.060898 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7647 | 6.7678 | 118.7 | 117.2946 | 6.2057 | 0.73805 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.765 | 55.8907 | 118 | 117.9429 | -0.061291 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7657 | 6.7678 | 118.7 | 117.2946 | 6.2058 | 0.73805 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.766 | 55.8907 | 118 | 117.9429 | -0.061684 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7667 | 6.7678 | 118.7 | 117.2946 | 6.2059 | 0.73805 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.767 | 55.8907 | 118 | 117.9429 | -0.062078 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7677 | 6.7678 | 118.7 | 117.2946 | 6.2059 | 0.73805 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.768 | 55.8907 | 118 | 117.9429 | -0.062471 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7687 | 6.7678 | 118.7 | 117.2946 | 6.206 | 0.73805 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.769 | 55.9128 | 118 | 117.9075 | -0.062869 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7697 | 6.7678 | 118.7 | 117.2946 | 6.206 | 0.73805 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.77 | 55.9128 | 118 | 117.9075 | -0.063268 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7707 | 6.7678 | 118.7 | 117.2946 | 6.2061 | 0.73805 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.771 | 55.9128 | 118 | 117.9075 | -0.063666 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7717 | 6.7678 | 118.7 | 117.2946 | 6.2062 | 0.73805 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.772 | 55.9128 | 118 | 117.9075 | -0.064064 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7727 | 6.7959 | 118.7 | 117.2904 | 6.2061 | 0.73978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.773 | 55.9128 | 118 | 117.9075 | -0.064463 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7737 | 6.7959 | 118.7 | 117.2904 | 6.2061 | 0.73978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.774 | 55.9128 | 118 | 117.9075 | -0.064861 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7747 | 6.7959 | 118.7 | 117.2904 | 6.206 | 0.73978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.775 | 55.9128 | 118 | 117.9075 | -0.06526 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7757 | 6.7959 | 118.7 | 117.2904 | 6.206 | 0.73978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.776 | 55.9128 | 118 | 117.9075 | -0.065658 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7767 | 6.7959 | 118.7 | 117.2904 | 6.2059 | 0.73978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.777 | 55.892 | 118 | 117.9218 | -0.065521 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7777 | 6.7959 | 118.7 | 117.2904 | 6.2059 | 0.73978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.778 | 55.892 | 118 | 117.9218 | -0.065383 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7787 | 6.7959 | 118.7 | 117.2904 | 6.2058 | 0.73978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.779 | 55.892 | 118 | 117.9218 | -0.065246 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7797 | 6.7959 | 118.7 | 117.2904 | 6.2058 | 0.73978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.78 | 55.892 | 118 | 117.9218 | -0.065109 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7807 | 6.7881 | 118.7 | 117.2908 | 6.2058 | 0.73923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.781 | 55.892 | 118 | 117.9218 | -0.064971 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7817 | 6.7881 | 118.7 | 117.2908 | 6.2058 | 0.73923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.782 | 55.892 | 118 | 117.9218 | -0.064834 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7827 | 6.7881 | 118.7 | 117.2908 | 6.2058 | 0.73923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.783 | 55.892 | 118 | 117.9218 | -0.064696 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7837 | 6.7881 | 118.7 | 117.2908 | 6.2058 | 0.73923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.784 | 55.892 | 118 | 117.9218 | -0.064559 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7847 | 6.7881 | 118.7 | 117.2908 | 6.2057 | 0.73923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.785 | 55.892 | 118 | 117.9218 | -0.064616 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7857 | 6.7881 | 118.7 | 117.2908 | 6.2057 | 0.73923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.786 | 55.8871 | 118 | 117.9753 | -0.064719 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7867 | 6.7881 | 118.7 | 117.2908 | 6.2057 | 0.73923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.787 | 55.8871 | 118 | 117.9753 | -0.064821 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7877 | 6.7881 | 118.7 | 117.2908 | 6.2057 | 0.73923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.788 | 55.8871 | 118 | 117.9753 | -0.064924 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7887 | 6.783 | 118.7 | 117.2852 | 6.2058 | 0.73863 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.789 | 55.8871 | 118 | 117.9753 | -0.065027 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7896 | 6.783 | 118.7 | 117.2852 | 6.2059 | 0.73863 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.79 | 55.8871 | 118 | 117.9753 | -0.06513 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7907 | 6.783 | 118.7 | 117.2852 | 6.2059 | 0.73863 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.791 | 55.8871 | 118 | 117.9753 | -0.065233 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7917 | 6.783 | 118.7 | 117.2852 | 6.206 | 0.73863 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.792 | 55.8871 | 118 | 117.9753 | -0.065335 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7927 | 6.783 | 118.7 | 117.2852 | 6.2061 | 0.73863 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.793 | 55.8871 | 118 | 117.9753 | -0.065438 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7937 | 6.783 | 118.7 | 117.2852 | 6.2061 | 0.73863 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.794 | 55.9213 | 118 | 118.0261 | -0.065405 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7947 | 6.783 | 118.7 | 117.2852 | 6.2062 | 0.73863 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.795 | 55.9213 | 118 | 118.0261 | -0.065371 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7957 | 6.783 | 118.7 | 117.2852 | 6.2063 | 0.73863 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.796 | 55.9213 | 118 | 118.0261 | -0.065337 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7967 | 6.783 | 118.7 | 117.2852 | 6.2063 | 0.73863 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.797 | 55.9213 | 118 | 118.0261 | -0.065303 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7977 | 6.793 | 118.7 | 117.2892 | 6.2064 | 0.73864 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.798 | 55.9213 | 118 | 118.0261 | -0.06527 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7987 | 6.793 | 118.7 | 117.2892 | 6.2065 | 0.73864 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.799 | 55.9213 | 118 | 118.0261 | -0.065236 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.7997 | 6.793 | 118.7 | 117.2892 | 6.2066 | 0.73864 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.8 | 55.9213 | 118 | 118.0261 | -0.065202 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8007 | 6.793 | 118.7 | 117.2892 | 6.2067 | 0.73864 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.801 | 55.9213 | 118 | 118.0261 | -0.065169 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8017 | 6.793 | 118.7 | 117.2892 | 6.2067 | 0.73864 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.802 | 55.9412 | 118 | 118.049 | -0.065113 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8027 | 6.793 | 118.7 | 117.2892 | 6.2068 | 0.73864 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.803 | 55.9412 | 118 | 118.049 | -0.065058 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8036 | 6.793 | 118.7 | 117.2892 | 6.2069 | 0.73864 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.804 | 55.9412 | 118 | 118.049 | -0.065003 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8047 | 6.793 | 118.7 | 117.2892 | 6.207 | 0.73864 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.805 | 55.9412 | 118 | 118.049 | -0.064947 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8057 | 6.7801 | 118.7 | 117.3018 | 6.207 | 0.73879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.806 | 55.9412 | 118 | 118.049 | -0.064892 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8067 | 6.7801 | 118.7 | 117.3018 | 6.2071 | 0.73879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.807 | 55.9412 | 118 | 118.049 | -0.064836 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8077 | 6.7801 | 118.7 | 117.3018 | 6.2071 | 0.73879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.808 | 55.9412 | 118 | 118.049 | -0.064781 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8087 | 6.7801 | 118.7 | 117.3018 | 6.2072 | 0.73879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.809 | 55.9412 | 118 | 118.049 | -0.064726 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8097 | 6.7801 | 118.7 | 117.3018 | 6.2072 | 0.73879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.81 | 55.9412 | 118 | 118.049 | -0.065274 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8107 | 6.7801 | 118.7 | 117.3018 | 6.2072 | 0.73879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.811 | 55.9226 | 118 | 118.0394 | -0.065815 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8117 | 6.7801 | 118.7 | 117.3018 | 6.2073 | 0.73879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.812 | 55.9226 | 118 | 118.0394 | -0.066356 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8127 | 6.7801 | 118.7 | 117.3018 | 6.2073 | 0.73879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.813 | 55.9226 | 118 | 118.0394 | -0.066897 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8137 | 6.7835 | 118.7 | 117.3106 | 6.2075 | 0.73848 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.814 | 55.9226 | 118 | 118.0394 | -0.067437 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8147 | 6.7835 | 118.7 | 117.3106 | 6.2076 | 0.73848 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.815 | 55.9226 | 118 | 118.0394 | -0.067978 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8157 | 6.7835 | 118.7 | 117.3106 | 6.2078 | 0.73848 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.816 | 55.9226 | 118 | 118.0394 | -0.068519 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8167 | 6.7835 | 118.7 | 117.3106 | 6.2079 | 0.73848 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.817 | 55.9226 | 118 | 118.0394 | -0.06906 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8176 | 6.7835 | 118.7 | 117.3106 | 6.208 | 0.73848 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.818 | 55.9226 | 118 | 118.0394 | -0.0696 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8187 | 6.7835 | 118.7 | 117.3106 | 6.2082 | 0.73848 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.819 | 55.9504 | 118 | 118.0031 | -0.070307 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8197 | 6.7835 | 118.7 | 117.3106 | 6.2083 | 0.73848 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.82 | 55.9504 | 118 | 118.0031 | -0.071014 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8207 | 6.7835 | 118.7 | 117.3106 | 6.2085 | 0.73848 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.821 | 55.9504 | 118 | 118.0031 | -0.07172 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8217 | 6.7835 | 118.7 | 117.3106 | 6.2086 | 0.73848 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.822 | 55.9504 | 118 | 118.0031 | -0.072427 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8227 | 6.7807 | 118.7 | 117.3032 | 6.2087 | 0.73861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.823 | 55.9504 | 118 | 118.0031 | -0.073134 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8237 | 6.7807 | 118.7 | 117.3032 | 6.2089 | 0.73861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.824 | 55.9504 | 118 | 118.0031 | -0.07384 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8247 | 6.7807 | 118.7 | 117.3032 | 6.209 | 0.73861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.825 | 55.9504 | 118 | 118.0031 | -0.074547 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8257 | 6.7807 | 118.7 | 117.3032 | 6.2091 | 0.73861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.826 | 55.9504 | 118 | 118.0031 | -0.075254 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8267 | 6.7807 | 118.7 | 117.3032 | 6.2092 | 0.73861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.827 | 55.9582 | 118 | 117.939 | -0.075787 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8277 | 6.7807 | 118.7 | 117.3032 | 6.2094 | 0.73861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.828 | 55.9582 | 118 | 117.939 | -0.07632 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8287 | 6.7807 | 118.7 | 117.3032 | 6.2095 | 0.73861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.829 | 55.9582 | 118 | 117.939 | -0.076854 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8297 | 6.7807 | 118.7 | 117.3032 | 6.2096 | 0.73861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.83 | 55.9582 | 118 | 117.939 | -0.077387 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8307 | 6.7695 | 118.7 | 117.2957 | 6.2095 | 0.73916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.831 | 55.9582 | 118 | 117.939 | -0.077921 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8316 | 6.7695 | 118.7 | 117.2957 | 6.2093 | 0.73916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.832 | 55.9582 | 118 | 117.939 | -0.078454 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8327 | 6.7695 | 118.7 | 117.2957 | 6.2092 | 0.73916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.833 | 55.9582 | 118 | 117.939 | -0.078987 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8337 | 6.7695 | 118.7 | 117.2957 | 6.2091 | 0.73916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.834 | 55.9582 | 118 | 117.939 | -0.079521 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8347 | 6.7695 | 118.7 | 117.2957 | 6.209 | 0.73916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.835 | 55.9582 | 118 | 117.939 | -0.080054 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8357 | 6.7695 | 118.7 | 117.2957 | 6.2088 | 0.73916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.836 | 55.9185 | 118 | 117.8909 | -0.080384 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8367 | 6.7695 | 118.7 | 117.2957 | 6.2087 | 0.73916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.837 | 55.9185 | 118 | 117.8909 | -0.080715 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8377 | 6.7695 | 118.7 | 117.2957 | 6.2086 | 0.73916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.838 | 55.9185 | 118 | 117.8909 | -0.081045 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8387 | 6.7813 | 118.7 | 117.2977 | 6.2083 | 0.7392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.839 | 55.9185 | 118 | 117.8909 | -0.081376 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8397 | 6.7813 | 118.7 | 117.2977 | 6.208 | 0.7392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.84 | 55.9185 | 118 | 117.8909 | -0.081706 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8407 | 6.7813 | 118.7 | 117.2977 | 6.2077 | 0.7392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.841 | 55.9185 | 118 | 117.8909 | -0.082036 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8417 | 6.7813 | 118.7 | 117.2977 | 6.2074 | 0.7392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.842 | 55.9185 | 118 | 117.8909 | -0.082367 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8427 | 6.7813 | 118.7 | 117.2977 | 6.207 | 0.7392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.843 | 55.9185 | 118 | 117.8909 | -0.082697 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8437 | 6.7813 | 118.7 | 117.2977 | 6.2067 | 0.7392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.844 | 55.9067 | 118 | 117.8801 | -0.08294 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8447 | 6.7813 | 118.7 | 117.2977 | 6.2064 | 0.7392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.845 | 55.9067 | 118 | 117.8801 | -0.083183 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8456 | 6.7813 | 118.7 | 117.2977 | 6.2061 | 0.7392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.846 | 55.9067 | 118 | 117.8801 | -0.083425 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8467 | 6.7813 | 118.7 | 117.2977 | 6.2058 | 0.7392 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.847 | 55.9067 | 118 | 117.8801 | -0.083668 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8477 | 6.8055 | 118.7 | 117.3032 | 6.2055 | 0.7406 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.848 | 55.9067 | 118 | 117.8801 | -0.083911 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8487 | 6.8055 | 118.7 | 117.3032 | 6.2053 | 0.7406 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.849 | 55.9067 | 118 | 117.8801 | -0.084153 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8497 | 6.8055 | 118.7 | 117.3032 | 6.205 | 0.7406 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.85 | 55.9067 | 118 | 117.8801 | -0.084396 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8507 | 6.8055 | 118.7 | 117.3032 | 6.2047 | 0.7406 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.851 | 55.9067 | 118 | 117.8801 | -0.084639 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8517 | 6.8055 | 118.7 | 117.3032 | 6.2044 | 0.7406 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.852 | 55.9151 | 118 | 117.9047 | -0.0849 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8527 | 6.8055 | 118.7 | 117.3032 | 6.2041 | 0.7406 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.853 | 55.9151 | 118 | 117.9047 | -0.085162 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8537 | 6.8055 | 118.7 | 117.3032 | 6.2038 | 0.7406 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.854 | 55.9151 | 118 | 117.9047 | -0.085424 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8547 | 6.8055 | 118.7 | 117.3032 | 6.2035 | 0.7406 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.855 | 55.9151 | 118 | 117.9047 | -0.085685 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8557 | 6.8043 | 118.7 | 117.3183 | 6.2034 | 0.7411 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.856 | 55.9151 | 118 | 117.9047 | -0.085947 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8567 | 6.8043 | 118.7 | 117.3183 | 6.2033 | 0.7411 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.857 | 55.9151 | 118 | 117.9047 | -0.086209 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8577 | 6.8043 | 118.7 | 117.3183 | 6.2032 | 0.7411 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.858 | 55.9151 | 118 | 117.9047 | -0.08647 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8587 | 6.8043 | 118.7 | 117.3183 | 6.2031 | 0.7411 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.859 | 55.9151 | 118 | 117.9047 | -0.086732 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8596 | 6.8043 | 118.7 | 117.3183 | 6.203 | 0.7411 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.86 | 55.9151 | 118 | 117.9047 | -0.086993 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8607 | 6.8043 | 118.7 | 117.3183 | 6.2029 | 0.7411 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.861 | 55.9456 | 118 | 117.9528 | -0.087436 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8617 | 6.8043 | 118.7 | 117.3183 | 6.2028 | 0.7411 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.862 | 55.9456 | 118 | 117.9528 | -0.087879 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8627 | 6.8043 | 118.7 | 117.3183 | 6.2027 | 0.7411 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.863 | 55.9456 | 118 | 117.9528 | -0.088321 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8637 | 6.7954 | 118.7 | 117.3263 | 6.2028 | 0.73931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.864 | 55.9456 | 118 | 117.9528 | -0.088764 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8647 | 6.7954 | 118.7 | 117.3263 | 6.2029 | 0.73931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.865 | 55.9456 | 118 | 117.9528 | -0.089207 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8657 | 6.7954 | 118.7 | 117.3263 | 6.203 | 0.73931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.866 | 55.9456 | 118 | 117.9528 | -0.089649 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8667 | 6.7954 | 118.7 | 117.3263 | 6.2032 | 0.73931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.867 | 55.9456 | 118 | 117.9528 | -0.090092 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8677 | 6.7954 | 118.7 | 117.3263 | 6.2033 | 0.73931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.868 | 55.9456 | 118 | 117.9528 | -0.090535 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8687 | 6.7954 | 118.7 | 117.3263 | 6.2034 | 0.73931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.869 | 55.9392 | 118 | 118.0144 | -0.0904 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8697 | 6.7954 | 118.7 | 117.3263 | 6.2035 | 0.73931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.87 | 55.9392 | 118 | 118.0144 | -0.090265 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8707 | 6.7954 | 118.7 | 117.3263 | 6.2037 | 0.73931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.871 | 55.9392 | 118 | 118.0144 | -0.09013 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8717 | 6.7954 | 118.7 | 117.3263 | 6.2038 | 0.73931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.872 | 55.9392 | 118 | 118.0144 | -0.089994 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8727 | 6.7861 | 118.7 | 117.3163 | 6.2038 | 0.73993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.873 | 55.9392 | 118 | 118.0144 | -0.089859 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8737 | 6.7861 | 118.7 | 117.3163 | 6.2037 | 0.73993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.874 | 55.9392 | 118 | 118.0144 | -0.089724 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8747 | 6.7861 | 118.7 | 117.3163 | 6.2037 | 0.73993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.875 | 55.9392 | 118 | 118.0144 | -0.089589 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8757 | 6.7861 | 118.7 | 117.3163 | 6.2036 | 0.73993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.876 | 55.9392 | 118 | 118.0144 | -0.089454 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8767 | 6.7861 | 118.7 | 117.3163 | 6.2036 | 0.73993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.877 | 55.9095 | 118 | 118.0379 | -0.089972 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8777 | 6.7861 | 118.7 | 117.3163 | 6.2036 | 0.73993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.878 | 55.9095 | 118 | 118.0379 | -0.090491 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8787 | 6.7861 | 118.7 | 117.3163 | 6.2035 | 0.73993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.879 | 55.9095 | 118 | 118.0379 | -0.091009 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8797 | 6.7861 | 118.7 | 117.3163 | 6.2035 | 0.73993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.88 | 55.9095 | 118 | 118.0379 | -0.091527 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8807 | 6.7798 | 118.7 | 117.3056 | 6.2034 | 0.74012 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.881 | 55.9095 | 118 | 118.0379 | -0.092046 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8817 | 6.7798 | 118.7 | 117.3056 | 6.2033 | 0.74012 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.882 | 55.9095 | 118 | 118.0379 | -0.092564 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8827 | 6.7798 | 118.7 | 117.3056 | 6.2032 | 0.74012 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.883 | 55.9095 | 118 | 118.0379 | -0.093082 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8837 | 6.7798 | 118.7 | 117.3056 | 6.203 | 0.74012 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.884 | 55.9095 | 118 | 118.0379 | -0.093601 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8847 | 6.7798 | 118.7 | 117.3056 | 6.2029 | 0.74012 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.885 | 55.9095 | 118 | 118.0379 | -0.094119 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8857 | 6.7798 | 118.7 | 117.3056 | 6.2028 | 0.74012 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.886 | 55.93 | 118 | 118.006 | -0.094868 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8867 | 6.7798 | 118.7 | 117.3056 | 6.2027 | 0.74012 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.887 | 55.93 | 118 | 118.006 | -0.095617 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8877 | 6.7798 | 118.7 | 117.3056 | 6.2026 | 0.74012 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.888 | 55.93 | 118 | 118.006 | -0.096366 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8887 | 6.794 | 118.7 | 117.2962 | 6.2026 | 0.73882 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.889 | 55.93 | 118 | 118.006 | -0.097115 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8897 | 6.794 | 118.7 | 117.2962 | 6.2025 | 0.73882 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.89 | 55.93 | 118 | 118.006 | -0.097864 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8907 | 6.794 | 118.7 | 117.2962 | 6.2025 | 0.73882 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.891 | 55.93 | 118 | 118.006 | -0.098613 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8917 | 6.794 | 118.7 | 117.2962 | 6.2024 | 0.73882 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.892 | 55.93 | 118 | 118.006 | -0.099362 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8927 | 6.794 | 118.7 | 117.2962 | 6.2024 | 0.73882 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.893 | 55.93 | 118 | 118.006 | -0.10011 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8937 | 6.794 | 118.7 | 117.2962 | 6.2023 | 0.73882 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.894 | 55.9714 | 118 | 117.9596 | -0.10069 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8947 | 6.794 | 118.7 | 117.2962 | 6.2023 | 0.73882 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.895 | 55.9714 | 118 | 117.9596 | -0.10127 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8957 | 6.794 | 118.7 | 117.2962 | 6.2023 | 0.73882 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.896 | 55.9714 | 118 | 117.9596 | -0.10185 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8967 | 6.794 | 118.7 | 117.2962 | 6.2022 | 0.73882 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.897 | 55.9714 | 118 | 117.9596 | -0.10242 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8977 | 6.7925 | 118.7 | 117.2887 | 6.202 | 0.73918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.898 | 55.9714 | 118 | 117.9596 | -0.103 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8987 | 6.7925 | 118.7 | 117.2887 | 6.2018 | 0.73918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.899 | 55.9714 | 118 | 117.9596 | -0.10358 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.8997 | 6.7925 | 118.7 | 117.2887 | 6.2016 | 0.73918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.9 | 55.9714 | 118 | 117.9596 | -0.10416 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9007 | 6.7925 | 118.7 | 117.2887 | 6.2013 | 0.73918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.901 | 55.9714 | 118 | 117.9596 | -0.10474 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9017 | 6.7925 | 118.7 | 117.2887 | 6.2011 | 0.73918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.902 | 55.9696 | 118 | 117.9262 | -0.10503 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9027 | 6.7925 | 118.7 | 117.2887 | 6.2009 | 0.73918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.903 | 55.9696 | 118 | 117.9262 | -0.10532 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9037 | 6.7925 | 118.7 | 117.2887 | 6.2007 | 0.73918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.904 | 55.9696 | 118 | 117.9262 | -0.1056 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9047 | 6.7925 | 118.7 | 117.2887 | 6.2005 | 0.73918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.905 | 55.9696 | 118 | 117.9262 | -0.10589 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9057 | 6.7822 | 118.7 | 117.3017 | 6.2002 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.906 | 55.9696 | 118 | 117.9262 | -0.10618 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9067 | 6.7822 | 118.7 | 117.3017 | 6.2 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.907 | 55.9696 | 118 | 117.9262 | -0.10647 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9077 | 6.7822 | 118.7 | 117.3017 | 6.1998 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.908 | 55.9696 | 118 | 117.9262 | -0.10676 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9087 | 6.7822 | 118.7 | 117.3017 | 6.1996 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.909 | 55.9696 | 118 | 117.9262 | -0.10705 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9097 | 6.7822 | 118.7 | 117.3017 | 6.1994 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.91 | 55.9696 | 118 | 117.9262 | -0.10734 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9107 | 6.7822 | 118.7 | 117.3017 | 6.1992 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.911 | 55.9263 | 118 | 117.9047 | -0.10704 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9117 | 6.7822 | 118.7 | 117.3017 | 6.199 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.912 | 55.9263 | 118 | 117.9047 | -0.10674 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9127 | 6.7822 | 118.7 | 117.3017 | 6.1987 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.913 | 55.9263 | 118 | 117.9047 | -0.10644 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9137 | 6.7767 | 118.7 | 117.3042 | 6.1987 | 0.73866 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.914 | 55.9263 | 118 | 117.9047 | -0.10614 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9146 | 6.7767 | 118.7 | 117.3042 | 6.1987 | 0.73866 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.915 | 55.9263 | 118 | 117.9047 | -0.10584 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9157 | 6.7767 | 118.7 | 117.3042 | 6.1987 | 0.73866 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.916 | 55.9263 | 118 | 117.9047 | -0.10554 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9167 | 6.7767 | 118.7 | 117.3042 | 6.1987 | 0.73866 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.917 | 55.9263 | 118 | 117.9047 | -0.10524 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9177 | 6.7767 | 118.7 | 117.3042 | 6.1987 | 0.73866 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.918 | 55.9263 | 118 | 117.9047 | -0.10494 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9187 | 6.7767 | 118.7 | 117.3042 | 6.1986 | 0.73866 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.919 | 55.9124 | 118 | 117.8921 | -0.10494 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9197 | 6.7767 | 118.7 | 117.3042 | 6.1986 | 0.73866 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.92 | 55.9124 | 118 | 117.8921 | -0.10493 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9207 | 6.7767 | 118.7 | 117.3042 | 6.1986 | 0.73866 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.921 | 55.9124 | 118 | 117.8921 | -0.10493 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9217 | 6.7767 | 118.7 | 117.3042 | 6.1986 | 0.73866 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.922 | 55.9124 | 118 | 117.8921 | -0.10492 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9227 | 6.7848 | 118.7 | 117.3007 | 6.1986 | 0.73888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.923 | 55.9124 | 118 | 117.8921 | -0.10492 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9237 | 6.7848 | 118.7 | 117.3007 | 6.1987 | 0.73888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.924 | 55.9124 | 118 | 117.8921 | -0.10491 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9247 | 6.7848 | 118.7 | 117.3007 | 6.1987 | 0.73888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.925 | 55.9124 | 118 | 117.8921 | -0.10491 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9257 | 6.7848 | 118.7 | 117.3007 | 6.1987 | 0.73888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.926 | 55.9124 | 118 | 117.8921 | -0.1049 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9267 | 6.7848 | 118.7 | 117.3007 | 6.1988 | 0.73888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.927 | 55.9604 | 118 | 117.9156 | -0.10524 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9277 | 6.7848 | 118.7 | 117.3007 | 6.1988 | 0.73888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.928 | 55.9604 | 118 | 117.9156 | -0.10557 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9286 | 6.7848 | 118.7 | 117.3007 | 6.1989 | 0.73888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.929 | 55.9604 | 118 | 117.9156 | -0.10591 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9297 | 6.7848 | 118.7 | 117.3007 | 6.1989 | 0.73888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.93 | 55.9604 | 118 | 117.9156 | -0.10625 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9307 | 6.7912 | 118.7 | 117.3096 | 6.1988 | 0.73995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.931 | 55.9604 | 118 | 117.9156 | -0.10658 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9317 | 6.7912 | 118.7 | 117.3096 | 6.1988 | 0.73995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.932 | 55.9604 | 118 | 117.9156 | -0.10692 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9327 | 6.7912 | 118.7 | 117.3096 | 6.1987 | 0.73995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.933 | 55.9604 | 118 | 117.9156 | -0.10725 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9337 | 6.7912 | 118.7 | 117.3096 | 6.1986 | 0.73995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.934 | 55.9604 | 118 | 117.9156 | -0.10759 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9347 | 6.7912 | 118.7 | 117.3096 | 6.1986 | 0.73995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.935 | 55.9604 | 118 | 117.9156 | -0.10793 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9357 | 6.7912 | 118.7 | 117.3096 | 6.1985 | 0.73995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.936 | 55.974 | 118 | 117.9848 | -0.10784 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9367 | 6.7912 | 118.7 | 117.3096 | 6.1984 | 0.73995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.937 | 55.974 | 118 | 117.9848 | -0.10775 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9377 | 6.7912 | 118.7 | 117.3096 | 6.1984 | 0.73995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.938 | 55.974 | 118 | 117.9848 | -0.10766 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9387 | 6.7879 | 118.7 | 117.3077 | 6.1982 | 0.73979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.939 | 55.974 | 118 | 117.9848 | -0.10757 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9397 | 6.7879 | 118.7 | 117.3077 | 6.1981 | 0.73979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.94 | 55.974 | 118 | 117.9848 | -0.10748 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9407 | 6.7879 | 118.7 | 117.3077 | 6.198 | 0.73979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.941 | 55.974 | 118 | 117.9848 | -0.10739 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9417 | 6.7879 | 118.7 | 117.3077 | 6.1979 | 0.73979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.942 | 55.974 | 118 | 117.9848 | -0.1073 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9426 | 6.7879 | 118.7 | 117.3077 | 6.1978 | 0.73979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.943 | 55.974 | 118 | 117.9848 | -0.10721 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9437 | 6.7879 | 118.7 | 117.3077 | 6.1977 | 0.73979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.944 | 55.9318 | 118 | 118.0229 | -0.10702 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9447 | 6.7879 | 118.7 | 117.3077 | 6.1976 | 0.73979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.945 | 55.9318 | 118 | 118.0229 | -0.10682 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9457 | 6.7879 | 118.7 | 117.3077 | 6.1975 | 0.73979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.946 | 55.9318 | 118 | 118.0229 | -0.10663 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9467 | 6.7879 | 118.7 | 117.3077 | 6.1973 | 0.73979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.947 | 55.9318 | 118 | 118.0229 | -0.10644 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9477 | 6.8127 | 118.7 | 117.2887 | 6.1972 | 0.74055 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.948 | 55.9318 | 118 | 118.0229 | -0.10624 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9487 | 6.8127 | 118.7 | 117.2887 | 6.1971 | 0.74055 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.949 | 55.9318 | 118 | 118.0229 | -0.10605 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9497 | 6.8127 | 118.7 | 117.2887 | 6.197 | 0.74055 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.95 | 55.9318 | 118 | 118.0229 | -0.10586 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9507 | 6.8127 | 118.7 | 117.2887 | 6.1969 | 0.74055 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.951 | 55.9318 | 118 | 118.0229 | -0.10566 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9517 | 6.8127 | 118.7 | 117.2887 | 6.1968 | 0.74055 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.952 | 55.9252 | 118 | 118.0431 | -0.10556 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9527 | 6.8127 | 118.7 | 117.2887 | 6.1967 | 0.74055 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.953 | 55.9252 | 118 | 118.0431 | -0.10546 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9537 | 6.8127 | 118.7 | 117.2887 | 6.1965 | 0.74055 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.954 | 55.9252 | 118 | 118.0431 | -0.10536 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9547 | 6.8127 | 118.7 | 117.2887 | 6.1964 | 0.74055 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.955 | 55.9252 | 118 | 118.0431 | -0.10526 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9557 | 6.7903 | 118.7 | 117.2837 | 6.1965 | 0.73907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.956 | 55.9252 | 118 | 118.0431 | -0.10516 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9566 | 6.7903 | 118.7 | 117.2837 | 6.1965 | 0.73907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.957 | 55.9252 | 118 | 118.0431 | -0.10507 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9577 | 6.7903 | 118.7 | 117.2837 | 6.1965 | 0.73907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.958 | 55.9252 | 118 | 118.0431 | -0.10497 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9587 | 6.7903 | 118.7 | 117.2837 | 6.1965 | 0.73907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.959 | 55.9252 | 118 | 118.0431 | -0.10487 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9597 | 6.7903 | 118.7 | 117.2837 | 6.1966 | 0.73907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.96 | 55.9252 | 118 | 118.0431 | -0.10477 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9607 | 6.7903 | 118.7 | 117.2837 | 6.1966 | 0.73907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.961 | 55.9786 | 118 | 118.024 | -0.10499 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9617 | 6.7903 | 118.7 | 117.2837 | 6.1966 | 0.73907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.962 | 55.9786 | 118 | 118.024 | -0.10522 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9627 | 6.7903 | 118.7 | 117.2837 | 6.1967 | 0.73907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.963 | 55.9786 | 118 | 118.024 | -0.10545 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9637 | 6.7866 | 118.7 | 117.2873 | 6.1966 | 0.73884 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.964 | 55.9786 | 118 | 118.024 | -0.10567 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9647 | 6.7866 | 118.7 | 117.2873 | 6.1966 | 0.73884 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.965 | 55.9786 | 118 | 118.024 | -0.1059 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9657 | 6.7866 | 118.7 | 117.2873 | 6.1966 | 0.73884 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.966 | 55.9786 | 118 | 118.024 | -0.10613 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9667 | 6.7866 | 118.7 | 117.2873 | 6.1966 | 0.73884 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.967 | 55.9786 | 118 | 118.024 | -0.10635 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9677 | 6.7866 | 118.7 | 117.2873 | 6.1965 | 0.73884 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.968 | 55.9786 | 118 | 118.024 | -0.10658 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9687 | 6.7866 | 118.7 | 117.2873 | 6.1965 | 0.73884 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.969 | 55.9805 | 118 | 117.961 | -0.10674 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9697 | 6.7866 | 118.7 | 117.2873 | 6.1965 | 0.73884 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.97 | 55.9805 | 118 | 117.961 | -0.10691 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9706 | 6.7866 | 118.7 | 117.2873 | 6.1965 | 0.73884 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.971 | 55.9805 | 118 | 117.961 | -0.10707 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9717 | 6.7866 | 118.7 | 117.2873 | 6.1964 | 0.73884 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.972 | 55.9805 | 118 | 117.961 | -0.10723 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9727 | 6.8098 | 118.7 | 117.2762 | 6.1963 | 0.741 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.973 | 55.9805 | 118 | 117.961 | -0.1074 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9737 | 6.8098 | 118.7 | 117.2762 | 6.1962 | 0.741 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.974 | 55.9805 | 118 | 117.961 | -0.10756 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9747 | 6.8098 | 118.7 | 117.2762 | 6.1961 | 0.741 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.975 | 55.9805 | 118 | 117.961 | -0.10772 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9757 | 6.8098 | 118.7 | 117.2762 | 6.196 | 0.741 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.976 | 55.9805 | 118 | 117.961 | -0.10789 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9767 | 6.8098 | 118.7 | 117.2762 | 6.1959 | 0.741 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.977 | 55.9551 | 118 | 117.9383 | -0.10752 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9777 | 6.8098 | 118.7 | 117.2762 | 6.1958 | 0.741 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.978 | 55.9551 | 118 | 117.9383 | -0.10716 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9787 | 6.8098 | 118.7 | 117.2762 | 6.1956 | 0.741 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.979 | 55.9551 | 118 | 117.9383 | -0.10679 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9797 | 6.8098 | 118.7 | 117.2762 | 6.1955 | 0.741 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.98 | 55.9551 | 118 | 117.9383 | -0.10643 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9807 | 6.7915 | 118.7 | 117.2726 | 6.1956 | 0.73994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.981 | 55.9551 | 118 | 117.9383 | -0.10606 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9817 | 6.7915 | 118.7 | 117.2726 | 6.1956 | 0.73994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.982 | 55.9551 | 118 | 117.9383 | -0.1057 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9827 | 6.7915 | 118.7 | 117.2726 | 6.1956 | 0.73994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.983 | 55.9551 | 118 | 117.9383 | -0.10533 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9837 | 6.7915 | 118.7 | 117.2726 | 6.1957 | 0.73994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.984 | 55.9551 | 118 | 117.9383 | -0.10497 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9846 | 6.7915 | 118.7 | 117.2726 | 6.1957 | 0.73994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.985 | 55.9551 | 118 | 117.9383 | -0.1046 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9857 | 6.7915 | 118.7 | 117.2726 | 6.1958 | 0.73994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.986 | 55.9179 | 118 | 117.8888 | -0.10442 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9867 | 6.7915 | 118.7 | 117.2726 | 6.1958 | 0.73994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.987 | 55.9179 | 118 | 117.8888 | -0.10423 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9877 | 6.7915 | 118.7 | 117.2726 | 6.1958 | 0.73994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.988 | 55.9179 | 118 | 117.8888 | -0.10404 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9887 | 6.7723 | 118.7 | 117.2879 | 6.1959 | 0.73818 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.989 | 55.9179 | 118 | 117.8888 | -0.10385 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9897 | 6.7723 | 118.7 | 117.2879 | 6.196 | 0.73818 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.99 | 55.9179 | 118 | 117.8888 | -0.10366 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9907 | 6.7723 | 118.7 | 117.2879 | 6.1961 | 0.73818 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.991 | 55.9179 | 118 | 117.8888 | -0.10347 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9917 | 6.7723 | 118.7 | 117.2879 | 6.1961 | 0.73818 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.992 | 55.9179 | 118 | 117.8888 | -0.10328 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9927 | 6.7723 | 118.7 | 117.2879 | 6.1962 | 0.73818 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.993 | 55.9179 | 118 | 117.8888 | -0.10309 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9937 | 6.7723 | 118.7 | 117.2879 | 6.1963 | 0.73818 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.994 | 55.9196 | 118 | 117.8769 | -0.10316 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9947 | 6.7723 | 118.7 | 117.2879 | 6.1963 | 0.73818 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.995 | 55.9196 | 118 | 117.8769 | -0.10324 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9957 | 6.7723 | 118.7 | 117.2879 | 6.1964 | 0.73818 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.996 | 55.9196 | 118 | 117.8769 | -0.10332 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9967 | 6.7723 | 118.7 | 117.2879 | 6.1965 | 0.73818 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.997 | 55.9196 | 118 | 117.8769 | -0.10339 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9977 | 6.7894 | 118.7 | 117.2728 | 6.1964 | 0.74007 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.998 | 55.9196 | 118 | 117.8769 | -0.10347 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9987 | 6.7894 | 118.7 | 117.2728 | 6.1964 | 0.74007 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
1.999 | 55.9196 | 118 | 117.8769 | -0.10354 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 1.9997 | 6.7894 | 118.7 | 117.2728 | 6.1964 | 0.74007 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2 | 55.9196 | 118 | 117.8769 | -0.10362 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0007 | 6.7894 | 118.7 | 117.2728 | 6.1963 | 0.74007 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.001 | 55.9196 | 118 | 117.8769 | -0.1037 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0017 | 6.7894 | 118.7 | 117.2728 | 6.1963 | 0.74007 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.002 | 55.9372 | 118 | 117.9289 | -0.10355 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0027 | 6.7894 | 118.7 | 117.2728 | 6.1963 | 0.74007 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.003 | 55.9372 | 118 | 117.9289 | -0.1034 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0037 | 6.7894 | 118.7 | 117.2728 | 6.1962 | 0.74007 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.004 | 55.9372 | 118 | 117.9289 | -0.10326 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0047 | 6.7894 | 118.7 | 117.2728 | 6.1962 | 0.74007 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.005 | 55.9372 | 118 | 117.9289 | -0.10311 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0057 | 6.7957 | 118.7 | 117.2697 | 6.1962 | 0.74041 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.006 | 55.9372 | 118 | 117.9289 | -0.10297 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0067 | 6.7957 | 118.7 | 117.2697 | 6.1963 | 0.74041 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.007 | 55.9372 | 118 | 117.9289 | -0.10282 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0077 | 6.7957 | 118.7 | 117.2697 | 6.1963 | 0.74041 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.008 | 55.9372 | 118 | 117.9289 | -0.10267 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0087 | 6.7957 | 118.7 | 117.2697 | 6.1963 | 0.74041 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.009 | 55.9372 | 118 | 117.9289 | -0.10253 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0097 | 6.7957 | 118.7 | 117.2697 | 6.1964 | 0.74041 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.01 | 55.9372 | 118 | 117.9289 | -0.10238 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0107 | 6.7957 | 118.7 | 117.2697 | 6.1964 | 0.74041 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.011 | 55.9377 | 118 | 117.9812 | -0.10223 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0117 | 6.7957 | 118.7 | 117.2697 | 6.1964 | 0.74041 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.012 | 55.9377 | 118 | 117.9812 | -0.10208 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0127 | 6.7957 | 118.7 | 117.2697 | 6.1965 | 0.74041 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.013 | 55.9377 | 118 | 117.9812 | -0.10193 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0137 | 6.7993 | 118.7 | 117.3029 | 6.1964 | 0.73998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.014 | 55.9377 | 118 | 117.9812 | -0.10178 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0147 | 6.7993 | 118.7 | 117.3029 | 6.1963 | 0.73998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.015 | 55.9377 | 118 | 117.9812 | -0.10163 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0157 | 6.7993 | 118.7 | 117.3029 | 6.1963 | 0.73998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.016 | 55.9377 | 118 | 117.9812 | -0.10147 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0167 | 6.7993 | 118.7 | 117.3029 | 6.1962 | 0.73998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.017 | 55.9377 | 118 | 117.9812 | -0.10132 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0177 | 6.7993 | 118.7 | 117.3029 | 6.1962 | 0.73998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.018 | 55.9377 | 118 | 117.9812 | -0.10117 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0187 | 6.7993 | 118.7 | 117.3029 | 6.1961 | 0.73998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.019 | 55.9467 | 118 | 118.0348 | -0.10147 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0197 | 6.7993 | 118.7 | 117.3029 | 6.196 | 0.73998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.02 | 55.9467 | 118 | 118.0348 | -0.10177 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0207 | 6.7993 | 118.7 | 117.3029 | 6.196 | 0.73998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.021 | 55.9467 | 118 | 118.0348 | -0.10207 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0217 | 6.7993 | 118.7 | 117.3029 | 6.1959 | 0.73998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.022 | 55.9467 | 118 | 118.0348 | -0.10237 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0227 | 6.8129 | 118.7 | 117.3026 | 6.196 | 0.74075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.023 | 55.9467 | 118 | 118.0348 | -0.10267 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0237 | 6.8129 | 118.7 | 117.3026 | 6.1961 | 0.74075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.024 | 55.9467 | 118 | 118.0348 | -0.10297 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0247 | 6.8129 | 118.7 | 117.3026 | 6.1961 | 0.74075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.025 | 55.9467 | 118 | 118.0348 | -0.10327 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0257 | 6.8129 | 118.7 | 117.3026 | 6.1962 | 0.74075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.026 | 55.9467 | 118 | 118.0348 | -0.10357 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0267 | 6.8129 | 118.7 | 117.3026 | 6.1962 | 0.74075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.027 | 55.9718 | 118 | 118.0432 | -0.10338 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0277 | 6.8129 | 118.7 | 117.3026 | 6.1963 | 0.74075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.028 | 55.9718 | 118 | 118.0432 | -0.1032 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0287 | 6.8129 | 118.7 | 117.3026 | 6.1964 | 0.74075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.029 | 55.9718 | 118 | 118.0432 | -0.10301 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0297 | 6.8129 | 118.7 | 117.3026 | 6.1964 | 0.74075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.03 | 55.9718 | 118 | 118.0432 | -0.10283 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0307 | 6.7758 | 118.7 | 117.2854 | 6.1966 | 0.73888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.031 | 55.9718 | 118 | 118.0432 | -0.10264 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0317 | 6.7758 | 118.7 | 117.2854 | 6.1967 | 0.73888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.032 | 55.9718 | 118 | 118.0432 | -0.10245 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0327 | 6.7758 | 118.7 | 117.2854 | 6.1968 | 0.73888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.033 | 55.9718 | 118 | 118.0432 | -0.10227 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0337 | 6.7758 | 118.7 | 117.2854 | 6.1969 | 0.73888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.034 | 55.9718 | 118 | 118.0432 | -0.10208 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0347 | 6.7758 | 118.7 | 117.2854 | 6.1971 | 0.73888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.035 | 55.9718 | 118 | 118.0432 | -0.1019 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0357 | 6.7758 | 118.7 | 117.2854 | 6.1972 | 0.73888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.036 | 55.9631 | 118 | 118.0051 | -0.10132 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0367 | 6.7758 | 118.7 | 117.2854 | 6.1973 | 0.73888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.037 | 55.9631 | 118 | 118.0051 | -0.10074 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0377 | 6.7758 | 118.7 | 117.2854 | 6.1975 | 0.73888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.038 | 55.9631 | 118 | 118.0051 | -0.10016 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0387 | 6.7707 | 118.7 | 117.2915 | 6.1973 | 0.73856 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.039 | 55.9631 | 118 | 118.0051 | -0.09958 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0396 | 6.7707 | 118.7 | 117.2915 | 6.1972 | 0.73856 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.04 | 55.9631 | 118 | 118.0051 | -0.099 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0407 | 6.7707 | 118.7 | 117.2915 | 6.1971 | 0.73856 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.041 | 55.9631 | 118 | 118.0051 | -0.09842 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0417 | 6.7707 | 118.7 | 117.2915 | 6.197 | 0.73856 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.042 | 55.9631 | 118 | 118.0051 | -0.097841 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0427 | 6.7707 | 118.7 | 117.2915 | 6.1969 | 0.73856 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.043 | 55.9631 | 118 | 118.0051 | -0.097261 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0437 | 6.7707 | 118.7 | 117.2915 | 6.1968 | 0.73856 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.044 | 55.9317 | 118 | 117.9601 | -0.096811 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0447 | 6.7707 | 118.7 | 117.2915 | 6.1967 | 0.73856 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.045 | 55.9317 | 118 | 117.9601 | -0.096361 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0457 | 6.7707 | 118.7 | 117.2915 | 6.1966 | 0.73856 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.046 | 55.9317 | 118 | 117.9601 | -0.095911 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0467 | 6.7707 | 118.7 | 117.2915 | 6.1964 | 0.73856 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.047 | 55.9317 | 118 | 117.9601 | -0.09546 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0477 | 6.7945 | 118.7 | 117.2952 | 6.1963 | 0.74035 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.048 | 55.9317 | 118 | 117.9601 | -0.09501 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0487 | 6.7945 | 118.7 | 117.2952 | 6.1962 | 0.74035 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.049 | 55.9317 | 118 | 117.9601 | -0.09456 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0497 | 6.7945 | 118.7 | 117.2952 | 6.196 | 0.74035 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.05 | 55.9317 | 118 | 117.9601 | -0.09411 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0507 | 6.7945 | 118.7 | 117.2952 | 6.1959 | 0.74035 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.051 | 55.9317 | 118 | 117.9601 | -0.093659 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0517 | 6.7945 | 118.7 | 117.2952 | 6.1958 | 0.74035 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.052 | 55.9317 | 118 | 117.9601 | -0.093525 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0527 | 6.7945 | 118.7 | 117.2952 | 6.1956 | 0.74035 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.053 | 55.9182 | 118 | 117.9023 | -0.093832 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0536 | 6.7945 | 118.7 | 117.2952 | 6.1955 | 0.74035 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.054 | 55.9182 | 118 | 117.9023 | -0.094138 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0547 | 6.7945 | 118.7 | 117.2952 | 6.1954 | 0.74035 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.055 | 55.9182 | 118 | 117.9023 | -0.094445 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0557 | 6.7791 | 118.7 | 117.2965 | 6.1955 | 0.7387 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.056 | 55.9182 | 118 | 117.9023 | -0.094752 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0567 | 6.7791 | 118.7 | 117.2965 | 6.1955 | 0.7387 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.057 | 55.9182 | 118 | 117.9023 | -0.095058 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0577 | 6.7791 | 118.7 | 117.2965 | 6.1956 | 0.7387 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.058 | 55.9182 | 118 | 117.9023 | -0.095365 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0587 | 6.7791 | 118.7 | 117.2965 | 6.1957 | 0.7387 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.059 | 55.9182 | 118 | 117.9023 | -0.095671 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0597 | 6.7791 | 118.7 | 117.2965 | 6.1958 | 0.7387 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.06 | 55.9182 | 118 | 117.9023 | -0.095978 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0607 | 6.7791 | 118.7 | 117.2965 | 6.1959 | 0.7387 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.061 | 55.9049 | 118 | 117.8768 | -0.096279 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0617 | 6.7791 | 118.7 | 117.2965 | 6.1959 | 0.7387 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.062 | 55.9049 | 118 | 117.8768 | -0.096581 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0627 | 6.7791 | 118.7 | 117.2965 | 6.196 | 0.7387 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.063 | 55.9049 | 118 | 117.8768 | -0.096882 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0637 | 6.792 | 118.7 | 117.3079 | 6.1961 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.064 | 55.9049 | 118 | 117.8768 | -0.097184 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0647 | 6.792 | 118.7 | 117.3079 | 6.1961 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.065 | 55.9049 | 118 | 117.8768 | -0.097485 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0657 | 6.792 | 118.7 | 117.3079 | 6.1961 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.066 | 55.9049 | 118 | 117.8768 | -0.097787 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0667 | 6.792 | 118.7 | 117.3079 | 6.1962 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.067 | 55.9049 | 118 | 117.8768 | -0.098088 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0676 | 6.792 | 118.7 | 117.3079 | 6.1962 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.068 | 55.9049 | 118 | 117.8768 | -0.09839 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0687 | 6.792 | 118.7 | 117.3079 | 6.1962 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.069 | 55.895 | 118 | 117.8879 | -0.0981 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0697 | 6.792 | 118.7 | 117.3079 | 6.1963 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.07 | 55.895 | 118 | 117.8879 | -0.09781 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0707 | 6.792 | 118.7 | 117.3079 | 6.1963 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.071 | 55.895 | 118 | 117.8879 | -0.097521 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0717 | 6.792 | 118.7 | 117.3079 | 6.1963 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.072 | 55.895 | 118 | 117.8879 | -0.097231 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0727 | 6.8001 | 118.7 | 117.3173 | 6.1963 | 0.74041 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.073 | 55.895 | 118 | 117.8879 | -0.096941 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0737 | 6.8001 | 118.7 | 117.3173 | 6.1962 | 0.74041 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.074 | 55.895 | 118 | 117.8879 | -0.096652 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0747 | 6.8001 | 118.7 | 117.3173 | 6.1961 | 0.74041 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.075 | 55.895 | 118 | 117.8879 | -0.096362 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0757 | 6.8001 | 118.7 | 117.3173 | 6.196 | 0.74041 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.076 | 55.895 | 118 | 117.8879 | -0.096072 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0767 | 6.8001 | 118.7 | 117.3173 | 6.1959 | 0.74041 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.077 | 55.895 | 118 | 117.8879 | -0.095776 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0777 | 6.8001 | 118.7 | 117.3173 | 6.1958 | 0.74041 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.078 | 55.8642 | 118 | 117.9406 | -0.095779 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0787 | 6.8001 | 118.7 | 117.3173 | 6.1957 | 0.74041 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.079 | 55.8642 | 118 | 117.9406 | -0.095781 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0797 | 6.8001 | 118.7 | 117.3173 | 6.1956 | 0.74041 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.08 | 55.8642 | 118 | 117.9406 | -0.095784 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0807 | 6.7801 | 118.7 | 117.3401 | 6.1957 | 0.73873 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.081 | 55.8642 | 118 | 117.9406 | -0.095786 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0816 | 6.7801 | 118.7 | 117.3401 | 6.1958 | 0.73873 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.082 | 55.8642 | 118 | 117.9406 | -0.095789 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0827 | 6.7801 | 118.7 | 117.3401 | 6.1958 | 0.73873 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.083 | 55.8642 | 118 | 117.9406 | -0.095792 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0837 | 6.7801 | 118.7 | 117.3401 | 6.1959 | 0.73873 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.084 | 55.8642 | 118 | 117.9406 | -0.095794 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0847 | 6.7801 | 118.7 | 117.3401 | 6.196 | 0.73873 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.085 | 55.8642 | 118 | 117.9406 | -0.095797 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0857 | 6.7801 | 118.7 | 117.3401 | 6.1961 | 0.73873 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.086 | 55.9231 | 118 | 118.0001 | -0.096415 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0867 | 6.7801 | 118.7 | 117.3401 | 6.1962 | 0.73873 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.087 | 55.9231 | 118 | 118.0001 | -0.097034 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0877 | 6.7801 | 118.7 | 117.3401 | 6.1962 | 0.73873 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.088 | 55.9231 | 118 | 118.0001 | -0.097652 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0887 | 6.7722 | 118.7 | 117.3371 | 6.1963 | 0.73815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.089 | 55.9231 | 118 | 118.0001 | -0.09827 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0897 | 6.7722 | 118.7 | 117.3371 | 6.1965 | 0.73815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.09 | 55.9231 | 118 | 118.0001 | -0.098889 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0907 | 6.7722 | 118.7 | 117.3371 | 6.1966 | 0.73815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.091 | 55.9231 | 118 | 118.0001 | -0.099507 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0917 | 6.7722 | 118.7 | 117.3371 | 6.1967 | 0.73815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.092 | 55.9231 | 118 | 118.0001 | -0.10013 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0927 | 6.7722 | 118.7 | 117.3371 | 6.1968 | 0.73815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.093 | 55.9231 | 118 | 118.0001 | -0.10074 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0937 | 6.7722 | 118.7 | 117.3371 | 6.1969 | 0.73815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.094 | 55.9448 | 118 | 118.0305 | -0.10081 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0947 | 6.7722 | 118.7 | 117.3371 | 6.197 | 0.73815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.095 | 55.9448 | 118 | 118.0305 | -0.10088 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0956 | 6.7722 | 118.7 | 117.3371 | 6.1971 | 0.73815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.096 | 55.9448 | 118 | 118.0305 | -0.10095 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0967 | 6.7722 | 118.7 | 117.3371 | 6.1972 | 0.73815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.097 | 55.9448 | 118 | 118.0305 | -0.10102 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0977 | 6.7809 | 118.7 | 117.316 | 6.1971 | 0.73941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.098 | 55.9448 | 118 | 118.0305 | -0.10109 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0987 | 6.7809 | 118.7 | 117.316 | 6.1971 | 0.73941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.099 | 55.9448 | 118 | 118.0305 | -0.10116 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.0997 | 6.7809 | 118.7 | 117.316 | 6.197 | 0.73941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.1 | 55.9448 | 118 | 118.0305 | -0.10123 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1007 | 6.7809 | 118.7 | 117.316 | 6.197 | 0.73941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.101 | 55.9448 | 118 | 118.0305 | -0.1013 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1017 | 6.7809 | 118.7 | 117.316 | 6.1969 | 0.73941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.102 | 55.9448 | 118 | 118.0305 | -0.10128 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1027 | 6.7809 | 118.7 | 117.316 | 6.1968 | 0.73941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.103 | 55.9041 | 118 | 118.0333 | -0.1013 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1037 | 6.7809 | 118.7 | 117.316 | 6.1968 | 0.73941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.104 | 55.9041 | 118 | 118.0333 | -0.10131 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1047 | 6.7809 | 118.7 | 117.316 | 6.1967 | 0.73941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.105 | 55.9041 | 118 | 118.0333 | -0.10132 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1057 | 6.7958 | 118.7 | 117.3318 | 6.1966 | 0.74013 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.106 | 55.9041 | 118 | 118.0333 | -0.10133 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1067 | 6.7958 | 118.7 | 117.3318 | 6.1965 | 0.74013 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.107 | 55.9041 | 118 | 118.0333 | -0.10135 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1077 | 6.7958 | 118.7 | 117.3318 | 6.1964 | 0.74013 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.108 | 55.9041 | 118 | 118.0333 | -0.10136 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1087 | 6.7958 | 118.7 | 117.3318 | 6.1964 | 0.74013 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.109 | 55.9041 | 118 | 118.0333 | -0.10137 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1096 | 6.7958 | 118.7 | 117.3318 | 6.1963 | 0.74013 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.11 | 55.9041 | 118 | 118.0333 | -0.10139 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1107 | 6.7958 | 118.7 | 117.3318 | 6.1962 | 0.74013 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.111 | 55.9081 | 118 | 117.9946 | -0.10157 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1117 | 6.7958 | 118.7 | 117.3318 | 6.1961 | 0.74013 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.112 | 55.9081 | 118 | 117.9946 | -0.10176 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1127 | 6.7958 | 118.7 | 117.3318 | 6.196 | 0.74013 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.113 | 55.9081 | 118 | 117.9946 | -0.10194 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1137 | 6.7771 | 118.7 | 117.3311 | 6.1958 | 0.73936 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.114 | 55.9081 | 118 | 117.9946 | -0.10213 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1147 | 6.7771 | 118.7 | 117.3311 | 6.1957 | 0.73936 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.115 | 55.9081 | 118 | 117.9946 | -0.10231 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1157 | 6.7771 | 118.7 | 117.3311 | 6.1956 | 0.73936 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.116 | 55.9081 | 118 | 117.9946 | -0.1025 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1167 | 6.7771 | 118.7 | 117.3311 | 6.1955 | 0.73936 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.117 | 55.9081 | 118 | 117.9946 | -0.10268 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1177 | 6.7771 | 118.7 | 117.3311 | 6.1954 | 0.73936 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.118 | 55.9081 | 118 | 117.9946 | -0.10287 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1187 | 6.7771 | 118.7 | 117.3311 | 6.1952 | 0.73936 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.119 | 55.9291 | 118 | 117.9294 | -0.10323 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1197 | 6.7771 | 118.7 | 117.3311 | 6.1951 | 0.73936 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.12 | 55.9291 | 118 | 117.9294 | -0.10359 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1207 | 6.7771 | 118.7 | 117.3311 | 6.195 | 0.73936 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.121 | 55.9291 | 118 | 117.9294 | -0.10395 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1217 | 6.7771 | 118.7 | 117.3311 | 6.1949 | 0.73936 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.122 | 55.9291 | 118 | 117.9294 | -0.10431 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1227 | 6.7874 | 118.7 | 117.3181 | 6.1948 | 0.74003 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.123 | 55.9291 | 118 | 117.9294 | -0.10467 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1237 | 6.7874 | 118.7 | 117.3181 | 6.1948 | 0.74003 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.124 | 55.9291 | 118 | 117.9294 | -0.10502 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1247 | 6.7874 | 118.7 | 117.3181 | 6.1948 | 0.74003 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.125 | 55.9291 | 118 | 117.9294 | -0.10538 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1257 | 6.7874 | 118.7 | 117.3181 | 6.1948 | 0.74003 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.126 | 55.9291 | 118 | 117.9294 | -0.10574 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1267 | 6.7874 | 118.7 | 117.3181 | 6.1948 | 0.74003 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.127 | 55.9291 | 118 | 117.9294 | -0.10633 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1277 | 6.7874 | 118.7 | 117.3181 | 6.1947 | 0.74003 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.128 | 55.9189 | 118 | 117.8805 | -0.1065 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1287 | 6.7874 | 118.7 | 117.3181 | 6.1947 | 0.74003 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.129 | 55.9189 | 118 | 117.8805 | -0.10667 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1297 | 6.7874 | 118.7 | 117.3181 | 6.1947 | 0.74003 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.13 | 55.9189 | 118 | 117.8805 | -0.10684 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1307 | 6.8034 | 118.7 | 117.3342 | 6.1947 | 0.74062 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.131 | 55.9189 | 118 | 117.8805 | -0.107 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1317 | 6.8034 | 118.7 | 117.3342 | 6.1947 | 0.74062 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.132 | 55.9189 | 118 | 117.8805 | -0.10717 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1327 | 6.8034 | 118.7 | 117.3342 | 6.1947 | 0.74062 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.133 | 55.9189 | 118 | 117.8805 | -0.10734 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1337 | 6.8034 | 118.7 | 117.3342 | 6.1947 | 0.74062 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.134 | 55.9189 | 118 | 117.8805 | -0.1075 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1347 | 6.8034 | 118.7 | 117.3342 | 6.1947 | 0.74062 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.135 | 55.9189 | 118 | 117.8805 | -0.10767 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1357 | 6.8034 | 118.7 | 117.3342 | 6.1946 | 0.74062 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.136 | 55.8964 | 118 | 117.866 | -0.10764 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1367 | 6.8034 | 118.7 | 117.3342 | 6.1946 | 0.74062 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.137 | 55.8964 | 118 | 117.866 | -0.10761 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1377 | 6.8034 | 118.7 | 117.3342 | 6.1946 | 0.74062 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.138 | 55.8964 | 118 | 117.866 | -0.10759 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1387 | 6.8038 | 118.7 | 117.3223 | 6.1946 | 0.74002 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.139 | 55.8964 | 118 | 117.866 | -0.10756 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1397 | 6.8038 | 118.7 | 117.3223 | 6.1946 | 0.74002 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.14 | 55.8964 | 118 | 117.866 | -0.10753 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1407 | 6.8038 | 118.7 | 117.3223 | 6.1945 | 0.74002 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.141 | 55.8964 | 118 | 117.866 | -0.1075 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1417 | 6.8038 | 118.7 | 117.3223 | 6.1945 | 0.74002 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.142 | 55.8964 | 118 | 117.866 | -0.10747 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1427 | 6.8038 | 118.7 | 117.3223 | 6.1945 | 0.74002 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.143 | 55.8964 | 118 | 117.866 | -0.10745 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1437 | 6.8038 | 118.7 | 117.3223 | 6.1944 | 0.74002 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.144 | 55.8986 | 118 | 117.9013 | -0.10795 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1447 | 6.8038 | 118.7 | 117.3223 | 6.1944 | 0.74002 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.145 | 55.8986 | 118 | 117.9013 | -0.10845 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1457 | 6.8038 | 118.7 | 117.3223 | 6.1944 | 0.74002 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.146 | 55.8986 | 118 | 117.9013 | -0.10896 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1467 | 6.8038 | 118.7 | 117.3223 | 6.1943 | 0.74002 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.147 | 55.8986 | 118 | 117.9013 | -0.10946 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1477 | 6.7942 | 118.7 | 117.316 | 6.1944 | 0.73975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.148 | 55.8986 | 118 | 117.9013 | -0.10996 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1487 | 6.7942 | 118.7 | 117.316 | 6.1945 | 0.73975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.149 | 55.8986 | 118 | 117.9013 | -0.11047 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1497 | 6.7942 | 118.7 | 117.316 | 6.1945 | 0.73975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.15 | 55.8986 | 118 | 117.9013 | -0.11097 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1507 | 6.7942 | 118.7 | 117.316 | 6.1946 | 0.73975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.151 | 55.8986 | 118 | 117.9013 | -0.11148 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1517 | 6.7942 | 118.7 | 117.316 | 6.1947 | 0.73975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.152 | 55.8986 | 118 | 117.9013 | -0.1123 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1527 | 6.7942 | 118.7 | 117.316 | 6.1947 | 0.73975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.153 | 55.944 | 118 | 117.9667 | -0.11314 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1537 | 6.7942 | 118.7 | 117.316 | 6.1948 | 0.73975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.154 | 55.944 | 118 | 117.9667 | -0.11398 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1547 | 6.7942 | 118.7 | 117.316 | 6.1949 | 0.73975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.155 | 55.944 | 118 | 117.9667 | -0.11483 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1557 | 6.7811 | 118.7 | 117.3329 | 6.195 | 0.73894 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.156 | 55.944 | 118 | 117.9667 | -0.11567 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1567 | 6.7811 | 118.7 | 117.3329 | 6.1951 | 0.73894 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.157 | 55.944 | 118 | 117.9667 | -0.11652 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1577 | 6.7811 | 118.7 | 117.3329 | 6.1952 | 0.73894 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.158 | 55.944 | 118 | 117.9667 | -0.11736 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1587 | 6.7811 | 118.7 | 117.3329 | 6.1953 | 0.73894 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.159 | 55.944 | 118 | 117.9667 | -0.11821 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1597 | 6.7811 | 118.7 | 117.3329 | 6.1953 | 0.73894 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.16 | 55.944 | 118 | 117.9667 | -0.11905 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1607 | 6.7811 | 118.7 | 117.3329 | 6.1954 | 0.73894 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.161 | 55.9717 | 118 | 118.0191 | -0.11939 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1617 | 6.7811 | 118.7 | 117.3329 | 6.1955 | 0.73894 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.162 | 55.9717 | 118 | 118.0191 | -0.11973 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1627 | 6.7811 | 118.7 | 117.3329 | 6.1956 | 0.73894 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.163 | 55.9717 | 118 | 118.0191 | -0.12006 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1637 | 6.7862 | 118.7 | 117.3106 | 6.1956 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.164 | 55.9717 | 118 | 118.0191 | -0.1204 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1646 | 6.7862 | 118.7 | 117.3106 | 6.1956 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.165 | 55.9717 | 118 | 118.0191 | -0.12074 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1657 | 6.7862 | 118.7 | 117.3106 | 6.1956 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.166 | 55.9717 | 118 | 118.0191 | -0.12108 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1667 | 6.7862 | 118.7 | 117.3106 | 6.1955 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.167 | 55.9717 | 118 | 118.0191 | -0.12142 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1677 | 6.7862 | 118.7 | 117.3106 | 6.1955 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.168 | 55.9717 | 118 | 118.0191 | -0.12176 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1687 | 6.7862 | 118.7 | 117.3106 | 6.1955 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.169 | 55.9526 | 118 | 118.0343 | -0.1214 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1697 | 6.7862 | 118.7 | 117.3106 | 6.1955 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.17 | 55.9526 | 118 | 118.0343 | -0.12104 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1707 | 6.7862 | 118.7 | 117.3106 | 6.1954 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.171 | 55.9526 | 118 | 118.0343 | -0.12068 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1717 | 6.7862 | 118.7 | 117.3106 | 6.1954 | 0.73951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.172 | 55.9526 | 118 | 118.0343 | -0.12032 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1727 | 6.7931 | 118.7 | 117.3006 | 6.1954 | 0.74009 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.173 | 55.9526 | 118 | 118.0343 | -0.11996 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1737 | 6.7931 | 118.7 | 117.3006 | 6.1953 | 0.74009 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.174 | 55.9526 | 118 | 118.0343 | -0.1196 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1747 | 6.7931 | 118.7 | 117.3006 | 6.1953 | 0.74009 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.175 | 55.9526 | 118 | 118.0343 | -0.11925 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1757 | 6.7931 | 118.7 | 117.3006 | 6.1953 | 0.74009 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.176 | 55.9526 | 118 | 118.0343 | -0.11889 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1767 | 6.7931 | 118.7 | 117.3006 | 6.1952 | 0.74009 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.177 | 55.9526 | 118 | 118.0343 | -0.11862 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1777 | 6.7931 | 118.7 | 117.3006 | 6.1952 | 0.74009 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.178 | 55.9553 | 118 | 118.0305 | -0.11896 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1786 | 6.7931 | 118.7 | 117.3006 | 6.1951 | 0.74009 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.179 | 55.9553 | 118 | 118.0305 | -0.1193 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1797 | 6.7931 | 118.7 | 117.3006 | 6.1951 | 0.74009 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.18 | 55.9553 | 118 | 118.0305 | -0.11965 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1807 | 6.786 | 118.7 | 117.3092 | 6.1952 | 0.73847 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.181 | 55.9553 | 118 | 118.0305 | -0.11999 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1817 | 6.786 | 118.7 | 117.3092 | 6.1953 | 0.73847 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.182 | 55.9553 | 118 | 118.0305 | -0.12034 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1827 | 6.786 | 118.7 | 117.3092 | 6.1954 | 0.73847 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.183 | 55.9553 | 118 | 118.0305 | -0.12068 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1837 | 6.786 | 118.7 | 117.3092 | 6.1956 | 0.73847 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.184 | 55.9553 | 118 | 118.0305 | -0.12103 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1847 | 6.786 | 118.7 | 117.3092 | 6.1957 | 0.73847 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.185 | 55.9553 | 118 | 118.0305 | -0.12137 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1857 | 6.786 | 118.7 | 117.3092 | 6.1958 | 0.73847 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.186 | 55.9771 | 118 | 117.9883 | -0.12206 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1867 | 6.786 | 118.7 | 117.3092 | 6.1959 | 0.73847 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.187 | 55.9771 | 118 | 117.9883 | -0.12275 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1877 | 6.786 | 118.7 | 117.3092 | 6.196 | 0.73847 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.188 | 55.9771 | 118 | 117.9883 | -0.12343 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1887 | 6.786 | 118.7 | 117.3092 | 6.1961 | 0.73847 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.189 | 55.9771 | 118 | 117.9883 | -0.12412 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1897 | 6.7685 | 118.7 | 117.3083 | 6.1962 | 0.73764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.19 | 55.9771 | 118 | 117.9883 | -0.1248 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1907 | 6.7685 | 118.7 | 117.3083 | 6.1963 | 0.73764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.191 | 55.9771 | 118 | 117.9883 | -0.12549 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1917 | 6.7685 | 118.7 | 117.3083 | 6.1964 | 0.73764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.192 | 55.9771 | 118 | 117.9883 | -0.12617 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1926 | 6.7685 | 118.7 | 117.3083 | 6.1965 | 0.73764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.193 | 55.9771 | 118 | 117.9883 | -0.12686 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1937 | 6.7685 | 118.7 | 117.3083 | 6.1966 | 0.73764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.194 | 55.9502 | 118 | 117.9324 | -0.12689 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1947 | 6.7685 | 118.7 | 117.3083 | 6.1967 | 0.73764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.195 | 55.9502 | 118 | 117.9324 | -0.12692 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1957 | 6.7685 | 118.7 | 117.3083 | 6.1968 | 0.73764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.196 | 55.9502 | 118 | 117.9324 | -0.12695 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1967 | 6.7685 | 118.7 | 117.3083 | 6.1969 | 0.73764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.197 | 55.9502 | 118 | 117.9324 | -0.12698 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1977 | 6.7722 | 118.7 | 117.315 | 6.197 | 0.73827 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.198 | 55.9502 | 118 | 117.9324 | -0.12701 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1987 | 6.7722 | 118.7 | 117.315 | 6.1972 | 0.73827 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.199 | 55.9502 | 118 | 117.9324 | -0.12704 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.1997 | 6.7722 | 118.7 | 117.315 | 6.1973 | 0.73827 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.2 | 55.9502 | 118 | 117.9324 | -0.12707 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2007 | 6.7722 | 118.7 | 117.315 | 6.1974 | 0.73827 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.201 | 55.9502 | 118 | 117.9324 | -0.1271 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2017 | 6.7722 | 118.7 | 117.315 | 6.1975 | 0.73827 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.202 | 55.9502 | 118 | 117.9324 | -0.12713 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2027 | 6.7722 | 118.7 | 117.315 | 6.1976 | 0.73827 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.203 | 55.8948 | 118 | 117.893 | -0.12667 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2037 | 6.7722 | 118.7 | 117.315 | 6.1977 | 0.73827 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.204 | 55.8948 | 118 | 117.893 | -0.1262 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2047 | 6.7722 | 118.7 | 117.315 | 6.1979 | 0.73827 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.205 | 55.8948 | 118 | 117.893 | -0.12573 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2057 | 6.7985 | 118.7 | 117.3192 | 6.1977 | 0.74071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.206 | 55.8948 | 118 | 117.893 | -0.12527 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2066 | 6.7985 | 118.7 | 117.3192 | 6.1976 | 0.74071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.207 | 55.8948 | 118 | 117.893 | -0.1248 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2077 | 6.7985 | 118.7 | 117.3192 | 6.1975 | 0.74071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.208 | 55.8948 | 118 | 117.893 | -0.12433 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2087 | 6.7985 | 118.7 | 117.3192 | 6.1974 | 0.74071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.209 | 55.8948 | 118 | 117.893 | -0.12386 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2097 | 6.7985 | 118.7 | 117.3192 | 6.1972 | 0.74071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.21 | 55.8948 | 118 | 117.893 | -0.1234 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2107 | 6.7985 | 118.7 | 117.3192 | 6.1971 | 0.74071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.211 | 55.8969 | 118 | 117.8521 | -0.12399 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2117 | 6.7985 | 118.7 | 117.3192 | 6.197 | 0.74071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.212 | 55.8969 | 118 | 117.8521 | -0.12458 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2127 | 6.7985 | 118.7 | 117.3192 | 6.1968 | 0.74071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.213 | 55.8969 | 118 | 117.8521 | -0.12517 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2137 | 6.7985 | 118.7 | 117.3192 | 6.1967 | 0.74071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.214 | 55.8969 | 118 | 117.8521 | -0.12576 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2147 | 6.8003 | 118.7 | 117.3132 | 6.1965 | 0.74148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.215 | 55.8969 | 118 | 117.8521 | -0.12635 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2157 | 6.8003 | 118.7 | 117.3132 | 6.1962 | 0.74148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.216 | 55.8969 | 118 | 117.8521 | -0.12694 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2167 | 6.8003 | 118.7 | 117.3132 | 6.196 | 0.74148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.217 | 55.8969 | 118 | 117.8521 | -0.12753 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2177 | 6.8003 | 118.7 | 117.3132 | 6.1957 | 0.74148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.218 | 55.8969 | 118 | 117.8521 | -0.12812 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2187 | 6.8003 | 118.7 | 117.3132 | 6.1955 | 0.74148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.219 | 55.9706 | 118 | 117.8862 | -0.12897 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2197 | 6.8003 | 118.7 | 117.3132 | 6.1953 | 0.74148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.22 | 55.9706 | 118 | 117.8862 | -0.12982 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2206 | 6.8003 | 118.7 | 117.3132 | 6.195 | 0.74148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.221 | 55.9706 | 118 | 117.8862 | -0.13067 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2217 | 6.8003 | 118.7 | 117.3132 | 6.1948 | 0.74148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.222 | 55.9706 | 118 | 117.8862 | -0.13153 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2227 | 6.7989 | 118.7 | 117.3329 | 6.1947 | 0.74085 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.223 | 55.9706 | 118 | 117.8862 | -0.13238 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2237 | 6.7989 | 118.7 | 117.3329 | 6.1947 | 0.74085 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.224 | 55.9706 | 118 | 117.8862 | -0.13323 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2247 | 6.7989 | 118.7 | 117.3329 | 6.1946 | 0.74085 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.225 | 55.9706 | 118 | 117.8862 | -0.13408 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2257 | 6.7989 | 118.7 | 117.3329 | 6.1945 | 0.74085 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.226 | 55.9706 | 118 | 117.8862 | -0.13493 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2267 | 6.7989 | 118.7 | 117.3329 | 6.1945 | 0.74085 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.227 | 55.9706 | 118 | 117.8862 | -0.13578 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2277 | 6.7989 | 118.7 | 117.3329 | 6.1944 | 0.74085 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.228 | 55.9741 | 118 | 117.9516 | -0.13556 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2287 | 6.7989 | 118.7 | 117.3329 | 6.1944 | 0.74085 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.229 | 55.9741 | 118 | 117.9516 | -0.13533 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2297 | 6.7989 | 118.7 | 117.3329 | 6.1943 | 0.74085 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.23 | 55.9741 | 118 | 117.9516 | -0.1351 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2307 | 6.8032 | 118.7 | 117.349 | 6.1942 | 0.74051 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.231 | 55.9741 | 118 | 117.9516 | -0.13488 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2317 | 6.8032 | 118.7 | 117.349 | 6.1941 | 0.74051 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.232 | 55.9741 | 118 | 117.9516 | -0.13465 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2327 | 6.8032 | 118.7 | 117.349 | 6.1941 | 0.74051 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.233 | 55.9741 | 118 | 117.9516 | -0.13443 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2337 | 6.8032 | 118.7 | 117.349 | 6.194 | 0.74051 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.234 | 55.9741 | 118 | 117.9516 | -0.1342 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2346 | 6.8032 | 118.7 | 117.349 | 6.1939 | 0.74051 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.235 | 55.9741 | 118 | 117.9516 | -0.13398 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2357 | 6.8032 | 118.7 | 117.349 | 6.1938 | 0.74051 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.236 | 55.9293 | 118 | 117.9976 | -0.13339 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2367 | 6.8032 | 118.7 | 117.349 | 6.1938 | 0.74051 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.237 | 55.9293 | 118 | 117.9976 | -0.1328 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2377 | 6.8032 | 118.7 | 117.349 | 6.1937 | 0.74051 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.238 | 55.9293 | 118 | 117.9976 | -0.13222 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2387 | 6.8032 | 118.7 | 117.349 | 6.1936 | 0.74051 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.239 | 55.9293 | 118 | 117.9976 | -0.13163 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2397 | 6.7881 | 118.7 | 117.3185 | 6.1936 | 0.73899 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.24 | 55.9293 | 118 | 117.9976 | -0.13104 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2407 | 6.7881 | 118.7 | 117.3185 | 6.1936 | 0.73899 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.241 | 55.9293 | 118 | 117.9976 | -0.13046 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2417 | 6.7881 | 118.7 | 117.3185 | 6.1936 | 0.73899 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.242 | 55.9293 | 118 | 117.9976 | -0.12987 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2427 | 6.7881 | 118.7 | 117.3185 | 6.1936 | 0.73899 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.243 | 55.9293 | 118 | 117.9976 | -0.12929 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2437 | 6.7881 | 118.7 | 117.3185 | 6.1936 | 0.73899 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.244 | 55.9704 | 118 | 118.0062 | -0.12974 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2447 | 6.7881 | 118.7 | 117.3185 | 6.1936 | 0.73899 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.245 | 55.9704 | 118 | 118.0062 | -0.1302 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2457 | 6.7881 | 118.7 | 117.3185 | 6.1935 | 0.73899 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.246 | 55.9704 | 118 | 118.0062 | -0.13065 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2467 | 6.7881 | 118.7 | 117.3185 | 6.1935 | 0.73899 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.247 | 55.9704 | 118 | 118.0062 | -0.13111 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2477 | 6.7998 | 118.7 | 117.329 | 6.1937 | 0.73888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.248 | 55.9704 | 118 | 118.0062 | -0.13156 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2487 | 6.7998 | 118.7 | 117.329 | 6.1939 | 0.73888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.249 | 55.9704 | 118 | 118.0062 | -0.13202 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2497 | 6.7998 | 118.7 | 117.329 | 6.1941 | 0.73888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.25 | 55.9704 | 118 | 118.0062 | -0.13248 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2507 | 6.7998 | 118.7 | 117.329 | 6.1943 | 0.73888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.251 | 55.9704 | 118 | 118.0062 | -0.13293 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2517 | 6.7998 | 118.7 | 117.329 | 6.1945 | 0.73888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.252 | 55.9704 | 118 | 118.0062 | -0.13339 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2527 | 6.7998 | 118.7 | 117.329 | 6.1946 | 0.73888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.253 | 56.0053 | 118 | 117.9849 | -0.13367 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2537 | 6.7998 | 118.7 | 117.329 | 6.1948 | 0.73888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.254 | 56.0053 | 118 | 117.9849 | -0.13396 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2547 | 6.7998 | 118.7 | 117.329 | 6.195 | 0.73888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.255 | 56.0053 | 118 | 117.9849 | -0.13424 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2557 | 6.807 | 118.7 | 117.3359 | 6.1951 | 0.73982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.256 | 56.0053 | 118 | 117.9849 | -0.13453 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2567 | 6.807 | 118.7 | 117.3359 | 6.1952 | 0.73982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.257 | 56.0053 | 118 | 117.9849 | -0.13481 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2577 | 6.807 | 118.7 | 117.3359 | 6.1953 | 0.73982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.258 | 56.0053 | 118 | 117.9849 | -0.1351 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2587 | 6.807 | 118.7 | 117.3359 | 6.1954 | 0.73982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.259 | 56.0053 | 118 | 117.9849 | -0.13538 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2597 | 6.807 | 118.7 | 117.3359 | 6.1955 | 0.73982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.26 | 56.0053 | 118 | 117.9849 | -0.13567 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2607 | 6.807 | 118.7 | 117.3359 | 6.1956 | 0.73982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.261 | 55.9474 | 118 | 117.9569 | -0.13522 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2617 | 6.807 | 118.7 | 117.3359 | 6.1958 | 0.73982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.262 | 55.9474 | 118 | 117.9569 | -0.13477 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2627 | 6.807 | 118.7 | 117.3359 | 6.1959 | 0.73982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.263 | 55.9474 | 118 | 117.9569 | -0.13433 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2637 | 6.807 | 118.7 | 117.3359 | 6.196 | 0.73982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.264 | 55.9474 | 118 | 117.9569 | -0.13388 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2647 | 6.7858 | 118.7 | 117.3201 | 6.1961 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.265 | 55.9474 | 118 | 117.9569 | -0.13343 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2657 | 6.7858 | 118.7 | 117.3201 | 6.1962 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.266 | 55.9474 | 118 | 117.9569 | -0.13299 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2667 | 6.7858 | 118.7 | 117.3201 | 6.1962 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.267 | 55.9474 | 118 | 117.9569 | -0.13254 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2677 | 6.7858 | 118.7 | 117.3201 | 6.1963 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.268 | 55.9474 | 118 | 117.9569 | -0.13209 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2687 | 6.7858 | 118.7 | 117.3201 | 6.1964 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.269 | 55.9169 | 118 | 117.9344 | -0.1317 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2697 | 6.7858 | 118.7 | 117.3201 | 6.1965 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.27 | 55.9169 | 118 | 117.9344 | -0.13131 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2707 | 6.7858 | 118.7 | 117.3201 | 6.1966 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.271 | 55.9169 | 118 | 117.9344 | -0.13092 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2717 | 6.7858 | 118.7 | 117.3201 | 6.1966 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.272 | 55.9169 | 118 | 117.9344 | -0.13052 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2727 | 6.7836 | 118.7 | 117.3191 | 6.1967 | 0.7391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.273 | 55.9169 | 118 | 117.9344 | -0.13013 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2737 | 6.7836 | 118.7 | 117.3191 | 6.1968 | 0.7391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.274 | 55.9169 | 118 | 117.9344 | -0.12974 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2747 | 6.7836 | 118.7 | 117.3191 | 6.1969 | 0.7391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.275 | 55.9169 | 118 | 117.9344 | -0.12935 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2757 | 6.7836 | 118.7 | 117.3191 | 6.197 | 0.7391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.276 | 55.9169 | 118 | 117.9344 | -0.12895 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2767 | 6.7836 | 118.7 | 117.3191 | 6.1971 | 0.7391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.277 | 55.9169 | 118 | 117.9344 | -0.12856 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2777 | 6.7836 | 118.7 | 117.3191 | 6.1972 | 0.7391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.278 | 55.9619 | 118 | 117.8841 | -0.12883 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2787 | 6.7836 | 118.7 | 117.3191 | 6.1973 | 0.7391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.279 | 55.9619 | 118 | 117.8841 | -0.12911 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2797 | 6.7836 | 118.7 | 117.3191 | 6.1974 | 0.7391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.28 | 55.9619 | 118 | 117.8841 | -0.12938 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2807 | 6.7978 | 118.7 | 117.3276 | 6.1975 | 0.73896 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.281 | 55.9619 | 118 | 117.8841 | -0.12965 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2817 | 6.7978 | 118.7 | 117.3276 | 6.1977 | 0.73896 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.282 | 55.9619 | 118 | 117.8841 | -0.12993 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2827 | 6.7978 | 118.7 | 117.3276 | 6.1979 | 0.73896 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.283 | 55.9619 | 118 | 117.8841 | -0.1302 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2837 | 6.7978 | 118.7 | 117.3276 | 6.1981 | 0.73896 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.284 | 55.9619 | 118 | 117.8841 | -0.13048 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2847 | 6.7978 | 118.7 | 117.3276 | 6.1982 | 0.73896 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.285 | 55.9619 | 118 | 117.8841 | -0.13075 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2857 | 6.7978 | 118.7 | 117.3276 | 6.1984 | 0.73896 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.286 | 55.9587 | 118 | 117.8681 | -0.13078 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2867 | 6.7978 | 118.7 | 117.3276 | 6.1986 | 0.73896 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.287 | 55.9587 | 118 | 117.8681 | -0.13081 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2877 | 6.7978 | 118.7 | 117.3276 | 6.1987 | 0.73896 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.288 | 55.9587 | 118 | 117.8681 | -0.13085 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2887 | 6.7978 | 118.7 | 117.3276 | 6.1988 | 0.73896 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.289 | 55.9587 | 118 | 117.8681 | -0.13088 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2896 | 6.7963 | 118.7 | 117.3495 | 6.1992 | 0.73696 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.29 | 55.9587 | 118 | 117.8681 | -0.13091 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2907 | 6.7963 | 118.7 | 117.3495 | 6.1995 | 0.73696 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.291 | 55.9587 | 118 | 117.8681 | -0.13094 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2917 | 6.7963 | 118.7 | 117.3495 | 6.1998 | 0.73696 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.292 | 55.9587 | 118 | 117.8681 | -0.13098 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2927 | 6.7963 | 118.7 | 117.3495 | 6.2002 | 0.73696 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.293 | 55.9587 | 118 | 117.8681 | -0.13101 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2937 | 6.7963 | 118.7 | 117.3495 | 6.2005 | 0.73696 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.294 | 55.9336 | 118 | 117.9244 | -0.13039 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2947 | 6.7963 | 118.7 | 117.3495 | 6.2008 | 0.73696 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.295 | 55.9336 | 118 | 117.9244 | -0.12977 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2957 | 6.7963 | 118.7 | 117.3495 | 6.2011 | 0.73696 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.296 | 55.9336 | 118 | 117.9244 | -0.12914 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2967 | 6.7963 | 118.7 | 117.3495 | 6.2015 | 0.73696 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.297 | 55.9336 | 118 | 117.9244 | -0.12852 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2977 | 6.7685 | 118.7 | 117.3657 | 6.2019 | 0.73513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.298 | 55.9336 | 118 | 117.9244 | -0.1279 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2987 | 6.7685 | 118.7 | 117.3657 | 6.2023 | 0.73513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.299 | 55.9336 | 118 | 117.9244 | -0.12728 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.2997 | 6.7685 | 118.7 | 117.3657 | 6.2027 | 0.73513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.3 | 55.9336 | 118 | 117.9244 | -0.12666 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3007 | 6.7685 | 118.7 | 117.3657 | 6.2031 | 0.73513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.301 | 55.9336 | 118 | 117.9244 | -0.12604 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3017 | 6.7685 | 118.7 | 117.3657 | 6.2035 | 0.73513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.302 | 55.9336 | 118 | 117.9244 | -0.12541 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3027 | 6.7685 | 118.7 | 117.3657 | 6.2039 | 0.73513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.303 | 55.9264 | 118 | 117.9661 | -0.12498 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3036 | 6.7685 | 118.7 | 117.3657 | 6.2043 | 0.73513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.304 | 55.9264 | 118 | 117.9661 | -0.12454 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3047 | 6.7685 | 118.7 | 117.3657 | 6.2048 | 0.73513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.305 | 55.9264 | 118 | 117.9661 | -0.1241 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3057 | 6.7739 | 118.7 | 117.3501 | 6.2049 | 0.73721 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.306 | 55.9264 | 118 | 117.9661 | -0.12366 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3067 | 6.7739 | 118.7 | 117.3501 | 6.2051 | 0.73721 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.307 | 55.9264 | 118 | 117.9661 | -0.12323 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3077 | 6.7739 | 118.7 | 117.3501 | 6.2053 | 0.73721 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.308 | 55.9264 | 118 | 117.9661 | -0.12279 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3087 | 6.7739 | 118.7 | 117.3501 | 6.2054 | 0.73721 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.309 | 55.9264 | 118 | 117.9661 | -0.12235 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3097 | 6.7739 | 118.7 | 117.3501 | 6.2056 | 0.73721 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.31 | 55.9264 | 118 | 117.9661 | -0.12191 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3107 | 6.7739 | 118.7 | 117.3501 | 6.2058 | 0.73721 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.311 | 55.9683 | 118 | 117.9886 | -0.12186 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3117 | 6.7739 | 118.7 | 117.3501 | 6.2059 | 0.73721 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.312 | 55.9683 | 118 | 117.9886 | -0.12181 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3127 | 6.7739 | 118.7 | 117.3501 | 6.2061 | 0.73721 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.313 | 55.9683 | 118 | 117.9886 | -0.12176 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3137 | 6.7739 | 118.7 | 117.3501 | 6.2063 | 0.73721 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.314 | 55.9683 | 118 | 117.9886 | -0.12171 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3147 | 6.7852 | 118.7 | 117.3401 | 6.2064 | 0.73829 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.315 | 55.9683 | 118 | 117.9886 | -0.12166 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3157 | 6.7852 | 118.7 | 117.3401 | 6.2066 | 0.73829 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.316 | 55.9683 | 118 | 117.9886 | -0.12161 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3167 | 6.7852 | 118.7 | 117.3401 | 6.2067 | 0.73829 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.317 | 55.9683 | 118 | 117.9886 | -0.12156 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3176 | 6.7852 | 118.7 | 117.3401 | 6.2069 | 0.73829 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.318 | 55.9683 | 118 | 117.9886 | -0.12151 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3187 | 6.7852 | 118.7 | 117.3401 | 6.207 | 0.73829 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.319 | 55.9643 | 118 | 117.9971 | -0.12163 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3197 | 6.7852 | 118.7 | 117.3401 | 6.2072 | 0.73829 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.32 | 55.9643 | 118 | 117.9971 | -0.12175 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3207 | 6.7852 | 118.7 | 117.3401 | 6.2073 | 0.73829 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.321 | 55.9643 | 118 | 117.9971 | -0.12187 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3217 | 6.7852 | 118.7 | 117.3401 | 6.2074 | 0.73829 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.322 | 55.9643 | 118 | 117.9971 | -0.12199 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3227 | 6.7762 | 118.7 | 117.336 | 6.2075 | 0.73844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.323 | 55.9643 | 118 | 117.9971 | -0.12211 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3237 | 6.7762 | 118.7 | 117.336 | 6.2076 | 0.73844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.324 | 55.9643 | 118 | 117.9971 | -0.12222 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3247 | 6.7762 | 118.7 | 117.336 | 6.2077 | 0.73844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.325 | 55.9643 | 118 | 117.9971 | -0.12234 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3257 | 6.7762 | 118.7 | 117.336 | 6.2078 | 0.73844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.326 | 55.9643 | 118 | 117.9971 | -0.12246 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3267 | 6.7762 | 118.7 | 117.336 | 6.2079 | 0.73844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.327 | 55.9643 | 118 | 117.9971 | -0.12258 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3277 | 6.7762 | 118.7 | 117.336 | 6.208 | 0.73844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.328 | 55.8893 | 118 | 117.9632 | -0.1222 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3287 | 6.7762 | 118.7 | 117.336 | 6.2081 | 0.73844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.329 | 55.8893 | 118 | 117.9632 | -0.12183 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3297 | 6.7762 | 118.7 | 117.336 | 6.2082 | 0.73844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.33 | 55.8893 | 118 | 117.9632 | -0.12145 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3307 | 6.7806 | 118.7 | 117.3268 | 6.2081 | 0.73918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.331 | 55.8893 | 118 | 117.9632 | -0.12107 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3316 | 6.7806 | 118.7 | 117.3268 | 6.208 | 0.73918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.332 | 55.8893 | 118 | 117.9632 | -0.1207 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3327 | 6.7806 | 118.7 | 117.3268 | 6.2079 | 0.73918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.333 | 55.8893 | 118 | 117.9632 | -0.12032 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3337 | 6.7806 | 118.7 | 117.3268 | 6.2078 | 0.73918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.334 | 55.8893 | 118 | 117.9632 | -0.11994 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3347 | 6.7806 | 118.7 | 117.3268 | 6.2076 | 0.73918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.335 | 55.8893 | 118 | 117.9632 | -0.11956 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3357 | 6.7806 | 118.7 | 117.3268 | 6.2075 | 0.73918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.336 | 55.8994 | 118 | 117.9388 | -0.11945 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3367 | 6.7806 | 118.7 | 117.3268 | 6.2074 | 0.73918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.337 | 55.8994 | 118 | 117.9388 | -0.11933 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3377 | 6.7806 | 118.7 | 117.3268 | 6.2073 | 0.73918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.338 | 55.8994 | 118 | 117.9388 | -0.11921 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3387 | 6.7806 | 118.7 | 117.3268 | 6.2071 | 0.73918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.339 | 55.8994 | 118 | 117.9388 | -0.11909 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3397 | 6.7771 | 118.7 | 117.3399 | 6.2072 | 0.73776 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.34 | 55.8994 | 118 | 117.9388 | -0.11897 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3407 | 6.7771 | 118.7 | 117.3399 | 6.2072 | 0.73776 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.341 | 55.8994 | 118 | 117.9388 | -0.11885 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3417 | 6.7771 | 118.7 | 117.3399 | 6.2073 | 0.73776 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.342 | 55.8994 | 118 | 117.9388 | -0.11873 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3427 | 6.7771 | 118.7 | 117.3399 | 6.2073 | 0.73776 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.343 | 55.8994 | 118 | 117.9388 | -0.11861 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3437 | 6.7771 | 118.7 | 117.3399 | 6.2073 | 0.73776 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.344 | 55.965 | 118 | 117.8959 | -0.11907 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3447 | 6.7771 | 118.7 | 117.3399 | 6.2074 | 0.73776 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.345 | 55.965 | 118 | 117.8959 | -0.11952 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3456 | 6.7771 | 118.7 | 117.3399 | 6.2074 | 0.73776 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.346 | 55.965 | 118 | 117.8959 | -0.11998 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3467 | 6.7771 | 118.7 | 117.3399 | 6.2074 | 0.73776 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.347 | 55.965 | 118 | 117.8959 | -0.12044 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3477 | 6.7884 | 118.7 | 117.358 | 6.2076 | 0.73815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.348 | 55.965 | 118 | 117.8959 | -0.12089 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3487 | 6.7884 | 118.7 | 117.358 | 6.2077 | 0.73815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.349 | 55.965 | 118 | 117.8959 | -0.12135 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3497 | 6.7884 | 118.7 | 117.358 | 6.2078 | 0.73815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.35 | 55.965 | 118 | 117.8959 | -0.1218 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3507 | 6.7884 | 118.7 | 117.358 | 6.2079 | 0.73815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.351 | 55.965 | 118 | 117.8959 | -0.12226 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3517 | 6.7884 | 118.7 | 117.358 | 6.208 | 0.73815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.352 | 55.965 | 118 | 117.8959 | -0.12272 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3527 | 6.7884 | 118.7 | 117.358 | 6.2081 | 0.73815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.353 | 55.9567 | 118 | 117.8676 | -0.12298 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3537 | 6.7884 | 118.7 | 117.358 | 6.2083 | 0.73815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.354 | 55.9567 | 118 | 117.8676 | -0.12324 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3547 | 6.7884 | 118.7 | 117.358 | 6.2084 | 0.73815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.355 | 55.9567 | 118 | 117.8676 | -0.12351 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3557 | 6.7977 | 118.7 | 117.3658 | 6.2086 | 0.73877 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.356 | 55.9567 | 118 | 117.8676 | -0.12377 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3567 | 6.7977 | 118.7 | 117.3658 | 6.2088 | 0.73877 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.357 | 55.9567 | 118 | 117.8676 | -0.12403 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3577 | 6.7977 | 118.7 | 117.3658 | 6.2091 | 0.73877 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.358 | 55.9567 | 118 | 117.8676 | -0.1243 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3587 | 6.7977 | 118.7 | 117.3658 | 6.2093 | 0.73877 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.359 | 55.9567 | 118 | 117.8676 | -0.12456 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3596 | 6.7977 | 118.7 | 117.3658 | 6.2095 | 0.73877 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.36 | 55.9567 | 118 | 117.8676 | -0.12482 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3607 | 6.7977 | 118.7 | 117.3658 | 6.2098 | 0.73877 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.361 | 55.9032 | 118 | 117.9029 | -0.12438 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3617 | 6.7977 | 118.7 | 117.3658 | 6.21 | 0.73877 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.362 | 55.9032 | 118 | 117.9029 | -0.12394 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3627 | 6.7977 | 118.7 | 117.3658 | 6.2102 | 0.73877 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.363 | 55.9032 | 118 | 117.9029 | -0.1235 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3637 | 6.7977 | 118.7 | 117.3658 | 6.2105 | 0.73877 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.364 | 55.9032 | 118 | 117.9029 | -0.12306 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3647 | 6.7801 | 118.7 | 117.3725 | 6.2108 | 0.73761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.365 | 55.9032 | 118 | 117.9029 | -0.12262 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3657 | 6.7801 | 118.7 | 117.3725 | 6.2112 | 0.73761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.366 | 55.9032 | 118 | 117.9029 | -0.12218 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3667 | 6.7801 | 118.7 | 117.3725 | 6.2115 | 0.73761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.367 | 55.9032 | 118 | 117.9029 | -0.12174 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3677 | 6.7801 | 118.7 | 117.3725 | 6.2119 | 0.73761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.368 | 55.9032 | 118 | 117.9029 | -0.1213 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3687 | 6.7801 | 118.7 | 117.3725 | 6.2122 | 0.73761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.369 | 55.8934 | 118 | 117.9264 | -0.12106 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3697 | 6.7801 | 118.7 | 117.3725 | 6.2126 | 0.73761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.37 | 55.8934 | 118 | 117.9264 | -0.12082 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3707 | 6.7801 | 118.7 | 117.3725 | 6.2129 | 0.73761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.371 | 55.8934 | 118 | 117.9264 | -0.12058 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3717 | 6.7801 | 118.7 | 117.3725 | 6.2133 | 0.73761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.372 | 55.8934 | 118 | 117.9264 | -0.12034 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3727 | 6.7933 | 118.7 | 117.3651 | 6.2134 | 0.73945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.373 | 55.8934 | 118 | 117.9264 | -0.1201 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3737 | 6.7933 | 118.7 | 117.3651 | 6.2136 | 0.73945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.374 | 55.8934 | 118 | 117.9264 | -0.11986 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3747 | 6.7933 | 118.7 | 117.3651 | 6.2137 | 0.73945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.375 | 55.8934 | 118 | 117.9264 | -0.11962 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3757 | 6.7933 | 118.7 | 117.3651 | 6.2138 | 0.73945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.376 | 55.8934 | 118 | 117.9264 | -0.11938 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3767 | 6.7933 | 118.7 | 117.3651 | 6.214 | 0.73945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.377 | 55.8934 | 118 | 117.9264 | -0.11914 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3777 | 6.7933 | 118.7 | 117.3651 | 6.2141 | 0.73945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.378 | 55.9122 | 118 | 117.9719 | -0.11915 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3787 | 6.7933 | 118.7 | 117.3651 | 6.2142 | 0.73945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.379 | 55.9122 | 118 | 117.9719 | -0.11916 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3797 | 6.7933 | 118.7 | 117.3651 | 6.2144 | 0.73945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.38 | 55.9122 | 118 | 117.9719 | -0.11917 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3807 | 6.7995 | 118.7 | 117.3655 | 6.2145 | 0.73969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.381 | 55.9122 | 118 | 117.9719 | -0.11919 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3817 | 6.7995 | 118.7 | 117.3655 | 6.2145 | 0.73969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.382 | 55.9122 | 118 | 117.9719 | -0.1192 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3827 | 6.7995 | 118.7 | 117.3655 | 6.2146 | 0.73969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.383 | 55.9122 | 118 | 117.9719 | -0.11921 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3837 | 6.7995 | 118.7 | 117.3655 | 6.2147 | 0.73969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.384 | 55.9122 | 118 | 117.9719 | -0.11922 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3847 | 6.7995 | 118.7 | 117.3655 | 6.2148 | 0.73969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.385 | 55.9122 | 118 | 117.9719 | -0.11923 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3857 | 6.7995 | 118.7 | 117.3655 | 6.2149 | 0.73969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.386 | 55.9168 | 118 | 118.0065 | -0.11922 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3867 | 6.7995 | 118.7 | 117.3655 | 6.2149 | 0.73969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.387 | 55.9168 | 118 | 118.0065 | -0.11922 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3877 | 6.7995 | 118.7 | 117.3655 | 6.215 | 0.73969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.388 | 55.9168 | 118 | 118.0065 | -0.11921 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3887 | 6.7995 | 118.7 | 117.3655 | 6.2151 | 0.73969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.389 | 55.9168 | 118 | 118.0065 | -0.1192 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3897 | 6.8066 | 118.7 | 117.3564 | 6.2152 | 0.73895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.39 | 55.9168 | 118 | 118.0065 | -0.11919 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3907 | 6.8066 | 118.7 | 117.3564 | 6.2153 | 0.73895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.391 | 55.9168 | 118 | 118.0065 | -0.11918 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3917 | 6.8066 | 118.7 | 117.3564 | 6.2154 | 0.73895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.392 | 55.9168 | 118 | 118.0065 | -0.11917 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3927 | 6.8066 | 118.7 | 117.3564 | 6.2156 | 0.73895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.393 | 55.9168 | 118 | 118.0065 | -0.11916 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3937 | 6.8066 | 118.7 | 117.3564 | 6.2157 | 0.73895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.394 | 55.9146 | 118 | 117.9854 | -0.11911 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3947 | 6.8066 | 118.7 | 117.3564 | 6.2158 | 0.73895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.395 | 55.9146 | 118 | 117.9854 | -0.11905 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3957 | 6.8066 | 118.7 | 117.3564 | 6.2159 | 0.73895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.396 | 55.9146 | 118 | 117.9854 | -0.119 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3967 | 6.8066 | 118.7 | 117.3564 | 6.216 | 0.73895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.397 | 55.9146 | 118 | 117.9854 | -0.11894 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3977 | 6.7809 | 118.7 | 117.3446 | 6.2161 | 0.73736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.398 | 55.9146 | 118 | 117.9854 | -0.11889 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3987 | 6.7809 | 118.7 | 117.3446 | 6.2162 | 0.73736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.399 | 55.9146 | 118 | 117.9854 | -0.11883 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.3997 | 6.7809 | 118.7 | 117.3446 | 6.2163 | 0.73736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.4 | 55.9146 | 118 | 117.9854 | -0.11878 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4007 | 6.7809 | 118.7 | 117.3446 | 6.2163 | 0.73736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.401 | 55.9146 | 118 | 117.9854 | -0.11873 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4017 | 6.7809 | 118.7 | 117.3446 | 6.2164 | 0.73736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.402 | 55.9146 | 118 | 117.9854 | -0.11867 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4027 | 6.7809 | 118.7 | 117.3446 | 6.2165 | 0.73736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.403 | 55.916 | 118 | 117.9467 | -0.11886 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4037 | 6.7809 | 118.7 | 117.3446 | 6.2165 | 0.73736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.404 | 55.916 | 118 | 117.9467 | -0.11904 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4047 | 6.7809 | 118.7 | 117.3446 | 6.2166 | 0.73736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.405 | 55.916 | 118 | 117.9467 | -0.11923 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4057 | 6.7584 | 118.7 | 117.3562 | 6.2168 | 0.73597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.406 | 55.916 | 118 | 117.9467 | -0.11942 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4067 | 6.7584 | 118.7 | 117.3562 | 6.2169 | 0.73597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.407 | 55.916 | 118 | 117.9467 | -0.1196 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4077 | 6.7584 | 118.7 | 117.3562 | 6.2171 | 0.73597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.408 | 55.916 | 118 | 117.9467 | -0.11979 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4087 | 6.7584 | 118.7 | 117.3562 | 6.2173 | 0.73597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.409 | 55.916 | 118 | 117.9467 | -0.11997 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4097 | 6.7584 | 118.7 | 117.3562 | 6.2175 | 0.73597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.41 | 55.916 | 118 | 117.9467 | -0.12016 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4107 | 6.7584 | 118.7 | 117.3562 | 6.2176 | 0.73597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.411 | 55.9062 | 118 | 117.903 | -0.12032 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4117 | 6.7584 | 118.7 | 117.3562 | 6.2178 | 0.73597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.412 | 55.9062 | 118 | 117.903 | -0.12048 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4127 | 6.7584 | 118.7 | 117.3562 | 6.218 | 0.73597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.413 | 55.9062 | 118 | 117.903 | -0.12063 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4137 | 6.7584 | 118.7 | 117.3562 | 6.2182 | 0.73597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.414 | 55.9062 | 118 | 117.903 | -0.12079 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4146 | 6.7866 | 118.7 | 117.3508 | 6.2183 | 0.73783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.415 | 55.9062 | 118 | 117.903 | -0.12095 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4157 | 6.7866 | 118.7 | 117.3508 | 6.2185 | 0.73783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.416 | 55.9062 | 118 | 117.903 | -0.1211 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4167 | 6.7866 | 118.7 | 117.3508 | 6.2187 | 0.73783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.417 | 55.9062 | 118 | 117.903 | -0.12126 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4177 | 6.7866 | 118.7 | 117.3508 | 6.2188 | 0.73783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.418 | 55.9062 | 118 | 117.903 | -0.12142 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4187 | 6.7866 | 118.7 | 117.3508 | 6.219 | 0.73783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.419 | 55.9062 | 118 | 117.903 | -0.12146 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4197 | 6.7866 | 118.7 | 117.3508 | 6.2191 | 0.73783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.42 | 55.9348 | 118 | 117.8611 | -0.12147 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4207 | 6.7866 | 118.7 | 117.3508 | 6.2193 | 0.73783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.421 | 55.9348 | 118 | 117.8611 | -0.12149 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4217 | 6.7866 | 118.7 | 117.3508 | 6.2195 | 0.73783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.422 | 55.9348 | 118 | 117.8611 | -0.1215 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4227 | 6.7825 | 118.7 | 117.3611 | 6.2196 | 0.73839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.423 | 55.9348 | 118 | 117.8611 | -0.12152 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4237 | 6.7825 | 118.7 | 117.3611 | 6.2196 | 0.73839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.424 | 55.9348 | 118 | 117.8611 | -0.12153 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4247 | 6.7825 | 118.7 | 117.3611 | 6.2197 | 0.73839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.425 | 55.9348 | 118 | 117.8611 | -0.12154 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4257 | 6.7825 | 118.7 | 117.3611 | 6.2198 | 0.73839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.426 | 55.9348 | 118 | 117.8611 | -0.12156 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4267 | 6.7825 | 118.7 | 117.3611 | 6.2199 | 0.73839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.427 | 55.9348 | 118 | 117.8611 | -0.12157 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4277 | 6.7825 | 118.7 | 117.3611 | 6.22 | 0.73839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.428 | 55.9176 | 118 | 117.8612 | -0.12169 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4286 | 6.7825 | 118.7 | 117.3611 | 6.2201 | 0.73839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.429 | 55.9176 | 118 | 117.8612 | -0.1218 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4297 | 6.7825 | 118.7 | 117.3611 | 6.2201 | 0.73839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.43 | 55.9176 | 118 | 117.8612 | -0.12192 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4307 | 6.7816 | 118.7 | 117.3796 | 6.2201 | 0.73805 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.431 | 55.9176 | 118 | 117.8612 | -0.12204 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4317 | 6.7816 | 118.7 | 117.3796 | 6.2202 | 0.73805 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.432 | 55.9176 | 118 | 117.8612 | -0.12215 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4327 | 6.7816 | 118.7 | 117.3796 | 6.2202 | 0.73805 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.433 | 55.9176 | 118 | 117.8612 | -0.12227 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4337 | 6.7816 | 118.7 | 117.3796 | 6.2202 | 0.73805 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.434 | 55.9176 | 118 | 117.8612 | -0.12238 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4347 | 6.7816 | 118.7 | 117.3796 | 6.2202 | 0.73805 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.435 | 55.9176 | 118 | 117.8612 | -0.1225 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4357 | 6.7816 | 118.7 | 117.3796 | 6.2202 | 0.73805 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.436 | 55.9206 | 118 | 117.8999 | -0.12288 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4367 | 6.7816 | 118.7 | 117.3796 | 6.2202 | 0.73805 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.437 | 55.9206 | 118 | 117.8999 | -0.12325 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4377 | 6.7816 | 118.7 | 117.3796 | 6.2202 | 0.73805 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.438 | 55.9206 | 118 | 117.8999 | -0.12363 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4387 | 6.7816 | 118.7 | 117.3796 | 6.2202 | 0.73805 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.439 | 55.9206 | 118 | 117.8999 | -0.124 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4397 | 6.7881 | 118.7 | 117.3731 | 6.22 | 0.73877 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.44 | 55.9206 | 118 | 117.8999 | -0.12438 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4407 | 6.7881 | 118.7 | 117.3731 | 6.2197 | 0.73877 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.441 | 55.9206 | 118 | 117.8999 | -0.12475 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4417 | 6.7881 | 118.7 | 117.3731 | 6.2194 | 0.73877 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.442 | 55.9206 | 118 | 117.8999 | -0.12513 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4426 | 6.7881 | 118.7 | 117.3731 | 6.2191 | 0.73877 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.443 | 55.9206 | 118 | 117.8999 | -0.1255 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4437 | 6.7881 | 118.7 | 117.3731 | 6.2189 | 0.73877 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.444 | 55.9206 | 118 | 117.8999 | -0.12593 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4447 | 6.7881 | 118.7 | 117.3731 | 6.2186 | 0.73877 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.445 | 55.9175 | 118 | 117.9565 | -0.12572 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4457 | 6.7881 | 118.7 | 117.3731 | 6.2183 | 0.73877 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.446 | 55.9175 | 118 | 117.9565 | -0.12551 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4467 | 6.7881 | 118.7 | 117.3731 | 6.218 | 0.73877 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.447 | 55.9175 | 118 | 117.9565 | -0.1253 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4477 | 6.7719 | 118.7 | 117.3519 | 6.2178 | 0.73745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.448 | 55.9175 | 118 | 117.9565 | -0.12509 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4487 | 6.7719 | 118.7 | 117.3519 | 6.2175 | 0.73745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.449 | 55.9175 | 118 | 117.9565 | -0.12488 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4497 | 6.7719 | 118.7 | 117.3519 | 6.2172 | 0.73745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.45 | 55.9175 | 118 | 117.9565 | -0.12468 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4507 | 6.7719 | 118.7 | 117.3519 | 6.217 | 0.73745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.451 | 55.9175 | 118 | 117.9565 | -0.12447 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4517 | 6.7719 | 118.7 | 117.3519 | 6.2167 | 0.73745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.452 | 55.9175 | 118 | 117.9565 | -0.12426 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4527 | 6.7719 | 118.7 | 117.3519 | 6.2164 | 0.73745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.453 | 55.9229 | 118 | 117.99 | -0.12376 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4537 | 6.7719 | 118.7 | 117.3519 | 6.2162 | 0.73745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.454 | 55.9229 | 118 | 117.99 | -0.12326 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4547 | 6.7719 | 118.7 | 117.3519 | 6.2159 | 0.73745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.455 | 55.9229 | 118 | 117.99 | -0.12276 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4557 | 6.7731 | 118.7 | 117.3452 | 6.2161 | 0.73555 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.456 | 55.9229 | 118 | 117.99 | -0.12226 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4566 | 6.7731 | 118.7 | 117.3452 | 6.2163 | 0.73555 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.457 | 55.9229 | 118 | 117.99 | -0.12176 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4577 | 6.7731 | 118.7 | 117.3452 | 6.2165 | 0.73555 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.458 | 55.9229 | 118 | 117.99 | -0.12126 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4587 | 6.7731 | 118.7 | 117.3452 | 6.2167 | 0.73555 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.459 | 55.9229 | 118 | 117.99 | -0.12076 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4597 | 6.7731 | 118.7 | 117.3452 | 6.2169 | 0.73555 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.46 | 55.9229 | 118 | 117.99 | -0.12026 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4607 | 6.7731 | 118.7 | 117.3452 | 6.2171 | 0.73555 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.461 | 55.9711 | 118 | 117.9885 | -0.12039 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4617 | 6.7731 | 118.7 | 117.3452 | 6.2173 | 0.73555 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.462 | 55.9711 | 118 | 117.9885 | -0.12053 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4627 | 6.7731 | 118.7 | 117.3452 | 6.2175 | 0.73555 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.463 | 55.9711 | 118 | 117.9885 | -0.12066 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4637 | 6.7731 | 118.7 | 117.3452 | 6.2177 | 0.73555 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.464 | 55.9711 | 118 | 117.9885 | -0.1208 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4647 | 6.779 | 118.7 | 117.3434 | 6.2179 | 0.73629 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.465 | 55.9711 | 118 | 117.9885 | -0.12093 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4657 | 6.779 | 118.7 | 117.3434 | 6.2181 | 0.73629 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.466 | 55.9711 | 118 | 117.9885 | -0.12107 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4667 | 6.779 | 118.7 | 117.3434 | 6.2183 | 0.73629 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.467 | 55.9711 | 118 | 117.9885 | -0.1212 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4677 | 6.779 | 118.7 | 117.3434 | 6.2186 | 0.73629 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.468 | 55.9711 | 118 | 117.9885 | -0.12133 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4687 | 6.779 | 118.7 | 117.3434 | 6.2188 | 0.73629 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.469 | 55.9711 | 118 | 117.9885 | -0.12179 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4697 | 6.779 | 118.7 | 117.3434 | 6.219 | 0.73629 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.47 | 55.9721 | 118 | 117.9651 | -0.12229 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4706 | 6.779 | 118.7 | 117.3434 | 6.2192 | 0.73629 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.471 | 55.9721 | 118 | 117.9651 | -0.1228 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4717 | 6.779 | 118.7 | 117.3434 | 6.2194 | 0.73629 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.472 | 55.9721 | 118 | 117.9651 | -0.1233 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4727 | 6.7558 | 118.7 | 117.3397 | 6.2196 | 0.73577 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.473 | 55.9721 | 118 | 117.9651 | -0.1238 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4737 | 6.7558 | 118.7 | 117.3397 | 6.2198 | 0.73577 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.474 | 55.9721 | 118 | 117.9651 | -0.12431 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4747 | 6.7558 | 118.7 | 117.3397 | 6.22 | 0.73577 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.475 | 55.9721 | 118 | 117.9651 | -0.12481 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4757 | 6.7558 | 118.7 | 117.3397 | 6.2202 | 0.73577 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.476 | 55.9721 | 118 | 117.9651 | -0.12531 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4767 | 6.7558 | 118.7 | 117.3397 | 6.2204 | 0.73577 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.477 | 55.9721 | 118 | 117.9651 | -0.12581 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4777 | 6.7558 | 118.7 | 117.3397 | 6.2206 | 0.73577 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.478 | 55.9268 | 118 | 117.9221 | -0.12577 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4787 | 6.7558 | 118.7 | 117.3397 | 6.2208 | 0.73577 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.479 | 55.9268 | 118 | 117.9221 | -0.12573 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4797 | 6.7558 | 118.7 | 117.3397 | 6.221 | 0.73577 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.48 | 55.9268 | 118 | 117.9221 | -0.12569 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4807 | 6.7628 | 118.7 | 117.346 | 6.2213 | 0.73593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.481 | 55.9268 | 118 | 117.9221 | -0.12565 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4817 | 6.7628 | 118.7 | 117.346 | 6.2216 | 0.73593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.482 | 55.9268 | 118 | 117.9221 | -0.12561 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4827 | 6.7628 | 118.7 | 117.346 | 6.2219 | 0.73593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.483 | 55.9268 | 118 | 117.9221 | -0.12557 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4837 | 6.7628 | 118.7 | 117.346 | 6.2222 | 0.73593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.484 | 55.9268 | 118 | 117.9221 | -0.12553 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4846 | 6.7628 | 118.7 | 117.346 | 6.2224 | 0.73593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.485 | 55.9268 | 118 | 117.9221 | -0.12549 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4857 | 6.7628 | 118.7 | 117.346 | 6.2227 | 0.73593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.486 | 55.8795 | 118 | 117.8839 | -0.12488 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4867 | 6.7628 | 118.7 | 117.346 | 6.223 | 0.73593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.487 | 55.8795 | 118 | 117.8839 | -0.12426 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4877 | 6.7628 | 118.7 | 117.346 | 6.2233 | 0.73593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.488 | 55.8795 | 118 | 117.8839 | -0.12365 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4887 | 6.7628 | 118.7 | 117.346 | 6.2236 | 0.73593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.489 | 55.8795 | 118 | 117.8839 | -0.12303 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4897 | 6.7916 | 118.7 | 117.3636 | 6.2237 | 0.73776 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.49 | 55.8795 | 118 | 117.8839 | -0.12241 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4907 | 6.7916 | 118.7 | 117.3636 | 6.2238 | 0.73776 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.491 | 55.8795 | 118 | 117.8839 | -0.1218 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4917 | 6.7916 | 118.7 | 117.3636 | 6.2239 | 0.73776 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.492 | 55.8795 | 118 | 117.8839 | -0.12118 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4927 | 6.7916 | 118.7 | 117.3636 | 6.224 | 0.73776 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.493 | 55.8795 | 118 | 117.8839 | -0.12057 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4937 | 6.7916 | 118.7 | 117.3636 | 6.2241 | 0.73776 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.494 | 55.8795 | 118 | 117.8839 | -0.11996 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4947 | 6.7916 | 118.7 | 117.3636 | 6.2241 | 0.73776 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.495 | 55.9044 | 118 | 117.8633 | -0.11984 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4957 | 6.7916 | 118.7 | 117.3636 | 6.2242 | 0.73776 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.496 | 55.9044 | 118 | 117.8633 | -0.11971 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4967 | 6.7916 | 118.7 | 117.3636 | 6.2243 | 0.73776 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.497 | 55.9044 | 118 | 117.8633 | -0.11959 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4977 | 6.8041 | 118.7 | 117.3673 | 6.2244 | 0.7385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.498 | 55.9044 | 118 | 117.8633 | -0.11946 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4987 | 6.8041 | 118.7 | 117.3673 | 6.2244 | 0.7385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.499 | 55.9044 | 118 | 117.8633 | -0.11933 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.4997 | 6.8041 | 118.7 | 117.3673 | 6.2245 | 0.7385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.5 | 55.9044 | 118 | 117.8633 | -0.11921 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5007 | 6.8041 | 118.7 | 117.3673 | 6.2245 | 0.7385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.501 | 55.9044 | 118 | 117.8633 | -0.11908 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5017 | 6.8041 | 118.7 | 117.3673 | 6.2246 | 0.7385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.502 | 55.9044 | 118 | 117.8633 | -0.11896 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5027 | 6.8041 | 118.7 | 117.3673 | 6.2247 | 0.7385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.503 | 55.9388 | 118 | 117.8855 | -0.11932 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5037 | 6.8041 | 118.7 | 117.3673 | 6.2247 | 0.7385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.504 | 55.9388 | 118 | 117.8855 | -0.11968 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5047 | 6.8041 | 118.7 | 117.3673 | 6.2248 | 0.7385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.505 | 55.9388 | 118 | 117.8855 | -0.12005 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5057 | 6.7901 | 118.7 | 117.361 | 6.2248 | 0.73798 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.506 | 55.9388 | 118 | 117.8855 | -0.12041 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5067 | 6.7901 | 118.7 | 117.361 | 6.2249 | 0.73798 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.507 | 55.9388 | 118 | 117.8855 | -0.12077 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5077 | 6.7901 | 118.7 | 117.361 | 6.2249 | 0.73798 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.508 | 55.9388 | 118 | 117.8855 | -0.12114 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5087 | 6.7901 | 118.7 | 117.361 | 6.225 | 0.73798 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.509 | 55.9388 | 118 | 117.8855 | -0.1215 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5097 | 6.7901 | 118.7 | 117.361 | 6.225 | 0.73798 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.51 | 55.9388 | 118 | 117.8855 | -0.12187 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5107 | 6.7901 | 118.7 | 117.361 | 6.2251 | 0.73798 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.511 | 55.93 | 118 | 117.9378 | -0.12188 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5117 | 6.7901 | 118.7 | 117.361 | 6.2251 | 0.73798 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.512 | 55.93 | 118 | 117.9378 | -0.12189 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5127 | 6.7901 | 118.7 | 117.361 | 6.2252 | 0.73798 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.513 | 55.93 | 118 | 117.9378 | -0.12191 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5137 | 6.7901 | 118.7 | 117.361 | 6.2252 | 0.73798 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.514 | 55.93 | 118 | 117.9378 | -0.12192 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5147 | 6.8015 | 118.7 | 117.3551 | 6.2253 | 0.73822 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.515 | 55.93 | 118 | 117.9378 | -0.12194 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5157 | 6.8015 | 118.7 | 117.3551 | 6.2253 | 0.73822 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.516 | 55.93 | 118 | 117.9378 | -0.12195 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5167 | 6.8015 | 118.7 | 117.3551 | 6.2254 | 0.73822 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.517 | 55.93 | 118 | 117.9378 | -0.12197 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5177 | 6.8015 | 118.7 | 117.3551 | 6.2254 | 0.73822 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.518 | 55.93 | 118 | 117.9378 | -0.12198 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5187 | 6.8015 | 118.7 | 117.3551 | 6.2255 | 0.73822 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.519 | 55.93 | 118 | 117.9378 | -0.12175 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5197 | 6.8015 | 118.7 | 117.3551 | 6.2256 | 0.73822 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.52 | 55.9434 | 118 | 117.9919 | -0.12126 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5207 | 6.8015 | 118.7 | 117.3551 | 6.2256 | 0.73822 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.521 | 55.9434 | 118 | 117.9919 | -0.12077 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5217 | 6.8015 | 118.7 | 117.3551 | 6.2257 | 0.73822 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.522 | 55.9434 | 118 | 117.9919 | -0.12028 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5227 | 6.8075 | 118.7 | 117.3503 | 6.226 | 0.73782 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.523 | 55.9434 | 118 | 117.9919 | -0.11979 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5237 | 6.8075 | 118.7 | 117.3503 | 6.2262 | 0.73782 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.524 | 55.9434 | 118 | 117.9919 | -0.1193 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5247 | 6.8075 | 118.7 | 117.3503 | 6.2265 | 0.73782 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.525 | 55.9434 | 118 | 117.9919 | -0.11881 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5257 | 6.8075 | 118.7 | 117.3503 | 6.2268 | 0.73782 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.526 | 55.9434 | 118 | 117.9919 | -0.11832 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5267 | 6.8075 | 118.7 | 117.3503 | 6.2271 | 0.73782 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.527 | 55.9434 | 118 | 117.9919 | -0.11783 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5277 | 6.8075 | 118.7 | 117.3503 | 6.2274 | 0.73782 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.528 | 55.9831 | 118 | 118.014 | -0.11802 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5287 | 6.8075 | 118.7 | 117.3503 | 6.2277 | 0.73782 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.529 | 55.9831 | 118 | 118.014 | -0.1182 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5297 | 6.8075 | 118.7 | 117.3503 | 6.228 | 0.73782 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.53 | 55.9831 | 118 | 118.014 | -0.11838 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5307 | 6.7955 | 118.7 | 117.3541 | 6.2283 | 0.73672 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.531 | 55.9831 | 118 | 118.014 | -0.11856 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5317 | 6.7955 | 118.7 | 117.3541 | 6.2287 | 0.73672 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.532 | 55.9831 | 118 | 118.014 | -0.11874 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5327 | 6.7955 | 118.7 | 117.3541 | 6.229 | 0.73672 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.533 | 55.9831 | 118 | 118.014 | -0.11893 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5337 | 6.7955 | 118.7 | 117.3541 | 6.2294 | 0.73672 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.534 | 55.9831 | 118 | 118.014 | -0.11911 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5347 | 6.7955 | 118.7 | 117.3541 | 6.2297 | 0.73672 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.535 | 55.9831 | 118 | 118.014 | -0.11929 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5357 | 6.7955 | 118.7 | 117.3541 | 6.23 | 0.73672 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.536 | 55.9846 | 118 | 118.0079 | -0.11964 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5367 | 6.7955 | 118.7 | 117.3541 | 6.2304 | 0.73672 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.537 | 55.9846 | 118 | 118.0079 | -0.12 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5377 | 6.7955 | 118.7 | 117.3541 | 6.2307 | 0.73672 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.538 | 55.9846 | 118 | 118.0079 | -0.12035 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5387 | 6.7955 | 118.7 | 117.3541 | 6.2311 | 0.73672 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.539 | 55.9846 | 118 | 118.0079 | -0.12071 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5396 | 6.789 | 118.7 | 117.3563 | 6.2312 | 0.73683 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.54 | 55.9846 | 118 | 118.0079 | -0.12106 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5407 | 6.789 | 118.7 | 117.3563 | 6.2314 | 0.73683 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.541 | 55.9846 | 118 | 118.0079 | -0.12141 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5417 | 6.789 | 118.7 | 117.3563 | 6.2315 | 0.73683 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.542 | 55.9846 | 118 | 118.0079 | -0.12177 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5427 | 6.789 | 118.7 | 117.3563 | 6.2317 | 0.73683 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.543 | 55.9846 | 118 | 118.0079 | -0.12212 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5437 | 6.789 | 118.7 | 117.3563 | 6.2318 | 0.73683 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.544 | 55.9846 | 118 | 118.0079 | -0.12208 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5447 | 6.789 | 118.7 | 117.3563 | 6.232 | 0.73683 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.545 | 55.9273 | 118 | 117.9666 | -0.12195 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5457 | 6.789 | 118.7 | 117.3563 | 6.2321 | 0.73683 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.546 | 55.9273 | 118 | 117.9666 | -0.12182 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5467 | 6.789 | 118.7 | 117.3563 | 6.2323 | 0.73683 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.547 | 55.9273 | 118 | 117.9666 | -0.1217 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5477 | 6.7894 | 118.7 | 117.3486 | 6.2324 | 0.73729 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.548 | 55.9273 | 118 | 117.9666 | -0.12157 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5487 | 6.7894 | 118.7 | 117.3486 | 6.2324 | 0.73729 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.549 | 55.9273 | 118 | 117.9666 | -0.12144 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5497 | 6.7894 | 118.7 | 117.3486 | 6.2325 | 0.73729 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.55 | 55.9273 | 118 | 117.9666 | -0.12132 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5507 | 6.7894 | 118.7 | 117.3486 | 6.2325 | 0.73729 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.551 | 55.9273 | 118 | 117.9666 | -0.12119 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5517 | 6.7894 | 118.7 | 117.3486 | 6.2326 | 0.73729 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.552 | 55.9273 | 118 | 117.9666 | -0.12106 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5527 | 6.7894 | 118.7 | 117.3486 | 6.2327 | 0.73729 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.553 | 55.9034 | 118 | 117.9152 | -0.12078 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5536 | 6.7894 | 118.7 | 117.3486 | 6.2327 | 0.73729 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.554 | 55.9034 | 118 | 117.9152 | -0.1205 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5547 | 6.7894 | 118.7 | 117.3486 | 6.2328 | 0.73729 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.555 | 55.9034 | 118 | 117.9152 | -0.12022 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5557 | 6.7867 | 118.7 | 117.3536 | 6.2328 | 0.73735 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.556 | 55.9034 | 118 | 117.9152 | -0.11994 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5567 | 6.7867 | 118.7 | 117.3536 | 6.2328 | 0.73735 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.557 | 55.9034 | 118 | 117.9152 | -0.11966 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5577 | 6.7867 | 118.7 | 117.3536 | 6.2328 | 0.73735 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.558 | 55.9034 | 118 | 117.9152 | -0.11938 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5587 | 6.7867 | 118.7 | 117.3536 | 6.2328 | 0.73735 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.559 | 55.9034 | 118 | 117.9152 | -0.1191 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5597 | 6.7867 | 118.7 | 117.3536 | 6.2328 | 0.73735 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.56 | 55.9034 | 118 | 117.9152 | -0.11882 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5607 | 6.7867 | 118.7 | 117.3536 | 6.2328 | 0.73735 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.561 | 55.9493 | 118 | 117.8735 | -0.11884 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5617 | 6.7867 | 118.7 | 117.3536 | 6.2328 | 0.73735 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.562 | 55.9493 | 118 | 117.8735 | -0.11886 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5627 | 6.7867 | 118.7 | 117.3536 | 6.2328 | 0.73735 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.563 | 55.9493 | 118 | 117.8735 | -0.11887 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5637 | 6.7867 | 118.7 | 117.3536 | 6.2328 | 0.73735 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.564 | 55.9493 | 118 | 117.8735 | -0.11889 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5647 | 6.7816 | 118.7 | 117.3503 | 6.2329 | 0.73733 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.565 | 55.9493 | 118 | 117.8735 | -0.11891 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5657 | 6.7816 | 118.7 | 117.3503 | 6.2329 | 0.73733 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.566 | 55.9493 | 118 | 117.8735 | -0.11893 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5667 | 6.7816 | 118.7 | 117.3503 | 6.2329 | 0.73733 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.567 | 55.9493 | 118 | 117.8735 | -0.11895 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5676 | 6.7816 | 118.7 | 117.3503 | 6.233 | 0.73733 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.568 | 55.9493 | 118 | 117.8735 | -0.11897 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5687 | 6.7816 | 118.7 | 117.3503 | 6.233 | 0.73733 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.569 | 55.9493 | 118 | 117.8735 | -0.11898 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5697 | 6.7816 | 118.7 | 117.3503 | 6.233 | 0.73733 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.57 | 55.9563 | 118 | 117.8576 | -0.11932 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5707 | 6.7816 | 118.7 | 117.3503 | 6.233 | 0.73733 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.571 | 55.9563 | 118 | 117.8576 | -0.11966 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5717 | 6.7816 | 118.7 | 117.3503 | 6.2331 | 0.73733 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.572 | 55.9563 | 118 | 117.8576 | -0.12 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5727 | 6.782 | 118.7 | 117.3441 | 6.2334 | 0.73574 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.573 | 55.9563 | 118 | 117.8576 | -0.12034 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5737 | 6.782 | 118.7 | 117.3441 | 6.2337 | 0.73574 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.574 | 55.9563 | 118 | 117.8576 | -0.12068 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5747 | 6.782 | 118.7 | 117.3441 | 6.234 | 0.73574 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.575 | 55.9563 | 118 | 117.8576 | -0.12102 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5757 | 6.782 | 118.7 | 117.3441 | 6.2344 | 0.73574 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.576 | 55.9563 | 118 | 117.8576 | -0.12136 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5767 | 6.782 | 118.7 | 117.3441 | 6.2347 | 0.73574 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.577 | 55.9563 | 118 | 117.8576 | -0.1217 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5777 | 6.782 | 118.7 | 117.3441 | 6.235 | 0.73574 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.578 | 55.9345 | 118 | 117.8996 | -0.12171 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5787 | 6.782 | 118.7 | 117.3441 | 6.2353 | 0.73574 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.579 | 55.9345 | 118 | 117.8996 | -0.12172 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5797 | 6.782 | 118.7 | 117.3441 | 6.2357 | 0.73574 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.58 | 55.9345 | 118 | 117.8996 | -0.12172 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5807 | 6.7791 | 118.7 | 117.3408 | 6.236 | 0.73504 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.581 | 55.9345 | 118 | 117.8996 | -0.12173 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5816 | 6.7791 | 118.7 | 117.3408 | 6.2364 | 0.73504 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.582 | 55.9345 | 118 | 117.8996 | -0.12174 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5827 | 6.7791 | 118.7 | 117.3408 | 6.2367 | 0.73504 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.583 | 55.9345 | 118 | 117.8996 | -0.12175 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5837 | 6.7791 | 118.7 | 117.3408 | 6.2371 | 0.73504 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.584 | 55.9345 | 118 | 117.8996 | -0.12176 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5847 | 6.7791 | 118.7 | 117.3408 | 6.2374 | 0.73504 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.585 | 55.9345 | 118 | 117.8996 | -0.12176 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5857 | 6.7791 | 118.7 | 117.3408 | 6.2378 | 0.73504 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.586 | 55.9246 | 118 | 117.9662 | -0.12135 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5867 | 6.7791 | 118.7 | 117.3408 | 6.2382 | 0.73504 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.587 | 55.9246 | 118 | 117.9662 | -0.12093 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5877 | 6.7791 | 118.7 | 117.3408 | 6.2385 | 0.73504 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.588 | 55.9246 | 118 | 117.9662 | -0.12052 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5887 | 6.7791 | 118.7 | 117.3408 | 6.2389 | 0.73504 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.589 | 55.9246 | 118 | 117.9662 | -0.12011 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5897 | 6.7816 | 118.7 | 117.3343 | 6.2392 | 0.73604 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.59 | 55.9246 | 118 | 117.9662 | -0.11969 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5907 | 6.7816 | 118.7 | 117.3343 | 6.2395 | 0.73604 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.591 | 55.9246 | 118 | 117.9662 | -0.11928 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5917 | 6.7816 | 118.7 | 117.3343 | 6.2398 | 0.73604 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.592 | 55.9246 | 118 | 117.9662 | -0.11886 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5927 | 6.7816 | 118.7 | 117.3343 | 6.2401 | 0.73604 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.593 | 55.9246 | 118 | 117.9662 | -0.11845 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5937 | 6.7816 | 118.7 | 117.3343 | 6.2404 | 0.73604 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.594 | 55.9246 | 118 | 117.9662 | -0.11803 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5947 | 6.7816 | 118.7 | 117.3343 | 6.2406 | 0.73604 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.595 | 55.9852 | 118 | 117.9932 | -0.11827 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5956 | 6.7816 | 118.7 | 117.3343 | 6.2409 | 0.73604 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.596 | 55.9852 | 118 | 117.9932 | -0.11851 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5967 | 6.7816 | 118.7 | 117.3343 | 6.2412 | 0.73604 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.597 | 55.9852 | 118 | 117.9932 | -0.11874 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5977 | 6.7974 | 118.7 | 117.3156 | 6.2413 | 0.73823 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.598 | 55.9852 | 118 | 117.9932 | -0.11898 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5987 | 6.7974 | 118.7 | 117.3156 | 6.2414 | 0.73823 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.599 | 55.9852 | 118 | 117.9932 | -0.11922 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.5997 | 6.7974 | 118.7 | 117.3156 | 6.2414 | 0.73823 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.6 | 55.9852 | 118 | 117.9932 | -0.11945 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6007 | 6.7974 | 118.7 | 117.3156 | 6.2415 | 0.73823 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.601 | 55.9852 | 118 | 117.9932 | -0.11969 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6017 | 6.7974 | 118.7 | 117.3156 | 6.2416 | 0.73823 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.602 | 55.9852 | 118 | 117.9932 | -0.11993 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6027 | 6.7974 | 118.7 | 117.3156 | 6.2416 | 0.73823 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.603 | 55.9802 | 118 | 118.0108 | -0.12008 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6037 | 6.7974 | 118.7 | 117.3156 | 6.2417 | 0.73823 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.604 | 55.9802 | 118 | 118.0108 | -0.12024 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6047 | 6.7974 | 118.7 | 117.3156 | 6.2417 | 0.73823 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.605 | 55.9802 | 118 | 118.0108 | -0.12039 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6057 | 6.7894 | 118.7 | 117.32 | 6.2416 | 0.73772 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.606 | 55.9802 | 118 | 118.0108 | -0.12054 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6067 | 6.7894 | 118.7 | 117.32 | 6.2414 | 0.73772 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.607 | 55.9802 | 118 | 118.0108 | -0.1207 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6077 | 6.7894 | 118.7 | 117.32 | 6.2412 | 0.73772 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.608 | 55.9802 | 118 | 118.0108 | -0.12085 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6087 | 6.7894 | 118.7 | 117.32 | 6.2411 | 0.73772 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.609 | 55.9802 | 118 | 118.0108 | -0.12101 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6096 | 6.7894 | 118.7 | 117.32 | 6.2409 | 0.73772 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.61 | 55.9802 | 118 | 118.0108 | -0.12116 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6107 | 6.7894 | 118.7 | 117.32 | 6.2407 | 0.73772 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.611 | 55.9266 | 118 | 118.0027 | -0.12082 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6117 | 6.7894 | 118.7 | 117.32 | 6.2406 | 0.73772 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.612 | 55.9266 | 118 | 118.0027 | -0.12048 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6127 | 6.7894 | 118.7 | 117.32 | 6.2404 | 0.73772 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.613 | 55.9266 | 118 | 118.0027 | -0.12014 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6137 | 6.7894 | 118.7 | 117.32 | 6.2402 | 0.73772 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.614 | 55.9266 | 118 | 118.0027 | -0.1198 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6147 | 6.7655 | 118.7 | 117.3332 | 6.2403 | 0.7355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.615 | 55.9266 | 118 | 118.0027 | -0.11946 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6157 | 6.7655 | 118.7 | 117.3332 | 6.2403 | 0.7355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.616 | 55.9266 | 118 | 118.0027 | -0.11912 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6167 | 6.7655 | 118.7 | 117.3332 | 6.2403 | 0.7355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.617 | 55.9266 | 118 | 118.0027 | -0.11878 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6177 | 6.7655 | 118.7 | 117.3332 | 6.2403 | 0.7355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.618 | 55.9266 | 118 | 118.0027 | -0.11844 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6187 | 6.7655 | 118.7 | 117.3332 | 6.2403 | 0.7355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.619 | 55.9266 | 118 | 118.0027 | -0.1181 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6197 | 6.7655 | 118.7 | 117.3332 | 6.2403 | 0.7355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.62 | 55.9034 | 118 | 117.9575 | -0.11779 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6207 | 6.7655 | 118.7 | 117.3332 | 6.2403 | 0.7355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.621 | 55.9034 | 118 | 117.9575 | -0.11749 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6217 | 6.7655 | 118.7 | 117.3332 | 6.2404 | 0.7355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.622 | 55.9034 | 118 | 117.9575 | -0.11718 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6227 | 6.7803 | 118.7 | 117.326 | 6.2404 | 0.7365 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.623 | 55.9034 | 118 | 117.9575 | -0.11687 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6237 | 6.7803 | 118.7 | 117.326 | 6.2405 | 0.7365 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.624 | 55.9034 | 118 | 117.9575 | -0.11656 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6247 | 6.7803 | 118.7 | 117.326 | 6.2405 | 0.7365 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.625 | 55.9034 | 118 | 117.9575 | -0.11625 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6257 | 6.7803 | 118.7 | 117.326 | 6.2406 | 0.7365 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.626 | 55.9034 | 118 | 117.9575 | -0.11594 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6267 | 6.7803 | 118.7 | 117.326 | 6.2407 | 0.7365 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.627 | 55.9034 | 118 | 117.9575 | -0.11564 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6277 | 6.7803 | 118.7 | 117.326 | 6.2407 | 0.7365 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.628 | 55.9428 | 118 | 117.9114 | -0.11577 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6287 | 6.7803 | 118.7 | 117.326 | 6.2408 | 0.7365 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.629 | 55.9428 | 118 | 117.9114 | -0.11591 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6297 | 6.7803 | 118.7 | 117.326 | 6.2409 | 0.7365 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.63 | 55.9428 | 118 | 117.9114 | -0.11605 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6307 | 6.7826 | 118.7 | 117.3375 | 6.2409 | 0.73663 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.631 | 55.9428 | 118 | 117.9114 | -0.11618 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6317 | 6.7826 | 118.7 | 117.3375 | 6.2409 | 0.73663 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.632 | 55.9428 | 118 | 117.9114 | -0.11632 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6327 | 6.7826 | 118.7 | 117.3375 | 6.241 | 0.73663 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.633 | 55.9428 | 118 | 117.9114 | -0.11646 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6337 | 6.7826 | 118.7 | 117.3375 | 6.241 | 0.73663 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.634 | 55.9428 | 118 | 117.9114 | -0.11659 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6347 | 6.7826 | 118.7 | 117.3375 | 6.241 | 0.73663 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.635 | 55.9428 | 118 | 117.9114 | -0.11673 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6357 | 6.7826 | 118.7 | 117.3375 | 6.2411 | 0.73663 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.636 | 55.9459 | 118 | 117.8591 | -0.117 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6367 | 6.7826 | 118.7 | 117.3375 | 6.2411 | 0.73663 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.637 | 55.9459 | 118 | 117.8591 | -0.11727 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6377 | 6.7826 | 118.7 | 117.3375 | 6.2412 | 0.73663 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.638 | 55.9459 | 118 | 117.8591 | -0.11754 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6387 | 6.7826 | 118.7 | 117.3375 | 6.2412 | 0.73663 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.639 | 55.9459 | 118 | 117.8591 | -0.11781 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6397 | 6.7792 | 118.7 | 117.3428 | 6.2414 | 0.73531 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.64 | 55.9459 | 118 | 117.8591 | -0.11808 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6407 | 6.7792 | 118.7 | 117.3428 | 6.2416 | 0.73531 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.641 | 55.9459 | 118 | 117.8591 | -0.11835 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6417 | 6.7792 | 118.7 | 117.3428 | 6.2419 | 0.73531 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.642 | 55.9459 | 118 | 117.8591 | -0.11862 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6427 | 6.7792 | 118.7 | 117.3428 | 6.2421 | 0.73531 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.643 | 55.9459 | 118 | 117.8591 | -0.11889 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6437 | 6.7792 | 118.7 | 117.3428 | 6.2423 | 0.73531 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.644 | 55.9459 | 118 | 117.8591 | -0.11916 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6447 | 6.7792 | 118.7 | 117.3428 | 6.2425 | 0.73531 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.645 | 55.9035 | 118 | 117.8731 | -0.11913 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6457 | 6.7792 | 118.7 | 117.3428 | 6.2428 | 0.73531 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.646 | 55.9035 | 118 | 117.8731 | -0.1191 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6467 | 6.7792 | 118.7 | 117.3428 | 6.243 | 0.73531 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.647 | 55.9035 | 118 | 117.8731 | -0.11908 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6477 | 6.786 | 118.7 | 117.3423 | 6.2433 | 0.73489 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.648 | 55.9035 | 118 | 117.8731 | -0.11905 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6487 | 6.786 | 118.7 | 117.3423 | 6.2437 | 0.73489 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.649 | 55.9035 | 118 | 117.8731 | -0.11902 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6497 | 6.786 | 118.7 | 117.3423 | 6.244 | 0.73489 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.65 | 55.9035 | 118 | 117.8731 | -0.11899 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6507 | 6.786 | 118.7 | 117.3423 | 6.2443 | 0.73489 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.651 | 55.9035 | 118 | 117.8731 | -0.11897 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6517 | 6.786 | 118.7 | 117.3423 | 6.2447 | 0.73489 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.652 | 55.9035 | 118 | 117.8731 | -0.11894 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6527 | 6.786 | 118.7 | 117.3423 | 6.245 | 0.73489 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.653 | 55.8944 | 118 | 117.9277 | -0.11908 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6537 | 6.786 | 118.7 | 117.3423 | 6.2453 | 0.73489 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.654 | 55.8944 | 118 | 117.9277 | -0.11921 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6547 | 6.786 | 118.7 | 117.3423 | 6.2457 | 0.73489 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.655 | 55.8944 | 118 | 117.9277 | -0.11935 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6557 | 6.7929 | 118.7 | 117.3344 | 6.246 | 0.73564 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.656 | 55.8944 | 118 | 117.9277 | -0.11949 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6567 | 6.7929 | 118.7 | 117.3344 | 6.2463 | 0.73564 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.657 | 55.8944 | 118 | 117.9277 | -0.11963 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6577 | 6.7929 | 118.7 | 117.3344 | 6.2466 | 0.73564 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.658 | 55.8944 | 118 | 117.9277 | -0.11977 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6587 | 6.7929 | 118.7 | 117.3344 | 6.2469 | 0.73564 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.659 | 55.8944 | 118 | 117.9277 | -0.11991 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6597 | 6.7929 | 118.7 | 117.3344 | 6.2472 | 0.73564 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.66 | 55.8944 | 118 | 117.9277 | -0.12004 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6607 | 6.7929 | 118.7 | 117.3344 | 6.2475 | 0.73564 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.661 | 55.9267 | 118 | 117.9683 | -0.12004 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6617 | 6.7929 | 118.7 | 117.3344 | 6.2478 | 0.73564 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.662 | 55.9267 | 118 | 117.9683 | -0.12003 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6627 | 6.7929 | 118.7 | 117.3344 | 6.2481 | 0.73564 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.663 | 55.9267 | 118 | 117.9683 | -0.12002 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6637 | 6.7929 | 118.7 | 117.3344 | 6.2484 | 0.73564 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.664 | 55.9267 | 118 | 117.9683 | -0.12002 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6646 | 6.8002 | 118.7 | 117.3186 | 6.2486 | 0.73712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.665 | 55.9267 | 118 | 117.9683 | -0.12001 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6657 | 6.8002 | 118.7 | 117.3186 | 6.2487 | 0.73712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.666 | 55.9267 | 118 | 117.9683 | -0.12 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6667 | 6.8002 | 118.7 | 117.3186 | 6.2488 | 0.73712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.667 | 55.9267 | 118 | 117.9683 | -0.12 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6677 | 6.8002 | 118.7 | 117.3186 | 6.2489 | 0.73712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.668 | 55.9267 | 118 | 117.9683 | -0.11999 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6687 | 6.8002 | 118.7 | 117.3186 | 6.2491 | 0.73712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.669 | 55.9267 | 118 | 117.9683 | -0.11998 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6697 | 6.8002 | 118.7 | 117.3186 | 6.2492 | 0.73712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.67 | 55.9468 | 118 | 118.0101 | -0.11978 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6707 | 6.8002 | 118.7 | 117.3186 | 6.2493 | 0.73712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.671 | 55.9468 | 118 | 118.0101 | -0.11957 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6717 | 6.8002 | 118.7 | 117.3186 | 6.2494 | 0.73712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.672 | 55.9468 | 118 | 118.0101 | -0.11936 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6727 | 6.7913 | 118.7 | 117.3237 | 6.2495 | 0.73623 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.673 | 55.9468 | 118 | 118.0101 | -0.11916 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6737 | 6.7913 | 118.7 | 117.3237 | 6.2496 | 0.73623 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.674 | 55.9468 | 118 | 118.0101 | -0.11895 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6747 | 6.7913 | 118.7 | 117.3237 | 6.2497 | 0.73623 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.675 | 55.9468 | 118 | 118.0101 | -0.11874 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6757 | 6.7913 | 118.7 | 117.3237 | 6.2498 | 0.73623 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.676 | 55.9468 | 118 | 118.0101 | -0.11853 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6767 | 6.7913 | 118.7 | 117.3237 | 6.2499 | 0.73623 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.677 | 55.9468 | 118 | 118.0101 | -0.11833 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6777 | 6.7913 | 118.7 | 117.3237 | 6.25 | 0.73623 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.678 | 55.9296 | 118 | 118.0178 | -0.11805 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6786 | 6.7913 | 118.7 | 117.3237 | 6.2501 | 0.73623 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.679 | 55.9296 | 118 | 118.0178 | -0.11777 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6797 | 6.7913 | 118.7 | 117.3237 | 6.2502 | 0.73623 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.68 | 55.9296 | 118 | 118.0178 | -0.11749 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6807 | 6.7966 | 118.7 | 117.3334 | 6.2503 | 0.73599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.681 | 55.9296 | 118 | 118.0178 | -0.11721 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6817 | 6.7966 | 118.7 | 117.3334 | 6.2504 | 0.73599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.682 | 55.9296 | 118 | 118.0178 | -0.11693 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6827 | 6.7966 | 118.7 | 117.3334 | 6.2505 | 0.73599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.683 | 55.9296 | 118 | 118.0178 | -0.11665 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6837 | 6.7966 | 118.7 | 117.3334 | 6.2506 | 0.73599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.684 | 55.9296 | 118 | 118.0178 | -0.11637 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6847 | 6.7966 | 118.7 | 117.3334 | 6.2507 | 0.73599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.685 | 55.9296 | 118 | 118.0178 | -0.11609 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6857 | 6.7966 | 118.7 | 117.3334 | 6.2508 | 0.73599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.686 | 55.941 | 118 | 117.9913 | -0.11626 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6867 | 6.7966 | 118.7 | 117.3334 | 6.2509 | 0.73599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.687 | 55.941 | 118 | 117.9913 | -0.11643 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6877 | 6.7966 | 118.7 | 117.3334 | 6.251 | 0.73599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.688 | 55.941 | 118 | 117.9913 | -0.11659 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6887 | 6.7966 | 118.7 | 117.3334 | 6.2511 | 0.73599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.689 | 55.941 | 118 | 117.9913 | -0.11676 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6897 | 6.7927 | 118.7 | 117.3172 | 6.2512 | 0.73639 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.69 | 55.941 | 118 | 117.9913 | -0.11693 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6907 | 6.7927 | 118.7 | 117.3172 | 6.2512 | 0.73639 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.691 | 55.941 | 118 | 117.9913 | -0.11709 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6917 | 6.7927 | 118.7 | 117.3172 | 6.2513 | 0.73639 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.692 | 55.941 | 118 | 117.9913 | -0.11726 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6926 | 6.7927 | 118.7 | 117.3172 | 6.2514 | 0.73639 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.693 | 55.941 | 118 | 117.9913 | -0.11742 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6937 | 6.7927 | 118.7 | 117.3172 | 6.2515 | 0.73639 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.694 | 55.941 | 118 | 117.9913 | -0.11759 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6947 | 6.7927 | 118.7 | 117.3172 | 6.2515 | 0.73639 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.695 | 55.9428 | 118 | 117.9497 | -0.11758 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6957 | 6.7927 | 118.7 | 117.3172 | 6.2516 | 0.73639 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.696 | 55.9428 | 118 | 117.9497 | -0.11756 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6967 | 6.7927 | 118.7 | 117.3172 | 6.2517 | 0.73639 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.697 | 55.9428 | 118 | 117.9497 | -0.11755 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6977 | 6.7676 | 118.7 | 117.3057 | 6.2518 | 0.73554 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.698 | 55.9428 | 118 | 117.9497 | -0.11754 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6987 | 6.7676 | 118.7 | 117.3057 | 6.2519 | 0.73554 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.699 | 55.9428 | 118 | 117.9497 | -0.11752 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.6997 | 6.7676 | 118.7 | 117.3057 | 6.2519 | 0.73554 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.7 | 55.9428 | 118 | 117.9497 | -0.11751 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7007 | 6.7676 | 118.7 | 117.3057 | 6.252 | 0.73554 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.701 | 55.9428 | 118 | 117.9497 | -0.1175 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7017 | 6.7676 | 118.7 | 117.3057 | 6.2521 | 0.73554 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.702 | 55.9428 | 118 | 117.9497 | -0.11748 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7027 | 6.7676 | 118.7 | 117.3057 | 6.2522 | 0.73554 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.703 | 55.9026 | 118 | 117.8929 | -0.11736 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7037 | 6.7676 | 118.7 | 117.3057 | 6.2523 | 0.73554 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.704 | 55.9026 | 118 | 117.8929 | -0.11723 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7047 | 6.7676 | 118.7 | 117.3057 | 6.2523 | 0.73554 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.705 | 55.9026 | 118 | 117.8929 | -0.11711 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7057 | 6.7931 | 118.7 | 117.3177 | 6.2526 | 0.73595 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.706 | 55.9026 | 118 | 117.8929 | -0.11698 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7066 | 6.7931 | 118.7 | 117.3177 | 6.2528 | 0.73595 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.707 | 55.9026 | 118 | 117.8929 | -0.11686 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7077 | 6.7931 | 118.7 | 117.3177 | 6.253 | 0.73595 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.708 | 55.9026 | 118 | 117.8929 | -0.11673 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7087 | 6.7931 | 118.7 | 117.3177 | 6.2532 | 0.73595 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.709 | 55.9026 | 118 | 117.8929 | -0.1166 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7097 | 6.7931 | 118.7 | 117.3177 | 6.2534 | 0.73595 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.71 | 55.9026 | 118 | 117.8929 | -0.11648 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7107 | 6.7931 | 118.7 | 117.3177 | 6.2536 | 0.73595 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.711 | 55.8784 | 118 | 117.8847 | -0.1168 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7117 | 6.7931 | 118.7 | 117.3177 | 6.2538 | 0.73595 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.712 | 55.8784 | 118 | 117.8847 | -0.11712 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7127 | 6.7931 | 118.7 | 117.3177 | 6.254 | 0.73595 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.713 | 55.8784 | 118 | 117.8847 | -0.11744 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7137 | 6.7931 | 118.7 | 117.3177 | 6.2543 | 0.73595 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.714 | 55.8784 | 118 | 117.8847 | -0.11775 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7147 | 6.8019 | 118.7 | 117.3338 | 6.2546 | 0.73576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.715 | 55.8784 | 118 | 117.8847 | -0.11807 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7157 | 6.8019 | 118.7 | 117.3338 | 6.2549 | 0.73576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.716 | 55.8784 | 118 | 117.8847 | -0.11839 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7167 | 6.8019 | 118.7 | 117.3338 | 6.2552 | 0.73576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.717 | 55.8784 | 118 | 117.8847 | -0.11871 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7177 | 6.8019 | 118.7 | 117.3338 | 6.2555 | 0.73576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.718 | 55.8784 | 118 | 117.8847 | -0.11903 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7187 | 6.8019 | 118.7 | 117.3338 | 6.2559 | 0.73576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.719 | 55.8784 | 118 | 117.8847 | -0.11935 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7197 | 6.8019 | 118.7 | 117.3338 | 6.2562 | 0.73576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.72 | 55.9306 | 118 | 117.9022 | -0.11951 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7206 | 6.8019 | 118.7 | 117.3338 | 6.2565 | 0.73576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.721 | 55.9306 | 118 | 117.9022 | -0.11967 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7217 | 6.8019 | 118.7 | 117.3338 | 6.2568 | 0.73576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.722 | 55.9306 | 118 | 117.9022 | -0.11983 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7227 | 6.7818 | 118.7 | 117.3389 | 6.2568 | 0.7358 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.723 | 55.9306 | 118 | 117.9022 | -0.11999 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7237 | 6.7818 | 118.7 | 117.3389 | 6.2568 | 0.7358 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.724 | 55.9306 | 118 | 117.9022 | -0.12015 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7247 | 6.7818 | 118.7 | 117.3389 | 6.2568 | 0.7358 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.725 | 55.9306 | 118 | 117.9022 | -0.12031 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7257 | 6.7818 | 118.7 | 117.3389 | 6.2568 | 0.7358 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.726 | 55.9306 | 118 | 117.9022 | -0.12047 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7267 | 6.7818 | 118.7 | 117.3389 | 6.2568 | 0.7358 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.727 | 55.9306 | 118 | 117.9022 | -0.12063 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7277 | 6.7818 | 118.7 | 117.3389 | 6.2568 | 0.7358 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.728 | 55.9477 | 118 | 117.9393 | -0.12041 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7287 | 6.7818 | 118.7 | 117.3389 | 6.2568 | 0.7358 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.729 | 55.9477 | 118 | 117.9393 | -0.12019 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7297 | 6.7818 | 118.7 | 117.3389 | 6.2568 | 0.7358 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.73 | 55.9477 | 118 | 117.9393 | -0.11997 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7307 | 6.7815 | 118.7 | 117.348 | 6.2567 | 0.7353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.731 | 55.9477 | 118 | 117.9393 | -0.11975 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7317 | 6.7815 | 118.7 | 117.348 | 6.2567 | 0.7353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.732 | 55.9477 | 118 | 117.9393 | -0.11953 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7327 | 6.7815 | 118.7 | 117.348 | 6.2567 | 0.7353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.733 | 55.9477 | 118 | 117.9393 | -0.11932 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7337 | 6.7815 | 118.7 | 117.348 | 6.2567 | 0.7353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.734 | 55.9477 | 118 | 117.9393 | -0.1191 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7346 | 6.7815 | 118.7 | 117.348 | 6.2567 | 0.7353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.735 | 55.9477 | 118 | 117.9393 | -0.11888 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7357 | 6.7815 | 118.7 | 117.348 | 6.2567 | 0.7353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.736 | 55.9558 | 118 | 118.0114 | -0.1186 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7367 | 6.7815 | 118.7 | 117.348 | 6.2566 | 0.7353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.737 | 55.9558 | 118 | 118.0114 | -0.11833 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7377 | 6.7815 | 118.7 | 117.348 | 6.2566 | 0.7353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.738 | 55.9558 | 118 | 118.0114 | -0.11806 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7387 | 6.7815 | 118.7 | 117.348 | 6.2566 | 0.7353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.739 | 55.9558 | 118 | 118.0114 | -0.11778 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7397 | 6.7897 | 118.7 | 117.3403 | 6.2568 | 0.73452 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.74 | 55.9558 | 118 | 118.0114 | -0.11751 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7407 | 6.7897 | 118.7 | 117.3403 | 6.2571 | 0.73452 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.741 | 55.9558 | 118 | 118.0114 | -0.11724 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7417 | 6.7897 | 118.7 | 117.3403 | 6.2573 | 0.73452 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.742 | 55.9558 | 118 | 118.0114 | -0.11697 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7427 | 6.7897 | 118.7 | 117.3403 | 6.2576 | 0.73452 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.743 | 55.9558 | 118 | 118.0114 | -0.11669 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7437 | 6.7897 | 118.7 | 117.3403 | 6.2578 | 0.73452 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.744 | 55.9558 | 118 | 118.0114 | -0.11642 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7447 | 6.7897 | 118.7 | 117.3403 | 6.258 | 0.73452 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.745 | 55.9426 | 118 | 118.0289 | -0.1163 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7457 | 6.7897 | 118.7 | 117.3403 | 6.2583 | 0.73452 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.746 | 55.9426 | 118 | 118.0289 | -0.11619 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7467 | 6.7897 | 118.7 | 117.3403 | 6.2585 | 0.73452 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.747 | 55.9426 | 118 | 118.0289 | -0.11607 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7477 | 6.7767 | 118.7 | 117.321 | 6.2587 | 0.7355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.748 | 55.9426 | 118 | 118.0289 | -0.11596 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7487 | 6.7767 | 118.7 | 117.321 | 6.2589 | 0.7355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.749 | 55.9426 | 118 | 118.0289 | -0.11584 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7497 | 6.7767 | 118.7 | 117.321 | 6.2591 | 0.7355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.75 | 55.9426 | 118 | 118.0289 | -0.11572 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7507 | 6.7767 | 118.7 | 117.321 | 6.2593 | 0.7355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.751 | 55.9426 | 118 | 118.0289 | -0.11561 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7517 | 6.7767 | 118.7 | 117.321 | 6.2596 | 0.7355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.752 | 55.9426 | 118 | 118.0289 | -0.11549 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7527 | 6.7767 | 118.7 | 117.321 | 6.2598 | 0.7355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.753 | 55.9717 | 118 | 118.0198 | -0.11596 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7537 | 6.7767 | 118.7 | 117.321 | 6.26 | 0.7355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.754 | 55.9717 | 118 | 118.0198 | -0.11643 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7547 | 6.7767 | 118.7 | 117.321 | 6.2602 | 0.7355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.755 | 55.9717 | 118 | 118.0198 | -0.1169 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7557 | 6.7719 | 118.7 | 117.3164 | 6.2604 | 0.73536 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.756 | 55.9717 | 118 | 118.0198 | -0.11737 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7567 | 6.7719 | 118.7 | 117.3164 | 6.2605 | 0.73536 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.757 | 55.9717 | 118 | 118.0198 | -0.11784 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7577 | 6.7719 | 118.7 | 117.3164 | 6.2607 | 0.73536 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.758 | 55.9717 | 118 | 118.0198 | -0.1183 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7587 | 6.7719 | 118.7 | 117.3164 | 6.2609 | 0.73536 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.759 | 55.9717 | 118 | 118.0198 | -0.11877 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7597 | 6.7719 | 118.7 | 117.3164 | 6.2611 | 0.73536 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.76 | 55.9717 | 118 | 118.0198 | -0.11924 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7607 | 6.7719 | 118.7 | 117.3164 | 6.2613 | 0.73536 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.761 | 55.9579 | 118 | 117.991 | -0.11937 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7617 | 6.7719 | 118.7 | 117.3164 | 6.2615 | 0.73536 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.762 | 55.9579 | 118 | 117.991 | -0.11949 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7627 | 6.7719 | 118.7 | 117.3164 | 6.2616 | 0.73536 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.763 | 55.9579 | 118 | 117.991 | -0.11961 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7637 | 6.7719 | 118.7 | 117.3164 | 6.2618 | 0.73536 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.764 | 55.9579 | 118 | 117.991 | -0.11974 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7647 | 6.7812 | 118.7 | 117.3156 | 6.262 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.765 | 55.9579 | 118 | 117.991 | -0.11986 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7657 | 6.7812 | 118.7 | 117.3156 | 6.2622 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.766 | 55.9579 | 118 | 117.991 | -0.11998 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7667 | 6.7812 | 118.7 | 117.3156 | 6.2624 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.767 | 55.9579 | 118 | 117.991 | -0.12011 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7677 | 6.7812 | 118.7 | 117.3156 | 6.2626 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.768 | 55.9579 | 118 | 117.991 | -0.12023 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7687 | 6.7812 | 118.7 | 117.3156 | 6.2628 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.769 | 55.9579 | 118 | 117.991 | -0.12035 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7697 | 6.7812 | 118.7 | 117.3156 | 6.263 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.77 | 55.8971 | 118 | 117.9311 | -0.12038 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7707 | 6.7812 | 118.7 | 117.3156 | 6.2631 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.771 | 55.8971 | 118 | 117.9311 | -0.12041 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7717 | 6.7812 | 118.7 | 117.3156 | 6.2633 | 0.73475 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.772 | 55.8971 | 118 | 117.9311 | -0.12045 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7727 | 6.7812 | 118.7 | 117.3076 | 6.2635 | 0.73558 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.773 | 55.8971 | 118 | 117.9311 | -0.12048 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7737 | 6.7812 | 118.7 | 117.3076 | 6.2636 | 0.73558 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.774 | 55.8971 | 118 | 117.9311 | -0.12051 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7747 | 6.7812 | 118.7 | 117.3076 | 6.2637 | 0.73558 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.775 | 55.8971 | 118 | 117.9311 | -0.12054 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7757 | 6.7812 | 118.7 | 117.3076 | 6.2638 | 0.73558 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.776 | 55.8971 | 118 | 117.9311 | -0.12057 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7767 | 6.7812 | 118.7 | 117.3076 | 6.2639 | 0.73558 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.777 | 55.8971 | 118 | 117.9311 | -0.1206 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7777 | 6.7812 | 118.7 | 117.3076 | 6.264 | 0.73558 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.778 | 55.9379 | 118 | 117.8835 | -0.12108 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7787 | 6.7812 | 118.7 | 117.3076 | 6.2642 | 0.73558 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.779 | 55.9379 | 118 | 117.8835 | -0.12155 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7797 | 6.7812 | 118.7 | 117.3076 | 6.2643 | 0.73558 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.78 | 55.9379 | 118 | 117.8835 | -0.12202 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7807 | 6.7779 | 118.7 | 117.3297 | 6.2645 | 0.7348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.781 | 55.9379 | 118 | 117.8835 | -0.1225 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7817 | 6.7779 | 118.7 | 117.3297 | 6.2647 | 0.7348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.782 | 55.9379 | 118 | 117.8835 | -0.12297 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7827 | 6.7779 | 118.7 | 117.3297 | 6.2649 | 0.7348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.783 | 55.9379 | 118 | 117.8835 | -0.12344 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7837 | 6.7779 | 118.7 | 117.3297 | 6.2651 | 0.7348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.784 | 55.9379 | 118 | 117.8835 | -0.12392 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7847 | 6.7779 | 118.7 | 117.3297 | 6.2653 | 0.7348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.785 | 55.9379 | 118 | 117.8835 | -0.12439 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7857 | 6.7779 | 118.7 | 117.3297 | 6.2655 | 0.7348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.786 | 55.9379 | 118 | 117.8835 | -0.12485 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7867 | 6.7779 | 118.7 | 117.3297 | 6.2657 | 0.7348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.787 | 55.9574 | 118 | 117.8541 | -0.12532 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7877 | 6.7779 | 118.7 | 117.3297 | 6.2659 | 0.7348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.788 | 55.9574 | 118 | 117.8541 | -0.12579 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7887 | 6.7779 | 118.7 | 117.3297 | 6.2661 | 0.7348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.789 | 55.9574 | 118 | 117.8541 | -0.12626 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7896 | 6.7811 | 118.7 | 117.3455 | 6.2662 | 0.73437 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.79 | 55.9574 | 118 | 117.8541 | -0.12674 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7907 | 6.7811 | 118.7 | 117.3455 | 6.2663 | 0.73437 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.791 | 55.9574 | 118 | 117.8541 | -0.12721 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7917 | 6.7811 | 118.7 | 117.3455 | 6.2664 | 0.73437 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.792 | 55.9574 | 118 | 117.8541 | -0.12768 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7927 | 6.7811 | 118.7 | 117.3455 | 6.2666 | 0.73437 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.793 | 55.9574 | 118 | 117.8541 | -0.12815 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7937 | 6.7811 | 118.7 | 117.3455 | 6.2667 | 0.73437 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.794 | 55.9574 | 118 | 117.8541 | -0.12863 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7947 | 6.7811 | 118.7 | 117.3455 | 6.2668 | 0.73437 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.795 | 55.9172 | 118 | 117.8941 | -0.12875 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7957 | 6.7811 | 118.7 | 117.3455 | 6.267 | 0.73437 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.796 | 55.9172 | 118 | 117.8941 | -0.12888 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7967 | 6.7811 | 118.7 | 117.3455 | 6.2671 | 0.73437 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.797 | 55.9172 | 118 | 117.8941 | -0.12901 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7977 | 6.7869 | 118.7 | 117.3215 | 6.2671 | 0.73488 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.798 | 55.9172 | 118 | 117.8941 | -0.12914 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7987 | 6.7869 | 118.7 | 117.3215 | 6.2671 | 0.73488 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.799 | 55.9172 | 118 | 117.8941 | -0.12927 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.7997 | 6.7869 | 118.7 | 117.3215 | 6.2671 | 0.73488 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.8 | 55.9172 | 118 | 117.8941 | -0.1294 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8007 | 6.7869 | 118.7 | 117.3215 | 6.2671 | 0.73488 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.801 | 55.9172 | 118 | 117.8941 | -0.12953 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8017 | 6.7869 | 118.7 | 117.3215 | 6.2671 | 0.73488 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.802 | 55.9172 | 118 | 117.8941 | -0.12966 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8027 | 6.7869 | 118.7 | 117.3215 | 6.2671 | 0.73488 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.803 | 55.9381 | 118 | 117.9735 | -0.12904 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8036 | 6.7869 | 118.7 | 117.3215 | 6.2671 | 0.73488 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.804 | 55.9381 | 118 | 117.9735 | -0.12842 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8047 | 6.7869 | 118.7 | 117.3215 | 6.2671 | 0.73488 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.805 | 55.9381 | 118 | 117.9735 | -0.12781 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8057 | 6.7749 | 118.7 | 117.312 | 6.2672 | 0.73449 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.806 | 55.9381 | 118 | 117.9735 | -0.12719 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8067 | 6.7749 | 118.7 | 117.312 | 6.2672 | 0.73449 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.807 | 55.9381 | 118 | 117.9735 | -0.12658 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8077 | 6.7749 | 118.7 | 117.312 | 6.2672 | 0.73449 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.808 | 55.9381 | 118 | 117.9735 | -0.12596 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8087 | 6.7749 | 118.7 | 117.312 | 6.2673 | 0.73449 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.809 | 55.9381 | 118 | 117.9735 | -0.12535 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8097 | 6.7749 | 118.7 | 117.312 | 6.2673 | 0.73449 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.81 | 55.9381 | 118 | 117.9735 | -0.12473 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8107 | 6.7749 | 118.7 | 117.312 | 6.2673 | 0.73449 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.811 | 55.9381 | 118 | 117.9735 | -0.12446 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8117 | 6.7749 | 118.7 | 117.312 | 6.2673 | 0.73449 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.812 | 55.9875 | 118 | 118.0015 | -0.12412 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8127 | 6.7749 | 118.7 | 117.312 | 6.2674 | 0.73449 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.813 | 55.9875 | 118 | 118.0015 | -0.12377 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8137 | 6.7749 | 118.7 | 117.312 | 6.2674 | 0.73449 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.814 | 55.9875 | 118 | 118.0015 | -0.12343 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8147 | 6.7793 | 118.7 | 117.3118 | 6.2676 | 0.73465 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.815 | 55.9875 | 118 | 118.0015 | -0.12309 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8157 | 6.7793 | 118.7 | 117.3118 | 6.2678 | 0.73465 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.816 | 55.9875 | 118 | 118.0015 | -0.12274 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8167 | 6.7793 | 118.7 | 117.3118 | 6.2679 | 0.73465 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.817 | 55.9875 | 118 | 118.0015 | -0.1224 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8176 | 6.7793 | 118.7 | 117.3118 | 6.2681 | 0.73465 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.818 | 55.9875 | 118 | 118.0015 | -0.12206 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8187 | 6.7793 | 118.7 | 117.3118 | 6.2683 | 0.73465 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.819 | 55.9875 | 118 | 118.0015 | -0.12171 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8197 | 6.7793 | 118.7 | 117.3118 | 6.2685 | 0.73465 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.82 | 55.9869 | 118 | 118.018 | -0.12182 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8207 | 6.7793 | 118.7 | 117.3118 | 6.2686 | 0.73465 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.821 | 55.9869 | 118 | 118.018 | -0.12194 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8217 | 6.7793 | 118.7 | 117.3118 | 6.2688 | 0.73465 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.822 | 55.9869 | 118 | 118.018 | -0.12205 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8227 | 6.7905 | 118.7 | 117.3111 | 6.269 | 0.73453 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.823 | 55.9869 | 118 | 118.018 | -0.12216 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8237 | 6.7905 | 118.7 | 117.3111 | 6.2692 | 0.73453 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.824 | 55.9869 | 118 | 118.018 | -0.12227 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8247 | 6.7905 | 118.7 | 117.3111 | 6.2694 | 0.73453 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.825 | 55.9869 | 118 | 118.018 | -0.12238 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8257 | 6.7905 | 118.7 | 117.3111 | 6.2696 | 0.73453 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.826 | 55.9869 | 118 | 118.018 | -0.12249 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8267 | 6.7905 | 118.7 | 117.3111 | 6.2698 | 0.73453 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.827 | 55.9869 | 118 | 118.018 | -0.1226 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8277 | 6.7905 | 118.7 | 117.3111 | 6.27 | 0.73453 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.828 | 55.9544 | 118 | 118.0183 | -0.12279 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8287 | 6.7905 | 118.7 | 117.3111 | 6.2702 | 0.73453 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.829 | 55.9544 | 118 | 118.0183 | -0.12297 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8297 | 6.7905 | 118.7 | 117.3111 | 6.2704 | 0.73453 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.83 | 55.9544 | 118 | 118.0183 | -0.12315 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8307 | 6.7727 | 118.7 | 117.3189 | 6.2706 | 0.73311 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.831 | 55.9544 | 118 | 118.0183 | -0.12333 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8316 | 6.7727 | 118.7 | 117.3189 | 6.2709 | 0.73311 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.832 | 55.9544 | 118 | 118.0183 | -0.12352 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8327 | 6.7727 | 118.7 | 117.3189 | 6.2711 | 0.73311 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.833 | 55.9544 | 118 | 118.0183 | -0.1237 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8337 | 6.7727 | 118.7 | 117.3189 | 6.2713 | 0.73311 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.834 | 55.9544 | 118 | 118.0183 | -0.12388 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8347 | 6.7727 | 118.7 | 117.3189 | 6.2715 | 0.73311 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.835 | 55.9544 | 118 | 118.0183 | -0.12406 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8357 | 6.7727 | 118.7 | 117.3189 | 6.2717 | 0.73311 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.836 | 55.9544 | 118 | 118.0183 | -0.12377 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8367 | 6.7727 | 118.7 | 117.3189 | 6.2719 | 0.73311 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.837 | 55.9359 | 118 | 117.9796 | -0.1237 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8377 | 6.7727 | 118.7 | 117.3189 | 6.2721 | 0.73311 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.838 | 55.9359 | 118 | 117.9796 | -0.12363 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8387 | 6.7727 | 118.7 | 117.3189 | 6.2723 | 0.73311 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.839 | 55.9359 | 118 | 117.9796 | -0.12356 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8397 | 6.7936 | 118.7 | 117.3275 | 6.2726 | 0.73423 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.84 | 55.9359 | 118 | 117.9796 | -0.12349 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8407 | 6.7936 | 118.7 | 117.3275 | 6.2729 | 0.73423 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.841 | 55.9359 | 118 | 117.9796 | -0.12342 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8417 | 6.7936 | 118.7 | 117.3275 | 6.2731 | 0.73423 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.842 | 55.9359 | 118 | 117.9796 | -0.12335 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8427 | 6.7936 | 118.7 | 117.3275 | 6.2734 | 0.73423 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.843 | 55.9359 | 118 | 117.9796 | -0.12328 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8437 | 6.7936 | 118.7 | 117.3275 | 6.2737 | 0.73423 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.844 | 55.9359 | 118 | 117.9796 | -0.12321 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8447 | 6.7936 | 118.7 | 117.3275 | 6.274 | 0.73423 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.845 | 55.9567 | 118 | 117.9041 | -0.12351 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8456 | 6.7936 | 118.7 | 117.3275 | 6.2742 | 0.73423 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.846 | 55.9567 | 118 | 117.9041 | -0.1238 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8467 | 6.7936 | 118.7 | 117.3275 | 6.2745 | 0.73423 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.847 | 55.9567 | 118 | 117.9041 | -0.12409 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8477 | 6.7952 | 118.7 | 117.3283 | 6.2749 | 0.73404 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.848 | 55.9567 | 118 | 117.9041 | -0.12439 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8487 | 6.7952 | 118.7 | 117.3283 | 6.2752 | 0.73404 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.849 | 55.9567 | 118 | 117.9041 | -0.12468 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8497 | 6.7952 | 118.7 | 117.3283 | 6.2756 | 0.73404 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.85 | 55.9567 | 118 | 117.9041 | -0.12497 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8507 | 6.7952 | 118.7 | 117.3283 | 6.2759 | 0.73404 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.851 | 55.9567 | 118 | 117.9041 | -0.12526 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8517 | 6.7952 | 118.7 | 117.3283 | 6.2763 | 0.73404 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.852 | 55.9567 | 118 | 117.9041 | -0.12556 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8527 | 6.7952 | 118.7 | 117.3283 | 6.2766 | 0.73404 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.853 | 55.9502 | 118 | 117.8789 | -0.12583 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8537 | 6.7952 | 118.7 | 117.3283 | 6.277 | 0.73404 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.854 | 55.9502 | 118 | 117.8789 | -0.1261 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8547 | 6.7952 | 118.7 | 117.3283 | 6.2774 | 0.73404 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.855 | 55.9502 | 118 | 117.8789 | -0.12638 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8557 | 6.7694 | 118.7 | 117.3111 | 6.2775 | 0.73381 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.856 | 55.9502 | 118 | 117.8789 | -0.12665 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8567 | 6.7694 | 118.7 | 117.3111 | 6.2776 | 0.73381 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.857 | 55.9502 | 118 | 117.8789 | -0.12693 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8577 | 6.7694 | 118.7 | 117.3111 | 6.2777 | 0.73381 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.858 | 55.9502 | 118 | 117.8789 | -0.1272 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8587 | 6.7694 | 118.7 | 117.3111 | 6.2778 | 0.73381 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.859 | 55.9502 | 118 | 117.8789 | -0.12747 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8596 | 6.7694 | 118.7 | 117.3111 | 6.2779 | 0.73381 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.86 | 55.9502 | 118 | 117.8789 | -0.12775 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8607 | 6.7694 | 118.7 | 117.3111 | 6.2781 | 0.73381 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.861 | 55.9502 | 118 | 117.8789 | -0.12755 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8617 | 6.7694 | 118.7 | 117.3111 | 6.2782 | 0.73381 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.862 | 55.9355 | 118 | 117.9029 | -0.12746 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8627 | 6.7694 | 118.7 | 117.3111 | 6.2783 | 0.73381 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.863 | 55.9355 | 118 | 117.9029 | -0.12738 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8637 | 6.7694 | 118.7 | 117.3111 | 6.2784 | 0.73381 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.864 | 55.9355 | 118 | 117.9029 | -0.12729 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8647 | 6.7631 | 118.7 | 117.3151 | 6.2784 | 0.73396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.865 | 55.9355 | 118 | 117.9029 | -0.12721 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8657 | 6.7631 | 118.7 | 117.3151 | 6.2784 | 0.73396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.866 | 55.9355 | 118 | 117.9029 | -0.12712 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8667 | 6.7631 | 118.7 | 117.3151 | 6.2783 | 0.73396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.867 | 55.9355 | 118 | 117.9029 | -0.12704 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8677 | 6.7631 | 118.7 | 117.3151 | 6.2783 | 0.73396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.868 | 55.9355 | 118 | 117.9029 | -0.12695 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8687 | 6.7631 | 118.7 | 117.3151 | 6.2783 | 0.73396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.869 | 55.9355 | 118 | 117.9029 | -0.12687 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8697 | 6.7631 | 118.7 | 117.3151 | 6.2783 | 0.73396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.87 | 55.9529 | 118 | 117.9389 | -0.12677 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8707 | 6.7631 | 118.7 | 117.3151 | 6.2783 | 0.73396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.871 | 55.9529 | 118 | 117.9389 | -0.12668 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8717 | 6.7631 | 118.7 | 117.3151 | 6.2782 | 0.73396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.872 | 55.9529 | 118 | 117.9389 | -0.12659 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8727 | 6.7738 | 118.7 | 117.3116 | 6.2784 | 0.73402 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.873 | 55.9529 | 118 | 117.9389 | -0.1265 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8737 | 6.7738 | 118.7 | 117.3116 | 6.2786 | 0.73402 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.874 | 55.9529 | 118 | 117.9389 | -0.1264 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8747 | 6.7738 | 118.7 | 117.3116 | 6.2787 | 0.73402 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.875 | 55.9529 | 118 | 117.9389 | -0.12631 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8757 | 6.7738 | 118.7 | 117.3116 | 6.2789 | 0.73402 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.876 | 55.9529 | 118 | 117.9389 | -0.12622 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8767 | 6.7738 | 118.7 | 117.3116 | 6.2791 | 0.73402 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.877 | 55.9529 | 118 | 117.9389 | -0.12613 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8777 | 6.7738 | 118.7 | 117.3116 | 6.2792 | 0.73402 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.878 | 55.9432 | 118 | 117.9993 | -0.12605 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8787 | 6.7738 | 118.7 | 117.3116 | 6.2794 | 0.73402 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.879 | 55.9432 | 118 | 117.9993 | -0.12598 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8797 | 6.7738 | 118.7 | 117.3116 | 6.2796 | 0.73402 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.88 | 55.9432 | 118 | 117.9993 | -0.12591 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8807 | 6.7954 | 118.7 | 117.3048 | 6.2798 | 0.73413 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.881 | 55.9432 | 118 | 117.9993 | -0.12583 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8817 | 6.7954 | 118.7 | 117.3048 | 6.2801 | 0.73413 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.882 | 55.9432 | 118 | 117.9993 | -0.12576 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8827 | 6.7954 | 118.7 | 117.3048 | 6.2803 | 0.73413 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.883 | 55.9432 | 118 | 117.9993 | -0.12568 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8837 | 6.7954 | 118.7 | 117.3048 | 6.2805 | 0.73413 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.884 | 55.9432 | 118 | 117.9993 | -0.12561 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8847 | 6.7954 | 118.7 | 117.3048 | 6.2807 | 0.73413 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.885 | 55.9432 | 118 | 117.9993 | -0.12554 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8857 | 6.7954 | 118.7 | 117.3048 | 6.281 | 0.73413 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.886 | 55.9432 | 118 | 117.9993 | -0.1258 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8867 | 6.7954 | 118.7 | 117.3048 | 6.2812 | 0.73413 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.887 | 55.9471 | 118 | 118.0322 | -0.12583 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8877 | 6.7954 | 118.7 | 117.3048 | 6.2814 | 0.73413 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.888 | 55.9471 | 118 | 118.0322 | -0.12587 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8887 | 6.7954 | 118.7 | 117.3048 | 6.2817 | 0.73413 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.889 | 55.9471 | 118 | 118.0322 | -0.1259 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8897 | 6.8019 | 118.7 | 117.3128 | 6.282 | 0.73288 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.89 | 55.9471 | 118 | 118.0322 | -0.12593 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8907 | 6.8019 | 118.7 | 117.3128 | 6.2822 | 0.73288 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.891 | 55.9471 | 118 | 118.0322 | -0.12597 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8917 | 6.8019 | 118.7 | 117.3128 | 6.2825 | 0.73288 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.892 | 55.9471 | 118 | 118.0322 | -0.126 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8927 | 6.8019 | 118.7 | 117.3128 | 6.2828 | 0.73288 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.893 | 55.9471 | 118 | 118.0322 | -0.12603 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8937 | 6.8019 | 118.7 | 117.3128 | 6.2831 | 0.73288 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.894 | 55.9471 | 118 | 118.0322 | -0.12607 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8947 | 6.8019 | 118.7 | 117.3128 | 6.2834 | 0.73288 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.895 | 55.9938 | 118 | 118.0476 | -0.1259 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8957 | 6.8019 | 118.7 | 117.3128 | 6.2836 | 0.73288 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.896 | 55.9938 | 118 | 118.0476 | -0.12573 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8967 | 6.8019 | 118.7 | 117.3128 | 6.2839 | 0.73288 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.897 | 55.9938 | 118 | 118.0476 | -0.12556 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8977 | 6.7785 | 118.7 | 117.3049 | 6.2845 | 0.73118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.898 | 55.9938 | 118 | 118.0476 | -0.12539 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8987 | 6.7785 | 118.7 | 117.3049 | 6.285 | 0.73118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.899 | 55.9938 | 118 | 118.0476 | -0.12522 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.8997 | 6.7785 | 118.7 | 117.3049 | 6.2856 | 0.73118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.9 | 55.9938 | 118 | 118.0476 | -0.12506 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9007 | 6.7785 | 118.7 | 117.3049 | 6.2861 | 0.73118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.901 | 55.9938 | 118 | 118.0476 | -0.12489 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9017 | 6.7785 | 118.7 | 117.3049 | 6.2866 | 0.73118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.902 | 55.9938 | 118 | 118.0476 | -0.12472 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9027 | 6.7785 | 118.7 | 117.3049 | 6.2872 | 0.73118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.903 | 55.965 | 118 | 118.0257 | -0.12432 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9037 | 6.7785 | 118.7 | 117.3049 | 6.2877 | 0.73118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.904 | 55.965 | 118 | 118.0257 | -0.12393 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9047 | 6.7785 | 118.7 | 117.3049 | 6.2883 | 0.73118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.905 | 55.965 | 118 | 118.0257 | -0.12354 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9057 | 6.7791 | 118.7 | 117.3089 | 6.2886 | 0.73277 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.906 | 55.965 | 118 | 118.0257 | -0.12314 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9067 | 6.7791 | 118.7 | 117.3089 | 6.289 | 0.73277 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.907 | 55.965 | 118 | 118.0257 | -0.12275 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9077 | 6.7791 | 118.7 | 117.3089 | 6.2894 | 0.73277 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.908 | 55.965 | 118 | 118.0257 | -0.12235 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9087 | 6.7791 | 118.7 | 117.3089 | 6.2897 | 0.73277 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.909 | 55.965 | 118 | 118.0257 | -0.12196 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9097 | 6.7791 | 118.7 | 117.3089 | 6.2901 | 0.73277 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.91 | 55.965 | 118 | 118.0257 | -0.12156 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9107 | 6.7791 | 118.7 | 117.3089 | 6.2905 | 0.73277 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.911 | 55.965 | 118 | 118.0257 | -0.12156 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9117 | 6.7791 | 118.7 | 117.3089 | 6.2908 | 0.73277 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.912 | 55.9527 | 118 | 117.9695 | -0.12153 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9127 | 6.7791 | 118.7 | 117.3089 | 6.2912 | 0.73277 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.913 | 55.9527 | 118 | 117.9695 | -0.1215 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9137 | 6.7791 | 118.7 | 117.3089 | 6.2916 | 0.73277 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.914 | 55.9527 | 118 | 117.9695 | -0.12146 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9146 | 6.8001 | 118.7 | 117.3174 | 6.2917 | 0.73425 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.915 | 55.9527 | 118 | 117.9695 | -0.12143 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9157 | 6.8001 | 118.7 | 117.3174 | 6.2919 | 0.73425 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.916 | 55.9527 | 118 | 117.9695 | -0.1214 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9167 | 6.8001 | 118.7 | 117.3174 | 6.2921 | 0.73425 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.917 | 55.9527 | 118 | 117.9695 | -0.12137 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9177 | 6.8001 | 118.7 | 117.3174 | 6.2923 | 0.73425 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.918 | 55.9527 | 118 | 117.9695 | -0.12134 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9187 | 6.8001 | 118.7 | 117.3174 | 6.2925 | 0.73425 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.919 | 55.9527 | 118 | 117.9695 | -0.12131 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9197 | 6.8001 | 118.7 | 117.3174 | 6.2926 | 0.73425 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.92 | 55.9116 | 118 | 117.9175 | -0.12098 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9207 | 6.8001 | 118.7 | 117.3174 | 6.2928 | 0.73425 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.921 | 55.9116 | 118 | 117.9175 | -0.12066 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9217 | 6.8001 | 118.7 | 117.3174 | 6.293 | 0.73425 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.922 | 55.9116 | 118 | 117.9175 | -0.12033 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9227 | 6.7883 | 118.7 | 117.3085 | 6.2934 | 0.73296 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.923 | 55.9116 | 118 | 117.9175 | -0.12 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9237 | 6.7883 | 118.7 | 117.3085 | 6.2937 | 0.73296 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.924 | 55.9116 | 118 | 117.9175 | -0.11968 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9247 | 6.7883 | 118.7 | 117.3085 | 6.2941 | 0.73296 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.925 | 55.9116 | 118 | 117.9175 | -0.11935 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9257 | 6.7883 | 118.7 | 117.3085 | 6.2945 | 0.73296 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.926 | 55.9116 | 118 | 117.9175 | -0.11902 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9267 | 6.7883 | 118.7 | 117.3085 | 6.2949 | 0.73296 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.927 | 55.9116 | 118 | 117.9175 | -0.1187 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9277 | 6.7883 | 118.7 | 117.3085 | 6.2952 | 0.73296 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.928 | 55.8854 | 118 | 117.8951 | -0.11825 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9286 | 6.7883 | 118.7 | 117.3085 | 6.2956 | 0.73296 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.929 | 55.8854 | 118 | 117.8951 | -0.1178 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9297 | 6.7883 | 118.7 | 117.3085 | 6.296 | 0.73296 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.93 | 55.8854 | 118 | 117.8951 | -0.11734 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9307 | 6.7709 | 118.7 | 117.2979 | 6.2962 | 0.73263 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.931 | 55.8854 | 118 | 117.8951 | -0.11689 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9317 | 6.7709 | 118.7 | 117.2979 | 6.2964 | 0.73263 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.932 | 55.8854 | 118 | 117.8951 | -0.11644 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9327 | 6.7709 | 118.7 | 117.2979 | 6.2966 | 0.73263 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.933 | 55.8854 | 118 | 117.8951 | -0.11599 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9337 | 6.7709 | 118.7 | 117.2979 | 6.2969 | 0.73263 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.934 | 55.8854 | 118 | 117.8951 | -0.11554 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9347 | 6.7709 | 118.7 | 117.2979 | 6.2971 | 0.73263 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.935 | 55.8854 | 118 | 117.8951 | -0.11509 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9357 | 6.7709 | 118.7 | 117.2979 | 6.2973 | 0.73263 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.936 | 55.8854 | 118 | 117.8951 | -0.11464 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9367 | 6.7709 | 118.7 | 117.2979 | 6.2975 | 0.73263 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.937 | 55.9532 | 118 | 117.9232 | -0.1144 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9377 | 6.7709 | 118.7 | 117.2979 | 6.2978 | 0.73263 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.938 | 55.9532 | 118 | 117.9232 | -0.11415 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9387 | 6.7709 | 118.7 | 117.2979 | 6.298 | 0.73263 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.939 | 55.9532 | 118 | 117.9232 | -0.11391 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9397 | 6.768 | 118.7 | 117.3 | 6.2982 | 0.73225 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.94 | 55.9532 | 118 | 117.9232 | -0.11367 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9407 | 6.768 | 118.7 | 117.3 | 6.2983 | 0.73225 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.941 | 55.9532 | 118 | 117.9232 | -0.11342 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9417 | 6.768 | 118.7 | 117.3 | 6.2985 | 0.73225 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.942 | 55.9532 | 118 | 117.9232 | -0.11318 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9426 | 6.768 | 118.7 | 117.3 | 6.2987 | 0.73225 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.943 | 55.9532 | 118 | 117.9232 | -0.11294 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9437 | 6.768 | 118.7 | 117.3 | 6.2989 | 0.73225 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.944 | 55.9532 | 118 | 117.9232 | -0.1127 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9447 | 6.768 | 118.7 | 117.3 | 6.2991 | 0.73225 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.945 | 55.9694 | 118 | 117.9928 | -0.11242 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9457 | 6.768 | 118.7 | 117.3 | 6.2992 | 0.73225 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.946 | 55.9694 | 118 | 117.9928 | -0.11214 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9467 | 6.768 | 118.7 | 117.3 | 6.2994 | 0.73225 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.947 | 55.9694 | 118 | 117.9928 | -0.11187 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9477 | 6.7947 | 118.7 | 117.3065 | 6.2998 | 0.7324 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.948 | 55.9694 | 118 | 117.9928 | -0.11159 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9487 | 6.7947 | 118.7 | 117.3065 | 6.3001 | 0.7324 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.949 | 55.9694 | 118 | 117.9928 | -0.11132 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9497 | 6.7947 | 118.7 | 117.3065 | 6.3005 | 0.7324 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.95 | 55.9694 | 118 | 117.9928 | -0.11104 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9507 | 6.7947 | 118.7 | 117.3065 | 6.3008 | 0.7324 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.951 | 55.9694 | 118 | 117.9928 | -0.11076 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9517 | 6.7947 | 118.7 | 117.3065 | 6.3012 | 0.7324 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.952 | 55.9694 | 118 | 117.9928 | -0.11049 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9527 | 6.7947 | 118.7 | 117.3065 | 6.3016 | 0.7324 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.953 | 55.9548 | 118 | 118.0443 | -0.11064 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9537 | 6.7947 | 118.7 | 117.3065 | 6.3019 | 0.7324 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.954 | 55.9548 | 118 | 118.0443 | -0.1108 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9547 | 6.7947 | 118.7 | 117.3065 | 6.3023 | 0.7324 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.955 | 55.9548 | 118 | 118.0443 | -0.11096 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9557 | 6.8009 | 118.7 | 117.2934 | 6.3027 | 0.7324 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.956 | 55.9548 | 118 | 118.0443 | -0.11112 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9566 | 6.8009 | 118.7 | 117.2934 | 6.3031 | 0.7324 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.957 | 55.9548 | 118 | 118.0443 | -0.11127 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9577 | 6.8009 | 118.7 | 117.2934 | 6.3035 | 0.7324 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.958 | 55.9548 | 118 | 118.0443 | -0.11143 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9587 | 6.8009 | 118.7 | 117.2934 | 6.304 | 0.7324 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.959 | 55.9548 | 118 | 118.0443 | -0.11159 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9597 | 6.8009 | 118.7 | 117.2934 | 6.3044 | 0.7324 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.96 | 55.9548 | 118 | 118.0443 | -0.11174 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9607 | 6.8009 | 118.7 | 117.2934 | 6.3048 | 0.7324 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.961 | 55.9548 | 118 | 118.0443 | -0.1119 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9617 | 6.8009 | 118.7 | 117.2934 | 6.3052 | 0.7324 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.962 | 55.9571 | 118 | 118.0546 | -0.11215 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9627 | 6.8009 | 118.7 | 117.2934 | 6.3056 | 0.7324 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.963 | 55.9571 | 118 | 118.0546 | -0.1124 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9637 | 6.8009 | 118.7 | 117.2934 | 6.3061 | 0.7324 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.964 | 55.9571 | 118 | 118.0546 | -0.11266 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9647 | 6.7728 | 118.7 | 117.2908 | 6.3063 | 0.73243 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.965 | 55.9571 | 118 | 118.0546 | -0.11291 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9657 | 6.7728 | 118.7 | 117.2908 | 6.3065 | 0.73243 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.966 | 55.9571 | 118 | 118.0546 | -0.11316 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9667 | 6.7728 | 118.7 | 117.2908 | 6.3068 | 0.73243 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.967 | 55.9571 | 118 | 118.0546 | -0.11341 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9677 | 6.7728 | 118.7 | 117.2908 | 6.307 | 0.73243 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.968 | 55.9571 | 118 | 118.0546 | -0.11366 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9687 | 6.7728 | 118.7 | 117.2908 | 6.3072 | 0.73243 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.969 | 55.9571 | 118 | 118.0546 | -0.11392 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9697 | 6.7728 | 118.7 | 117.2908 | 6.3075 | 0.73243 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.97 | 55.9268 | 118 | 118.0399 | -0.1143 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9706 | 6.7728 | 118.7 | 117.2908 | 6.3077 | 0.73243 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.971 | 55.9268 | 118 | 118.0399 | -0.11469 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9717 | 6.7728 | 118.7 | 117.2908 | 6.3079 | 0.73243 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.972 | 55.9268 | 118 | 118.0399 | -0.11507 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9727 | 6.766 | 118.7 | 117.3045 | 6.3081 | 0.73204 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.973 | 55.9268 | 118 | 118.0399 | -0.11545 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9737 | 6.766 | 118.7 | 117.3045 | 6.3082 | 0.73204 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.974 | 55.9268 | 118 | 118.0399 | -0.11584 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9747 | 6.766 | 118.7 | 117.3045 | 6.3084 | 0.73204 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.975 | 55.9268 | 118 | 118.0399 | -0.11622 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9757 | 6.766 | 118.7 | 117.3045 | 6.3086 | 0.73204 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.976 | 55.9268 | 118 | 118.0399 | -0.11661 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9767 | 6.766 | 118.7 | 117.3045 | 6.3087 | 0.73204 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.977 | 55.9268 | 118 | 118.0399 | -0.11699 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9777 | 6.766 | 118.7 | 117.3045 | 6.3089 | 0.73204 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.978 | 55.8815 | 118 | 118.0293 | -0.11685 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9787 | 6.766 | 118.7 | 117.3045 | 6.309 | 0.73204 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.979 | 55.8815 | 118 | 118.0293 | -0.11671 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9797 | 6.766 | 118.7 | 117.3045 | 6.3092 | 0.73204 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.98 | 55.8815 | 118 | 118.0293 | -0.11657 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9807 | 6.7611 | 118.7 | 117.2802 | 6.3093 | 0.73148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.981 | 55.8815 | 118 | 118.0293 | -0.11642 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9817 | 6.7611 | 118.7 | 117.2802 | 6.3094 | 0.73148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.982 | 55.8815 | 118 | 118.0293 | -0.11628 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9827 | 6.7611 | 118.7 | 117.2802 | 6.3096 | 0.73148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.983 | 55.8815 | 118 | 118.0293 | -0.11614 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9837 | 6.7611 | 118.7 | 117.2802 | 6.3097 | 0.73148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.984 | 55.8815 | 118 | 118.0293 | -0.116 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9846 | 6.7611 | 118.7 | 117.2802 | 6.3098 | 0.73148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.985 | 55.8815 | 118 | 118.0293 | -0.11586 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9857 | 6.7611 | 118.7 | 117.2802 | 6.3099 | 0.73148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.986 | 55.8815 | 118 | 118.0293 | -0.11571 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9867 | 6.7611 | 118.7 | 117.2802 | 6.3101 | 0.73148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.987 | 55.897 | 118 | 117.9819 | -0.11565 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9877 | 6.7611 | 118.7 | 117.2802 | 6.3102 | 0.73148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.988 | 55.897 | 118 | 117.9819 | -0.11559 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9887 | 6.7611 | 118.7 | 117.2802 | 6.3103 | 0.73148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.989 | 55.897 | 118 | 117.9819 | -0.11553 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9897 | 6.7751 | 118.7 | 117.2866 | 6.3104 | 0.7329 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.99 | 55.897 | 118 | 117.9819 | -0.11547 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9907 | 6.7751 | 118.7 | 117.2866 | 6.3104 | 0.7329 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.991 | 55.897 | 118 | 117.9819 | -0.1154 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9917 | 6.7751 | 118.7 | 117.2866 | 6.3105 | 0.7329 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.992 | 55.897 | 118 | 117.9819 | -0.11534 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9927 | 6.7751 | 118.7 | 117.2866 | 6.3105 | 0.7329 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.993 | 55.897 | 118 | 117.9819 | -0.11528 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9937 | 6.7751 | 118.7 | 117.2866 | 6.3106 | 0.7329 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.994 | 55.897 | 118 | 117.9819 | -0.11522 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9947 | 6.7751 | 118.7 | 117.2866 | 6.3106 | 0.7329 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.995 | 55.9447 | 118 | 117.9228 | -0.11532 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9957 | 6.7751 | 118.7 | 117.2866 | 6.3107 | 0.7329 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.996 | 55.9447 | 118 | 117.9228 | -0.11543 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9967 | 6.7751 | 118.7 | 117.2866 | 6.3107 | 0.7329 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.997 | 55.9447 | 118 | 117.9228 | -0.11554 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9977 | 6.7913 | 118.7 | 117.3058 | 6.3109 | 0.73256 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.998 | 55.9447 | 118 | 117.9228 | -0.11565 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9987 | 6.7913 | 118.7 | 117.3058 | 6.311 | 0.73256 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
2.999 | 55.9447 | 118 | 117.9228 | -0.11576 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 2.9997 | 6.7913 | 118.7 | 117.3058 | 6.3112 | 0.73256 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3 | 55.9447 | 118 | 117.9228 | -0.11587 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0007 | 6.7913 | 118.7 | 117.3058 | 6.3113 | 0.73256 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.001 | 55.9447 | 118 | 117.9228 | -0.11597 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0017 | 6.7913 | 118.7 | 117.3058 | 6.3115 | 0.73256 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.002 | 55.9447 | 118 | 117.9228 | -0.11608 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0027 | 6.7913 | 118.7 | 117.3058 | 6.3117 | 0.73256 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.003 | 55.9312 | 118 | 117.942 | -0.11609 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0037 | 6.7913 | 118.7 | 117.3058 | 6.3118 | 0.73256 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.004 | 55.9312 | 118 | 117.942 | -0.11609 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0047 | 6.7913 | 118.7 | 117.3058 | 6.312 | 0.73256 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.005 | 55.9312 | 118 | 117.942 | -0.1161 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0057 | 6.7913 | 118.7 | 117.3058 | 6.3123 | 0.73256 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.006 | 55.9312 | 118 | 117.942 | -0.1161 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0067 | 6.7817 | 118.7 | 117.2973 | 6.3127 | 0.73112 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.007 | 55.9312 | 118 | 117.942 | -0.11611 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0077 | 6.7817 | 118.7 | 117.2973 | 6.3131 | 0.73112 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.008 | 55.9312 | 118 | 117.942 | -0.11611 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0087 | 6.7817 | 118.7 | 117.2973 | 6.3135 | 0.73112 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.009 | 55.9312 | 118 | 117.942 | -0.11612 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0097 | 6.7817 | 118.7 | 117.2973 | 6.3139 | 0.73112 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.01 | 55.9312 | 118 | 117.942 | -0.11612 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0107 | 6.7817 | 118.7 | 117.2973 | 6.3143 | 0.73112 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.011 | 55.9312 | 118 | 117.942 | -0.11613 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0117 | 6.7817 | 118.7 | 117.2973 | 6.3147 | 0.73112 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.012 | 55.8761 | 118 | 117.9756 | -0.11607 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0127 | 6.7817 | 118.7 | 117.2973 | 6.3152 | 0.73112 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.013 | 55.8761 | 118 | 117.9756 | -0.11601 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0137 | 6.7817 | 118.7 | 117.2973 | 6.3156 | 0.73112 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.014 | 55.8761 | 118 | 117.9756 | -0.11596 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0147 | 6.7773 | 118.7 | 117.2904 | 6.316 | 0.73121 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.015 | 55.8761 | 118 | 117.9756 | -0.1159 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0157 | 6.7773 | 118.7 | 117.2904 | 6.3164 | 0.73121 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.016 | 55.8761 | 118 | 117.9756 | -0.11585 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0167 | 6.7773 | 118.7 | 117.2904 | 6.3169 | 0.73121 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.017 | 55.8761 | 118 | 117.9756 | -0.11579 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0177 | 6.7773 | 118.7 | 117.2904 | 6.3173 | 0.73121 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.018 | 55.8761 | 118 | 117.9756 | -0.11573 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0187 | 6.7773 | 118.7 | 117.2904 | 6.3177 | 0.73121 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.019 | 55.8761 | 118 | 117.9756 | -0.11568 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0197 | 6.7773 | 118.7 | 117.2904 | 6.3181 | 0.73121 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.02 | 55.8809 | 118 | 118.0161 | -0.11533 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0207 | 6.7773 | 118.7 | 117.2904 | 6.3186 | 0.73121 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.021 | 55.8809 | 118 | 118.0161 | -0.11498 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0217 | 6.7773 | 118.7 | 117.2904 | 6.319 | 0.73121 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.022 | 55.8809 | 118 | 118.0161 | -0.11463 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0227 | 6.7761 | 118.7 | 117.2942 | 6.3193 | 0.73148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.023 | 55.8809 | 118 | 118.0161 | -0.11428 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0237 | 6.7761 | 118.7 | 117.2942 | 6.3197 | 0.73148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.024 | 55.8809 | 118 | 118.0161 | -0.11393 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0247 | 6.7761 | 118.7 | 117.2942 | 6.32 | 0.73148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.025 | 55.8809 | 118 | 118.0161 | -0.11358 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0257 | 6.7761 | 118.7 | 117.2942 | 6.3203 | 0.73148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.026 | 55.8809 | 118 | 118.0161 | -0.11323 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0267 | 6.7761 | 118.7 | 117.2942 | 6.3207 | 0.73148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.027 | 55.8809 | 118 | 118.0161 | -0.11288 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0277 | 6.7761 | 118.7 | 117.2942 | 6.321 | 0.73148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.028 | 55.9109 | 118 | 118.0563 | -0.11262 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0287 | 6.7761 | 118.7 | 117.2942 | 6.3213 | 0.73148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.029 | 55.9109 | 118 | 118.0563 | -0.11236 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0297 | 6.7761 | 118.7 | 117.2942 | 6.3216 | 0.73148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.03 | 55.9109 | 118 | 118.0563 | -0.11211 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0307 | 6.7761 | 118.7 | 117.2942 | 6.3219 | 0.73148 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.031 | 55.9109 | 118 | 118.0563 | -0.11185 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0317 | 6.7844 | 118.7 | 117.3031 | 6.322 | 0.73254 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.032 | 55.9109 | 118 | 118.0563 | -0.11159 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0327 | 6.7844 | 118.7 | 117.3031 | 6.3221 | 0.73254 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.033 | 55.9109 | 118 | 118.0563 | -0.11133 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0337 | 6.7844 | 118.7 | 117.3031 | 6.3222 | 0.73254 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.034 | 55.9109 | 118 | 118.0563 | -0.11108 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0347 | 6.7844 | 118.7 | 117.3031 | 6.3224 | 0.73254 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.035 | 55.9109 | 118 | 118.0563 | -0.11082 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0357 | 6.7844 | 118.7 | 117.3031 | 6.3225 | 0.73254 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.036 | 55.9109 | 118 | 118.0563 | -0.11056 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0367 | 6.7844 | 118.7 | 117.3031 | 6.3226 | 0.73254 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.037 | 55.8994 | 118 | 118.0679 | -0.11039 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0377 | 6.7844 | 118.7 | 117.3031 | 6.3227 | 0.73254 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.038 | 55.8994 | 118 | 118.0679 | -0.11021 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0387 | 6.7844 | 118.7 | 117.3031 | 6.3229 | 0.73254 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.039 | 55.8994 | 118 | 118.0679 | -0.11004 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0396 | 6.7811 | 118.7 | 117.306 | 6.3227 | 0.73322 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.04 | 55.8994 | 118 | 118.0679 | -0.10987 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0407 | 6.7811 | 118.7 | 117.306 | 6.3225 | 0.73322 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.041 | 55.8994 | 118 | 118.0679 | -0.10969 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0417 | 6.7811 | 118.7 | 117.306 | 6.3224 | 0.73322 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.042 | 55.8994 | 118 | 118.0679 | -0.10952 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0427 | 6.7811 | 118.7 | 117.306 | 6.3222 | 0.73322 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.043 | 55.8994 | 118 | 118.0679 | -0.10934 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0437 | 6.7811 | 118.7 | 117.306 | 6.322 | 0.73322 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.044 | 55.8994 | 118 | 118.0679 | -0.10917 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0447 | 6.7811 | 118.7 | 117.306 | 6.3218 | 0.73322 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.045 | 55.857 | 118 | 118.0493 | -0.10908 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0457 | 6.7811 | 118.7 | 117.306 | 6.3217 | 0.73322 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.046 | 55.857 | 118 | 118.0493 | -0.10899 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0467 | 6.7811 | 118.7 | 117.306 | 6.3215 | 0.73322 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.047 | 55.857 | 118 | 118.0493 | -0.10891 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0477 | 6.7939 | 118.7 | 117.3006 | 6.3214 | 0.73287 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.048 | 55.857 | 118 | 118.0493 | -0.10882 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0487 | 6.7939 | 118.7 | 117.3006 | 6.3213 | 0.73287 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.049 | 55.857 | 118 | 118.0493 | -0.10873 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0497 | 6.7939 | 118.7 | 117.3006 | 6.3212 | 0.73287 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.05 | 55.857 | 118 | 118.0493 | -0.10865 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0507 | 6.7939 | 118.7 | 117.3006 | 6.321 | 0.73287 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.051 | 55.857 | 118 | 118.0493 | -0.10856 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0517 | 6.7939 | 118.7 | 117.3006 | 6.3209 | 0.73287 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.052 | 55.857 | 118 | 118.0493 | -0.10847 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0527 | 6.7939 | 118.7 | 117.3006 | 6.3208 | 0.73287 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.053 | 55.8786 | 118 | 117.994 | -0.10849 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0536 | 6.7939 | 118.7 | 117.3006 | 6.3207 | 0.73287 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.054 | 55.8786 | 118 | 117.994 | -0.10852 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0547 | 6.7939 | 118.7 | 117.3006 | 6.3206 | 0.73287 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.055 | 55.8786 | 118 | 117.994 | -0.10854 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0557 | 6.7939 | 118.7 | 117.3006 | 6.3207 | 0.73287 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.056 | 55.8786 | 118 | 117.994 | -0.10857 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0567 | 6.79 | 118.7 | 117.2995 | 6.3208 | 0.73196 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.057 | 55.8786 | 118 | 117.994 | -0.10859 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0577 | 6.79 | 118.7 | 117.2995 | 6.321 | 0.73196 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.058 | 55.8786 | 118 | 117.994 | -0.10862 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0587 | 6.79 | 118.7 | 117.2995 | 6.3212 | 0.73196 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.059 | 55.8786 | 118 | 117.994 | -0.10864 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0597 | 6.79 | 118.7 | 117.2995 | 6.3213 | 0.73196 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.06 | 55.8786 | 118 | 117.994 | -0.10867 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0607 | 6.79 | 118.7 | 117.2995 | 6.3215 | 0.73196 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.061 | 55.8786 | 118 | 117.994 | -0.10869 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0617 | 6.79 | 118.7 | 117.2995 | 6.3217 | 0.73196 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.062 | 55.9141 | 118 | 117.9535 | -0.10829 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0627 | 6.79 | 118.7 | 117.2995 | 6.3218 | 0.73196 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.063 | 55.9141 | 118 | 117.9535 | -0.10789 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0637 | 6.79 | 118.7 | 117.2995 | 6.322 | 0.73196 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.064 | 55.9141 | 118 | 117.9535 | -0.10749 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0647 | 6.7851 | 118.7 | 117.3202 | 6.3223 | 0.73159 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.065 | 55.9141 | 118 | 117.9535 | -0.10709 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0657 | 6.7851 | 118.7 | 117.3202 | 6.3225 | 0.73159 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.066 | 55.9141 | 118 | 117.9535 | -0.10669 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0667 | 6.7851 | 118.7 | 117.3202 | 6.3227 | 0.73159 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.067 | 55.9141 | 118 | 117.9535 | -0.10629 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0676 | 6.7851 | 118.7 | 117.3202 | 6.323 | 0.73159 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.068 | 55.9141 | 118 | 117.9535 | -0.1059 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0687 | 6.7851 | 118.7 | 117.3202 | 6.3232 | 0.73159 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.069 | 55.9141 | 118 | 117.9535 | -0.1055 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0697 | 6.7851 | 118.7 | 117.3202 | 6.3234 | 0.73159 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.07 | 55.8735 | 118 | 117.926 | -0.10552 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0707 | 6.7851 | 118.7 | 117.3202 | 6.3237 | 0.73159 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.071 | 55.8735 | 118 | 117.926 | -0.10554 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0717 | 6.7851 | 118.7 | 117.3202 | 6.3239 | 0.73159 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.072 | 55.8735 | 118 | 117.926 | -0.10556 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0727 | 6.7967 | 118.7 | 117.3356 | 6.3241 | 0.73215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.073 | 55.8735 | 118 | 117.926 | -0.10558 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0737 | 6.7967 | 118.7 | 117.3356 | 6.3242 | 0.73215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.074 | 55.8735 | 118 | 117.926 | -0.1056 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0747 | 6.7967 | 118.7 | 117.3356 | 6.3244 | 0.73215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.075 | 55.8735 | 118 | 117.926 | -0.10563 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0757 | 6.7967 | 118.7 | 117.3356 | 6.3245 | 0.73215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.076 | 55.8735 | 118 | 117.926 | -0.10565 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0767 | 6.7967 | 118.7 | 117.3356 | 6.3247 | 0.73215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.077 | 55.8735 | 118 | 117.926 | -0.10567 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0777 | 6.7967 | 118.7 | 117.3356 | 6.3248 | 0.73215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.078 | 55.8559 | 118 | 117.94 | -0.10576 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0787 | 6.7967 | 118.7 | 117.3356 | 6.325 | 0.73215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.079 | 55.8559 | 118 | 117.94 | -0.10584 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0797 | 6.7967 | 118.7 | 117.3356 | 6.3251 | 0.73215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.08 | 55.8559 | 118 | 117.94 | -0.10593 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0807 | 6.7967 | 118.7 | 117.3356 | 6.3253 | 0.73215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.081 | 55.8559 | 118 | 117.94 | -0.10601 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0816 | 6.7689 | 118.7 | 117.327 | 6.3255 | 0.73157 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.082 | 55.8559 | 118 | 117.94 | -0.1061 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0827 | 6.7689 | 118.7 | 117.327 | 6.3256 | 0.73157 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.083 | 55.8559 | 118 | 117.94 | -0.10619 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0837 | 6.7689 | 118.7 | 117.327 | 6.3257 | 0.73157 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.084 | 55.8559 | 118 | 117.94 | -0.10627 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0847 | 6.7689 | 118.7 | 117.327 | 6.3258 | 0.73157 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.085 | 55.8559 | 118 | 117.94 | -0.10636 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0857 | 6.7689 | 118.7 | 117.327 | 6.3259 | 0.73157 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.086 | 55.8559 | 118 | 117.94 | -0.10644 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0867 | 6.7689 | 118.7 | 117.327 | 6.3261 | 0.73157 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.087 | 55.8942 | 118 | 117.9921 | -0.10624 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0877 | 6.7689 | 118.7 | 117.327 | 6.3262 | 0.73157 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.088 | 55.8942 | 118 | 117.9921 | -0.10603 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0887 | 6.7689 | 118.7 | 117.327 | 6.3263 | 0.73157 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.089 | 55.8942 | 118 | 117.9921 | -0.10583 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0897 | 6.7609 | 118.7 | 117.3168 | 6.3263 | 0.73213 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.09 | 55.8942 | 118 | 117.9921 | -0.10562 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0907 | 6.7609 | 118.7 | 117.3168 | 6.3262 | 0.73213 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.091 | 55.8942 | 118 | 117.9921 | -0.10542 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0917 | 6.7609 | 118.7 | 117.3168 | 6.3262 | 0.73213 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.092 | 55.8942 | 118 | 117.9921 | -0.10521 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0927 | 6.7609 | 118.7 | 117.3168 | 6.3262 | 0.73213 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.093 | 55.8942 | 118 | 117.9921 | -0.105 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0937 | 6.7609 | 118.7 | 117.3168 | 6.3262 | 0.73213 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.094 | 55.8942 | 118 | 117.9921 | -0.1048 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0947 | 6.7609 | 118.7 | 117.3168 | 6.3261 | 0.73213 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.095 | 55.8865 | 118 | 118.0386 | -0.10443 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0956 | 6.7609 | 118.7 | 117.3168 | 6.3261 | 0.73213 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.096 | 55.8865 | 118 | 118.0386 | -0.10407 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0967 | 6.7609 | 118.7 | 117.3168 | 6.3261 | 0.73213 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.097 | 55.8865 | 118 | 118.0386 | -0.1037 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0977 | 6.7864 | 118.7 | 117.3187 | 6.326 | 0.73228 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.098 | 55.8865 | 118 | 118.0386 | -0.10334 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0987 | 6.7864 | 118.7 | 117.3187 | 6.326 | 0.73228 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.099 | 55.8865 | 118 | 118.0386 | -0.10298 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.0997 | 6.7864 | 118.7 | 117.3187 | 6.326 | 0.73228 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.1 | 55.8865 | 118 | 118.0386 | -0.10261 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1007 | 6.7864 | 118.7 | 117.3187 | 6.3259 | 0.73228 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.101 | 55.8865 | 118 | 118.0386 | -0.10225 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1017 | 6.7864 | 118.7 | 117.3187 | 6.3259 | 0.73228 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.102 | 55.8865 | 118 | 118.0386 | -0.10188 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1027 | 6.7864 | 118.7 | 117.3187 | 6.3258 | 0.73228 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.103 | 55.8963 | 118 | 118.0737 | -0.10144 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1037 | 6.7864 | 118.7 | 117.3187 | 6.3258 | 0.73228 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.104 | 55.8963 | 118 | 118.0737 | -0.10101 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1047 | 6.7864 | 118.7 | 117.3187 | 6.3258 | 0.73228 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.105 | 55.8963 | 118 | 118.0737 | -0.10057 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1057 | 6.7864 | 118.7 | 117.3187 | 6.3257 | 0.73228 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.106 | 55.8963 | 118 | 118.0737 | -0.10013 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1067 | 6.8069 | 118.7 | 117.3201 | 6.3258 | 0.73218 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.107 | 55.8963 | 118 | 118.0737 | -0.099696 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1077 | 6.8069 | 118.7 | 117.3201 | 6.3258 | 0.73218 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.108 | 55.8963 | 118 | 118.0737 | -0.09926 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1087 | 6.8069 | 118.7 | 117.3201 | 6.3259 | 0.73218 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.109 | 55.8963 | 118 | 118.0737 | -0.098823 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1096 | 6.8069 | 118.7 | 117.3201 | 6.3259 | 0.73218 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.11 | 55.8963 | 118 | 118.0737 | -0.098386 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1107 | 6.8069 | 118.7 | 117.3201 | 6.326 | 0.73218 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.111 | 55.8963 | 118 | 118.0737 | -0.097949 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1117 | 6.8069 | 118.7 | 117.3201 | 6.3261 | 0.73218 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.112 | 55.9154 | 118 | 118.0751 | -0.097899 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1127 | 6.8069 | 118.7 | 117.3201 | 6.3261 | 0.73218 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.113 | 55.9154 | 118 | 118.0751 | -0.097849 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1137 | 6.8069 | 118.7 | 117.3201 | 6.3262 | 0.73218 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.114 | 55.9154 | 118 | 118.0751 | -0.097798 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1147 | 6.7907 | 118.7 | 117.3057 | 6.3265 | 0.73124 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.115 | 55.9154 | 118 | 118.0751 | -0.097748 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1157 | 6.7907 | 118.7 | 117.3057 | 6.3267 | 0.73124 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.116 | 55.9154 | 118 | 118.0751 | -0.097698 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1167 | 6.7907 | 118.7 | 117.3057 | 6.327 | 0.73124 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.117 | 55.9154 | 118 | 118.0751 | -0.097648 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1177 | 6.7907 | 118.7 | 117.3057 | 6.3272 | 0.73124 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.118 | 55.9154 | 118 | 118.0751 | -0.097598 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1187 | 6.7907 | 118.7 | 117.3057 | 6.3275 | 0.73124 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.119 | 55.9154 | 118 | 118.0751 | -0.097548 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1197 | 6.7907 | 118.7 | 117.3057 | 6.3278 | 0.73124 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.12 | 55.9224 | 118 | 118.0594 | -0.097096 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1207 | 6.7907 | 118.7 | 117.3057 | 6.328 | 0.73124 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.121 | 55.9224 | 118 | 118.0594 | -0.096643 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1217 | 6.7907 | 118.7 | 117.3057 | 6.3283 | 0.73124 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.122 | 55.9224 | 118 | 118.0594 | -0.096191 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1227 | 6.7754 | 118.7 | 117.3074 | 6.3287 | 0.72922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.123 | 55.9224 | 118 | 118.0594 | -0.095739 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1237 | 6.7754 | 118.7 | 117.3074 | 6.3291 | 0.72922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.124 | 55.9224 | 118 | 118.0594 | -0.095287 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1246 | 6.7754 | 118.7 | 117.3074 | 6.3295 | 0.72922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.125 | 55.9224 | 118 | 118.0594 | -0.094835 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1257 | 6.7754 | 118.7 | 117.3074 | 6.3299 | 0.72922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.126 | 55.9224 | 118 | 118.0594 | -0.094383 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1266 | 6.7754 | 118.7 | 117.3074 | 6.3303 | 0.72922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.127 | 55.9224 | 118 | 118.0594 | -0.093931 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1277 | 6.7754 | 118.7 | 117.3074 | 6.3307 | 0.72922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.128 | 55.9002 | 118 | 118.0312 | -0.093582 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1286 | 6.7754 | 118.7 | 117.3074 | 6.3312 | 0.72922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.129 | 55.9002 | 118 | 118.0312 | -0.093233 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1297 | 6.7754 | 118.7 | 117.3074 | 6.3316 | 0.72922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.13 | 55.9002 | 118 | 118.0312 | -0.092884 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1307 | 6.7754 | 118.7 | 117.3074 | 6.3319 | 0.72922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.131 | 55.9002 | 118 | 118.0312 | -0.092536 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1317 | 6.7833 | 118.7 | 117.3189 | 6.3324 | 0.72906 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.132 | 55.9002 | 118 | 118.0312 | -0.092187 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1327 | 6.7833 | 118.7 | 117.3189 | 6.3328 | 0.72906 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.133 | 55.9002 | 118 | 118.0312 | -0.091838 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1337 | 6.7833 | 118.7 | 117.3189 | 6.3333 | 0.72906 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.134 | 55.9002 | 118 | 118.0312 | -0.091489 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1347 | 6.7833 | 118.7 | 117.3189 | 6.3337 | 0.72906 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.135 | 55.9002 | 118 | 118.0312 | -0.09114 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1357 | 6.7833 | 118.7 | 117.3189 | 6.3341 | 0.72906 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.136 | 55.9002 | 118 | 118.0312 | -0.090792 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1367 | 6.7833 | 118.7 | 117.3189 | 6.3346 | 0.72906 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.137 | 55.8599 | 118 | 117.9669 | -0.090643 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1376 | 6.7833 | 118.7 | 117.3189 | 6.335 | 0.72906 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.138 | 55.8599 | 118 | 117.9669 | -0.090495 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1387 | 6.7833 | 118.7 | 117.3189 | 6.3355 | 0.72906 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.139 | 55.8599 | 118 | 117.9669 | -0.090347 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1396 | 6.7697 | 118.7 | 117.3169 | 6.3358 | 0.72986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.14 | 55.8599 | 118 | 117.9669 | -0.090199 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1407 | 6.7697 | 118.7 | 117.3169 | 6.3362 | 0.72986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.141 | 55.8599 | 118 | 117.9669 | -0.09005 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1416 | 6.7697 | 118.7 | 117.3169 | 6.3365 | 0.72986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.142 | 55.8599 | 118 | 117.9669 | -0.089902 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1427 | 6.7697 | 118.7 | 117.3169 | 6.3368 | 0.72986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.143 | 55.8599 | 118 | 117.9669 | -0.089754 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1436 | 6.7697 | 118.7 | 117.3169 | 6.3372 | 0.72986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.144 | 55.8599 | 118 | 117.9669 | -0.089606 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1447 | 6.7697 | 118.7 | 117.3169 | 6.3375 | 0.72986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.145 | 55.8631 | 118 | 117.938 | -0.089659 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1457 | 6.7697 | 118.7 | 117.3169 | 6.3379 | 0.72986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.146 | 55.8631 | 118 | 117.938 | -0.089712 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1467 | 6.7697 | 118.7 | 117.3169 | 6.3382 | 0.72986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.147 | 55.8631 | 118 | 117.938 | -0.089766 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1477 | 6.766 | 118.7 | 117.3122 | 6.3383 | 0.7308 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.148 | 55.8631 | 118 | 117.938 | -0.089819 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1487 | 6.766 | 118.7 | 117.3122 | 6.3383 | 0.7308 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.149 | 55.8631 | 118 | 117.938 | -0.089872 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1497 | 6.766 | 118.7 | 117.3122 | 6.3384 | 0.7308 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.15 | 55.8631 | 118 | 117.938 | -0.089926 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1507 | 6.766 | 118.7 | 117.3122 | 6.3384 | 0.7308 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.151 | 55.8631 | 118 | 117.938 | -0.089979 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1517 | 6.766 | 118.7 | 117.3122 | 6.3385 | 0.7308 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.152 | 55.8631 | 118 | 117.938 | -0.090032 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1526 | 6.766 | 118.7 | 117.3122 | 6.3386 | 0.7308 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.153 | 55.8631 | 118 | 117.938 | -0.090374 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1537 | 6.766 | 118.7 | 117.3122 | 6.3386 | 0.7308 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.154 | 55.8986 | 118 | 117.9829 | -0.090365 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1546 | 6.766 | 118.7 | 117.3122 | 6.3387 | 0.7308 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.155 | 55.8986 | 118 | 117.9829 | -0.090356 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1557 | 6.766 | 118.7 | 117.3122 | 6.3387 | 0.7308 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.156 | 55.8986 | 118 | 117.9829 | -0.090347 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1566 | 6.7924 | 118.7 | 117.3224 | 6.3388 | 0.73143 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.157 | 55.8986 | 118 | 117.9829 | -0.090338 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1577 | 6.7924 | 118.7 | 117.3224 | 6.3388 | 0.73143 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.158 | 55.8986 | 118 | 117.9829 | -0.090328 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1587 | 6.7924 | 118.7 | 117.3224 | 6.3388 | 0.73143 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.159 | 55.8986 | 118 | 117.9829 | -0.090319 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1597 | 6.7924 | 118.7 | 117.3224 | 6.3389 | 0.73143 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.16 | 55.8986 | 118 | 117.9829 | -0.09031 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1607 | 6.7924 | 118.7 | 117.3224 | 6.3389 | 0.73143 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.161 | 55.8986 | 118 | 117.9829 | -0.090301 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1617 | 6.7924 | 118.7 | 117.3224 | 6.3389 | 0.73143 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.162 | 55.9088 | 118 | 118.0277 | -0.089858 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1627 | 6.7924 | 118.7 | 117.3224 | 6.3389 | 0.73143 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.163 | 55.9088 | 118 | 118.0277 | -0.089415 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1637 | 6.7924 | 118.7 | 117.3224 | 6.339 | 0.73143 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.164 | 55.9088 | 118 | 118.0277 | -0.088972 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1647 | 6.7966 | 118.7 | 117.319 | 6.3391 | 0.73081 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.165 | 55.9088 | 118 | 118.0277 | -0.088529 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1656 | 6.7966 | 118.7 | 117.319 | 6.3393 | 0.73081 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.166 | 55.9088 | 118 | 118.0277 | -0.088086 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1667 | 6.7966 | 118.7 | 117.319 | 6.3395 | 0.73081 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.167 | 55.9088 | 118 | 118.0277 | -0.087643 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1676 | 6.7966 | 118.7 | 117.319 | 6.3397 | 0.73081 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.168 | 55.9088 | 118 | 118.0277 | -0.0872 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1687 | 6.7966 | 118.7 | 117.319 | 6.3398 | 0.73081 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.169 | 55.9088 | 118 | 118.0277 | -0.086758 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1696 | 6.7966 | 118.7 | 117.319 | 6.34 | 0.73081 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.17 | 55.923 | 118 | 118.0554 | -0.086461 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1707 | 6.7966 | 118.7 | 117.319 | 6.3402 | 0.73081 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.171 | 55.923 | 118 | 118.0554 | -0.086164 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1716 | 6.7966 | 118.7 | 117.319 | 6.3403 | 0.73081 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.172 | 55.923 | 118 | 118.0554 | -0.085867 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1727 | 6.7836 | 118.7 | 117.3046 | 6.3407 | 0.72874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.173 | 55.923 | 118 | 118.0554 | -0.08557 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1737 | 6.7836 | 118.7 | 117.3046 | 6.3411 | 0.72874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.174 | 55.923 | 118 | 118.0554 | -0.085273 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1747 | 6.7836 | 118.7 | 117.3046 | 6.3415 | 0.72874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.175 | 55.923 | 118 | 118.0554 | -0.084977 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1757 | 6.7836 | 118.7 | 117.3046 | 6.3419 | 0.72874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.176 | 55.923 | 118 | 118.0554 | -0.08468 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1767 | 6.7836 | 118.7 | 117.3046 | 6.3423 | 0.72874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.177 | 55.923 | 118 | 118.0554 | -0.084383 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1777 | 6.7836 | 118.7 | 117.3046 | 6.3427 | 0.72874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.178 | 55.923 | 118 | 118.0554 | -0.084342 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1786 | 6.7836 | 118.7 | 117.3046 | 6.3431 | 0.72874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.179 | 55.9412 | 118 | 118.0897 | -0.084444 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1797 | 6.7836 | 118.7 | 117.3046 | 6.3434 | 0.72874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.18 | 55.9412 | 118 | 118.0897 | -0.084546 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1806 | 6.7836 | 118.7 | 117.3046 | 6.3438 | 0.72874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.181 | 55.9412 | 118 | 118.0897 | -0.084649 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1817 | 6.7979 | 118.7 | 117.305 | 6.3445 | 0.72821 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.182 | 55.9412 | 118 | 118.0897 | -0.084751 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1826 | 6.7979 | 118.7 | 117.305 | 6.3451 | 0.72821 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.183 | 55.9412 | 118 | 118.0897 | -0.084853 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1837 | 6.7979 | 118.7 | 117.305 | 6.3457 | 0.72821 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.184 | 55.9412 | 118 | 118.0897 | -0.084955 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1846 | 6.7979 | 118.7 | 117.305 | 6.3463 | 0.72821 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.185 | 55.9412 | 118 | 118.0897 | -0.085058 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1857 | 6.7979 | 118.7 | 117.305 | 6.347 | 0.72821 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.186 | 55.9412 | 118 | 118.0897 | -0.08516 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1867 | 6.7979 | 118.7 | 117.305 | 6.3476 | 0.72821 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.187 | 55.9187 | 118 | 118.104 | -0.085341 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1877 | 6.7979 | 118.7 | 117.305 | 6.3482 | 0.72821 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.188 | 55.9187 | 118 | 118.104 | -0.085522 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1887 | 6.7979 | 118.7 | 117.305 | 6.3488 | 0.72821 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.189 | 55.9187 | 118 | 118.104 | -0.085703 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1897 | 6.7796 | 118.7 | 117.3104 | 6.3495 | 0.72812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.19 | 55.9187 | 118 | 118.104 | -0.085884 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1907 | 6.7796 | 118.7 | 117.3104 | 6.3501 | 0.72812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.191 | 55.9187 | 118 | 118.104 | -0.086065 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1917 | 6.7796 | 118.7 | 117.3104 | 6.3507 | 0.72812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.192 | 55.9187 | 118 | 118.104 | -0.086246 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1927 | 6.7796 | 118.7 | 117.3104 | 6.3513 | 0.72812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.193 | 55.9187 | 118 | 118.104 | -0.086427 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1936 | 6.7796 | 118.7 | 117.3104 | 6.352 | 0.72812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.194 | 55.9187 | 118 | 118.104 | -0.086608 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1947 | 6.7796 | 118.7 | 117.3104 | 6.3526 | 0.72812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.195 | 55.9162 | 118 | 118.0734 | -0.086599 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1956 | 6.7796 | 118.7 | 117.3104 | 6.3532 | 0.72812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.196 | 55.9162 | 118 | 118.0734 | -0.086591 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1967 | 6.7796 | 118.7 | 117.3104 | 6.3538 | 0.72812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.197 | 55.9162 | 118 | 118.0734 | -0.086583 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1976 | 6.7578 | 118.7 | 117.3253 | 6.354 | 0.72927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.198 | 55.9162 | 118 | 118.0734 | -0.086574 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1987 | 6.7578 | 118.7 | 117.3253 | 6.3543 | 0.72927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.199 | 55.9162 | 118 | 118.0734 | -0.086566 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.1996 | 6.7578 | 118.7 | 117.3253 | 6.3545 | 0.72927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.2 | 55.9162 | 118 | 118.0734 | -0.086558 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2007 | 6.7578 | 118.7 | 117.3253 | 6.3547 | 0.72927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.201 | 55.9162 | 118 | 118.0734 | -0.086549 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2017 | 6.7578 | 118.7 | 117.3253 | 6.3549 | 0.72927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.202 | 55.9162 | 118 | 118.0734 | -0.086541 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2027 | 6.7578 | 118.7 | 117.3253 | 6.3551 | 0.72927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.203 | 55.9162 | 118 | 118.0734 | -0.086227 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2037 | 6.7578 | 118.7 | 117.3253 | 6.3554 | 0.72927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.204 | 55.9065 | 118 | 118.0108 | -0.085957 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2047 | 6.7578 | 118.7 | 117.3253 | 6.3556 | 0.72927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.205 | 55.9065 | 118 | 118.0108 | -0.085687 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2057 | 6.7578 | 118.7 | 117.3253 | 6.3558 | 0.72927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.206 | 55.9065 | 118 | 118.0108 | -0.085417 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2066 | 6.7902 | 118.7 | 117.3296 | 6.356 | 0.73018 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.207 | 55.9065 | 118 | 118.0108 | -0.085147 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2077 | 6.7902 | 118.7 | 117.3296 | 6.3562 | 0.73018 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.208 | 55.9065 | 118 | 118.0108 | -0.084877 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2086 | 6.7902 | 118.7 | 117.3296 | 6.3565 | 0.73018 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.209 | 55.9065 | 118 | 118.0108 | -0.084607 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2097 | 6.7902 | 118.7 | 117.3296 | 6.3567 | 0.73018 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.21 | 55.9065 | 118 | 118.0108 | -0.084337 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2106 | 6.7902 | 118.7 | 117.3296 | 6.3569 | 0.73018 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.211 | 55.9065 | 118 | 118.0108 | -0.084067 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2117 | 6.7902 | 118.7 | 117.3296 | 6.3571 | 0.73018 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.212 | 55.9368 | 118 | 117.9726 | -0.084529 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2126 | 6.7902 | 118.7 | 117.3296 | 6.3574 | 0.73018 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.213 | 55.9368 | 118 | 117.9726 | -0.084992 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2137 | 6.7902 | 118.7 | 117.3296 | 6.3576 | 0.73018 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.214 | 55.9368 | 118 | 117.9726 | -0.085454 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2147 | 6.7905 | 118.7 | 117.3183 | 6.3579 | 0.72914 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.215 | 55.9368 | 118 | 117.9726 | -0.085916 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2157 | 6.7905 | 118.7 | 117.3183 | 6.3583 | 0.72914 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.216 | 55.9368 | 118 | 117.9726 | -0.086378 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2167 | 6.7905 | 118.7 | 117.3183 | 6.3586 | 0.72914 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.217 | 55.9368 | 118 | 117.9726 | -0.08684 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2177 | 6.7905 | 118.7 | 117.3183 | 6.3589 | 0.72914 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.218 | 55.9368 | 118 | 117.9726 | -0.087302 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2187 | 6.7905 | 118.7 | 117.3183 | 6.3593 | 0.72914 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.219 | 55.9368 | 118 | 117.9726 | -0.087764 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2197 | 6.7905 | 118.7 | 117.3183 | 6.3596 | 0.72914 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.22 | 55.9073 | 118 | 117.9806 | -0.087903 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2207 | 6.7905 | 118.7 | 117.3183 | 6.36 | 0.72914 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.221 | 55.9073 | 118 | 117.9806 | -0.088042 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2216 | 6.7905 | 118.7 | 117.3183 | 6.3603 | 0.72914 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.222 | 55.9073 | 118 | 117.9806 | -0.088182 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2227 | 6.7635 | 118.7 | 117.3111 | 6.3606 | 0.72811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.223 | 55.9073 | 118 | 117.9806 | -0.088321 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2236 | 6.7635 | 118.7 | 117.3111 | 6.3609 | 0.72811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.224 | 55.9073 | 118 | 117.9806 | -0.08846 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2247 | 6.7635 | 118.7 | 117.3111 | 6.3612 | 0.72811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.225 | 55.9073 | 118 | 117.9806 | -0.0886 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2256 | 6.7635 | 118.7 | 117.3111 | 6.3615 | 0.72811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.226 | 55.9073 | 118 | 117.9806 | -0.088739 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2267 | 6.7635 | 118.7 | 117.3111 | 6.3618 | 0.72811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.227 | 55.9073 | 118 | 117.9806 | -0.088878 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2276 | 6.7635 | 118.7 | 117.3111 | 6.3621 | 0.72811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.228 | 55.9073 | 118 | 117.9806 | -0.088612 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2287 | 6.7635 | 118.7 | 117.3111 | 6.3623 | 0.72811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.229 | 55.8626 | 118 | 117.9985 | -0.08831 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2297 | 6.7635 | 118.7 | 117.3111 | 6.3626 | 0.72811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.23 | 55.8626 | 118 | 117.9985 | -0.088008 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2307 | 6.7635 | 118.7 | 117.3111 | 6.3629 | 0.72811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.231 | 55.8626 | 118 | 117.9985 | -0.087706 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2317 | 6.7802 | 118.7 | 117.3069 | 6.3634 | 0.72857 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.232 | 55.8626 | 118 | 117.9985 | -0.087403 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2327 | 6.7802 | 118.7 | 117.3069 | 6.3638 | 0.72857 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.233 | 55.8626 | 118 | 117.9985 | -0.087101 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2337 | 6.7802 | 118.7 | 117.3069 | 6.3643 | 0.72857 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.234 | 55.8626 | 118 | 117.9985 | -0.086799 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2346 | 6.7802 | 118.7 | 117.3069 | 6.3647 | 0.72857 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.235 | 55.8626 | 118 | 117.9985 | -0.086497 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2357 | 6.7802 | 118.7 | 117.3069 | 6.3651 | 0.72857 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.236 | 55.8626 | 118 | 117.9985 | -0.086194 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2366 | 6.7802 | 118.7 | 117.3069 | 6.3656 | 0.72857 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.237 | 55.9005 | 118 | 118.0255 | -0.086084 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2377 | 6.7802 | 118.7 | 117.3069 | 6.366 | 0.72857 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.238 | 55.9005 | 118 | 118.0255 | -0.085974 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2386 | 6.7802 | 118.7 | 117.3069 | 6.3665 | 0.72857 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.239 | 55.9005 | 118 | 118.0255 | -0.085863 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2397 | 6.7788 | 118.7 | 117.3066 | 6.3671 | 0.72829 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.24 | 55.9005 | 118 | 118.0255 | -0.085753 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2406 | 6.7788 | 118.7 | 117.3066 | 6.3677 | 0.72829 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.241 | 55.9005 | 118 | 118.0255 | -0.085643 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2417 | 6.7788 | 118.7 | 117.3066 | 6.3682 | 0.72829 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.242 | 55.9005 | 118 | 118.0255 | -0.085532 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2427 | 6.7788 | 118.7 | 117.3066 | 6.3688 | 0.72829 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.243 | 55.9005 | 118 | 118.0255 | -0.085422 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2437 | 6.7788 | 118.7 | 117.3066 | 6.3694 | 0.72829 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.244 | 55.9005 | 118 | 118.0255 | -0.085311 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2447 | 6.7788 | 118.7 | 117.3066 | 6.37 | 0.72829 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.245 | 55.9381 | 118 | 118.0706 | -0.085417 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2457 | 6.7788 | 118.7 | 117.3066 | 6.3706 | 0.72829 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.246 | 55.9381 | 118 | 118.0706 | -0.085523 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2467 | 6.7788 | 118.7 | 117.3066 | 6.3712 | 0.72829 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.247 | 55.9381 | 118 | 118.0706 | -0.085629 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2477 | 6.7651 | 118.7 | 117.3012 | 6.3717 | 0.72745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.248 | 55.9381 | 118 | 118.0706 | -0.085734 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2487 | 6.7651 | 118.7 | 117.3012 | 6.3721 | 0.72745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.249 | 55.9381 | 118 | 118.0706 | -0.08584 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2496 | 6.7651 | 118.7 | 117.3012 | 6.3726 | 0.72745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.25 | 55.9381 | 118 | 118.0706 | -0.085946 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2507 | 6.7651 | 118.7 | 117.3012 | 6.3731 | 0.72745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.251 | 55.9381 | 118 | 118.0706 | -0.086052 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2516 | 6.7651 | 118.7 | 117.3012 | 6.3735 | 0.72745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.252 | 55.9381 | 118 | 118.0706 | -0.086157 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2527 | 6.7651 | 118.7 | 117.3012 | 6.374 | 0.72745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.253 | 55.9381 | 118 | 118.0706 | -0.086241 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2536 | 6.7651 | 118.7 | 117.3012 | 6.3744 | 0.72745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.254 | 55.9261 | 118 | 118.1101 | -0.086299 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2547 | 6.7651 | 118.7 | 117.3012 | 6.3749 | 0.72745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.255 | 55.9261 | 118 | 118.1101 | -0.086357 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2557 | 6.7651 | 118.7 | 117.3012 | 6.3754 | 0.72745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.256 | 55.9261 | 118 | 118.1101 | -0.086416 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2567 | 6.7866 | 118.7 | 117.3039 | 6.3757 | 0.72874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.257 | 55.9261 | 118 | 118.1101 | -0.086474 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2577 | 6.7866 | 118.7 | 117.3039 | 6.376 | 0.72874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.258 | 55.9261 | 118 | 118.1101 | -0.086532 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2587 | 6.7866 | 118.7 | 117.3039 | 6.3763 | 0.72874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.259 | 55.9261 | 118 | 118.1101 | -0.086591 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2597 | 6.7866 | 118.7 | 117.3039 | 6.3766 | 0.72874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.26 | 55.9261 | 118 | 118.1101 | -0.086649 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2607 | 6.7866 | 118.7 | 117.3039 | 6.3769 | 0.72874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.261 | 55.9261 | 118 | 118.1101 | -0.086707 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2617 | 6.7866 | 118.7 | 117.3039 | 6.3772 | 0.72874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.262 | 55.911 | 118 | 118.0922 | -0.086292 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2626 | 6.7866 | 118.7 | 117.3039 | 6.3775 | 0.72874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.263 | 55.911 | 118 | 118.0922 | -0.085878 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2637 | 6.7866 | 118.7 | 117.3039 | 6.3778 | 0.72874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.264 | 55.911 | 118 | 118.0922 | -0.085463 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2646 | 6.8113 | 118.7 | 117.3169 | 6.378 | 0.73059 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.265 | 55.911 | 118 | 118.0922 | -0.085048 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2657 | 6.8113 | 118.7 | 117.3169 | 6.3782 | 0.73059 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.266 | 55.911 | 118 | 118.0922 | -0.084633 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2666 | 6.8113 | 118.7 | 117.3169 | 6.3784 | 0.73059 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.267 | 55.911 | 118 | 118.0922 | -0.084218 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2677 | 6.8113 | 118.7 | 117.3169 | 6.3786 | 0.73059 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.268 | 55.911 | 118 | 118.0922 | -0.083804 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2686 | 6.8113 | 118.7 | 117.3169 | 6.3788 | 0.73059 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.269 | 55.911 | 118 | 118.0922 | -0.083389 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2697 | 6.8113 | 118.7 | 117.3169 | 6.3791 | 0.73059 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.27 | 55.8982 | 118 | 118.0297 | -0.083256 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2707 | 6.8113 | 118.7 | 117.3169 | 6.3793 | 0.73059 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.271 | 55.8982 | 118 | 118.0297 | -0.083124 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2717 | 6.8113 | 118.7 | 117.3169 | 6.3795 | 0.73059 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.272 | 55.8982 | 118 | 118.0297 | -0.082992 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2727 | 6.7669 | 118.7 | 117.3161 | 6.3796 | 0.72794 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.273 | 55.8982 | 118 | 118.0297 | -0.082859 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2737 | 6.7669 | 118.7 | 117.3161 | 6.3797 | 0.72794 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.274 | 55.8982 | 118 | 118.0297 | -0.082727 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2747 | 6.7669 | 118.7 | 117.3161 | 6.3798 | 0.72794 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.275 | 55.8982 | 118 | 118.0297 | -0.082594 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2757 | 6.7669 | 118.7 | 117.3161 | 6.3799 | 0.72794 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.276 | 55.8982 | 118 | 118.0297 | -0.082462 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2767 | 6.7669 | 118.7 | 117.3161 | 6.38 | 0.72794 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.277 | 55.8982 | 118 | 118.0297 | -0.082329 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2776 | 6.7669 | 118.7 | 117.3161 | 6.3801 | 0.72794 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.278 | 55.8982 | 118 | 118.0297 | -0.082475 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2787 | 6.7669 | 118.7 | 117.3161 | 6.3802 | 0.72794 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.279 | 55.8746 | 118 | 117.9881 | -0.082727 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2796 | 6.7669 | 118.7 | 117.3161 | 6.3803 | 0.72794 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.28 | 55.8746 | 118 | 117.9881 | -0.082979 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2807 | 6.7669 | 118.7 | 117.3161 | 6.3804 | 0.72794 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.281 | 55.8746 | 118 | 117.9881 | -0.083231 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2816 | 6.7501 | 118.7 | 117.3192 | 6.3804 | 0.72746 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.282 | 55.8746 | 118 | 117.9881 | -0.083482 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2827 | 6.7501 | 118.7 | 117.3192 | 6.3804 | 0.72746 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.283 | 55.8746 | 118 | 117.9881 | -0.083734 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2837 | 6.7501 | 118.7 | 117.3192 | 6.3804 | 0.72746 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.284 | 55.8746 | 118 | 117.9881 | -0.083986 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2847 | 6.7501 | 118.7 | 117.3192 | 6.3804 | 0.72746 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.285 | 55.8746 | 118 | 117.9881 | -0.084238 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2857 | 6.7501 | 118.7 | 117.3192 | 6.3804 | 0.72746 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.286 | 55.8746 | 118 | 117.9881 | -0.08449 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2867 | 6.7501 | 118.7 | 117.3192 | 6.3803 | 0.72746 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.287 | 55.8582 | 118 | 117.9635 | -0.084499 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2877 | 6.7501 | 118.7 | 117.3192 | 6.3803 | 0.72746 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.288 | 55.8582 | 118 | 117.9635 | -0.084509 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2887 | 6.7501 | 118.7 | 117.3192 | 6.3803 | 0.72746 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.289 | 55.8582 | 118 | 117.9635 | -0.084518 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2897 | 6.8138 | 118.7 | 117.3241 | 6.3804 | 0.73123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.29 | 55.8582 | 118 | 117.9635 | -0.084528 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2906 | 6.8138 | 118.7 | 117.3241 | 6.3805 | 0.73123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.291 | 55.8582 | 118 | 117.9635 | -0.084538 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2917 | 6.8138 | 118.7 | 117.3241 | 6.3806 | 0.73123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.292 | 55.8582 | 118 | 117.9635 | -0.084547 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2926 | 6.8138 | 118.7 | 117.3241 | 6.3808 | 0.73123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.293 | 55.8582 | 118 | 117.9635 | -0.084557 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2937 | 6.8138 | 118.7 | 117.3241 | 6.3809 | 0.73123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.294 | 55.8582 | 118 | 117.9635 | -0.084566 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2946 | 6.8138 | 118.7 | 117.3241 | 6.381 | 0.73123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.295 | 55.8559 | 118 | 117.9753 | -0.083893 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2957 | 6.8138 | 118.7 | 117.3241 | 6.3811 | 0.73123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.296 | 55.8559 | 118 | 117.9753 | -0.083219 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2966 | 6.8138 | 118.7 | 117.3241 | 6.3812 | 0.73123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.297 | 55.8559 | 118 | 117.9753 | -0.082545 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2977 | 6.8247 | 118.7 | 117.328 | 6.3815 | 0.73122 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.298 | 55.8559 | 118 | 117.9753 | -0.081871 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2987 | 6.8247 | 118.7 | 117.328 | 6.3818 | 0.73122 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.299 | 55.8559 | 118 | 117.9753 | -0.081197 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.2997 | 6.8247 | 118.7 | 117.328 | 6.3821 | 0.73122 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.3 | 55.8559 | 118 | 117.9753 | -0.080524 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3007 | 6.8247 | 118.7 | 117.328 | 6.3825 | 0.73122 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.301 | 55.8559 | 118 | 117.9753 | -0.07985 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3017 | 6.8247 | 118.7 | 117.328 | 6.3828 | 0.73122 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.302 | 55.8559 | 118 | 117.9753 | -0.079176 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3027 | 6.8247 | 118.7 | 117.328 | 6.3831 | 0.73122 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.303 | 55.8559 | 118 | 117.9753 | -0.078502 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3036 | 6.8247 | 118.7 | 117.328 | 6.3834 | 0.73122 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.304 | 55.8693 | 118 | 118.0253 | -0.078061 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3047 | 6.8247 | 118.7 | 117.328 | 6.3837 | 0.73122 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.305 | 55.8693 | 118 | 118.0253 | -0.077619 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3056 | 6.8247 | 118.7 | 117.328 | 6.3841 | 0.73122 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.306 | 55.8693 | 118 | 118.0253 | -0.077177 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3067 | 6.7911 | 118.7 | 117.3083 | 6.3843 | 0.72916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.307 | 55.8693 | 118 | 118.0253 | -0.076736 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3076 | 6.7911 | 118.7 | 117.3083 | 6.3846 | 0.72916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.308 | 55.8693 | 118 | 118.0253 | -0.076294 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3087 | 6.7911 | 118.7 | 117.3083 | 6.3849 | 0.72916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.309 | 55.8693 | 118 | 118.0253 | -0.075852 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3096 | 6.7911 | 118.7 | 117.3083 | 6.3852 | 0.72916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.31 | 55.8693 | 118 | 118.0253 | -0.075411 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3107 | 6.7911 | 118.7 | 117.3083 | 6.3854 | 0.72916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.311 | 55.8693 | 118 | 118.0253 | -0.074969 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3117 | 6.7911 | 118.7 | 117.3083 | 6.3857 | 0.72916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.312 | 55.8751 | 118 | 118.0947 | -0.074733 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3127 | 6.7911 | 118.7 | 117.3083 | 6.386 | 0.72916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.313 | 55.8751 | 118 | 118.0947 | -0.074496 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3137 | 6.7911 | 118.7 | 117.3083 | 6.3863 | 0.72916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.314 | 55.8751 | 118 | 118.0947 | -0.07426 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3147 | 6.7694 | 118.7 | 117.3086 | 6.3864 | 0.72807 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.315 | 55.8751 | 118 | 118.0947 | -0.074024 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3157 | 6.7694 | 118.7 | 117.3086 | 6.3866 | 0.72807 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.316 | 55.8751 | 118 | 118.0947 | -0.073787 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3167 | 6.7694 | 118.7 | 117.3086 | 6.3868 | 0.72807 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.317 | 55.8751 | 118 | 118.0947 | -0.073551 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3177 | 6.7694 | 118.7 | 117.3086 | 6.3869 | 0.72807 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.318 | 55.8751 | 118 | 118.0947 | -0.073315 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3186 | 6.7694 | 118.7 | 117.3086 | 6.3871 | 0.72807 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.319 | 55.8751 | 118 | 118.0947 | -0.073078 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3197 | 6.7694 | 118.7 | 117.3086 | 6.3873 | 0.72807 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.32 | 55.8928 | 118 | 118.135 | -0.073062 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3206 | 6.7694 | 118.7 | 117.3086 | 6.3874 | 0.72807 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.321 | 55.8928 | 118 | 118.135 | -0.073046 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3217 | 6.7694 | 118.7 | 117.3086 | 6.3876 | 0.72807 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.322 | 55.8928 | 118 | 118.135 | -0.07303 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3226 | 6.7658 | 118.7 | 117.3154 | 6.3877 | 0.72731 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.323 | 55.8928 | 118 | 118.135 | -0.073014 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3237 | 6.7658 | 118.7 | 117.3154 | 6.3877 | 0.72731 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.324 | 55.8928 | 118 | 118.135 | -0.072997 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3246 | 6.7658 | 118.7 | 117.3154 | 6.3878 | 0.72731 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.325 | 55.8928 | 118 | 118.135 | -0.072981 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3257 | 6.7658 | 118.7 | 117.3154 | 6.3879 | 0.72731 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.326 | 55.8928 | 118 | 118.135 | -0.072965 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3267 | 6.7658 | 118.7 | 117.3154 | 6.3879 | 0.72731 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.327 | 55.8928 | 118 | 118.135 | -0.072949 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3277 | 6.7658 | 118.7 | 117.3154 | 6.388 | 0.72731 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.328 | 55.8928 | 118 | 118.135 | -0.072932 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3287 | 6.7658 | 118.7 | 117.3154 | 6.3881 | 0.72731 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.329 | 55.878 | 118 | 118.1311 | -0.072823 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3297 | 6.7658 | 118.7 | 117.3154 | 6.3881 | 0.72731 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.33 | 55.878 | 118 | 118.1311 | -0.072714 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3307 | 6.7658 | 118.7 | 117.3154 | 6.3882 | 0.72731 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.331 | 55.878 | 118 | 118.1311 | -0.072605 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3316 | 6.771 | 118.7 | 117.3088 | 6.3882 | 0.72694 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.332 | 55.878 | 118 | 118.1311 | -0.072496 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3327 | 6.771 | 118.7 | 117.3088 | 6.3882 | 0.72694 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.333 | 55.878 | 118 | 118.1311 | -0.072386 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3336 | 6.771 | 118.7 | 117.3088 | 6.3881 | 0.72694 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.334 | 55.878 | 118 | 118.1311 | -0.072277 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3347 | 6.771 | 118.7 | 117.3088 | 6.3881 | 0.72694 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.335 | 55.878 | 118 | 118.1311 | -0.072168 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3356 | 6.771 | 118.7 | 117.3088 | 6.3881 | 0.72694 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.336 | 55.878 | 118 | 118.1311 | -0.072059 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3367 | 6.771 | 118.7 | 117.3088 | 6.3881 | 0.72694 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.337 | 55.8982 | 118 | 118.0939 | -0.071855 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3376 | 6.771 | 118.7 | 117.3088 | 6.3881 | 0.72694 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.338 | 55.8982 | 118 | 118.0939 | -0.071651 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3387 | 6.771 | 118.7 | 117.3088 | 6.3881 | 0.72694 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.339 | 55.8982 | 118 | 118.0939 | -0.071447 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3397 | 6.7864 | 118.7 | 117.3079 | 6.3881 | 0.72859 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.34 | 55.8982 | 118 | 118.0939 | -0.071243 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3407 | 6.7864 | 118.7 | 117.3079 | 6.388 | 0.72859 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.341 | 55.8982 | 118 | 118.0939 | -0.071039 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3417 | 6.7864 | 118.7 | 117.3079 | 6.388 | 0.72859 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.342 | 55.8982 | 118 | 118.0939 | -0.070835 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3427 | 6.7864 | 118.7 | 117.3079 | 6.388 | 0.72859 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.343 | 55.8982 | 118 | 118.0939 | -0.070631 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3437 | 6.7864 | 118.7 | 117.3079 | 6.388 | 0.72859 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.344 | 55.8982 | 118 | 118.0939 | -0.070427 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3447 | 6.7864 | 118.7 | 117.3079 | 6.388 | 0.72859 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.345 | 55.903 | 118 | 118.0381 | -0.070576 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3457 | 6.7864 | 118.7 | 117.3079 | 6.388 | 0.72859 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.346 | 55.903 | 118 | 118.0381 | -0.070725 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3466 | 6.7864 | 118.7 | 117.3079 | 6.3879 | 0.72859 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.347 | 55.903 | 118 | 118.0381 | -0.070874 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3477 | 6.7934 | 118.7 | 117.3156 | 6.3882 | 0.7292 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.348 | 55.903 | 118 | 118.0381 | -0.071023 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3486 | 6.7934 | 118.7 | 117.3156 | 6.3884 | 0.7292 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.349 | 55.903 | 118 | 118.0381 | -0.071172 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3497 | 6.7934 | 118.7 | 117.3156 | 6.3887 | 0.7292 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.35 | 55.903 | 118 | 118.0381 | -0.071321 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3506 | 6.7934 | 118.7 | 117.3156 | 6.3889 | 0.7292 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.351 | 55.903 | 118 | 118.0381 | -0.07147 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3517 | 6.7934 | 118.7 | 117.3156 | 6.3891 | 0.7292 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.352 | 55.903 | 118 | 118.0381 | -0.071619 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3526 | 6.7934 | 118.7 | 117.3156 | 6.3894 | 0.7292 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.353 | 55.903 | 118 | 118.0381 | -0.071768 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3537 | 6.7934 | 118.7 | 117.3156 | 6.3896 | 0.7292 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.354 | 55.8703 | 118 | 117.9887 | -0.071958 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3547 | 6.7934 | 118.7 | 117.3156 | 6.3898 | 0.7292 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.355 | 55.8703 | 118 | 117.9887 | -0.072149 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3557 | 6.7934 | 118.7 | 117.3156 | 6.3901 | 0.7292 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.356 | 55.8703 | 118 | 117.9887 | -0.072339 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3567 | 6.7717 | 118.7 | 117.3437 | 6.3903 | 0.72736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.357 | 55.8703 | 118 | 117.9887 | -0.072529 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3577 | 6.7717 | 118.7 | 117.3437 | 6.3905 | 0.72736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.358 | 55.8703 | 118 | 117.9887 | -0.072719 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3587 | 6.7717 | 118.7 | 117.3437 | 6.3908 | 0.72736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.359 | 55.8703 | 118 | 117.9887 | -0.07291 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3596 | 6.7717 | 118.7 | 117.3437 | 6.391 | 0.72736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.36 | 55.8703 | 118 | 117.9887 | -0.0731 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3607 | 6.7717 | 118.7 | 117.3437 | 6.3912 | 0.72736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.361 | 55.8703 | 118 | 117.9887 | -0.07329 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3616 | 6.7717 | 118.7 | 117.3437 | 6.3915 | 0.72736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.362 | 55.8457 | 118 | 117.9754 | -0.072864 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3627 | 6.7717 | 118.7 | 117.3437 | 6.3917 | 0.72736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.363 | 55.8457 | 118 | 117.9754 | -0.072438 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3636 | 6.7717 | 118.7 | 117.3437 | 6.3919 | 0.72736 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.364 | 55.8457 | 118 | 117.9754 | -0.072012 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3647 | 6.7658 | 118.7 | 117.3488 | 6.3919 | 0.72807 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.365 | 55.8457 | 118 | 117.9754 | -0.071585 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3656 | 6.7658 | 118.7 | 117.3488 | 6.3919 | 0.72807 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.366 | 55.8457 | 118 | 117.9754 | -0.071159 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3667 | 6.7658 | 118.7 | 117.3488 | 6.3919 | 0.72807 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.367 | 55.8457 | 118 | 117.9754 | -0.070733 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3677 | 6.7658 | 118.7 | 117.3488 | 6.3918 | 0.72807 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.368 | 55.8457 | 118 | 117.9754 | -0.070307 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3687 | 6.7658 | 118.7 | 117.3488 | 6.3918 | 0.72807 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.369 | 55.8457 | 118 | 117.9754 | -0.069881 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3697 | 6.7658 | 118.7 | 117.3488 | 6.3918 | 0.72807 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.37 | 55.8446 | 118 | 117.9951 | -0.069776 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3707 | 6.7658 | 118.7 | 117.3488 | 6.3918 | 0.72807 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.371 | 55.8446 | 118 | 117.9951 | -0.069672 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3717 | 6.7658 | 118.7 | 117.3488 | 6.3917 | 0.72807 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.372 | 55.8446 | 118 | 117.9951 | -0.069568 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3727 | 6.778 | 118.7 | 117.3384 | 6.3919 | 0.72744 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.373 | 55.8446 | 118 | 117.9951 | -0.069464 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3737 | 6.778 | 118.7 | 117.3384 | 6.3921 | 0.72744 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.374 | 55.8446 | 118 | 117.9951 | -0.06936 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3746 | 6.778 | 118.7 | 117.3384 | 6.3923 | 0.72744 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.375 | 55.8446 | 118 | 117.9951 | -0.069256 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3757 | 6.778 | 118.7 | 117.3384 | 6.3924 | 0.72744 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.376 | 55.8446 | 118 | 117.9951 | -0.069152 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3766 | 6.778 | 118.7 | 117.3384 | 6.3926 | 0.72744 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.377 | 55.8446 | 118 | 117.9951 | -0.069048 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3777 | 6.778 | 118.7 | 117.3384 | 6.3928 | 0.72744 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.378 | 55.8446 | 118 | 117.9951 | -0.068944 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3786 | 6.778 | 118.7 | 117.3384 | 6.393 | 0.72744 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.379 | 55.8817 | 118 | 118.0318 | -0.068978 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3797 | 6.778 | 118.7 | 117.3384 | 6.3931 | 0.72744 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.38 | 55.8817 | 118 | 118.0318 | -0.069012 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3807 | 6.778 | 118.7 | 117.3384 | 6.3933 | 0.72744 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.381 | 55.8817 | 118 | 118.0318 | -0.069047 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3817 | 6.7733 | 118.7 | 117.3396 | 6.3937 | 0.72505 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.382 | 55.8817 | 118 | 118.0318 | -0.069081 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3827 | 6.7733 | 118.7 | 117.3396 | 6.3941 | 0.72505 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.383 | 55.8817 | 118 | 118.0318 | -0.069116 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3837 | 6.7733 | 118.7 | 117.3396 | 6.3945 | 0.72505 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.384 | 55.8817 | 118 | 118.0318 | -0.06915 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3847 | 6.7733 | 118.7 | 117.3396 | 6.3949 | 0.72505 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.385 | 55.8817 | 118 | 118.0318 | -0.069185 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3857 | 6.7733 | 118.7 | 117.3396 | 6.3953 | 0.72505 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.386 | 55.8817 | 118 | 118.0318 | -0.069219 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3867 | 6.7733 | 118.7 | 117.3396 | 6.3957 | 0.72505 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.387 | 55.8954 | 118 | 118.0962 | -0.069073 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3876 | 6.7733 | 118.7 | 117.3396 | 6.3961 | 0.72505 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.388 | 55.8954 | 118 | 118.0962 | -0.068927 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3887 | 6.7733 | 118.7 | 117.3396 | 6.3965 | 0.72505 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.389 | 55.8954 | 118 | 118.0962 | -0.06878 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3896 | 6.782 | 118.7 | 117.332 | 6.3967 | 0.72637 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.39 | 55.8954 | 118 | 118.0962 | -0.068634 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3907 | 6.782 | 118.7 | 117.332 | 6.397 | 0.72637 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.391 | 55.8954 | 118 | 118.0962 | -0.068488 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3916 | 6.782 | 118.7 | 117.332 | 6.3973 | 0.72637 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.392 | 55.8954 | 118 | 118.0962 | -0.068342 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3927 | 6.782 | 118.7 | 117.332 | 6.3975 | 0.72637 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.393 | 55.8954 | 118 | 118.0962 | -0.068195 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3936 | 6.782 | 118.7 | 117.332 | 6.3978 | 0.72637 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.394 | 55.8954 | 118 | 118.0962 | -0.068049 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3947 | 6.782 | 118.7 | 117.332 | 6.398 | 0.72637 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.395 | 55.8563 | 118 | 118.1458 | -0.068075 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3957 | 6.782 | 118.7 | 117.332 | 6.3983 | 0.72637 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.396 | 55.8563 | 118 | 118.1458 | -0.068101 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3967 | 6.782 | 118.7 | 117.332 | 6.3986 | 0.72637 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.397 | 55.8563 | 118 | 118.1458 | -0.068127 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3977 | 6.7966 | 118.7 | 117.3346 | 6.3987 | 0.72815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.398 | 55.8563 | 118 | 118.1458 | -0.068153 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3987 | 6.7966 | 118.7 | 117.3346 | 6.3988 | 0.72815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.399 | 55.8563 | 118 | 118.1458 | -0.068179 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.3997 | 6.7966 | 118.7 | 117.3346 | 6.3989 | 0.72815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.4 | 55.8563 | 118 | 118.1458 | -0.068205 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4007 | 6.7966 | 118.7 | 117.3346 | 6.399 | 0.72815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.401 | 55.8563 | 118 | 118.1458 | -0.06823 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4017 | 6.7966 | 118.7 | 117.3346 | 6.3991 | 0.72815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.402 | 55.8563 | 118 | 118.1458 | -0.068256 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4026 | 6.7966 | 118.7 | 117.3346 | 6.3992 | 0.72815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.403 | 55.8563 | 118 | 118.1458 | -0.068282 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4037 | 6.7966 | 118.7 | 117.3346 | 6.3994 | 0.72815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.404 | 55.8777 | 118 | 118.1253 | -0.068253 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4046 | 6.7966 | 118.7 | 117.3346 | 6.3995 | 0.72815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.405 | 55.8777 | 118 | 118.1253 | -0.068223 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4057 | 6.7966 | 118.7 | 117.3346 | 6.3996 | 0.72815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.406 | 55.8777 | 118 | 118.1253 | -0.068193 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4066 | 6.7997 | 118.7 | 117.3284 | 6.3997 | 0.72834 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.407 | 55.8777 | 118 | 118.1253 | -0.068164 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4077 | 6.7997 | 118.7 | 117.3284 | 6.3999 | 0.72834 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.408 | 55.8777 | 118 | 118.1253 | -0.068134 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4087 | 6.7997 | 118.7 | 117.3284 | 6.4 | 0.72834 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.409 | 55.8777 | 118 | 118.1253 | -0.068105 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4097 | 6.7997 | 118.7 | 117.3284 | 6.4001 | 0.72834 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.41 | 55.8777 | 118 | 118.1253 | -0.068075 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4107 | 6.7997 | 118.7 | 117.3284 | 6.4003 | 0.72834 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.411 | 55.8777 | 118 | 118.1253 | -0.068046 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4117 | 6.7997 | 118.7 | 117.3284 | 6.4004 | 0.72834 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.412 | 55.9286 | 118 | 118.0916 | -0.068135 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4127 | 6.7997 | 118.7 | 117.3284 | 6.4005 | 0.72834 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.413 | 55.9286 | 118 | 118.0916 | -0.068224 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4137 | 6.7997 | 118.7 | 117.3284 | 6.4007 | 0.72834 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.414 | 55.9286 | 118 | 118.0916 | -0.068313 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4147 | 6.7929 | 118.7 | 117.3264 | 6.401 | 0.7271 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.415 | 55.9286 | 118 | 118.0916 | -0.068401 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4156 | 6.7929 | 118.7 | 117.3264 | 6.4013 | 0.7271 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.416 | 55.9286 | 118 | 118.0916 | -0.06849 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4167 | 6.7929 | 118.7 | 117.3264 | 6.4016 | 0.7271 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.417 | 55.9286 | 118 | 118.0916 | -0.068579 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4176 | 6.7929 | 118.7 | 117.3264 | 6.4019 | 0.7271 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.418 | 55.9286 | 118 | 118.0916 | -0.068668 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4187 | 6.7929 | 118.7 | 117.3264 | 6.4023 | 0.7271 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.419 | 55.9286 | 118 | 118.0916 | -0.068757 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4196 | 6.7929 | 118.7 | 117.3264 | 6.4026 | 0.7271 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.42 | 55.8881 | 118 | 118.0412 | -0.069155 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4207 | 6.7929 | 118.7 | 117.3264 | 6.4029 | 0.7271 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.421 | 55.8881 | 118 | 118.0412 | -0.069553 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4216 | 6.7929 | 118.7 | 117.3264 | 6.4032 | 0.7271 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.422 | 55.8881 | 118 | 118.0412 | -0.069952 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4227 | 6.7781 | 118.7 | 117.3305 | 6.4034 | 0.72657 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.423 | 55.8881 | 118 | 118.0412 | -0.07035 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4237 | 6.7781 | 118.7 | 117.3305 | 6.4037 | 0.72657 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.424 | 55.8881 | 118 | 118.0412 | -0.070748 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4247 | 6.7781 | 118.7 | 117.3305 | 6.4039 | 0.72657 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.425 | 55.8881 | 118 | 118.0412 | -0.071146 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4257 | 6.7781 | 118.7 | 117.3305 | 6.4042 | 0.72657 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.426 | 55.8881 | 118 | 118.0412 | -0.071544 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4267 | 6.7781 | 118.7 | 117.3305 | 6.4044 | 0.72657 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.427 | 55.8881 | 118 | 118.0412 | -0.071942 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4277 | 6.7781 | 118.7 | 117.3305 | 6.4047 | 0.72657 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.428 | 55.8881 | 118 | 118.0412 | -0.07234 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4286 | 6.7781 | 118.7 | 117.3305 | 6.4049 | 0.72657 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.429 | 55.8602 | 118 | 117.979 | -0.072683 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4297 | 6.7781 | 118.7 | 117.3305 | 6.4051 | 0.72657 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.43 | 55.8602 | 118 | 117.979 | -0.073026 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4306 | 6.7781 | 118.7 | 117.3305 | 6.4054 | 0.72657 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.431 | 55.8602 | 118 | 117.979 | -0.073368 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4317 | 6.7788 | 118.7 | 117.3285 | 6.4057 | 0.72653 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.432 | 55.8602 | 118 | 117.979 | -0.073711 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4326 | 6.7788 | 118.7 | 117.3285 | 6.406 | 0.72653 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.433 | 55.8602 | 118 | 117.979 | -0.074054 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4337 | 6.7788 | 118.7 | 117.3285 | 6.4063 | 0.72653 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.434 | 55.8602 | 118 | 117.979 | -0.074397 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4346 | 6.7788 | 118.7 | 117.3285 | 6.4066 | 0.72653 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.435 | 55.8602 | 118 | 117.979 | -0.07474 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4357 | 6.7788 | 118.7 | 117.3285 | 6.4069 | 0.72653 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.436 | 55.8602 | 118 | 117.979 | -0.075083 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4367 | 6.7788 | 118.7 | 117.3285 | 6.4072 | 0.72653 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.437 | 55.8723 | 118 | 117.9829 | -0.074925 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4377 | 6.7788 | 118.7 | 117.3285 | 6.4075 | 0.72653 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.438 | 55.8723 | 118 | 117.9829 | -0.074767 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4387 | 6.7788 | 118.7 | 117.3285 | 6.4078 | 0.72653 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.439 | 55.8723 | 118 | 117.9829 | -0.07461 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4397 | 6.7953 | 118.7 | 117.3358 | 6.4082 | 0.72711 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.44 | 55.8723 | 118 | 117.9829 | -0.074452 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4407 | 6.7953 | 118.7 | 117.3358 | 6.4086 | 0.72711 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.441 | 55.8723 | 118 | 117.9829 | -0.074295 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4417 | 6.7953 | 118.7 | 117.3358 | 6.409 | 0.72711 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.442 | 55.8723 | 118 | 117.9829 | -0.074137 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4427 | 6.7953 | 118.7 | 117.3358 | 6.4094 | 0.72711 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.443 | 55.8723 | 118 | 117.9829 | -0.07398 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4436 | 6.7953 | 118.7 | 117.3358 | 6.4098 | 0.72711 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.444 | 55.8723 | 118 | 117.9829 | -0.073822 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4447 | 6.7953 | 118.7 | 117.3358 | 6.4102 | 0.72711 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.445 | 55.908 | 118 | 118.0012 | -0.073948 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4456 | 6.7953 | 118.7 | 117.3358 | 6.4106 | 0.72711 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.446 | 55.908 | 118 | 118.0012 | -0.074073 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4467 | 6.7953 | 118.7 | 117.3358 | 6.411 | 0.72711 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.447 | 55.908 | 118 | 118.0012 | -0.074199 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4476 | 6.7947 | 118.7 | 117.3473 | 6.4113 | 0.72688 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.448 | 55.908 | 118 | 118.0012 | -0.074324 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4487 | 6.7947 | 118.7 | 117.3473 | 6.4117 | 0.72688 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.449 | 55.908 | 118 | 118.0012 | -0.07445 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4496 | 6.7947 | 118.7 | 117.3473 | 6.412 | 0.72688 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.45 | 55.908 | 118 | 118.0012 | -0.074576 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4507 | 6.7947 | 118.7 | 117.3473 | 6.4124 | 0.72688 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.451 | 55.908 | 118 | 118.0012 | -0.074701 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4517 | 6.7947 | 118.7 | 117.3473 | 6.4127 | 0.72688 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.452 | 55.908 | 118 | 118.0012 | -0.074827 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4527 | 6.7947 | 118.7 | 117.3473 | 6.4131 | 0.72688 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.453 | 55.908 | 118 | 118.0012 | -0.074953 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4537 | 6.7947 | 118.7 | 117.3473 | 6.4134 | 0.72688 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.454 | 55.9265 | 118 | 118.0359 | -0.075276 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4547 | 6.7947 | 118.7 | 117.3473 | 6.4138 | 0.72688 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.455 | 55.9265 | 118 | 118.0359 | -0.0756 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4557 | 6.7947 | 118.7 | 117.3473 | 6.4141 | 0.72688 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.456 | 55.9265 | 118 | 118.0359 | -0.075923 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4566 | 6.7855 | 118.7 | 117.3391 | 6.4144 | 0.72695 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.457 | 55.9265 | 118 | 118.0359 | -0.076247 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4577 | 6.7855 | 118.7 | 117.3391 | 6.4146 | 0.72695 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.458 | 55.9265 | 118 | 118.0359 | -0.07657 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4586 | 6.7855 | 118.7 | 117.3391 | 6.4148 | 0.72695 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.459 | 55.9265 | 118 | 118.0359 | -0.076894 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4597 | 6.7855 | 118.7 | 117.3391 | 6.4151 | 0.72695 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.46 | 55.9265 | 118 | 118.0359 | -0.077217 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4606 | 6.7855 | 118.7 | 117.3391 | 6.4153 | 0.72695 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.461 | 55.9265 | 118 | 118.0359 | -0.077541 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4617 | 6.7855 | 118.7 | 117.3391 | 6.4156 | 0.72695 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.462 | 55.9253 | 118 | 118.111 | -0.077833 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4626 | 6.7855 | 118.7 | 117.3391 | 6.4158 | 0.72695 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.463 | 55.9253 | 118 | 118.111 | -0.078124 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4637 | 6.7855 | 118.7 | 117.3391 | 6.416 | 0.72695 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.464 | 55.9253 | 118 | 118.111 | -0.078416 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4647 | 6.7787 | 118.7 | 117.3419 | 6.4162 | 0.72706 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.465 | 55.9253 | 118 | 118.111 | -0.078708 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4657 | 6.7787 | 118.7 | 117.3419 | 6.4164 | 0.72706 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.466 | 55.9253 | 118 | 118.111 | -0.079 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4667 | 6.7787 | 118.7 | 117.3419 | 6.4166 | 0.72706 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.467 | 55.9253 | 118 | 118.111 | -0.079291 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4677 | 6.7787 | 118.7 | 117.3419 | 6.4168 | 0.72706 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.468 | 55.9253 | 118 | 118.111 | -0.079583 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4687 | 6.7787 | 118.7 | 117.3419 | 6.417 | 0.72706 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.469 | 55.9253 | 118 | 118.111 | -0.079875 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4697 | 6.7787 | 118.7 | 117.3419 | 6.4171 | 0.72706 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.47 | 55.9299 | 118 | 118.1465 | -0.079922 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4707 | 6.7787 | 118.7 | 117.3419 | 6.4173 | 0.72706 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.471 | 55.9299 | 118 | 118.1465 | -0.079969 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4716 | 6.7787 | 118.7 | 117.3419 | 6.4175 | 0.72706 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.472 | 55.9299 | 118 | 118.1465 | -0.080017 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4727 | 6.7856 | 118.7 | 117.3561 | 6.4177 | 0.72696 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.473 | 55.9299 | 118 | 118.1465 | -0.080064 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4736 | 6.7856 | 118.7 | 117.3561 | 6.4179 | 0.72696 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.474 | 55.9299 | 118 | 118.1465 | -0.080111 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4747 | 6.7856 | 118.7 | 117.3561 | 6.418 | 0.72696 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.475 | 55.9299 | 118 | 118.1465 | -0.080158 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4756 | 6.7856 | 118.7 | 117.3561 | 6.4182 | 0.72696 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.476 | 55.9299 | 118 | 118.1465 | -0.080205 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4767 | 6.7856 | 118.7 | 117.3561 | 6.4184 | 0.72696 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.477 | 55.9299 | 118 | 118.1465 | -0.080253 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4776 | 6.7856 | 118.7 | 117.3561 | 6.4185 | 0.72696 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.478 | 55.9299 | 118 | 118.1465 | -0.0803 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4787 | 6.7856 | 118.7 | 117.3561 | 6.4187 | 0.72696 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.479 | 55.9615 | 118 | 118.125 | -0.080313 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4797 | 6.7856 | 118.7 | 117.3561 | 6.4189 | 0.72696 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.48 | 55.9615 | 118 | 118.125 | -0.080327 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4807 | 6.7856 | 118.7 | 117.3561 | 6.419 | 0.72696 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.481 | 55.9615 | 118 | 118.125 | -0.08034 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4817 | 6.7794 | 118.7 | 117.348 | 6.4192 | 0.72576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.482 | 55.9615 | 118 | 118.125 | -0.080354 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4827 | 6.7794 | 118.7 | 117.348 | 6.4194 | 0.72576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.483 | 55.9615 | 118 | 118.125 | -0.080367 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4837 | 6.7794 | 118.7 | 117.348 | 6.4196 | 0.72576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.484 | 55.9615 | 118 | 118.125 | -0.080381 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4846 | 6.7794 | 118.7 | 117.348 | 6.4198 | 0.72576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.485 | 55.9615 | 118 | 118.125 | -0.080394 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4857 | 6.7794 | 118.7 | 117.348 | 6.42 | 0.72576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.486 | 55.9615 | 118 | 118.125 | -0.080408 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4866 | 6.7794 | 118.7 | 117.348 | 6.4203 | 0.72576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.487 | 55.9523 | 118 | 118.1036 | -0.080579 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4877 | 6.7794 | 118.7 | 117.348 | 6.4205 | 0.72576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.488 | 55.9523 | 118 | 118.1036 | -0.080751 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4886 | 6.7794 | 118.7 | 117.348 | 6.4207 | 0.72576 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.489 | 55.9523 | 118 | 118.1036 | -0.080923 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4897 | 6.765 | 118.7 | 117.3519 | 6.421 | 0.72501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.49 | 55.9523 | 118 | 118.1036 | -0.081095 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4906 | 6.765 | 118.7 | 117.3519 | 6.4213 | 0.72501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.491 | 55.9523 | 118 | 118.1036 | -0.081266 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4917 | 6.765 | 118.7 | 117.3519 | 6.4216 | 0.72501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.492 | 55.9523 | 118 | 118.1036 | -0.081438 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4927 | 6.765 | 118.7 | 117.3519 | 6.4219 | 0.72501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.493 | 55.9523 | 118 | 118.1036 | -0.08161 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4937 | 6.765 | 118.7 | 117.3519 | 6.4222 | 0.72501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.494 | 55.9523 | 118 | 118.1036 | -0.081781 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4947 | 6.765 | 118.7 | 117.3519 | 6.4225 | 0.72501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.495 | 55.8707 | 118 | 118.049 | -0.081777 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4957 | 6.765 | 118.7 | 117.3519 | 6.4228 | 0.72501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.496 | 55.8707 | 118 | 118.049 | -0.081772 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4967 | 6.765 | 118.7 | 117.3519 | 6.4231 | 0.72501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.497 | 55.8707 | 118 | 118.049 | -0.081768 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4977 | 6.7699 | 118.7 | 117.3572 | 6.4235 | 0.72507 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.498 | 55.8707 | 118 | 118.049 | -0.081763 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4987 | 6.7699 | 118.7 | 117.3572 | 6.4239 | 0.72507 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.499 | 55.8707 | 118 | 118.049 | -0.081759 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.4996 | 6.7699 | 118.7 | 117.3572 | 6.4242 | 0.72507 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.5 | 55.8707 | 118 | 118.049 | -0.081754 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5007 | 6.7699 | 118.7 | 117.3572 | 6.4246 | 0.72507 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.501 | 55.8707 | 118 | 118.049 | -0.08175 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5016 | 6.7699 | 118.7 | 117.3572 | 6.425 | 0.72507 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.502 | 55.8707 | 118 | 118.049 | -0.081745 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5027 | 6.7699 | 118.7 | 117.3572 | 6.4253 | 0.72507 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.503 | 55.8707 | 118 | 118.049 | -0.081741 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5036 | 6.7699 | 118.7 | 117.3572 | 6.4257 | 0.72507 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.504 | 55.878 | 118 | 117.993 | -0.081785 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5047 | 6.7699 | 118.7 | 117.3572 | 6.4261 | 0.72507 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.505 | 55.878 | 118 | 117.993 | -0.081829 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5057 | 6.7699 | 118.7 | 117.3572 | 6.4264 | 0.72507 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.506 | 55.878 | 118 | 117.993 | -0.081873 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5067 | 6.782 | 118.7 | 117.3432 | 6.4267 | 0.72558 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.507 | 55.878 | 118 | 117.993 | -0.081917 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5077 | 6.782 | 118.7 | 117.3432 | 6.427 | 0.72558 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.508 | 55.878 | 118 | 117.993 | -0.081961 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5087 | 6.782 | 118.7 | 117.3432 | 6.4273 | 0.72558 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.509 | 55.878 | 118 | 117.993 | -0.082005 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5097 | 6.782 | 118.7 | 117.3432 | 6.4276 | 0.72558 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.51 | 55.878 | 118 | 117.993 | -0.082049 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5107 | 6.782 | 118.7 | 117.3432 | 6.4279 | 0.72558 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.511 | 55.878 | 118 | 117.993 | -0.082093 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5117 | 6.782 | 118.7 | 117.3432 | 6.4281 | 0.72558 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.512 | 55.9335 | 118 | 117.9716 | -0.082614 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5126 | 6.782 | 118.7 | 117.3432 | 6.4284 | 0.72558 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.513 | 55.9335 | 118 | 117.9716 | -0.083135 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5137 | 6.782 | 118.7 | 117.3432 | 6.4287 | 0.72558 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.514 | 55.9335 | 118 | 117.9716 | -0.083656 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5146 | 6.7925 | 118.7 | 117.3253 | 6.429 | 0.72717 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.515 | 55.9335 | 118 | 117.9716 | -0.084177 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5157 | 6.7925 | 118.7 | 117.3253 | 6.4293 | 0.72717 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.516 | 55.9335 | 118 | 117.9716 | -0.084697 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5166 | 6.7925 | 118.7 | 117.3253 | 6.4296 | 0.72717 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.517 | 55.9335 | 118 | 117.9716 | -0.085218 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5177 | 6.7925 | 118.7 | 117.3253 | 6.4299 | 0.72717 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.518 | 55.9335 | 118 | 117.9716 | -0.085739 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5186 | 6.7925 | 118.7 | 117.3253 | 6.4301 | 0.72717 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.519 | 55.9335 | 118 | 117.9716 | -0.08626 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5197 | 6.7925 | 118.7 | 117.3253 | 6.4304 | 0.72717 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.52 | 55.9279 | 118 | 118.0031 | -0.086575 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5207 | 6.7925 | 118.7 | 117.3253 | 6.4307 | 0.72717 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.521 | 55.9279 | 118 | 118.0031 | -0.086889 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5217 | 6.7925 | 118.7 | 117.3253 | 6.431 | 0.72717 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.522 | 55.9279 | 118 | 118.0031 | -0.087204 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5227 | 6.8074 | 118.7 | 117.3463 | 6.4312 | 0.7272 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.523 | 55.9279 | 118 | 118.0031 | -0.087519 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5237 | 6.8074 | 118.7 | 117.3463 | 6.4314 | 0.7272 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.524 | 55.9279 | 118 | 118.0031 | -0.087833 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5247 | 6.8074 | 118.7 | 117.3463 | 6.4316 | 0.7272 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.525 | 55.9279 | 118 | 118.0031 | -0.088148 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5257 | 6.8074 | 118.7 | 117.3463 | 6.4319 | 0.7272 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.526 | 55.9279 | 118 | 118.0031 | -0.088463 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5267 | 6.8074 | 118.7 | 117.3463 | 6.4321 | 0.7272 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.527 | 55.9279 | 118 | 118.0031 | -0.088778 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5276 | 6.8074 | 118.7 | 117.3463 | 6.4323 | 0.7272 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.528 | 55.9279 | 118 | 118.0031 | -0.089092 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5287 | 6.8074 | 118.7 | 117.3463 | 6.4325 | 0.7272 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.529 | 55.9192 | 118 | 118.0775 | -0.089381 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5296 | 6.8074 | 118.7 | 117.3463 | 6.4327 | 0.7272 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.53 | 55.9192 | 118 | 118.0775 | -0.089671 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5307 | 6.8074 | 118.7 | 117.3463 | 6.4329 | 0.7272 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.531 | 55.9192 | 118 | 118.0775 | -0.08996 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5316 | 6.7956 | 118.7 | 117.3478 | 6.433 | 0.72581 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.532 | 55.9192 | 118 | 118.0775 | -0.090249 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5327 | 6.7956 | 118.7 | 117.3478 | 6.433 | 0.72581 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.533 | 55.9192 | 118 | 118.0775 | -0.090538 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5337 | 6.7956 | 118.7 | 117.3478 | 6.4331 | 0.72581 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.534 | 55.9192 | 118 | 118.0775 | -0.090827 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5347 | 6.7956 | 118.7 | 117.3478 | 6.4331 | 0.72581 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.535 | 55.9192 | 118 | 118.0775 | -0.091117 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5357 | 6.7956 | 118.7 | 117.3478 | 6.4332 | 0.72581 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.536 | 55.9192 | 118 | 118.0775 | -0.091406 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5367 | 6.7956 | 118.7 | 117.3478 | 6.4332 | 0.72581 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.537 | 55.9321 | 118 | 118.1198 | -0.091635 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5377 | 6.7956 | 118.7 | 117.3478 | 6.4333 | 0.72581 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.538 | 55.9321 | 118 | 118.1198 | -0.091865 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5387 | 6.7956 | 118.7 | 117.3478 | 6.4333 | 0.72581 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.539 | 55.9321 | 118 | 118.1198 | -0.092095 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5397 | 6.7672 | 118.7 | 117.332 | 6.4335 | 0.72449 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.54 | 55.9321 | 118 | 118.1198 | -0.092325 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5406 | 6.7672 | 118.7 | 117.332 | 6.4336 | 0.72449 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.541 | 55.9321 | 118 | 118.1198 | -0.092554 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5417 | 6.7672 | 118.7 | 117.332 | 6.4337 | 0.72449 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.542 | 55.9321 | 118 | 118.1198 | -0.092784 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5426 | 6.7672 | 118.7 | 117.332 | 6.4339 | 0.72449 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.543 | 55.9321 | 118 | 118.1198 | -0.093014 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5437 | 6.7672 | 118.7 | 117.332 | 6.434 | 0.72449 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.544 | 55.9321 | 118 | 118.1198 | -0.093243 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5446 | 6.7672 | 118.7 | 117.332 | 6.4342 | 0.72449 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.545 | 55.9321 | 118 | 118.1198 | -0.093441 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5457 | 6.7672 | 118.7 | 117.332 | 6.4343 | 0.72449 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.546 | 55.9698 | 118 | 118.1218 | -0.093529 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5466 | 6.7672 | 118.7 | 117.332 | 6.4344 | 0.72449 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.547 | 55.9698 | 118 | 118.1218 | -0.093616 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5477 | 6.7489 | 118.7 | 117.3564 | 6.4347 | 0.72345 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.548 | 55.9698 | 118 | 118.1218 | -0.093704 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5487 | 6.7489 | 118.7 | 117.3564 | 6.435 | 0.72345 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.549 | 55.9698 | 118 | 118.1218 | -0.093791 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5497 | 6.7489 | 118.7 | 117.3564 | 6.4353 | 0.72345 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.55 | 55.9698 | 118 | 118.1218 | -0.093879 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5507 | 6.7489 | 118.7 | 117.3564 | 6.4356 | 0.72345 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.551 | 55.9698 | 118 | 118.1218 | -0.093966 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5517 | 6.7489 | 118.7 | 117.3564 | 6.4358 | 0.72345 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.552 | 55.9698 | 118 | 118.1218 | -0.094054 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5527 | 6.7489 | 118.7 | 117.3564 | 6.4361 | 0.72345 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.553 | 55.9698 | 118 | 118.1218 | -0.094141 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5536 | 6.7489 | 118.7 | 117.3564 | 6.4364 | 0.72345 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.554 | 55.9655 | 118 | 118.0907 | -0.09422 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5547 | 6.7489 | 118.7 | 117.3564 | 6.4367 | 0.72345 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.555 | 55.9655 | 118 | 118.0907 | -0.094298 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5556 | 6.7489 | 118.7 | 117.3564 | 6.437 | 0.72345 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.556 | 55.9655 | 118 | 118.0907 | -0.094376 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5567 | 6.7633 | 118.7 | 117.3682 | 6.4372 | 0.72422 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.557 | 55.9655 | 118 | 118.0907 | -0.094455 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5576 | 6.7633 | 118.7 | 117.3682 | 6.4375 | 0.72422 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.558 | 55.9655 | 118 | 118.0907 | -0.094533 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5587 | 6.7633 | 118.7 | 117.3682 | 6.4378 | 0.72422 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.559 | 55.9655 | 118 | 118.0907 | -0.094612 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5596 | 6.7633 | 118.7 | 117.3682 | 6.4381 | 0.72422 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.56 | 55.9655 | 118 | 118.0907 | -0.09469 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5607 | 6.7633 | 118.7 | 117.3682 | 6.4384 | 0.72422 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.561 | 55.9655 | 118 | 118.0907 | -0.094768 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5617 | 6.7633 | 118.7 | 117.3682 | 6.4386 | 0.72422 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.562 | 55.938 | 118 | 118.0521 | -0.094892 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5627 | 6.7633 | 118.7 | 117.3682 | 6.4389 | 0.72422 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.563 | 55.938 | 118 | 118.0521 | -0.095015 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5637 | 6.7633 | 118.7 | 117.3682 | 6.4392 | 0.72422 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.564 | 55.938 | 118 | 118.0521 | -0.095139 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5647 | 6.7828 | 118.7 | 117.3568 | 6.4394 | 0.72519 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.565 | 55.938 | 118 | 118.0521 | -0.095263 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5657 | 6.7828 | 118.7 | 117.3568 | 6.4396 | 0.72519 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.566 | 55.938 | 118 | 118.0521 | -0.095386 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5667 | 6.7828 | 118.7 | 117.3568 | 6.4397 | 0.72519 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.567 | 55.938 | 118 | 118.0521 | -0.09551 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5677 | 6.7828 | 118.7 | 117.3568 | 6.4399 | 0.72519 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.568 | 55.938 | 118 | 118.0521 | -0.095633 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5686 | 6.7828 | 118.7 | 117.3568 | 6.4401 | 0.72519 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.569 | 55.938 | 118 | 118.0521 | -0.095757 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5697 | 6.7828 | 118.7 | 117.3568 | 6.4402 | 0.72519 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.57 | 55.938 | 118 | 118.0521 | -0.095568 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5706 | 6.7828 | 118.7 | 117.3568 | 6.4404 | 0.72519 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.571 | 55.8939 | 118 | 117.9791 | -0.095477 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5717 | 6.7828 | 118.7 | 117.3568 | 6.4406 | 0.72519 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.572 | 55.8939 | 118 | 117.9791 | -0.095385 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5726 | 6.8076 | 118.7 | 117.365 | 6.4407 | 0.72728 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.573 | 55.8939 | 118 | 117.9791 | -0.095293 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5737 | 6.8076 | 118.7 | 117.365 | 6.4408 | 0.72728 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.574 | 55.8939 | 118 | 117.9791 | -0.095202 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5746 | 6.8076 | 118.7 | 117.365 | 6.4409 | 0.72728 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.575 | 55.8939 | 118 | 117.9791 | -0.09511 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5757 | 6.8076 | 118.7 | 117.365 | 6.441 | 0.72728 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.576 | 55.8939 | 118 | 117.9791 | -0.095018 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5767 | 6.8076 | 118.7 | 117.365 | 6.4411 | 0.72728 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.577 | 55.8939 | 118 | 117.9791 | -0.094927 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5777 | 6.8076 | 118.7 | 117.365 | 6.4412 | 0.72728 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.578 | 55.8939 | 118 | 117.9791 | -0.094835 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5787 | 6.8076 | 118.7 | 117.365 | 6.4413 | 0.72728 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.579 | 55.897 | 118 | 117.9558 | -0.094643 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5797 | 6.8076 | 118.7 | 117.365 | 6.4414 | 0.72728 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.58 | 55.897 | 118 | 117.9558 | -0.094452 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5807 | 6.8076 | 118.7 | 117.365 | 6.4415 | 0.72728 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.581 | 55.897 | 118 | 117.9558 | -0.09426 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5816 | 6.8181 | 118.7 | 117.3552 | 6.4415 | 0.7286 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.582 | 55.897 | 118 | 117.9558 | -0.094068 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5827 | 6.8181 | 118.7 | 117.3552 | 6.4415 | 0.7286 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.583 | 55.897 | 118 | 117.9558 | -0.093876 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5836 | 6.8181 | 118.7 | 117.3552 | 6.4415 | 0.7286 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.584 | 55.897 | 118 | 117.9558 | -0.093685 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5847 | 6.8181 | 118.7 | 117.3552 | 6.4415 | 0.7286 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.585 | 55.897 | 118 | 117.9558 | -0.093493 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5856 | 6.8181 | 118.7 | 117.3552 | 6.4414 | 0.7286 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.586 | 55.897 | 118 | 117.9558 | -0.093301 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5867 | 6.8181 | 118.7 | 117.3552 | 6.4414 | 0.7286 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.587 | 55.9274 | 118 | 117.9971 | -0.093376 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5876 | 6.8181 | 118.7 | 117.3552 | 6.4414 | 0.7286 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.588 | 55.9274 | 118 | 117.9971 | -0.093452 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5887 | 6.8181 | 118.7 | 117.3552 | 6.4414 | 0.7286 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.589 | 55.9274 | 118 | 117.9971 | -0.093527 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5897 | 6.785 | 118.7 | 117.3539 | 6.4414 | 0.72672 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.59 | 55.9274 | 118 | 117.9971 | -0.093602 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5907 | 6.785 | 118.7 | 117.3539 | 6.4414 | 0.72672 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.591 | 55.9274 | 118 | 117.9971 | -0.093678 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5917 | 6.785 | 118.7 | 117.3539 | 6.4414 | 0.72672 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.592 | 55.9274 | 118 | 117.9971 | -0.093753 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5927 | 6.785 | 118.7 | 117.3539 | 6.4414 | 0.72672 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.593 | 55.9274 | 118 | 117.9971 | -0.093828 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5937 | 6.785 | 118.7 | 117.3539 | 6.4413 | 0.72672 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.594 | 55.9274 | 118 | 117.9971 | -0.093904 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5947 | 6.785 | 118.7 | 117.3539 | 6.4413 | 0.72672 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.595 | 55.9274 | 118 | 117.9971 | -0.093907 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5957 | 6.785 | 118.7 | 117.3539 | 6.4413 | 0.72672 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.596 | 55.9248 | 118 | 118.0426 | -0.094142 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5966 | 6.785 | 118.7 | 117.3539 | 6.4413 | 0.72672 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.597 | 55.9248 | 118 | 118.0426 | -0.094377 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5977 | 6.7863 | 118.7 | 117.3769 | 6.4413 | 0.726 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.598 | 55.9248 | 118 | 118.0426 | -0.094612 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5986 | 6.7863 | 118.7 | 117.3769 | 6.4414 | 0.726 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.599 | 55.9248 | 118 | 118.0426 | -0.094847 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.5997 | 6.7863 | 118.7 | 117.3769 | 6.4415 | 0.726 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.6 | 55.9248 | 118 | 118.0426 | -0.095082 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6006 | 6.7863 | 118.7 | 117.3769 | 6.4415 | 0.726 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.601 | 55.9248 | 118 | 118.0426 | -0.095317 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6017 | 6.7863 | 118.7 | 117.3769 | 6.4416 | 0.726 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.602 | 55.9248 | 118 | 118.0426 | -0.095553 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6026 | 6.7863 | 118.7 | 117.3769 | 6.4416 | 0.726 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.603 | 55.9248 | 118 | 118.0426 | -0.095788 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6037 | 6.7863 | 118.7 | 117.3769 | 6.4417 | 0.726 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.604 | 55.9476 | 118 | 118.098 | -0.095695 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6047 | 6.7863 | 118.7 | 117.3769 | 6.4417 | 0.726 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.605 | 55.9476 | 118 | 118.098 | -0.095603 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6057 | 6.7863 | 118.7 | 117.3769 | 6.4418 | 0.726 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.606 | 55.9476 | 118 | 118.098 | -0.095511 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6067 | 6.7882 | 118.7 | 117.3607 | 6.442 | 0.72577 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.607 | 55.9476 | 118 | 118.098 | -0.095418 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6077 | 6.7882 | 118.7 | 117.3607 | 6.4421 | 0.72577 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.608 | 55.9476 | 118 | 118.098 | -0.095326 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6087 | 6.7882 | 118.7 | 117.3607 | 6.4423 | 0.72577 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.609 | 55.9476 | 118 | 118.098 | -0.095234 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6096 | 6.7882 | 118.7 | 117.3607 | 6.4425 | 0.72577 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.61 | 55.9476 | 118 | 118.098 | -0.095141 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6107 | 6.7882 | 118.7 | 117.3607 | 6.4426 | 0.72577 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.611 | 55.9476 | 118 | 118.098 | -0.095049 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6116 | 6.7882 | 118.7 | 117.3607 | 6.4428 | 0.72577 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.612 | 55.9579 | 118 | 118.1295 | -0.095 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6127 | 6.7882 | 118.7 | 117.3607 | 6.4429 | 0.72577 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.613 | 55.9579 | 118 | 118.1295 | -0.094951 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6136 | 6.7882 | 118.7 | 117.3607 | 6.4431 | 0.72577 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.614 | 55.9579 | 118 | 118.1295 | -0.094902 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6147 | 6.7852 | 118.7 | 117.3309 | 6.4433 | 0.72585 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.615 | 55.9579 | 118 | 118.1295 | -0.094853 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6156 | 6.7852 | 118.7 | 117.3309 | 6.4435 | 0.72585 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.616 | 55.9579 | 118 | 118.1295 | -0.094804 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6167 | 6.7852 | 118.7 | 117.3309 | 6.4437 | 0.72585 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.617 | 55.9579 | 118 | 118.1295 | -0.094754 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6177 | 6.7852 | 118.7 | 117.3309 | 6.4439 | 0.72585 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.618 | 55.9579 | 118 | 118.1295 | -0.094705 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6187 | 6.7852 | 118.7 | 117.3309 | 6.4441 | 0.72585 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.619 | 55.9579 | 118 | 118.1295 | -0.094656 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6197 | 6.7852 | 118.7 | 117.3309 | 6.4443 | 0.72585 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.62 | 55.9579 | 118 | 118.1295 | -0.094651 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6207 | 6.7852 | 118.7 | 117.3309 | 6.4445 | 0.72585 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.621 | 55.9425 | 118 | 118.1332 | -0.094723 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6217 | 6.7852 | 118.7 | 117.3309 | 6.4447 | 0.72585 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.622 | 55.9425 | 118 | 118.1332 | -0.094795 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6227 | 6.7777 | 118.7 | 117.3325 | 6.4448 | 0.72528 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.623 | 55.9425 | 118 | 118.1332 | -0.094867 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6237 | 6.7777 | 118.7 | 117.3325 | 6.445 | 0.72528 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.624 | 55.9425 | 118 | 118.1332 | -0.094939 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6246 | 6.7777 | 118.7 | 117.3325 | 6.4451 | 0.72528 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.625 | 55.9425 | 118 | 118.1332 | -0.095011 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6257 | 6.7777 | 118.7 | 117.3325 | 6.4453 | 0.72528 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.626 | 55.9425 | 118 | 118.1332 | -0.095084 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6266 | 6.7777 | 118.7 | 117.3325 | 6.4455 | 0.72528 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.627 | 55.9425 | 118 | 118.1332 | -0.095156 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6277 | 6.7777 | 118.7 | 117.3325 | 6.4456 | 0.72528 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.628 | 55.9425 | 118 | 118.1332 | -0.095228 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6286 | 6.7777 | 118.7 | 117.3325 | 6.4458 | 0.72528 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.629 | 55.9367 | 118 | 118.0998 | -0.095026 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6297 | 6.7777 | 118.7 | 117.3325 | 6.4459 | 0.72528 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.63 | 55.9367 | 118 | 118.0998 | -0.094824 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6307 | 6.7777 | 118.7 | 117.3325 | 6.4461 | 0.72528 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.631 | 55.9367 | 118 | 118.0998 | -0.094623 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6317 | 6.7757 | 118.7 | 117.3456 | 6.4462 | 0.72489 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.632 | 55.9367 | 118 | 118.0998 | -0.094421 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6327 | 6.7757 | 118.7 | 117.3456 | 6.4463 | 0.72489 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.633 | 55.9367 | 118 | 118.0998 | -0.09422 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6337 | 6.7757 | 118.7 | 117.3456 | 6.4464 | 0.72489 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.634 | 55.9367 | 118 | 118.0998 | -0.094018 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6347 | 6.7757 | 118.7 | 117.3456 | 6.4464 | 0.72489 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.635 | 55.9367 | 118 | 118.0998 | -0.093816 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6357 | 6.7757 | 118.7 | 117.3456 | 6.4465 | 0.72489 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.636 | 55.9367 | 118 | 118.0998 | -0.093615 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6367 | 6.7757 | 118.7 | 117.3456 | 6.4466 | 0.72489 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.637 | 55.9207 | 118 | 118.0386 | -0.093348 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6376 | 6.7757 | 118.7 | 117.3456 | 6.4467 | 0.72489 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.638 | 55.9207 | 118 | 118.0386 | -0.093081 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6387 | 6.7757 | 118.7 | 117.3456 | 6.4468 | 0.72489 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.639 | 55.9207 | 118 | 118.0386 | -0.092814 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6396 | 6.7959 | 118.7 | 117.3283 | 6.4468 | 0.72618 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.64 | 55.9207 | 118 | 118.0386 | -0.092546 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6407 | 6.7959 | 118.7 | 117.3283 | 6.4469 | 0.72618 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.641 | 55.9207 | 118 | 118.0386 | -0.092279 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6416 | 6.7959 | 118.7 | 117.3283 | 6.4469 | 0.72618 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.642 | 55.9207 | 118 | 118.0386 | -0.092012 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6427 | 6.7959 | 118.7 | 117.3283 | 6.447 | 0.72618 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.643 | 55.9207 | 118 | 118.0386 | -0.091745 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6436 | 6.7959 | 118.7 | 117.3283 | 6.447 | 0.72618 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.644 | 55.9207 | 118 | 118.0386 | -0.091478 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6447 | 6.7959 | 118.7 | 117.3283 | 6.4471 | 0.72618 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.645 | 55.9207 | 118 | 118.0386 | -0.091161 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6457 | 6.7959 | 118.7 | 117.3283 | 6.4471 | 0.72618 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.646 | 55.8966 | 118 | 117.9953 | -0.091257 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6467 | 6.7959 | 118.7 | 117.3283 | 6.4472 | 0.72618 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.647 | 55.8966 | 118 | 117.9953 | -0.091353 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6477 | 6.7822 | 118.7 | 117.3446 | 6.4473 | 0.72527 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.648 | 55.8966 | 118 | 117.9953 | -0.091449 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6487 | 6.7822 | 118.7 | 117.3446 | 6.4473 | 0.72527 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.649 | 55.8966 | 118 | 117.9953 | -0.091545 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6497 | 6.7822 | 118.7 | 117.3446 | 6.4474 | 0.72527 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.65 | 55.8966 | 118 | 117.9953 | -0.091641 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6507 | 6.7822 | 118.7 | 117.3446 | 6.4474 | 0.72527 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.651 | 55.8966 | 118 | 117.9953 | -0.091737 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6517 | 6.7822 | 118.7 | 117.3446 | 6.4475 | 0.72527 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.652 | 55.8966 | 118 | 117.9953 | -0.091833 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6526 | 6.7822 | 118.7 | 117.3446 | 6.4475 | 0.72527 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.653 | 55.8966 | 118 | 117.9953 | -0.091929 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6537 | 6.7822 | 118.7 | 117.3446 | 6.4476 | 0.72527 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.654 | 55.8977 | 118 | 117.9861 | -0.092081 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6546 | 6.7822 | 118.7 | 117.3446 | 6.4476 | 0.72527 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.655 | 55.8977 | 118 | 117.9861 | -0.092232 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6557 | 6.7822 | 118.7 | 117.3446 | 6.4477 | 0.72527 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.656 | 55.8977 | 118 | 117.9861 | -0.092384 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6566 | 6.7912 | 118.7 | 117.363 | 6.4478 | 0.72516 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.657 | 55.8977 | 118 | 117.9861 | -0.092535 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6577 | 6.7912 | 118.7 | 117.363 | 6.4479 | 0.72516 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.658 | 55.8977 | 118 | 117.9861 | -0.092686 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6587 | 6.7912 | 118.7 | 117.363 | 6.448 | 0.72516 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.659 | 55.8977 | 118 | 117.9861 | -0.092838 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6597 | 6.7912 | 118.7 | 117.363 | 6.4481 | 0.72516 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.66 | 55.8977 | 118 | 117.9861 | -0.092989 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6607 | 6.7912 | 118.7 | 117.363 | 6.4482 | 0.72516 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.661 | 55.8977 | 118 | 117.9861 | -0.09314 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6617 | 6.7912 | 118.7 | 117.363 | 6.4484 | 0.72516 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.662 | 55.8867 | 118 | 118.0029 | -0.092794 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6627 | 6.7912 | 118.7 | 117.363 | 6.4485 | 0.72516 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.663 | 55.8867 | 118 | 118.0029 | -0.092447 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6637 | 6.7912 | 118.7 | 117.363 | 6.4486 | 0.72516 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.664 | 55.8867 | 118 | 118.0029 | -0.0921 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6647 | 6.7972 | 118.7 | 117.3275 | 6.4488 | 0.72573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.665 | 55.8867 | 118 | 118.0029 | -0.091753 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6656 | 6.7972 | 118.7 | 117.3275 | 6.449 | 0.72573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.666 | 55.8867 | 118 | 118.0029 | -0.091406 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6667 | 6.7972 | 118.7 | 117.3275 | 6.4492 | 0.72573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.667 | 55.8867 | 118 | 118.0029 | -0.091059 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6676 | 6.7972 | 118.7 | 117.3275 | 6.4494 | 0.72573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.668 | 55.8867 | 118 | 118.0029 | -0.090712 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6687 | 6.7972 | 118.7 | 117.3275 | 6.4496 | 0.72573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.669 | 55.8867 | 118 | 118.0029 | -0.090365 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6696 | 6.7972 | 118.7 | 117.3275 | 6.4499 | 0.72573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.67 | 55.8867 | 118 | 118.0029 | -0.090114 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6707 | 6.7972 | 118.7 | 117.3275 | 6.4501 | 0.72573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.671 | 55.9004 | 118 | 118.062 | -0.090021 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6716 | 6.7972 | 118.7 | 117.3275 | 6.4503 | 0.72573 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.672 | 55.9004 | 118 | 118.062 | -0.089928 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6727 | 6.7878 | 118.7 | 117.3127 | 6.4504 | 0.72521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.673 | 55.9004 | 118 | 118.062 | -0.089834 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6737 | 6.7878 | 118.7 | 117.3127 | 6.4505 | 0.72521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.674 | 55.9004 | 118 | 118.062 | -0.089741 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6747 | 6.7878 | 118.7 | 117.3127 | 6.4506 | 0.72521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.675 | 55.9004 | 118 | 118.062 | -0.089647 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6757 | 6.7878 | 118.7 | 117.3127 | 6.4508 | 0.72521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.676 | 55.9004 | 118 | 118.062 | -0.089554 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6767 | 6.7878 | 118.7 | 117.3127 | 6.4509 | 0.72521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.677 | 55.9004 | 118 | 118.062 | -0.089461 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6777 | 6.7878 | 118.7 | 117.3127 | 6.451 | 0.72521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.678 | 55.9004 | 118 | 118.062 | -0.089367 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6786 | 6.7878 | 118.7 | 117.3127 | 6.4511 | 0.72521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.679 | 55.9196 | 118 | 118.1076 | -0.089316 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6797 | 6.7878 | 118.7 | 117.3127 | 6.4513 | 0.72521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.68 | 55.9196 | 118 | 118.1076 | -0.089264 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6806 | 6.7878 | 118.7 | 117.3127 | 6.4514 | 0.72521 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.681 | 55.9196 | 118 | 118.1076 | -0.089213 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6817 | 6.8036 | 118.7 | 117.3204 | 6.4514 | 0.72611 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.682 | 55.9196 | 118 | 118.1076 | -0.089161 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6826 | 6.8036 | 118.7 | 117.3204 | 6.4514 | 0.72611 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.683 | 55.9196 | 118 | 118.1076 | -0.08911 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6837 | 6.8036 | 118.7 | 117.3204 | 6.4514 | 0.72611 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.684 | 55.9196 | 118 | 118.1076 | -0.089058 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6846 | 6.8036 | 118.7 | 117.3204 | 6.4514 | 0.72611 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.685 | 55.9196 | 118 | 118.1076 | -0.089006 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6857 | 6.8036 | 118.7 | 117.3204 | 6.4515 | 0.72611 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.686 | 55.9196 | 118 | 118.1076 | -0.088955 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6867 | 6.8036 | 118.7 | 117.3204 | 6.4515 | 0.72611 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.687 | 55.946 | 118 | 118.1351 | -0.088818 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6877 | 6.8036 | 118.7 | 117.3204 | 6.4515 | 0.72611 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.688 | 55.946 | 118 | 118.1351 | -0.088681 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6887 | 6.8036 | 118.7 | 117.3204 | 6.4515 | 0.72611 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.689 | 55.946 | 118 | 118.1351 | -0.088544 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6897 | 6.7768 | 118.7 | 117.3293 | 6.4516 | 0.72444 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.69 | 55.946 | 118 | 118.1351 | -0.088408 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6907 | 6.7768 | 118.7 | 117.3293 | 6.4516 | 0.72444 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.691 | 55.946 | 118 | 118.1351 | -0.088271 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6917 | 6.7768 | 118.7 | 117.3293 | 6.4517 | 0.72444 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.692 | 55.946 | 118 | 118.1351 | -0.088134 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6927 | 6.7768 | 118.7 | 117.3293 | 6.4518 | 0.72444 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.693 | 55.946 | 118 | 118.1351 | -0.087997 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6936 | 6.7768 | 118.7 | 117.3293 | 6.4518 | 0.72444 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.694 | 55.946 | 118 | 118.1351 | -0.087861 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6947 | 6.7768 | 118.7 | 117.3293 | 6.4519 | 0.72444 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.695 | 55.946 | 118 | 118.1351 | -0.087724 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6956 | 6.7768 | 118.7 | 117.3293 | 6.452 | 0.72444 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.696 | 55.9131 | 118 | 118.1381 | -0.087307 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6967 | 6.7768 | 118.7 | 117.3293 | 6.452 | 0.72444 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.697 | 55.9131 | 118 | 118.1381 | -0.08689 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6976 | 6.775 | 118.7 | 117.3387 | 6.4522 | 0.72355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.698 | 55.9131 | 118 | 118.1381 | -0.086473 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6987 | 6.775 | 118.7 | 117.3387 | 6.4524 | 0.72355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.699 | 55.9131 | 118 | 118.1381 | -0.086056 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.6996 | 6.775 | 118.7 | 117.3387 | 6.4525 | 0.72355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.7 | 55.9131 | 118 | 118.1381 | -0.085639 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7007 | 6.775 | 118.7 | 117.3387 | 6.4527 | 0.72355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.701 | 55.9131 | 118 | 118.1381 | -0.085223 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7017 | 6.775 | 118.7 | 117.3387 | 6.4528 | 0.72355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.702 | 55.9131 | 118 | 118.1381 | -0.084806 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7027 | 6.775 | 118.7 | 117.3387 | 6.453 | 0.72355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.703 | 55.9131 | 118 | 118.1381 | -0.084389 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7037 | 6.775 | 118.7 | 117.3387 | 6.4531 | 0.72355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.704 | 55.8933 | 118 | 118.0783 | -0.084407 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7047 | 6.775 | 118.7 | 117.3387 | 6.4533 | 0.72355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.705 | 55.8933 | 118 | 118.0783 | -0.084425 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7057 | 6.775 | 118.7 | 117.3387 | 6.4535 | 0.72355 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.706 | 55.8933 | 118 | 118.0783 | -0.084443 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7066 | 6.8128 | 118.7 | 117.3429 | 6.4536 | 0.72594 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.707 | 55.8933 | 118 | 118.0783 | -0.084462 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7077 | 6.8128 | 118.7 | 117.3429 | 6.4537 | 0.72594 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.708 | 55.8933 | 118 | 118.0783 | -0.08448 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7086 | 6.8128 | 118.7 | 117.3429 | 6.4538 | 0.72594 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.709 | 55.8933 | 118 | 118.0783 | -0.084498 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7097 | 6.8128 | 118.7 | 117.3429 | 6.4539 | 0.72594 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.71 | 55.8933 | 118 | 118.0783 | -0.084516 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7106 | 6.8128 | 118.7 | 117.3429 | 6.454 | 0.72594 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.711 | 55.8933 | 118 | 118.0783 | -0.084534 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7117 | 6.8128 | 118.7 | 117.3429 | 6.4541 | 0.72594 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.712 | 55.923 | 118 | 117.9975 | -0.084728 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7126 | 6.8128 | 118.7 | 117.3429 | 6.4542 | 0.72594 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.713 | 55.923 | 118 | 117.9975 | -0.084923 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7137 | 6.8128 | 118.7 | 117.3429 | 6.4543 | 0.72594 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.714 | 55.923 | 118 | 117.9975 | -0.085117 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7147 | 6.8008 | 118.7 | 117.3279 | 6.4545 | 0.72461 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.715 | 55.923 | 118 | 117.9975 | -0.085311 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7157 | 6.8008 | 118.7 | 117.3279 | 6.4547 | 0.72461 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.716 | 55.923 | 118 | 117.9975 | -0.085505 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7167 | 6.8008 | 118.7 | 117.3279 | 6.4548 | 0.72461 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.717 | 55.923 | 118 | 117.9975 | -0.085699 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7177 | 6.8008 | 118.7 | 117.3279 | 6.455 | 0.72461 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.718 | 55.923 | 118 | 117.9975 | -0.085893 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7187 | 6.8008 | 118.7 | 117.3279 | 6.4552 | 0.72461 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.719 | 55.923 | 118 | 117.9975 | -0.086087 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7197 | 6.8008 | 118.7 | 117.3279 | 6.4554 | 0.72461 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.72 | 55.923 | 118 | 117.9975 | -0.086281 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7207 | 6.8008 | 118.7 | 117.3279 | 6.4556 | 0.72461 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.721 | 55.9043 | 118 | 117.979 | -0.086477 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7216 | 6.8008 | 118.7 | 117.3279 | 6.4558 | 0.72461 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.722 | 55.9043 | 118 | 117.979 | -0.086674 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7227 | 6.7635 | 118.7 | 117.3187 | 6.4562 | 0.72181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.723 | 55.9043 | 118 | 117.979 | -0.08687 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7236 | 6.7635 | 118.7 | 117.3187 | 6.4566 | 0.72181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.724 | 55.9043 | 118 | 117.979 | -0.087067 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7247 | 6.7635 | 118.7 | 117.3187 | 6.457 | 0.72181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.725 | 55.9043 | 118 | 117.979 | -0.087263 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7256 | 6.7635 | 118.7 | 117.3187 | 6.4574 | 0.72181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.726 | 55.9043 | 118 | 117.979 | -0.087459 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7267 | 6.7635 | 118.7 | 117.3187 | 6.4578 | 0.72181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.727 | 55.9043 | 118 | 117.979 | -0.087656 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7276 | 6.7635 | 118.7 | 117.3187 | 6.4582 | 0.72181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.728 | 55.9043 | 118 | 117.979 | -0.087852 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7287 | 6.7635 | 118.7 | 117.3187 | 6.4586 | 0.72181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.729 | 55.9098 | 118 | 118.0003 | -0.088077 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7297 | 6.7635 | 118.7 | 117.3187 | 6.459 | 0.72181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.73 | 55.9098 | 118 | 118.0003 | -0.088303 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7307 | 6.7635 | 118.7 | 117.3187 | 6.4594 | 0.72181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.731 | 55.9098 | 118 | 118.0003 | -0.088528 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7317 | 6.7822 | 118.7 | 117.3115 | 6.4598 | 0.72387 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.732 | 55.9098 | 118 | 118.0003 | -0.088753 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7327 | 6.7822 | 118.7 | 117.3115 | 6.4601 | 0.72387 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.733 | 55.9098 | 118 | 118.0003 | -0.088978 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7337 | 6.7822 | 118.7 | 117.3115 | 6.4605 | 0.72387 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.734 | 55.9098 | 118 | 118.0003 | -0.089204 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7346 | 6.7822 | 118.7 | 117.3115 | 6.4608 | 0.72387 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.735 | 55.9098 | 118 | 118.0003 | -0.089429 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7357 | 6.7822 | 118.7 | 117.3115 | 6.4612 | 0.72387 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.736 | 55.9098 | 118 | 118.0003 | -0.089654 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7366 | 6.7822 | 118.7 | 117.3115 | 6.4616 | 0.72387 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.737 | 55.9333 | 118 | 118.0211 | -0.089818 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7377 | 6.7822 | 118.7 | 117.3115 | 6.4619 | 0.72387 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.738 | 55.9333 | 118 | 118.0211 | -0.089982 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7386 | 6.7822 | 118.7 | 117.3115 | 6.4623 | 0.72387 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.739 | 55.9333 | 118 | 118.0211 | -0.090147 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7397 | 6.8042 | 118.7 | 117.3099 | 6.4626 | 0.72535 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.74 | 55.9333 | 118 | 118.0211 | -0.090311 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7406 | 6.8042 | 118.7 | 117.3099 | 6.4629 | 0.72535 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.741 | 55.9333 | 118 | 118.0211 | -0.090475 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7417 | 6.8042 | 118.7 | 117.3099 | 6.4632 | 0.72535 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.742 | 55.9333 | 118 | 118.0211 | -0.090639 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7427 | 6.8042 | 118.7 | 117.3099 | 6.4635 | 0.72535 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.743 | 55.9333 | 118 | 118.0211 | -0.090803 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7437 | 6.8042 | 118.7 | 117.3099 | 6.4638 | 0.72535 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.744 | 55.9333 | 118 | 118.0211 | -0.090967 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7447 | 6.8042 | 118.7 | 117.3099 | 6.4641 | 0.72535 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.745 | 55.9333 | 118 | 118.0211 | -0.091131 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7457 | 6.8042 | 118.7 | 117.3099 | 6.4643 | 0.72535 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.746 | 55.9277 | 118 | 118.0671 | -0.091112 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7467 | 6.8042 | 118.7 | 117.3099 | 6.4646 | 0.72535 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.747 | 55.9277 | 118 | 118.0671 | -0.091092 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7477 | 6.807 | 118.7 | 117.3173 | 6.4649 | 0.72467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.748 | 55.9277 | 118 | 118.0671 | -0.091073 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7487 | 6.807 | 118.7 | 117.3173 | 6.4652 | 0.72467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.749 | 55.9277 | 118 | 118.0671 | -0.091053 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7496 | 6.807 | 118.7 | 117.3173 | 6.4655 | 0.72467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.75 | 55.9277 | 118 | 118.0671 | -0.091033 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7507 | 6.807 | 118.7 | 117.3173 | 6.4658 | 0.72467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.751 | 55.9277 | 118 | 118.0671 | -0.091014 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7516 | 6.807 | 118.7 | 117.3173 | 6.4661 | 0.72467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.752 | 55.9277 | 118 | 118.0671 | -0.090994 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7527 | 6.807 | 118.7 | 117.3173 | 6.4664 | 0.72467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.753 | 55.9277 | 118 | 118.0671 | -0.090975 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7536 | 6.807 | 118.7 | 117.3173 | 6.4667 | 0.72467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.754 | 55.9384 | 118 | 118.1145 | -0.091095 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7547 | 6.807 | 118.7 | 117.3173 | 6.467 | 0.72467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.755 | 55.9384 | 118 | 118.1145 | -0.091216 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7557 | 6.807 | 118.7 | 117.3173 | 6.4673 | 0.72467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.756 | 55.9384 | 118 | 118.1145 | -0.091337 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7567 | 6.8125 | 118.7 | 117.3329 | 6.4676 | 0.72507 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.757 | 55.9384 | 118 | 118.1145 | -0.091458 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7577 | 6.8125 | 118.7 | 117.3329 | 6.4678 | 0.72507 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.758 | 55.9384 | 118 | 118.1145 | -0.091579 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7587 | 6.8125 | 118.7 | 117.3329 | 6.4681 | 0.72507 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.759 | 55.9384 | 118 | 118.1145 | -0.0917 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7597 | 6.8125 | 118.7 | 117.3329 | 6.4683 | 0.72507 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.76 | 55.9384 | 118 | 118.1145 | -0.09182 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7607 | 6.8125 | 118.7 | 117.3329 | 6.4686 | 0.72507 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.761 | 55.9384 | 118 | 118.1145 | -0.091941 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7617 | 6.8125 | 118.7 | 117.3329 | 6.4688 | 0.72507 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.762 | 55.9331 | 118 | 118.1343 | -0.091833 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7626 | 6.8125 | 118.7 | 117.3329 | 6.4691 | 0.72507 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.763 | 55.9331 | 118 | 118.1343 | -0.091725 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7637 | 6.8125 | 118.7 | 117.3329 | 6.4693 | 0.72507 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.764 | 55.9331 | 118 | 118.1343 | -0.091617 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7646 | 6.7987 | 118.7 | 117.3282 | 6.4696 | 0.72415 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.765 | 55.9331 | 118 | 118.1343 | -0.091509 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7657 | 6.7987 | 118.7 | 117.3282 | 6.4699 | 0.72415 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.766 | 55.9331 | 118 | 118.1343 | -0.0914 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7666 | 6.7987 | 118.7 | 117.3282 | 6.4702 | 0.72415 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.767 | 55.9331 | 118 | 118.1343 | -0.091292 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7677 | 6.7987 | 118.7 | 117.3282 | 6.4705 | 0.72415 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.768 | 55.9331 | 118 | 118.1343 | -0.091184 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7686 | 6.7987 | 118.7 | 117.3282 | 6.4708 | 0.72415 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.769 | 55.9331 | 118 | 118.1343 | -0.091076 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7697 | 6.7987 | 118.7 | 117.3282 | 6.4711 | 0.72415 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.77 | 55.9331 | 118 | 118.1343 | -0.090968 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7707 | 6.7987 | 118.7 | 117.3282 | 6.4714 | 0.72415 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.771 | 55.9343 | 118 | 118.1006 | -0.090684 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7717 | 6.7987 | 118.7 | 117.3282 | 6.4717 | 0.72415 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.772 | 55.9343 | 118 | 118.1006 | -0.090401 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7727 | 6.7832 | 118.7 | 117.321 | 6.472 | 0.72335 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.773 | 55.9343 | 118 | 118.1006 | -0.090117 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7737 | 6.7832 | 118.7 | 117.321 | 6.4723 | 0.72335 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.774 | 55.9343 | 118 | 118.1006 | -0.089834 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7747 | 6.7832 | 118.7 | 117.321 | 6.4725 | 0.72335 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.775 | 55.9343 | 118 | 118.1006 | -0.08955 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7757 | 6.7832 | 118.7 | 117.321 | 6.4728 | 0.72335 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.776 | 55.9343 | 118 | 118.1006 | -0.089267 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7767 | 6.7832 | 118.7 | 117.321 | 6.4731 | 0.72335 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.777 | 55.9343 | 118 | 118.1006 | -0.088983 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7776 | 6.7832 | 118.7 | 117.321 | 6.4734 | 0.72335 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.778 | 55.9343 | 118 | 118.1006 | -0.0887 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7787 | 6.7832 | 118.7 | 117.321 | 6.4736 | 0.72335 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.779 | 55.917 | 118 | 118.0301 | -0.089034 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7796 | 6.7832 | 118.7 | 117.321 | 6.4739 | 0.72335 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.78 | 55.917 | 118 | 118.0301 | -0.089368 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7807 | 6.7832 | 118.7 | 117.321 | 6.4742 | 0.72335 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.781 | 55.917 | 118 | 118.0301 | -0.089703 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7816 | 6.7957 | 118.7 | 117.3378 | 6.4743 | 0.72484 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.782 | 55.917 | 118 | 118.0301 | -0.090037 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7827 | 6.7957 | 118.7 | 117.3378 | 6.4745 | 0.72484 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.783 | 55.917 | 118 | 118.0301 | -0.090371 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7837 | 6.7957 | 118.7 | 117.3378 | 6.4746 | 0.72484 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.784 | 55.917 | 118 | 118.0301 | -0.090706 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7847 | 6.7957 | 118.7 | 117.3378 | 6.4747 | 0.72484 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.785 | 55.917 | 118 | 118.0301 | -0.09104 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7857 | 6.7957 | 118.7 | 117.3378 | 6.4749 | 0.72484 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.786 | 55.917 | 118 | 118.0301 | -0.091374 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7867 | 6.7957 | 118.7 | 117.3378 | 6.475 | 0.72484 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.787 | 55.9066 | 118 | 117.9871 | -0.091667 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7877 | 6.7957 | 118.7 | 117.3378 | 6.4751 | 0.72484 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.788 | 55.9066 | 118 | 117.9871 | -0.091959 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7887 | 6.7957 | 118.7 | 117.3378 | 6.4753 | 0.72484 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.789 | 55.9066 | 118 | 117.9871 | -0.092252 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7897 | 6.7881 | 118.7 | 117.3308 | 6.4754 | 0.72488 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.79 | 55.9066 | 118 | 117.9871 | -0.092545 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7906 | 6.7881 | 118.7 | 117.3308 | 6.4755 | 0.72488 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.791 | 55.9066 | 118 | 117.9871 | -0.092837 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7917 | 6.7881 | 118.7 | 117.3308 | 6.4756 | 0.72488 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.792 | 55.9066 | 118 | 117.9871 | -0.09313 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7926 | 6.7881 | 118.7 | 117.3308 | 6.4757 | 0.72488 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.793 | 55.9066 | 118 | 117.9871 | -0.093422 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7937 | 6.7881 | 118.7 | 117.3308 | 6.4758 | 0.72488 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.794 | 55.9066 | 118 | 117.9871 | -0.093715 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7946 | 6.7881 | 118.7 | 117.3308 | 6.476 | 0.72488 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.795 | 55.9066 | 118 | 117.9871 | -0.094007 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7957 | 6.7881 | 118.7 | 117.3308 | 6.4761 | 0.72488 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.796 | 55.9268 | 118 | 117.9598 | -0.093917 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7966 | 6.7881 | 118.7 | 117.3308 | 6.4762 | 0.72488 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.797 | 55.9268 | 118 | 117.9598 | -0.093827 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7977 | 6.7881 | 118.7 | 117.3308 | 6.4763 | 0.72488 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.798 | 55.9268 | 118 | 117.9598 | -0.093737 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7987 | 6.7506 | 118.7 | 117.3147 | 6.4764 | 0.72252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.799 | 55.9268 | 118 | 117.9598 | -0.093647 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.7997 | 6.7506 | 118.7 | 117.3147 | 6.4765 | 0.72252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.8 | 55.9268 | 118 | 117.9598 | -0.093557 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8007 | 6.7506 | 118.7 | 117.3147 | 6.4767 | 0.72252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.801 | 55.9268 | 118 | 117.9598 | -0.093467 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8017 | 6.7506 | 118.7 | 117.3147 | 6.4768 | 0.72252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.802 | 55.9268 | 118 | 117.9598 | -0.093377 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8027 | 6.7506 | 118.7 | 117.3147 | 6.477 | 0.72252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.803 | 55.9268 | 118 | 117.9598 | -0.093286 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8036 | 6.7506 | 118.7 | 117.3147 | 6.4771 | 0.72252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.804 | 55.9245 | 118 | 117.9666 | -0.093376 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8047 | 6.7506 | 118.7 | 117.3147 | 6.4772 | 0.72252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.805 | 55.9245 | 118 | 117.9666 | -0.093465 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8056 | 6.7506 | 118.7 | 117.3147 | 6.4774 | 0.72252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.806 | 55.9245 | 118 | 117.9666 | -0.093555 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8067 | 6.7803 | 118.7 | 117.3132 | 6.4775 | 0.72333 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.807 | 55.9245 | 118 | 117.9666 | -0.093644 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8076 | 6.7803 | 118.7 | 117.3132 | 6.4777 | 0.72333 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.808 | 55.9245 | 118 | 117.9666 | -0.093734 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8087 | 6.7803 | 118.7 | 117.3132 | 6.4779 | 0.72333 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.809 | 55.9245 | 118 | 117.9666 | -0.093823 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8096 | 6.7803 | 118.7 | 117.3132 | 6.478 | 0.72333 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.81 | 55.9245 | 118 | 117.9666 | -0.093913 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8107 | 6.7803 | 118.7 | 117.3132 | 6.4782 | 0.72333 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.811 | 55.9245 | 118 | 117.9666 | -0.094002 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8117 | 6.7803 | 118.7 | 117.3132 | 6.4783 | 0.72333 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.812 | 55.9523 | 118 | 118.0241 | -0.094353 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8127 | 6.7803 | 118.7 | 117.3132 | 6.4785 | 0.72333 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.813 | 55.9523 | 118 | 118.0241 | -0.094704 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8137 | 6.7803 | 118.7 | 117.3132 | 6.4787 | 0.72333 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.814 | 55.9523 | 118 | 118.0241 | -0.095055 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8147 | 6.8014 | 118.7 | 117.3123 | 6.4788 | 0.72439 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.815 | 55.9523 | 118 | 118.0241 | -0.095405 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8157 | 6.8014 | 118.7 | 117.3123 | 6.479 | 0.72439 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.816 | 55.9523 | 118 | 118.0241 | -0.095756 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8167 | 6.8014 | 118.7 | 117.3123 | 6.4792 | 0.72439 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.817 | 55.9523 | 118 | 118.0241 | -0.096107 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8177 | 6.8014 | 118.7 | 117.3123 | 6.4794 | 0.72439 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.818 | 55.9523 | 118 | 118.0241 | -0.096458 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8186 | 6.8014 | 118.7 | 117.3123 | 6.4796 | 0.72439 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.819 | 55.9523 | 118 | 118.0241 | -0.096808 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8197 | 6.8014 | 118.7 | 117.3123 | 6.4798 | 0.72439 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.82 | 55.9523 | 118 | 118.0241 | -0.097159 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8206 | 6.8014 | 118.7 | 117.3123 | 6.48 | 0.72439 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.821 | 55.9446 | 118 | 118.0834 | -0.096968 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8217 | 6.8014 | 118.7 | 117.3123 | 6.4802 | 0.72439 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.822 | 55.9446 | 118 | 118.0834 | -0.096777 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8226 | 6.8014 | 118.7 | 117.3123 | 6.4804 | 0.72439 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.823 | 55.9446 | 118 | 118.0834 | -0.096585 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8237 | 6.8027 | 118.7 | 117.3193 | 6.4807 | 0.72329 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.824 | 55.9446 | 118 | 118.0834 | -0.096394 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8246 | 6.8027 | 118.7 | 117.3193 | 6.4811 | 0.72329 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.825 | 55.9446 | 118 | 118.0834 | -0.096202 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8257 | 6.8027 | 118.7 | 117.3193 | 6.4814 | 0.72329 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.826 | 55.9446 | 118 | 118.0834 | -0.096011 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8267 | 6.8027 | 118.7 | 117.3193 | 6.4818 | 0.72329 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.827 | 55.9446 | 118 | 118.0834 | -0.09582 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8277 | 6.8027 | 118.7 | 117.3193 | 6.4821 | 0.72329 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.828 | 55.9446 | 118 | 118.0834 | -0.095628 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8287 | 6.8027 | 118.7 | 117.3193 | 6.4824 | 0.72329 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.829 | 55.9421 | 118 | 118.1155 | -0.095492 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8297 | 6.8027 | 118.7 | 117.3193 | 6.4828 | 0.72329 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.83 | 55.9421 | 118 | 118.1155 | -0.095356 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8307 | 6.8027 | 118.7 | 117.3193 | 6.4831 | 0.72329 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.831 | 55.9421 | 118 | 118.1155 | -0.09522 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8316 | 6.8003 | 118.7 | 117.3291 | 6.4835 | 0.72314 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.832 | 55.9421 | 118 | 118.1155 | -0.095084 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8327 | 6.8003 | 118.7 | 117.3291 | 6.4838 | 0.72314 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.833 | 55.9421 | 118 | 118.1155 | -0.094948 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8336 | 6.8003 | 118.7 | 117.3291 | 6.4842 | 0.72314 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.834 | 55.9421 | 118 | 118.1155 | -0.094812 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8347 | 6.8003 | 118.7 | 117.3291 | 6.4845 | 0.72314 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.835 | 55.9421 | 118 | 118.1155 | -0.094676 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8356 | 6.8003 | 118.7 | 117.3291 | 6.4849 | 0.72314 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.836 | 55.9421 | 118 | 118.1155 | -0.094541 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8367 | 6.8003 | 118.7 | 117.3291 | 6.4852 | 0.72314 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.837 | 55.9648 | 118 | 118.1028 | -0.09473 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8376 | 6.8003 | 118.7 | 117.3291 | 6.4856 | 0.72314 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.838 | 55.9648 | 118 | 118.1028 | -0.094919 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8387 | 6.8003 | 118.7 | 117.3291 | 6.4859 | 0.72314 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.839 | 55.9648 | 118 | 118.1028 | -0.095109 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8397 | 6.7701 | 118.7 | 117.3299 | 6.4862 | 0.7215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.84 | 55.9648 | 118 | 118.1028 | -0.095298 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8407 | 6.7701 | 118.7 | 117.3299 | 6.4866 | 0.7215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.841 | 55.9648 | 118 | 118.1028 | -0.095488 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8417 | 6.7701 | 118.7 | 117.3299 | 6.4869 | 0.7215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.842 | 55.9648 | 118 | 118.1028 | -0.095677 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8427 | 6.7701 | 118.7 | 117.3299 | 6.4872 | 0.7215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.843 | 55.9648 | 118 | 118.1028 | -0.095867 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8437 | 6.7701 | 118.7 | 117.3299 | 6.4875 | 0.7215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.844 | 55.9648 | 118 | 118.1028 | -0.096056 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8447 | 6.7701 | 118.7 | 117.3299 | 6.4879 | 0.7215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.845 | 55.9648 | 118 | 118.1028 | -0.096246 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8457 | 6.7701 | 118.7 | 117.3299 | 6.4882 | 0.7215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.846 | 55.959 | 118 | 118.076 | -0.09658 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8466 | 6.7701 | 118.7 | 117.3299 | 6.4885 | 0.7215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.847 | 55.959 | 118 | 118.076 | -0.096915 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8477 | 6.7701 | 118.7 | 117.3299 | 6.4887 | 0.7215 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.848 | 55.959 | 118 | 118.076 | -0.097249 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8486 | 6.7915 | 118.7 | 117.3216 | 6.489 | 0.7226 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.849 | 55.959 | 118 | 118.076 | -0.097584 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8497 | 6.7915 | 118.7 | 117.3216 | 6.4892 | 0.7226 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.85 | 55.959 | 118 | 118.076 | -0.097918 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8506 | 6.7915 | 118.7 | 117.3216 | 6.4894 | 0.7226 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.851 | 55.959 | 118 | 118.076 | -0.098253 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8517 | 6.7915 | 118.7 | 117.3216 | 6.4896 | 0.7226 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.852 | 55.959 | 118 | 118.076 | -0.098587 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8526 | 6.7915 | 118.7 | 117.3216 | 6.4899 | 0.7226 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.853 | 55.959 | 118 | 118.076 | -0.098922 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8537 | 6.7915 | 118.7 | 117.3216 | 6.4901 | 0.7226 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.854 | 55.9384 | 118 | 118.0282 | -0.09887 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8547 | 6.7915 | 118.7 | 117.3216 | 6.4903 | 0.7226 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.855 | 55.9384 | 118 | 118.0282 | -0.098818 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8557 | 6.7915 | 118.7 | 117.3216 | 6.4905 | 0.7226 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.856 | 55.9384 | 118 | 118.0282 | -0.098766 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8567 | 6.8142 | 118.7 | 117.318 | 6.4907 | 0.72501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.857 | 55.9384 | 118 | 118.0282 | -0.098714 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8577 | 6.8142 | 118.7 | 117.318 | 6.4908 | 0.72501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.858 | 55.9384 | 118 | 118.0282 | -0.098662 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8587 | 6.8142 | 118.7 | 117.318 | 6.4909 | 0.72501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.859 | 55.9384 | 118 | 118.0282 | -0.09861 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8596 | 6.8142 | 118.7 | 117.318 | 6.491 | 0.72501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.86 | 55.9384 | 118 | 118.0282 | -0.098558 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8607 | 6.8142 | 118.7 | 117.318 | 6.4912 | 0.72501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.861 | 55.9384 | 118 | 118.0282 | -0.098507 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8616 | 6.8142 | 118.7 | 117.318 | 6.4913 | 0.72501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.862 | 55.9404 | 118 | 117.9627 | -0.098505 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8627 | 6.8142 | 118.7 | 117.318 | 6.4914 | 0.72501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.863 | 55.9404 | 118 | 117.9627 | -0.098504 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8636 | 6.8142 | 118.7 | 117.318 | 6.4916 | 0.72501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.864 | 55.9404 | 118 | 117.9627 | -0.098502 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8647 | 6.8024 | 118.7 | 117.3363 | 6.4917 | 0.72348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.865 | 55.9404 | 118 | 117.9627 | -0.098501 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8656 | 6.8024 | 118.7 | 117.3363 | 6.4919 | 0.72348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.866 | 55.9404 | 118 | 117.9627 | -0.098499 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8667 | 6.8024 | 118.7 | 117.3363 | 6.492 | 0.72348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.867 | 55.9404 | 118 | 117.9627 | -0.098498 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8677 | 6.8024 | 118.7 | 117.3363 | 6.4922 | 0.72348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.868 | 55.9404 | 118 | 117.9627 | -0.098496 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8687 | 6.8024 | 118.7 | 117.3363 | 6.4923 | 0.72348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.869 | 55.9404 | 118 | 117.9627 | -0.098495 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8697 | 6.8024 | 118.7 | 117.3363 | 6.4925 | 0.72348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.87 | 55.9404 | 118 | 117.9627 | -0.098493 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8707 | 6.8024 | 118.7 | 117.3363 | 6.4926 | 0.72348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.871 | 55.9312 | 118 | 117.9483 | -0.098461 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8717 | 6.8024 | 118.7 | 117.3363 | 6.4928 | 0.72348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.872 | 55.9312 | 118 | 117.9483 | -0.098428 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8727 | 6.8024 | 118.7 | 117.3363 | 6.4928 | 0.72348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.873 | 55.9312 | 118 | 117.9483 | -0.098396 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8737 | 6.8001 | 118.7 | 117.3355 | 6.4929 | 0.72274 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.874 | 55.9312 | 118 | 117.9483 | -0.098363 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8746 | 6.8001 | 118.7 | 117.3355 | 6.4931 | 0.72274 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.875 | 55.9312 | 118 | 117.9483 | -0.098331 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8757 | 6.8001 | 118.7 | 117.3355 | 6.4932 | 0.72274 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.876 | 55.9312 | 118 | 117.9483 | -0.098298 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8766 | 6.8001 | 118.7 | 117.3355 | 6.4933 | 0.72274 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.877 | 55.9312 | 118 | 117.9483 | -0.098266 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8777 | 6.8001 | 118.7 | 117.3355 | 6.4934 | 0.72274 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.878 | 55.9312 | 118 | 117.9483 | -0.098233 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8786 | 6.8001 | 118.7 | 117.3355 | 6.4935 | 0.72274 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.879 | 55.9152 | 118 | 117.9811 | -0.098137 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8797 | 6.8001 | 118.7 | 117.3355 | 6.4937 | 0.72274 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.88 | 55.9152 | 118 | 117.9811 | -0.098041 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8807 | 6.8001 | 118.7 | 117.3355 | 6.4938 | 0.72274 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.881 | 55.9152 | 118 | 117.9811 | -0.097944 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8817 | 6.7887 | 118.7 | 117.3439 | 6.4939 | 0.72358 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.882 | 55.9152 | 118 | 117.9811 | -0.097848 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8827 | 6.7887 | 118.7 | 117.3439 | 6.4939 | 0.72358 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.883 | 55.9152 | 118 | 117.9811 | -0.097751 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8837 | 6.7887 | 118.7 | 117.3439 | 6.494 | 0.72358 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.884 | 55.9152 | 118 | 117.9811 | -0.097655 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8847 | 6.7887 | 118.7 | 117.3439 | 6.4941 | 0.72358 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.885 | 55.9152 | 118 | 117.9811 | -0.097558 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8857 | 6.7887 | 118.7 | 117.3439 | 6.4942 | 0.72358 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.886 | 55.9152 | 118 | 117.9811 | -0.097462 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8867 | 6.7887 | 118.7 | 117.3439 | 6.4943 | 0.72358 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.887 | 55.9115 | 118 | 118.0382 | -0.097341 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8876 | 6.7887 | 118.7 | 117.3439 | 6.4943 | 0.72358 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.888 | 55.9115 | 118 | 118.0382 | -0.097221 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8887 | 6.7887 | 118.7 | 117.3439 | 6.4944 | 0.72358 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.889 | 55.9115 | 118 | 118.0382 | -0.097101 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8896 | 6.78 | 118.7 | 117.3559 | 6.4947 | 0.72224 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.89 | 55.9115 | 118 | 118.0382 | -0.096981 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8907 | 6.78 | 118.7 | 117.3559 | 6.4949 | 0.72224 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.891 | 55.9115 | 118 | 118.0382 | -0.096861 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8916 | 6.78 | 118.7 | 117.3559 | 6.4951 | 0.72224 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.892 | 55.9115 | 118 | 118.0382 | -0.096741 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8927 | 6.78 | 118.7 | 117.3559 | 6.4954 | 0.72224 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.893 | 55.9115 | 118 | 118.0382 | -0.096621 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8936 | 6.78 | 118.7 | 117.3559 | 6.4956 | 0.72224 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.894 | 55.9115 | 118 | 118.0382 | -0.0965 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8947 | 6.78 | 118.7 | 117.3559 | 6.4958 | 0.72224 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.895 | 55.9115 | 118 | 118.0382 | -0.09638 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8957 | 6.78 | 118.7 | 117.3559 | 6.4961 | 0.72224 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.896 | 55.9098 | 118 | 118.0913 | -0.096208 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8967 | 6.78 | 118.7 | 117.3559 | 6.4963 | 0.72224 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.897 | 55.9098 | 118 | 118.0913 | -0.096035 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8977 | 6.78 | 118.7 | 117.3559 | 6.4964 | 0.72224 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.898 | 55.9098 | 118 | 118.0913 | -0.095862 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8987 | 6.7773 | 118.7 | 117.345 | 6.4967 | 0.72051 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.899 | 55.9098 | 118 | 118.0913 | -0.09569 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.8997 | 6.7773 | 118.7 | 117.345 | 6.4971 | 0.72051 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.9 | 55.9098 | 118 | 118.0913 | -0.095517 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9007 | 6.7773 | 118.7 | 117.345 | 6.4974 | 0.72051 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.901 | 55.9098 | 118 | 118.0913 | -0.095345 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9017 | 6.7773 | 118.7 | 117.345 | 6.4977 | 0.72051 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.902 | 55.9098 | 118 | 118.0913 | -0.095172 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9026 | 6.7773 | 118.7 | 117.345 | 6.4981 | 0.72051 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.903 | 55.9098 | 118 | 118.0913 | -0.094999 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9037 | 6.7773 | 118.7 | 117.345 | 6.4984 | 0.72051 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.904 | 55.9262 | 118 | 118.1092 | -0.094964 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9046 | 6.7773 | 118.7 | 117.345 | 6.4987 | 0.72051 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.905 | 55.9262 | 118 | 118.1092 | -0.094929 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9057 | 6.7773 | 118.7 | 117.345 | 6.4991 | 0.72051 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.906 | 55.9262 | 118 | 118.1092 | -0.094894 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9066 | 6.7937 | 118.7 | 117.3295 | 6.4992 | 0.72262 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.907 | 55.9262 | 118 | 118.1092 | -0.094859 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9077 | 6.7937 | 118.7 | 117.3295 | 6.4994 | 0.72262 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.908 | 55.9262 | 118 | 118.1092 | -0.094824 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9087 | 6.7937 | 118.7 | 117.3295 | 6.4996 | 0.72262 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.909 | 55.9262 | 118 | 118.1092 | -0.094789 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9097 | 6.7937 | 118.7 | 117.3295 | 6.4998 | 0.72262 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.91 | 55.9262 | 118 | 118.1092 | -0.094753 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9107 | 6.7937 | 118.7 | 117.3295 | 6.5 | 0.72262 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.911 | 55.9262 | 118 | 118.1092 | -0.094718 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9117 | 6.7937 | 118.7 | 117.3295 | 6.5002 | 0.72262 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.912 | 55.9284 | 118 | 118.1117 | -0.094823 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9127 | 6.7937 | 118.7 | 117.3295 | 6.5004 | 0.72262 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.913 | 55.9284 | 118 | 118.1117 | -0.094928 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9137 | 6.7937 | 118.7 | 117.3295 | 6.5006 | 0.72262 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.914 | 55.9284 | 118 | 118.1117 | -0.095033 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9147 | 6.7829 | 118.7 | 117.3378 | 6.5006 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.915 | 55.9284 | 118 | 118.1117 | -0.095138 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9156 | 6.7829 | 118.7 | 117.3378 | 6.5007 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.916 | 55.9284 | 118 | 118.1117 | -0.095243 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9167 | 6.7829 | 118.7 | 117.3378 | 6.5008 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.917 | 55.9284 | 118 | 118.1117 | -0.095347 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9176 | 6.7829 | 118.7 | 117.3378 | 6.5008 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.918 | 55.9284 | 118 | 118.1117 | -0.095452 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9187 | 6.7829 | 118.7 | 117.3378 | 6.5009 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.919 | 55.9284 | 118 | 118.1117 | -0.095557 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9196 | 6.7829 | 118.7 | 117.3378 | 6.501 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.92 | 55.9284 | 118 | 118.1117 | -0.095662 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9207 | 6.7829 | 118.7 | 117.3378 | 6.501 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.921 | 55.9443 | 118 | 118.0658 | -0.095913 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9216 | 6.7829 | 118.7 | 117.3378 | 6.5011 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.922 | 55.9443 | 118 | 118.0658 | -0.096165 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9227 | 6.7829 | 118.7 | 117.3378 | 6.5011 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.923 | 55.9443 | 118 | 118.0658 | -0.096417 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9237 | 6.7782 | 118.7 | 117.3429 | 6.5013 | 0.72181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.924 | 55.9443 | 118 | 118.0658 | -0.096668 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9247 | 6.7782 | 118.7 | 117.3429 | 6.5015 | 0.72181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.925 | 55.9443 | 118 | 118.0658 | -0.09692 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9257 | 6.7782 | 118.7 | 117.3429 | 6.5016 | 0.72181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.926 | 55.9443 | 118 | 118.0658 | -0.097171 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9267 | 6.7782 | 118.7 | 117.3429 | 6.5018 | 0.72181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.927 | 55.9443 | 118 | 118.0658 | -0.097423 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9277 | 6.7782 | 118.7 | 117.3429 | 6.5019 | 0.72181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.928 | 55.9443 | 118 | 118.0658 | -0.097674 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9286 | 6.7782 | 118.7 | 117.3429 | 6.5021 | 0.72181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.929 | 55.9542 | 118 | 117.9693 | -0.097978 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9297 | 6.7782 | 118.7 | 117.3429 | 6.5023 | 0.72181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.93 | 55.9542 | 118 | 117.9693 | -0.098282 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9306 | 6.7782 | 118.7 | 117.3429 | 6.5024 | 0.72181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.931 | 55.9542 | 118 | 117.9693 | -0.098585 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9317 | 6.783 | 118.7 | 117.3269 | 6.5027 | 0.72221 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.932 | 55.9542 | 118 | 117.9693 | -0.098889 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9326 | 6.783 | 118.7 | 117.3269 | 6.5029 | 0.72221 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.933 | 55.9542 | 118 | 117.9693 | -0.099193 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9337 | 6.783 | 118.7 | 117.3269 | 6.5032 | 0.72221 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.934 | 55.9542 | 118 | 117.9693 | -0.099497 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9346 | 6.783 | 118.7 | 117.3269 | 6.5034 | 0.72221 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.935 | 55.9542 | 118 | 117.9693 | -0.0998 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9357 | 6.783 | 118.7 | 117.3269 | 6.5037 | 0.72221 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.936 | 55.9542 | 118 | 117.9693 | -0.1001 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9367 | 6.783 | 118.7 | 117.3269 | 6.5039 | 0.72221 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.937 | 55.9189 | 118 | 117.9257 | -0.10054 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9377 | 6.783 | 118.7 | 117.3269 | 6.5042 | 0.72221 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.938 | 55.9189 | 118 | 117.9257 | -0.10098 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9387 | 6.783 | 118.7 | 117.3269 | 6.5044 | 0.72221 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.939 | 55.9189 | 118 | 117.9257 | -0.10141 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9397 | 6.7838 | 118.7 | 117.3251 | 6.5047 | 0.72245 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.94 | 55.9189 | 118 | 117.9257 | -0.10185 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9407 | 6.7838 | 118.7 | 117.3251 | 6.505 | 0.72245 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.941 | 55.9189 | 118 | 117.9257 | -0.10229 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9417 | 6.7838 | 118.7 | 117.3251 | 6.5052 | 0.72245 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.942 | 55.9189 | 118 | 117.9257 | -0.10272 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9427 | 6.7838 | 118.7 | 117.3251 | 6.5055 | 0.72245 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.943 | 55.9189 | 118 | 117.9257 | -0.10316 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9436 | 6.7838 | 118.7 | 117.3251 | 6.5058 | 0.72245 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.944 | 55.9189 | 118 | 117.9257 | -0.1036 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9447 | 6.7838 | 118.7 | 117.3251 | 6.5061 | 0.72245 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.945 | 55.9189 | 118 | 117.9257 | -0.10403 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9456 | 6.7838 | 118.7 | 117.3251 | 6.5063 | 0.72245 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.946 | 55.8989 | 118 | 117.959 | -0.10427 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9467 | 6.7838 | 118.7 | 117.3251 | 6.5066 | 0.72245 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.947 | 55.8989 | 118 | 117.959 | -0.10452 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9476 | 6.7838 | 118.7 | 117.3251 | 6.5069 | 0.72245 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.948 | 55.8989 | 118 | 117.959 | -0.10476 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9487 | 6.786 | 118.7 | 117.3213 | 6.5071 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.949 | 55.8989 | 118 | 117.959 | -0.105 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9496 | 6.786 | 118.7 | 117.3213 | 6.5073 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.95 | 55.8989 | 118 | 117.959 | -0.10524 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9507 | 6.786 | 118.7 | 117.3213 | 6.5075 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.951 | 55.8989 | 118 | 117.959 | -0.10548 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9517 | 6.786 | 118.7 | 117.3213 | 6.5077 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.952 | 55.8989 | 118 | 117.959 | -0.10572 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9527 | 6.786 | 118.7 | 117.3213 | 6.5079 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.953 | 55.8989 | 118 | 117.959 | -0.10596 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9537 | 6.786 | 118.7 | 117.3213 | 6.5081 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.954 | 55.8952 | 118 | 117.9837 | -0.10593 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9547 | 6.786 | 118.7 | 117.3213 | 6.5083 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.955 | 55.8952 | 118 | 117.9837 | -0.1059 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9557 | 6.786 | 118.7 | 117.3213 | 6.5084 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.956 | 55.8952 | 118 | 117.9837 | -0.10587 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9566 | 6.7786 | 118.7 | 117.3231 | 6.5086 | 0.72214 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.957 | 55.8952 | 118 | 117.9837 | -0.10584 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9577 | 6.7786 | 118.7 | 117.3231 | 6.5087 | 0.72214 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.958 | 55.8952 | 118 | 117.9837 | -0.1058 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9586 | 6.7786 | 118.7 | 117.3231 | 6.5089 | 0.72214 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.959 | 55.8952 | 118 | 117.9837 | -0.10577 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9597 | 6.7786 | 118.7 | 117.3231 | 6.509 | 0.72214 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.96 | 55.8952 | 118 | 117.9837 | -0.10574 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9606 | 6.7786 | 118.7 | 117.3231 | 6.5091 | 0.72214 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.961 | 55.8952 | 118 | 117.9837 | -0.10571 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9617 | 6.7786 | 118.7 | 117.3231 | 6.5093 | 0.72214 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.962 | 55.8952 | 118 | 117.9837 | -0.10577 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9626 | 6.7786 | 118.7 | 117.3231 | 6.5094 | 0.72214 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.963 | 55.9305 | 118 | 118.0373 | -0.10594 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9637 | 6.7786 | 118.7 | 117.3231 | 6.5095 | 0.72214 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.964 | 55.9305 | 118 | 118.0373 | -0.10611 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9647 | 6.7983 | 118.7 | 117.3368 | 6.5097 | 0.723 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.965 | 55.9305 | 118 | 118.0373 | -0.10628 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9657 | 6.7983 | 118.7 | 117.3368 | 6.5099 | 0.723 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.966 | 55.9305 | 118 | 118.0373 | -0.10644 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9667 | 6.7983 | 118.7 | 117.3368 | 6.51 | 0.723 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.967 | 55.9305 | 118 | 118.0373 | -0.10661 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9677 | 6.7983 | 118.7 | 117.3368 | 6.5102 | 0.723 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.968 | 55.9305 | 118 | 118.0373 | -0.10678 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9687 | 6.7983 | 118.7 | 117.3368 | 6.5103 | 0.723 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.969 | 55.9305 | 118 | 118.0373 | -0.10695 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9697 | 6.7983 | 118.7 | 117.3368 | 6.5105 | 0.723 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.97 | 55.9305 | 118 | 118.0373 | -0.10712 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9707 | 6.7983 | 118.7 | 117.3368 | 6.5106 | 0.723 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.971 | 55.9478 | 118 | 118.1071 | -0.10728 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9716 | 6.7983 | 118.7 | 117.3368 | 6.5108 | 0.723 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.972 | 55.9478 | 118 | 118.1071 | -0.10744 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9727 | 6.7983 | 118.7 | 117.3368 | 6.5109 | 0.723 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.973 | 55.9478 | 118 | 118.1071 | -0.1076 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9736 | 6.7952 | 118.7 | 117.3316 | 6.5109 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.974 | 55.9478 | 118 | 118.1071 | -0.10776 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9747 | 6.7952 | 118.7 | 117.3316 | 6.511 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.975 | 55.9478 | 118 | 118.1071 | -0.10793 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9756 | 6.7952 | 118.7 | 117.3316 | 6.511 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.976 | 55.9478 | 118 | 118.1071 | -0.10809 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9767 | 6.7952 | 118.7 | 117.3316 | 6.511 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.977 | 55.9478 | 118 | 118.1071 | -0.10825 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9776 | 6.7952 | 118.7 | 117.3316 | 6.511 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.978 | 55.9478 | 118 | 118.1071 | -0.10841 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9787 | 6.7952 | 118.7 | 117.3316 | 6.511 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.979 | 55.8892 | 118 | 118.1127 | -0.10805 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9797 | 6.7952 | 118.7 | 117.3316 | 6.511 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.98 | 55.8892 | 118 | 118.1127 | -0.1077 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9807 | 6.7952 | 118.7 | 117.3316 | 6.511 | 0.72281 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.981 | 55.8892 | 118 | 118.1127 | -0.10734 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9817 | 6.7954 | 118.7 | 117.3441 | 6.5111 | 0.72212 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.982 | 55.8892 | 118 | 118.1127 | -0.10698 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9827 | 6.7954 | 118.7 | 117.3441 | 6.5112 | 0.72212 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.983 | 55.8892 | 118 | 118.1127 | -0.10662 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9837 | 6.7954 | 118.7 | 117.3441 | 6.5113 | 0.72212 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.984 | 55.8892 | 118 | 118.1127 | -0.10626 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9846 | 6.7954 | 118.7 | 117.3441 | 6.5114 | 0.72212 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.985 | 55.8892 | 118 | 118.1127 | -0.1059 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9857 | 6.7954 | 118.7 | 117.3441 | 6.5115 | 0.72212 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.986 | 55.8892 | 118 | 118.1127 | -0.10555 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9866 | 6.7954 | 118.7 | 117.3441 | 6.5116 | 0.72212 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.987 | 55.8892 | 118 | 118.1127 | -0.10507 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9877 | 6.7954 | 118.7 | 117.3441 | 6.5117 | 0.72212 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.988 | 55.8823 | 118 | 118.0594 | -0.10487 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9886 | 6.7954 | 118.7 | 117.3441 | 6.5118 | 0.72212 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.989 | 55.8823 | 118 | 118.0594 | -0.10467 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9897 | 6.8148 | 118.7 | 117.3419 | 6.5119 | 0.72271 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.99 | 55.8823 | 118 | 118.0594 | -0.10448 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9906 | 6.8148 | 118.7 | 117.3419 | 6.5121 | 0.72271 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.991 | 55.8823 | 118 | 118.0594 | -0.10428 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9917 | 6.8148 | 118.7 | 117.3419 | 6.5122 | 0.72271 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.992 | 55.8823 | 118 | 118.0594 | -0.10408 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9927 | 6.8148 | 118.7 | 117.3419 | 6.5124 | 0.72271 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.993 | 55.8823 | 118 | 118.0594 | -0.10389 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9937 | 6.8148 | 118.7 | 117.3419 | 6.5125 | 0.72271 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.994 | 55.8823 | 118 | 118.0594 | -0.10369 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9947 | 6.8148 | 118.7 | 117.3419 | 6.5126 | 0.72271 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.995 | 55.8823 | 118 | 118.0594 | -0.10349 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9957 | 6.8148 | 118.7 | 117.3419 | 6.5128 | 0.72271 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.996 | 55.9221 | 118 | 117.9856 | -0.10418 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9967 | 6.8148 | 118.7 | 117.3419 | 6.5129 | 0.72271 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.997 | 55.9221 | 118 | 117.9856 | -0.10487 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9977 | 6.8148 | 118.7 | 117.3419 | 6.5131 | 0.72271 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.998 | 55.9221 | 118 | 117.9856 | -0.10555 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9977 | 6.8148 | 118.7 | 117.3419 | 6.5132 | 0.72271 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
3.999 | 55.9221 | 118 | 117.9856 | -0.10624 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9987 | 6.8148 | 116.5 | 117.3419 | 6.5133 | 0.72271 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4 | 55.9221 | 118 | 117.9856 | -0.10693 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9987 | 6.7944 | 116.5 | 117.3345 | 6.5136 | 0.72084 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.001 | 55.9221 | 118 | 117.9856 | -0.10762 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 3.9996 | 6.7944 | 116.5 | 117.3345 | 6.5138 | 0.72084 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.002 | 55.9221 | 118 | 117.9856 | -0.10831 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0007 | 6.7944 | 116.5 | 117.3345 | 6.5141 | 0.72084 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.003 | 55.9221 | 118 | 117.9856 | -0.10899 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0016 | 6.7944 | 116.5 | 117.3345 | 6.5143 | 0.72084 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.004 | 55.9028 | 118 | 117.9341 | -0.10958 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0027 | 6.7944 | 116.5 | 117.3345 | 6.5145 | 0.72084 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.005 | 55.9028 | 118 | 117.9341 | -0.11016 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0036 | 6.7944 | 116.5 | 117.3345 | 6.5148 | 0.72084 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.006 | 55.9028 | 118 | 117.9341 | -0.11074 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0047 | 6.7944 | 116.5 | 117.3345 | 6.5152 | 0.72084 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.007 | 55.9028 | 118 | 117.9341 | -0.11133 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0057 | 6.7944 | 116.5 | 117.3345 | 6.5156 | 0.72084 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.008 | 55.9028 | 118 | 117.9341 | -0.11191 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0067 | 6.7902 | 116.5 | 117.3354 | 6.5159 | 0.72081 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.009 | 55.9028 | 118 | 117.9341 | -0.11249 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0077 | 6.7902 | 116.5 | 117.3354 | 6.5163 | 0.72081 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.01 | 55.9028 | 118 | 117.9341 | -0.11308 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0087 | 6.7902 | 116.5 | 117.3354 | 6.5167 | 0.72081 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.011 | 55.9028 | 118 | 117.9341 | -0.11366 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0097 | 6.7902 | 116.5 | 117.3354 | 6.5171 | 0.72081 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.012 | 55.9028 | 118 | 117.9341 | -0.11392 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0107 | 6.7902 | 116.5 | 117.3354 | 6.5174 | 0.72081 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.013 | 55.8548 | 118 | 117.9349 | -0.11372 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0117 | 6.7902 | 116.5 | 117.3354 | 6.5178 | 0.72081 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.014 | 55.8548 | 118 | 117.9349 | -0.11353 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0126 | 6.7902 | 116.5 | 117.3354 | 6.5181 | 0.72081 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.015 | 55.8548 | 118 | 117.9349 | -0.11334 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0137 | 6.7902 | 116.5 | 117.3354 | 6.5183 | 0.72081 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.016 | 55.8548 | 118 | 117.9349 | -0.11314 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0146 | 6.7901 | 116.5 | 117.3261 | 6.5187 | 0.72022 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.017 | 55.8548 | 118 | 117.9349 | -0.11295 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0157 | 6.7901 | 116.5 | 117.3261 | 6.519 | 0.72022 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.018 | 55.8548 | 118 | 117.9349 | -0.11276 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0166 | 6.7901 | 116.5 | 117.3261 | 6.5193 | 0.72022 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.019 | 55.8548 | 118 | 117.9349 | -0.11256 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0177 | 6.7901 | 116.5 | 117.3261 | 6.5196 | 0.72022 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.02 | 55.8548 | 118 | 117.9349 | -0.11237 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0186 | 6.7901 | 116.5 | 117.3261 | 6.52 | 0.72022 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.021 | 55.8724 | 118 | 117.9431 | -0.11241 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0197 | 6.7901 | 116.5 | 117.3261 | 6.5203 | 0.72022 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.022 | 55.8724 | 118 | 117.9431 | -0.11245 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0207 | 6.7901 | 116.5 | 117.3261 | 6.5206 | 0.72022 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.023 | 55.8724 | 118 | 117.9431 | -0.11249 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0217 | 6.7901 | 116.5 | 117.3261 | 6.5209 | 0.72022 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.024 | 55.8724 | 118 | 117.9431 | -0.11254 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0227 | 6.7901 | 116.5 | 117.3261 | 6.5211 | 0.72022 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.025 | 55.8724 | 118 | 117.9431 | -0.11258 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0237 | 6.7828 | 116.5 | 117.3265 | 6.5214 | 0.71977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.026 | 55.8724 | 118 | 117.9431 | -0.11262 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0247 | 6.7828 | 116.5 | 117.3265 | 6.5217 | 0.71977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.027 | 55.8724 | 118 | 117.9431 | -0.11266 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0257 | 6.7828 | 116.5 | 117.3265 | 6.5219 | 0.71977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.028 | 55.8724 | 118 | 117.9431 | -0.1127 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0267 | 6.7828 | 116.5 | 117.3265 | 6.5222 | 0.71977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.029 | 55.903 | 118 | 117.9622 | -0.11309 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0276 | 6.7828 | 116.5 | 117.3265 | 6.5224 | 0.71977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.03 | 55.903 | 118 | 117.9622 | -0.11347 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0287 | 6.7828 | 116.5 | 117.3265 | 6.5227 | 0.71977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.031 | 55.903 | 118 | 117.9622 | -0.11386 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0296 | 6.7828 | 116.5 | 117.3265 | 6.5231 | 0.71977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.032 | 55.903 | 118 | 117.9622 | -0.11425 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0307 | 6.7828 | 116.5 | 117.3265 | 6.5236 | 0.71977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.033 | 55.903 | 118 | 117.9622 | -0.11463 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0316 | 6.793 | 116.5 | 117.325 | 6.5239 | 0.72099 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.034 | 55.903 | 118 | 117.9622 | -0.11502 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0327 | 6.793 | 116.5 | 117.325 | 6.5243 | 0.72099 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.035 | 55.903 | 118 | 117.9622 | -0.1154 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0337 | 6.793 | 116.5 | 117.325 | 6.5246 | 0.72099 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.036 | 55.903 | 118 | 117.9622 | -0.11579 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0347 | 6.793 | 116.5 | 117.325 | 6.525 | 0.72099 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.037 | 55.903 | 118 | 117.9622 | -0.11623 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0357 | 6.793 | 116.5 | 117.325 | 6.5254 | 0.72099 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.038 | 55.9257 | 118 | 118.0331 | -0.11645 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0367 | 6.793 | 116.5 | 117.325 | 6.5257 | 0.72099 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.039 | 55.9257 | 118 | 118.0331 | -0.11666 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0377 | 6.793 | 116.5 | 117.325 | 6.526 | 0.72099 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.04 | 55.9257 | 118 | 118.0331 | -0.11687 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0387 | 6.793 | 116.5 | 117.325 | 6.5262 | 0.72099 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.041 | 55.9257 | 118 | 118.0331 | -0.11709 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0397 | 6.7938 | 116.5 | 117.3278 | 6.5264 | 0.72109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.042 | 55.9257 | 118 | 118.0331 | -0.1173 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0406 | 6.7938 | 116.5 | 117.3278 | 6.5267 | 0.72109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.043 | 55.9257 | 118 | 118.0331 | -0.11751 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0417 | 6.7938 | 116.5 | 117.3278 | 6.5269 | 0.72109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.044 | 55.9257 | 118 | 118.0331 | -0.11773 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0426 | 6.7938 | 116.5 | 117.3278 | 6.5271 | 0.72109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.045 | 55.9257 | 118 | 118.0331 | -0.11794 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0437 | 6.7938 | 116.5 | 117.3278 | 6.5274 | 0.72109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.046 | 55.9308 | 118 | 118.0933 | -0.11747 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0446 | 6.7938 | 116.5 | 117.3278 | 6.5276 | 0.72109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.047 | 55.9308 | 118 | 118.0933 | -0.11701 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0457 | 6.7938 | 116.5 | 117.3278 | 6.5278 | 0.72109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.048 | 55.9308 | 118 | 118.0933 | -0.11654 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0466 | 6.7938 | 116.5 | 117.3278 | 6.5279 | 0.72109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.049 | 55.9308 | 118 | 118.0933 | -0.11607 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0477 | 6.7938 | 116.5 | 117.3278 | 6.5279 | 0.72109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.05 | 55.9308 | 118 | 118.0933 | -0.1156 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0487 | 6.7939 | 116.5 | 117.3387 | 6.5279 | 0.72147 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.051 | 55.9308 | 118 | 118.0933 | -0.11514 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0497 | 6.7939 | 116.5 | 117.3387 | 6.5279 | 0.72147 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.052 | 55.9308 | 118 | 118.0933 | -0.11467 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0507 | 6.7939 | 116.5 | 117.3387 | 6.5279 | 0.72147 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.053 | 55.9308 | 118 | 118.0933 | -0.1142 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0517 | 6.7939 | 116.5 | 117.3387 | 6.5279 | 0.72147 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.054 | 55.8932 | 118 | 118.0943 | -0.11389 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0527 | 6.7939 | 116.5 | 117.3387 | 6.5278 | 0.72147 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.055 | 55.8932 | 118 | 118.0943 | -0.11358 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0536 | 6.7939 | 116.5 | 117.3387 | 6.5278 | 0.72147 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.056 | 55.8932 | 118 | 118.0943 | -0.11327 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0547 | 6.7939 | 116.5 | 117.3387 | 6.528 | 0.72147 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.057 | 55.8932 | 118 | 118.0943 | -0.11296 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0556 | 6.7939 | 116.5 | 117.3387 | 6.5281 | 0.72147 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.058 | 55.8932 | 118 | 118.0943 | -0.11265 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0567 | 6.7808 | 116.5 | 117.342 | 6.5283 | 0.72037 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.059 | 55.8932 | 118 | 118.0943 | -0.11234 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0576 | 6.7808 | 116.5 | 117.342 | 6.5285 | 0.72037 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.06 | 55.8932 | 118 | 118.0943 | -0.11204 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0587 | 6.7808 | 116.5 | 117.342 | 6.5287 | 0.72037 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.061 | 55.8932 | 118 | 118.0943 | -0.11173 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0596 | 6.7808 | 116.5 | 117.342 | 6.5289 | 0.72037 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.062 | 55.8932 | 118 | 118.0943 | -0.11167 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0607 | 6.7808 | 116.5 | 117.342 | 6.5291 | 0.72037 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.063 | 55.8991 | 118 | 118.0643 | -0.11215 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0617 | 6.7808 | 116.5 | 117.342 | 6.5293 | 0.72037 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.064 | 55.8991 | 118 | 118.0643 | -0.11264 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0627 | 6.7808 | 116.5 | 117.342 | 6.5296 | 0.72037 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.065 | 55.8991 | 118 | 118.0643 | -0.11313 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0637 | 6.7808 | 116.5 | 117.342 | 6.5299 | 0.72037 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.066 | 55.8991 | 118 | 118.0643 | -0.11361 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0647 | 6.7707 | 116.5 | 117.3379 | 6.5302 | 0.71985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.067 | 55.8991 | 118 | 118.0643 | -0.1141 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0657 | 6.7707 | 116.5 | 117.3379 | 6.5305 | 0.71985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.068 | 55.8991 | 118 | 118.0643 | -0.11458 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0667 | 6.7707 | 116.5 | 117.3379 | 6.5308 | 0.71985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.069 | 55.8991 | 118 | 118.0643 | -0.11507 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0677 | 6.7707 | 116.5 | 117.3379 | 6.5311 | 0.71985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.07 | 55.8991 | 118 | 118.0643 | -0.11555 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0686 | 6.7707 | 116.5 | 117.3379 | 6.5314 | 0.71985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.071 | 55.9313 | 118 | 118.014 | -0.11601 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0697 | 6.7707 | 116.5 | 117.3379 | 6.5316 | 0.71985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.072 | 55.9313 | 118 | 118.014 | -0.11646 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0706 | 6.7707 | 116.5 | 117.3379 | 6.5319 | 0.71985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.073 | 55.9313 | 118 | 118.014 | -0.11692 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0717 | 6.7707 | 116.5 | 117.3379 | 6.5321 | 0.71985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.074 | 55.9313 | 118 | 118.014 | -0.11737 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0726 | 6.7707 | 116.5 | 117.3379 | 6.5323 | 0.71985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.075 | 55.9313 | 118 | 118.014 | -0.11783 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0737 | 6.7783 | 116.5 | 117.3401 | 6.5325 | 0.72087 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.076 | 55.9313 | 118 | 118.014 | -0.11828 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0746 | 6.7783 | 116.5 | 117.3401 | 6.5326 | 0.72087 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.077 | 55.9313 | 118 | 118.014 | -0.11874 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0757 | 6.7783 | 116.5 | 117.3401 | 6.5327 | 0.72087 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.078 | 55.9313 | 118 | 118.014 | -0.11919 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0767 | 6.7783 | 116.5 | 117.3401 | 6.5328 | 0.72087 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.079 | 55.9222 | 118 | 117.9626 | -0.11867 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0777 | 6.7783 | 116.5 | 117.3401 | 6.5329 | 0.72087 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.08 | 55.9222 | 118 | 117.9626 | -0.11814 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0787 | 6.7783 | 116.5 | 117.3401 | 6.533 | 0.72087 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.081 | 55.9222 | 118 | 117.9626 | -0.11761 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0797 | 6.7783 | 116.5 | 117.3401 | 6.5332 | 0.72087 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.082 | 55.9222 | 118 | 117.9626 | -0.11709 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0807 | 6.7783 | 116.5 | 117.3401 | 6.5333 | 0.72087 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.083 | 55.9222 | 118 | 117.9626 | -0.11656 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0816 | 6.774 | 116.5 | 117.3321 | 6.5334 | 0.72071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.084 | 55.9222 | 118 | 117.9626 | -0.11603 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0827 | 6.774 | 116.5 | 117.3321 | 6.5336 | 0.72071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.085 | 55.9222 | 118 | 117.9626 | -0.11551 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0836 | 6.774 | 116.5 | 117.3321 | 6.5337 | 0.72071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.086 | 55.9222 | 118 | 117.9626 | -0.11498 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0847 | 6.774 | 116.5 | 117.3321 | 6.5338 | 0.72071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.087 | 55.9222 | 118 | 117.9626 | -0.11443 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0856 | 6.774 | 116.5 | 117.3321 | 6.534 | 0.72071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.088 | 55.89 | 118 | 117.9264 | -0.11421 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0867 | 6.774 | 116.5 | 117.3321 | 6.5341 | 0.72071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.089 | 55.89 | 118 | 117.9264 | -0.11399 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0876 | 6.774 | 116.5 | 117.3321 | 6.5342 | 0.72071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.09 | 55.89 | 118 | 117.9264 | -0.11377 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0887 | 6.774 | 116.5 | 117.3321 | 6.5344 | 0.72071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.091 | 55.89 | 118 | 117.9264 | -0.11355 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0897 | 6.7677 | 116.5 | 117.3312 | 6.5346 | 0.72001 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.092 | 55.89 | 118 | 117.9264 | -0.11333 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0907 | 6.7677 | 116.5 | 117.3312 | 6.5348 | 0.72001 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.093 | 55.89 | 118 | 117.9264 | -0.11311 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0917 | 6.7677 | 116.5 | 117.3312 | 6.535 | 0.72001 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.094 | 55.89 | 118 | 117.9264 | -0.11289 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0927 | 6.7677 | 116.5 | 117.3312 | 6.5352 | 0.72001 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.095 | 55.89 | 118 | 117.9264 | -0.11267 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0937 | 6.7677 | 116.5 | 117.3312 | 6.5354 | 0.72001 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.096 | 55.8849 | 118 | 117.94 | -0.11303 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0947 | 6.7677 | 116.5 | 117.3312 | 6.5356 | 0.72001 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.097 | 55.8849 | 118 | 117.94 | -0.11339 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0957 | 6.7677 | 116.5 | 117.3312 | 6.5358 | 0.72001 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.098 | 55.8849 | 118 | 117.94 | -0.11375 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0966 | 6.7677 | 116.5 | 117.3312 | 6.536 | 0.72001 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.099 | 55.8849 | 118 | 117.94 | -0.11411 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0977 | 6.7677 | 116.5 | 117.3312 | 6.5363 | 0.72001 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.1 | 55.8849 | 118 | 117.94 | -0.11447 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0986 | 6.8067 | 116.5 | 117.3391 | 6.5366 | 0.72118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.101 | 55.8849 | 118 | 117.94 | -0.11483 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.0997 | 6.8067 | 116.5 | 117.3391 | 6.537 | 0.72118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.102 | 55.8849 | 118 | 117.94 | -0.11518 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1006 | 6.8067 | 116.5 | 117.3391 | 6.5373 | 0.72118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.103 | 55.8849 | 118 | 117.94 | -0.11554 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1017 | 6.8067 | 116.5 | 117.3391 | 6.5376 | 0.72118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.104 | 55.9047 | 118 | 118.0214 | -0.1155 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1026 | 6.8067 | 116.5 | 117.3391 | 6.538 | 0.72118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.105 | 55.9047 | 118 | 118.0214 | -0.11546 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1037 | 6.8067 | 116.5 | 117.3391 | 6.5383 | 0.72118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.106 | 55.9047 | 118 | 118.0214 | -0.11542 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1047 | 6.8067 | 116.5 | 117.3391 | 6.5386 | 0.72118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.107 | 55.9047 | 118 | 118.0214 | -0.11538 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1057 | 6.8067 | 116.5 | 117.3391 | 6.5389 | 0.72118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.108 | 55.9047 | 118 | 118.0214 | -0.11534 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1067 | 6.8042 | 116.5 | 117.3382 | 6.5392 | 0.72135 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.109 | 55.9047 | 118 | 118.0214 | -0.1153 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1077 | 6.8042 | 116.5 | 117.3382 | 6.5395 | 0.72135 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.11 | 55.9047 | 118 | 118.0214 | -0.11526 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1087 | 6.8042 | 116.5 | 117.3382 | 6.5397 | 0.72135 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.111 | 55.9047 | 118 | 118.0214 | -0.11522 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1096 | 6.8042 | 116.5 | 117.3382 | 6.54 | 0.72135 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.112 | 55.9047 | 118 | 118.0214 | -0.11517 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1107 | 6.8042 | 116.5 | 117.3382 | 6.5403 | 0.72135 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.113 | 55.8877 | 118 | 118.0801 | -0.11448 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1116 | 6.8042 | 116.5 | 117.3382 | 6.5405 | 0.72135 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.114 | 55.8877 | 118 | 118.0801 | -0.11379 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1127 | 6.8042 | 116.5 | 117.3382 | 6.5408 | 0.72135 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.115 | 55.8877 | 118 | 118.0801 | -0.1131 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1136 | 6.8042 | 116.5 | 117.3382 | 6.541 | 0.72135 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.116 | 55.8877 | 118 | 118.0801 | -0.11241 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1147 | 6.768 | 116.5 | 117.328 | 6.5413 | 0.71918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.117 | 55.8877 | 118 | 118.0801 | -0.11172 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1156 | 6.768 | 116.5 | 117.328 | 6.5416 | 0.71918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.118 | 55.8877 | 118 | 118.0801 | -0.11102 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1167 | 6.768 | 116.5 | 117.328 | 6.5419 | 0.71918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.119 | 55.8877 | 118 | 118.0801 | -0.11033 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1177 | 6.768 | 116.5 | 117.328 | 6.5421 | 0.71918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.12 | 55.8877 | 118 | 118.0801 | -0.10964 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1187 | 6.768 | 116.5 | 117.328 | 6.5424 | 0.71918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.121 | 55.9083 | 118 | 118.1031 | -0.10935 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1197 | 6.768 | 116.5 | 117.328 | 6.5427 | 0.71918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.122 | 55.9083 | 118 | 118.1031 | -0.10905 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1207 | 6.768 | 116.5 | 117.328 | 6.543 | 0.71918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.123 | 55.9083 | 118 | 118.1031 | -0.10876 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1217 | 6.768 | 116.5 | 117.328 | 6.5433 | 0.71918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.124 | 55.9083 | 118 | 118.1031 | -0.10847 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1227 | 6.768 | 116.5 | 117.328 | 6.5436 | 0.71918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.125 | 55.9083 | 118 | 118.1031 | -0.10817 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1237 | 6.7741 | 116.5 | 117.3336 | 6.5438 | 0.7197 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.126 | 55.9083 | 118 | 118.1031 | -0.10788 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1246 | 6.7741 | 116.5 | 117.3336 | 6.5441 | 0.7197 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.127 | 55.9083 | 118 | 118.1031 | -0.10759 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1257 | 6.7741 | 116.5 | 117.3336 | 6.5443 | 0.7197 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.128 | 55.9083 | 118 | 118.1031 | -0.10729 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1266 | 6.7741 | 116.5 | 117.3336 | 6.5446 | 0.7197 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.129 | 55.9201 | 118 | 118.0975 | -0.10782 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1277 | 6.7741 | 116.5 | 117.3336 | 6.5448 | 0.7197 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.13 | 55.9201 | 118 | 118.0975 | -0.10835 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1286 | 6.7741 | 116.5 | 117.3336 | 6.5451 | 0.7197 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.131 | 55.9201 | 118 | 118.0975 | -0.10888 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1297 | 6.7741 | 116.5 | 117.3336 | 6.5452 | 0.7197 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.132 | 55.9201 | 118 | 118.0975 | -0.10941 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1307 | 6.7741 | 116.5 | 117.3336 | 6.5454 | 0.7197 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.133 | 55.9201 | 118 | 118.0975 | -0.10994 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1317 | 6.7723 | 116.5 | 117.3295 | 6.5455 | 0.71995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.134 | 55.9201 | 118 | 118.0975 | -0.11047 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1327 | 6.7723 | 116.5 | 117.3295 | 6.5457 | 0.71995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.135 | 55.9201 | 118 | 118.0975 | -0.111 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1337 | 6.7723 | 116.5 | 117.3295 | 6.5458 | 0.71995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.136 | 55.9201 | 118 | 118.0975 | -0.11153 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1347 | 6.7723 | 116.5 | 117.3295 | 6.5459 | 0.71995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.137 | 55.9201 | 118 | 118.0975 | -0.11206 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1357 | 6.7723 | 116.5 | 117.3295 | 6.546 | 0.71995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.138 | 55.9241 | 118 | 118.0408 | -0.11226 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1367 | 6.7723 | 116.5 | 117.3295 | 6.5461 | 0.71995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.139 | 55.9241 | 118 | 118.0408 | -0.11246 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1376 | 6.7723 | 116.5 | 117.3295 | 6.5462 | 0.71995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.14 | 55.9241 | 118 | 118.0408 | -0.11266 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1387 | 6.7723 | 116.5 | 117.3295 | 6.5463 | 0.71995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.141 | 55.9241 | 118 | 118.0408 | -0.11286 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1396 | 6.7811 | 116.5 | 117.329 | 6.5464 | 0.72 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.142 | 55.9241 | 118 | 118.0408 | -0.11305 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1407 | 6.7811 | 116.5 | 117.329 | 6.5465 | 0.72 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.143 | 55.9241 | 118 | 118.0408 | -0.11325 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1416 | 6.7811 | 116.5 | 117.329 | 6.5466 | 0.72 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.144 | 55.9241 | 118 | 118.0408 | -0.11345 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1427 | 6.7811 | 116.5 | 117.329 | 6.5468 | 0.72 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.145 | 55.9241 | 118 | 118.0408 | -0.11365 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1436 | 6.7811 | 116.5 | 117.329 | 6.5469 | 0.72 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.146 | 55.9284 | 118 | 117.9575 | -0.11281 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1447 | 6.7811 | 116.5 | 117.329 | 6.547 | 0.72 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.147 | 55.9284 | 118 | 117.9575 | -0.11196 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1457 | 6.7811 | 116.5 | 117.329 | 6.5471 | 0.72 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.148 | 55.9284 | 118 | 117.9575 | -0.11112 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1467 | 6.7811 | 116.5 | 117.329 | 6.5473 | 0.72 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.149 | 55.9284 | 118 | 117.9575 | -0.11028 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1477 | 6.7811 | 116.5 | 117.329 | 6.5474 | 0.72 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.15 | 55.9284 | 118 | 117.9575 | -0.10943 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1487 | 6.8026 | 116.5 | 117.3451 | 6.5474 | 0.72065 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.151 | 55.9284 | 118 | 117.9575 | -0.10859 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1497 | 6.8026 | 116.5 | 117.3451 | 6.5475 | 0.72065 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.152 | 55.9284 | 118 | 117.9575 | -0.10775 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1507 | 6.8026 | 116.5 | 117.3451 | 6.5476 | 0.72065 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.153 | 55.9284 | 118 | 117.9575 | -0.10691 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1517 | 6.8026 | 116.5 | 117.3451 | 6.5477 | 0.72065 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.154 | 55.8994 | 118 | 117.9182 | -0.10676 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1526 | 6.8026 | 116.5 | 117.3451 | 6.5478 | 0.72065 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.155 | 55.8994 | 118 | 117.9182 | -0.10661 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1537 | 6.8026 | 116.5 | 117.3451 | 6.5478 | 0.72065 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.156 | 55.8994 | 118 | 117.9182 | -0.10646 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1546 | 6.8026 | 116.5 | 117.3451 | 6.5479 | 0.72065 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.157 | 55.8994 | 118 | 117.9182 | -0.10632 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1557 | 6.8026 | 116.5 | 117.3451 | 6.548 | 0.72065 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.158 | 55.8994 | 118 | 117.9182 | -0.10617 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1566 | 6.7992 | 116.5 | 117.3536 | 6.548 | 0.72109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.159 | 55.8994 | 118 | 117.9182 | -0.10602 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1577 | 6.7992 | 116.5 | 117.3536 | 6.548 | 0.72109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.16 | 55.8994 | 118 | 117.9182 | -0.10587 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1587 | 6.7992 | 116.5 | 117.3536 | 6.5481 | 0.72109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.161 | 55.8994 | 118 | 117.9182 | -0.10573 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1597 | 6.7992 | 116.5 | 117.3536 | 6.5481 | 0.72109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.162 | 55.8994 | 118 | 117.9182 | -0.10558 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1607 | 6.7992 | 116.5 | 117.3536 | 6.5481 | 0.72109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.163 | 55.8947 | 118 | 117.9237 | -0.10642 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1617 | 6.7992 | 116.5 | 117.3536 | 6.5481 | 0.72109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.164 | 55.8947 | 118 | 117.9237 | -0.10725 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1627 | 6.7992 | 116.5 | 117.3536 | 6.5481 | 0.72109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.165 | 55.8947 | 118 | 117.9237 | -0.10809 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1637 | 6.7992 | 116.5 | 117.3536 | 6.5482 | 0.72109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.166 | 55.8947 | 118 | 117.9237 | -0.10893 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1647 | 6.7883 | 116.5 | 117.3508 | 6.5481 | 0.72077 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.167 | 55.8947 | 118 | 117.9237 | -0.10977 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1656 | 6.7883 | 116.5 | 117.3508 | 6.548 | 0.72077 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.168 | 55.8947 | 118 | 117.9237 | -0.11061 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1667 | 6.7883 | 116.5 | 117.3508 | 6.5479 | 0.72077 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.169 | 55.8947 | 118 | 117.9237 | -0.11145 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1676 | 6.7883 | 116.5 | 117.3508 | 6.5478 | 0.72077 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.17 | 55.8947 | 118 | 117.9237 | -0.11229 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1687 | 6.7883 | 116.5 | 117.3508 | 6.5478 | 0.72077 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.171 | 55.8977 | 118 | 117.9712 | -0.11225 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1696 | 6.7883 | 116.5 | 117.3508 | 6.5477 | 0.72077 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.172 | 55.8977 | 118 | 117.9712 | -0.11222 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1707 | 6.7883 | 116.5 | 117.3508 | 6.5476 | 0.72077 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.173 | 55.8977 | 118 | 117.9712 | -0.11218 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1716 | 6.7883 | 116.5 | 117.3508 | 6.5475 | 0.72077 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.174 | 55.8977 | 118 | 117.9712 | -0.11214 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1727 | 6.7883 | 116.5 | 117.3508 | 6.5474 | 0.72077 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.175 | 55.8977 | 118 | 117.9712 | -0.11211 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1737 | 6.8014 | 116.5 | 117.3449 | 6.5473 | 0.72147 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.176 | 55.8977 | 118 | 117.9712 | -0.11207 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1747 | 6.8014 | 116.5 | 117.3449 | 6.5473 | 0.72147 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.177 | 55.8977 | 118 | 117.9712 | -0.11204 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1757 | 6.8014 | 116.5 | 117.3449 | 6.5472 | 0.72147 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.178 | 55.8977 | 118 | 117.9712 | -0.112 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1767 | 6.8014 | 116.5 | 117.3449 | 6.5471 | 0.72147 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.179 | 55.9127 | 118 | 118.0287 | -0.11151 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1777 | 6.8014 | 116.5 | 117.3449 | 6.547 | 0.72147 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.18 | 55.9127 | 118 | 118.0287 | -0.11102 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1786 | 6.8014 | 116.5 | 117.3449 | 6.5469 | 0.72147 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.181 | 55.9127 | 118 | 118.0287 | -0.11052 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1797 | 6.8014 | 116.5 | 117.3449 | 6.5468 | 0.72147 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.182 | 55.9127 | 118 | 118.0287 | -0.11003 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1806 | 6.8014 | 116.5 | 117.3449 | 6.5467 | 0.72147 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.183 | 55.9127 | 118 | 118.0287 | -0.10953 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1817 | 6.7768 | 116.5 | 117.3427 | 6.5466 | 0.72073 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.184 | 55.9127 | 118 | 118.0287 | -0.10904 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1826 | 6.7768 | 116.5 | 117.3427 | 6.5466 | 0.72073 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.185 | 55.9127 | 118 | 118.0287 | -0.10855 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1837 | 6.7768 | 116.5 | 117.3427 | 6.5465 | 0.72073 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.186 | 55.9127 | 118 | 118.0287 | -0.10805 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1846 | 6.7768 | 116.5 | 117.3427 | 6.5464 | 0.72073 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.187 | 55.9127 | 118 | 118.0287 | -0.10756 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1857 | 6.7768 | 116.5 | 117.3427 | 6.5463 | 0.72073 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.188 | 55.9345 | 118 | 118.0798 | -0.10714 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1867 | 6.7768 | 116.5 | 117.3427 | 6.5463 | 0.72073 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.189 | 55.9345 | 118 | 118.0798 | -0.10671 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1877 | 6.7768 | 116.5 | 117.3427 | 6.5462 | 0.72073 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.19 | 55.9345 | 118 | 118.0798 | -0.10629 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1887 | 6.7768 | 116.5 | 117.3427 | 6.5461 | 0.72073 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.191 | 55.9345 | 118 | 118.0798 | -0.10586 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1897 | 6.758 | 116.5 | 117.3536 | 6.5462 | 0.71879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.192 | 55.9345 | 118 | 118.0798 | -0.10544 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1907 | 6.758 | 116.5 | 117.3536 | 6.5462 | 0.71879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.193 | 55.9345 | 118 | 118.0798 | -0.10501 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1917 | 6.758 | 116.5 | 117.3536 | 6.5463 | 0.71879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.194 | 55.9345 | 118 | 118.0798 | -0.10459 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1927 | 6.758 | 116.5 | 117.3536 | 6.5463 | 0.71879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.195 | 55.9345 | 118 | 118.0798 | -0.10417 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1936 | 6.758 | 116.5 | 117.3536 | 6.5464 | 0.71879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.196 | 55.9276 | 118 | 118.1078 | -0.10453 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1947 | 6.758 | 116.5 | 117.3536 | 6.5465 | 0.71879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.197 | 55.9276 | 118 | 118.1078 | -0.1049 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1956 | 6.758 | 116.5 | 117.3536 | 6.5465 | 0.71879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.198 | 55.9276 | 118 | 118.1078 | -0.10527 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1967 | 6.758 | 116.5 | 117.3536 | 6.5466 | 0.71879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.199 | 55.9276 | 118 | 118.1078 | -0.10564 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1976 | 6.758 | 116.5 | 117.3536 | 6.5466 | 0.71879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.2 | 55.9276 | 118 | 118.1078 | -0.10601 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1987 | 6.8087 | 116.5 | 117.3472 | 6.5468 | 0.72085 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.201 | 55.9276 | 118 | 118.1078 | -0.10637 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.1996 | 6.8087 | 116.5 | 117.3472 | 6.547 | 0.72085 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.202 | 55.9276 | 118 | 118.1078 | -0.10674 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2007 | 6.8087 | 116.5 | 117.3472 | 6.5471 | 0.72085 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.203 | 55.9276 | 118 | 118.1078 | -0.10711 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2017 | 6.8087 | 116.5 | 117.3472 | 6.5473 | 0.72085 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.204 | 55.9095 | 118 | 118.0654 | -0.10747 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2027 | 6.8087 | 116.5 | 117.3472 | 6.5475 | 0.72085 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.205 | 55.9095 | 118 | 118.0654 | -0.10783 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2037 | 6.8087 | 116.5 | 117.3472 | 6.5477 | 0.72085 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.206 | 55.9095 | 118 | 118.0654 | -0.1082 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2047 | 6.8087 | 116.5 | 117.3472 | 6.5478 | 0.72085 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.207 | 55.9095 | 118 | 118.0654 | -0.10856 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2057 | 6.8087 | 116.5 | 117.3472 | 6.548 | 0.72085 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.208 | 55.9095 | 118 | 118.0654 | -0.10892 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2066 | 6.8087 | 116.5 | 117.3397 | 6.5481 | 0.72133 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.209 | 55.9095 | 118 | 118.0654 | -0.10928 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2077 | 6.8087 | 116.5 | 117.3397 | 6.5481 | 0.72133 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.21 | 55.9095 | 118 | 118.0654 | -0.10964 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2086 | 6.8087 | 116.5 | 117.3397 | 6.5482 | 0.72133 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.211 | 55.9095 | 118 | 118.0654 | -0.11001 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2097 | 6.8087 | 116.5 | 117.3397 | 6.5483 | 0.72133 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.212 | 55.9095 | 118 | 118.0654 | -0.11037 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2106 | 6.8087 | 116.5 | 117.3397 | 6.5483 | 0.72133 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.213 | 55.92 | 118 | 117.988 | -0.11005 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2117 | 6.8087 | 116.5 | 117.3397 | 6.5484 | 0.72133 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.214 | 55.92 | 118 | 117.988 | -0.10973 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2126 | 6.8087 | 116.5 | 117.3397 | 6.5485 | 0.72133 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.215 | 55.92 | 118 | 117.988 | -0.10941 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2137 | 6.8087 | 116.5 | 117.3397 | 6.5485 | 0.72133 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.216 | 55.92 | 118 | 117.988 | -0.10909 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2147 | 6.7744 | 116.5 | 117.3484 | 6.5485 | 0.72034 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.217 | 55.92 | 118 | 117.988 | -0.10878 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2157 | 6.7744 | 116.5 | 117.3484 | 6.5484 | 0.72034 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.218 | 55.92 | 118 | 117.988 | -0.10846 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2167 | 6.7744 | 116.5 | 117.3484 | 6.5484 | 0.72034 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.219 | 55.92 | 118 | 117.988 | -0.10814 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2177 | 6.7744 | 116.5 | 117.3484 | 6.5484 | 0.72034 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.22 | 55.92 | 118 | 117.988 | -0.10782 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2187 | 6.7744 | 116.5 | 117.3484 | 6.5483 | 0.72034 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.221 | 55.9127 | 118 | 117.943 | -0.10743 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2197 | 6.7744 | 116.5 | 117.3484 | 6.5483 | 0.72034 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.222 | 55.9127 | 118 | 117.943 | -0.10704 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2207 | 6.7744 | 116.5 | 117.3484 | 6.5483 | 0.72034 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.223 | 55.9127 | 118 | 117.943 | -0.10666 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2216 | 6.7744 | 116.5 | 117.3484 | 6.5482 | 0.72034 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.224 | 55.9127 | 118 | 117.943 | -0.10627 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2227 | 6.7744 | 116.5 | 117.3484 | 6.5482 | 0.72034 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.225 | 55.9127 | 118 | 117.943 | -0.10588 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2236 | 6.765 | 116.5 | 117.35 | 6.5484 | 0.71876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.226 | 55.9127 | 118 | 117.943 | -0.10549 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2247 | 6.765 | 116.5 | 117.35 | 6.5485 | 0.71876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.227 | 55.9127 | 118 | 117.943 | -0.1051 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2256 | 6.765 | 116.5 | 117.35 | 6.5487 | 0.71876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.228 | 55.9127 | 118 | 117.943 | -0.10472 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2267 | 6.765 | 116.5 | 117.35 | 6.5489 | 0.71876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.229 | 55.8725 | 118 | 117.9264 | -0.10515 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2276 | 6.765 | 116.5 | 117.35 | 6.5491 | 0.71876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.23 | 55.8725 | 118 | 117.9264 | -0.10559 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2287 | 6.765 | 116.5 | 117.35 | 6.5493 | 0.71876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.231 | 55.8725 | 118 | 117.9264 | -0.10603 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2297 | 6.765 | 116.5 | 117.35 | 6.5494 | 0.71876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.232 | 55.8725 | 118 | 117.9264 | -0.10647 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2307 | 6.765 | 116.5 | 117.35 | 6.5496 | 0.71876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.233 | 55.8725 | 118 | 117.9264 | -0.10691 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2317 | 6.7744 | 116.5 | 117.3402 | 6.5499 | 0.71862 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.234 | 55.8725 | 118 | 117.9264 | -0.10735 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2327 | 6.7744 | 116.5 | 117.3402 | 6.5501 | 0.71862 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.235 | 55.8725 | 118 | 117.9264 | -0.10779 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2337 | 6.7744 | 116.5 | 117.3402 | 6.5504 | 0.71862 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.236 | 55.8725 | 118 | 117.9264 | -0.10823 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2346 | 6.7744 | 116.5 | 117.3402 | 6.5507 | 0.71862 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.237 | 55.8725 | 118 | 117.9264 | -0.10867 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2357 | 6.7744 | 116.5 | 117.3402 | 6.5509 | 0.71862 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.238 | 55.8808 | 118 | 117.941 | -0.10883 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2366 | 6.7744 | 116.5 | 117.3402 | 6.5512 | 0.71862 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.239 | 55.8808 | 118 | 117.941 | -0.109 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2377 | 6.7744 | 116.5 | 117.3402 | 6.5515 | 0.71862 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.24 | 55.8808 | 118 | 117.941 | -0.10916 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2386 | 6.7744 | 116.5 | 117.3402 | 6.5517 | 0.71862 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.241 | 55.8808 | 118 | 117.941 | -0.10933 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2397 | 6.7818 | 116.5 | 117.3147 | 6.5518 | 0.71997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.242 | 55.8808 | 118 | 117.941 | -0.10949 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2406 | 6.7818 | 116.5 | 117.3147 | 6.5519 | 0.71997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.243 | 55.8808 | 118 | 117.941 | -0.10966 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2417 | 6.7818 | 116.5 | 117.3147 | 6.552 | 0.71997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.244 | 55.8808 | 118 | 117.941 | -0.10983 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2427 | 6.7818 | 116.5 | 117.3147 | 6.5521 | 0.71997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.245 | 55.8808 | 118 | 117.941 | -0.10999 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2437 | 6.7818 | 116.5 | 117.3147 | 6.5522 | 0.71997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.246 | 55.9341 | 118 | 117.984 | -0.10961 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2447 | 6.7818 | 116.5 | 117.3147 | 6.5523 | 0.71997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.247 | 55.9341 | 118 | 117.984 | -0.10923 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2457 | 6.7818 | 116.5 | 117.3147 | 6.5524 | 0.71997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.248 | 55.9341 | 118 | 117.984 | -0.10885 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2467 | 6.7818 | 116.5 | 117.3147 | 6.5525 | 0.71997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.248 | 55.9341 | 118 | 117.984 | -0.10846 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2477 | 6.7818 | 116.5 | 117.3147 | 6.5526 | 0.71997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.249 | 55.9341 | 118 | 117.984 | -0.10808 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2487 | 6.7603 | 116.5 | 117.3262 | 6.5526 | 0.71894 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.249 | 55.9341 | 120.2 | 117.984 | -0.1077 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2496 | 6.7603 | 116.5 | 117.3262 | 6.5526 | 0.71894 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.25 | 55.9341 | 120.2 | 117.984 | -0.10732 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2507 | 6.7603 | 116.5 | 117.3262 | 6.5526 | 0.71894 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.251 | 55.9341 | 120.2 | 117.984 | -0.10694 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2516 | 6.7603 | 116.5 | 117.3262 | 6.5525 | 0.71894 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.252 | 55.9341 | 120.2 | 117.984 | -0.10686 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2527 | 6.7603 | 116.5 | 117.3262 | 6.5525 | 0.71894 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.253 | 55.9341 | 120.2 | 117.984 | -0.10678 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2536 | 6.7603 | 116.5 | 117.3262 | 6.5525 | 0.71894 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.254 | 55.9219 | 120.2 | 118.0377 | -0.10647 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2547 | 6.7603 | 116.5 | 117.3262 | 6.5525 | 0.71894 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.255 | 55.9219 | 120.2 | 118.0377 | -0.10615 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2557 | 6.7603 | 116.5 | 117.3262 | 6.5525 | 0.71894 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.256 | 55.9219 | 120.2 | 118.0377 | -0.10584 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2567 | 6.7868 | 116.5 | 117.339 | 6.5525 | 0.72029 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.257 | 55.9219 | 120.2 | 118.0377 | -0.10552 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2577 | 6.7868 | 116.5 | 117.339 | 6.5525 | 0.72029 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.258 | 55.9219 | 120.2 | 118.0377 | -0.10521 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2587 | 6.7868 | 116.5 | 117.339 | 6.5525 | 0.72029 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.259 | 55.9219 | 120.2 | 118.0377 | -0.10489 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2597 | 6.7868 | 116.5 | 117.339 | 6.5525 | 0.72029 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.26 | 55.9219 | 120.2 | 118.0377 | -0.10458 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2607 | 6.7868 | 116.5 | 117.339 | 6.5525 | 0.72029 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.261 | 55.9219 | 120.2 | 118.0377 | -0.10481 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2617 | 6.7868 | 116.5 | 117.339 | 6.5526 | 0.72029 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.262 | 55.9219 | 120.2 | 118.0377 | -0.10504 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2626 | 6.7868 | 116.5 | 117.339 | 6.5526 | 0.72029 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.263 | 55.896 | 120.2 | 118.0846 | -0.10524 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2637 | 6.7868 | 116.5 | 117.339 | 6.5526 | 0.72029 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.264 | 55.896 | 120.2 | 118.0846 | -0.10545 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2646 | 6.8091 | 116.5 | 117.3435 | 6.5525 | 0.72185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.265 | 55.896 | 120.2 | 118.0846 | -0.10565 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2657 | 6.8091 | 116.5 | 117.3435 | 6.5525 | 0.72185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.266 | 55.896 | 120.2 | 118.0846 | -0.10585 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2666 | 6.8091 | 116.5 | 117.3435 | 6.5524 | 0.72185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.267 | 55.896 | 120.2 | 118.0846 | -0.10606 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2677 | 6.8091 | 116.5 | 117.3435 | 6.5523 | 0.72185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.268 | 55.896 | 120.2 | 118.0846 | -0.10626 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2686 | 6.8091 | 116.5 | 117.3435 | 6.5523 | 0.72185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.269 | 55.896 | 120.2 | 118.0846 | -0.10645 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2697 | 6.8091 | 116.5 | 117.3435 | 6.5522 | 0.72185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.27 | 55.896 | 120.2 | 118.0846 | -0.10665 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2707 | 6.8091 | 116.5 | 117.3435 | 6.5521 | 0.72185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.271 | 55.9034 | 120.2 | 118.0836 | -0.1068 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2717 | 6.8091 | 116.5 | 117.3435 | 6.5521 | 0.72185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.272 | 55.9034 | 120.2 | 118.0836 | -0.10694 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2727 | 6.8091 | 116.5 | 117.3435 | 6.552 | 0.72185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.273 | 55.9034 | 120.2 | 118.0836 | -0.10709 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2737 | 6.7939 | 116.5 | 117.3514 | 6.5521 | 0.72015 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.274 | 55.9034 | 120.2 | 118.0836 | -0.10723 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2747 | 6.7939 | 116.5 | 117.3514 | 6.5521 | 0.72015 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.275 | 55.9034 | 120.2 | 118.0836 | -0.10738 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2757 | 6.7939 | 116.5 | 117.3514 | 6.5522 | 0.72015 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.276 | 55.9034 | 120.2 | 118.0836 | -0.10752 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2767 | 6.7939 | 116.5 | 117.3514 | 6.5523 | 0.72015 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.277 | 55.9034 | 120.2 | 118.0836 | -0.10719 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2776 | 6.7939 | 116.5 | 117.3514 | 6.5523 | 0.72015 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.278 | 55.9034 | 120.2 | 118.0836 | -0.10686 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2787 | 6.7939 | 116.5 | 117.3514 | 6.5524 | 0.72015 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.279 | 55.9195 | 120.2 | 118.0279 | -0.10649 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2796 | 6.7939 | 116.5 | 117.3514 | 6.5525 | 0.72015 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.28 | 55.9195 | 120.2 | 118.0279 | -0.10611 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2807 | 6.7939 | 116.5 | 117.3514 | 6.5526 | 0.72015 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.281 | 55.9195 | 120.2 | 118.0279 | -0.10574 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2816 | 6.7827 | 116.5 | 117.3452 | 6.5529 | 0.7182 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.282 | 55.9195 | 120.2 | 118.0279 | -0.10537 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2827 | 6.7827 | 116.5 | 117.3452 | 6.5531 | 0.7182 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.283 | 55.9195 | 120.2 | 118.0279 | -0.105 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2837 | 6.7827 | 116.5 | 117.3452 | 6.5534 | 0.7182 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.284 | 55.9195 | 120.2 | 118.0279 | -0.10463 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2847 | 6.7827 | 116.5 | 117.3452 | 6.5537 | 0.7182 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.285 | 55.9195 | 120.2 | 118.0279 | -0.10426 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2857 | 6.7827 | 116.5 | 117.3452 | 6.554 | 0.7182 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.286 | 55.9195 | 120.2 | 118.0279 | -0.10393 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2867 | 6.7827 | 116.5 | 117.3452 | 6.5543 | 0.7182 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.287 | 55.9195 | 120.2 | 118.0279 | -0.10361 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2877 | 6.7827 | 116.5 | 117.3452 | 6.5546 | 0.7182 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.288 | 55.915 | 120.2 | 117.9768 | -0.10345 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2887 | 6.7827 | 116.5 | 117.3452 | 6.5549 | 0.7182 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.289 | 55.915 | 120.2 | 117.9768 | -0.1033 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2897 | 6.7795 | 116.5 | 117.3356 | 6.555 | 0.71867 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.29 | 55.915 | 120.2 | 117.9768 | -0.10314 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2906 | 6.7795 | 116.5 | 117.3356 | 6.5552 | 0.71867 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.291 | 55.915 | 120.2 | 117.9768 | -0.10298 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2917 | 6.7795 | 116.5 | 117.3356 | 6.5553 | 0.71867 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.292 | 55.915 | 120.2 | 117.9768 | -0.10283 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2926 | 6.7795 | 116.5 | 117.3356 | 6.5555 | 0.71867 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.293 | 55.915 | 120.2 | 117.9768 | -0.10267 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2937 | 6.7795 | 116.5 | 117.3356 | 6.5557 | 0.71867 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.294 | 55.915 | 120.2 | 117.9768 | -0.10292 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2946 | 6.7795 | 116.5 | 117.3356 | 6.5558 | 0.71867 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.295 | 55.915 | 120.2 | 117.9768 | -0.10316 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2957 | 6.7795 | 116.5 | 117.3356 | 6.556 | 0.71867 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.296 | 55.8842 | 120.2 | 117.9303 | -0.10358 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2966 | 6.7795 | 116.5 | 117.3356 | 6.5561 | 0.71867 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.297 | 55.8842 | 120.2 | 117.9303 | -0.10399 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2977 | 6.7795 | 116.5 | 117.3356 | 6.5563 | 0.71867 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.298 | 55.8842 | 120.2 | 117.9303 | -0.1044 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2987 | 6.7964 | 116.5 | 117.3302 | 6.5564 | 0.71984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.299 | 55.8842 | 120.2 | 117.9303 | -0.10482 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.2997 | 6.7964 | 116.5 | 117.3302 | 6.5564 | 0.71984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.3 | 55.8842 | 120.2 | 117.9303 | -0.10523 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3007 | 6.7964 | 116.5 | 117.3302 | 6.5565 | 0.71984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.301 | 55.8842 | 120.2 | 117.9303 | -0.10564 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3017 | 6.7964 | 116.5 | 117.3302 | 6.5565 | 0.71984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.302 | 55.8842 | 120.2 | 117.9303 | -0.1055 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3027 | 6.7964 | 116.5 | 117.3302 | 6.5566 | 0.71984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.303 | 55.8842 | 120.2 | 117.9303 | -0.10537 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3036 | 6.7964 | 116.5 | 117.3302 | 6.5567 | 0.71984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.304 | 55.8727 | 120.2 | 117.9083 | -0.10515 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3047 | 6.7964 | 116.5 | 117.3302 | 6.5567 | 0.71984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.305 | 55.8727 | 120.2 | 117.9083 | -0.10493 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3056 | 6.7964 | 116.5 | 117.3302 | 6.5568 | 0.71984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.306 | 55.8727 | 120.2 | 117.9083 | -0.10471 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3067 | 6.7768 | 116.5 | 117.332 | 6.557 | 0.7183 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.307 | 55.8727 | 120.2 | 117.9083 | -0.10449 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3076 | 6.7768 | 116.5 | 117.332 | 6.5572 | 0.7183 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.308 | 55.8727 | 120.2 | 117.9083 | -0.10427 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3087 | 6.7768 | 116.5 | 117.332 | 6.5574 | 0.7183 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.309 | 55.8727 | 120.2 | 117.9083 | -0.10405 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3096 | 6.7768 | 116.5 | 117.332 | 6.5576 | 0.7183 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.31 | 55.8727 | 120.2 | 117.9083 | -0.10382 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3107 | 6.7768 | 116.5 | 117.332 | 6.5578 | 0.7183 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.311 | 55.8727 | 120.2 | 117.9083 | -0.10307 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3117 | 6.7768 | 116.5 | 117.332 | 6.558 | 0.7183 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.312 | 55.8727 | 120.2 | 117.9083 | -0.10231 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3127 | 6.7768 | 116.5 | 117.332 | 6.5582 | 0.7183 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.313 | 55.8914 | 120.2 | 117.9228 | -0.10146 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3137 | 6.7768 | 116.5 | 117.332 | 6.5584 | 0.7183 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.314 | 55.8914 | 120.2 | 117.9228 | -0.1006 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3147 | 6.7685 | 116.5 | 117.3251 | 6.5586 | 0.71861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.315 | 55.8914 | 120.2 | 117.9228 | -0.099744 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3157 | 6.7685 | 116.5 | 117.3251 | 6.5587 | 0.71861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.316 | 55.8914 | 120.2 | 117.9228 | -0.098889 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3167 | 6.7685 | 116.5 | 117.3251 | 6.5589 | 0.71861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.317 | 55.8914 | 120.2 | 117.9228 | -0.098033 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3177 | 6.7685 | 116.5 | 117.3251 | 6.559 | 0.71861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.318 | 55.8914 | 120.2 | 117.9228 | -0.097177 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3186 | 6.7685 | 116.5 | 117.3251 | 6.5592 | 0.71861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.319 | 55.8914 | 120.2 | 117.9228 | -0.096891 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3197 | 6.7685 | 116.5 | 117.3251 | 6.5593 | 0.71861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.32 | 55.8914 | 120.2 | 117.9228 | -0.096606 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3206 | 6.7685 | 116.5 | 117.3251 | 6.5594 | 0.71861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.321 | 55.8828 | 120.2 | 117.968 | -0.096566 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3217 | 6.7685 | 116.5 | 117.3251 | 6.5596 | 0.71861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.322 | 55.8828 | 120.2 | 117.968 | -0.096526 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3226 | 6.7685 | 116.5 | 117.3251 | 6.5597 | 0.71861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.323 | 55.8828 | 120.2 | 117.968 | -0.096486 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3237 | 6.7998 | 116.5 | 117.3171 | 6.5597 | 0.72145 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.324 | 55.8828 | 120.2 | 117.968 | -0.096446 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3246 | 6.7998 | 116.5 | 117.3171 | 6.5597 | 0.72145 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.325 | 55.8828 | 120.2 | 117.968 | -0.096406 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3257 | 6.7998 | 116.5 | 117.3171 | 6.5597 | 0.72145 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.326 | 55.8828 | 120.2 | 117.968 | -0.096366 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3267 | 6.7998 | 116.5 | 117.3171 | 6.5597 | 0.72145 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.327 | 55.8828 | 120.2 | 117.968 | -0.096526 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3277 | 6.7998 | 116.5 | 117.3171 | 6.5597 | 0.72145 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.328 | 55.8828 | 120.2 | 117.968 | -0.096685 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3287 | 6.7998 | 116.5 | 117.3171 | 6.5597 | 0.72145 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.329 | 55.8705 | 120.2 | 118.0471 | -0.096819 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3297 | 6.7998 | 116.5 | 117.3171 | 6.5597 | 0.72145 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.33 | 55.8705 | 120.2 | 118.0471 | -0.096953 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3307 | 6.7998 | 116.5 | 117.3171 | 6.5597 | 0.72145 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.331 | 55.8705 | 120.2 | 118.0471 | -0.097087 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3316 | 6.7814 | 116.5 | 117.3198 | 6.5598 | 0.72006 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.332 | 55.8705 | 120.2 | 118.0471 | -0.097222 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3327 | 6.7814 | 116.5 | 117.3198 | 6.5599 | 0.72006 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.333 | 55.8705 | 120.2 | 118.0471 | -0.097356 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3336 | 6.7814 | 116.5 | 117.3198 | 6.56 | 0.72006 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.334 | 55.8705 | 120.2 | 118.0471 | -0.09749 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3347 | 6.7814 | 116.5 | 117.3198 | 6.5601 | 0.72006 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.335 | 55.8705 | 120.2 | 118.0471 | -0.097624 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3356 | 6.7814 | 116.5 | 117.3198 | 6.5602 | 0.72006 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.336 | 55.8705 | 120.2 | 118.0471 | -0.097921 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3367 | 6.7814 | 116.5 | 117.3198 | 6.5603 | 0.72006 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.337 | 55.8705 | 120.2 | 118.0471 | -0.098218 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3376 | 6.7814 | 116.5 | 117.3198 | 6.5605 | 0.72006 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.338 | 55.9008 | 120.2 | 118.0853 | -0.098317 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3387 | 6.7814 | 116.5 | 117.3198 | 6.5606 | 0.72006 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.339 | 55.9008 | 120.2 | 118.0853 | -0.098415 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3397 | 6.7795 | 116.5 | 117.3391 | 6.5607 | 0.71881 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.34 | 55.9008 | 120.2 | 118.0853 | -0.098513 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3407 | 6.7795 | 116.5 | 117.3391 | 6.5609 | 0.71881 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.341 | 55.9008 | 120.2 | 118.0853 | -0.098612 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3417 | 6.7795 | 116.5 | 117.3391 | 6.561 | 0.71881 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.342 | 55.9008 | 120.2 | 118.0853 | -0.09871 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3427 | 6.7795 | 116.5 | 117.3391 | 6.5611 | 0.71881 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.343 | 55.9008 | 120.2 | 118.0853 | -0.098809 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3437 | 6.7795 | 116.5 | 117.3391 | 6.5613 | 0.71881 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.344 | 55.9008 | 120.2 | 118.0853 | -0.098799 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3447 | 6.7795 | 116.5 | 117.3391 | 6.5614 | 0.71881 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.345 | 55.9008 | 120.2 | 118.0853 | -0.098789 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3457 | 6.7795 | 116.5 | 117.3391 | 6.5615 | 0.71881 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.346 | 55.9229 | 120.2 | 118.0629 | -0.098949 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3466 | 6.7795 | 116.5 | 117.3391 | 6.5617 | 0.71881 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.347 | 55.9229 | 120.2 | 118.0629 | -0.09911 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3477 | 6.7795 | 116.5 | 117.3391 | 6.5618 | 0.71881 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.348 | 55.9229 | 120.2 | 118.0629 | -0.09927 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3486 | 6.7839 | 116.5 | 117.3403 | 6.5619 | 0.7192 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.349 | 55.9229 | 120.2 | 118.0629 | -0.09943 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3497 | 6.7839 | 116.5 | 117.3403 | 6.5619 | 0.7192 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.35 | 55.9229 | 120.2 | 118.0629 | -0.09959 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3506 | 6.7839 | 116.5 | 117.3403 | 6.562 | 0.7192 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.351 | 55.9229 | 120.2 | 118.0629 | -0.099751 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3517 | 6.7839 | 116.5 | 117.3403 | 6.562 | 0.7192 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.352 | 55.9229 | 120.2 | 118.0629 | -0.099731 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3526 | 6.7839 | 116.5 | 117.3403 | 6.562 | 0.7192 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.353 | 55.9229 | 120.2 | 118.0629 | -0.099711 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3537 | 6.7839 | 116.5 | 117.3403 | 6.5621 | 0.7192 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.354 | 55.899 | 120.2 | 117.9931 | -0.10003 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3547 | 6.7839 | 116.5 | 117.3403 | 6.5621 | 0.7192 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.355 | 55.899 | 120.2 | 117.9931 | -0.10036 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3557 | 6.7839 | 116.5 | 117.3403 | 6.5622 | 0.7192 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.356 | 55.899 | 120.2 | 117.9931 | -0.10068 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3567 | 6.7791 | 116.5 | 117.3293 | 6.5622 | 0.71964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.357 | 55.899 | 120.2 | 117.9931 | -0.101 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3577 | 6.7791 | 116.5 | 117.3293 | 6.5622 | 0.71964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.358 | 55.899 | 120.2 | 117.9931 | -0.10132 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3587 | 6.7791 | 116.5 | 117.3293 | 6.5622 | 0.71964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.359 | 55.899 | 120.2 | 117.9931 | -0.10165 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3596 | 6.7791 | 116.5 | 117.3293 | 6.5623 | 0.71964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.36 | 55.899 | 120.2 | 117.9931 | -0.10197 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3607 | 6.7791 | 116.5 | 117.3293 | 6.5623 | 0.71964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.361 | 55.899 | 120.2 | 117.9931 | -0.10243 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3616 | 6.7791 | 116.5 | 117.3293 | 6.5623 | 0.71964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.362 | 55.899 | 120.2 | 117.9931 | -0.10289 | 0.99993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3627 | 6.7791 | 116.5 | 117.3293 | 6.5623 | 0.71964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.363 | 55.8495 | 120.2 | 117.9387 | -0.10301 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3636 | 6.7791 | 116.5 | 117.3293 | 6.5623 | 0.71964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.364 | 55.8495 | 120.2 | 117.9387 | -0.10313 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3647 | 6.7903 | 116.5 | 117.3295 | 6.5624 | 0.72043 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.365 | 55.8495 | 120.2 | 117.9387 | -0.10325 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3656 | 6.7903 | 116.5 | 117.3295 | 6.5625 | 0.72043 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.366 | 55.8495 | 120.2 | 117.9387 | -0.10337 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3667 | 6.7903 | 116.5 | 117.3295 | 6.5626 | 0.72043 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.367 | 55.8495 | 120.2 | 117.9387 | -0.10349 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3677 | 6.7903 | 116.5 | 117.3295 | 6.5627 | 0.72043 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.368 | 55.8495 | 120.2 | 117.9387 | -0.10361 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3687 | 6.7903 | 116.5 | 117.3295 | 6.5628 | 0.72043 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.369 | 55.8495 | 120.2 | 117.9387 | -0.10378 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3697 | 6.7903 | 116.5 | 117.3295 | 6.5629 | 0.72043 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.37 | 55.8495 | 120.2 | 117.9387 | -0.10396 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3707 | 6.7903 | 116.5 | 117.3295 | 6.563 | 0.72043 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.371 | 55.8317 | 120.2 | 117.8957 | -0.10401 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3717 | 6.7903 | 116.5 | 117.3295 | 6.5631 | 0.72043 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.372 | 55.8317 | 120.2 | 117.8957 | -0.10407 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3727 | 6.7903 | 116.5 | 117.3295 | 6.5632 | 0.72043 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.373 | 55.8317 | 120.2 | 117.8957 | -0.10413 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3737 | 6.768 | 116.5 | 117.328 | 6.5631 | 0.71968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.374 | 55.8317 | 120.2 | 117.8957 | -0.10419 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3746 | 6.768 | 116.5 | 117.328 | 6.563 | 0.71968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.375 | 55.8317 | 120.2 | 117.8957 | -0.10425 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3757 | 6.768 | 116.5 | 117.328 | 6.5629 | 0.71968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.376 | 55.8317 | 120.2 | 117.8957 | -0.1043 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3766 | 6.768 | 116.5 | 117.328 | 6.5628 | 0.71968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.377 | 55.8317 | 120.2 | 117.8957 | -0.1041 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3777 | 6.768 | 116.5 | 117.328 | 6.5627 | 0.71968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.378 | 55.8317 | 120.2 | 117.8957 | -0.1039 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3786 | 6.768 | 116.5 | 117.328 | 6.5626 | 0.71968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.379 | 55.8317 | 120.2 | 117.8957 | -0.1037 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3797 | 6.768 | 116.5 | 117.328 | 6.5625 | 0.71968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.38 | 55.8495 | 120.2 | 117.8947 | -0.10375 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3807 | 6.768 | 116.5 | 117.328 | 6.5624 | 0.71968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.381 | 55.8495 | 120.2 | 117.8947 | -0.1038 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3817 | 6.7684 | 116.5 | 117.3311 | 6.5622 | 0.7199 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.382 | 55.8495 | 120.2 | 117.8947 | -0.10385 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3827 | 6.7684 | 116.5 | 117.3311 | 6.562 | 0.7199 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.383 | 55.8495 | 120.2 | 117.8947 | -0.10391 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3837 | 6.7684 | 116.5 | 117.3311 | 6.5618 | 0.7199 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.384 | 55.8495 | 120.2 | 117.8947 | -0.10396 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3847 | 6.7684 | 116.5 | 117.3311 | 6.5616 | 0.7199 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.385 | 55.8495 | 120.2 | 117.8947 | -0.10401 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3857 | 6.7684 | 116.5 | 117.3311 | 6.5614 | 0.7199 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.386 | 55.8495 | 120.2 | 117.8947 | -0.10401 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3867 | 6.7684 | 116.5 | 117.3311 | 6.5612 | 0.7199 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.387 | 55.8495 | 120.2 | 117.8947 | -0.104 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3876 | 6.7684 | 116.5 | 117.3311 | 6.561 | 0.7199 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.388 | 55.8748 | 120.2 | 117.9459 | -0.104 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3887 | 6.7684 | 116.5 | 117.3311 | 6.5608 | 0.7199 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.389 | 55.8748 | 120.2 | 117.9459 | -0.104 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3896 | 6.7869 | 116.5 | 117.3306 | 6.5609 | 0.71923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.39 | 55.8748 | 120.2 | 117.9459 | -0.104 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3907 | 6.7869 | 116.5 | 117.3306 | 6.561 | 0.71923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.391 | 55.8748 | 120.2 | 117.9459 | -0.104 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3916 | 6.7869 | 116.5 | 117.3306 | 6.5612 | 0.71923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.392 | 55.8748 | 120.2 | 117.9459 | -0.104 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3927 | 6.7869 | 116.5 | 117.3306 | 6.5613 | 0.71923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.393 | 55.8748 | 120.2 | 117.9459 | -0.104 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3936 | 6.7869 | 116.5 | 117.3306 | 6.5614 | 0.71923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.394 | 55.8748 | 120.2 | 117.9459 | -0.10413 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3947 | 6.7869 | 116.5 | 117.3306 | 6.5616 | 0.71923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.395 | 55.8748 | 120.2 | 117.9459 | -0.10426 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3957 | 6.7869 | 116.5 | 117.3306 | 6.5617 | 0.71923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.396 | 55.8766 | 120.2 | 118.0246 | -0.10423 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3967 | 6.7869 | 116.5 | 117.3306 | 6.5618 | 0.71923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.397 | 55.8766 | 120.2 | 118.0246 | -0.1042 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3977 | 6.7869 | 116.5 | 117.3306 | 6.5619 | 0.71923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.398 | 55.8766 | 120.2 | 118.0246 | -0.10416 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3987 | 6.7964 | 116.5 | 117.3242 | 6.5621 | 0.71927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.399 | 55.8766 | 120.2 | 118.0246 | -0.10413 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.3997 | 6.7964 | 116.5 | 117.3242 | 6.5623 | 0.71927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.4 | 55.8766 | 120.2 | 118.0246 | -0.1041 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4007 | 6.7964 | 116.5 | 117.3242 | 6.5625 | 0.71927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.401 | 55.8766 | 120.2 | 118.0246 | -0.10407 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4017 | 6.7964 | 116.5 | 117.3242 | 6.5627 | 0.71927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.402 | 55.8766 | 120.2 | 118.0246 | -0.10403 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4026 | 6.7964 | 116.5 | 117.3242 | 6.5629 | 0.71927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.403 | 55.8766 | 120.2 | 118.0246 | -0.104 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4037 | 6.7964 | 116.5 | 117.3242 | 6.5631 | 0.71927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.404 | 55.8766 | 120.2 | 118.0246 | -0.10421 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4046 | 6.7964 | 116.5 | 117.3242 | 6.5633 | 0.71927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.405 | 55.9015 | 120.2 | 118.088 | -0.10427 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4057 | 6.7964 | 116.5 | 117.3242 | 6.5635 | 0.71927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.406 | 55.9015 | 120.2 | 118.088 | -0.10434 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4066 | 6.8006 | 116.5 | 117.3232 | 6.5637 | 0.7195 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.407 | 55.9015 | 120.2 | 118.088 | -0.1044 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4077 | 6.8006 | 116.5 | 117.3232 | 6.5639 | 0.7195 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.408 | 55.9015 | 120.2 | 118.088 | -0.10447 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4087 | 6.8006 | 116.5 | 117.3232 | 6.5641 | 0.7195 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.409 | 55.9015 | 120.2 | 118.088 | -0.10454 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4097 | 6.8006 | 116.5 | 117.3232 | 6.5643 | 0.7195 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.41 | 55.9015 | 120.2 | 118.088 | -0.1046 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4107 | 6.8006 | 116.5 | 117.3232 | 6.5645 | 0.7195 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.411 | 55.9015 | 120.2 | 118.088 | -0.10467 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4117 | 6.8006 | 116.5 | 117.3232 | 6.5646 | 0.7195 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.412 | 55.9015 | 120.2 | 118.088 | -0.10474 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4127 | 6.8006 | 116.5 | 117.3232 | 6.5648 | 0.7195 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.413 | 55.9362 | 120.2 | 118.0968 | -0.10477 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4137 | 6.8006 | 116.5 | 117.3232 | 6.565 | 0.7195 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.414 | 55.9362 | 120.2 | 118.0968 | -0.1048 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4147 | 6.7931 | 116.5 | 117.3235 | 6.5651 | 0.72042 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.415 | 55.9362 | 120.2 | 118.0968 | -0.10483 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4156 | 6.7931 | 116.5 | 117.3235 | 6.5652 | 0.72042 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.416 | 55.9362 | 120.2 | 118.0968 | -0.10486 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4167 | 6.7931 | 116.5 | 117.3235 | 6.5653 | 0.72042 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.417 | 55.9362 | 120.2 | 118.0968 | -0.10489 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4176 | 6.7931 | 116.5 | 117.3235 | 6.5653 | 0.72042 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.418 | 55.9362 | 120.2 | 118.0968 | -0.10492 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4187 | 6.7931 | 116.5 | 117.3235 | 6.5654 | 0.72042 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.419 | 55.9362 | 120.2 | 118.0968 | -0.10495 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4196 | 6.7931 | 116.5 | 117.3235 | 6.5655 | 0.72042 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.42 | 55.9362 | 120.2 | 118.0968 | -0.10497 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4207 | 6.7931 | 116.5 | 117.3235 | 6.5656 | 0.72042 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.421 | 55.9302 | 120.2 | 118.0495 | -0.10515 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4216 | 6.7931 | 116.5 | 117.3235 | 6.5656 | 0.72042 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.422 | 55.9302 | 120.2 | 118.0495 | -0.10533 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4227 | 6.7931 | 116.5 | 117.3235 | 6.5657 | 0.72042 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.423 | 55.9302 | 120.2 | 118.0495 | -0.10551 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4237 | 6.7794 | 116.5 | 117.3203 | 6.5654 | 0.72145 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.424 | 55.9302 | 120.2 | 118.0495 | -0.10568 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4247 | 6.7794 | 116.5 | 117.3203 | 6.5652 | 0.72145 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.425 | 55.9302 | 120.2 | 118.0495 | -0.10586 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4257 | 6.7794 | 116.5 | 117.3203 | 6.5649 | 0.72145 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.426 | 55.9302 | 120.2 | 118.0495 | -0.10604 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4267 | 6.7794 | 116.5 | 117.3203 | 6.5647 | 0.72145 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.427 | 55.9302 | 120.2 | 118.0495 | -0.10622 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4277 | 6.7794 | 116.5 | 117.3203 | 6.5644 | 0.72145 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.428 | 55.9302 | 120.2 | 118.0495 | -0.10639 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4286 | 6.7794 | 116.5 | 117.3203 | 6.5642 | 0.72145 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.429 | 55.9302 | 120.2 | 118.0495 | -0.10661 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4297 | 6.7794 | 116.5 | 117.3203 | 6.5639 | 0.72145 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.43 | 55.8949 | 120.2 | 117.97 | -0.10641 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4306 | 6.7794 | 116.5 | 117.3203 | 6.5636 | 0.72145 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.431 | 55.8949 | 120.2 | 117.97 | -0.1062 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4317 | 6.8061 | 116.5 | 117.3371 | 6.5634 | 0.72152 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.432 | 55.8949 | 120.2 | 117.97 | -0.106 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4326 | 6.8061 | 116.5 | 117.3371 | 6.5631 | 0.72152 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.433 | 55.8949 | 120.2 | 117.97 | -0.1058 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4337 | 6.8061 | 116.5 | 117.3371 | 6.5628 | 0.72152 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.434 | 55.8949 | 120.2 | 117.97 | -0.10559 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4346 | 6.8061 | 116.5 | 117.3371 | 6.5626 | 0.72152 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.435 | 55.8949 | 120.2 | 117.97 | -0.10539 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4357 | 6.8061 | 116.5 | 117.3371 | 6.5623 | 0.72152 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.436 | 55.8949 | 120.2 | 117.97 | -0.10519 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4367 | 6.8061 | 116.5 | 117.3371 | 6.562 | 0.72152 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.437 | 55.8949 | 120.2 | 117.97 | -0.10498 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4377 | 6.8061 | 116.5 | 117.3371 | 6.5618 | 0.72152 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.438 | 55.8754 | 120.2 | 117.9169 | -0.10486 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4387 | 6.8061 | 116.5 | 117.3371 | 6.5615 | 0.72152 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.439 | 55.8754 | 120.2 | 117.9169 | -0.10474 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4397 | 6.8127 | 116.5 | 117.3441 | 6.5614 | 0.72093 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.44 | 55.8754 | 120.2 | 117.9169 | -0.10462 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4407 | 6.8127 | 116.5 | 117.3441 | 6.5614 | 0.72093 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.441 | 55.8754 | 120.2 | 117.9169 | -0.1045 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4417 | 6.8127 | 116.5 | 117.3441 | 6.5613 | 0.72093 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.442 | 55.8754 | 120.2 | 117.9169 | -0.10438 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4427 | 6.8127 | 116.5 | 117.3441 | 6.5612 | 0.72093 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.443 | 55.8754 | 120.2 | 117.9169 | -0.10426 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4436 | 6.8127 | 116.5 | 117.3441 | 6.5612 | 0.72093 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.444 | 55.8754 | 120.2 | 117.9169 | -0.10414 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4447 | 6.8127 | 116.5 | 117.3441 | 6.5611 | 0.72093 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.445 | 55.8754 | 120.2 | 117.9169 | -0.10402 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4456 | 6.8127 | 116.5 | 117.3441 | 6.561 | 0.72093 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.446 | 55.9313 | 120.2 | 117.8884 | -0.10417 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4467 | 6.8127 | 116.5 | 117.3441 | 6.561 | 0.72093 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.447 | 55.9313 | 120.2 | 117.8884 | -0.10433 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4476 | 6.8127 | 116.5 | 117.3441 | 6.5609 | 0.72093 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.448 | 55.9313 | 120.2 | 117.8884 | -0.10448 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4487 | 6.7744 | 116.5 | 117.314 | 6.5608 | 0.71956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.449 | 55.9313 | 120.2 | 117.8884 | -0.10463 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4496 | 6.7744 | 116.5 | 117.314 | 6.5607 | 0.71956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.45 | 55.9313 | 120.2 | 117.8884 | -0.10478 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4507 | 6.7744 | 116.5 | 117.314 | 6.5606 | 0.71956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.451 | 55.9313 | 120.2 | 117.8884 | -0.10493 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4517 | 6.7744 | 116.5 | 117.314 | 6.5605 | 0.71956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.452 | 55.9313 | 120.2 | 117.8884 | -0.10508 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4527 | 6.7744 | 116.5 | 117.314 | 6.5604 | 0.71956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.453 | 55.9313 | 120.2 | 117.8884 | -0.10523 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4537 | 6.7744 | 116.5 | 117.314 | 6.5602 | 0.71956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.454 | 55.9313 | 120.2 | 117.8884 | -0.10547 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4547 | 6.7744 | 116.5 | 117.314 | 6.5601 | 0.71956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.455 | 55.9543 | 120.2 | 117.9019 | -0.10551 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4557 | 6.7744 | 116.5 | 117.314 | 6.56 | 0.71956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.456 | 55.9543 | 120.2 | 117.9019 | -0.10556 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4566 | 6.7658 | 116.5 | 117.3069 | 6.5599 | 0.71844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.457 | 55.9543 | 120.2 | 117.9019 | -0.10561 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4577 | 6.7658 | 116.5 | 117.3069 | 6.5599 | 0.71844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.458 | 55.9543 | 120.2 | 117.9019 | -0.10565 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4586 | 6.7658 | 116.5 | 117.3069 | 6.5598 | 0.71844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.459 | 55.9543 | 120.2 | 117.9019 | -0.1057 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4597 | 6.7658 | 116.5 | 117.3069 | 6.5597 | 0.71844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.46 | 55.9543 | 120.2 | 117.9019 | -0.10575 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4606 | 6.7658 | 116.5 | 117.3069 | 6.5596 | 0.71844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.461 | 55.9543 | 120.2 | 117.9019 | -0.10579 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4617 | 6.7658 | 116.5 | 117.3069 | 6.5595 | 0.71844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.462 | 55.9543 | 120.2 | 117.9019 | -0.10584 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4626 | 6.7658 | 116.5 | 117.3069 | 6.5594 | 0.71844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.463 | 55.8989 | 120.2 | 117.9837 | -0.10574 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4637 | 6.7658 | 116.5 | 117.3069 | 6.5593 | 0.71844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.464 | 55.8989 | 120.2 | 117.9837 | -0.10563 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4647 | 6.7727 | 116.5 | 117.3197 | 6.5593 | 0.71872 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.465 | 55.8989 | 120.2 | 117.9837 | -0.10553 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4657 | 6.7727 | 116.5 | 117.3197 | 6.5593 | 0.71872 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.466 | 55.8989 | 120.2 | 117.9837 | -0.10543 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4667 | 6.7727 | 116.5 | 117.3197 | 6.5594 | 0.71872 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.467 | 55.8989 | 120.2 | 117.9837 | -0.10532 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4677 | 6.7727 | 116.5 | 117.3197 | 6.5594 | 0.71872 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.468 | 55.8989 | 120.2 | 117.9837 | -0.10522 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4687 | 6.7727 | 116.5 | 117.3197 | 6.5594 | 0.71872 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.469 | 55.8989 | 120.2 | 117.9837 | -0.10512 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4697 | 6.7727 | 116.5 | 117.3197 | 6.5594 | 0.71872 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.47 | 55.8989 | 120.2 | 117.9837 | -0.10501 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4707 | 6.7727 | 116.5 | 117.3197 | 6.5594 | 0.71872 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.471 | 55.9108 | 120.2 | 118.06 | -0.10464 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4716 | 6.7727 | 116.5 | 117.3197 | 6.5594 | 0.71872 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.472 | 55.9108 | 120.2 | 118.06 | -0.10427 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4727 | 6.7727 | 116.5 | 117.3197 | 6.5594 | 0.71872 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.473 | 55.9108 | 120.2 | 118.06 | -0.1039 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4736 | 6.7854 | 116.5 | 117.3106 | 6.5595 | 0.72047 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.474 | 55.9108 | 120.2 | 118.06 | -0.10353 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4747 | 6.7854 | 116.5 | 117.3106 | 6.5595 | 0.72047 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.475 | 55.9108 | 120.2 | 118.06 | -0.10316 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4756 | 6.7854 | 116.5 | 117.3106 | 6.5595 | 0.72047 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.476 | 55.9108 | 120.2 | 118.06 | -0.10279 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4767 | 6.7854 | 116.5 | 117.3106 | 6.5596 | 0.72047 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.477 | 55.9108 | 120.2 | 118.06 | -0.10243 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4776 | 6.7854 | 116.5 | 117.3106 | 6.5596 | 0.72047 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.478 | 55.9108 | 120.2 | 118.06 | -0.10206 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4787 | 6.7854 | 116.5 | 117.3106 | 6.5596 | 0.72047 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.479 | 55.9108 | 120.2 | 118.06 | -0.10171 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4797 | 6.7854 | 116.5 | 117.3106 | 6.5596 | 0.72047 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.48 | 55.9764 | 120.2 | 118.087 | -0.10151 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4807 | 6.7854 | 116.5 | 117.3106 | 6.5597 | 0.72047 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.481 | 55.9764 | 120.2 | 118.087 | -0.1013 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4817 | 6.7918 | 116.5 | 117.3327 | 6.5597 | 0.72019 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.482 | 55.9764 | 120.2 | 118.087 | -0.1011 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4827 | 6.7918 | 116.5 | 117.3327 | 6.5598 | 0.72019 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.483 | 55.9764 | 120.2 | 118.087 | -0.10089 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4837 | 6.7918 | 116.5 | 117.3327 | 6.5598 | 0.72019 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.484 | 55.9764 | 120.2 | 118.087 | -0.10069 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4846 | 6.7918 | 116.5 | 117.3327 | 6.5599 | 0.72019 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.485 | 55.9764 | 120.2 | 118.087 | -0.10049 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4857 | 6.7918 | 116.5 | 117.3327 | 6.5599 | 0.72019 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.486 | 55.9764 | 120.2 | 118.087 | -0.10028 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4866 | 6.7918 | 116.5 | 117.3327 | 6.56 | 0.72019 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.487 | 55.9764 | 120.2 | 118.087 | -0.10008 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4877 | 6.7918 | 116.5 | 117.3327 | 6.56 | 0.72019 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.488 | 55.994 | 120.2 | 118.0761 | -0.099866 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4886 | 6.7918 | 116.5 | 117.3327 | 6.5601 | 0.72019 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.489 | 55.994 | 120.2 | 118.0761 | -0.099653 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4897 | 6.7898 | 116.5 | 117.3332 | 6.56 | 0.72027 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.49 | 55.994 | 120.2 | 118.0761 | -0.09944 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4906 | 6.7898 | 116.5 | 117.3332 | 6.5599 | 0.72027 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.491 | 55.994 | 120.2 | 118.0761 | -0.099228 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4917 | 6.7898 | 116.5 | 117.3332 | 6.5597 | 0.72027 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.492 | 55.994 | 120.2 | 118.0761 | -0.099015 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4927 | 6.7898 | 116.5 | 117.3332 | 6.5596 | 0.72027 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.493 | 55.994 | 120.2 | 118.0761 | -0.098802 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4937 | 6.7898 | 116.5 | 117.3332 | 6.5595 | 0.72027 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.494 | 55.994 | 120.2 | 118.0761 | -0.09859 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4947 | 6.7898 | 116.5 | 117.3332 | 6.5594 | 0.72027 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.495 | 55.994 | 120.2 | 118.0761 | -0.098377 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4957 | 6.7898 | 116.5 | 117.3332 | 6.5593 | 0.72027 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.496 | 55.9412 | 120.2 | 118.0338 | -0.09761 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4967 | 6.7898 | 116.5 | 117.3332 | 6.5592 | 0.72027 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.497 | 55.9412 | 120.2 | 118.0338 | -0.096844 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4977 | 6.7898 | 116.5 | 117.3332 | 6.559 | 0.72027 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.498 | 55.9412 | 120.2 | 118.0338 | -0.096078 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4987 | 6.792 | 116.5 | 117.3263 | 6.5589 | 0.72064 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.499 | 55.9412 | 120.2 | 118.0338 | -0.095311 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.4996 | 6.792 | 116.5 | 117.3263 | 6.5588 | 0.72064 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.5 | 55.9412 | 120.2 | 118.0338 | -0.094545 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5007 | 6.792 | 116.5 | 117.3263 | 6.5587 | 0.72064 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.501 | 55.9412 | 120.2 | 118.0338 | -0.093779 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5016 | 6.792 | 116.5 | 117.3263 | 6.5585 | 0.72064 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.502 | 55.9412 | 120.2 | 118.0338 | -0.093012 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5027 | 6.792 | 116.5 | 117.3263 | 6.5584 | 0.72064 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.503 | 55.9412 | 120.2 | 118.0338 | -0.092246 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5036 | 6.792 | 116.5 | 117.3263 | 6.5583 | 0.72064 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.504 | 55.9412 | 120.2 | 118.0338 | -0.091137 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5047 | 6.792 | 116.5 | 117.3263 | 6.5581 | 0.72064 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.505 | 55.9038 | 120.2 | 117.9671 | -0.090098 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5057 | 6.792 | 116.5 | 117.3263 | 6.558 | 0.72064 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.506 | 55.9038 | 120.2 | 117.9671 | -0.089059 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5067 | 6.7841 | 116.5 | 117.3371 | 6.5581 | 0.71913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.507 | 55.9038 | 120.2 | 117.9671 | -0.08802 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5077 | 6.7841 | 116.5 | 117.3371 | 6.5582 | 0.71913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.508 | 55.9038 | 120.2 | 117.9671 | -0.086981 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5087 | 6.7841 | 116.5 | 117.3371 | 6.5583 | 0.71913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.509 | 55.9038 | 120.2 | 117.9671 | -0.085943 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5097 | 6.7841 | 116.5 | 117.3371 | 6.5584 | 0.71913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.51 | 55.9038 | 120.2 | 117.9671 | -0.084904 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5107 | 6.7841 | 116.5 | 117.3371 | 6.5585 | 0.71913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.511 | 55.9038 | 120.2 | 117.9671 | -0.083865 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5117 | 6.7841 | 116.5 | 117.3371 | 6.5586 | 0.71913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.512 | 55.9038 | 120.2 | 117.9671 | -0.082826 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5126 | 6.7841 | 116.5 | 117.3371 | 6.5587 | 0.71913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.513 | 55.9675 | 120.2 | 117.913 | -0.082632 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5137 | 6.7841 | 116.5 | 117.3371 | 6.5588 | 0.71913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.514 | 55.9675 | 120.2 | 117.913 | -0.082438 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5146 | 6.7843 | 116.5 | 117.3205 | 6.5589 | 0.7194 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.515 | 55.9675 | 120.2 | 117.913 | -0.082243 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5157 | 6.7843 | 116.5 | 117.3205 | 6.559 | 0.7194 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.516 | 55.9675 | 120.2 | 117.913 | -0.082049 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5166 | 6.7843 | 116.5 | 117.3205 | 6.5591 | 0.7194 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.517 | 55.9675 | 120.2 | 117.913 | -0.081855 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5177 | 6.7843 | 116.5 | 117.3205 | 6.5591 | 0.7194 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.518 | 55.9675 | 120.2 | 117.913 | -0.081661 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5186 | 6.7843 | 116.5 | 117.3205 | 6.5592 | 0.7194 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.519 | 55.9675 | 120.2 | 117.913 | -0.081466 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5197 | 6.7843 | 116.5 | 117.3205 | 6.5593 | 0.7194 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.52 | 55.9675 | 120.2 | 117.913 | -0.081272 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5207 | 6.7843 | 116.5 | 117.3205 | 6.5594 | 0.7194 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.521 | 56.0073 | 120.2 | 117.9073 | -0.08118 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5217 | 6.7843 | 116.5 | 117.3205 | 6.5595 | 0.7194 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.522 | 56.0073 | 120.2 | 117.9073 | -0.081088 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5227 | 6.7843 | 116.5 | 117.3205 | 6.5596 | 0.7194 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.523 | 56.0073 | 120.2 | 117.9073 | -0.080996 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5237 | 6.7894 | 116.5 | 117.3317 | 6.5596 | 0.72045 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.524 | 56.0073 | 120.2 | 117.9073 | -0.080904 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5247 | 6.7894 | 116.5 | 117.3317 | 6.5597 | 0.72045 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.525 | 56.0073 | 120.2 | 117.9073 | -0.080812 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5257 | 6.7894 | 116.5 | 117.3317 | 6.5597 | 0.72045 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.526 | 56.0073 | 120.2 | 117.9073 | -0.080719 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5267 | 6.7894 | 116.5 | 117.3317 | 6.5598 | 0.72045 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.527 | 56.0073 | 120.2 | 117.9073 | -0.080627 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5276 | 6.7894 | 116.5 | 117.3317 | 6.5598 | 0.72045 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.528 | 56.0073 | 120.2 | 117.9073 | -0.080535 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5287 | 6.7894 | 116.5 | 117.3317 | 6.5599 | 0.72045 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.529 | 56.0073 | 120.2 | 117.9073 | -0.080443 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5296 | 6.7894 | 116.5 | 117.3317 | 6.5599 | 0.72045 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.53 | 55.9559 | 120.2 | 117.9364 | -0.079695 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5307 | 6.7894 | 116.5 | 117.3317 | 6.56 | 0.72045 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.531 | 55.9559 | 120.2 | 117.9364 | -0.078947 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5316 | 6.7931 | 116.5 | 117.3395 | 6.56 | 0.72045 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.532 | 55.9559 | 120.2 | 117.9364 | -0.078199 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5327 | 6.7931 | 116.5 | 117.3395 | 6.5601 | 0.72045 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.533 | 55.9559 | 120.2 | 117.9364 | -0.077452 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5337 | 6.7931 | 116.5 | 117.3395 | 6.5602 | 0.72045 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.534 | 55.9559 | 120.2 | 117.9364 | -0.076704 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5347 | 6.7931 | 116.5 | 117.3395 | 6.5603 | 0.72045 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.535 | 55.9559 | 120.2 | 117.9364 | -0.075956 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5357 | 6.7931 | 116.5 | 117.3395 | 6.5604 | 0.72045 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.536 | 55.9559 | 120.2 | 117.9364 | -0.075208 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5367 | 6.7931 | 116.5 | 117.3395 | 6.5605 | 0.72045 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.537 | 55.9559 | 120.2 | 117.9364 | -0.07446 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5377 | 6.7931 | 116.5 | 117.3395 | 6.5606 | 0.72045 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.538 | 55.9234 | 120.2 | 118.0182 | -0.073586 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5387 | 6.7931 | 116.5 | 117.3395 | 6.5607 | 0.72045 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.539 | 55.9234 | 120.2 | 118.0182 | -0.072712 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5397 | 6.7931 | 116.5 | 117.3395 | 6.5606 | 0.72045 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.54 | 55.9234 | 120.2 | 118.0182 | -0.071838 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5406 | 6.8138 | 116.5 | 117.3279 | 6.5605 | 0.72128 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.541 | 55.9234 | 120.2 | 118.0182 | -0.070964 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5417 | 6.8138 | 116.5 | 117.3279 | 6.5604 | 0.72128 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.542 | 55.9234 | 120.2 | 118.0182 | -0.07009 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5426 | 6.8138 | 116.5 | 117.3279 | 6.5603 | 0.72128 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.543 | 55.9234 | 120.2 | 118.0182 | -0.069216 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5437 | 6.8138 | 116.5 | 117.3279 | 6.5602 | 0.72128 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.544 | 55.9234 | 120.2 | 118.0182 | -0.068342 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5446 | 6.8138 | 116.5 | 117.3279 | 6.5602 | 0.72128 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.545 | 55.9234 | 120.2 | 118.0182 | -0.067467 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5457 | 6.8138 | 116.5 | 117.3279 | 6.5601 | 0.72128 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.546 | 55.9644 | 120.2 | 118.0815 | -0.066904 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5466 | 6.8138 | 116.5 | 117.3279 | 6.56 | 0.72128 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.547 | 55.9644 | 120.2 | 118.0815 | -0.06634 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5477 | 6.8138 | 116.5 | 117.3279 | 6.5599 | 0.72128 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.548 | 55.9644 | 120.2 | 118.0815 | -0.065777 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5487 | 6.8039 | 116.5 | 117.3298 | 6.5598 | 0.72061 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.549 | 55.9644 | 120.2 | 118.0815 | -0.065213 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5497 | 6.8039 | 116.5 | 117.3298 | 6.5597 | 0.72061 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.55 | 55.9644 | 120.2 | 118.0815 | -0.06465 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5507 | 6.8039 | 116.5 | 117.3298 | 6.5595 | 0.72061 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.551 | 55.9644 | 120.2 | 118.0815 | -0.064086 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5517 | 6.8039 | 116.5 | 117.3298 | 6.5594 | 0.72061 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.552 | 55.9644 | 120.2 | 118.0815 | -0.063523 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5527 | 6.8039 | 116.5 | 117.3298 | 6.5593 | 0.72061 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.553 | 55.9644 | 120.2 | 118.0815 | -0.062959 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5536 | 6.8039 | 116.5 | 117.3298 | 6.5592 | 0.72061 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.554 | 55.9644 | 120.2 | 118.0815 | -0.062396 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5547 | 6.8039 | 116.5 | 117.3298 | 6.5591 | 0.72061 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.555 | 55.9872 | 120.2 | 118.0936 | -0.061742 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5556 | 6.8039 | 116.5 | 117.3298 | 6.5589 | 0.72061 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.556 | 55.9872 | 120.2 | 118.0936 | -0.061089 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5567 | 6.7762 | 116.5 | 117.3364 | 6.559 | 0.71796 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.557 | 55.9872 | 120.2 | 118.0936 | -0.060435 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5576 | 6.7762 | 116.5 | 117.3364 | 6.559 | 0.71796 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.558 | 55.9872 | 120.2 | 118.0936 | -0.059782 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5587 | 6.7762 | 116.5 | 117.3364 | 6.559 | 0.71796 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.559 | 55.9872 | 120.2 | 118.0936 | -0.059128 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5596 | 6.7762 | 116.5 | 117.3364 | 6.5591 | 0.71796 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.56 | 55.9872 | 120.2 | 118.0936 | -0.058475 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5607 | 6.7762 | 116.5 | 117.3364 | 6.5591 | 0.71796 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.561 | 55.9872 | 120.2 | 118.0936 | -0.057821 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5617 | 6.7762 | 116.5 | 117.3364 | 6.5591 | 0.71796 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.562 | 55.9872 | 120.2 | 118.0936 | -0.057168 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5627 | 6.7762 | 116.5 | 117.3364 | 6.5592 | 0.71796 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.563 | 55.9594 | 120.2 | 118.0884 | -0.056197 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5637 | 6.7762 | 116.5 | 117.3364 | 6.5592 | 0.71796 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.564 | 55.9594 | 120.2 | 118.0884 | -0.055227 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5647 | 6.7762 | 116.5 | 117.3364 | 6.5594 | 0.71796 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.565 | 55.9594 | 120.2 | 118.0884 | -0.054256 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5657 | 6.7796 | 116.5 | 117.3409 | 6.5597 | 0.71781 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.566 | 55.9594 | 120.2 | 118.0884 | -0.053286 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5667 | 6.7796 | 116.5 | 117.3409 | 6.5599 | 0.71781 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.567 | 55.9594 | 120.2 | 118.0884 | -0.052315 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5677 | 6.7796 | 116.5 | 117.3409 | 6.5601 | 0.71781 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.568 | 55.9594 | 120.2 | 118.0884 | -0.051345 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5686 | 6.7796 | 116.5 | 117.3409 | 6.5604 | 0.71781 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.569 | 55.9594 | 120.2 | 118.0884 | -0.050374 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5697 | 6.7796 | 116.5 | 117.3409 | 6.5606 | 0.71781 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.57 | 55.9594 | 120.2 | 118.0884 | -0.049404 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5706 | 6.7796 | 116.5 | 117.3409 | 6.5609 | 0.71781 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.571 | 55.9318 | 120.2 | 118.03 | -0.048219 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5717 | 6.7796 | 116.5 | 117.3409 | 6.5611 | 0.71781 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.572 | 55.9318 | 120.2 | 118.03 | -0.047034 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5726 | 6.7796 | 116.5 | 117.3409 | 6.5613 | 0.71781 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.573 | 55.9318 | 120.2 | 118.03 | -0.045849 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5737 | 6.7951 | 116.5 | 117.3461 | 6.5617 | 0.7191 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.574 | 55.9318 | 120.2 | 118.03 | -0.044665 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5746 | 6.7951 | 116.5 | 117.3461 | 6.5621 | 0.7191 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.575 | 55.9318 | 120.2 | 118.03 | -0.04348 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5757 | 6.7951 | 116.5 | 117.3461 | 6.5625 | 0.7191 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.576 | 55.9318 | 120.2 | 118.03 | -0.042295 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5767 | 6.7951 | 116.5 | 117.3461 | 6.5629 | 0.7191 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.577 | 55.9318 | 120.2 | 118.03 | -0.04111 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5777 | 6.7951 | 116.5 | 117.3461 | 6.5633 | 0.7191 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.578 | 55.9318 | 120.2 | 118.03 | -0.039925 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5787 | 6.7951 | 116.5 | 117.3461 | 6.5637 | 0.7191 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.579 | 55.9318 | 120.2 | 118.03 | -0.038741 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5797 | 6.7951 | 116.5 | 117.3461 | 6.5641 | 0.7191 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.58 | 55.9433 | 120.2 | 117.9574 | -0.038313 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5807 | 6.7951 | 116.5 | 117.3461 | 6.5645 | 0.7191 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.581 | 55.9433 | 120.2 | 117.9574 | -0.037885 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5816 | 6.7971 | 116.5 | 117.3424 | 6.5647 | 0.71976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.582 | 55.9433 | 120.2 | 117.9574 | -0.037457 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5827 | 6.7971 | 116.5 | 117.3424 | 6.5649 | 0.71976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.583 | 55.9433 | 120.2 | 117.9574 | -0.037029 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5836 | 6.7971 | 116.5 | 117.3424 | 6.565 | 0.71976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.584 | 55.9433 | 120.2 | 117.9574 | -0.036601 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5847 | 6.7971 | 116.5 | 117.3424 | 6.5652 | 0.71976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.585 | 55.9433 | 120.2 | 117.9574 | -0.036173 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5856 | 6.7971 | 116.5 | 117.3424 | 6.5653 | 0.71976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.586 | 55.9433 | 120.2 | 117.9574 | -0.035745 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5867 | 6.7971 | 116.5 | 117.3424 | 6.5655 | 0.71976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.587 | 55.9433 | 120.2 | 117.9574 | -0.035317 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5876 | 6.7971 | 116.5 | 117.3424 | 6.5657 | 0.71976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.588 | 55.9597 | 120.2 | 117.9206 | -0.034747 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5887 | 6.7971 | 116.5 | 117.3424 | 6.5658 | 0.71976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.589 | 55.9597 | 120.2 | 117.9206 | -0.034176 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5897 | 6.7971 | 116.5 | 117.3424 | 6.5659 | 0.71976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.59 | 55.9597 | 120.2 | 117.9206 | -0.033606 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5907 | 6.7843 | 116.5 | 117.3246 | 6.5658 | 0.71984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.591 | 55.9597 | 120.2 | 117.9206 | -0.033035 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5917 | 6.7843 | 116.5 | 117.3246 | 6.5658 | 0.71984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.592 | 55.9597 | 120.2 | 117.9206 | -0.032465 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5927 | 6.7843 | 116.5 | 117.3246 | 6.5657 | 0.71984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.593 | 55.9597 | 120.2 | 117.9206 | -0.031894 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5937 | 6.7843 | 116.5 | 117.3246 | 6.5657 | 0.71984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.594 | 55.9597 | 120.2 | 117.9206 | -0.031323 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5947 | 6.7843 | 116.5 | 117.3246 | 6.5656 | 0.71984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.595 | 55.9597 | 120.2 | 117.9206 | -0.030753 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5957 | 6.7843 | 116.5 | 117.3246 | 6.5656 | 0.71984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.596 | 55.9517 | 120.2 | 117.9517 | -0.029332 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5966 | 6.7843 | 116.5 | 117.3246 | 6.5655 | 0.71984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.597 | 55.9517 | 120.2 | 117.9517 | -0.027912 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5977 | 6.7843 | 116.5 | 117.3246 | 6.5655 | 0.71984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.598 | 55.9517 | 120.2 | 117.9517 | -0.026491 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5986 | 6.7942 | 116.5 | 117.321 | 6.5656 | 0.71961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.599 | 55.9517 | 120.2 | 117.9517 | -0.02507 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.5997 | 6.7942 | 116.5 | 117.321 | 6.5657 | 0.71961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.6 | 55.9517 | 120.2 | 117.9517 | -0.023649 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6006 | 6.7942 | 116.5 | 117.321 | 6.5659 | 0.71961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.601 | 55.9517 | 120.2 | 117.9517 | -0.022229 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6017 | 6.7942 | 116.5 | 117.321 | 6.566 | 0.71961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.602 | 55.9517 | 120.2 | 117.9517 | -0.020808 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6026 | 6.7942 | 116.5 | 117.321 | 6.5661 | 0.71961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.603 | 55.9517 | 120.2 | 117.9517 | -0.019387 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6037 | 6.7942 | 116.5 | 117.321 | 6.5662 | 0.71961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.604 | 55.9517 | 120.2 | 117.9517 | -0.017967 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6047 | 6.7942 | 116.5 | 117.321 | 6.5664 | 0.71961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.605 | 55.942 | 120.2 | 118.0091 | -0.016588 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6057 | 6.7942 | 116.5 | 117.321 | 6.5665 | 0.71961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.606 | 55.942 | 120.2 | 118.0091 | -0.015208 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6067 | 6.8118 | 116.5 | 117.3428 | 6.5667 | 0.71915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.607 | 55.942 | 120.2 | 118.0091 | -0.013829 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6077 | 6.8118 | 116.5 | 117.3428 | 6.5669 | 0.71915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.608 | 55.942 | 120.2 | 118.0091 | -0.01245 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6087 | 6.8118 | 116.5 | 117.3428 | 6.5671 | 0.71915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.609 | 55.942 | 120.2 | 118.0091 | -0.011071 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6096 | 6.8118 | 116.5 | 117.3428 | 6.5673 | 0.71915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.61 | 55.942 | 120.2 | 118.0091 | -0.009692 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6107 | 6.8118 | 116.5 | 117.3428 | 6.5675 | 0.71915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.611 | 55.942 | 120.2 | 118.0091 | -0.0083129 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6116 | 6.8118 | 116.5 | 117.3428 | 6.5678 | 0.71915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.612 | 55.942 | 120.2 | 118.0091 | -0.0069338 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6127 | 6.8118 | 116.5 | 117.3428 | 6.568 | 0.71915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.613 | 55.9823 | 120.2 | 118.0643 | -0.0060142 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6136 | 6.8118 | 116.5 | 117.3428 | 6.5682 | 0.71915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.614 | 55.9823 | 120.2 | 118.0643 | -0.0050945 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6147 | 6.8118 | 116.5 | 117.3428 | 6.5684 | 0.71915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.615 | 55.9823 | 120.2 | 118.0643 | -0.0041749 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6156 | 6.7744 | 116.5 | 117.3333 | 6.5687 | 0.71641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.616 | 55.9823 | 120.2 | 118.0643 | -0.0032553 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6167 | 6.7744 | 116.5 | 117.3333 | 6.569 | 0.71641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.617 | 55.9823 | 120.2 | 118.0643 | -0.0023357 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6177 | 6.7744 | 116.5 | 117.3333 | 6.5693 | 0.71641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.618 | 55.9823 | 120.2 | 118.0643 | -0.001416 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6187 | 6.7744 | 116.5 | 117.3333 | 6.5696 | 0.71641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.619 | 55.9823 | 120.2 | 118.0643 | -0.00049639 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6197 | 6.7744 | 116.5 | 117.3333 | 6.5699 | 0.71641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.62 | 55.9823 | 120.2 | 118.0643 | 0.00042324 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6207 | 6.7744 | 116.5 | 117.3333 | 6.5702 | 0.71641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.621 | 55.9895 | 120.2 | 118.1341 | 0.0019976 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6217 | 6.7744 | 116.5 | 117.3333 | 6.5705 | 0.71641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.622 | 55.9895 | 120.2 | 118.1341 | 0.0035719 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6227 | 6.7744 | 116.5 | 117.3333 | 6.5708 | 0.71641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.623 | 55.9895 | 120.2 | 118.1341 | 0.0051462 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6237 | 6.7572 | 116.5 | 117.3258 | 6.5711 | 0.71657 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.624 | 55.9895 | 120.2 | 118.1341 | 0.0067205 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6246 | 6.7572 | 116.5 | 117.3258 | 6.5714 | 0.71657 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.625 | 55.9895 | 120.2 | 118.1341 | 0.0082948 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6257 | 6.7572 | 116.5 | 117.3258 | 6.5717 | 0.71657 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.626 | 55.9895 | 120.2 | 118.1341 | 0.0098691 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6266 | 6.7572 | 116.5 | 117.3258 | 6.572 | 0.71657 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.627 | 55.9895 | 120.2 | 118.1341 | 0.011443 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6277 | 6.7572 | 116.5 | 117.3258 | 6.5723 | 0.71657 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.628 | 55.9895 | 120.2 | 118.1341 | 0.013018 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6286 | 6.7572 | 116.5 | 117.3258 | 6.5726 | 0.71657 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.629 | 55.9895 | 120.2 | 118.1341 | 0.014592 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6297 | 6.7572 | 116.5 | 117.3258 | 6.5729 | 0.71657 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.63 | 55.9353 | 120.2 | 118.1729 | 0.016858 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6307 | 6.7572 | 116.5 | 117.3258 | 6.5733 | 0.71657 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.631 | 55.9353 | 120.2 | 118.1729 | 0.019124 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6317 | 6.78 | 116.5 | 117.3316 | 6.5732 | 0.71986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.632 | 55.9353 | 120.2 | 118.1729 | 0.02139 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6327 | 6.78 | 116.5 | 117.3316 | 6.5732 | 0.71986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.633 | 55.9353 | 120.2 | 118.1729 | 0.023656 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6337 | 6.78 | 116.5 | 117.3316 | 6.5731 | 0.71986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.634 | 55.9353 | 120.2 | 118.1729 | 0.025922 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6347 | 6.78 | 116.5 | 117.3316 | 6.5731 | 0.71986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.635 | 55.9353 | 120.2 | 118.1729 | 0.028188 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6357 | 6.78 | 116.5 | 117.3316 | 6.5731 | 0.71986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.636 | 55.9353 | 120.2 | 118.1729 | 0.030454 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6367 | 6.78 | 116.5 | 117.3316 | 6.573 | 0.71986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.637 | 55.9353 | 120.2 | 118.1729 | 0.03272 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6376 | 6.78 | 116.5 | 117.3316 | 6.573 | 0.71986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.638 | 55.9203 | 120.2 | 118.1208 | 0.034671 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6387 | 6.78 | 116.5 | 117.3316 | 6.573 | 0.71986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.639 | 55.9203 | 120.2 | 118.1208 | 0.036622 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6396 | 6.78 | 116.5 | 117.3316 | 6.573 | 0.71986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.64 | 55.9203 | 120.2 | 118.1208 | 0.038573 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6407 | 6.8008 | 116.5 | 117.3322 | 6.5729 | 0.72132 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.641 | 55.9203 | 120.2 | 118.1208 | 0.040524 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6416 | 6.8008 | 116.5 | 117.3322 | 6.5728 | 0.72132 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.642 | 55.9203 | 120.2 | 118.1208 | 0.042475 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6427 | 6.8008 | 116.5 | 117.3322 | 6.5728 | 0.72132 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.643 | 55.9203 | 120.2 | 118.1208 | 0.044426 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6436 | 6.8008 | 116.5 | 117.3322 | 6.5727 | 0.72132 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.644 | 55.9203 | 120.2 | 118.1208 | 0.046377 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6447 | 6.8008 | 116.5 | 117.3322 | 6.5727 | 0.72132 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.645 | 55.9203 | 120.2 | 118.1208 | 0.048328 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6457 | 6.8008 | 116.5 | 117.3322 | 6.5726 | 0.72132 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.646 | 55.9515 | 120.2 | 118.0298 | 0.04963 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6467 | 6.8008 | 116.5 | 117.3322 | 6.5725 | 0.72132 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.647 | 55.9515 | 120.2 | 118.0298 | 0.050933 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6477 | 6.8008 | 116.5 | 117.3322 | 6.5725 | 0.72132 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.648 | 55.9515 | 120.2 | 118.0298 | 0.052236 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6487 | 6.8148 | 116.5 | 117.3456 | 6.5726 | 0.72123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.649 | 55.9515 | 120.2 | 118.0298 | 0.053538 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6497 | 6.8148 | 116.5 | 117.3456 | 6.5726 | 0.72123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.65 | 55.9515 | 120.2 | 118.0298 | 0.054841 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6507 | 6.8148 | 116.5 | 117.3456 | 6.5727 | 0.72123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.651 | 55.9515 | 120.2 | 118.0298 | 0.056143 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6517 | 6.8148 | 116.5 | 117.3456 | 6.5728 | 0.72123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.652 | 55.9515 | 120.2 | 118.0298 | 0.057446 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6526 | 6.8148 | 116.5 | 117.3456 | 6.5729 | 0.72123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.653 | 55.9515 | 120.2 | 118.0298 | 0.058749 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6537 | 6.8148 | 116.5 | 117.3456 | 6.5729 | 0.72123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.654 | 55.9515 | 120.2 | 118.0298 | 0.060051 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6546 | 6.8148 | 116.5 | 117.3456 | 6.573 | 0.72123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.655 | 55.9288 | 120.2 | 117.9779 | 0.061401 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6557 | 6.8148 | 116.5 | 117.3456 | 6.5731 | 0.72123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.656 | 55.9288 | 120.2 | 117.9779 | 0.06275 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6566 | 6.8056 | 116.5 | 117.3558 | 6.573 | 0.7205 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.657 | 55.9288 | 120.2 | 117.9779 | 0.0641 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6577 | 6.8056 | 116.5 | 117.3558 | 6.573 | 0.7205 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.658 | 55.9288 | 120.2 | 117.9779 | 0.065449 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6587 | 6.8056 | 116.5 | 117.3558 | 6.573 | 0.7205 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.659 | 55.9288 | 120.2 | 117.9779 | 0.066799 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6597 | 6.8056 | 116.5 | 117.3558 | 6.573 | 0.7205 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.66 | 55.9288 | 120.2 | 117.9779 | 0.068148 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6607 | 6.8056 | 116.5 | 117.3558 | 6.5729 | 0.7205 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.661 | 55.9288 | 120.2 | 117.9779 | 0.069498 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6617 | 6.8056 | 116.5 | 117.3558 | 6.5729 | 0.7205 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.662 | 55.9288 | 120.2 | 117.9779 | 0.070847 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6627 | 6.8056 | 116.5 | 117.3558 | 6.5729 | 0.7205 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.663 | 55.8641 | 120.2 | 117.9721 | 0.073084 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6637 | 6.8056 | 116.5 | 117.3558 | 6.5728 | 0.7205 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.664 | 55.8641 | 120.2 | 117.9721 | 0.075321 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6647 | 6.8056 | 116.5 | 117.3558 | 6.5728 | 0.7205 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.665 | 55.8641 | 120.2 | 117.9721 | 0.077558 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6656 | 6.7977 | 116.5 | 117.3555 | 6.5729 | 0.71949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.666 | 55.8641 | 120.2 | 117.9721 | 0.079796 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6667 | 6.7977 | 116.5 | 117.3555 | 6.573 | 0.71949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.667 | 55.8641 | 120.2 | 117.9721 | 0.082033 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6676 | 6.7977 | 116.5 | 117.3555 | 6.5731 | 0.71949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.668 | 55.8641 | 120.2 | 117.9721 | 0.08427 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6687 | 6.7977 | 116.5 | 117.3555 | 6.5731 | 0.71949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.669 | 55.8641 | 120.2 | 117.9721 | 0.086507 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6696 | 6.7977 | 116.5 | 117.3555 | 6.5732 | 0.71949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.67 | 55.8641 | 120.2 | 117.9721 | 0.088744 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6707 | 6.7977 | 116.5 | 117.3555 | 6.5733 | 0.71949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.671 | 55.8706 | 120.2 | 117.9905 | 0.090948 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6716 | 6.7977 | 116.5 | 117.3555 | 6.5734 | 0.71949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.672 | 55.8706 | 120.2 | 117.9905 | 0.093151 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6727 | 6.7977 | 116.5 | 117.3555 | 6.5734 | 0.71949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.673 | 55.8706 | 120.2 | 117.9905 | 0.095354 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6737 | 6.7849 | 116.5 | 117.3423 | 6.5736 | 0.71934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.674 | 55.8706 | 120.2 | 117.9905 | 0.097558 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6747 | 6.7849 | 116.5 | 117.3423 | 6.5737 | 0.71934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.675 | 55.8706 | 120.2 | 117.9905 | 0.099761 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6757 | 6.7849 | 116.5 | 117.3423 | 6.5738 | 0.71934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.676 | 55.8706 | 120.2 | 117.9905 | 0.10196 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6767 | 6.7849 | 116.5 | 117.3423 | 6.5739 | 0.71934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.677 | 55.8706 | 120.2 | 117.9905 | 0.10417 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6777 | 6.7849 | 116.5 | 117.3423 | 6.574 | 0.71934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.678 | 55.8706 | 120.2 | 117.9905 | 0.10637 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6786 | 6.7849 | 116.5 | 117.3423 | 6.5741 | 0.71934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.679 | 55.8706 | 120.2 | 117.9905 | 0.10857 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6797 | 6.7849 | 116.5 | 117.3423 | 6.5742 | 0.71934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.68 | 55.8908 | 120.2 | 118.033 | 0.11058 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6806 | 6.7849 | 116.5 | 117.3423 | 6.5743 | 0.71934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.681 | 55.8908 | 120.2 | 118.033 | 0.11259 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6817 | 6.782 | 116.5 | 117.3406 | 6.5743 | 0.72011 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.682 | 55.8908 | 120.2 | 118.033 | 0.1146 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6826 | 6.782 | 116.5 | 117.3406 | 6.5743 | 0.72011 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.683 | 55.8908 | 120.2 | 118.033 | 0.1166 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6837 | 6.782 | 116.5 | 117.3406 | 6.5742 | 0.72011 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.684 | 55.8908 | 120.2 | 118.033 | 0.11861 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6846 | 6.782 | 116.5 | 117.3406 | 6.5742 | 0.72011 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.685 | 55.8908 | 120.2 | 118.033 | 0.12062 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6857 | 6.782 | 116.5 | 117.3406 | 6.5742 | 0.72011 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.686 | 55.8908 | 120.2 | 118.033 | 0.12262 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6867 | 6.782 | 116.5 | 117.3406 | 6.5741 | 0.72011 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.687 | 55.8908 | 120.2 | 118.033 | 0.12463 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6877 | 6.782 | 116.5 | 117.3406 | 6.5741 | 0.72011 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.688 | 55.9179 | 120.2 | 118.1129 | 0.12695 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6887 | 6.782 | 116.5 | 117.3406 | 6.5741 | 0.72011 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.689 | 55.9179 | 120.2 | 118.1129 | 0.12927 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6897 | 6.782 | 116.5 | 117.3406 | 6.574 | 0.72011 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.69 | 55.9179 | 120.2 | 118.1129 | 0.13159 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6907 | 6.7911 | 116.5 | 117.344 | 6.574 | 0.72036 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.691 | 55.9179 | 120.2 | 118.1129 | 0.13391 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6917 | 6.7911 | 116.5 | 117.344 | 6.574 | 0.72036 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.692 | 55.9179 | 120.2 | 118.1129 | 0.13622 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6927 | 6.7911 | 116.5 | 117.344 | 6.574 | 0.72036 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.693 | 55.9179 | 120.2 | 118.1129 | 0.13854 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6936 | 6.7911 | 116.5 | 117.344 | 6.5739 | 0.72036 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.694 | 55.9179 | 120.2 | 118.1129 | 0.14086 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6947 | 6.7911 | 116.5 | 117.344 | 6.5739 | 0.72036 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.695 | 55.9179 | 120.2 | 118.1129 | 0.14318 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6956 | 6.7911 | 116.5 | 117.344 | 6.5739 | 0.72036 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.696 | 55.9217 | 120.2 | 118.1837 | 0.146 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6967 | 6.7911 | 116.5 | 117.344 | 6.5738 | 0.72036 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.697 | 55.9217 | 120.2 | 118.1837 | 0.14883 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6976 | 6.7911 | 116.5 | 117.344 | 6.5738 | 0.72036 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.698 | 55.9217 | 120.2 | 118.1837 | 0.15165 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6987 | 6.8098 | 116.5 | 117.3372 | 6.5737 | 0.72185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.699 | 55.9217 | 120.2 | 118.1837 | 0.15447 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.6996 | 6.8098 | 116.5 | 117.3372 | 6.5736 | 0.72185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.7 | 55.9217 | 120.2 | 118.1837 | 0.1573 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7007 | 6.8098 | 116.5 | 117.3372 | 6.5734 | 0.72185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.701 | 55.9217 | 120.2 | 118.1837 | 0.16012 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7017 | 6.8098 | 116.5 | 117.3372 | 6.5733 | 0.72185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.702 | 55.9217 | 120.2 | 118.1837 | 0.16294 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7027 | 6.8098 | 116.5 | 117.3372 | 6.5732 | 0.72185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.703 | 55.9217 | 120.2 | 118.1837 | 0.16577 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7037 | 6.8098 | 116.5 | 117.3372 | 6.5731 | 0.72185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.704 | 55.9217 | 120.2 | 118.1837 | 0.16859 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7047 | 6.8098 | 116.5 | 117.3372 | 6.573 | 0.72185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.705 | 55.8926 | 120.2 | 118.1736 | 0.17106 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7057 | 6.8098 | 116.5 | 117.3372 | 6.5729 | 0.72185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.706 | 55.8926 | 120.2 | 118.1736 | 0.17353 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7066 | 6.8084 | 116.5 | 117.3476 | 6.5725 | 0.72279 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.707 | 55.8926 | 120.2 | 118.1736 | 0.176 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7077 | 6.8084 | 116.5 | 117.3476 | 6.5721 | 0.72279 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.708 | 55.8926 | 120.2 | 118.1736 | 0.17847 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7086 | 6.8084 | 116.5 | 117.3476 | 6.5717 | 0.72279 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.709 | 55.8926 | 120.2 | 118.1736 | 0.18094 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7097 | 6.8084 | 116.5 | 117.3476 | 6.5713 | 0.72279 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.71 | 55.8926 | 120.2 | 118.1736 | 0.18342 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7106 | 6.8084 | 116.5 | 117.3476 | 6.5709 | 0.72279 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.711 | 55.8926 | 120.2 | 118.1736 | 0.18589 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7117 | 6.8084 | 116.5 | 117.3476 | 6.5705 | 0.72279 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.712 | 55.8926 | 120.2 | 118.1736 | 0.18836 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7126 | 6.8084 | 116.5 | 117.3476 | 6.5701 | 0.72279 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.713 | 55.8843 | 120.2 | 118.1095 | 0.19055 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7137 | 6.8084 | 116.5 | 117.3476 | 6.5697 | 0.72279 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.714 | 55.8843 | 120.2 | 118.1095 | 0.19274 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7147 | 6.8084 | 116.5 | 117.3476 | 6.5693 | 0.72279 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.715 | 55.8843 | 120.2 | 118.1095 | 0.19494 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7157 | 6.7914 | 116.5 | 117.3592 | 6.5689 | 0.72162 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.716 | 55.8843 | 120.2 | 118.1095 | 0.19713 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7167 | 6.7914 | 116.5 | 117.3592 | 6.5685 | 0.72162 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.717 | 55.8843 | 120.2 | 118.1095 | 0.19932 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7177 | 6.7914 | 116.5 | 117.3592 | 6.5681 | 0.72162 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.718 | 55.8843 | 120.2 | 118.1095 | 0.20152 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7187 | 6.7914 | 116.5 | 117.3592 | 6.5677 | 0.72162 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.719 | 55.8843 | 120.2 | 118.1095 | 0.20371 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7197 | 6.7914 | 116.5 | 117.3592 | 6.5673 | 0.72162 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.72 | 55.8843 | 120.2 | 118.1095 | 0.2059 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7207 | 6.7914 | 116.5 | 117.3592 | 6.5668 | 0.72162 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.721 | 55.8992 | 120.2 | 118.0578 | 0.20811 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7216 | 6.7914 | 116.5 | 117.3592 | 6.5664 | 0.72162 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.722 | 55.8992 | 120.2 | 118.0578 | 0.21031 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7227 | 6.7914 | 116.5 | 117.3592 | 6.566 | 0.72162 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.723 | 55.8992 | 120.2 | 118.0578 | 0.21252 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7236 | 6.7663 | 116.5 | 117.349 | 6.5658 | 0.71974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.724 | 55.8992 | 120.2 | 118.0578 | 0.21473 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7247 | 6.7663 | 116.5 | 117.349 | 6.5655 | 0.71974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.725 | 55.8992 | 120.2 | 118.0578 | 0.21693 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7256 | 6.7663 | 116.5 | 117.349 | 6.5652 | 0.71974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.726 | 55.8992 | 120.2 | 118.0578 | 0.21914 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7267 | 6.7663 | 116.5 | 117.349 | 6.565 | 0.71974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.727 | 55.8992 | 120.2 | 118.0578 | 0.22134 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7276 | 6.7663 | 116.5 | 117.349 | 6.5647 | 0.71974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.728 | 55.8992 | 120.2 | 118.0578 | 0.22355 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7287 | 6.7663 | 116.5 | 117.349 | 6.5644 | 0.71974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.729 | 55.8992 | 120.2 | 118.0578 | 0.22576 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7297 | 6.7663 | 116.5 | 117.349 | 6.5642 | 0.71974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.73 | 55.9057 | 120.2 | 118.0149 | 0.2284 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7307 | 6.7663 | 116.5 | 117.349 | 6.5639 | 0.71974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.731 | 55.9057 | 120.2 | 118.0149 | 0.23104 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7317 | 6.754 | 116.5 | 117.3383 | 6.5636 | 0.72017 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.732 | 55.9057 | 120.2 | 118.0149 | 0.23368 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7327 | 6.754 | 116.5 | 117.3383 | 6.5632 | 0.72017 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.733 | 55.9057 | 120.2 | 118.0149 | 0.23632 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7337 | 6.754 | 116.5 | 117.3383 | 6.5629 | 0.72017 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.734 | 55.9057 | 120.2 | 118.0149 | 0.23896 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7346 | 6.754 | 116.5 | 117.3383 | 6.5626 | 0.72017 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.735 | 55.9057 | 120.2 | 118.0149 | 0.2416 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7357 | 6.754 | 116.5 | 117.3383 | 6.5622 | 0.72017 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.736 | 55.9057 | 120.2 | 118.0149 | 0.24425 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7366 | 6.754 | 116.5 | 117.3383 | 6.5619 | 0.72017 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.737 | 55.9057 | 120.2 | 118.0149 | 0.24689 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7377 | 6.754 | 116.5 | 117.3383 | 6.5616 | 0.72017 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.738 | 55.9036 | 120.2 | 117.9881 | 0.24967 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7386 | 6.754 | 116.5 | 117.3383 | 6.5612 | 0.72017 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.739 | 55.9036 | 120.2 | 117.9881 | 0.25246 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7397 | 6.754 | 116.5 | 117.3383 | 6.5609 | 0.72017 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.74 | 55.9036 | 120.2 | 117.9881 | 0.25524 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7406 | 6.7848 | 116.5 | 117.3312 | 6.5605 | 0.72283 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.741 | 55.9036 | 120.2 | 117.9881 | 0.25802 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7417 | 6.7848 | 116.5 | 117.3312 | 6.5602 | 0.72283 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.742 | 55.9036 | 120.2 | 117.9881 | 0.26081 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7427 | 6.7848 | 116.5 | 117.3312 | 6.5598 | 0.72283 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.743 | 55.9036 | 120.2 | 117.9881 | 0.26359 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7437 | 6.7848 | 116.5 | 117.3312 | 6.5594 | 0.72283 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.744 | 55.9036 | 120.2 | 117.9881 | 0.26638 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7447 | 6.7848 | 116.5 | 117.3312 | 6.559 | 0.72283 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.745 | 55.9036 | 120.2 | 117.9881 | 0.26916 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7457 | 6.7848 | 116.5 | 117.3312 | 6.5587 | 0.72283 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.746 | 55.9103 | 120.2 | 118.0377 | 0.2719 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7467 | 6.7848 | 116.5 | 117.3312 | 6.5583 | 0.72283 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.747 | 55.9103 | 120.2 | 118.0377 | 0.27464 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7477 | 6.7848 | 116.5 | 117.3312 | 6.5579 | 0.72283 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.748 | 55.9103 | 120.2 | 118.0377 | 0.27738 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7487 | 6.8023 | 116.5 | 117.3209 | 6.5574 | 0.72433 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.749 | 55.9103 | 120.2 | 118.0377 | 0.28012 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7496 | 6.8023 | 116.5 | 117.3209 | 6.5568 | 0.72433 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.75 | 55.9103 | 120.2 | 118.0377 | 0.28286 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7507 | 6.8023 | 116.5 | 117.3209 | 6.5563 | 0.72433 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.751 | 55.9103 | 120.2 | 118.0377 | 0.2856 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7516 | 6.8023 | 116.5 | 117.3209 | 6.5557 | 0.72433 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.752 | 55.9103 | 120.2 | 118.0377 | 0.28833 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7527 | 6.8023 | 116.5 | 117.3209 | 6.5552 | 0.72433 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.753 | 55.9103 | 120.2 | 118.0377 | 0.29107 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7536 | 6.8023 | 116.5 | 117.3209 | 6.5547 | 0.72433 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.754 | 55.9103 | 120.2 | 118.0377 | 0.29381 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7547 | 6.8023 | 116.5 | 117.3209 | 6.5541 | 0.72433 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.755 | 55.9151 | 120.2 | 118.1097 | 0.2968 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7557 | 6.8023 | 116.5 | 117.3209 | 6.5536 | 0.72433 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.756 | 55.9151 | 120.2 | 118.1097 | 0.29978 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7567 | 6.7908 | 116.5 | 117.328 | 6.5529 | 0.7237 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.757 | 55.9151 | 120.2 | 118.1097 | 0.30277 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7577 | 6.7908 | 116.5 | 117.328 | 6.5522 | 0.7237 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.758 | 55.9151 | 120.2 | 118.1097 | 0.30576 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7587 | 6.7908 | 116.5 | 117.328 | 6.5514 | 0.7237 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.759 | 55.9151 | 120.2 | 118.1097 | 0.30874 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7597 | 6.7908 | 116.5 | 117.328 | 6.5507 | 0.7237 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.76 | 55.9151 | 120.2 | 118.1097 | 0.31173 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7607 | 6.7908 | 116.5 | 117.328 | 6.55 | 0.7237 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.761 | 55.9151 | 120.2 | 118.1097 | 0.31472 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7617 | 6.7908 | 116.5 | 117.328 | 6.5493 | 0.7237 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.762 | 55.9151 | 120.2 | 118.1097 | 0.3177 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7626 | 6.7908 | 116.5 | 117.328 | 6.5486 | 0.7237 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.763 | 55.9154 | 120.2 | 118.1499 | 0.32085 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7637 | 6.7908 | 116.5 | 117.328 | 6.5479 | 0.7237 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.764 | 55.9154 | 120.2 | 118.1499 | 0.32399 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7646 | 6.7908 | 116.5 | 117.328 | 6.5472 | 0.7237 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.765 | 55.9154 | 120.2 | 118.1499 | 0.32713 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7657 | 6.7987 | 116.5 | 117.3447 | 6.5465 | 0.72288 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.766 | 55.9154 | 120.2 | 118.1499 | 0.33028 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7666 | 6.7987 | 116.5 | 117.3447 | 6.5459 | 0.72288 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.767 | 55.9154 | 120.2 | 118.1499 | 0.33342 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7677 | 6.7987 | 116.5 | 117.3447 | 6.5452 | 0.72288 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.768 | 55.9154 | 120.2 | 118.1499 | 0.33657 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7686 | 6.7987 | 116.5 | 117.3447 | 6.5445 | 0.72288 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.769 | 55.9154 | 120.2 | 118.1499 | 0.33971 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7697 | 6.7987 | 116.5 | 117.3447 | 6.5439 | 0.72288 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.77 | 55.9154 | 120.2 | 118.1499 | 0.34285 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7707 | 6.7987 | 116.5 | 117.3447 | 6.5432 | 0.72288 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.771 | 55.9154 | 120.2 | 118.1499 | 0.34532 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7717 | 6.7987 | 116.5 | 117.3447 | 6.5426 | 0.72288 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.772 | 55.9478 | 120.2 | 118.1814 | 0.34763 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7727 | 6.7987 | 116.5 | 117.3447 | 6.5419 | 0.72288 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.773 | 55.9478 | 120.2 | 118.1814 | 0.34994 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7737 | 6.7953 | 116.5 | 117.3497 | 6.5412 | 0.72401 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.774 | 55.9478 | 120.2 | 118.1814 | 0.35225 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7747 | 6.7953 | 116.5 | 117.3497 | 6.5405 | 0.72401 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.775 | 55.9478 | 120.2 | 118.1814 | 0.35456 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7757 | 6.7953 | 116.5 | 117.3497 | 6.5399 | 0.72401 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.776 | 55.9478 | 120.2 | 118.1814 | 0.35687 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7767 | 6.7953 | 116.5 | 117.3497 | 6.5392 | 0.72401 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.777 | 55.9478 | 120.2 | 118.1814 | 0.35919 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7776 | 6.7953 | 116.5 | 117.3497 | 6.5385 | 0.72401 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.778 | 55.9478 | 120.2 | 118.1814 | 0.3615 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7787 | 6.7953 | 116.5 | 117.3497 | 6.5378 | 0.72401 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.779 | 55.9478 | 120.2 | 118.1814 | 0.36381 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7796 | 6.7953 | 116.5 | 117.3497 | 6.5371 | 0.72401 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.78 | 55.9661 | 120.2 | 118.1641 | 0.36584 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7807 | 6.7953 | 116.5 | 117.3497 | 6.5364 | 0.72401 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.781 | 55.9661 | 120.2 | 118.1641 | 0.36788 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7816 | 6.7691 | 116.5 | 117.3518 | 6.5358 | 0.72447 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.782 | 55.9661 | 120.2 | 118.1641 | 0.36992 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7827 | 6.7691 | 116.5 | 117.3518 | 6.5351 | 0.72447 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.783 | 55.9661 | 120.2 | 118.1641 | 0.37195 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7837 | 6.7691 | 116.5 | 117.3518 | 6.5345 | 0.72447 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.784 | 55.9661 | 120.2 | 118.1641 | 0.37399 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7847 | 6.7691 | 116.5 | 117.3518 | 6.5338 | 0.72447 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.785 | 55.9661 | 120.2 | 118.1641 | 0.37603 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7857 | 6.7691 | 116.5 | 117.3518 | 6.5332 | 0.72447 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.786 | 55.9661 | 120.2 | 118.1641 | 0.37806 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7867 | 6.7691 | 116.5 | 117.3518 | 6.5325 | 0.72447 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.787 | 55.9661 | 120.2 | 118.1641 | 0.3801 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7877 | 6.7691 | 116.5 | 117.3518 | 6.5319 | 0.72447 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.788 | 55.9487 | 120.2 | 118.1042 | 0.3824 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7887 | 6.7691 | 116.5 | 117.3518 | 6.5312 | 0.72447 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.789 | 55.9487 | 120.2 | 118.1042 | 0.38471 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7897 | 6.7691 | 116.5 | 117.3518 | 6.5306 | 0.72447 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.79 | 55.9487 | 120.2 | 118.1042 | 0.38701 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7906 | 6.7642 | 116.5 | 117.3526 | 6.5299 | 0.72444 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.791 | 55.9487 | 120.2 | 118.1042 | 0.38931 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7917 | 6.7642 | 116.5 | 117.3526 | 6.5293 | 0.72444 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.792 | 55.9487 | 120.2 | 118.1042 | 0.39161 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7926 | 6.7642 | 116.5 | 117.3526 | 6.5287 | 0.72444 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.793 | 55.9487 | 120.2 | 118.1042 | 0.39392 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7937 | 6.7642 | 116.5 | 117.3526 | 6.5281 | 0.72444 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.794 | 55.9487 | 120.2 | 118.1042 | 0.39622 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7946 | 6.7642 | 116.5 | 117.3526 | 6.5274 | 0.72444 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.795 | 55.9487 | 120.2 | 118.1042 | 0.39852 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7957 | 6.7642 | 116.5 | 117.3526 | 6.5268 | 0.72444 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.796 | 55.9487 | 120.2 | 118.1042 | 0.40109 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7966 | 6.7642 | 116.5 | 117.3526 | 6.5262 | 0.72444 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.797 | 55.9273 | 120.2 | 118.0401 | 0.40371 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7977 | 6.7642 | 116.5 | 117.3526 | 6.5255 | 0.72444 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.798 | 55.9273 | 120.2 | 118.0401 | 0.40633 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7987 | 6.7671 | 116.5 | 117.3382 | 6.5247 | 0.72571 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.799 | 55.9273 | 120.2 | 118.0401 | 0.40895 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.7997 | 6.7671 | 116.5 | 117.3382 | 6.5238 | 0.72571 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.8 | 55.9273 | 120.2 | 118.0401 | 0.41157 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8007 | 6.7671 | 116.5 | 117.3382 | 6.5229 | 0.72571 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.801 | 55.9273 | 120.2 | 118.0401 | 0.41418 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8017 | 6.7671 | 116.5 | 117.3382 | 6.5221 | 0.72571 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.802 | 55.9273 | 120.2 | 118.0401 | 0.4168 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8027 | 6.7671 | 116.5 | 117.3382 | 6.5212 | 0.72571 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.803 | 55.9273 | 120.2 | 118.0401 | 0.41942 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8036 | 6.7671 | 116.5 | 117.3382 | 6.5203 | 0.72571 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.804 | 55.9273 | 120.2 | 118.0401 | 0.42204 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8047 | 6.7671 | 116.5 | 117.3382 | 6.5194 | 0.72571 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.805 | 55.9358 | 120.2 | 118.0077 | 0.42485 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8056 | 6.7671 | 116.5 | 117.3382 | 6.5186 | 0.72571 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.806 | 55.9358 | 120.2 | 118.0077 | 0.42766 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8067 | 6.8035 | 116.5 | 117.3262 | 6.5177 | 0.72769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.807 | 55.9358 | 120.2 | 118.0077 | 0.43047 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8076 | 6.8035 | 116.5 | 117.3262 | 6.5167 | 0.72769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.808 | 55.9358 | 120.2 | 118.0077 | 0.43328 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8087 | 6.8035 | 116.5 | 117.3262 | 6.5158 | 0.72769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.809 | 55.9358 | 120.2 | 118.0077 | 0.43609 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8096 | 6.8035 | 116.5 | 117.3262 | 6.5149 | 0.72769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.81 | 55.9358 | 120.2 | 118.0077 | 0.4389 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8107 | 6.8035 | 116.5 | 117.3262 | 6.514 | 0.72769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.811 | 55.9358 | 120.2 | 118.0077 | 0.44171 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8117 | 6.8035 | 116.5 | 117.3262 | 6.5131 | 0.72769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.812 | 55.9358 | 120.2 | 118.0077 | 0.44452 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8127 | 6.8035 | 116.5 | 117.3262 | 6.5121 | 0.72769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.813 | 55.9702 | 120.2 | 118.0221 | 0.44689 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8137 | 6.8035 | 116.5 | 117.3262 | 6.5112 | 0.72769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.814 | 55.9702 | 120.2 | 118.0221 | 0.44926 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8147 | 6.8035 | 116.5 | 117.3262 | 6.5103 | 0.72769 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.815 | 55.9702 | 120.2 | 118.0221 | 0.45163 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8157 | 6.8142 | 116.5 | 117.3191 | 6.5094 | 0.7278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.816 | 55.9702 | 120.2 | 118.0221 | 0.454 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8167 | 6.8142 | 116.5 | 117.3191 | 6.5084 | 0.7278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.817 | 55.9702 | 120.2 | 118.0221 | 0.45637 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8177 | 6.8142 | 116.5 | 117.3191 | 6.5075 | 0.7278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.818 | 55.9702 | 120.2 | 118.0221 | 0.45874 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8186 | 6.8142 | 116.5 | 117.3191 | 6.5066 | 0.7278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.819 | 55.9702 | 120.2 | 118.0221 | 0.46111 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8197 | 6.8142 | 116.5 | 117.3191 | 6.5056 | 0.7278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.82 | 55.9702 | 120.2 | 118.0221 | 0.46348 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8206 | 6.8142 | 116.5 | 117.3191 | 6.5047 | 0.7278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.821 | 55.9702 | 120.2 | 118.0221 | 0.46587 | 1 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8217 | 6.8142 | 116.5 | 117.3191 | 6.5037 | 0.7278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.822 | 55.9843 | 120.2 | 118.0821 | 0.46875 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8226 | 6.8142 | 116.5 | 117.3191 | 6.5028 | 0.7278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.823 | 55.9843 | 120.2 | 118.0821 | 0.47163 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8237 | 6.7856 | 116.5 | 117.3264 | 6.5018 | 0.72737 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.824 | 55.9843 | 120.2 | 118.0821 | 0.47451 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8246 | 6.7856 | 116.5 | 117.3264 | 6.5008 | 0.72737 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.825 | 55.9843 | 120.2 | 118.0821 | 0.47739 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8257 | 6.7856 | 116.5 | 117.3264 | 6.4998 | 0.72737 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.826 | 55.9843 | 120.2 | 118.0821 | 0.48027 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8267 | 6.7856 | 116.5 | 117.3264 | 6.4988 | 0.72737 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.827 | 55.9843 | 120.2 | 118.0821 | 0.48315 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8277 | 6.7856 | 116.5 | 117.3264 | 6.4978 | 0.72737 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.828 | 55.9843 | 120.2 | 118.0821 | 0.48603 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8287 | 6.7856 | 116.5 | 117.3264 | 6.4968 | 0.72737 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.829 | 55.9843 | 120.2 | 118.0821 | 0.48891 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8297 | 6.7856 | 116.5 | 117.3264 | 6.4958 | 0.72737 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.83 | 55.9808 | 120.2 | 118.152 | 0.49193 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8307 | 6.7856 | 116.5 | 117.3264 | 6.4948 | 0.72737 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.831 | 55.9808 | 120.2 | 118.152 | 0.49495 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8316 | 6.7585 | 116.5 | 117.334 | 6.4937 | 0.72716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.832 | 55.9808 | 120.2 | 118.152 | 0.49796 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8327 | 6.7585 | 116.5 | 117.334 | 6.4927 | 0.72716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.833 | 55.9808 | 120.2 | 118.152 | 0.50098 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8336 | 6.7585 | 116.5 | 117.334 | 6.4917 | 0.72716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.834 | 55.9808 | 120.2 | 118.152 | 0.504 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8347 | 6.7585 | 116.5 | 117.334 | 6.4906 | 0.72716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.835 | 55.9808 | 120.2 | 118.152 | 0.50701 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8356 | 6.7585 | 116.5 | 117.334 | 6.4896 | 0.72716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.836 | 55.9808 | 120.2 | 118.152 | 0.51003 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8367 | 6.7585 | 116.5 | 117.334 | 6.4886 | 0.72716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.837 | 55.9808 | 120.2 | 118.152 | 0.51305 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8376 | 6.7585 | 116.5 | 117.334 | 6.4875 | 0.72716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.838 | 55.9909 | 120.2 | 118.1832 | 0.51577 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8387 | 6.7585 | 116.5 | 117.334 | 6.4865 | 0.72716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.839 | 55.9909 | 120.2 | 118.1832 | 0.51849 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8397 | 6.7585 | 116.5 | 117.334 | 6.4855 | 0.72716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.84 | 55.9909 | 120.2 | 118.1832 | 0.52122 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8407 | 6.7616 | 116.5 | 117.3343 | 6.4844 | 0.72749 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.841 | 55.9909 | 120.2 | 118.1832 | 0.52394 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8417 | 6.7616 | 116.5 | 117.3343 | 6.4833 | 0.72749 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.842 | 55.9909 | 120.2 | 118.1832 | 0.52667 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8427 | 6.7616 | 116.5 | 117.3343 | 6.4822 | 0.72749 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.843 | 55.9909 | 120.2 | 118.1832 | 0.52939 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8437 | 6.7616 | 116.5 | 117.3343 | 6.4811 | 0.72749 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.844 | 55.9909 | 120.2 | 118.1832 | 0.53211 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8447 | 6.7616 | 116.5 | 117.3343 | 6.4801 | 0.72749 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.845 | 55.9909 | 120.2 | 118.1832 | 0.53484 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8457 | 6.7616 | 116.5 | 117.3343 | 6.479 | 0.72749 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.846 | 55.9909 | 120.2 | 118.1832 | 0.5372 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8466 | 6.7616 | 116.5 | 117.3343 | 6.4779 | 0.72749 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.847 | 55.9964 | 120.2 | 118.1944 | 0.53984 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8477 | 6.7616 | 116.5 | 117.3343 | 6.4768 | 0.72749 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.848 | 55.9964 | 120.2 | 118.1944 | 0.54249 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8486 | 6.773 | 116.5 | 117.3435 | 6.4758 | 0.72832 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.849 | 55.9964 | 120.2 | 118.1944 | 0.54513 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8497 | 6.773 | 116.5 | 117.3435 | 6.4747 | 0.72832 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.85 | 55.9964 | 120.2 | 118.1944 | 0.54777 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8506 | 6.773 | 116.5 | 117.3435 | 6.4737 | 0.72832 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.851 | 55.9964 | 120.2 | 118.1944 | 0.55041 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8517 | 6.773 | 116.5 | 117.3435 | 6.4726 | 0.72832 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.852 | 55.9964 | 120.2 | 118.1944 | 0.55306 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8526 | 6.773 | 116.5 | 117.3435 | 6.4716 | 0.72832 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.853 | 55.9964 | 120.2 | 118.1944 | 0.5557 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8537 | 6.773 | 116.5 | 117.3435 | 6.4705 | 0.72832 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.854 | 55.9964 | 120.2 | 118.1944 | 0.55834 | 0.99999 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8547 | 6.773 | 116.5 | 117.3435 | 6.4695 | 0.72832 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.855 | 55.9925 | 120.2 | 118.173 | 0.56144 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8557 | 6.773 | 116.5 | 117.3435 | 6.4684 | 0.72832 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.856 | 55.9925 | 120.2 | 118.173 | 0.56453 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8567 | 6.7721 | 116.5 | 117.3472 | 6.4674 | 0.72891 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.857 | 55.9925 | 120.2 | 118.173 | 0.56763 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8577 | 6.7721 | 116.5 | 117.3472 | 6.4664 | 0.72891 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.858 | 55.9925 | 120.2 | 118.173 | 0.57073 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8587 | 6.7721 | 116.5 | 117.3472 | 6.4654 | 0.72891 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.859 | 55.9925 | 120.2 | 118.173 | 0.57382 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8596 | 6.7721 | 116.5 | 117.3472 | 6.4644 | 0.72891 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.86 | 55.9925 | 120.2 | 118.173 | 0.57692 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8607 | 6.7721 | 116.5 | 117.3472 | 6.4634 | 0.72891 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.861 | 55.9925 | 120.2 | 118.173 | 0.58001 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8616 | 6.7721 | 116.5 | 117.3472 | 6.4624 | 0.72891 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.862 | 55.9925 | 120.2 | 118.173 | 0.58311 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8627 | 6.7721 | 116.5 | 117.3472 | 6.4614 | 0.72891 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.863 | 55.972 | 120.2 | 118.1046 | 0.58606 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8636 | 6.7721 | 116.5 | 117.3472 | 6.4604 | 0.72891 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.864 | 55.972 | 120.2 | 118.1046 | 0.589 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8647 | 6.7721 | 116.5 | 117.3472 | 6.4594 | 0.72891 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.865 | 55.972 | 120.2 | 118.1046 | 0.59195 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8656 | 6.7913 | 116.5 | 117.335 | 6.4583 | 0.73097 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.866 | 55.972 | 120.2 | 118.1046 | 0.59489 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8667 | 6.7913 | 116.5 | 117.335 | 6.4571 | 0.73097 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.867 | 55.972 | 120.2 | 118.1046 | 0.59784 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8677 | 6.7913 | 116.5 | 117.335 | 6.4559 | 0.73097 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.868 | 55.972 | 120.2 | 118.1046 | 0.60078 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8687 | 6.7913 | 116.5 | 117.335 | 6.4548 | 0.73097 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.869 | 55.972 | 120.2 | 118.1046 | 0.60373 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8697 | 6.7913 | 116.5 | 117.335 | 6.4536 | 0.73097 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.87 | 55.972 | 120.2 | 118.1046 | 0.60667 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8707 | 6.7913 | 116.5 | 117.335 | 6.4524 | 0.73097 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.871 | 55.972 | 120.2 | 118.1046 | 0.60949 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8717 | 6.7913 | 116.5 | 117.335 | 6.4512 | 0.73097 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.872 | 55.9669 | 120.2 | 118.0344 | 0.61227 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8727 | 6.7913 | 116.5 | 117.335 | 6.4501 | 0.73097 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.873 | 55.9669 | 120.2 | 118.0344 | 0.61506 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8737 | 6.8052 | 116.5 | 117.3308 | 6.4486 | 0.73337 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.874 | 55.9669 | 120.2 | 118.0344 | 0.61785 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8746 | 6.8052 | 116.5 | 117.3308 | 6.4472 | 0.73337 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.875 | 55.9669 | 120.2 | 118.0344 | 0.62063 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8757 | 6.8052 | 116.5 | 117.3308 | 6.4457 | 0.73337 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.876 | 55.9669 | 120.2 | 118.0344 | 0.62342 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8766 | 6.8052 | 116.5 | 117.3308 | 6.4443 | 0.73337 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.877 | 55.9669 | 120.2 | 118.0344 | 0.62621 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8777 | 6.8052 | 116.5 | 117.3308 | 6.4428 | 0.73337 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.878 | 55.9669 | 120.2 | 118.0344 | 0.629 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8786 | 6.8052 | 116.5 | 117.3308 | 6.4413 | 0.73337 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.879 | 55.9669 | 120.2 | 118.0344 | 0.63178 | 0.99998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8797 | 6.8052 | 116.5 | 117.3308 | 6.4399 | 0.73337 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.88 | 55.9611 | 120.2 | 118.0194 | 0.63488 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8807 | 6.8052 | 116.5 | 117.3308 | 6.4384 | 0.73337 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.881 | 55.9611 | 120.2 | 118.0194 | 0.63798 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8817 | 6.784 | 116.5 | 117.3437 | 6.4371 | 0.73252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.882 | 55.9611 | 120.2 | 118.0194 | 0.64108 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8827 | 6.784 | 116.5 | 117.3437 | 6.4357 | 0.73252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.883 | 55.9611 | 120.2 | 118.0194 | 0.64418 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8837 | 6.784 | 116.5 | 117.3437 | 6.4344 | 0.73252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.884 | 55.9611 | 120.2 | 118.0194 | 0.64728 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8847 | 6.784 | 116.5 | 117.3437 | 6.4331 | 0.73252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.885 | 55.9611 | 120.2 | 118.0194 | 0.65038 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8857 | 6.784 | 116.5 | 117.3437 | 6.4317 | 0.73252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.886 | 55.9611 | 120.2 | 118.0194 | 0.65348 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8867 | 6.784 | 116.5 | 117.3437 | 6.4304 | 0.73252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.887 | 55.9611 | 120.2 | 118.0194 | 0.65658 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8876 | 6.784 | 116.5 | 117.3437 | 6.429 | 0.73252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.888 | 55.9387 | 120.2 | 118.0629 | 0.65985 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8887 | 6.784 | 116.5 | 117.3437 | 6.4277 | 0.73252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.889 | 55.9387 | 120.2 | 118.0629 | 0.66311 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8896 | 6.784 | 116.5 | 117.3437 | 6.4263 | 0.73252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.89 | 55.9387 | 120.2 | 118.0629 | 0.66638 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8907 | 6.7725 | 116.5 | 117.3447 | 6.425 | 0.73319 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.891 | 55.9387 | 120.2 | 118.0629 | 0.66965 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8916 | 6.7725 | 116.5 | 117.3447 | 6.4236 | 0.73319 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.892 | 55.9387 | 120.2 | 118.0629 | 0.67292 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8927 | 6.7725 | 116.5 | 117.3447 | 6.4222 | 0.73319 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.893 | 55.9387 | 120.2 | 118.0629 | 0.67619 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8936 | 6.7725 | 116.5 | 117.3447 | 6.4208 | 0.73319 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.894 | 55.9387 | 120.2 | 118.0629 | 0.67946 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8947 | 6.7725 | 116.5 | 117.3447 | 6.4195 | 0.73319 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.895 | 55.9387 | 120.2 | 118.0629 | 0.68273 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8957 | 6.7725 | 116.5 | 117.3447 | 6.4181 | 0.73319 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.896 | 55.9387 | 120.2 | 118.0629 | 0.68563 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8967 | 6.7725 | 116.5 | 117.3447 | 6.4167 | 0.73319 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.897 | 55.9753 | 120.2 | 118.1144 | 0.68839 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8977 | 6.7725 | 116.5 | 117.3447 | 6.4154 | 0.73319 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.898 | 55.9753 | 120.2 | 118.1144 | 0.69115 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8987 | 6.7659 | 116.5 | 117.3441 | 6.414 | 0.73348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.899 | 55.9753 | 120.2 | 118.1144 | 0.69391 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.8997 | 6.7659 | 116.5 | 117.3441 | 6.4126 | 0.73348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.9 | 55.9753 | 120.2 | 118.1144 | 0.69668 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9007 | 6.7659 | 116.5 | 117.3441 | 6.4113 | 0.73348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.901 | 55.9753 | 120.2 | 118.1144 | 0.69944 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9017 | 6.7659 | 116.5 | 117.3441 | 6.4099 | 0.73348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.902 | 55.9753 | 120.2 | 118.1144 | 0.7022 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9026 | 6.7659 | 116.5 | 117.3441 | 6.4085 | 0.73348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.903 | 55.9753 | 120.2 | 118.1144 | 0.70497 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9037 | 6.7659 | 116.5 | 117.3441 | 6.4071 | 0.73348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.904 | 55.9753 | 120.2 | 118.1144 | 0.70773 | 0.99997 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9046 | 6.7659 | 116.5 | 117.3441 | 6.4058 | 0.73348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.905 | 55.9835 | 120.2 | 118.1704 | 0.71052 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9057 | 6.7659 | 116.5 | 117.3441 | 6.4044 | 0.73348 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.906 | 55.9835 | 120.2 | 118.1704 | 0.71331 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9066 | 6.7748 | 116.5 | 117.3377 | 6.403 | 0.7341 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.907 | 55.9835 | 120.2 | 118.1704 | 0.71609 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9077 | 6.7748 | 116.5 | 117.3377 | 6.4016 | 0.7341 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.908 | 55.9835 | 120.2 | 118.1704 | 0.71888 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9087 | 6.7748 | 116.5 | 117.3377 | 6.4002 | 0.7341 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.909 | 55.9835 | 120.2 | 118.1704 | 0.72167 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9097 | 6.7748 | 116.5 | 117.3377 | 6.3988 | 0.7341 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.91 | 55.9835 | 120.2 | 118.1704 | 0.72446 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9107 | 6.7748 | 116.5 | 117.3377 | 6.3974 | 0.7341 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.911 | 55.9835 | 120.2 | 118.1704 | 0.72725 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9117 | 6.7748 | 116.5 | 117.3377 | 6.396 | 0.7341 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.912 | 55.9835 | 120.2 | 118.1704 | 0.73003 | 0.99996 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9127 | 6.7748 | 116.5 | 117.3377 | 6.3946 | 0.7341 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.913 | 56.0015 | 120.2 | 118.2209 | 0.73327 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9137 | 6.7748 | 116.5 | 117.3377 | 6.3932 | 0.7341 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.914 | 56.0015 | 120.2 | 118.2209 | 0.7365 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9147 | 6.7748 | 116.5 | 117.3377 | 6.3918 | 0.7341 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.915 | 56.0015 | 120.2 | 118.2209 | 0.73974 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9156 | 6.7853 | 116.5 | 117.3286 | 6.3902 | 0.73544 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.916 | 56.0015 | 120.2 | 118.2209 | 0.74297 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9167 | 6.7853 | 116.5 | 117.3286 | 6.3885 | 0.73544 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.917 | 56.0015 | 120.2 | 118.2209 | 0.74621 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9176 | 6.7853 | 116.5 | 117.3286 | 6.3869 | 0.73544 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.918 | 56.0015 | 120.2 | 118.2209 | 0.74944 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9187 | 6.7853 | 116.5 | 117.3286 | 6.3852 | 0.73544 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.919 | 56.0015 | 120.2 | 118.2209 | 0.75268 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9196 | 6.7853 | 116.5 | 117.3286 | 6.3836 | 0.73544 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.92 | 56.0015 | 120.2 | 118.2209 | 0.75591 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9207 | 6.7853 | 116.5 | 117.3286 | 6.3819 | 0.73544 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.921 | 56.0015 | 120.2 | 118.2209 | 0.75915 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9216 | 6.7853 | 116.5 | 117.3286 | 6.3803 | 0.73544 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.922 | 55.9931 | 120.2 | 118.2212 | 0.76298 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9227 | 6.7853 | 116.5 | 117.3286 | 6.3786 | 0.73544 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.923 | 55.9931 | 120.2 | 118.2212 | 0.76681 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9237 | 6.7715 | 116.5 | 117.3248 | 6.377 | 0.73559 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.924 | 55.9931 | 120.2 | 118.2212 | 0.77064 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9247 | 6.7715 | 116.5 | 117.3248 | 6.3754 | 0.73559 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.925 | 55.9931 | 120.2 | 118.2212 | 0.77447 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9257 | 6.7715 | 116.5 | 117.3248 | 6.3738 | 0.73559 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.926 | 55.9931 | 120.2 | 118.2212 | 0.7783 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9267 | 6.7715 | 116.5 | 117.3248 | 6.3723 | 0.73559 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.927 | 55.9931 | 120.2 | 118.2212 | 0.78213 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9277 | 6.7715 | 116.5 | 117.3248 | 6.3707 | 0.73559 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.928 | 55.9931 | 120.2 | 118.2212 | 0.78596 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9286 | 6.7715 | 116.5 | 117.3248 | 6.3691 | 0.73559 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.929 | 55.9931 | 120.2 | 118.2212 | 0.78979 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9297 | 6.7715 | 116.5 | 117.3248 | 6.3675 | 0.73559 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.93 | 55.9576 | 120.2 | 118.1646 | 0.79338 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9306 | 6.7715 | 116.5 | 117.3248 | 6.3659 | 0.73559 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.931 | 55.9576 | 120.2 | 118.1646 | 0.79697 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9317 | 6.7774 | 116.5 | 117.3167 | 6.3643 | 0.73735 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.932 | 55.9576 | 120.2 | 118.1646 | 0.80055 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9326 | 6.7774 | 116.5 | 117.3167 | 6.3628 | 0.73735 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.933 | 55.9576 | 120.2 | 118.1646 | 0.80414 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9337 | 6.7774 | 116.5 | 117.3167 | 6.3612 | 0.73735 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.934 | 55.9576 | 120.2 | 118.1646 | 0.80773 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9346 | 6.7774 | 116.5 | 117.3167 | 6.3597 | 0.73735 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.935 | 55.9576 | 120.2 | 118.1646 | 0.81132 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9357 | 6.7774 | 116.5 | 117.3167 | 6.3582 | 0.73735 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.936 | 55.9576 | 120.2 | 118.1646 | 0.8149 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9367 | 6.7774 | 116.5 | 117.3167 | 6.3566 | 0.73735 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.937 | 55.9576 | 120.2 | 118.1646 | 0.81849 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9377 | 6.7774 | 116.5 | 117.3167 | 6.3551 | 0.73735 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.938 | 55.9786 | 120.2 | 118.0856 | 0.82168 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9387 | 6.7774 | 116.5 | 117.3167 | 6.3535 | 0.73735 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.939 | 55.9786 | 120.2 | 118.0856 | 0.82488 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9397 | 6.7774 | 116.5 | 117.3167 | 6.352 | 0.73735 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.94 | 55.9786 | 120.2 | 118.0856 | 0.82807 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9407 | 6.7782 | 116.5 | 117.3091 | 6.3502 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.941 | 55.9786 | 120.2 | 118.0856 | 0.83126 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9417 | 6.7782 | 116.5 | 117.3091 | 6.3485 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.942 | 55.9786 | 120.2 | 118.0856 | 0.83445 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9427 | 6.7782 | 116.5 | 117.3091 | 6.3468 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.943 | 55.9786 | 120.2 | 118.0856 | 0.83765 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9436 | 6.7782 | 116.5 | 117.3091 | 6.345 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.944 | 55.9786 | 120.2 | 118.0856 | 0.84084 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9447 | 6.7782 | 116.5 | 117.3091 | 6.3433 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.945 | 55.9786 | 120.2 | 118.0856 | 0.84403 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9456 | 6.7782 | 116.5 | 117.3091 | 6.3416 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.946 | 55.9786 | 120.2 | 118.0856 | 0.84722 | 0.99995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9467 | 6.7782 | 116.5 | 117.3091 | 6.3399 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.947 | 55.9796 | 120.2 | 118.0359 | 0.85054 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9476 | 6.7782 | 116.5 | 117.3091 | 6.3381 | 0.73913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.948 | 55.9796 | 120.2 | 118.0359 | 0.85386 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9487 | 6.7477 | 116.5 | 117.3165 | 6.3364 | 0.73859 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.949 | 55.9796 | 120.2 | 118.0359 | 0.85718 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9496 | 6.7477 | 116.5 | 117.3165 | 6.3347 | 0.73859 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.95 | 55.9796 | 120.2 | 118.0359 | 0.86049 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9507 | 6.7477 | 116.5 | 117.3165 | 6.333 | 0.73859 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.951 | 55.9796 | 120.2 | 118.0359 | 0.86381 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9517 | 6.7477 | 116.5 | 117.3165 | 6.3313 | 0.73859 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.952 | 55.9796 | 120.2 | 118.0359 | 0.86713 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9527 | 6.7477 | 116.5 | 117.3165 | 6.3296 | 0.73859 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.953 | 55.9796 | 120.2 | 118.0359 | 0.87044 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9537 | 6.7477 | 116.5 | 117.3165 | 6.3278 | 0.73859 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.954 | 55.9796 | 120.2 | 118.0359 | 0.87376 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9547 | 6.7477 | 116.5 | 117.3165 | 6.3261 | 0.73859 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.955 | 55.9625 | 120.2 | 118.0386 | 0.87704 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9557 | 6.7477 | 116.5 | 117.3165 | 6.3244 | 0.73859 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.956 | 55.9625 | 120.2 | 118.0386 | 0.88033 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9566 | 6.7503 | 116.5 | 117.3105 | 6.3227 | 0.7388 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.957 | 55.9625 | 120.2 | 118.0386 | 0.88361 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9577 | 6.7503 | 116.5 | 117.3105 | 6.321 | 0.7388 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.958 | 55.9625 | 120.2 | 118.0386 | 0.8869 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9586 | 6.7503 | 116.5 | 117.3105 | 6.3193 | 0.7388 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.959 | 55.9625 | 120.2 | 118.0386 | 0.89018 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9597 | 6.7503 | 116.5 | 117.3105 | 6.3176 | 0.7388 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.96 | 55.9625 | 120.2 | 118.0386 | 0.89346 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9606 | 6.7503 | 116.5 | 117.3105 | 6.3159 | 0.7388 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.961 | 55.9625 | 120.2 | 118.0386 | 0.89675 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9617 | 6.7503 | 116.5 | 117.3105 | 6.3142 | 0.7388 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.962 | 55.9625 | 120.2 | 118.0386 | 0.90003 | 0.99994 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9626 | 6.7503 | 116.5 | 117.3105 | 6.3124 | 0.7388 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.963 | 55.9517 | 120.2 | 118.0885 | 0.90391 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9637 | 6.7503 | 116.5 | 117.3105 | 6.3107 | 0.7388 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.964 | 55.9517 | 120.2 | 118.0885 | 0.90779 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9647 | 6.7503 | 116.5 | 117.3105 | 6.309 | 0.7388 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.965 | 55.9517 | 120.2 | 118.0885 | 0.91167 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9657 | 6.771 | 116.5 | 117.2887 | 6.3071 | 0.7408 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.966 | 55.9517 | 120.2 | 118.0885 | 0.91554 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9667 | 6.771 | 116.5 | 117.2887 | 6.3053 | 0.7408 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.967 | 55.9517 | 120.2 | 118.0885 | 0.91942 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9677 | 6.771 | 116.5 | 117.2887 | 6.3034 | 0.7408 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.968 | 55.9517 | 120.2 | 118.0885 | 0.9233 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9687 | 6.771 | 116.5 | 117.2887 | 6.3015 | 0.7408 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.969 | 55.9517 | 120.2 | 118.0885 | 0.92718 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9697 | 6.771 | 116.5 | 117.2887 | 6.2996 | 0.7408 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.97 | 55.9517 | 120.2 | 118.0885 | 0.93106 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9707 | 6.771 | 116.5 | 117.2887 | 6.2977 | 0.7408 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.971 | 55.9517 | 120.2 | 118.0885 | 0.93494 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9716 | 6.771 | 116.5 | 117.2887 | 6.2959 | 0.7408 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.972 | 55.9838 | 120.2 | 118.1638 | 0.9385 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9727 | 6.771 | 116.5 | 117.2887 | 6.294 | 0.7408 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.973 | 55.9838 | 120.2 | 118.1638 | 0.94207 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9736 | 6.7691 | 116.5 | 117.2883 | 6.292 | 0.7424 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.974 | 55.9838 | 120.2 | 118.1638 | 0.94564 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9747 | 6.7691 | 116.5 | 117.2883 | 6.2901 | 0.7424 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.975 | 55.9838 | 120.2 | 118.1638 | 0.9492 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9756 | 6.7691 | 116.5 | 117.2883 | 6.2881 | 0.7424 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.976 | 55.9838 | 120.2 | 118.1638 | 0.95277 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9767 | 6.7691 | 116.5 | 117.2883 | 6.2861 | 0.7424 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.977 | 55.9838 | 120.2 | 118.1638 | 0.95634 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9776 | 6.7691 | 116.5 | 117.2883 | 6.2842 | 0.7424 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.978 | 55.9838 | 120.2 | 118.1638 | 0.9599 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9787 | 6.7691 | 116.5 | 117.2883 | 6.2822 | 0.7424 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.979 | 55.9838 | 120.2 | 118.1638 | 0.96347 | 0.99992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9797 | 6.7691 | 116.5 | 117.2883 | 6.2802 | 0.7424 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.98 | 56.0203 | 120.2 | 118.2195 | 0.96735 | 0.99989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9807 | 6.7691 | 116.5 | 117.2883 | 6.2783 | 0.7424 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.981 | 56.0203 | 120.2 | 118.2195 | 0.97124 | 0.99989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9817 | 6.7534 | 116.5 | 117.311 | 6.2763 | 0.74302 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.982 | 56.0203 | 120.2 | 118.2195 | 0.97512 | 0.99989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9827 | 6.7534 | 116.5 | 117.311 | 6.2743 | 0.74302 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.983 | 56.0203 | 120.2 | 118.2195 | 0.979 | 0.99989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9837 | 6.7534 | 116.5 | 117.311 | 6.2723 | 0.74302 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.984 | 56.0203 | 120.2 | 118.2195 | 0.98289 | 0.99989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9846 | 6.7534 | 116.5 | 117.311 | 6.2703 | 0.74302 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.985 | 56.0203 | 120.2 | 118.2195 | 0.98677 | 0.99989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9857 | 6.7534 | 116.5 | 117.311 | 6.2684 | 0.74302 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.986 | 56.0203 | 120.2 | 118.2195 | 0.99066 | 0.99989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9866 | 6.7534 | 116.5 | 117.311 | 6.2664 | 0.74302 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.987 | 56.0203 | 120.2 | 118.2195 | 0.99454 | 0.99989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9877 | 6.7534 | 116.5 | 117.311 | 6.2644 | 0.74302 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.988 | 55.9959 | 120.2 | 118.2504 | 0.99882 | 0.99987 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9886 | 6.7534 | 116.5 | 117.311 | 6.2624 | 0.74302 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.989 | 55.9959 | 120.2 | 118.2504 | 1.0031 | 0.99987 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9897 | 6.7534 | 116.5 | 117.311 | 6.2604 | 0.74302 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.99 | 55.9959 | 120.2 | 118.2504 | 1.0074 | 0.99987 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9906 | 6.7621 | 116.5 | 117.3145 | 6.2583 | 0.74498 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.991 | 55.9959 | 120.2 | 118.2504 | 1.0117 | 0.99987 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9917 | 6.7621 | 116.5 | 117.3145 | 6.2561 | 0.74498 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.992 | 55.9959 | 120.2 | 118.2504 | 1.016 | 0.99987 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9927 | 6.7621 | 116.5 | 117.3145 | 6.254 | 0.74498 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.993 | 55.9959 | 120.2 | 118.2504 | 1.0202 | 0.99987 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9937 | 6.7621 | 116.5 | 117.3145 | 6.2518 | 0.74498 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.994 | 55.9959 | 120.2 | 118.2504 | 1.0245 | 0.99987 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9947 | 6.7621 | 116.5 | 117.3145 | 6.2497 | 0.74498 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.995 | 55.9959 | 120.2 | 118.2504 | 1.0288 | 0.99987 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9957 | 6.7621 | 116.5 | 117.3145 | 6.2475 | 0.74498 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.996 | 55.9959 | 120.2 | 118.2504 | 1.0331 | 0.99987 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9967 | 6.7621 | 116.5 | 117.3145 | 6.2454 | 0.74498 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.997 | 55.9712 | 120.2 | 118.2338 | 1.0368 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9977 | 6.7621 | 116.5 | 117.3145 | 6.2432 | 0.74498 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.998 | 55.9712 | 120.2 | 118.2338 | 1.0406 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9987 | 6.7858 | 116.5 | 117.3024 | 6.2409 | 0.74753 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
4.999 | 55.9712 | 120.2 | 118.2338 | 1.0443 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 4.9996 | 6.7858 | 116.5 | 117.3024 | 6.2387 | 0.74753 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5 | 55.9712 | 120.2 | 118.2338 | 1.048 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0007 | 6.7858 | 116.5 | 117.3024 | 6.2364 | 0.74753 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.001 | 55.9712 | 120.2 | 118.2338 | 1.0518 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0016 | 6.7858 | 116.5 | 117.3024 | 6.2341 | 0.74753 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.002 | 55.9712 | 120.2 | 118.2338 | 1.0555 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0027 | 6.7858 | 116.5 | 117.3024 | 6.2318 | 0.74753 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.003 | 55.9712 | 120.2 | 118.2338 | 1.0593 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0036 | 6.7858 | 116.5 | 117.3024 | 6.2295 | 0.74753 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.004 | 55.9712 | 120.2 | 118.2338 | 1.063 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0047 | 6.7858 | 116.5 | 117.3024 | 6.2272 | 0.74753 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.005 | 55.9653 | 120.2 | 118.1741 | 1.0664 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0057 | 6.7858 | 116.5 | 117.3024 | 6.2249 | 0.74753 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.006 | 55.9653 | 120.2 | 118.1741 | 1.0698 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0067 | 6.7702 | 116.5 | 117.3036 | 6.2227 | 0.74699 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.007 | 55.9653 | 120.2 | 118.1741 | 1.0733 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0077 | 6.7702 | 116.5 | 117.3036 | 6.2205 | 0.74699 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.008 | 55.9653 | 120.2 | 118.1741 | 1.0767 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0087 | 6.7702 | 116.5 | 117.3036 | 6.2182 | 0.74699 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.009 | 55.9653 | 120.2 | 118.1741 | 1.0801 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0097 | 6.7702 | 116.5 | 117.3036 | 6.216 | 0.74699 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.01 | 55.9653 | 120.2 | 118.1741 | 1.0835 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0107 | 6.7702 | 116.5 | 117.3036 | 6.2138 | 0.74699 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.011 | 55.9653 | 120.2 | 118.1741 | 1.0869 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0117 | 6.7702 | 116.5 | 117.3036 | 6.2115 | 0.74699 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.012 | 55.9653 | 120.2 | 118.1741 | 1.0904 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0126 | 6.7702 | 116.5 | 117.3036 | 6.2093 | 0.74699 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.013 | 55.9696 | 120.2 | 118.104 | 1.0938 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0137 | 6.7702 | 116.5 | 117.3036 | 6.2071 | 0.74699 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.014 | 55.9696 | 120.2 | 118.104 | 1.0972 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0146 | 6.7702 | 116.5 | 117.3036 | 6.2048 | 0.74699 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.015 | 55.9696 | 120.2 | 118.104 | 1.1007 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0157 | 6.7579 | 116.5 | 117.2967 | 6.2026 | 0.74761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.016 | 55.9696 | 120.2 | 118.104 | 1.1041 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0166 | 6.7579 | 116.5 | 117.2967 | 6.2003 | 0.74761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.017 | 55.9696 | 120.2 | 118.104 | 1.1076 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0177 | 6.7579 | 116.5 | 117.2967 | 6.1981 | 0.74761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.018 | 55.9696 | 120.2 | 118.104 | 1.111 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0186 | 6.7579 | 116.5 | 117.2967 | 6.1958 | 0.74761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.019 | 55.9696 | 120.2 | 118.104 | 1.1144 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0197 | 6.7579 | 116.5 | 117.2967 | 6.1936 | 0.74761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.02 | 55.9696 | 120.2 | 118.104 | 1.1179 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0207 | 6.7579 | 116.5 | 117.2967 | 6.1913 | 0.74761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.021 | 55.9696 | 120.2 | 118.104 | 1.1213 | 0.99988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0217 | 6.7579 | 116.5 | 117.2967 | 6.1891 | 0.74761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.022 | 55.9802 | 120.2 | 118.066 | 1.1253 | 0.99986 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0227 | 6.7579 | 116.5 | 117.2967 | 6.1868 | 0.74761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.023 | 55.9802 | 120.2 | 118.066 | 1.1293 | 0.99986 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0237 | 6.7599 | 116.5 | 117.3018 | 6.1847 | 0.74871 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.024 | 55.9802 | 120.2 | 118.066 | 1.1332 | 0.99986 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0247 | 6.7599 | 116.5 | 117.3018 | 6.1825 | 0.74871 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.025 | 55.9802 | 120.2 | 118.066 | 1.1372 | 0.99986 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0257 | 6.7599 | 116.5 | 117.3018 | 6.1803 | 0.74871 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.026 | 55.9802 | 120.2 | 118.066 | 1.1412 | 0.99986 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0267 | 6.7599 | 116.5 | 117.3018 | 6.1782 | 0.74871 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.027 | 55.9802 | 120.2 | 118.066 | 1.1452 | 0.99986 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0276 | 6.7599 | 116.5 | 117.3018 | 6.176 | 0.74871 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.028 | 55.9802 | 120.2 | 118.066 | 1.1491 | 0.99986 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0287 | 6.7599 | 116.5 | 117.3018 | 6.1738 | 0.74871 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.029 | 55.9802 | 120.2 | 118.066 | 1.1531 | 0.99986 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0296 | 6.7599 | 116.5 | 117.3018 | 6.1717 | 0.74871 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.03 | 55.9433 | 120.2 | 118.0593 | 1.157 | 0.99984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0307 | 6.7599 | 116.5 | 117.3018 | 6.1695 | 0.74871 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.031 | 55.9433 | 120.2 | 118.0593 | 1.161 | 0.99984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0316 | 6.7646 | 116.5 | 117.3028 | 6.1671 | 0.75121 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.032 | 55.9433 | 120.2 | 118.0593 | 1.1649 | 0.99984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0327 | 6.7646 | 116.5 | 117.3028 | 6.1647 | 0.75121 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.033 | 55.9433 | 120.2 | 118.0593 | 1.1688 | 0.99984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0337 | 6.7646 | 116.5 | 117.3028 | 6.1623 | 0.75121 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.034 | 55.9433 | 120.2 | 118.0593 | 1.1727 | 0.99984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0347 | 6.7646 | 116.5 | 117.3028 | 6.1599 | 0.75121 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.035 | 55.9433 | 120.2 | 118.0593 | 1.1766 | 0.99984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0357 | 6.7646 | 116.5 | 117.3028 | 6.1575 | 0.75121 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.036 | 55.9433 | 120.2 | 118.0593 | 1.1806 | 0.99984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0367 | 6.7646 | 116.5 | 117.3028 | 6.1551 | 0.75121 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.037 | 55.9433 | 120.2 | 118.0593 | 1.1845 | 0.99984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0377 | 6.7646 | 116.5 | 117.3028 | 6.1526 | 0.75121 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.038 | 55.9564 | 120.2 | 118.1116 | 1.1882 | 0.99984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0387 | 6.7646 | 116.5 | 117.3028 | 6.1502 | 0.75121 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.039 | 55.9564 | 120.2 | 118.1116 | 1.1919 | 0.99984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0397 | 6.7646 | 116.5 | 117.3028 | 6.1478 | 0.75121 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.04 | 55.9564 | 120.2 | 118.1116 | 1.1956 | 0.99984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0406 | 6.7845 | 116.5 | 117.2841 | 6.1453 | 0.75422 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.041 | 55.9564 | 120.2 | 118.1116 | 1.1993 | 0.99984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0417 | 6.7845 | 116.5 | 117.2841 | 6.1428 | 0.75422 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.042 | 55.9564 | 120.2 | 118.1116 | 1.2031 | 0.99984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0426 | 6.7845 | 116.5 | 117.2841 | 6.1403 | 0.75422 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.043 | 55.9564 | 120.2 | 118.1116 | 1.2068 | 0.99984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0437 | 6.7845 | 116.5 | 117.2841 | 6.1378 | 0.75422 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.044 | 55.9564 | 120.2 | 118.1116 | 1.2105 | 0.99984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0446 | 6.7845 | 116.5 | 117.2841 | 6.1353 | 0.75422 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.045 | 55.9564 | 120.2 | 118.1116 | 1.2142 | 0.99984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0457 | 6.7845 | 116.5 | 117.2841 | 6.1328 | 0.75422 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.046 | 55.9564 | 120.2 | 118.1116 | 1.2179 | 0.99984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0466 | 6.7845 | 116.5 | 117.2841 | 6.1303 | 0.75422 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.047 | 55.9453 | 120.2 | 118.1896 | 1.2225 | 0.9998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0477 | 6.7845 | 116.5 | 117.2841 | 6.1278 | 0.75422 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.048 | 55.9453 | 120.2 | 118.1896 | 1.2272 | 0.9998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0487 | 6.7806 | 116.5 | 117.2835 | 6.1253 | 0.75495 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.049 | 55.9453 | 120.2 | 118.1896 | 1.2318 | 0.9998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0497 | 6.7806 | 116.5 | 117.2835 | 6.1228 | 0.75495 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.05 | 55.9453 | 120.2 | 118.1896 | 1.2365 | 0.9998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0507 | 6.7806 | 116.5 | 117.2835 | 6.1202 | 0.75495 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.051 | 55.9453 | 120.2 | 118.1896 | 1.2411 | 0.9998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0517 | 6.7806 | 116.5 | 117.2835 | 6.1177 | 0.75495 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.052 | 55.9453 | 120.2 | 118.1896 | 1.2458 | 0.9998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0527 | 6.7806 | 116.5 | 117.2835 | 6.1152 | 0.75495 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.053 | 55.9453 | 120.2 | 118.1896 | 1.2504 | 0.9998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0536 | 6.7806 | 116.5 | 117.2835 | 6.1126 | 0.75495 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.054 | 55.9453 | 120.2 | 118.1896 | 1.2551 | 0.9998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0547 | 6.7806 | 116.5 | 117.2835 | 6.1101 | 0.75495 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.055 | 55.9462 | 120.2 | 118.2538 | 1.2596 | 0.99979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0556 | 6.7806 | 116.5 | 117.2835 | 6.1076 | 0.75495 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.056 | 55.9462 | 120.2 | 118.2538 | 1.2642 | 0.99979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0567 | 6.7701 | 116.5 | 117.2869 | 6.1048 | 0.75634 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.057 | 55.9462 | 120.2 | 118.2538 | 1.2687 | 0.99979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0576 | 6.7701 | 116.5 | 117.2869 | 6.1021 | 0.75634 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.058 | 55.9462 | 120.2 | 118.2538 | 1.2732 | 0.99979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0587 | 6.7701 | 116.5 | 117.2869 | 6.0993 | 0.75634 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.059 | 55.9462 | 120.2 | 118.2538 | 1.2778 | 0.99979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0596 | 6.7701 | 116.5 | 117.2869 | 6.0966 | 0.75634 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.06 | 55.9462 | 120.2 | 118.2538 | 1.2823 | 0.99979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0607 | 6.7701 | 116.5 | 117.2869 | 6.0938 | 0.75634 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.061 | 55.9462 | 120.2 | 118.2538 | 1.2869 | 0.99979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0617 | 6.7701 | 116.5 | 117.2869 | 6.0911 | 0.75634 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.062 | 55.9462 | 120.2 | 118.2538 | 1.2914 | 0.99979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0627 | 6.7701 | 116.5 | 117.2869 | 6.0883 | 0.75634 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.063 | 56.0058 | 120.2 | 118.2839 | 1.2953 | 0.9998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0637 | 6.7701 | 116.5 | 117.2869 | 6.0856 | 0.75634 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.064 | 56.0058 | 120.2 | 118.2839 | 1.2992 | 0.9998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0647 | 6.7701 | 116.5 | 117.2869 | 6.0829 | 0.75634 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.065 | 56.0058 | 120.2 | 118.2839 | 1.303 | 0.9998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0657 | 6.7742 | 116.5 | 117.2926 | 6.0802 | 0.757 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.066 | 56.0058 | 120.2 | 118.2839 | 1.3069 | 0.9998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0667 | 6.7742 | 116.5 | 117.2926 | 6.0775 | 0.757 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.067 | 56.0058 | 120.2 | 118.2839 | 1.3108 | 0.9998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0677 | 6.7742 | 116.5 | 117.2926 | 6.0748 | 0.757 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.068 | 56.0058 | 120.2 | 118.2839 | 1.3147 | 0.9998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0686 | 6.7742 | 116.5 | 117.2926 | 6.0721 | 0.757 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.069 | 56.0058 | 120.2 | 118.2839 | 1.3185 | 0.9998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0697 | 6.7742 | 116.5 | 117.2926 | 6.0694 | 0.757 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.07 | 56.0058 | 120.2 | 118.2839 | 1.3224 | 0.9998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0706 | 6.7742 | 116.5 | 117.2926 | 6.0667 | 0.757 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.071 | 56.0058 | 120.2 | 118.2839 | 1.3263 | 0.9998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0717 | 6.7742 | 116.5 | 117.2926 | 6.064 | 0.757 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.072 | 55.9717 | 120.2 | 118.2305 | 1.3299 | 0.99979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0726 | 6.7742 | 116.5 | 117.2926 | 6.0613 | 0.757 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.073 | 55.9717 | 120.2 | 118.2305 | 1.3335 | 0.99979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0737 | 6.7728 | 116.5 | 117.2958 | 6.0586 | 0.7578 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.074 | 55.9717 | 120.2 | 118.2305 | 1.337 | 0.99979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0746 | 6.7728 | 116.5 | 117.2958 | 6.0559 | 0.7578 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.075 | 55.9717 | 120.2 | 118.2305 | 1.3406 | 0.99979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0757 | 6.7728 | 116.5 | 117.2958 | 6.0532 | 0.7578 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.076 | 55.9717 | 120.2 | 118.2305 | 1.3442 | 0.99979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0767 | 6.7728 | 116.5 | 117.2958 | 6.0505 | 0.7578 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.077 | 55.9717 | 120.2 | 118.2305 | 1.3478 | 0.99979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0777 | 6.7728 | 116.5 | 117.2958 | 6.0478 | 0.7578 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.078 | 55.9717 | 120.2 | 118.2305 | 1.3514 | 0.99979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0787 | 6.7728 | 116.5 | 117.2958 | 6.0451 | 0.7578 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.079 | 55.9717 | 120.2 | 118.2305 | 1.355 | 0.99979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0797 | 6.7728 | 116.5 | 117.2958 | 6.0424 | 0.7578 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.08 | 55.9807 | 120.2 | 118.1858 | 1.3593 | 0.99975 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0807 | 6.7728 | 116.5 | 117.2958 | 6.0397 | 0.7578 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.081 | 55.9807 | 120.2 | 118.1858 | 1.3636 | 0.99975 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0816 | 6.7781 | 116.5 | 117.2897 | 6.0369 | 0.75982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.082 | 55.9807 | 120.2 | 118.1858 | 1.3679 | 0.99975 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0827 | 6.7781 | 116.5 | 117.2897 | 6.0342 | 0.75982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.083 | 55.9807 | 120.2 | 118.1858 | 1.3722 | 0.99975 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0836 | 6.7781 | 116.5 | 117.2897 | 6.0315 | 0.75982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.084 | 55.9807 | 120.2 | 118.1858 | 1.3765 | 0.99975 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0847 | 6.7781 | 116.5 | 117.2897 | 6.0288 | 0.75982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.085 | 55.9807 | 120.2 | 118.1858 | 1.3808 | 0.99975 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0856 | 6.7781 | 116.5 | 117.2897 | 6.026 | 0.75982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.086 | 55.9807 | 120.2 | 118.1858 | 1.3851 | 0.99975 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0867 | 6.7781 | 116.5 | 117.2897 | 6.0233 | 0.75982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.087 | 55.9807 | 120.2 | 118.1858 | 1.3893 | 0.99975 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0876 | 6.7781 | 116.5 | 117.2897 | 6.0206 | 0.75982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.088 | 55.972 | 120.2 | 118.1251 | 1.3943 | 0.99973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0887 | 6.7781 | 116.5 | 117.2897 | 6.0178 | 0.75982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.089 | 55.972 | 120.2 | 118.1251 | 1.3992 | 0.99973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0897 | 6.7781 | 116.5 | 117.2897 | 6.0151 | 0.75982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.09 | 55.972 | 120.2 | 118.1251 | 1.4041 | 0.99973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0907 | 6.785 | 116.5 | 117.2799 | 6.0124 | 0.76207 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.091 | 55.972 | 120.2 | 118.1251 | 1.409 | 0.99973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0917 | 6.785 | 116.5 | 117.2799 | 6.0096 | 0.76207 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.092 | 55.972 | 120.2 | 118.1251 | 1.414 | 0.99973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0927 | 6.785 | 116.5 | 117.2799 | 6.0069 | 0.76207 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.093 | 55.972 | 120.2 | 118.1251 | 1.4189 | 0.99973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0937 | 6.785 | 116.5 | 117.2799 | 6.0041 | 0.76207 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.094 | 55.972 | 120.2 | 118.1251 | 1.4238 | 0.99973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0947 | 6.785 | 116.5 | 117.2799 | 6.0014 | 0.76207 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.095 | 55.972 | 120.2 | 118.1251 | 1.4287 | 0.99973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0957 | 6.785 | 116.5 | 117.2799 | 5.9986 | 0.76207 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.096 | 55.972 | 120.2 | 118.1251 | 1.4337 | 0.99973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0966 | 6.785 | 116.5 | 117.2799 | 5.9959 | 0.76207 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.097 | 55.9242 | 120.2 | 118.0675 | 1.4379 | 0.99976 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0977 | 6.785 | 116.5 | 117.2799 | 5.9931 | 0.76207 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.098 | 55.9242 | 120.2 | 118.0675 | 1.4421 | 0.99976 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0986 | 6.7851 | 116.5 | 117.2665 | 5.9902 | 0.76417 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.099 | 55.9242 | 120.2 | 118.0675 | 1.4464 | 0.99976 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.0997 | 6.7851 | 116.5 | 117.2665 | 5.9874 | 0.76417 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.1 | 55.9242 | 120.2 | 118.0675 | 1.4506 | 0.99976 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1006 | 6.7851 | 116.5 | 117.2665 | 5.9845 | 0.76417 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.101 | 55.9242 | 120.2 | 118.0675 | 1.4548 | 0.99976 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1017 | 6.7851 | 116.5 | 117.2665 | 5.9816 | 0.76417 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.102 | 55.9242 | 120.2 | 118.0675 | 1.4591 | 0.99976 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1026 | 6.7851 | 116.5 | 117.2665 | 5.9787 | 0.76417 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.103 | 55.9242 | 120.2 | 118.0675 | 1.4633 | 0.99976 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1037 | 6.7851 | 116.5 | 117.2665 | 5.9759 | 0.76417 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.104 | 55.9242 | 120.2 | 118.0675 | 1.4675 | 0.99976 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1047 | 6.7851 | 116.5 | 117.2665 | 5.973 | 0.76417 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.105 | 55.953 | 120.2 | 118.0919 | 1.4719 | 0.99974 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1057 | 6.7851 | 116.5 | 117.2665 | 5.9701 | 0.76417 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.106 | 55.953 | 120.2 | 118.0919 | 1.4762 | 0.99974 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1067 | 6.7754 | 116.5 | 117.2727 | 5.9671 | 0.76458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.107 | 55.953 | 120.2 | 118.0919 | 1.4806 | 0.99974 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1077 | 6.7754 | 116.5 | 117.2727 | 5.9642 | 0.76458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.108 | 55.953 | 120.2 | 118.0919 | 1.4849 | 0.99974 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1087 | 6.7754 | 116.5 | 117.2727 | 5.9612 | 0.76458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.109 | 55.953 | 120.2 | 118.0919 | 1.4893 | 0.99974 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1096 | 6.7754 | 116.5 | 117.2727 | 5.9582 | 0.76458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.11 | 55.953 | 120.2 | 118.0919 | 1.4936 | 0.99974 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1107 | 6.7754 | 116.5 | 117.2727 | 5.9552 | 0.76458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.111 | 55.953 | 120.2 | 118.0919 | 1.498 | 0.99974 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1116 | 6.7754 | 116.5 | 117.2727 | 5.9523 | 0.76458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.112 | 55.953 | 120.2 | 118.0919 | 1.5023 | 0.99974 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1127 | 6.7754 | 116.5 | 117.2727 | 5.9493 | 0.76458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.113 | 55.9721 | 120.2 | 118.1606 | 1.5067 | 0.99971 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1136 | 6.7754 | 116.5 | 117.2727 | 5.9463 | 0.76458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.114 | 55.9721 | 120.2 | 118.1606 | 1.5111 | 0.99971 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1147 | 6.7754 | 116.5 | 117.2727 | 5.9434 | 0.76458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.115 | 55.9721 | 120.2 | 118.1606 | 1.5155 | 0.99971 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1156 | 6.7608 | 116.5 | 117.266 | 5.9404 | 0.76467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.116 | 55.9721 | 120.2 | 118.1606 | 1.5198 | 0.99971 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1167 | 6.7608 | 116.5 | 117.266 | 5.9375 | 0.76467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.117 | 55.9721 | 120.2 | 118.1606 | 1.5242 | 0.99971 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1177 | 6.7608 | 116.5 | 117.266 | 5.9345 | 0.76467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.118 | 55.9721 | 120.2 | 118.1606 | 1.5286 | 0.99971 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1187 | 6.7608 | 116.5 | 117.266 | 5.9316 | 0.76467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.119 | 55.9721 | 120.2 | 118.1606 | 1.533 | 0.99971 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1197 | 6.7608 | 116.5 | 117.266 | 5.9286 | 0.76467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.12 | 55.9721 | 120.2 | 118.1606 | 1.5373 | 0.99971 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1207 | 6.7608 | 116.5 | 117.266 | 5.9257 | 0.76467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.121 | 55.9721 | 120.2 | 118.1606 | 1.5417 | 0.99971 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1217 | 6.7608 | 116.5 | 117.266 | 5.9227 | 0.76467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.122 | 55.9803 | 120.2 | 118.2339 | 1.5465 | 0.99967 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1227 | 6.7608 | 116.5 | 117.266 | 5.9198 | 0.76467 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.123 | 55.9803 | 120.2 | 118.2339 | 1.5513 | 0.99967 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1237 | 6.7504 | 116.5 | 117.2597 | 5.9168 | 0.76605 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.124 | 55.9803 | 120.2 | 118.2339 | 1.556 | 0.99967 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1246 | 6.7504 | 116.5 | 117.2597 | 5.9138 | 0.76605 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.125 | 55.9803 | 120.2 | 118.2339 | 1.5608 | 0.99967 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1257 | 6.7504 | 116.5 | 117.2597 | 5.9109 | 0.76605 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.126 | 55.9803 | 120.2 | 118.2339 | 1.5656 | 0.99967 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1266 | 6.7504 | 116.5 | 117.2597 | 5.9079 | 0.76605 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.127 | 55.9803 | 120.2 | 118.2339 | 1.5704 | 0.99967 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1277 | 6.7504 | 116.5 | 117.2597 | 5.9049 | 0.76605 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.128 | 55.9803 | 120.2 | 118.2339 | 1.5751 | 0.99967 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1286 | 6.7504 | 116.5 | 117.2597 | 5.902 | 0.76605 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.129 | 55.9803 | 120.2 | 118.2339 | 1.5799 | 0.99967 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1297 | 6.7504 | 116.5 | 117.2597 | 5.899 | 0.76605 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.13 | 55.9683 | 120.2 | 118.2749 | 1.5843 | 0.99965 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1307 | 6.7504 | 116.5 | 117.2597 | 5.896 | 0.76605 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.131 | 55.9683 | 120.2 | 118.2749 | 1.5886 | 0.99965 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1317 | 6.7817 | 116.5 | 117.283 | 5.893 | 0.76987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.132 | 55.9683 | 120.2 | 118.2749 | 1.5929 | 0.99965 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1327 | 6.7817 | 116.5 | 117.283 | 5.8899 | 0.76987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.133 | 55.9683 | 120.2 | 118.2749 | 1.5972 | 0.99965 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1337 | 6.7817 | 116.5 | 117.283 | 5.8868 | 0.76987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.134 | 55.9683 | 120.2 | 118.2749 | 1.6015 | 0.99965 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1347 | 6.7817 | 116.5 | 117.283 | 5.8837 | 0.76987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.135 | 55.9683 | 120.2 | 118.2749 | 1.6059 | 0.99965 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1357 | 6.7817 | 116.5 | 117.283 | 5.8807 | 0.76987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.136 | 55.9683 | 120.2 | 118.2749 | 1.6102 | 0.99965 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1367 | 6.7817 | 116.5 | 117.283 | 5.8776 | 0.76987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.137 | 55.9683 | 120.2 | 118.2749 | 1.6145 | 0.99965 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1376 | 6.7817 | 116.5 | 117.283 | 5.8745 | 0.76987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.138 | 55.9683 | 120.2 | 118.2749 | 1.6183 | 0.99965 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1387 | 6.7817 | 116.5 | 117.283 | 5.8715 | 0.76987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.139 | 55.9658 | 120.2 | 118.2733 | 1.6224 | 0.99963 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1396 | 6.7817 | 116.5 | 117.283 | 5.8684 | 0.76987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.14 | 55.9658 | 120.2 | 118.2733 | 1.6264 | 0.99963 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1407 | 6.7907 | 116.5 | 117.2766 | 5.8653 | 0.77195 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.141 | 55.9658 | 120.2 | 118.2733 | 1.6305 | 0.99963 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1416 | 6.7907 | 116.5 | 117.2766 | 5.8622 | 0.77195 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.142 | 55.9658 | 120.2 | 118.2733 | 1.6346 | 0.99963 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1427 | 6.7907 | 116.5 | 117.2766 | 5.8591 | 0.77195 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.143 | 55.9658 | 120.2 | 118.2733 | 1.6386 | 0.99963 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1436 | 6.7907 | 116.5 | 117.2766 | 5.856 | 0.77195 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.144 | 55.9658 | 120.2 | 118.2733 | 1.6427 | 0.99963 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1447 | 6.7907 | 116.5 | 117.2766 | 5.8529 | 0.77195 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.145 | 55.9658 | 120.2 | 118.2733 | 1.6468 | 0.99963 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1457 | 6.7907 | 116.5 | 117.2766 | 5.8499 | 0.77195 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.146 | 55.9658 | 120.2 | 118.2733 | 1.6508 | 0.99963 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1467 | 6.7907 | 116.5 | 117.2766 | 5.8468 | 0.77195 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.147 | 55.931 | 120.2 | 118.2456 | 1.6557 | 0.99959 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1477 | 6.7907 | 116.5 | 117.2766 | 5.8437 | 0.77195 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.148 | 55.931 | 120.2 | 118.2456 | 1.6606 | 0.99959 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1487 | 6.7767 | 116.5 | 117.2617 | 5.8406 | 0.77239 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.149 | 55.931 | 120.2 | 118.2456 | 1.6655 | 0.99959 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1497 | 6.7767 | 116.5 | 117.2617 | 5.8376 | 0.77239 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.15 | 55.931 | 120.2 | 118.2456 | 1.6704 | 0.99959 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1507 | 6.7767 | 116.5 | 117.2617 | 5.8345 | 0.77239 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.151 | 55.931 | 120.2 | 118.2456 | 1.6753 | 0.99959 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1517 | 6.7767 | 116.5 | 117.2617 | 5.8315 | 0.77239 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.152 | 55.931 | 120.2 | 118.2456 | 1.6802 | 0.99959 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1526 | 6.7767 | 116.5 | 117.2617 | 5.8284 | 0.77239 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.153 | 55.931 | 120.2 | 118.2456 | 1.6851 | 0.99959 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1537 | 6.7767 | 116.5 | 117.2617 | 5.8254 | 0.77239 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.154 | 55.931 | 120.2 | 118.2456 | 1.69 | 0.99959 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1546 | 6.7767 | 116.5 | 117.2617 | 5.8224 | 0.77239 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.155 | 55.9153 | 120.2 | 118.1795 | 1.6946 | 0.99961 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1557 | 6.7767 | 116.5 | 117.2617 | 5.8193 | 0.77239 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.156 | 55.9153 | 120.2 | 118.1795 | 1.6993 | 0.99961 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1566 | 6.7942 | 116.5 | 117.259 | 5.8162 | 0.77403 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.157 | 55.9153 | 120.2 | 118.1795 | 1.704 | 0.99961 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1577 | 6.7942 | 116.5 | 117.259 | 5.8131 | 0.77403 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.158 | 55.9153 | 120.2 | 118.1795 | 1.7087 | 0.99961 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1587 | 6.7942 | 116.5 | 117.259 | 5.8099 | 0.77403 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.159 | 55.9153 | 120.2 | 118.1795 | 1.7134 | 0.99961 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1597 | 6.7942 | 116.5 | 117.259 | 5.8068 | 0.77403 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.16 | 55.9153 | 120.2 | 118.1795 | 1.7181 | 0.99961 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1607 | 6.7942 | 116.5 | 117.259 | 5.8037 | 0.77403 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.161 | 55.9153 | 120.2 | 118.1795 | 1.7228 | 0.99961 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1617 | 6.7942 | 116.5 | 117.259 | 5.8006 | 0.77403 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.162 | 55.9153 | 120.2 | 118.1795 | 1.7275 | 0.99961 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1627 | 6.7942 | 116.5 | 117.259 | 5.7975 | 0.77403 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.163 | 55.9153 | 120.2 | 118.1795 | 1.7322 | 0.99961 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1637 | 6.7942 | 116.5 | 117.259 | 5.7944 | 0.77403 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.164 | 55.9529 | 120.2 | 118.1065 | 1.7368 | 0.99962 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1647 | 6.7942 | 116.5 | 117.259 | 5.7912 | 0.77403 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.165 | 55.9529 | 120.2 | 118.1065 | 1.7413 | 0.99962 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1656 | 6.806 | 116.5 | 117.2615 | 5.788 | 0.77701 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.166 | 55.9529 | 120.2 | 118.1065 | 1.7458 | 0.99962 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1667 | 6.806 | 116.5 | 117.2615 | 5.7847 | 0.77701 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.167 | 55.9529 | 120.2 | 118.1065 | 1.7504 | 0.99962 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1676 | 6.806 | 116.5 | 117.2615 | 5.7815 | 0.77701 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.168 | 55.9529 | 120.2 | 118.1065 | 1.7549 | 0.99962 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1687 | 6.806 | 116.5 | 117.2615 | 5.7782 | 0.77701 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.169 | 55.9529 | 120.2 | 118.1065 | 1.7595 | 0.99962 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1696 | 6.806 | 116.5 | 117.2615 | 5.7749 | 0.77701 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.17 | 55.9529 | 120.2 | 118.1065 | 1.764 | 0.99962 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1707 | 6.806 | 116.5 | 117.2615 | 5.7717 | 0.77701 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.171 | 55.9529 | 120.2 | 118.1065 | 1.7686 | 0.99962 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1716 | 6.806 | 116.5 | 117.2615 | 5.7684 | 0.77701 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.172 | 55.9908 | 120.2 | 118.1094 | 1.7731 | 0.99958 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1727 | 6.806 | 116.5 | 117.2615 | 5.7652 | 0.77701 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.173 | 55.9908 | 120.2 | 118.1094 | 1.7777 | 0.99958 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1737 | 6.775 | 116.5 | 117.2563 | 5.7618 | 0.77706 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.174 | 55.9908 | 120.2 | 118.1094 | 1.7823 | 0.99958 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1747 | 6.775 | 116.5 | 117.2563 | 5.7585 | 0.77706 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.175 | 55.9908 | 120.2 | 118.1094 | 1.7869 | 0.99958 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1757 | 6.775 | 116.5 | 117.2563 | 5.7552 | 0.77706 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.176 | 55.9908 | 120.2 | 118.1094 | 1.7915 | 0.99958 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1767 | 6.775 | 116.5 | 117.2563 | 5.7519 | 0.77706 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.177 | 55.9908 | 120.2 | 118.1094 | 1.796 | 0.99958 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1777 | 6.775 | 116.5 | 117.2563 | 5.7486 | 0.77706 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.178 | 55.9908 | 120.2 | 118.1094 | 1.8006 | 0.99958 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1786 | 6.775 | 116.5 | 117.2563 | 5.7453 | 0.77706 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.179 | 55.9908 | 120.2 | 118.1094 | 1.8052 | 0.99958 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1797 | 6.775 | 116.5 | 117.2563 | 5.742 | 0.77706 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.18 | 55.9638 | 120.2 | 118.1619 | 1.8096 | 0.99956 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1806 | 6.775 | 116.5 | 117.2563 | 5.7386 | 0.77706 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.181 | 55.9638 | 120.2 | 118.1619 | 1.8141 | 0.99956 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1817 | 6.7663 | 116.5 | 117.2585 | 5.7354 | 0.77842 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.182 | 55.9638 | 120.2 | 118.1619 | 1.8185 | 0.99956 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1826 | 6.7663 | 116.5 | 117.2585 | 5.7322 | 0.77842 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.183 | 55.9638 | 120.2 | 118.1619 | 1.8229 | 0.99956 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1837 | 6.7663 | 116.5 | 117.2585 | 5.7289 | 0.77842 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.184 | 55.9638 | 120.2 | 118.1619 | 1.8273 | 0.99956 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1846 | 6.7663 | 116.5 | 117.2585 | 5.7257 | 0.77842 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.185 | 55.9638 | 120.2 | 118.1619 | 1.8318 | 0.99956 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1857 | 6.7663 | 116.5 | 117.2585 | 5.7224 | 0.77842 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.186 | 55.9638 | 120.2 | 118.1619 | 1.8362 | 0.99956 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1867 | 6.7663 | 116.5 | 117.2585 | 5.7192 | 0.77842 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.187 | 55.9638 | 120.2 | 118.1619 | 1.8406 | 0.99956 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1877 | 6.7663 | 116.5 | 117.2585 | 5.7159 | 0.77842 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.188 | 55.9638 | 120.2 | 118.1619 | 1.8451 | 0.99956 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1887 | 6.7663 | 116.5 | 117.2585 | 5.7127 | 0.77842 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.189 | 55.9545 | 120.2 | 118.2254 | 1.8495 | 0.99957 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1897 | 6.7663 | 116.5 | 117.2585 | 5.7094 | 0.77842 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.19 | 55.9545 | 120.2 | 118.2254 | 1.8539 | 0.99957 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1907 | 6.7781 | 116.5 | 117.264 | 5.7062 | 0.78086 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.191 | 55.9545 | 120.2 | 118.2254 | 1.8582 | 0.99957 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1917 | 6.7781 | 116.5 | 117.264 | 5.703 | 0.78086 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.192 | 55.9545 | 120.2 | 118.2254 | 1.8626 | 0.99957 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1927 | 6.7781 | 116.5 | 117.264 | 5.6997 | 0.78086 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.193 | 55.9545 | 120.2 | 118.2254 | 1.867 | 0.99957 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1936 | 6.7781 | 116.5 | 117.264 | 5.6965 | 0.78086 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.194 | 55.9545 | 120.2 | 118.2254 | 1.8714 | 0.99957 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1947 | 6.7781 | 116.5 | 117.264 | 5.6933 | 0.78086 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.195 | 55.9545 | 120.2 | 118.2254 | 1.8758 | 0.99957 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1956 | 6.7781 | 116.5 | 117.264 | 5.6901 | 0.78086 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.196 | 55.9545 | 120.2 | 118.2254 | 1.8802 | 0.99957 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1967 | 6.7781 | 116.5 | 117.264 | 5.6868 | 0.78086 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.197 | 56.0064 | 120.2 | 118.2849 | 1.8844 | 0.99952 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1976 | 6.7781 | 116.5 | 117.264 | 5.6836 | 0.78086 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.198 | 56.0064 | 120.2 | 118.2849 | 1.8886 | 0.99952 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1987 | 6.7729 | 116.5 | 117.2441 | 5.6802 | 0.78273 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.199 | 56.0064 | 120.2 | 118.2849 | 1.8928 | 0.99952 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.1996 | 6.7729 | 116.5 | 117.2441 | 5.6769 | 0.78273 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.2 | 56.0064 | 120.2 | 118.2849 | 1.897 | 0.99952 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2007 | 6.7729 | 116.5 | 117.2441 | 5.6735 | 0.78273 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.201 | 56.0064 | 120.2 | 118.2849 | 1.9012 | 0.99952 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2017 | 6.7729 | 116.5 | 117.2441 | 5.6701 | 0.78273 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.202 | 56.0064 | 120.2 | 118.2849 | 1.9054 | 0.99952 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2027 | 6.7729 | 116.5 | 117.2441 | 5.6668 | 0.78273 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.203 | 56.0064 | 120.2 | 118.2849 | 1.9096 | 0.99952 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2037 | 6.7729 | 116.5 | 117.2441 | 5.6634 | 0.78273 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.204 | 56.0064 | 120.2 | 118.2849 | 1.9138 | 0.99952 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2047 | 6.7729 | 116.5 | 117.2441 | 5.6601 | 0.78273 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.205 | 55.9955 | 120.2 | 118.3261 | 1.9185 | 0.99945 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2057 | 6.7729 | 116.5 | 117.2441 | 5.6567 | 0.78273 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.206 | 55.9955 | 120.2 | 118.3261 | 1.9232 | 0.99945 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2066 | 6.8018 | 116.5 | 117.2383 | 5.6533 | 0.78598 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.207 | 55.9955 | 120.2 | 118.3261 | 1.9278 | 0.99945 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2077 | 6.8018 | 116.5 | 117.2383 | 5.65 | 0.78598 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.208 | 55.9955 | 120.2 | 118.3261 | 1.9325 | 0.99945 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2086 | 6.8018 | 116.5 | 117.2383 | 5.6466 | 0.78598 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.209 | 55.9955 | 120.2 | 118.3261 | 1.9372 | 0.99945 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2097 | 6.8018 | 116.5 | 117.2383 | 5.6432 | 0.78598 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.21 | 55.9955 | 120.2 | 118.3261 | 1.9419 | 0.99945 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2106 | 6.8018 | 116.5 | 117.2383 | 5.6399 | 0.78598 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.211 | 55.9955 | 120.2 | 118.3261 | 1.9465 | 0.99945 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2117 | 6.8018 | 116.5 | 117.2383 | 5.6365 | 0.78598 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.212 | 55.9955 | 120.2 | 118.3261 | 1.9512 | 0.99945 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2126 | 6.8018 | 116.5 | 117.2383 | 5.6331 | 0.78598 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.213 | 55.9955 | 120.2 | 118.3261 | 1.9562 | 0.99945 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2137 | 6.8018 | 116.5 | 117.2383 | 5.6298 | 0.78598 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.214 | 55.961 | 120.2 | 118.3125 | 1.9611 | 0.99945 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2147 | 6.8018 | 116.5 | 117.2383 | 5.6264 | 0.78598 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.215 | 55.961 | 120.2 | 118.3125 | 1.9661 | 0.99945 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2157 | 6.82 | 116.5 | 117.2381 | 5.6229 | 0.78808 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.216 | 55.961 | 120.2 | 118.3125 | 1.9711 | 0.99945 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2167 | 6.82 | 116.5 | 117.2381 | 5.6195 | 0.78808 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.217 | 55.961 | 120.2 | 118.3125 | 1.9761 | 0.99945 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2177 | 6.82 | 116.5 | 117.2381 | 5.616 | 0.78808 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.218 | 55.961 | 120.2 | 118.3125 | 1.9811 | 0.99945 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2187 | 6.82 | 116.5 | 117.2381 | 5.6126 | 0.78808 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.219 | 55.961 | 120.2 | 118.3125 | 1.9861 | 0.99945 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2197 | 6.82 | 116.5 | 117.2381 | 5.6091 | 0.78808 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.22 | 55.961 | 120.2 | 118.3125 | 1.991 | 0.99945 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2207 | 6.82 | 116.5 | 117.2381 | 5.6056 | 0.78808 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.221 | 55.961 | 120.2 | 118.3125 | 1.996 | 0.99945 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2216 | 6.82 | 116.5 | 117.2381 | 5.6022 | 0.78808 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.222 | 55.9664 | 120.2 | 118.2295 | 2.0006 | 0.99947 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2227 | 6.82 | 116.5 | 117.2381 | 5.5987 | 0.78808 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.223 | 55.9664 | 120.2 | 118.2295 | 2.0051 | 0.99947 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2236 | 6.781 | 116.5 | 117.2331 | 5.5951 | 0.78815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.224 | 55.9664 | 120.2 | 118.2295 | 2.0097 | 0.99947 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2247 | 6.781 | 116.5 | 117.2331 | 5.5916 | 0.78815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.225 | 55.9664 | 120.2 | 118.2295 | 2.0142 | 0.99947 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2256 | 6.781 | 116.5 | 117.2331 | 5.588 | 0.78815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.226 | 55.9664 | 120.2 | 118.2295 | 2.0188 | 0.99947 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2267 | 6.781 | 116.5 | 117.2331 | 5.5844 | 0.78815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.227 | 55.9664 | 120.2 | 118.2295 | 2.0233 | 0.99947 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2276 | 6.781 | 116.5 | 117.2331 | 5.5809 | 0.78815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.228 | 55.9664 | 120.2 | 118.2295 | 2.0279 | 0.99947 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2287 | 6.781 | 116.5 | 117.2331 | 5.5773 | 0.78815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.229 | 55.9664 | 120.2 | 118.2295 | 2.0325 | 0.99947 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2297 | 6.781 | 116.5 | 117.2331 | 5.5737 | 0.78815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.23 | 56.001 | 120.2 | 118.1542 | 2.0366 | 0.99944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2307 | 6.781 | 116.5 | 117.2331 | 5.5701 | 0.78815 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.231 | 56.001 | 120.2 | 118.1542 | 2.0407 | 0.99944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2317 | 6.7793 | 116.5 | 117.2231 | 5.5666 | 0.78955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.232 | 56.001 | 120.2 | 118.1542 | 2.0449 | 0.99944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2327 | 6.7793 | 116.5 | 117.2231 | 5.5631 | 0.78955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.233 | 56.001 | 120.2 | 118.1542 | 2.049 | 0.99944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2337 | 6.7793 | 116.5 | 117.2231 | 5.5595 | 0.78955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.234 | 56.001 | 120.2 | 118.1542 | 2.0532 | 0.99944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2346 | 6.7793 | 116.5 | 117.2231 | 5.556 | 0.78955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.235 | 56.001 | 120.2 | 118.1542 | 2.0573 | 0.99944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2357 | 6.7793 | 116.5 | 117.2231 | 5.5525 | 0.78955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.236 | 56.001 | 120.2 | 118.1542 | 2.0614 | 0.99944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2366 | 6.7793 | 116.5 | 117.2231 | 5.5489 | 0.78955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.237 | 56.001 | 120.2 | 118.1542 | 2.0656 | 0.99944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2377 | 6.7793 | 116.5 | 117.2231 | 5.5454 | 0.78955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.238 | 56.001 | 120.2 | 118.1542 | 2.0693 | 0.99944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2386 | 6.7793 | 116.5 | 117.2231 | 5.5419 | 0.78955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.239 | 55.9889 | 120.2 | 118.1347 | 2.0736 | 0.99939 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2397 | 6.7793 | 116.5 | 117.2231 | 5.5383 | 0.78955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.24 | 55.9889 | 120.2 | 118.1347 | 2.078 | 0.99939 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2406 | 6.7805 | 116.5 | 117.2258 | 5.5348 | 0.79141 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.241 | 55.9889 | 120.2 | 118.1347 | 2.0823 | 0.99939 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2417 | 6.7805 | 116.5 | 117.2258 | 5.5313 | 0.79141 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.242 | 55.9889 | 120.2 | 118.1347 | 2.0866 | 0.99939 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2427 | 6.7805 | 116.5 | 117.2258 | 5.5278 | 0.79141 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.243 | 55.9889 | 120.2 | 118.1347 | 2.0909 | 0.99939 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2437 | 6.7805 | 116.5 | 117.2258 | 5.5243 | 0.79141 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.244 | 55.9889 | 120.2 | 118.1347 | 2.0953 | 0.99939 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2447 | 6.7805 | 116.5 | 117.2258 | 5.5207 | 0.79141 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.245 | 55.9889 | 120.2 | 118.1347 | 2.0996 | 0.99939 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2457 | 6.7805 | 116.5 | 117.2258 | 5.5172 | 0.79141 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.246 | 55.9889 | 120.2 | 118.1347 | 2.1039 | 0.99939 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2467 | 6.7805 | 116.5 | 117.2258 | 5.5137 | 0.79141 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.247 | 55.9744 | 120.2 | 118.1422 | 2.1089 | 0.99938 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2477 | 6.7805 | 116.5 | 117.2258 | 5.5102 | 0.79141 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.248 | 55.9744 | 120.2 | 118.1422 | 2.1138 | 0.99938 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2487 | 6.7753 | 116.5 | 117.2234 | 5.5066 | 0.79367 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.249 | 55.9744 | 120.2 | 118.1422 | 2.1188 | 0.99938 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2496 | 6.7753 | 116.5 | 117.2234 | 5.5031 | 0.79367 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.25 | 55.9744 | 120.2 | 118.1422 | 2.1237 | 0.99938 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2507 | 6.7753 | 116.5 | 117.2234 | 5.4995 | 0.79367 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.251 | 55.9744 | 120.2 | 118.1422 | 2.1287 | 0.99938 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2516 | 6.7753 | 116.5 | 117.2234 | 5.496 | 0.79367 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.252 | 55.9744 | 120.2 | 118.1422 | 2.1336 | 0.99938 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2527 | 6.7753 | 116.5 | 117.2234 | 5.4924 | 0.79367 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.253 | 55.9744 | 120.2 | 118.1422 | 2.1386 | 0.99938 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2536 | 6.7753 | 116.5 | 117.2234 | 5.4889 | 0.79367 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.254 | 55.9744 | 120.2 | 118.1422 | 2.1435 | 0.99938 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2547 | 6.7753 | 116.5 | 117.2234 | 5.4853 | 0.79367 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.255 | 55.9724 | 120.2 | 118.1759 | 2.1483 | 0.99937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2557 | 6.7753 | 116.5 | 117.2234 | 5.4817 | 0.79367 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.256 | 55.9724 | 120.2 | 118.1759 | 2.1531 | 0.99937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2567 | 6.7759 | 116.5 | 117.2161 | 5.478 | 0.79585 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.257 | 55.9724 | 120.2 | 118.1759 | 2.1579 | 0.99937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2577 | 6.7759 | 116.5 | 117.2161 | 5.4743 | 0.79585 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.258 | 55.9724 | 120.2 | 118.1759 | 2.1628 | 0.99937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2587 | 6.7759 | 116.5 | 117.2161 | 5.4706 | 0.79585 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.259 | 55.9724 | 120.2 | 118.1759 | 2.1676 | 0.99937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2597 | 6.7759 | 116.5 | 117.2161 | 5.4669 | 0.79585 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.26 | 55.9724 | 120.2 | 118.1759 | 2.1724 | 0.99937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2607 | 6.7759 | 116.5 | 117.2161 | 5.4632 | 0.79585 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.261 | 55.9724 | 120.2 | 118.1759 | 2.1772 | 0.99937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2617 | 6.7759 | 116.5 | 117.2161 | 5.4595 | 0.79585 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.262 | 55.9724 | 120.2 | 118.1759 | 2.182 | 0.99937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2626 | 6.7759 | 116.5 | 117.2161 | 5.4558 | 0.79585 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.263 | 55.9724 | 120.2 | 118.1759 | 2.1862 | 0.99937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2637 | 6.7759 | 116.5 | 117.2161 | 5.4521 | 0.79585 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.264 | 55.9741 | 120.2 | 118.2708 | 2.1912 | 0.9993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2646 | 6.7759 | 116.5 | 117.2161 | 5.4484 | 0.79585 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.265 | 55.9741 | 120.2 | 118.2708 | 2.1962 | 0.9993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2657 | 6.78 | 116.5 | 117.2145 | 5.4445 | 0.79801 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.266 | 55.9741 | 120.2 | 118.2708 | 2.2012 | 0.9993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2666 | 6.78 | 116.5 | 117.2145 | 5.4407 | 0.79801 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.267 | 55.9741 | 120.2 | 118.2708 | 2.2062 | 0.9993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2677 | 6.78 | 116.5 | 117.2145 | 5.4369 | 0.79801 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.268 | 55.9741 | 120.2 | 118.2708 | 2.2111 | 0.9993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2686 | 6.78 | 116.5 | 117.2145 | 5.433 | 0.79801 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.269 | 55.9741 | 120.2 | 118.2708 | 2.2161 | 0.9993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2697 | 6.78 | 116.5 | 117.2145 | 5.4292 | 0.79801 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.27 | 55.9741 | 120.2 | 118.2708 | 2.2211 | 0.9993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2707 | 6.78 | 116.5 | 117.2145 | 5.4253 | 0.79801 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.271 | 55.9741 | 120.2 | 118.2708 | 2.2261 | 0.9993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2717 | 6.78 | 116.5 | 117.2145 | 5.4215 | 0.79801 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.272 | 56.0061 | 120.2 | 118.336 | 2.2308 | 0.99926 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2727 | 6.78 | 116.5 | 117.2145 | 5.4176 | 0.79801 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.273 | 56.0061 | 120.2 | 118.336 | 2.2356 | 0.99926 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2737 | 6.7969 | 116.5 | 117.2087 | 5.4138 | 0.80062 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.274 | 56.0061 | 120.2 | 118.336 | 2.2404 | 0.99926 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2747 | 6.7969 | 116.5 | 117.2087 | 5.4099 | 0.80062 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.275 | 56.0061 | 120.2 | 118.336 | 2.2452 | 0.99926 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2757 | 6.7969 | 116.5 | 117.2087 | 5.4061 | 0.80062 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.276 | 56.0061 | 120.2 | 118.336 | 2.2499 | 0.99926 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2767 | 6.7969 | 116.5 | 117.2087 | 5.4023 | 0.80062 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.277 | 56.0061 | 120.2 | 118.336 | 2.2547 | 0.99926 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2776 | 6.7969 | 116.5 | 117.2087 | 5.3984 | 0.80062 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.278 | 56.0061 | 120.2 | 118.336 | 2.2595 | 0.99926 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2787 | 6.7969 | 116.5 | 117.2087 | 5.3946 | 0.80062 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.279 | 56.0061 | 120.2 | 118.336 | 2.2643 | 0.99926 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2796 | 6.7969 | 116.5 | 117.2087 | 5.3907 | 0.80062 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.28 | 56.0203 | 120.2 | 118.3255 | 2.2687 | 0.99927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2807 | 6.7969 | 116.5 | 117.2087 | 5.3869 | 0.80062 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.281 | 56.0203 | 120.2 | 118.3255 | 2.2731 | 0.99927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2816 | 6.7938 | 116.5 | 117.2073 | 5.3832 | 0.80146 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.282 | 56.0203 | 120.2 | 118.3255 | 2.2776 | 0.99927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2827 | 6.7938 | 116.5 | 117.2073 | 5.3795 | 0.80146 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.283 | 56.0203 | 120.2 | 118.3255 | 2.282 | 0.99927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2837 | 6.7938 | 116.5 | 117.2073 | 5.3759 | 0.80146 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.284 | 56.0203 | 120.2 | 118.3255 | 2.2864 | 0.99927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2847 | 6.7938 | 116.5 | 117.2073 | 5.3722 | 0.80146 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.285 | 56.0203 | 120.2 | 118.3255 | 2.2909 | 0.99927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2857 | 6.7938 | 116.5 | 117.2073 | 5.3685 | 0.80146 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.286 | 56.0203 | 120.2 | 118.3255 | 2.2953 | 0.99927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2867 | 6.7938 | 116.5 | 117.2073 | 5.3648 | 0.80146 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.287 | 56.0203 | 120.2 | 118.3255 | 2.2997 | 0.99927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2877 | 6.7938 | 116.5 | 117.2073 | 5.3612 | 0.80146 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.288 | 56.0203 | 120.2 | 118.3255 | 2.3042 | 0.99927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2887 | 6.7938 | 116.5 | 117.2073 | 5.3575 | 0.80146 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.289 | 56.0428 | 120.2 | 118.3022 | 2.3084 | 0.99927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2897 | 6.7938 | 116.5 | 117.2073 | 5.3538 | 0.80146 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.29 | 56.0428 | 120.2 | 118.3022 | 2.3125 | 0.99927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2906 | 6.7853 | 116.5 | 117.202 | 5.3501 | 0.80267 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.291 | 56.0428 | 120.2 | 118.3022 | 2.3167 | 0.99927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2917 | 6.7853 | 116.5 | 117.202 | 5.3465 | 0.80267 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.292 | 56.0428 | 120.2 | 118.3022 | 2.3209 | 0.99927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2926 | 6.7853 | 116.5 | 117.202 | 5.3428 | 0.80267 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.293 | 56.0428 | 120.2 | 118.3022 | 2.3251 | 0.99927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2937 | 6.7853 | 116.5 | 117.202 | 5.3391 | 0.80267 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.294 | 56.0428 | 120.2 | 118.3022 | 2.3292 | 0.99927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2946 | 6.7853 | 116.5 | 117.202 | 5.3355 | 0.80267 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.295 | 56.0428 | 120.2 | 118.3022 | 2.3334 | 0.99927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2957 | 6.7853 | 116.5 | 117.202 | 5.3318 | 0.80267 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.296 | 56.0428 | 120.2 | 118.3022 | 2.3376 | 0.99927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2966 | 6.7853 | 116.5 | 117.202 | 5.3281 | 0.80267 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.297 | 56.0245 | 120.2 | 118.2449 | 2.3419 | 0.9992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2977 | 6.7853 | 116.5 | 117.202 | 5.3245 | 0.80267 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.298 | 56.0245 | 120.2 | 118.2449 | 2.3463 | 0.9992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2987 | 6.7723 | 116.5 | 117.1794 | 5.3206 | 0.80471 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.299 | 56.0245 | 120.2 | 118.2449 | 2.3506 | 0.9992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.2997 | 6.7723 | 116.5 | 117.1794 | 5.3168 | 0.80471 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.3 | 56.0245 | 120.2 | 118.2449 | 2.3549 | 0.9992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3007 | 6.7723 | 116.5 | 117.1794 | 5.313 | 0.80471 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.301 | 56.0245 | 120.2 | 118.2449 | 2.3593 | 0.9992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3017 | 6.7723 | 116.5 | 117.1794 | 5.3091 | 0.80471 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.302 | 56.0245 | 120.2 | 118.2449 | 2.3636 | 0.9992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3027 | 6.7723 | 116.5 | 117.1794 | 5.3053 | 0.80471 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.303 | 56.0245 | 120.2 | 118.2449 | 2.3679 | 0.9992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3036 | 6.7723 | 116.5 | 117.1794 | 5.3015 | 0.80471 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.304 | 56.0245 | 120.2 | 118.2449 | 2.3723 | 0.9992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3047 | 6.7723 | 116.5 | 117.1794 | 5.2976 | 0.80471 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.305 | 55.9687 | 120.2 | 118.1838 | 2.3771 | 0.99916 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3056 | 6.7723 | 116.5 | 117.1794 | 5.2938 | 0.80471 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.306 | 55.9687 | 120.2 | 118.1838 | 2.3819 | 0.99916 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3067 | 6.7723 | 116.5 | 117.1794 | 5.29 | 0.80471 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.307 | 55.9687 | 120.2 | 118.1838 | 2.3867 | 0.99916 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3076 | 6.7722 | 116.5 | 117.1733 | 5.2861 | 0.80641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.308 | 55.9687 | 120.2 | 118.1838 | 2.3915 | 0.99916 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3087 | 6.7722 | 116.5 | 117.1733 | 5.2822 | 0.80641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.309 | 55.9687 | 120.2 | 118.1838 | 2.3963 | 0.99916 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3096 | 6.7722 | 116.5 | 117.1733 | 5.2782 | 0.80641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.31 | 55.9687 | 120.2 | 118.1838 | 2.4011 | 0.99916 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3107 | 6.7722 | 116.5 | 117.1733 | 5.2743 | 0.80641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.311 | 55.9687 | 120.2 | 118.1838 | 2.4059 | 0.99916 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3117 | 6.7722 | 116.5 | 117.1733 | 5.2703 | 0.80641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.312 | 55.9687 | 120.2 | 118.1838 | 2.4107 | 0.99916 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3127 | 6.7722 | 116.5 | 117.1733 | 5.2664 | 0.80641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.313 | 55.9687 | 120.2 | 118.1838 | 2.4156 | 0.99916 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3137 | 6.7722 | 116.5 | 117.1733 | 5.2625 | 0.80641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.314 | 55.9833 | 120.2 | 118.1571 | 2.4205 | 0.99917 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3147 | 6.7722 | 116.5 | 117.1733 | 5.2585 | 0.80641 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.315 | 55.9833 | 120.2 | 118.1571 | 2.4255 | 0.99917 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3157 | 6.7747 | 116.5 | 117.177 | 5.2546 | 0.80893 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.316 | 55.9833 | 120.2 | 118.1571 | 2.4304 | 0.99917 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3167 | 6.7747 | 116.5 | 117.177 | 5.2506 | 0.80893 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.317 | 55.9833 | 120.2 | 118.1571 | 2.4354 | 0.99917 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3177 | 6.7747 | 116.5 | 117.177 | 5.2467 | 0.80893 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.318 | 55.9833 | 120.2 | 118.1571 | 2.4403 | 0.99917 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3186 | 6.7747 | 116.5 | 117.177 | 5.2428 | 0.80893 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.319 | 55.9833 | 120.2 | 118.1571 | 2.4453 | 0.99917 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3197 | 6.7747 | 116.5 | 117.177 | 5.2389 | 0.80893 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.32 | 55.9833 | 120.2 | 118.1571 | 2.4502 | 0.99917 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3206 | 6.7747 | 116.5 | 117.177 | 5.2349 | 0.80893 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.321 | 55.9833 | 120.2 | 118.1571 | 2.4552 | 0.99917 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3217 | 6.7747 | 116.5 | 117.177 | 5.231 | 0.80893 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.322 | 56.0097 | 120.2 | 118.1746 | 2.4598 | 0.99914 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3226 | 6.7747 | 116.5 | 117.177 | 5.2271 | 0.80893 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.323 | 56.0097 | 120.2 | 118.1746 | 2.4645 | 0.99914 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3237 | 6.8078 | 116.5 | 117.1819 | 5.223 | 0.81252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.324 | 56.0097 | 120.2 | 118.1746 | 2.4692 | 0.99914 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3246 | 6.8078 | 116.5 | 117.1819 | 5.219 | 0.81252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.325 | 56.0097 | 120.2 | 118.1746 | 2.4738 | 0.99914 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3257 | 6.8078 | 116.5 | 117.1819 | 5.215 | 0.81252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.326 | 56.0097 | 120.2 | 118.1746 | 2.4785 | 0.99914 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3267 | 6.8078 | 116.5 | 117.1819 | 5.211 | 0.81252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.327 | 56.0097 | 120.2 | 118.1746 | 2.4831 | 0.99914 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3277 | 6.8078 | 116.5 | 117.1819 | 5.207 | 0.81252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.328 | 56.0097 | 120.2 | 118.1746 | 2.4878 | 0.99914 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3287 | 6.8078 | 116.5 | 117.1819 | 5.203 | 0.81252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.329 | 56.0097 | 120.2 | 118.1746 | 2.4924 | 0.99914 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3297 | 6.8078 | 116.5 | 117.1819 | 5.1989 | 0.81252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.33 | 55.9845 | 120.2 | 118.2415 | 2.4975 | 0.99907 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3307 | 6.8078 | 116.5 | 117.1819 | 5.1949 | 0.81252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.331 | 55.9845 | 120.2 | 118.2415 | 2.5025 | 0.99907 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3316 | 6.8078 | 116.5 | 117.1819 | 5.1911 | 0.81252 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.332 | 55.9845 | 120.2 | 118.2415 | 2.5076 | 0.99907 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3327 | 6.8008 | 116.5 | 117.181 | 5.1873 | 0.81248 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.333 | 55.9845 | 120.2 | 118.2415 | 2.5127 | 0.99907 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3336 | 6.8008 | 116.5 | 117.181 | 5.1835 | 0.81248 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.334 | 55.9845 | 120.2 | 118.2415 | 2.5177 | 0.99907 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3347 | 6.8008 | 116.5 | 117.181 | 5.1796 | 0.81248 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.335 | 55.9845 | 120.2 | 118.2415 | 2.5228 | 0.99907 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3356 | 6.8008 | 116.5 | 117.181 | 5.1758 | 0.81248 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.336 | 55.9845 | 120.2 | 118.2415 | 2.5279 | 0.99907 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3367 | 6.8008 | 116.5 | 117.181 | 5.1719 | 0.81248 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.337 | 55.9845 | 120.2 | 118.2415 | 2.5329 | 0.99907 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3376 | 6.8008 | 116.5 | 117.181 | 5.1681 | 0.81248 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.338 | 55.9845 | 120.2 | 118.2415 | 2.538 | 0.99907 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3387 | 6.8008 | 116.5 | 117.181 | 5.1643 | 0.81248 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.339 | 55.9899 | 120.2 | 118.3064 | 2.5434 | 0.99904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3397 | 6.8008 | 116.5 | 117.181 | 5.1604 | 0.81248 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.34 | 55.9899 | 120.2 | 118.3064 | 2.5488 | 0.99904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3407 | 6.7875 | 116.5 | 117.1665 | 5.1566 | 0.814 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.341 | 55.9899 | 120.2 | 118.3064 | 2.5542 | 0.99904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3417 | 6.7875 | 116.5 | 117.1665 | 5.1527 | 0.814 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.342 | 55.9899 | 120.2 | 118.3064 | 2.5596 | 0.99904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3427 | 6.7875 | 116.5 | 117.1665 | 5.1489 | 0.814 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.343 | 55.9899 | 120.2 | 118.3064 | 2.565 | 0.99904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3437 | 6.7875 | 116.5 | 117.1665 | 5.145 | 0.814 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.344 | 55.9899 | 120.2 | 118.3064 | 2.5704 | 0.99904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3447 | 6.7875 | 116.5 | 117.1665 | 5.1412 | 0.814 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.345 | 55.9899 | 120.2 | 118.3064 | 2.5758 | 0.99904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3457 | 6.7875 | 116.5 | 117.1665 | 5.1373 | 0.814 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.346 | 55.9899 | 120.2 | 118.3064 | 2.5812 | 0.99904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3466 | 6.7875 | 116.5 | 117.1665 | 5.1335 | 0.814 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.347 | 56.0422 | 120.2 | 118.3497 | 2.586 | 0.99904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3477 | 6.7875 | 116.5 | 117.1665 | 5.1296 | 0.814 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.348 | 56.0422 | 120.2 | 118.3497 | 2.5907 | 0.99904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3486 | 6.7869 | 116.5 | 117.1682 | 5.1257 | 0.81633 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.349 | 56.0422 | 120.2 | 118.3497 | 2.5955 | 0.99904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3497 | 6.7869 | 116.5 | 117.1682 | 5.1218 | 0.81633 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.35 | 56.0422 | 120.2 | 118.3497 | 2.6003 | 0.99904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3506 | 6.7869 | 116.5 | 117.1682 | 5.118 | 0.81633 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.351 | 56.0422 | 120.2 | 118.3497 | 2.6051 | 0.99904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3517 | 6.7869 | 116.5 | 117.1682 | 5.1141 | 0.81633 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.352 | 56.0422 | 120.2 | 118.3497 | 2.6099 | 0.99904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3526 | 6.7869 | 116.5 | 117.1682 | 5.1102 | 0.81633 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.353 | 56.0422 | 120.2 | 118.3497 | 2.6147 | 0.99904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3537 | 6.7869 | 116.5 | 117.1682 | 5.1063 | 0.81633 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.354 | 56.0422 | 120.2 | 118.3497 | 2.6195 | 0.99904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3547 | 6.7869 | 116.5 | 117.1682 | 5.1024 | 0.81633 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.355 | 56.0755 | 120.2 | 118.3739 | 2.624 | 0.99899 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3557 | 6.7869 | 116.5 | 117.1682 | 5.0986 | 0.81633 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.356 | 56.0755 | 120.2 | 118.3739 | 2.6285 | 0.99899 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3567 | 6.7869 | 116.5 | 117.1682 | 5.0949 | 0.81633 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.357 | 56.0755 | 120.2 | 118.3739 | 2.6329 | 0.99899 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3577 | 6.772 | 116.5 | 117.1736 | 5.0909 | 0.81857 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.358 | 56.0755 | 120.2 | 118.3739 | 2.6374 | 0.99899 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3587 | 6.772 | 116.5 | 117.1736 | 5.0869 | 0.81857 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.359 | 56.0755 | 120.2 | 118.3739 | 2.6419 | 0.99899 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3596 | 6.772 | 116.5 | 117.1736 | 5.083 | 0.81857 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.36 | 56.0755 | 120.2 | 118.3739 | 2.6463 | 0.99899 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3607 | 6.772 | 116.5 | 117.1736 | 5.079 | 0.81857 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.361 | 56.0755 | 120.2 | 118.3739 | 2.6508 | 0.99899 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3616 | 6.772 | 116.5 | 117.1736 | 5.075 | 0.81857 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.362 | 56.0755 | 120.2 | 118.3739 | 2.6553 | 0.99899 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3627 | 6.772 | 116.5 | 117.1736 | 5.071 | 0.81857 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.363 | 56.0755 | 120.2 | 118.3739 | 2.6597 | 0.99899 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3636 | 6.772 | 116.5 | 117.1736 | 5.067 | 0.81857 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.364 | 56.0214 | 120.2 | 118.3381 | 2.6649 | 0.9989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3647 | 6.772 | 116.5 | 117.1736 | 5.063 | 0.81857 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.365 | 56.0214 | 120.2 | 118.3381 | 2.67 | 0.9989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3656 | 6.7688 | 116.5 | 117.1611 | 5.0588 | 0.82231 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.366 | 56.0214 | 120.2 | 118.3381 | 2.6751 | 0.9989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3667 | 6.7688 | 116.5 | 117.1611 | 5.0545 | 0.82231 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.367 | 56.0214 | 120.2 | 118.3381 | 2.6802 | 0.9989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3677 | 6.7688 | 116.5 | 117.1611 | 5.0502 | 0.82231 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.368 | 56.0214 | 120.2 | 118.3381 | 2.6854 | 0.9989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3687 | 6.7688 | 116.5 | 117.1611 | 5.0459 | 0.82231 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.369 | 56.0214 | 120.2 | 118.3381 | 2.6905 | 0.9989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3697 | 6.7688 | 116.5 | 117.1611 | 5.0416 | 0.82231 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.37 | 56.0214 | 120.2 | 118.3381 | 2.6956 | 0.9989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3707 | 6.7688 | 116.5 | 117.1611 | 5.0373 | 0.82231 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.371 | 56.0214 | 120.2 | 118.3381 | 2.7008 | 0.9989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3717 | 6.7688 | 116.5 | 117.1611 | 5.033 | 0.82231 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.372 | 56.0107 | 120.2 | 118.2852 | 2.7062 | 0.99889 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3727 | 6.7688 | 116.5 | 117.1611 | 5.0288 | 0.82231 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.373 | 56.0107 | 120.2 | 118.2852 | 2.7117 | 0.99889 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3737 | 6.7738 | 116.5 | 117.147 | 5.0244 | 0.82466 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.374 | 56.0107 | 120.2 | 118.2852 | 2.7172 | 0.99889 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3746 | 6.7738 | 116.5 | 117.147 | 5.0201 | 0.82466 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.375 | 56.0107 | 120.2 | 118.2852 | 2.7226 | 0.99889 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3757 | 6.7738 | 116.5 | 117.147 | 5.0158 | 0.82466 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.376 | 56.0107 | 120.2 | 118.2852 | 2.7281 | 0.99889 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3766 | 6.7738 | 116.5 | 117.147 | 5.0115 | 0.82466 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.377 | 56.0107 | 120.2 | 118.2852 | 2.7335 | 0.99889 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3777 | 6.7738 | 116.5 | 117.147 | 5.0072 | 0.82466 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.378 | 56.0107 | 120.2 | 118.2852 | 2.739 | 0.99889 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3786 | 6.7738 | 116.5 | 117.147 | 5.0028 | 0.82466 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.379 | 56.0107 | 120.2 | 118.2852 | 2.7444 | 0.99889 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3797 | 6.7738 | 116.5 | 117.147 | 4.9985 | 0.82466 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.38 | 56.0359 | 120.2 | 118.239 | 2.7495 | 0.9989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3807 | 6.7738 | 116.5 | 117.147 | 4.9942 | 0.82466 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.381 | 56.0359 | 120.2 | 118.239 | 2.7546 | 0.9989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3817 | 6.7738 | 116.5 | 117.147 | 4.9901 | 0.82466 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.382 | 56.0359 | 120.2 | 118.239 | 2.7596 | 0.9989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3827 | 6.7806 | 116.5 | 117.1586 | 4.9858 | 0.82599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.383 | 56.0359 | 120.2 | 118.239 | 2.7647 | 0.9989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3837 | 6.7806 | 116.5 | 117.1586 | 4.9815 | 0.82599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.384 | 56.0359 | 120.2 | 118.239 | 2.7697 | 0.9989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3847 | 6.7806 | 116.5 | 117.1586 | 4.9772 | 0.82599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.385 | 56.0359 | 120.2 | 118.239 | 2.7748 | 0.9989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3857 | 6.7806 | 116.5 | 117.1586 | 4.973 | 0.82599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.386 | 56.0359 | 120.2 | 118.239 | 2.7798 | 0.9989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3867 | 6.7806 | 116.5 | 117.1586 | 4.9687 | 0.82599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.387 | 56.0359 | 120.2 | 118.239 | 2.7849 | 0.9989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3876 | 6.7806 | 116.5 | 117.1586 | 4.9644 | 0.82599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.388 | 56.0359 | 120.2 | 118.239 | 2.79 | 0.9989 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3887 | 6.7806 | 116.5 | 117.1586 | 4.9602 | 0.82599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.389 | 56.0278 | 120.2 | 118.2467 | 2.7948 | 0.99886 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3896 | 6.7806 | 116.5 | 117.1586 | 4.9559 | 0.82599 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.39 | 56.0278 | 120.2 | 118.2467 | 2.7996 | 0.99886 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3907 | 6.7708 | 116.5 | 117.1572 | 4.9514 | 0.82886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.391 | 56.0278 | 120.2 | 118.2467 | 2.8045 | 0.99886 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3916 | 6.7708 | 116.5 | 117.1572 | 4.947 | 0.82886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.392 | 56.0278 | 120.2 | 118.2467 | 2.8093 | 0.99886 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3927 | 6.7708 | 116.5 | 117.1572 | 4.9426 | 0.82886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.393 | 56.0278 | 120.2 | 118.2467 | 2.8141 | 0.99886 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3936 | 6.7708 | 116.5 | 117.1572 | 4.9381 | 0.82886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.394 | 56.0278 | 120.2 | 118.2467 | 2.819 | 0.99886 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3947 | 6.7708 | 116.5 | 117.1572 | 4.9337 | 0.82886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.395 | 56.0278 | 120.2 | 118.2467 | 2.8238 | 0.99886 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3957 | 6.7708 | 116.5 | 117.1572 | 4.9292 | 0.82886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.396 | 56.0278 | 120.2 | 118.2467 | 2.8286 | 0.99886 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3967 | 6.7708 | 116.5 | 117.1572 | 4.9248 | 0.82886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.397 | 56.0219 | 120.2 | 118.304 | 2.8338 | 0.9988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3977 | 6.7708 | 116.5 | 117.1572 | 4.9204 | 0.82886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.398 | 56.0219 | 120.2 | 118.304 | 2.8389 | 0.9988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3987 | 6.7717 | 116.5 | 117.1475 | 4.916 | 0.83102 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.399 | 56.0219 | 120.2 | 118.304 | 2.844 | 0.9988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.3997 | 6.7717 | 116.5 | 117.1475 | 4.9116 | 0.83102 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.4 | 56.0219 | 120.2 | 118.304 | 2.8492 | 0.9988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4007 | 6.7717 | 116.5 | 117.1475 | 4.9072 | 0.83102 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.401 | 56.0219 | 120.2 | 118.304 | 2.8543 | 0.9988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4017 | 6.7717 | 116.5 | 117.1475 | 4.9028 | 0.83102 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.402 | 56.0219 | 120.2 | 118.304 | 2.8594 | 0.9988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4026 | 6.7717 | 116.5 | 117.1475 | 4.8984 | 0.83102 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.403 | 56.0219 | 120.2 | 118.304 | 2.8646 | 0.9988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4037 | 6.7717 | 116.5 | 117.1475 | 4.894 | 0.83102 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.404 | 56.0219 | 120.2 | 118.304 | 2.8697 | 0.9988 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4046 | 6.7717 | 116.5 | 117.1475 | 4.8896 | 0.83102 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.405 | 56.0112 | 120.2 | 118.341 | 2.8751 | 0.99875 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4057 | 6.7717 | 116.5 | 117.1475 | 4.8852 | 0.83102 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.406 | 56.0112 | 120.2 | 118.341 | 2.8806 | 0.99875 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4066 | 6.7717 | 116.5 | 117.1475 | 4.8811 | 0.83102 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.407 | 56.0112 | 120.2 | 118.341 | 2.886 | 0.99875 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4077 | 6.7853 | 116.5 | 117.1492 | 4.8769 | 0.83209 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.408 | 56.0112 | 120.2 | 118.341 | 2.8915 | 0.99875 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4087 | 6.7853 | 116.5 | 117.1492 | 4.8727 | 0.83209 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.409 | 56.0112 | 120.2 | 118.341 | 2.8969 | 0.99875 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4097 | 6.7853 | 116.5 | 117.1492 | 4.8685 | 0.83209 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.41 | 56.0112 | 120.2 | 118.341 | 2.9024 | 0.99875 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4107 | 6.7853 | 116.5 | 117.1492 | 4.8643 | 0.83209 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.411 | 56.0112 | 120.2 | 118.341 | 2.9078 | 0.99875 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4117 | 6.7853 | 116.5 | 117.1492 | 4.86 | 0.83209 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.412 | 56.0112 | 120.2 | 118.341 | 2.9132 | 0.99875 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4127 | 6.7853 | 116.5 | 117.1492 | 4.8558 | 0.83209 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.413 | 56.0112 | 120.2 | 118.341 | 2.9187 | 0.99875 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4137 | 6.7853 | 116.5 | 117.1492 | 4.8516 | 0.83209 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.414 | 55.9906 | 120.2 | 118.4018 | 2.9238 | 0.99869 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4147 | 6.7853 | 116.5 | 117.1492 | 4.8474 | 0.83209 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.415 | 55.9906 | 120.2 | 118.4018 | 2.9289 | 0.99869 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4156 | 6.7813 | 116.5 | 117.1449 | 4.8432 | 0.83414 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.416 | 55.9906 | 120.2 | 118.4018 | 2.9339 | 0.99869 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4167 | 6.7813 | 116.5 | 117.1449 | 4.839 | 0.83414 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.417 | 55.9906 | 120.2 | 118.4018 | 2.939 | 0.99869 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4176 | 6.7813 | 116.5 | 117.1449 | 4.8347 | 0.83414 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.418 | 55.9906 | 120.2 | 118.4018 | 2.9441 | 0.99869 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4187 | 6.7813 | 116.5 | 117.1449 | 4.8305 | 0.83414 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.419 | 55.9906 | 120.2 | 118.4018 | 2.9492 | 0.99869 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4196 | 6.7813 | 116.5 | 117.1449 | 4.8263 | 0.83414 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.42 | 55.9906 | 120.2 | 118.4018 | 2.9543 | 0.99869 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4207 | 6.7813 | 116.5 | 117.1449 | 4.822 | 0.83414 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.421 | 55.9906 | 120.2 | 118.4018 | 2.9594 | 0.99869 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4216 | 6.7813 | 116.5 | 117.1449 | 4.8178 | 0.83414 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.422 | 56.0287 | 120.2 | 118.4486 | 2.9643 | 0.99867 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4227 | 6.7813 | 116.5 | 117.1449 | 4.8136 | 0.83414 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.423 | 56.0287 | 120.2 | 118.4486 | 2.9692 | 0.99867 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4237 | 6.7856 | 116.5 | 117.1354 | 4.8092 | 0.8376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.424 | 56.0287 | 120.2 | 118.4486 | 2.9741 | 0.99867 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4247 | 6.7856 | 116.5 | 117.1354 | 4.8048 | 0.8376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.425 | 56.0287 | 120.2 | 118.4486 | 2.9791 | 0.99867 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4257 | 6.7856 | 116.5 | 117.1354 | 4.8004 | 0.8376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.426 | 56.0287 | 120.2 | 118.4486 | 2.984 | 0.99867 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4267 | 6.7856 | 116.5 | 117.1354 | 4.796 | 0.8376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.427 | 56.0287 | 120.2 | 118.4486 | 2.9889 | 0.99867 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4277 | 6.7856 | 116.5 | 117.1354 | 4.7916 | 0.8376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.428 | 56.0287 | 120.2 | 118.4486 | 2.9938 | 0.99867 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4286 | 6.7856 | 116.5 | 117.1354 | 4.7872 | 0.8376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.429 | 56.0287 | 120.2 | 118.4486 | 2.9987 | 0.99867 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4297 | 6.7856 | 116.5 | 117.1354 | 4.7828 | 0.8376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.43 | 56.0634 | 120.2 | 118.4242 | 3.0039 | 0.99865 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4306 | 6.7856 | 116.5 | 117.1354 | 4.7784 | 0.8376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.431 | 56.0634 | 120.2 | 118.4242 | 3.0091 | 0.99865 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4317 | 6.7856 | 116.5 | 117.1354 | 4.7741 | 0.8376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.432 | 56.0634 | 120.2 | 118.4242 | 3.0143 | 0.99865 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4326 | 6.7903 | 116.5 | 117.1233 | 4.7695 | 0.8408 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.433 | 56.0634 | 120.2 | 118.4242 | 3.0195 | 0.99865 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4337 | 6.7903 | 116.5 | 117.1233 | 4.7648 | 0.8408 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.434 | 56.0634 | 120.2 | 118.4242 | 3.0247 | 0.99865 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4346 | 6.7903 | 116.5 | 117.1233 | 4.7602 | 0.8408 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.435 | 56.0634 | 120.2 | 118.4242 | 3.0299 | 0.99865 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4357 | 6.7903 | 116.5 | 117.1233 | 4.7556 | 0.8408 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.436 | 56.0634 | 120.2 | 118.4242 | 3.0351 | 0.99865 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4367 | 6.7903 | 116.5 | 117.1233 | 4.7509 | 0.8408 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.437 | 56.0634 | 120.2 | 118.4242 | 3.0403 | 0.99865 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4377 | 6.7903 | 116.5 | 117.1233 | 4.7463 | 0.8408 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.438 | 56.0634 | 120.2 | 118.4242 | 3.0455 | 0.99865 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4387 | 6.7903 | 116.5 | 117.1233 | 4.7416 | 0.8408 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.439 | 56.0673 | 120.2 | 118.3613 | 3.0508 | 0.99864 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4397 | 6.7903 | 116.5 | 117.1233 | 4.737 | 0.8408 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.44 | 56.0673 | 120.2 | 118.3613 | 3.056 | 0.99864 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4407 | 6.802 | 116.5 | 117.1179 | 4.7323 | 0.8433 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.441 | 56.0673 | 120.2 | 118.3613 | 3.0613 | 0.99864 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4417 | 6.802 | 116.5 | 117.1179 | 4.7276 | 0.8433 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.442 | 56.0673 | 120.2 | 118.3613 | 3.0665 | 0.99864 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4427 | 6.802 | 116.5 | 117.1179 | 4.7229 | 0.8433 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.443 | 56.0673 | 120.2 | 118.3613 | 3.0717 | 0.99864 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4436 | 6.802 | 116.5 | 117.1179 | 4.7182 | 0.8433 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.444 | 56.0673 | 120.2 | 118.3613 | 3.077 | 0.99864 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4447 | 6.802 | 116.5 | 117.1179 | 4.7135 | 0.8433 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.445 | 56.0673 | 120.2 | 118.3613 | 3.0822 | 0.99864 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4456 | 6.802 | 116.5 | 117.1179 | 4.7088 | 0.8433 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.446 | 56.0673 | 120.2 | 118.3613 | 3.0875 | 0.99864 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4467 | 6.802 | 116.5 | 117.1179 | 4.7041 | 0.8433 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.447 | 56.0775 | 120.2 | 118.3074 | 3.0922 | 0.99862 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4476 | 6.802 | 116.5 | 117.1179 | 4.6994 | 0.8433 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.448 | 56.0775 | 120.2 | 118.3074 | 3.0969 | 0.99862 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4487 | 6.8073 | 116.5 | 117.1294 | 4.6949 | 0.84472 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.449 | 56.0775 | 120.2 | 118.3074 | 3.1016 | 0.99862 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4496 | 6.8073 | 116.5 | 117.1294 | 4.6903 | 0.84472 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.45 | 56.0775 | 120.2 | 118.3074 | 3.1063 | 0.99862 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4507 | 6.8073 | 116.5 | 117.1294 | 4.6858 | 0.84472 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.451 | 56.0775 | 120.2 | 118.3074 | 3.1111 | 0.99862 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4517 | 6.8073 | 116.5 | 117.1294 | 4.6813 | 0.84472 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.452 | 56.0775 | 120.2 | 118.3074 | 3.1158 | 0.99862 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4527 | 6.8073 | 116.5 | 117.1294 | 4.6767 | 0.84472 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.453 | 56.0775 | 120.2 | 118.3074 | 3.1205 | 0.99862 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4537 | 6.8073 | 116.5 | 117.1294 | 4.6722 | 0.84472 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.454 | 56.0775 | 120.2 | 118.3074 | 3.1252 | 0.99862 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4547 | 6.8073 | 116.5 | 117.1294 | 4.6677 | 0.84472 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.455 | 56.0287 | 120.2 | 118.2691 | 3.1299 | 0.99857 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4557 | 6.8073 | 116.5 | 117.1294 | 4.6631 | 0.84472 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.456 | 56.0287 | 120.2 | 118.2691 | 3.1346 | 0.99857 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4566 | 6.8073 | 116.5 | 117.1294 | 4.6586 | 0.84472 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.457 | 56.0287 | 120.2 | 118.2691 | 3.1393 | 0.99857 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4577 | 6.7775 | 116.5 | 117.1217 | 4.654 | 0.84539 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.458 | 56.0287 | 120.2 | 118.2691 | 3.144 | 0.99857 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4586 | 6.7775 | 116.5 | 117.1217 | 4.6495 | 0.84539 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.459 | 56.0287 | 120.2 | 118.2691 | 3.1488 | 0.99857 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4597 | 6.7775 | 116.5 | 117.1217 | 4.6449 | 0.84539 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.46 | 56.0287 | 120.2 | 118.2691 | 3.1535 | 0.99857 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4606 | 6.7775 | 116.5 | 117.1217 | 4.6404 | 0.84539 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.461 | 56.0287 | 120.2 | 118.2691 | 3.1582 | 0.99857 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4617 | 6.7775 | 116.5 | 117.1217 | 4.6358 | 0.84539 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.462 | 56.0287 | 120.2 | 118.2691 | 3.1629 | 0.99857 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4626 | 6.7775 | 116.5 | 117.1217 | 4.6313 | 0.84539 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.463 | 56.0287 | 120.2 | 118.2691 | 3.1676 | 0.99857 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4637 | 6.7775 | 116.5 | 117.1217 | 4.6268 | 0.84539 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.464 | 56.0129 | 120.2 | 118.2654 | 3.1725 | 0.99855 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4647 | 6.7775 | 116.5 | 117.1217 | 4.6222 | 0.84539 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.465 | 56.0129 | 120.2 | 118.2654 | 3.1774 | 0.99855 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4657 | 6.7661 | 116.5 | 117.1121 | 4.6177 | 0.84718 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.466 | 56.0129 | 120.2 | 118.2654 | 3.1823 | 0.99855 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4667 | 6.7661 | 116.5 | 117.1121 | 4.6132 | 0.84718 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.467 | 56.0129 | 120.2 | 118.2654 | 3.1872 | 0.99855 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4677 | 6.7661 | 116.5 | 117.1121 | 4.6086 | 0.84718 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.468 | 56.0129 | 120.2 | 118.2654 | 3.1921 | 0.99855 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4687 | 6.7661 | 116.5 | 117.1121 | 4.6041 | 0.84718 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.469 | 56.0129 | 120.2 | 118.2654 | 3.197 | 0.99855 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4697 | 6.7661 | 116.5 | 117.1121 | 4.5996 | 0.84718 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.47 | 56.0129 | 120.2 | 118.2654 | 3.2019 | 0.99855 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4707 | 6.7661 | 116.5 | 117.1121 | 4.5951 | 0.84718 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.471 | 56.0129 | 120.2 | 118.2654 | 3.2068 | 0.99855 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4716 | 6.7661 | 116.5 | 117.1121 | 4.5906 | 0.84718 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.472 | 56.0557 | 120.2 | 118.3202 | 3.2118 | 0.99851 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4727 | 6.7661 | 116.5 | 117.1121 | 4.586 | 0.84718 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.473 | 56.0557 | 120.2 | 118.3202 | 3.2167 | 0.99851 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4736 | 6.7807 | 116.5 | 117.1097 | 4.5814 | 0.85058 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.474 | 56.0557 | 120.2 | 118.3202 | 3.2216 | 0.99851 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4747 | 6.7807 | 116.5 | 117.1097 | 4.5768 | 0.85058 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.475 | 56.0557 | 120.2 | 118.3202 | 3.2265 | 0.99851 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4756 | 6.7807 | 116.5 | 117.1097 | 4.5722 | 0.85058 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.476 | 56.0557 | 120.2 | 118.3202 | 3.2314 | 0.99851 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4767 | 6.7807 | 116.5 | 117.1097 | 4.5676 | 0.85058 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.477 | 56.0557 | 120.2 | 118.3202 | 3.2363 | 0.99851 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4776 | 6.7807 | 116.5 | 117.1097 | 4.563 | 0.85058 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.478 | 56.0557 | 120.2 | 118.3202 | 3.2412 | 0.99851 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4787 | 6.7807 | 116.5 | 117.1097 | 4.5584 | 0.85058 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.479 | 56.0557 | 120.2 | 118.3202 | 3.2462 | 0.99851 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4797 | 6.7807 | 116.5 | 117.1097 | 4.5538 | 0.85058 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.48 | 56.0593 | 120.2 | 118.4078 | 3.2508 | 0.99847 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4807 | 6.7807 | 116.5 | 117.1097 | 4.5492 | 0.85058 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.481 | 56.0593 | 120.2 | 118.4078 | 3.2554 | 0.99847 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4817 | 6.7807 | 116.5 | 117.1097 | 4.5446 | 0.85058 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.482 | 56.0593 | 120.2 | 118.4078 | 3.26 | 0.99847 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4827 | 6.7842 | 116.5 | 117.1127 | 4.5398 | 0.85289 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.483 | 56.0593 | 120.2 | 118.4078 | 3.2646 | 0.99847 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4837 | 6.7842 | 116.5 | 117.1127 | 4.5349 | 0.85289 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.484 | 56.0593 | 120.2 | 118.4078 | 3.2693 | 0.99847 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4846 | 6.7842 | 116.5 | 117.1127 | 4.5301 | 0.85289 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.485 | 56.0593 | 120.2 | 118.4078 | 3.2739 | 0.99847 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4857 | 6.7842 | 116.5 | 117.1127 | 4.5253 | 0.85289 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.486 | 56.0593 | 120.2 | 118.4078 | 3.2785 | 0.99847 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4866 | 6.7842 | 116.5 | 117.1127 | 4.5204 | 0.85289 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.487 | 56.0593 | 120.2 | 118.4078 | 3.2831 | 0.99847 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4877 | 6.7842 | 116.5 | 117.1127 | 4.5156 | 0.85289 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.488 | 56.0593 | 120.2 | 118.4078 | 3.2877 | 0.99847 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4886 | 6.7842 | 116.5 | 117.1127 | 4.5108 | 0.85289 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.489 | 56.0562 | 120.2 | 118.4563 | 3.2927 | 0.99837 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4897 | 6.7842 | 116.5 | 117.1127 | 4.5059 | 0.85289 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.49 | 56.0562 | 120.2 | 118.4563 | 3.2976 | 0.99837 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4906 | 6.7805 | 116.5 | 117.0959 | 4.5012 | 0.8541 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.491 | 56.0562 | 120.2 | 118.4563 | 3.3026 | 0.99837 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4917 | 6.7805 | 116.5 | 117.0959 | 4.4964 | 0.8541 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.492 | 56.0562 | 120.2 | 118.4563 | 3.3076 | 0.99837 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4927 | 6.7805 | 116.5 | 117.0959 | 4.4917 | 0.8541 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.493 | 56.0562 | 120.2 | 118.4563 | 3.3125 | 0.99837 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4937 | 6.7805 | 116.5 | 117.0959 | 4.4869 | 0.8541 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.494 | 56.0562 | 120.2 | 118.4563 | 3.3175 | 0.99837 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4947 | 6.7805 | 116.5 | 117.0959 | 4.4822 | 0.8541 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.495 | 56.0562 | 120.2 | 118.4563 | 3.3224 | 0.99837 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4957 | 6.7805 | 116.5 | 117.0959 | 4.4774 | 0.8541 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.496 | 56.0562 | 120.2 | 118.4563 | 3.3274 | 0.99837 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4967 | 6.7805 | 116.5 | 117.0959 | 4.4727 | 0.8541 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.497 | 56.0776 | 120.2 | 118.4569 | 3.3325 | 0.99836 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4977 | 6.7805 | 116.5 | 117.0959 | 4.468 | 0.8541 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.498 | 56.0776 | 120.2 | 118.4569 | 3.3375 | 0.99836 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4987 | 6.7929 | 116.5 | 117.0826 | 4.4632 | 0.85676 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.499 | 56.0776 | 120.2 | 118.4569 | 3.3426 | 0.99836 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.4996 | 6.7929 | 116.5 | 117.0826 | 4.4585 | 0.85676 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.5 | 56.0776 | 120.2 | 118.4569 | 3.3477 | 0.99836 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5007 | 6.7929 | 116.5 | 117.0826 | 4.4537 | 0.85676 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.501 | 56.0776 | 120.2 | 118.4569 | 3.3527 | 0.99836 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5016 | 6.7929 | 116.5 | 117.0826 | 4.449 | 0.85676 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.502 | 56.0776 | 120.2 | 118.4569 | 3.3578 | 0.99836 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5027 | 6.7929 | 116.5 | 117.0826 | 4.4443 | 0.85676 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.503 | 56.0776 | 120.2 | 118.4569 | 3.3629 | 0.99836 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5036 | 6.7929 | 116.5 | 117.0826 | 4.4395 | 0.85676 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.504 | 56.0776 | 120.2 | 118.4569 | 3.3679 | 0.99836 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5047 | 6.7929 | 116.5 | 117.0826 | 4.4348 | 0.85676 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.505 | 56.0776 | 120.2 | 118.4569 | 3.3725 | 0.99836 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5057 | 6.7929 | 116.5 | 117.0826 | 4.43 | 0.85676 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.506 | 56.0707 | 120.2 | 118.4327 | 3.3773 | 0.99834 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5067 | 6.7929 | 116.5 | 117.0826 | 4.4253 | 0.85676 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.507 | 56.0707 | 120.2 | 118.4327 | 3.382 | 0.99834 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5077 | 6.7991 | 116.5 | 117.0894 | 4.4206 | 0.85934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.508 | 56.0707 | 120.2 | 118.4327 | 3.3867 | 0.99834 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5087 | 6.7991 | 116.5 | 117.0894 | 4.4159 | 0.85934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.509 | 56.0707 | 120.2 | 118.4327 | 3.3914 | 0.99834 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5097 | 6.7991 | 116.5 | 117.0894 | 4.4113 | 0.85934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.51 | 56.0707 | 120.2 | 118.4327 | 3.3961 | 0.99834 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5107 | 6.7991 | 116.5 | 117.0894 | 4.4066 | 0.85934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.511 | 56.0707 | 120.2 | 118.4327 | 3.4008 | 0.99834 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5117 | 6.7991 | 116.5 | 117.0894 | 4.4019 | 0.85934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.512 | 56.0707 | 120.2 | 118.4327 | 3.4056 | 0.99834 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5126 | 6.7991 | 116.5 | 117.0894 | 4.3972 | 0.85934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.513 | 56.0707 | 120.2 | 118.4327 | 3.4103 | 0.99834 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5137 | 6.7991 | 116.5 | 117.0894 | 4.3925 | 0.85934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.514 | 56.0498 | 120.2 | 118.3833 | 3.4144 | 0.99832 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5146 | 6.7991 | 116.5 | 117.0894 | 4.3878 | 0.85934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.515 | 56.0498 | 120.2 | 118.3833 | 3.4186 | 0.99832 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5157 | 6.7854 | 116.5 | 117.0685 | 4.3834 | 0.8607 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.516 | 56.0498 | 120.2 | 118.3833 | 3.4227 | 0.99832 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5166 | 6.7854 | 116.5 | 117.0685 | 4.3789 | 0.8607 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.517 | 56.0498 | 120.2 | 118.3833 | 3.4268 | 0.99832 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5177 | 6.7854 | 116.5 | 117.0685 | 4.3745 | 0.8607 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.518 | 56.0498 | 120.2 | 118.3833 | 3.431 | 0.99832 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5186 | 6.7854 | 116.5 | 117.0685 | 4.37 | 0.8607 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.519 | 56.0498 | 120.2 | 118.3833 | 3.4351 | 0.99832 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5197 | 6.7854 | 116.5 | 117.0685 | 4.3656 | 0.8607 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.52 | 56.0498 | 120.2 | 118.3833 | 3.4393 | 0.99832 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5207 | 6.7854 | 116.5 | 117.0685 | 4.3611 | 0.8607 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.521 | 56.0498 | 120.2 | 118.3833 | 3.4434 | 0.99832 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5217 | 6.7854 | 116.5 | 117.0685 | 4.3567 | 0.8607 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.522 | 56.0447 | 120.2 | 118.3451 | 3.4477 | 0.99828 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5227 | 6.7854 | 116.5 | 117.0685 | 4.3522 | 0.8607 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.523 | 56.0447 | 120.2 | 118.3451 | 3.4521 | 0.99828 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5237 | 6.7742 | 116.5 | 117.0737 | 4.3477 | 0.86255 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.524 | 56.0447 | 120.2 | 118.3451 | 3.4564 | 0.99828 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5247 | 6.7742 | 116.5 | 117.0737 | 4.3433 | 0.86255 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.525 | 56.0447 | 120.2 | 118.3451 | 3.4607 | 0.99828 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5257 | 6.7742 | 116.5 | 117.0737 | 4.3388 | 0.86255 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.526 | 56.0447 | 120.2 | 118.3451 | 3.4651 | 0.99828 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5267 | 6.7742 | 116.5 | 117.0737 | 4.3343 | 0.86255 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.527 | 56.0447 | 120.2 | 118.3451 | 3.4694 | 0.99828 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5276 | 6.7742 | 116.5 | 117.0737 | 4.3299 | 0.86255 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.528 | 56.0447 | 120.2 | 118.3451 | 3.4737 | 0.99828 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5287 | 6.7742 | 116.5 | 117.0737 | 4.3254 | 0.86255 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.529 | 56.0447 | 120.2 | 118.3451 | 3.4781 | 0.99828 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5296 | 6.7742 | 116.5 | 117.0737 | 4.3209 | 0.86255 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.53 | 56.0447 | 120.2 | 118.3451 | 3.4825 | 0.99828 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5307 | 6.7742 | 116.5 | 117.0737 | 4.3165 | 0.86255 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.531 | 56.0476 | 120.2 | 118.3319 | 3.4872 | 0.99824 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5316 | 6.7742 | 116.5 | 117.0737 | 4.312 | 0.86255 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.532 | 56.0476 | 120.2 | 118.3319 | 3.4919 | 0.99824 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5327 | 6.7608 | 116.5 | 117.0792 | 4.3073 | 0.8648 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.533 | 56.0476 | 120.2 | 118.3319 | 3.4966 | 0.99824 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5337 | 6.7608 | 116.5 | 117.0792 | 4.3027 | 0.8648 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.534 | 56.0476 | 120.2 | 118.3319 | 3.5013 | 0.99824 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5347 | 6.7608 | 116.5 | 117.0792 | 4.298 | 0.8648 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.535 | 56.0476 | 120.2 | 118.3319 | 3.506 | 0.99824 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5357 | 6.7608 | 116.5 | 117.0792 | 4.2933 | 0.8648 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.536 | 56.0476 | 120.2 | 118.3319 | 3.5107 | 0.99824 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5367 | 6.7608 | 116.5 | 117.0792 | 4.2887 | 0.8648 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.537 | 56.0476 | 120.2 | 118.3319 | 3.5154 | 0.99824 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5377 | 6.7608 | 116.5 | 117.0792 | 4.284 | 0.8648 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.538 | 56.0476 | 120.2 | 118.3319 | 3.5201 | 0.99824 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5387 | 6.7608 | 116.5 | 117.0792 | 4.2794 | 0.8648 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.539 | 56.0325 | 120.2 | 118.3402 | 3.5243 | 0.99825 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5397 | 6.7608 | 116.5 | 117.0792 | 4.2747 | 0.8648 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.54 | 56.0325 | 120.2 | 118.3402 | 3.5286 | 0.99825 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5406 | 6.7825 | 116.5 | 117.0636 | 4.2701 | 0.86812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.541 | 56.0325 | 120.2 | 118.3402 | 3.5328 | 0.99825 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5417 | 6.7825 | 116.5 | 117.0636 | 4.2655 | 0.86812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.542 | 56.0325 | 120.2 | 118.3402 | 3.5371 | 0.99825 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5426 | 6.7825 | 116.5 | 117.0636 | 4.2609 | 0.86812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.543 | 56.0325 | 120.2 | 118.3402 | 3.5413 | 0.99825 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5437 | 6.7825 | 116.5 | 117.0636 | 4.2563 | 0.86812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.544 | 56.0325 | 120.2 | 118.3402 | 3.5456 | 0.99825 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5446 | 6.7825 | 116.5 | 117.0636 | 4.2517 | 0.86812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.545 | 56.0325 | 120.2 | 118.3402 | 3.5498 | 0.99825 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5457 | 6.7825 | 116.5 | 117.0636 | 4.2471 | 0.86812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.546 | 56.0325 | 120.2 | 118.3402 | 3.5541 | 0.99825 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5466 | 6.7825 | 116.5 | 117.0636 | 4.2425 | 0.86812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.547 | 56.0417 | 120.2 | 118.3915 | 3.5582 | 0.99821 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5477 | 6.7825 | 116.5 | 117.0636 | 4.2379 | 0.86812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.548 | 56.0417 | 120.2 | 118.3915 | 3.5622 | 0.99821 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5487 | 6.7847 | 116.5 | 117.0793 | 4.2334 | 0.87001 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.549 | 56.0417 | 120.2 | 118.3915 | 3.5663 | 0.99821 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5497 | 6.7847 | 116.5 | 117.0793 | 4.2288 | 0.87001 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.55 | 56.0417 | 120.2 | 118.3915 | 3.5704 | 0.99821 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5507 | 6.7847 | 116.5 | 117.0793 | 4.2242 | 0.87001 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.551 | 56.0417 | 120.2 | 118.3915 | 3.5745 | 0.99821 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5517 | 6.7847 | 116.5 | 117.0793 | 4.2197 | 0.87001 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.552 | 56.0417 | 120.2 | 118.3915 | 3.5785 | 0.99821 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5527 | 6.7847 | 116.5 | 117.0793 | 4.2151 | 0.87001 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.553 | 56.0417 | 120.2 | 118.3915 | 3.5826 | 0.99821 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5536 | 6.7847 | 116.5 | 117.0793 | 4.2105 | 0.87001 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.554 | 56.0417 | 120.2 | 118.3915 | 3.5867 | 0.99821 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5547 | 6.7847 | 116.5 | 117.0793 | 4.206 | 0.87001 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.555 | 56.0417 | 120.2 | 118.3915 | 3.5904 | 0.99821 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5556 | 6.7847 | 116.5 | 117.0793 | 4.2014 | 0.87001 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.556 | 56.0835 | 120.2 | 118.4644 | 3.5945 | 0.99814 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5567 | 6.7847 | 116.5 | 117.0793 | 4.1968 | 0.87001 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.557 | 56.0835 | 120.2 | 118.4644 | 3.5986 | 0.99814 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5576 | 6.7959 | 116.5 | 117.0888 | 4.1922 | 0.87185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.558 | 56.0835 | 120.2 | 118.4644 | 3.6027 | 0.99814 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5587 | 6.7959 | 116.5 | 117.0888 | 4.1875 | 0.87185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.559 | 56.0835 | 120.2 | 118.4644 | 3.6068 | 0.99814 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5596 | 6.7959 | 116.5 | 117.0888 | 4.1828 | 0.87185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.56 | 56.0835 | 120.2 | 118.4644 | 3.6109 | 0.99814 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5607 | 6.7959 | 116.5 | 117.0888 | 4.1781 | 0.87185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.561 | 56.0835 | 120.2 | 118.4644 | 3.6151 | 0.99814 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5617 | 6.7959 | 116.5 | 117.0888 | 4.1734 | 0.87185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.562 | 56.0835 | 120.2 | 118.4644 | 3.6192 | 0.99814 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5627 | 6.7959 | 116.5 | 117.0888 | 4.1687 | 0.87185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.563 | 56.0835 | 120.2 | 118.4644 | 3.6233 | 0.99814 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5637 | 6.7959 | 116.5 | 117.0888 | 4.1641 | 0.87185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.564 | 56.103 | 120.2 | 118.5044 | 3.6273 | 0.99809 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5647 | 6.7959 | 116.5 | 117.0888 | 4.1594 | 0.87185 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.565 | 56.103 | 120.2 | 118.5044 | 3.6314 | 0.99809 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5657 | 6.7988 | 116.5 | 117.0779 | 4.1547 | 0.87385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.566 | 56.103 | 120.2 | 118.5044 | 3.6354 | 0.99809 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5667 | 6.7988 | 116.5 | 117.0779 | 4.1501 | 0.87385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.567 | 56.103 | 120.2 | 118.5044 | 3.6395 | 0.99809 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5677 | 6.7988 | 116.5 | 117.0779 | 4.1454 | 0.87385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.568 | 56.103 | 120.2 | 118.5044 | 3.6435 | 0.99809 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5686 | 6.7988 | 116.5 | 117.0779 | 4.1408 | 0.87385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.569 | 56.103 | 120.2 | 118.5044 | 3.6476 | 0.99809 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5697 | 6.7988 | 116.5 | 117.0779 | 4.1361 | 0.87385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.57 | 56.103 | 120.2 | 118.5044 | 3.6516 | 0.99809 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5706 | 6.7988 | 116.5 | 117.0779 | 4.1315 | 0.87385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.571 | 56.103 | 120.2 | 118.5044 | 3.6557 | 0.99809 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5717 | 6.7988 | 116.5 | 117.0779 | 4.1268 | 0.87385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.572 | 56.0813 | 120.2 | 118.4898 | 3.6598 | 0.99805 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5726 | 6.7988 | 116.5 | 117.0779 | 4.1222 | 0.87385 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.573 | 56.0813 | 120.2 | 118.4898 | 3.6639 | 0.99805 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5737 | 6.7755 | 116.5 | 117.0733 | 4.1175 | 0.87593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.574 | 56.0813 | 120.2 | 118.4898 | 3.668 | 0.99805 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5746 | 6.7755 | 116.5 | 117.0733 | 4.1129 | 0.87593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.575 | 56.0813 | 120.2 | 118.4898 | 3.6721 | 0.99805 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5757 | 6.7755 | 116.5 | 117.0733 | 4.1083 | 0.87593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.576 | 56.0813 | 120.2 | 118.4898 | 3.6763 | 0.99805 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5767 | 6.7755 | 116.5 | 117.0733 | 4.1037 | 0.87593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.577 | 56.0813 | 120.2 | 118.4898 | 3.6804 | 0.99805 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5777 | 6.7755 | 116.5 | 117.0733 | 4.0991 | 0.87593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.578 | 56.0813 | 120.2 | 118.4898 | 3.6845 | 0.99805 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5787 | 6.7755 | 116.5 | 117.0733 | 4.0945 | 0.87593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.579 | 56.0813 | 120.2 | 118.4898 | 3.6886 | 0.99805 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5797 | 6.7755 | 116.5 | 117.0733 | 4.0899 | 0.87593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.58 | 56.0813 | 120.2 | 118.4898 | 3.6926 | 0.99805 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5807 | 6.7755 | 116.5 | 117.0733 | 4.0853 | 0.87593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.581 | 56.0357 | 120.2 | 118.4321 | 3.6971 | 0.99795 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5816 | 6.7755 | 116.5 | 117.0733 | 4.0807 | 0.87593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.582 | 56.0357 | 120.2 | 118.4321 | 3.7017 | 0.99795 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5827 | 6.7763 | 116.5 | 117.0773 | 4.0761 | 0.87842 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.583 | 56.0357 | 120.2 | 118.4321 | 3.7062 | 0.99795 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5836 | 6.7763 | 116.5 | 117.0773 | 4.0716 | 0.87842 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.584 | 56.0357 | 120.2 | 118.4321 | 3.7108 | 0.99795 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5847 | 6.7763 | 116.5 | 117.0773 | 4.067 | 0.87842 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.585 | 56.0357 | 120.2 | 118.4321 | 3.7153 | 0.99795 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5856 | 6.7763 | 116.5 | 117.0773 | 4.0625 | 0.87842 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.586 | 56.0357 | 120.2 | 118.4321 | 3.7199 | 0.99795 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5867 | 6.7763 | 116.5 | 117.0773 | 4.0579 | 0.87842 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.587 | 56.0357 | 120.2 | 118.4321 | 3.7244 | 0.99795 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5876 | 6.7763 | 116.5 | 117.0773 | 4.0534 | 0.87842 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.588 | 56.0357 | 120.2 | 118.4321 | 3.729 | 0.99795 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5887 | 6.7763 | 116.5 | 117.0773 | 4.0488 | 0.87842 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.589 | 56.0266 | 120.2 | 118.3817 | 3.7334 | 0.99795 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5897 | 6.7763 | 116.5 | 117.0773 | 4.0443 | 0.87842 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.59 | 56.0266 | 120.2 | 118.3817 | 3.7378 | 0.99795 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5907 | 6.7686 | 116.5 | 117.0665 | 4.0399 | 0.87908 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.591 | 56.0266 | 120.2 | 118.3817 | 3.7423 | 0.99795 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5917 | 6.7686 | 116.5 | 117.0665 | 4.0355 | 0.87908 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.592 | 56.0266 | 120.2 | 118.3817 | 3.7467 | 0.99795 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5927 | 6.7686 | 116.5 | 117.0665 | 4.031 | 0.87908 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.593 | 56.0266 | 120.2 | 118.3817 | 3.7511 | 0.99795 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5937 | 6.7686 | 116.5 | 117.0665 | 4.0266 | 0.87908 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.594 | 56.0266 | 120.2 | 118.3817 | 3.7556 | 0.99795 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5947 | 6.7686 | 116.5 | 117.0665 | 4.0222 | 0.87908 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.595 | 56.0266 | 120.2 | 118.3817 | 3.76 | 0.99795 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5957 | 6.7686 | 116.5 | 117.0665 | 4.0178 | 0.87908 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.596 | 56.0266 | 120.2 | 118.3817 | 3.7644 | 0.99795 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5966 | 6.7686 | 116.5 | 117.0665 | 4.0134 | 0.87908 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.597 | 56.0545 | 120.2 | 118.3541 | 3.7687 | 0.99794 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5977 | 6.7686 | 116.5 | 117.0665 | 4.009 | 0.87908 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.598 | 56.0545 | 120.2 | 118.3541 | 3.773 | 0.99794 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5986 | 6.7648 | 116.5 | 117.0648 | 4.0045 | 0.88095 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.599 | 56.0545 | 120.2 | 118.3541 | 3.7773 | 0.99794 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.5997 | 6.7648 | 116.5 | 117.0648 | 3.9999 | 0.88095 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.6 | 56.0545 | 120.2 | 118.3541 | 3.7816 | 0.99794 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6006 | 6.7648 | 116.5 | 117.0648 | 3.9954 | 0.88095 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.601 | 56.0545 | 120.2 | 118.3541 | 3.7859 | 0.99794 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6017 | 6.7648 | 116.5 | 117.0648 | 3.9909 | 0.88095 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.602 | 56.0545 | 120.2 | 118.3541 | 3.7903 | 0.99794 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6026 | 6.7648 | 116.5 | 117.0648 | 3.9864 | 0.88095 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.603 | 56.0545 | 120.2 | 118.3541 | 3.7946 | 0.99794 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6037 | 6.7648 | 116.5 | 117.0648 | 3.9819 | 0.88095 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.604 | 56.0545 | 120.2 | 118.3541 | 3.7989 | 0.99794 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6047 | 6.7648 | 116.5 | 117.0648 | 3.9774 | 0.88095 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.605 | 56.0545 | 120.2 | 118.3541 | 3.8029 | 0.99794 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6057 | 6.7648 | 116.5 | 117.0648 | 3.9729 | 0.88095 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.606 | 56.0697 | 120.2 | 118.3443 | 3.8071 | 0.99792 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6067 | 6.7648 | 116.5 | 117.0648 | 3.9684 | 0.88095 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.607 | 56.0697 | 120.2 | 118.3443 | 3.8112 | 0.99792 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6077 | 6.7667 | 116.5 | 117.0765 | 3.9637 | 0.88396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.608 | 56.0697 | 120.2 | 118.3443 | 3.8154 | 0.99792 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6087 | 6.7667 | 116.5 | 117.0765 | 3.959 | 0.88396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.609 | 56.0697 | 120.2 | 118.3443 | 3.8196 | 0.99792 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6096 | 6.7667 | 116.5 | 117.0765 | 3.9544 | 0.88396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.61 | 56.0697 | 120.2 | 118.3443 | 3.8238 | 0.99792 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6107 | 6.7667 | 116.5 | 117.0765 | 3.9497 | 0.88396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.611 | 56.0697 | 120.2 | 118.3443 | 3.8279 | 0.99792 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6116 | 6.7667 | 116.5 | 117.0765 | 3.945 | 0.88396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.612 | 56.0697 | 120.2 | 118.3443 | 3.8321 | 0.99792 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6127 | 6.7667 | 116.5 | 117.0765 | 3.9404 | 0.88396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.613 | 56.0697 | 120.2 | 118.3443 | 3.8363 | 0.99792 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6136 | 6.7667 | 116.5 | 117.0765 | 3.9357 | 0.88396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.614 | 56.0599 | 120.2 | 118.3846 | 3.8407 | 0.99785 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6147 | 6.7667 | 116.5 | 117.0765 | 3.931 | 0.88396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.615 | 56.0599 | 120.2 | 118.3846 | 3.8451 | 0.99785 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6156 | 6.7627 | 116.5 | 117.0651 | 3.9265 | 0.88458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.616 | 56.0599 | 120.2 | 118.3846 | 3.8495 | 0.99785 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6167 | 6.7627 | 116.5 | 117.0651 | 3.922 | 0.88458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.617 | 56.0599 | 120.2 | 118.3846 | 3.8539 | 0.99785 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6177 | 6.7627 | 116.5 | 117.0651 | 3.9175 | 0.88458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.618 | 56.0599 | 120.2 | 118.3846 | 3.8582 | 0.99785 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6187 | 6.7627 | 116.5 | 117.0651 | 3.913 | 0.88458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.619 | 56.0599 | 120.2 | 118.3846 | 3.8626 | 0.99785 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6197 | 6.7627 | 116.5 | 117.0651 | 3.9085 | 0.88458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.62 | 56.0599 | 120.2 | 118.3846 | 3.867 | 0.99785 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6207 | 6.7627 | 116.5 | 117.0651 | 3.904 | 0.88458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.621 | 56.0599 | 120.2 | 118.3846 | 3.8714 | 0.99785 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6217 | 6.7627 | 116.5 | 117.0651 | 3.8995 | 0.88458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.622 | 56.0693 | 120.2 | 118.4487 | 3.876 | 0.99778 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6227 | 6.7627 | 116.5 | 117.0651 | 3.895 | 0.88458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.623 | 56.0693 | 120.2 | 118.4487 | 3.8805 | 0.99778 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6237 | 6.7515 | 116.5 | 117.056 | 3.8907 | 0.88582 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.624 | 56.0693 | 120.2 | 118.4487 | 3.885 | 0.99778 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6246 | 6.7515 | 116.5 | 117.056 | 3.8863 | 0.88582 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.625 | 56.0693 | 120.2 | 118.4487 | 3.8896 | 0.99778 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6257 | 6.7515 | 116.5 | 117.056 | 3.882 | 0.88582 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.626 | 56.0693 | 120.2 | 118.4487 | 3.8941 | 0.99778 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6266 | 6.7515 | 116.5 | 117.056 | 3.8776 | 0.88582 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.627 | 56.0693 | 120.2 | 118.4487 | 3.8987 | 0.99778 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6277 | 6.7515 | 116.5 | 117.056 | 3.8733 | 0.88582 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.628 | 56.0693 | 120.2 | 118.4487 | 3.9032 | 0.99778 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6286 | 6.7515 | 116.5 | 117.056 | 3.8689 | 0.88582 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.629 | 56.0693 | 120.2 | 118.4487 | 3.9078 | 0.99778 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6297 | 6.7515 | 116.5 | 117.056 | 3.8646 | 0.88582 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.63 | 56.0693 | 120.2 | 118.4487 | 3.912 | 0.99778 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6307 | 6.7515 | 116.5 | 117.056 | 3.8602 | 0.88582 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.631 | 56.0857 | 120.2 | 118.5057 | 3.9165 | 0.99774 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6317 | 6.7515 | 116.5 | 117.056 | 3.8559 | 0.88582 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.632 | 56.0857 | 120.2 | 118.5057 | 3.921 | 0.99774 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6327 | 6.7761 | 116.5 | 117.0562 | 3.8515 | 0.88923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.633 | 56.0857 | 120.2 | 118.5057 | 3.9254 | 0.99774 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6337 | 6.7761 | 116.5 | 117.0562 | 3.847 | 0.88923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.634 | 56.0857 | 120.2 | 118.5057 | 3.9299 | 0.99774 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6347 | 6.7761 | 116.5 | 117.0562 | 3.8426 | 0.88923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.635 | 56.0857 | 120.2 | 118.5057 | 3.9344 | 0.99774 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6357 | 6.7761 | 116.5 | 117.0562 | 3.8382 | 0.88923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.636 | 56.0857 | 120.2 | 118.5057 | 3.9389 | 0.99774 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6367 | 6.7761 | 116.5 | 117.0562 | 3.8338 | 0.88923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.637 | 56.0857 | 120.2 | 118.5057 | 3.9434 | 0.99774 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6376 | 6.7761 | 116.5 | 117.0562 | 3.8293 | 0.88923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.638 | 56.0857 | 120.2 | 118.5057 | 3.9478 | 0.99774 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6387 | 6.7761 | 116.5 | 117.0562 | 3.8249 | 0.88923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.639 | 56.1186 | 120.2 | 118.5513 | 3.9521 | 0.99767 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6396 | 6.7761 | 116.5 | 117.0562 | 3.8205 | 0.88923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.64 | 56.1186 | 120.2 | 118.5513 | 3.9564 | 0.99767 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6407 | 6.7633 | 116.5 | 117.0498 | 3.816 | 0.89053 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.641 | 56.1186 | 120.2 | 118.5513 | 3.9606 | 0.99767 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6416 | 6.7633 | 116.5 | 117.0498 | 3.8115 | 0.89053 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.642 | 56.1186 | 120.2 | 118.5513 | 3.9649 | 0.99767 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6427 | 6.7633 | 116.5 | 117.0498 | 3.8071 | 0.89053 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.643 | 56.1186 | 120.2 | 118.5513 | 3.9692 | 0.99767 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6436 | 6.7633 | 116.5 | 117.0498 | 3.8026 | 0.89053 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.644 | 56.1186 | 120.2 | 118.5513 | 3.9734 | 0.99767 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6447 | 6.7633 | 116.5 | 117.0498 | 3.7981 | 0.89053 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.645 | 56.1186 | 120.2 | 118.5513 | 3.9777 | 0.99767 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6457 | 6.7633 | 116.5 | 117.0498 | 3.7936 | 0.89053 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.646 | 56.1186 | 120.2 | 118.5513 | 3.9819 | 0.99767 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6467 | 6.7633 | 116.5 | 117.0498 | 3.7892 | 0.89053 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.647 | 56.1014 | 120.2 | 118.5465 | 3.9866 | 0.99757 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6477 | 6.7633 | 116.5 | 117.0498 | 3.7847 | 0.89053 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.648 | 56.1014 | 120.2 | 118.5465 | 3.9913 | 0.99757 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6487 | 6.7335 | 116.5 | 117.0478 | 3.7802 | 0.89169 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.649 | 56.1014 | 120.2 | 118.5465 | 3.9959 | 0.99757 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6497 | 6.7335 | 116.5 | 117.0478 | 3.7758 | 0.89169 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.65 | 56.1014 | 120.2 | 118.5465 | 4.0006 | 0.99757 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6507 | 6.7335 | 116.5 | 117.0478 | 3.7713 | 0.89169 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.651 | 56.1014 | 120.2 | 118.5465 | 4.0053 | 0.99757 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6517 | 6.7335 | 116.5 | 117.0478 | 3.7669 | 0.89169 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.652 | 56.1014 | 120.2 | 118.5465 | 4.0099 | 0.99757 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6526 | 6.7335 | 116.5 | 117.0478 | 3.7624 | 0.89169 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.653 | 56.1014 | 120.2 | 118.5465 | 4.0146 | 0.99757 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6537 | 6.7335 | 116.5 | 117.0478 | 3.758 | 0.89169 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.654 | 56.1014 | 120.2 | 118.5465 | 4.0193 | 0.99757 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6546 | 6.7335 | 116.5 | 117.0478 | 3.7535 | 0.89169 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.655 | 56.1014 | 120.2 | 118.5465 | 4.024 | 0.99757 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6557 | 6.7335 | 116.5 | 117.0478 | 3.7491 | 0.89169 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.656 | 56.0796 | 120.2 | 118.4759 | 4.0287 | 0.99753 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6566 | 6.7335 | 116.5 | 117.0478 | 3.7446 | 0.89169 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.657 | 56.0796 | 120.2 | 118.4759 | 4.0335 | 0.99753 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6577 | 6.7564 | 116.5 | 117.0227 | 3.7402 | 0.89445 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.658 | 56.0796 | 120.2 | 118.4759 | 4.0383 | 0.99753 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6587 | 6.7564 | 116.5 | 117.0227 | 3.7357 | 0.89445 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.659 | 56.0796 | 120.2 | 118.4759 | 4.0431 | 0.99753 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6597 | 6.7564 | 116.5 | 117.0227 | 3.7313 | 0.89445 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.66 | 56.0796 | 120.2 | 118.4759 | 4.0478 | 0.99753 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6607 | 6.7564 | 116.5 | 117.0227 | 3.7269 | 0.89445 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.661 | 56.0796 | 120.2 | 118.4759 | 4.0526 | 0.99753 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6617 | 6.7564 | 116.5 | 117.0227 | 3.7224 | 0.89445 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.662 | 56.0796 | 120.2 | 118.4759 | 4.0574 | 0.99753 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6627 | 6.7564 | 116.5 | 117.0227 | 3.718 | 0.89445 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.663 | 56.0796 | 120.2 | 118.4759 | 4.0622 | 0.99753 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6637 | 6.7564 | 116.5 | 117.0227 | 3.7135 | 0.89445 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.664 | 56.1195 | 120.2 | 118.4121 | 4.0667 | 0.99756 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6647 | 6.7564 | 116.5 | 117.0227 | 3.7091 | 0.89445 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.665 | 56.1195 | 120.2 | 118.4121 | 4.0712 | 0.99756 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6656 | 6.7777 | 116.5 | 117.0166 | 3.7045 | 0.89775 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.666 | 56.1195 | 120.2 | 118.4121 | 4.0757 | 0.99756 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6667 | 6.7777 | 116.5 | 117.0166 | 3.7 | 0.89775 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.667 | 56.1195 | 120.2 | 118.4121 | 4.0802 | 0.99756 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6676 | 6.7777 | 116.5 | 117.0166 | 3.6954 | 0.89775 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.668 | 56.1195 | 120.2 | 118.4121 | 4.0847 | 0.99756 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6687 | 6.7777 | 116.5 | 117.0166 | 3.6909 | 0.89775 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.669 | 56.1195 | 120.2 | 118.4121 | 4.0892 | 0.99756 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6696 | 6.7777 | 116.5 | 117.0166 | 3.6863 | 0.89775 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.67 | 56.1195 | 120.2 | 118.4121 | 4.0937 | 0.99756 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6707 | 6.7777 | 116.5 | 117.0166 | 3.6817 | 0.89775 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.671 | 56.1195 | 120.2 | 118.4121 | 4.0982 | 0.99756 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6716 | 6.7777 | 116.5 | 117.0166 | 3.6772 | 0.89775 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.672 | 56.1084 | 120.2 | 118.3999 | 4.103 | 0.99747 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6727 | 6.7777 | 116.5 | 117.0166 | 3.6726 | 0.89775 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.673 | 56.1084 | 120.2 | 118.3999 | 4.1077 | 0.99747 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6737 | 6.7898 | 116.5 | 117.0253 | 3.6679 | 0.90104 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.674 | 56.1084 | 120.2 | 118.3999 | 4.1125 | 0.99747 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6747 | 6.7898 | 116.5 | 117.0253 | 3.6632 | 0.90104 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.675 | 56.1084 | 120.2 | 118.3999 | 4.1172 | 0.99747 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6757 | 6.7898 | 116.5 | 117.0253 | 3.6586 | 0.90104 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.676 | 56.1084 | 120.2 | 118.3999 | 4.122 | 0.99747 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6767 | 6.7898 | 116.5 | 117.0253 | 3.6539 | 0.90104 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.677 | 56.1084 | 120.2 | 118.3999 | 4.1267 | 0.99747 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6777 | 6.7898 | 116.5 | 117.0253 | 3.6492 | 0.90104 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.678 | 56.1084 | 120.2 | 118.3999 | 4.1315 | 0.99747 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6786 | 6.7898 | 116.5 | 117.0253 | 3.6445 | 0.90104 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.679 | 56.1084 | 120.2 | 118.3999 | 4.1362 | 0.99747 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6797 | 6.7898 | 116.5 | 117.0253 | 3.6399 | 0.90104 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.68 | 56.1084 | 120.2 | 118.3999 | 4.141 | 0.99747 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6806 | 6.7898 | 116.5 | 117.0253 | 3.6352 | 0.90104 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.681 | 56.086 | 120.2 | 118.4111 | 4.1457 | 0.99741 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6817 | 6.7898 | 116.5 | 117.0253 | 3.6305 | 0.90104 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.682 | 56.086 | 120.2 | 118.4111 | 4.1505 | 0.99741 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6826 | 6.7958 | 116.5 | 117.0144 | 3.626 | 0.9026 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.683 | 56.086 | 120.2 | 118.4111 | 4.1552 | 0.99741 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6837 | 6.7958 | 116.5 | 117.0144 | 3.6215 | 0.9026 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.684 | 56.086 | 120.2 | 118.4111 | 4.16 | 0.99741 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6846 | 6.7958 | 116.5 | 117.0144 | 3.6169 | 0.9026 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.685 | 56.086 | 120.2 | 118.4111 | 4.1647 | 0.99741 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6857 | 6.7958 | 116.5 | 117.0144 | 3.6124 | 0.9026 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.686 | 56.086 | 120.2 | 118.4111 | 4.1695 | 0.99741 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6867 | 6.7958 | 116.5 | 117.0144 | 3.6079 | 0.9026 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.687 | 56.086 | 120.2 | 118.4111 | 4.1743 | 0.99741 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6877 | 6.7958 | 116.5 | 117.0144 | 3.6033 | 0.9026 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.688 | 56.086 | 120.2 | 118.4111 | 4.179 | 0.99741 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6887 | 6.7958 | 116.5 | 117.0144 | 3.5988 | 0.9026 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.689 | 56.1209 | 120.2 | 118.4454 | 4.1839 | 0.99741 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6897 | 6.7958 | 116.5 | 117.0144 | 3.5943 | 0.9026 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.69 | 56.1209 | 120.2 | 118.4454 | 4.1887 | 0.99741 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6907 | 6.7741 | 116.5 | 117.0097 | 3.5898 | 0.90406 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.691 | 56.1209 | 120.2 | 118.4454 | 4.1936 | 0.99741 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6917 | 6.7741 | 116.5 | 117.0097 | 3.5853 | 0.90406 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.692 | 56.1209 | 120.2 | 118.4454 | 4.1984 | 0.99741 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6927 | 6.7741 | 116.5 | 117.0097 | 3.5808 | 0.90406 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.693 | 56.1209 | 120.2 | 118.4454 | 4.2033 | 0.99741 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6936 | 6.7741 | 116.5 | 117.0097 | 3.5763 | 0.90406 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.694 | 56.1209 | 120.2 | 118.4454 | 4.2081 | 0.99741 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6947 | 6.7741 | 116.5 | 117.0097 | 3.5719 | 0.90406 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.695 | 56.1209 | 120.2 | 118.4454 | 4.213 | 0.99741 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6956 | 6.7741 | 116.5 | 117.0097 | 3.5674 | 0.90406 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.696 | 56.1209 | 120.2 | 118.4454 | 4.2178 | 0.99741 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6967 | 6.7741 | 116.5 | 117.0097 | 3.5629 | 0.90406 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.697 | 56.1738 | 120.2 | 118.5198 | 4.2228 | 0.99734 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6976 | 6.7741 | 116.5 | 117.0097 | 3.5584 | 0.90406 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.698 | 56.1738 | 120.2 | 118.5198 | 4.2279 | 0.99734 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6987 | 6.7542 | 116.5 | 117.0138 | 3.554 | 0.90508 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.699 | 56.1738 | 120.2 | 118.5198 | 4.2329 | 0.99734 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.6996 | 6.7542 | 116.5 | 117.0138 | 3.5495 | 0.90508 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.7 | 56.1738 | 120.2 | 118.5198 | 4.2379 | 0.99734 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7007 | 6.7542 | 116.5 | 117.0138 | 3.5451 | 0.90508 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.701 | 56.1738 | 120.2 | 118.5198 | 4.2429 | 0.99734 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7017 | 6.7542 | 116.5 | 117.0138 | 3.5406 | 0.90508 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.702 | 56.1738 | 120.2 | 118.5198 | 4.2479 | 0.99734 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7027 | 6.7542 | 116.5 | 117.0138 | 3.5362 | 0.90508 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.703 | 56.1738 | 120.2 | 118.5198 | 4.253 | 0.99734 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7037 | 6.7542 | 116.5 | 117.0138 | 3.5317 | 0.90508 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.704 | 56.1738 | 120.2 | 118.5198 | 4.258 | 0.99734 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7047 | 6.7542 | 116.5 | 117.0138 | 3.5273 | 0.90508 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.705 | 56.1738 | 120.2 | 118.5198 | 4.263 | 0.99734 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7057 | 6.7542 | 116.5 | 117.0138 | 3.5228 | 0.90508 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.706 | 56.1495 | 120.2 | 118.5792 | 4.2683 | 0.99719 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7066 | 6.7542 | 116.5 | 117.0138 | 3.5183 | 0.90508 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.707 | 56.1495 | 120.2 | 118.5792 | 4.2736 | 0.99719 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7077 | 6.7637 | 116.5 | 116.9988 | 3.5139 | 0.90671 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.708 | 56.1495 | 120.2 | 118.5792 | 4.2789 | 0.99719 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7086 | 6.7637 | 116.5 | 116.9988 | 3.5094 | 0.90671 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.709 | 56.1495 | 120.2 | 118.5792 | 4.2842 | 0.99719 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7097 | 6.7637 | 116.5 | 116.9988 | 3.505 | 0.90671 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.71 | 56.1495 | 120.2 | 118.5792 | 4.2895 | 0.99719 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7106 | 6.7637 | 116.5 | 116.9988 | 3.5005 | 0.90671 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.711 | 56.1495 | 120.2 | 118.5792 | 4.2948 | 0.99719 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7117 | 6.7637 | 116.5 | 116.9988 | 3.4961 | 0.90671 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.712 | 56.1495 | 120.2 | 118.5792 | 4.3002 | 0.99719 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7126 | 6.7637 | 116.5 | 116.9988 | 3.4916 | 0.90671 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.713 | 56.1495 | 120.2 | 118.5792 | 4.3055 | 0.99719 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7137 | 6.7637 | 116.5 | 116.9988 | 3.4872 | 0.90671 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.714 | 56.0991 | 120.2 | 118.593 | 4.3107 | 0.99715 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7147 | 6.7637 | 116.5 | 116.9988 | 3.4827 | 0.90671 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.715 | 56.0991 | 120.2 | 118.593 | 4.3158 | 0.99715 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7157 | 6.76 | 116.5 | 116.9777 | 3.4781 | 0.90968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.716 | 56.0991 | 120.2 | 118.593 | 4.321 | 0.99715 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7167 | 6.76 | 116.5 | 116.9777 | 3.4735 | 0.90968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.717 | 56.0991 | 120.2 | 118.593 | 4.3262 | 0.99715 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7177 | 6.76 | 116.5 | 116.9777 | 3.4689 | 0.90968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.718 | 56.0991 | 120.2 | 118.593 | 4.3314 | 0.99715 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7187 | 6.76 | 116.5 | 116.9777 | 3.4642 | 0.90968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.719 | 56.0991 | 120.2 | 118.593 | 4.3366 | 0.99715 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7197 | 6.76 | 116.5 | 116.9777 | 3.4596 | 0.90968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.72 | 56.0991 | 120.2 | 118.593 | 4.3418 | 0.99715 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7207 | 6.76 | 116.5 | 116.9777 | 3.455 | 0.90968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.721 | 56.0991 | 120.2 | 118.593 | 4.347 | 0.99715 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7216 | 6.76 | 116.5 | 116.9777 | 3.4504 | 0.90968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.722 | 56.1392 | 120.2 | 118.5568 | 4.3521 | 0.99712 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7227 | 6.76 | 116.5 | 116.9777 | 3.4458 | 0.90968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.723 | 56.1392 | 120.2 | 118.5568 | 4.3571 | 0.99712 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7236 | 6.7697 | 116.5 | 116.969 | 3.4412 | 0.9123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.724 | 56.1392 | 120.2 | 118.5568 | 4.3622 | 0.99712 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7247 | 6.7697 | 116.5 | 116.969 | 3.4366 | 0.9123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.725 | 56.1392 | 120.2 | 118.5568 | 4.3672 | 0.99712 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7256 | 6.7697 | 116.5 | 116.969 | 3.432 | 0.9123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.726 | 56.1392 | 120.2 | 118.5568 | 4.3723 | 0.99712 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7267 | 6.7697 | 116.5 | 116.969 | 3.4274 | 0.9123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.727 | 56.1392 | 120.2 | 118.5568 | 4.3774 | 0.99712 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7276 | 6.7697 | 116.5 | 116.969 | 3.4228 | 0.9123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.728 | 56.1392 | 120.2 | 118.5568 | 4.3824 | 0.99712 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7287 | 6.7697 | 116.5 | 116.969 | 3.4182 | 0.9123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.729 | 56.1392 | 120.2 | 118.5568 | 4.3875 | 0.99712 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7297 | 6.7697 | 116.5 | 116.969 | 3.4136 | 0.9123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.73 | 56.1392 | 120.2 | 118.5568 | 4.3925 | 0.99712 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7307 | 6.7697 | 116.5 | 116.969 | 3.409 | 0.9123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.731 | 56.1429 | 120.2 | 118.4922 | 4.3972 | 0.99709 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7317 | 6.7697 | 116.5 | 116.969 | 3.4044 | 0.9123 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.732 | 56.1429 | 120.2 | 118.4922 | 4.4018 | 0.99709 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7327 | 6.7841 | 116.5 | 116.9576 | 3.3999 | 0.91453 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.733 | 56.1429 | 120.2 | 118.4922 | 4.4064 | 0.99709 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7337 | 6.7841 | 116.5 | 116.9576 | 3.3953 | 0.91453 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.734 | 56.1429 | 120.2 | 118.4922 | 4.4111 | 0.99709 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7346 | 6.7841 | 116.5 | 116.9576 | 3.3908 | 0.91453 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.735 | 56.1429 | 120.2 | 118.4922 | 4.4157 | 0.99709 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7357 | 6.7841 | 116.5 | 116.9576 | 3.3863 | 0.91453 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.736 | 56.1429 | 120.2 | 118.4922 | 4.4204 | 0.99709 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7366 | 6.7841 | 116.5 | 116.9576 | 3.3817 | 0.91453 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.737 | 56.1429 | 120.2 | 118.4922 | 4.425 | 0.99709 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7377 | 6.7841 | 116.5 | 116.9576 | 3.3772 | 0.91453 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.738 | 56.1429 | 120.2 | 118.4922 | 4.4297 | 0.99709 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7386 | 6.7841 | 116.5 | 116.9576 | 3.3726 | 0.91453 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.739 | 56.1081 | 120.2 | 118.4506 | 4.4346 | 0.99703 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7397 | 6.7841 | 116.5 | 116.9576 | 3.3681 | 0.91453 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.74 | 56.1081 | 120.2 | 118.4506 | 4.4396 | 0.99703 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7406 | 6.7892 | 116.5 | 116.9474 | 3.3634 | 0.91677 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.741 | 56.1081 | 120.2 | 118.4506 | 4.4445 | 0.99703 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7417 | 6.7892 | 116.5 | 116.9474 | 3.3586 | 0.91677 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.742 | 56.1081 | 120.2 | 118.4506 | 4.4495 | 0.99703 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7427 | 6.7892 | 116.5 | 116.9474 | 3.3539 | 0.91677 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.743 | 56.1081 | 120.2 | 118.4506 | 4.4544 | 0.99703 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7437 | 6.7892 | 116.5 | 116.9474 | 3.3492 | 0.91677 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.744 | 56.1081 | 120.2 | 118.4506 | 4.4594 | 0.99703 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7447 | 6.7892 | 116.5 | 116.9474 | 3.3445 | 0.91677 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.745 | 56.1081 | 120.2 | 118.4506 | 4.4643 | 0.99703 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7457 | 6.7892 | 116.5 | 116.9474 | 3.3398 | 0.91677 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.746 | 56.1081 | 120.2 | 118.4506 | 4.4693 | 0.99703 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7467 | 6.7892 | 116.5 | 116.9474 | 3.3351 | 0.91677 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.747 | 56.136 | 120.2 | 118.4278 | 4.4745 | 0.99698 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7477 | 6.7892 | 116.5 | 116.9474 | 3.3303 | 0.91677 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.748 | 56.136 | 120.2 | 118.4278 | 4.4796 | 0.99698 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7487 | 6.7687 | 116.5 | 116.9461 | 3.3257 | 0.91783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.749 | 56.136 | 120.2 | 118.4278 | 4.4848 | 0.99698 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7496 | 6.7687 | 116.5 | 116.9461 | 3.321 | 0.91783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.75 | 56.136 | 120.2 | 118.4278 | 4.49 | 0.99698 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7507 | 6.7687 | 116.5 | 116.9461 | 3.3163 | 0.91783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.751 | 56.136 | 120.2 | 118.4278 | 4.4951 | 0.99698 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7516 | 6.7687 | 116.5 | 116.9461 | 3.3116 | 0.91783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.752 | 56.136 | 120.2 | 118.4278 | 4.5003 | 0.99698 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7527 | 6.7687 | 116.5 | 116.9461 | 3.307 | 0.91783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.753 | 56.136 | 120.2 | 118.4278 | 4.5054 | 0.99698 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7536 | 6.7687 | 116.5 | 116.9461 | 3.3023 | 0.91783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.754 | 56.136 | 120.2 | 118.4278 | 4.5106 | 0.99698 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7547 | 6.7687 | 116.5 | 116.9461 | 3.2976 | 0.91783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.755 | 56.136 | 120.2 | 118.4278 | 4.5158 | 0.99698 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7557 | 6.7687 | 116.5 | 116.9461 | 3.2929 | 0.91783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.756 | 56.1526 | 120.2 | 118.4563 | 4.5212 | 0.9969 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7567 | 6.7687 | 116.5 | 116.9461 | 3.2882 | 0.91783 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.757 | 56.1526 | 120.2 | 118.4563 | 4.5266 | 0.9969 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7577 | 6.7252 | 116.5 | 116.9649 | 3.2838 | 0.91772 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.758 | 56.1526 | 120.2 | 118.4563 | 4.5319 | 0.9969 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7587 | 6.7252 | 116.5 | 116.9649 | 3.2794 | 0.91772 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.759 | 56.1526 | 120.2 | 118.4563 | 4.5373 | 0.9969 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7597 | 6.7252 | 116.5 | 116.9649 | 3.275 | 0.91772 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.76 | 56.1526 | 120.2 | 118.4563 | 4.5427 | 0.9969 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7607 | 6.7252 | 116.5 | 116.9649 | 3.2705 | 0.91772 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.761 | 56.1526 | 120.2 | 118.4563 | 4.5481 | 0.9969 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7617 | 6.7252 | 116.5 | 116.9649 | 3.2661 | 0.91772 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.762 | 56.1526 | 120.2 | 118.4563 | 4.5535 | 0.9969 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7626 | 6.7252 | 116.5 | 116.9649 | 3.2617 | 0.91772 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.763 | 56.1526 | 120.2 | 118.4563 | 4.5589 | 0.9969 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7637 | 6.7252 | 116.5 | 116.9649 | 3.2572 | 0.91772 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.764 | 56.1083 | 120.2 | 118.5294 | 4.5641 | 0.99686 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7646 | 6.7252 | 116.5 | 116.9649 | 3.2528 | 0.91772 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.765 | 56.1083 | 120.2 | 118.5294 | 4.5693 | 0.99686 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7657 | 6.7255 | 116.5 | 116.9621 | 3.2482 | 0.91991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.766 | 56.1083 | 120.2 | 118.5294 | 4.5745 | 0.99686 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7666 | 6.7255 | 116.5 | 116.9621 | 3.2435 | 0.91991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.767 | 56.1083 | 120.2 | 118.5294 | 4.5797 | 0.99686 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7677 | 6.7255 | 116.5 | 116.9621 | 3.2389 | 0.91991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.768 | 56.1083 | 120.2 | 118.5294 | 4.5849 | 0.99686 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7686 | 6.7255 | 116.5 | 116.9621 | 3.2343 | 0.91991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.769 | 56.1083 | 120.2 | 118.5294 | 4.5901 | 0.99686 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7697 | 6.7255 | 116.5 | 116.9621 | 3.2296 | 0.91991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.77 | 56.1083 | 120.2 | 118.5294 | 4.5953 | 0.99686 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7707 | 6.7255 | 116.5 | 116.9621 | 3.225 | 0.91991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.771 | 56.1083 | 120.2 | 118.5294 | 4.6005 | 0.99686 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7717 | 6.7255 | 116.5 | 116.9621 | 3.2204 | 0.91991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.772 | 56.1243 | 120.2 | 118.5949 | 4.6054 | 0.99682 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7727 | 6.7255 | 116.5 | 116.9621 | 3.2157 | 0.91991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.773 | 56.1243 | 120.2 | 118.5949 | 4.6104 | 0.99682 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7737 | 6.7713 | 116.5 | 116.9427 | 3.2109 | 0.92391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.774 | 56.1243 | 120.2 | 118.5949 | 4.6154 | 0.99682 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7747 | 6.7713 | 116.5 | 116.9427 | 3.206 | 0.92391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.775 | 56.1243 | 120.2 | 118.5949 | 4.6204 | 0.99682 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7757 | 6.7713 | 116.5 | 116.9427 | 3.2012 | 0.92391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.776 | 56.1243 | 120.2 | 118.5949 | 4.6254 | 0.99682 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7767 | 6.7713 | 116.5 | 116.9427 | 3.1963 | 0.92391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.777 | 56.1243 | 120.2 | 118.5949 | 4.6304 | 0.99682 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7776 | 6.7713 | 116.5 | 116.9427 | 3.1915 | 0.92391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.778 | 56.1243 | 120.2 | 118.5949 | 4.6354 | 0.99682 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7787 | 6.7713 | 116.5 | 116.9427 | 3.1866 | 0.92391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.779 | 56.1243 | 120.2 | 118.5949 | 4.6404 | 0.99682 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7796 | 6.7713 | 116.5 | 116.9427 | 3.1818 | 0.92391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.78 | 56.1243 | 120.2 | 118.5949 | 4.6454 | 0.99682 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7807 | 6.7713 | 116.5 | 116.9427 | 3.1769 | 0.92391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.781 | 56.1731 | 120.2 | 118.6272 | 4.6505 | 0.99674 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7816 | 6.7713 | 116.5 | 116.9427 | 3.1721 | 0.92391 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.782 | 56.1731 | 120.2 | 118.6272 | 4.6556 | 0.99674 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7827 | 6.7956 | 116.5 | 116.928 | 3.1673 | 0.92624 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.783 | 56.1731 | 120.2 | 118.6272 | 4.6607 | 0.99674 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7837 | 6.7956 | 116.5 | 116.928 | 3.1626 | 0.92624 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.784 | 56.1731 | 120.2 | 118.6272 | 4.6658 | 0.99674 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7847 | 6.7956 | 116.5 | 116.928 | 3.1578 | 0.92624 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.785 | 56.1731 | 120.2 | 118.6272 | 4.6709 | 0.99674 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7857 | 6.7956 | 116.5 | 116.928 | 3.153 | 0.92624 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.786 | 56.1731 | 120.2 | 118.6272 | 4.6761 | 0.99674 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7867 | 6.7956 | 116.5 | 116.928 | 3.1482 | 0.92624 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.787 | 56.1731 | 120.2 | 118.6272 | 4.6812 | 0.99674 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7877 | 6.7956 | 116.5 | 116.928 | 3.1435 | 0.92624 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.788 | 56.1731 | 120.2 | 118.6272 | 4.6863 | 0.99674 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7887 | 6.7956 | 116.5 | 116.928 | 3.1387 | 0.92624 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.789 | 56.1837 | 120.2 | 118.6235 | 4.6914 | 0.99666 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7897 | 6.7956 | 116.5 | 116.928 | 3.1339 | 0.92624 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.79 | 56.1837 | 120.2 | 118.6235 | 4.6965 | 0.99666 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7906 | 6.7902 | 116.5 | 116.9184 | 3.1291 | 0.92818 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.791 | 56.1837 | 120.2 | 118.6235 | 4.7016 | 0.99666 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7917 | 6.7902 | 116.5 | 116.9184 | 3.1242 | 0.92818 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.792 | 56.1837 | 120.2 | 118.6235 | 4.7067 | 0.99666 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7926 | 6.7902 | 116.5 | 116.9184 | 3.1194 | 0.92818 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.793 | 56.1837 | 120.2 | 118.6235 | 4.7118 | 0.99666 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7937 | 6.7902 | 116.5 | 116.9184 | 3.1145 | 0.92818 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.794 | 56.1837 | 120.2 | 118.6235 | 4.7169 | 0.99666 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7946 | 6.7902 | 116.5 | 116.9184 | 3.1097 | 0.92818 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.795 | 56.1837 | 120.2 | 118.6235 | 4.7219 | 0.99666 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7957 | 6.7902 | 116.5 | 116.9184 | 3.1049 | 0.92818 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.796 | 56.1837 | 120.2 | 118.6235 | 4.727 | 0.99666 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7966 | 6.7902 | 116.5 | 116.9184 | 3.1 | 0.92818 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.797 | 56.1233 | 120.2 | 118.5909 | 4.732 | 0.99658 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7977 | 6.7902 | 116.5 | 116.9184 | 3.0952 | 0.92818 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.798 | 56.1233 | 120.2 | 118.5909 | 4.7369 | 0.99658 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7987 | 6.7639 | 116.5 | 116.9179 | 3.0902 | 0.9299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.799 | 56.1233 | 120.2 | 118.5909 | 4.7418 | 0.99658 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.7997 | 6.7639 | 116.5 | 116.9179 | 3.0853 | 0.9299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.8 | 56.1233 | 120.2 | 118.5909 | 4.7467 | 0.99658 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8007 | 6.7639 | 116.5 | 116.9179 | 3.0804 | 0.9299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.801 | 56.1233 | 120.2 | 118.5909 | 4.7516 | 0.99658 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8017 | 6.7639 | 116.5 | 116.9179 | 3.0755 | 0.9299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.802 | 56.1233 | 120.2 | 118.5909 | 4.7565 | 0.99658 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8027 | 6.7639 | 116.5 | 116.9179 | 3.0706 | 0.9299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.803 | 56.1233 | 120.2 | 118.5909 | 4.7614 | 0.99658 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8036 | 6.7639 | 116.5 | 116.9179 | 3.0657 | 0.9299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.804 | 56.1233 | 120.2 | 118.5909 | 4.7663 | 0.99658 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8047 | 6.7639 | 116.5 | 116.9179 | 3.0608 | 0.9299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.805 | 56.1233 | 120.2 | 118.5909 | 4.7712 | 0.99658 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8056 | 6.7639 | 116.5 | 116.9179 | 3.0558 | 0.9299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.806 | 56.0705 | 120.2 | 118.5296 | 4.7757 | 0.99662 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8067 | 6.7639 | 116.5 | 116.9179 | 3.0509 | 0.9299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.807 | 56.0705 | 120.2 | 118.5296 | 4.7802 | 0.99662 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8076 | 6.7284 | 116.5 | 116.9188 | 3.0461 | 0.9308 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.808 | 56.0705 | 120.2 | 118.5296 | 4.7847 | 0.99662 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8087 | 6.7284 | 116.5 | 116.9188 | 3.0412 | 0.9308 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.809 | 56.0705 | 120.2 | 118.5296 | 4.7892 | 0.99662 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8096 | 6.7284 | 116.5 | 116.9188 | 3.0363 | 0.9308 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.81 | 56.0705 | 120.2 | 118.5296 | 4.7937 | 0.99662 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8107 | 6.7284 | 116.5 | 116.9188 | 3.0314 | 0.9308 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.811 | 56.0705 | 120.2 | 118.5296 | 4.7982 | 0.99662 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8117 | 6.7284 | 116.5 | 116.9188 | 3.0266 | 0.9308 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.812 | 56.0705 | 120.2 | 118.5296 | 4.8027 | 0.99662 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8127 | 6.7284 | 116.5 | 116.9188 | 3.0217 | 0.9308 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.813 | 56.0705 | 120.2 | 118.5296 | 4.8072 | 0.99662 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8137 | 6.7284 | 116.5 | 116.9188 | 3.0168 | 0.9308 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.814 | 56.121 | 120.2 | 118.4621 | 4.8121 | 0.99658 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8147 | 6.7284 | 116.5 | 116.9188 | 3.012 | 0.9308 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.815 | 56.121 | 120.2 | 118.4621 | 4.8169 | 0.99658 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8157 | 6.7334 | 116.5 | 116.9078 | 3.0071 | 0.93312 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.816 | 56.121 | 120.2 | 118.4621 | 4.8218 | 0.99658 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8167 | 6.7334 | 116.5 | 116.9078 | 3.0023 | 0.93312 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.817 | 56.121 | 120.2 | 118.4621 | 4.8266 | 0.99658 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8177 | 6.7334 | 116.5 | 116.9078 | 2.9974 | 0.93312 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.818 | 56.121 | 120.2 | 118.4621 | 4.8314 | 0.99658 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8186 | 6.7334 | 116.5 | 116.9078 | 2.9926 | 0.93312 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.819 | 56.121 | 120.2 | 118.4621 | 4.8363 | 0.99658 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8197 | 6.7334 | 116.5 | 116.9078 | 2.9877 | 0.93312 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.82 | 56.121 | 120.2 | 118.4621 | 4.8411 | 0.99658 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8206 | 6.7334 | 116.5 | 116.9078 | 2.9829 | 0.93312 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.821 | 56.121 | 120.2 | 118.4621 | 4.846 | 0.99658 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8217 | 6.7334 | 116.5 | 116.9078 | 2.9781 | 0.93312 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.822 | 56.1295 | 120.2 | 118.463 | 4.8508 | 0.99647 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8226 | 6.7334 | 116.5 | 116.9078 | 2.9732 | 0.93312 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.823 | 56.1295 | 120.2 | 118.463 | 4.8557 | 0.99647 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8237 | 6.7466 | 116.5 | 116.9032 | 2.9686 | 0.93466 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.824 | 56.1295 | 120.2 | 118.463 | 4.8605 | 0.99647 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8246 | 6.7466 | 116.5 | 116.9032 | 2.9639 | 0.93466 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.825 | 56.1295 | 120.2 | 118.463 | 4.8654 | 0.99647 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8257 | 6.7466 | 116.5 | 116.9032 | 2.9593 | 0.93466 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.826 | 56.1295 | 120.2 | 118.463 | 4.8702 | 0.99647 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8267 | 6.7466 | 116.5 | 116.9032 | 2.9546 | 0.93466 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.827 | 56.1295 | 120.2 | 118.463 | 4.8751 | 0.99647 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8277 | 6.7466 | 116.5 | 116.9032 | 2.95 | 0.93466 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.828 | 56.1295 | 120.2 | 118.463 | 4.8799 | 0.99647 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8287 | 6.7466 | 116.5 | 116.9032 | 2.9453 | 0.93466 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.829 | 56.1295 | 120.2 | 118.463 | 4.8848 | 0.99647 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8297 | 6.7466 | 116.5 | 116.9032 | 2.9407 | 0.93466 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.83 | 56.1295 | 120.2 | 118.463 | 4.8896 | 0.99647 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8307 | 6.7466 | 116.5 | 116.9032 | 2.936 | 0.93466 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.831 | 56.0953 | 120.2 | 118.5265 | 4.8943 | 0.99643 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8316 | 6.7466 | 116.5 | 116.9032 | 2.9314 | 0.93466 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.832 | 56.0953 | 120.2 | 118.5265 | 4.899 | 0.99643 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8327 | 6.7611 | 116.5 | 116.9136 | 2.9265 | 0.93746 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.833 | 56.0953 | 120.2 | 118.5265 | 4.9038 | 0.99643 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8336 | 6.7611 | 116.5 | 116.9136 | 2.9217 | 0.93746 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.834 | 56.0953 | 120.2 | 118.5265 | 4.9085 | 0.99643 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8347 | 6.7611 | 116.5 | 116.9136 | 2.9169 | 0.93746 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.835 | 56.0953 | 120.2 | 118.5265 | 4.9132 | 0.99643 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8356 | 6.7611 | 116.5 | 116.9136 | 2.912 | 0.93746 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.836 | 56.0953 | 120.2 | 118.5265 | 4.9179 | 0.99643 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8367 | 6.7611 | 116.5 | 116.9136 | 2.9072 | 0.93746 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.837 | 56.0953 | 120.2 | 118.5265 | 4.9226 | 0.99643 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8376 | 6.7611 | 116.5 | 116.9136 | 2.9023 | 0.93746 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.838 | 56.0953 | 120.2 | 118.5265 | 4.9273 | 0.99643 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8387 | 6.7611 | 116.5 | 116.9136 | 2.8975 | 0.93746 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.839 | 56.1295 | 120.2 | 118.5983 | 4.9319 | 0.99646 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8397 | 6.7611 | 116.5 | 116.9136 | 2.8927 | 0.93746 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.84 | 56.1295 | 120.2 | 118.5983 | 4.9365 | 0.99646 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8407 | 6.7709 | 116.5 | 116.9134 | 2.8878 | 0.93984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.841 | 56.1295 | 120.2 | 118.5983 | 4.9412 | 0.99646 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8417 | 6.7709 | 116.5 | 116.9134 | 2.8829 | 0.93984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.842 | 56.1295 | 120.2 | 118.5983 | 4.9458 | 0.99646 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8427 | 6.7709 | 116.5 | 116.9134 | 2.8779 | 0.93984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.843 | 56.1295 | 120.2 | 118.5983 | 4.9504 | 0.99646 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8437 | 6.7709 | 116.5 | 116.9134 | 2.873 | 0.93984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.844 | 56.1295 | 120.2 | 118.5983 | 4.955 | 0.99646 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8447 | 6.7709 | 116.5 | 116.9134 | 2.8681 | 0.93984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.845 | 56.1295 | 120.2 | 118.5983 | 4.9596 | 0.99646 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8457 | 6.7709 | 116.5 | 116.9134 | 2.8632 | 0.93984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.846 | 56.1295 | 120.2 | 118.5983 | 4.9642 | 0.99646 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8466 | 6.7709 | 116.5 | 116.9134 | 2.8583 | 0.93984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.847 | 56.1601 | 120.2 | 118.6558 | 4.9691 | 0.99632 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8477 | 6.7709 | 116.5 | 116.9134 | 2.8534 | 0.93984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.848 | 56.1601 | 120.2 | 118.6558 | 4.9739 | 0.99632 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8486 | 6.7703 | 116.5 | 116.903 | 2.8486 | 0.94044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.849 | 56.1601 | 120.2 | 118.6558 | 4.9787 | 0.99632 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8497 | 6.7703 | 116.5 | 116.903 | 2.8438 | 0.94044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.85 | 56.1601 | 120.2 | 118.6558 | 4.9836 | 0.99632 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8506 | 6.7703 | 116.5 | 116.903 | 2.839 | 0.94044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.851 | 56.1601 | 120.2 | 118.6558 | 4.9884 | 0.99632 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8517 | 6.7703 | 116.5 | 116.903 | 2.8342 | 0.94044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.852 | 56.1601 | 120.2 | 118.6558 | 4.9933 | 0.99632 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8526 | 6.7703 | 116.5 | 116.903 | 2.8294 | 0.94044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.853 | 56.1601 | 120.2 | 118.6558 | 4.9981 | 0.99632 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8537 | 6.7703 | 116.5 | 116.903 | 2.8246 | 0.94044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.854 | 56.1601 | 120.2 | 118.6558 | 5.0029 | 0.99632 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8547 | 6.7703 | 116.5 | 116.903 | 2.8198 | 0.94044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.855 | 56.1601 | 120.2 | 118.6558 | 5.0078 | 0.99632 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8557 | 6.7703 | 116.5 | 116.903 | 2.815 | 0.94044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.856 | 56.1362 | 120.2 | 118.696 | 5.0125 | 0.99616 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8567 | 6.7703 | 116.5 | 116.903 | 2.8102 | 0.94044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.857 | 56.1362 | 120.2 | 118.696 | 5.0173 | 0.99616 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8577 | 6.7655 | 116.5 | 116.895 | 2.8053 | 0.94256 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.858 | 56.1362 | 120.2 | 118.696 | 5.0221 | 0.99616 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8587 | 6.7655 | 116.5 | 116.895 | 2.8003 | 0.94256 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.859 | 56.1362 | 120.2 | 118.696 | 5.0268 | 0.99616 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8596 | 6.7655 | 116.5 | 116.895 | 2.7953 | 0.94256 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.86 | 56.1362 | 120.2 | 118.696 | 5.0316 | 0.99616 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8607 | 6.7655 | 116.5 | 116.895 | 2.7904 | 0.94256 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.861 | 56.1362 | 120.2 | 118.696 | 5.0364 | 0.99616 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8616 | 6.7655 | 116.5 | 116.895 | 2.7854 | 0.94256 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.862 | 56.1362 | 120.2 | 118.696 | 5.0412 | 0.99616 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8627 | 6.7655 | 116.5 | 116.895 | 2.7805 | 0.94256 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.863 | 56.1362 | 120.2 | 118.696 | 5.0459 | 0.99616 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8636 | 6.7655 | 116.5 | 116.895 | 2.7755 | 0.94256 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.864 | 56.1006 | 120.2 | 118.693 | 5.0505 | 0.99616 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8647 | 6.7655 | 116.5 | 116.895 | 2.7706 | 0.94256 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.865 | 56.1006 | 120.2 | 118.693 | 5.0551 | 0.99616 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8656 | 6.7457 | 116.5 | 116.8834 | 2.7656 | 0.94477 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.866 | 56.1006 | 120.2 | 118.693 | 5.0596 | 0.99616 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8667 | 6.7457 | 116.5 | 116.8834 | 2.7607 | 0.94477 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.867 | 56.1006 | 120.2 | 118.693 | 5.0642 | 0.99616 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8677 | 6.7457 | 116.5 | 116.8834 | 2.7558 | 0.94477 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.868 | 56.1006 | 120.2 | 118.693 | 5.0688 | 0.99616 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8687 | 6.7457 | 116.5 | 116.8834 | 2.7508 | 0.94477 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.869 | 56.1006 | 120.2 | 118.693 | 5.0734 | 0.99616 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8697 | 6.7457 | 116.5 | 116.8834 | 2.7459 | 0.94477 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.87 | 56.1006 | 120.2 | 118.693 | 5.0779 | 0.99616 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8707 | 6.7457 | 116.5 | 116.8834 | 2.741 | 0.94477 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.871 | 56.1006 | 120.2 | 118.693 | 5.0825 | 0.99616 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8717 | 6.7457 | 116.5 | 116.8834 | 2.736 | 0.94477 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.872 | 56.1006 | 120.2 | 118.693 | 5.087 | 0.99616 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8727 | 6.7457 | 116.5 | 116.8834 | 2.7311 | 0.94477 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.873 | 56.135 | 120.2 | 118.6228 | 5.0911 | 0.99623 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8737 | 6.7465 | 116.5 | 116.8782 | 2.7263 | 0.94596 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.874 | 56.135 | 120.2 | 118.6228 | 5.0953 | 0.99623 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8746 | 6.7465 | 116.5 | 116.8782 | 2.7215 | 0.94596 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.875 | 56.135 | 120.2 | 118.6228 | 5.0994 | 0.99623 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8757 | 6.7465 | 116.5 | 116.8782 | 2.7167 | 0.94596 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.876 | 56.135 | 120.2 | 118.6228 | 5.1036 | 0.99623 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8766 | 6.7465 | 116.5 | 116.8782 | 2.7119 | 0.94596 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.877 | 56.135 | 120.2 | 118.6228 | 5.1077 | 0.99623 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8777 | 6.7465 | 116.5 | 116.8782 | 2.7071 | 0.94596 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.878 | 56.135 | 120.2 | 118.6228 | 5.1119 | 0.99623 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8786 | 6.7465 | 116.5 | 116.8782 | 2.7023 | 0.94596 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.879 | 56.135 | 120.2 | 118.6228 | 5.116 | 0.99623 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8797 | 6.7465 | 116.5 | 116.8782 | 2.6975 | 0.94596 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.88 | 56.135 | 120.2 | 118.6228 | 5.1202 | 0.99623 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8807 | 6.7465 | 116.5 | 116.8782 | 2.6927 | 0.94596 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.881 | 56.185 | 120.2 | 118.5455 | 5.1245 | 0.99617 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8817 | 6.7465 | 116.5 | 116.8782 | 2.6879 | 0.94596 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.882 | 56.185 | 120.2 | 118.5455 | 5.1287 | 0.99617 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8827 | 6.7456 | 116.5 | 116.8769 | 2.6831 | 0.94721 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.883 | 56.185 | 120.2 | 118.5455 | 5.133 | 0.99617 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8837 | 6.7456 | 116.5 | 116.8769 | 2.6784 | 0.94721 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.884 | 56.185 | 120.2 | 118.5455 | 5.1373 | 0.99617 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8847 | 6.7456 | 116.5 | 116.8769 | 2.6736 | 0.94721 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.885 | 56.185 | 120.2 | 118.5455 | 5.1415 | 0.99617 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8857 | 6.7456 | 116.5 | 116.8769 | 2.6689 | 0.94721 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.886 | 56.185 | 120.2 | 118.5455 | 5.1458 | 0.99617 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8867 | 6.7456 | 116.5 | 116.8769 | 2.6641 | 0.94721 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.887 | 56.185 | 120.2 | 118.5455 | 5.1501 | 0.99617 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8876 | 6.7456 | 116.5 | 116.8769 | 2.6594 | 0.94721 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.888 | 56.185 | 120.2 | 118.5455 | 5.1543 | 0.99617 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8887 | 6.7456 | 116.5 | 116.8769 | 2.6546 | 0.94721 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.889 | 56.1705 | 120.2 | 118.5118 | 5.1588 | 0.99606 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8896 | 6.7456 | 116.5 | 116.8769 | 2.6499 | 0.94721 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.89 | 56.1705 | 120.2 | 118.5118 | 5.1633 | 0.99606 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8907 | 6.7456 | 116.5 | 116.8572 | 2.645 | 0.94953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.891 | 56.1705 | 120.2 | 118.5118 | 5.1678 | 0.99606 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8916 | 6.7456 | 116.5 | 116.8572 | 2.6402 | 0.94953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.892 | 56.1705 | 120.2 | 118.5118 | 5.1722 | 0.99606 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8927 | 6.7456 | 116.5 | 116.8572 | 2.6354 | 0.94953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.893 | 56.1705 | 120.2 | 118.5118 | 5.1767 | 0.99606 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8936 | 6.7456 | 116.5 | 116.8572 | 2.6305 | 0.94953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.894 | 56.1705 | 120.2 | 118.5118 | 5.1812 | 0.99606 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8947 | 6.7456 | 116.5 | 116.8572 | 2.6257 | 0.94953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.895 | 56.1705 | 120.2 | 118.5118 | 5.1857 | 0.99606 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8957 | 6.7456 | 116.5 | 116.8572 | 2.6209 | 0.94953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.896 | 56.1705 | 120.2 | 118.5118 | 5.1901 | 0.99606 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8967 | 6.7456 | 116.5 | 116.8572 | 2.6161 | 0.94953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.897 | 56.1705 | 120.2 | 118.5118 | 5.1944 | 0.99606 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8977 | 6.7456 | 116.5 | 116.8572 | 2.6112 | 0.94953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.898 | 56.151 | 120.2 | 118.55 | 5.1989 | 0.99598 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8987 | 6.7558 | 116.5 | 116.8506 | 2.6062 | 0.9523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.899 | 56.151 | 120.2 | 118.55 | 5.2034 | 0.99598 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.8997 | 6.7558 | 116.5 | 116.8506 | 2.6011 | 0.9523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.9 | 56.151 | 120.2 | 118.55 | 5.2079 | 0.99598 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9007 | 6.7558 | 116.5 | 116.8506 | 2.5961 | 0.9523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.901 | 56.151 | 120.2 | 118.55 | 5.2124 | 0.99598 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9017 | 6.7558 | 116.5 | 116.8506 | 2.5911 | 0.9523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.902 | 56.151 | 120.2 | 118.55 | 5.2169 | 0.99598 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9026 | 6.7558 | 116.5 | 116.8506 | 2.586 | 0.9523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.903 | 56.151 | 120.2 | 118.55 | 5.2215 | 0.99598 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9037 | 6.7558 | 116.5 | 116.8506 | 2.581 | 0.9523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.904 | 56.151 | 120.2 | 118.55 | 5.226 | 0.99598 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9046 | 6.7558 | 116.5 | 116.8506 | 2.5759 | 0.9523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.905 | 56.151 | 120.2 | 118.55 | 5.2305 | 0.99598 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9057 | 6.7558 | 116.5 | 116.8506 | 2.5709 | 0.9523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.906 | 56.1604 | 120.2 | 118.6029 | 5.2346 | 0.99598 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9066 | 6.7558 | 116.5 | 116.8506 | 2.5658 | 0.9523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.907 | 56.1604 | 120.2 | 118.6029 | 5.2388 | 0.99598 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9077 | 6.7598 | 116.5 | 116.857 | 2.5607 | 0.95383 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.908 | 56.1604 | 120.2 | 118.6029 | 5.2429 | 0.99598 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9087 | 6.7598 | 116.5 | 116.857 | 2.5555 | 0.95383 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.909 | 56.1604 | 120.2 | 118.6029 | 5.2471 | 0.99598 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9097 | 6.7598 | 116.5 | 116.857 | 2.5503 | 0.95383 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.91 | 56.1604 | 120.2 | 118.6029 | 5.2512 | 0.99598 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9107 | 6.7598 | 116.5 | 116.857 | 2.5452 | 0.95383 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.911 | 56.1604 | 120.2 | 118.6029 | 5.2553 | 0.99598 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9117 | 6.7598 | 116.5 | 116.857 | 2.54 | 0.95383 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.912 | 56.1604 | 120.2 | 118.6029 | 5.2595 | 0.99598 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9127 | 6.7598 | 116.5 | 116.857 | 2.5348 | 0.95383 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.913 | 56.1604 | 120.2 | 118.6029 | 5.2636 | 0.99598 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9137 | 6.7598 | 116.5 | 116.857 | 2.5297 | 0.95383 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.914 | 56.1603 | 120.2 | 118.6619 | 5.268 | 0.99589 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9147 | 6.7598 | 116.5 | 116.857 | 2.5245 | 0.95383 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.915 | 56.1603 | 120.2 | 118.6619 | 5.2723 | 0.99589 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9156 | 6.7646 | 116.5 | 116.8538 | 2.5195 | 0.95454 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.916 | 56.1603 | 120.2 | 118.6619 | 5.2767 | 0.99589 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9167 | 6.7646 | 116.5 | 116.8538 | 2.5145 | 0.95454 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.917 | 56.1603 | 120.2 | 118.6619 | 5.281 | 0.99589 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9176 | 6.7646 | 116.5 | 116.8538 | 2.5095 | 0.95454 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.918 | 56.1603 | 120.2 | 118.6619 | 5.2854 | 0.99589 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9187 | 6.7646 | 116.5 | 116.8538 | 2.5046 | 0.95454 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.919 | 56.1603 | 120.2 | 118.6619 | 5.2897 | 0.99589 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9196 | 6.7646 | 116.5 | 116.8538 | 2.4996 | 0.95454 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.92 | 56.1603 | 120.2 | 118.6619 | 5.294 | 0.99589 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9207 | 6.7646 | 116.5 | 116.8538 | 2.4946 | 0.95454 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.921 | 56.1603 | 120.2 | 118.6619 | 5.2984 | 0.99589 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9216 | 6.7646 | 116.5 | 116.8538 | 2.4896 | 0.95454 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.922 | 56.1603 | 120.2 | 118.6619 | 5.3025 | 0.99589 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9227 | 6.7646 | 116.5 | 116.8538 | 2.4846 | 0.95454 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.923 | 56.1589 | 120.2 | 118.7316 | 5.3073 | 0.99574 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9237 | 6.749 | 116.5 | 116.8445 | 2.4799 | 0.9555 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.924 | 56.1589 | 120.2 | 118.7316 | 5.3121 | 0.99574 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9247 | 6.749 | 116.5 | 116.8445 | 2.4751 | 0.9555 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.925 | 56.1589 | 120.2 | 118.7316 | 5.3169 | 0.99574 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9257 | 6.749 | 116.5 | 116.8445 | 2.4703 | 0.9555 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.926 | 56.1589 | 120.2 | 118.7316 | 5.3216 | 0.99574 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9267 | 6.749 | 116.5 | 116.8445 | 2.4656 | 0.9555 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.927 | 56.1589 | 120.2 | 118.7316 | 5.3264 | 0.99574 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9277 | 6.749 | 116.5 | 116.8445 | 2.4608 | 0.9555 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.928 | 56.1589 | 120.2 | 118.7316 | 5.3312 | 0.99574 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9286 | 6.749 | 116.5 | 116.8445 | 2.456 | 0.9555 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.929 | 56.1589 | 120.2 | 118.7316 | 5.336 | 0.99574 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9297 | 6.749 | 116.5 | 116.8445 | 2.4513 | 0.9555 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.93 | 56.1589 | 120.2 | 118.7316 | 5.3407 | 0.99574 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9306 | 6.749 | 116.5 | 116.8445 | 2.4465 | 0.9555 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.931 | 56.1842 | 120.2 | 118.7272 | 5.3455 | 0.99566 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9317 | 6.749 | 116.5 | 116.8445 | 2.4417 | 0.9555 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.932 | 56.1842 | 120.2 | 118.7272 | 5.3502 | 0.99566 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9326 | 6.7344 | 116.5 | 116.8424 | 2.4369 | 0.95734 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.933 | 56.1842 | 120.2 | 118.7272 | 5.3549 | 0.99566 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9337 | 6.7344 | 116.5 | 116.8424 | 2.432 | 0.95734 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.934 | 56.1842 | 120.2 | 118.7272 | 5.3596 | 0.99566 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9346 | 6.7344 | 116.5 | 116.8424 | 2.4272 | 0.95734 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.935 | 56.1842 | 120.2 | 118.7272 | 5.3644 | 0.99566 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9357 | 6.7344 | 116.5 | 116.8424 | 2.4223 | 0.95734 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.936 | 56.1842 | 120.2 | 118.7272 | 5.3691 | 0.99566 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9367 | 6.7344 | 116.5 | 116.8424 | 2.4175 | 0.95734 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.937 | 56.1842 | 120.2 | 118.7272 | 5.3738 | 0.99566 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9377 | 6.7344 | 116.5 | 116.8424 | 2.4126 | 0.95734 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.938 | 56.1842 | 120.2 | 118.7272 | 5.3785 | 0.99566 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9387 | 6.7344 | 116.5 | 116.8424 | 2.4078 | 0.95734 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.939 | 56.1741 | 120.2 | 118.6673 | 5.3832 | 0.99558 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9397 | 6.7344 | 116.5 | 116.8424 | 2.4029 | 0.95734 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.94 | 56.1741 | 120.2 | 118.6673 | 5.3878 | 0.99558 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9407 | 6.7246 | 116.5 | 116.8311 | 2.398 | 0.95923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.941 | 56.1741 | 120.2 | 118.6673 | 5.3924 | 0.99558 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9417 | 6.7246 | 116.5 | 116.8311 | 2.3931 | 0.95923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.942 | 56.1741 | 120.2 | 118.6673 | 5.3971 | 0.99558 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9427 | 6.7246 | 116.5 | 116.8311 | 2.3882 | 0.95923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.943 | 56.1741 | 120.2 | 118.6673 | 5.4017 | 0.99558 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9436 | 6.7246 | 116.5 | 116.8311 | 2.3833 | 0.95923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.944 | 56.1741 | 120.2 | 118.6673 | 5.4064 | 0.99558 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9447 | 6.7246 | 116.5 | 116.8311 | 2.3784 | 0.95923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.945 | 56.1741 | 120.2 | 118.6673 | 5.411 | 0.99558 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9456 | 6.7246 | 116.5 | 116.8311 | 2.3735 | 0.95923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.946 | 56.1741 | 120.2 | 118.6673 | 5.4156 | 0.99558 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9467 | 6.7246 | 116.5 | 116.8311 | 2.3686 | 0.95923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.947 | 56.1741 | 120.2 | 118.6673 | 5.4199 | 0.99558 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9476 | 6.7246 | 116.5 | 116.8311 | 2.3637 | 0.95923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.948 | 56.0926 | 120.2 | 118.6175 | 5.4243 | 0.99556 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9487 | 6.7421 | 116.5 | 116.8144 | 2.3588 | 0.96124 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.949 | 56.0926 | 120.2 | 118.6175 | 5.4286 | 0.99556 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9496 | 6.7421 | 116.5 | 116.8144 | 2.3539 | 0.96124 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.95 | 56.0926 | 120.2 | 118.6175 | 5.4329 | 0.99556 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9507 | 6.7421 | 116.5 | 116.8144 | 2.349 | 0.96124 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.951 | 56.0926 | 120.2 | 118.6175 | 5.4373 | 0.99556 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9517 | 6.7421 | 116.5 | 116.8144 | 2.3441 | 0.96124 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.952 | 56.0926 | 120.2 | 118.6175 | 5.4416 | 0.99556 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9527 | 6.7421 | 116.5 | 116.8144 | 2.3392 | 0.96124 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.953 | 56.0926 | 120.2 | 118.6175 | 5.4459 | 0.99556 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9537 | 6.7421 | 116.5 | 116.8144 | 2.3343 | 0.96124 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.954 | 56.0926 | 120.2 | 118.6175 | 5.4503 | 0.99556 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9547 | 6.7421 | 116.5 | 116.8144 | 2.3294 | 0.96124 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.955 | 56.0926 | 120.2 | 118.6175 | 5.4546 | 0.99556 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9557 | 6.7421 | 116.5 | 116.8144 | 2.3245 | 0.96124 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.956 | 56.0656 | 120.2 | 118.5676 | 5.459 | 0.99559 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9566 | 6.7421 | 116.5 | 116.8144 | 2.3196 | 0.96124 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.957 | 56.0656 | 120.2 | 118.5676 | 5.4634 | 0.99559 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9577 | 6.7679 | 116.5 | 116.8132 | 2.3147 | 0.96295 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.958 | 56.0656 | 120.2 | 118.5676 | 5.4678 | 0.99559 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9586 | 6.7679 | 116.5 | 116.8132 | 2.3098 | 0.96295 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.959 | 56.0656 | 120.2 | 118.5676 | 5.4722 | 0.99559 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9597 | 6.7679 | 116.5 | 116.8132 | 2.3048 | 0.96295 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.96 | 56.0656 | 120.2 | 118.5676 | 5.4766 | 0.99559 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9606 | 6.7679 | 116.5 | 116.8132 | 2.2999 | 0.96295 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.961 | 56.0656 | 120.2 | 118.5676 | 5.481 | 0.99559 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9617 | 6.7679 | 116.5 | 116.8132 | 2.295 | 0.96295 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.962 | 56.0656 | 120.2 | 118.5676 | 5.4854 | 0.99559 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9626 | 6.7679 | 116.5 | 116.8132 | 2.29 | 0.96295 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.963 | 56.0656 | 120.2 | 118.5676 | 5.4898 | 0.99559 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9637 | 6.7679 | 116.5 | 116.8132 | 2.2851 | 0.96295 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.964 | 56.1146 | 120.2 | 118.5649 | 5.4945 | 0.99547 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9647 | 6.7679 | 116.5 | 116.8132 | 2.2802 | 0.96295 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.965 | 56.1146 | 120.2 | 118.5649 | 5.4992 | 0.99547 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9657 | 6.7615 | 116.5 | 116.8178 | 2.2755 | 0.96299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.966 | 56.1146 | 120.2 | 118.5649 | 5.5039 | 0.99547 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9667 | 6.7615 | 116.5 | 116.8178 | 2.2709 | 0.96299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.967 | 56.1146 | 120.2 | 118.5649 | 5.5087 | 0.99547 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9677 | 6.7615 | 116.5 | 116.8178 | 2.2663 | 0.96299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.968 | 56.1146 | 120.2 | 118.5649 | 5.5134 | 0.99547 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9687 | 6.7615 | 116.5 | 116.8178 | 2.2616 | 0.96299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.969 | 56.1146 | 120.2 | 118.5649 | 5.5181 | 0.99547 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9697 | 6.7615 | 116.5 | 116.8178 | 2.257 | 0.96299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.97 | 56.1146 | 120.2 | 118.5649 | 5.5228 | 0.99547 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9707 | 6.7615 | 116.5 | 116.8178 | 2.2523 | 0.96299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.971 | 56.1146 | 120.2 | 118.5649 | 5.5275 | 0.99547 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9716 | 6.7615 | 116.5 | 116.8178 | 2.2477 | 0.96299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.972 | 56.1146 | 120.2 | 118.5649 | 5.5317 | 0.99547 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9727 | 6.7615 | 116.5 | 116.8178 | 2.2431 | 0.96299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.973 | 56.0779 | 120.2 | 118.6052 | 5.5367 | 0.99528 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9736 | 6.7557 | 116.5 | 116.8163 | 2.2385 | 0.9638 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.974 | 56.0779 | 120.2 | 118.6052 | 5.5416 | 0.99528 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9747 | 6.7557 | 116.5 | 116.8163 | 2.2339 | 0.9638 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.975 | 56.0779 | 120.2 | 118.6052 | 5.5466 | 0.99528 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9756 | 6.7557 | 116.5 | 116.8163 | 2.2292 | 0.9638 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.976 | 56.0779 | 120.2 | 118.6052 | 5.5515 | 0.99528 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9767 | 6.7557 | 116.5 | 116.8163 | 2.2246 | 0.9638 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.977 | 56.0779 | 120.2 | 118.6052 | 5.5565 | 0.99528 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9776 | 6.7557 | 116.5 | 116.8163 | 2.22 | 0.9638 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.978 | 56.0779 | 120.2 | 118.6052 | 5.5614 | 0.99528 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9787 | 6.7557 | 116.5 | 116.8163 | 2.2154 | 0.9638 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.979 | 56.0779 | 120.2 | 118.6052 | 5.5664 | 0.99528 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9797 | 6.7557 | 116.5 | 116.8163 | 2.2108 | 0.9638 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.98 | 56.0779 | 120.2 | 118.6052 | 5.5713 | 0.99528 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9807 | 6.7557 | 116.5 | 116.8163 | 2.2062 | 0.9638 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.981 | 56.0515 | 120.2 | 118.679 | 5.576 | 0.99529 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9817 | 6.7557 | 116.5 | 116.8163 | 2.2016 | 0.9638 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.982 | 56.0515 | 120.2 | 118.679 | 5.5808 | 0.99529 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9827 | 6.7282 | 116.5 | 116.8164 | 2.1971 | 0.96519 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.983 | 56.0515 | 120.2 | 118.679 | 5.5855 | 0.99529 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9837 | 6.7282 | 116.5 | 116.8164 | 2.1925 | 0.96519 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.984 | 56.0515 | 120.2 | 118.679 | 5.5902 | 0.99529 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9846 | 6.7282 | 116.5 | 116.8164 | 2.188 | 0.96519 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.985 | 56.0515 | 120.2 | 118.679 | 5.595 | 0.99529 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9857 | 6.7282 | 116.5 | 116.8164 | 2.1834 | 0.96519 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.986 | 56.0515 | 120.2 | 118.679 | 5.5997 | 0.99529 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9866 | 6.7282 | 116.5 | 116.8164 | 2.1789 | 0.96519 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.987 | 56.0515 | 120.2 | 118.679 | 5.6044 | 0.99529 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9877 | 6.7282 | 116.5 | 116.8164 | 2.1743 | 0.96519 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.988 | 56.0515 | 120.2 | 118.679 | 5.6091 | 0.99529 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9886 | 6.7282 | 116.5 | 116.8164 | 2.1698 | 0.96519 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.989 | 56.0785 | 120.2 | 118.7565 | 5.6138 | 0.99533 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9897 | 6.7282 | 116.5 | 116.8164 | 2.1653 | 0.96519 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.99 | 56.0785 | 120.2 | 118.7565 | 5.6185 | 0.99533 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9906 | 6.7222 | 116.5 | 116.8159 | 2.1607 | 0.96691 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.991 | 56.0785 | 120.2 | 118.7565 | 5.6232 | 0.99533 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9917 | 6.7222 | 116.5 | 116.8159 | 2.1562 | 0.96691 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.992 | 56.0785 | 120.2 | 118.7565 | 5.6278 | 0.99533 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9927 | 6.7222 | 116.5 | 116.8159 | 2.1516 | 0.96691 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.993 | 56.0785 | 120.2 | 118.7565 | 5.6325 | 0.99533 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9937 | 6.7222 | 116.5 | 116.8159 | 2.1471 | 0.96691 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.994 | 56.0785 | 120.2 | 118.7565 | 5.6372 | 0.99533 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9947 | 6.7222 | 116.5 | 116.8159 | 2.1425 | 0.96691 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.995 | 56.0785 | 120.2 | 118.7565 | 5.6418 | 0.99533 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9957 | 6.7222 | 116.5 | 116.8159 | 2.138 | 0.96691 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.996 | 56.0785 | 120.2 | 118.7565 | 5.6465 | 0.99533 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9967 | 6.7222 | 116.5 | 116.8159 | 2.1334 | 0.96691 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.997 | 56.0785 | 120.2 | 118.7565 | 5.6505 | 0.99533 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9977 | 6.7222 | 116.5 | 116.8159 | 2.1289 | 0.96691 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.998 | 56.1199 | 120.2 | 118.7618 | 5.6549 | 0.99527 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9987 | 6.7433 | 116.5 | 116.8139 | 2.1241 | 0.96902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
5.999 | 56.1199 | 120.2 | 118.7618 | 5.6592 | 0.99527 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 5.9996 | 6.7433 | 116.5 | 116.8139 | 2.1193 | 0.96902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6 | 56.1199 | 120.2 | 118.7618 | 5.6635 | 0.99527 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0007 | 6.7433 | 116.5 | 116.8139 | 2.1145 | 0.96902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.001 | 56.1199 | 120.2 | 118.7618 | 5.6678 | 0.99527 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0016 | 6.7433 | 116.5 | 116.8139 | 2.1096 | 0.96902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.002 | 56.1199 | 120.2 | 118.7618 | 5.6722 | 0.99527 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0027 | 6.7433 | 116.5 | 116.8139 | 2.1048 | 0.96902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.003 | 56.1199 | 120.2 | 118.7618 | 5.6765 | 0.99527 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0036 | 6.7433 | 116.5 | 116.8139 | 2.1 | 0.96902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.004 | 56.1199 | 120.2 | 118.7618 | 5.6808 | 0.99527 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0047 | 6.7433 | 116.5 | 116.8139 | 2.0952 | 0.96902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.005 | 56.1199 | 120.2 | 118.7618 | 5.6851 | 0.99527 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0057 | 6.7433 | 116.5 | 116.8139 | 2.0904 | 0.96902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.006 | 56.1494 | 120.2 | 118.7566 | 5.6895 | 0.99508 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0067 | 6.7433 | 116.5 | 116.8139 | 2.0856 | 0.96902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.007 | 56.1494 | 120.2 | 118.7566 | 5.6939 | 0.99508 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0077 | 6.7477 | 116.5 | 116.7988 | 2.0809 | 0.96988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.008 | 56.1494 | 120.2 | 118.7566 | 5.6983 | 0.99508 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0087 | 6.7477 | 116.5 | 116.7988 | 2.0763 | 0.96988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.009 | 56.1494 | 120.2 | 118.7566 | 5.7027 | 0.99508 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0097 | 6.7477 | 116.5 | 116.7988 | 2.0716 | 0.96988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.01 | 56.1494 | 120.2 | 118.7566 | 5.7071 | 0.99508 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0107 | 6.7477 | 116.5 | 116.7988 | 2.067 | 0.96988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.011 | 56.1494 | 120.2 | 118.7566 | 5.7115 | 0.99508 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0117 | 6.7477 | 116.5 | 116.7988 | 2.0624 | 0.96988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.012 | 56.1494 | 120.2 | 118.7566 | 5.7159 | 0.99508 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0126 | 6.7477 | 116.5 | 116.7988 | 2.0577 | 0.96988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.013 | 56.1494 | 120.2 | 118.7566 | 5.7203 | 0.99508 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0137 | 6.7477 | 116.5 | 116.7988 | 2.0531 | 0.96988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.014 | 56.0823 | 120.2 | 118.728 | 5.7248 | 0.99504 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0146 | 6.7477 | 116.5 | 116.7988 | 2.0484 | 0.96988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.015 | 56.0823 | 120.2 | 118.728 | 5.7293 | 0.99504 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0157 | 6.7534 | 116.5 | 116.8051 | 2.0441 | 0.97044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.016 | 56.0823 | 120.2 | 118.728 | 5.7338 | 0.99504 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0166 | 6.7534 | 116.5 | 116.8051 | 2.0397 | 0.97044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.017 | 56.0823 | 120.2 | 118.728 | 5.7383 | 0.99504 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0177 | 6.7534 | 116.5 | 116.8051 | 2.0353 | 0.97044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.018 | 56.0823 | 120.2 | 118.728 | 5.7428 | 0.99504 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0186 | 6.7534 | 116.5 | 116.8051 | 2.031 | 0.97044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.019 | 56.0823 | 120.2 | 118.728 | 5.7473 | 0.99504 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0197 | 6.7534 | 116.5 | 116.8051 | 2.0266 | 0.97044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.02 | 56.0823 | 120.2 | 118.728 | 5.7518 | 0.99504 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0207 | 6.7534 | 116.5 | 116.8051 | 2.0223 | 0.97044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.021 | 56.0823 | 120.2 | 118.728 | 5.7562 | 0.99504 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0217 | 6.7534 | 116.5 | 116.8051 | 2.0179 | 0.97044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.022 | 56.0823 | 120.2 | 118.728 | 5.7607 | 0.99504 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0227 | 6.7534 | 116.5 | 116.8051 | 2.0135 | 0.97044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.023 | 56.0328 | 120.2 | 118.6783 | 5.7652 | 0.99511 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0237 | 6.7517 | 116.5 | 116.8166 | 2.0091 | 0.97173 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.024 | 56.0328 | 120.2 | 118.6783 | 5.7697 | 0.99511 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0247 | 6.7517 | 116.5 | 116.8166 | 2.0047 | 0.97173 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.025 | 56.0328 | 120.2 | 118.6783 | 5.7741 | 0.99511 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0257 | 6.7517 | 116.5 | 116.8166 | 2.0002 | 0.97173 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.026 | 56.0328 | 120.2 | 118.6783 | 5.7786 | 0.99511 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0267 | 6.7517 | 116.5 | 116.8166 | 1.9958 | 0.97173 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.027 | 56.0328 | 120.2 | 118.6783 | 5.783 | 0.99511 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0276 | 6.7517 | 116.5 | 116.8166 | 1.9913 | 0.97173 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.028 | 56.0328 | 120.2 | 118.6783 | 5.7875 | 0.99511 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0287 | 6.7517 | 116.5 | 116.8166 | 1.9869 | 0.97173 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.029 | 56.0328 | 120.2 | 118.6783 | 5.7919 | 0.99511 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0296 | 6.7517 | 116.5 | 116.8166 | 1.9825 | 0.97173 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.03 | 56.0328 | 120.2 | 118.6783 | 5.7964 | 0.99511 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0307 | 6.7517 | 116.5 | 116.8166 | 1.978 | 0.97173 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.031 | 56.0651 | 120.2 | 118.6259 | 5.8005 | 0.99513 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0316 | 6.7517 | 116.5 | 116.8166 | 1.9736 | 0.97173 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.032 | 56.0651 | 120.2 | 118.6259 | 5.8047 | 0.99513 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0327 | 6.75 | 116.5 | 116.7913 | 1.969 | 0.97329 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.033 | 56.0651 | 120.2 | 118.6259 | 5.8088 | 0.99513 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0337 | 6.75 | 116.5 | 116.7913 | 1.9645 | 0.97329 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.034 | 56.0651 | 120.2 | 118.6259 | 5.813 | 0.99513 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0347 | 6.75 | 116.5 | 116.7913 | 1.9599 | 0.97329 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.035 | 56.0651 | 120.2 | 118.6259 | 5.8171 | 0.99513 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0357 | 6.75 | 116.5 | 116.7913 | 1.9553 | 0.97329 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.036 | 56.0651 | 120.2 | 118.6259 | 5.8213 | 0.99513 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0367 | 6.75 | 116.5 | 116.7913 | 1.9508 | 0.97329 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.037 | 56.0651 | 120.2 | 118.6259 | 5.8254 | 0.99513 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0377 | 6.75 | 116.5 | 116.7913 | 1.9462 | 0.97329 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.038 | 56.0651 | 120.2 | 118.6259 | 5.8296 | 0.99513 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0387 | 6.75 | 116.5 | 116.7913 | 1.9417 | 0.97329 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.039 | 56.0946 | 120.2 | 118.6195 | 5.8336 | 0.99505 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0397 | 6.75 | 116.5 | 116.7913 | 1.9371 | 0.97329 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.04 | 56.0946 | 120.2 | 118.6195 | 5.8376 | 0.99505 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0406 | 6.7321 | 116.5 | 116.7895 | 1.9328 | 0.97353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.041 | 56.0946 | 120.2 | 118.6195 | 5.8415 | 0.99505 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0417 | 6.7321 | 116.5 | 116.7895 | 1.9285 | 0.97353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.042 | 56.0946 | 120.2 | 118.6195 | 5.8455 | 0.99505 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0426 | 6.7321 | 116.5 | 116.7895 | 1.9243 | 0.97353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.043 | 56.0946 | 120.2 | 118.6195 | 5.8495 | 0.99505 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0437 | 6.7321 | 116.5 | 116.7895 | 1.92 | 0.97353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.044 | 56.0946 | 120.2 | 118.6195 | 5.8535 | 0.99505 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0446 | 6.7321 | 116.5 | 116.7895 | 1.9157 | 0.97353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.045 | 56.0946 | 120.2 | 118.6195 | 5.8575 | 0.99505 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0457 | 6.7321 | 116.5 | 116.7895 | 1.9114 | 0.97353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.046 | 56.0946 | 120.2 | 118.6195 | 5.8615 | 0.99505 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0466 | 6.7321 | 116.5 | 116.7895 | 1.9072 | 0.97353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.047 | 56.0946 | 120.2 | 118.6195 | 5.8654 | 0.99505 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0477 | 6.7321 | 116.5 | 116.7895 | 1.9029 | 0.97353 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.048 | 56.0887 | 120.2 | 118.6622 | 5.8693 | 0.995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0487 | 6.7329 | 116.5 | 116.8017 | 1.8988 | 0.97484 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.049 | 56.0887 | 120.2 | 118.6622 | 5.8732 | 0.995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0497 | 6.7329 | 116.5 | 116.8017 | 1.8946 | 0.97484 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.05 | 56.0887 | 120.2 | 118.6622 | 5.877 | 0.995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0507 | 6.7329 | 116.5 | 116.8017 | 1.8905 | 0.97484 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.051 | 56.0887 | 120.2 | 118.6622 | 5.8809 | 0.995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0517 | 6.7329 | 116.5 | 116.8017 | 1.8864 | 0.97484 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.052 | 56.0887 | 120.2 | 118.6622 | 5.8848 | 0.995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0527 | 6.7329 | 116.5 | 116.8017 | 1.8822 | 0.97484 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.053 | 56.0887 | 120.2 | 118.6622 | 5.8886 | 0.995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0536 | 6.7329 | 116.5 | 116.8017 | 1.8781 | 0.97484 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.054 | 56.0887 | 120.2 | 118.6622 | 5.8925 | 0.995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0547 | 6.7329 | 116.5 | 116.8017 | 1.874 | 0.97484 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.055 | 56.0887 | 120.2 | 118.6622 | 5.8964 | 0.995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0556 | 6.7329 | 116.5 | 116.8017 | 1.8698 | 0.97484 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.056 | 56.1258 | 120.2 | 118.7288 | 5.9003 | 0.995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0567 | 6.7329 | 116.5 | 116.8017 | 1.8657 | 0.97484 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.057 | 56.1258 | 120.2 | 118.7288 | 5.9042 | 0.995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0576 | 6.7549 | 116.5 | 116.7908 | 1.8614 | 0.97698 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.058 | 56.1258 | 120.2 | 118.7288 | 5.9081 | 0.995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0587 | 6.7549 | 116.5 | 116.7908 | 1.8571 | 0.97698 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.059 | 56.1258 | 120.2 | 118.7288 | 5.912 | 0.995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0596 | 6.7549 | 116.5 | 116.7908 | 1.8528 | 0.97698 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.06 | 56.1258 | 120.2 | 118.7288 | 5.916 | 0.995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0607 | 6.7549 | 116.5 | 116.7908 | 1.8485 | 0.97698 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.061 | 56.1258 | 120.2 | 118.7288 | 5.9199 | 0.995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0617 | 6.7549 | 116.5 | 116.7908 | 1.8441 | 0.97698 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.062 | 56.1258 | 120.2 | 118.7288 | 5.9238 | 0.995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0627 | 6.7549 | 116.5 | 116.7908 | 1.8398 | 0.97698 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.063 | 56.1258 | 120.2 | 118.7288 | 5.9277 | 0.995 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0637 | 6.7549 | 116.5 | 116.7908 | 1.8355 | 0.97698 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.064 | 56.1422 | 120.2 | 118.7879 | 5.9316 | 0.9949 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0647 | 6.7549 | 116.5 | 116.7908 | 1.8312 | 0.97698 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.065 | 56.1422 | 120.2 | 118.7879 | 5.9355 | 0.9949 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0657 | 6.7657 | 116.5 | 116.7792 | 1.8269 | 0.97746 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.066 | 56.1422 | 120.2 | 118.7879 | 5.9394 | 0.9949 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0667 | 6.7657 | 116.5 | 116.7792 | 1.8226 | 0.97746 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.067 | 56.1422 | 120.2 | 118.7879 | 5.9433 | 0.9949 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0677 | 6.7657 | 116.5 | 116.7792 | 1.8183 | 0.97746 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.068 | 56.1422 | 120.2 | 118.7879 | 5.9472 | 0.9949 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0686 | 6.7657 | 116.5 | 116.7792 | 1.814 | 0.97746 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.069 | 56.1422 | 120.2 | 118.7879 | 5.9511 | 0.9949 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0697 | 6.7657 | 116.5 | 116.7792 | 1.8097 | 0.97746 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.07 | 56.1422 | 120.2 | 118.7879 | 5.955 | 0.9949 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0706 | 6.7657 | 116.5 | 116.7792 | 1.8054 | 0.97746 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.071 | 56.1422 | 120.2 | 118.7879 | 5.959 | 0.9949 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0717 | 6.7657 | 116.5 | 116.7792 | 1.8011 | 0.97746 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.072 | 56.1422 | 120.2 | 118.7879 | 5.9629 | 0.9949 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0726 | 6.7657 | 116.5 | 116.7792 | 1.7968 | 0.97746 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.073 | 56.1343 | 120.2 | 118.8223 | 5.9669 | 0.99469 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0737 | 6.7721 | 116.5 | 116.7771 | 1.7927 | 0.97784 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.074 | 56.1343 | 120.2 | 118.8223 | 5.971 | 0.99469 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0746 | 6.7721 | 116.5 | 116.7771 | 1.7885 | 0.97784 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.075 | 56.1343 | 120.2 | 118.8223 | 5.975 | 0.99469 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0757 | 6.7721 | 116.5 | 116.7771 | 1.7843 | 0.97784 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.076 | 56.1343 | 120.2 | 118.8223 | 5.979 | 0.99469 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0767 | 6.7721 | 116.5 | 116.7771 | 1.7801 | 0.97784 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.077 | 56.1343 | 120.2 | 118.8223 | 5.9831 | 0.99469 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0777 | 6.7721 | 116.5 | 116.7771 | 1.7759 | 0.97784 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.078 | 56.1343 | 120.2 | 118.8223 | 5.9871 | 0.99469 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0787 | 6.7721 | 116.5 | 116.7771 | 1.7718 | 0.97784 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.079 | 56.1343 | 120.2 | 118.8223 | 5.9912 | 0.99469 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0797 | 6.7721 | 116.5 | 116.7771 | 1.7676 | 0.97784 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.08 | 56.1343 | 120.2 | 118.8223 | 5.9952 | 0.99469 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0807 | 6.7721 | 116.5 | 116.7771 | 1.7634 | 0.97784 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.081 | 56.1178 | 120.2 | 118.8392 | 5.999 | 0.99466 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0816 | 6.7721 | 116.5 | 116.7771 | 1.7592 | 0.97784 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.082 | 56.1178 | 120.2 | 118.8392 | 6.0028 | 0.99466 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0827 | 6.7645 | 116.5 | 116.7631 | 1.7552 | 0.97839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.083 | 56.1178 | 120.2 | 118.8392 | 6.0066 | 0.99466 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0836 | 6.7645 | 116.5 | 116.7631 | 1.7513 | 0.97839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.084 | 56.1178 | 120.2 | 118.8392 | 6.0104 | 0.99466 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0847 | 6.7645 | 116.5 | 116.7631 | 1.7473 | 0.97839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.085 | 56.1178 | 120.2 | 118.8392 | 6.0142 | 0.99466 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0856 | 6.7645 | 116.5 | 116.7631 | 1.7433 | 0.97839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.086 | 56.1178 | 120.2 | 118.8392 | 6.018 | 0.99466 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0867 | 6.7645 | 116.5 | 116.7631 | 1.7393 | 0.97839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.087 | 56.1178 | 120.2 | 118.8392 | 6.0218 | 0.99466 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0876 | 6.7645 | 116.5 | 116.7631 | 1.7354 | 0.97839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.088 | 56.1178 | 120.2 | 118.8392 | 6.0256 | 0.99466 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0887 | 6.7645 | 116.5 | 116.7631 | 1.7314 | 0.97839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.089 | 56.0809 | 120.2 | 118.7582 | 6.0288 | 0.99472 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0897 | 6.7645 | 116.5 | 116.7631 | 1.7274 | 0.97839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.09 | 56.0809 | 120.2 | 118.7582 | 6.0321 | 0.99472 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0907 | 6.7364 | 116.5 | 116.7716 | 1.7235 | 0.97966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.091 | 56.0809 | 120.2 | 118.7582 | 6.0353 | 0.99472 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0917 | 6.7364 | 116.5 | 116.7716 | 1.7195 | 0.97966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.092 | 56.0809 | 120.2 | 118.7582 | 6.0386 | 0.99472 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0927 | 6.7364 | 116.5 | 116.7716 | 1.7155 | 0.97966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.093 | 56.0809 | 120.2 | 118.7582 | 6.0418 | 0.99472 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0937 | 6.7364 | 116.5 | 116.7716 | 1.7115 | 0.97966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.094 | 56.0809 | 120.2 | 118.7582 | 6.0451 | 0.99472 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0947 | 6.7364 | 116.5 | 116.7716 | 1.7076 | 0.97966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.095 | 56.0809 | 120.2 | 118.7582 | 6.0483 | 0.99472 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0957 | 6.7364 | 116.5 | 116.7716 | 1.7036 | 0.97966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.096 | 56.0809 | 120.2 | 118.7582 | 6.0516 | 0.99472 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0966 | 6.7364 | 116.5 | 116.7716 | 1.6996 | 0.97966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.097 | 56.0809 | 120.2 | 118.7582 | 6.0548 | 0.99472 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0977 | 6.7364 | 116.5 | 116.7716 | 1.6957 | 0.97966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.098 | 56.1101 | 120.2 | 118.6781 | 6.0583 | 0.99466 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0986 | 6.7146 | 116.5 | 116.7794 | 1.6916 | 0.98137 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.099 | 56.1101 | 120.2 | 118.6781 | 6.0618 | 0.99466 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.0997 | 6.7146 | 116.5 | 116.7794 | 1.6875 | 0.98137 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.1 | 56.1101 | 120.2 | 118.6781 | 6.0652 | 0.99466 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1006 | 6.7146 | 116.5 | 116.7794 | 1.6834 | 0.98137 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.101 | 56.1101 | 120.2 | 118.6781 | 6.0687 | 0.99466 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1017 | 6.7146 | 116.5 | 116.7794 | 1.6793 | 0.98137 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.102 | 56.1101 | 120.2 | 118.6781 | 6.0722 | 0.99466 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1026 | 6.7146 | 116.5 | 116.7794 | 1.6752 | 0.98137 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.103 | 56.1101 | 120.2 | 118.6781 | 6.0757 | 0.99466 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1037 | 6.7146 | 116.5 | 116.7794 | 1.6712 | 0.98137 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.104 | 56.1101 | 120.2 | 118.6781 | 6.0792 | 0.99466 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1047 | 6.7146 | 116.5 | 116.7794 | 1.6671 | 0.98137 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.105 | 56.1101 | 120.2 | 118.6781 | 6.0826 | 0.99466 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1057 | 6.7146 | 116.5 | 116.7794 | 1.663 | 0.98137 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.106 | 56.1164 | 120.2 | 118.665 | 6.0868 | 0.99453 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1067 | 6.7146 | 116.5 | 116.7794 | 1.6589 | 0.98137 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.107 | 56.1164 | 120.2 | 118.665 | 6.0909 | 0.99453 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1077 | 6.7118 | 116.5 | 116.7691 | 1.6549 | 0.98209 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.108 | 56.1164 | 120.2 | 118.665 | 6.095 | 0.99453 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1087 | 6.7118 | 116.5 | 116.7691 | 1.6509 | 0.98209 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.109 | 56.1164 | 120.2 | 118.665 | 6.0991 | 0.99453 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1096 | 6.7118 | 116.5 | 116.7691 | 1.6469 | 0.98209 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.11 | 56.1164 | 120.2 | 118.665 | 6.1032 | 0.99453 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1107 | 6.7118 | 116.5 | 116.7691 | 1.6428 | 0.98209 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.111 | 56.1164 | 120.2 | 118.665 | 6.1073 | 0.99453 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1116 | 6.7118 | 116.5 | 116.7691 | 1.6388 | 0.98209 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.112 | 56.1164 | 120.2 | 118.665 | 6.1114 | 0.99453 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1127 | 6.7118 | 116.5 | 116.7691 | 1.6348 | 0.98209 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.113 | 56.1164 | 120.2 | 118.665 | 6.1155 | 0.99453 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1136 | 6.7118 | 116.5 | 116.7691 | 1.6308 | 0.98209 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.114 | 56.06 | 120.2 | 118.6669 | 6.1191 | 0.99451 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1147 | 6.7118 | 116.5 | 116.7691 | 1.6268 | 0.98209 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.115 | 56.06 | 120.2 | 118.6669 | 6.1227 | 0.99451 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1156 | 6.726 | 116.5 | 116.7828 | 1.6226 | 0.98279 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.116 | 56.06 | 120.2 | 118.6669 | 6.1263 | 0.99451 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1167 | 6.726 | 116.5 | 116.7828 | 1.6185 | 0.98279 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.117 | 56.06 | 120.2 | 118.6669 | 6.1299 | 0.99451 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1177 | 6.726 | 116.5 | 116.7828 | 1.6144 | 0.98279 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.118 | 56.06 | 120.2 | 118.6669 | 6.1334 | 0.99451 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1187 | 6.726 | 116.5 | 116.7828 | 1.6102 | 0.98279 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.119 | 56.06 | 120.2 | 118.6669 | 6.137 | 0.99451 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1197 | 6.726 | 116.5 | 116.7828 | 1.6061 | 0.98279 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.12 | 56.06 | 120.2 | 118.6669 | 6.1406 | 0.99451 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1207 | 6.726 | 116.5 | 116.7828 | 1.6019 | 0.98279 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.121 | 56.06 | 120.2 | 118.6669 | 6.1442 | 0.99451 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1217 | 6.726 | 116.5 | 116.7828 | 1.5978 | 0.98279 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.122 | 56.06 | 120.2 | 118.6669 | 6.1478 | 0.99451 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1227 | 6.726 | 116.5 | 116.7828 | 1.5936 | 0.98279 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.123 | 56.0996 | 120.2 | 118.7134 | 6.1503 | 0.99462 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1237 | 6.726 | 116.5 | 116.7828 | 1.5896 | 0.98279 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.124 | 56.0996 | 120.2 | 118.7134 | 6.1528 | 0.99462 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1246 | 6.7608 | 116.5 | 116.7911 | 1.5854 | 0.98399 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.125 | 56.0996 | 120.2 | 118.7134 | 6.1553 | 0.99462 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1257 | 6.7608 | 116.5 | 116.7911 | 1.5811 | 0.98399 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.126 | 56.0996 | 120.2 | 118.7134 | 6.1578 | 0.99462 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1266 | 6.7608 | 116.5 | 116.7911 | 1.5769 | 0.98399 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.127 | 56.0996 | 120.2 | 118.7134 | 6.1603 | 0.99462 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1277 | 6.7608 | 116.5 | 116.7911 | 1.5726 | 0.98399 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.128 | 56.0996 | 120.2 | 118.7134 | 6.1628 | 0.99462 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1286 | 6.7608 | 116.5 | 116.7911 | 1.5684 | 0.98399 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.129 | 56.0996 | 120.2 | 118.7134 | 6.1653 | 0.99462 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1297 | 6.7608 | 116.5 | 116.7911 | 1.5641 | 0.98399 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.13 | 56.0996 | 120.2 | 118.7134 | 6.1678 | 0.99462 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1307 | 6.7608 | 116.5 | 116.7911 | 1.5599 | 0.98399 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.131 | 56.141 | 120.2 | 118.7839 | 6.1709 | 0.99448 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1317 | 6.7608 | 116.5 | 116.7911 | 1.5556 | 0.98399 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.132 | 56.141 | 120.2 | 118.7839 | 6.174 | 0.99448 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1327 | 6.7659 | 116.5 | 116.7738 | 1.5515 | 0.98494 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.133 | 56.141 | 120.2 | 118.7839 | 6.1771 | 0.99448 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1337 | 6.7659 | 116.5 | 116.7738 | 1.5473 | 0.98494 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.134 | 56.141 | 120.2 | 118.7839 | 6.1803 | 0.99448 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1347 | 6.7659 | 116.5 | 116.7738 | 1.5431 | 0.98494 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.135 | 56.141 | 120.2 | 118.7839 | 6.1834 | 0.99448 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1357 | 6.7659 | 116.5 | 116.7738 | 1.5389 | 0.98494 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.136 | 56.141 | 120.2 | 118.7839 | 6.1865 | 0.99448 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1367 | 6.7659 | 116.5 | 116.7738 | 1.5347 | 0.98494 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.137 | 56.141 | 120.2 | 118.7839 | 6.1896 | 0.99448 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1376 | 6.7659 | 116.5 | 116.7738 | 1.5305 | 0.98494 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.138 | 56.141 | 120.2 | 118.7839 | 6.1927 | 0.99448 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1387 | 6.7659 | 116.5 | 116.7738 | 1.5263 | 0.98494 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.139 | 56.1057 | 120.2 | 118.8507 | 6.1968 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1396 | 6.7659 | 116.5 | 116.7738 | 1.5221 | 0.98494 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.14 | 56.1057 | 120.2 | 118.8507 | 6.201 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1407 | 6.7671 | 116.5 | 116.7598 | 1.5182 | 0.98537 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.141 | 56.1057 | 120.2 | 118.8507 | 6.2051 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1416 | 6.7671 | 116.5 | 116.7598 | 1.5142 | 0.98537 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.142 | 56.1057 | 120.2 | 118.8507 | 6.2092 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1427 | 6.7671 | 116.5 | 116.7598 | 1.5102 | 0.98537 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.143 | 56.1057 | 120.2 | 118.8507 | 6.2133 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1436 | 6.7671 | 116.5 | 116.7598 | 1.5063 | 0.98537 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.144 | 56.1057 | 120.2 | 118.8507 | 6.2175 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1447 | 6.7671 | 116.5 | 116.7598 | 1.5023 | 0.98537 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.145 | 56.1057 | 120.2 | 118.8507 | 6.2216 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1457 | 6.7671 | 116.5 | 116.7598 | 1.4983 | 0.98537 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.146 | 56.1057 | 120.2 | 118.8507 | 6.2257 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1467 | 6.7671 | 116.5 | 116.7598 | 1.4943 | 0.98537 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.147 | 56.1057 | 120.2 | 118.8507 | 6.2298 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1477 | 6.7671 | 116.5 | 116.7598 | 1.4904 | 0.98537 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.148 | 56.0997 | 120.2 | 118.8676 | 6.2336 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1487 | 6.7671 | 116.5 | 116.7598 | 1.4867 | 0.98537 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.149 | 56.0997 | 120.2 | 118.8676 | 6.2374 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1497 | 6.78 | 116.5 | 116.766 | 1.4831 | 0.9855 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.15 | 56.0997 | 120.2 | 118.8676 | 6.2412 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1507 | 6.78 | 116.5 | 116.766 | 1.4795 | 0.9855 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.151 | 56.0997 | 120.2 | 118.8676 | 6.245 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1517 | 6.78 | 116.5 | 116.766 | 1.4758 | 0.9855 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.152 | 56.0997 | 120.2 | 118.8676 | 6.2488 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1526 | 6.78 | 116.5 | 116.766 | 1.4722 | 0.9855 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.153 | 56.0997 | 120.2 | 118.8676 | 6.2526 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1537 | 6.78 | 116.5 | 116.766 | 1.4686 | 0.9855 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.154 | 56.0997 | 120.2 | 118.8676 | 6.2564 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1546 | 6.78 | 116.5 | 116.766 | 1.465 | 0.9855 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.155 | 56.0997 | 120.2 | 118.8676 | 6.2602 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1557 | 6.78 | 116.5 | 116.766 | 1.4613 | 0.9855 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.156 | 56.1319 | 120.2 | 118.8307 | 6.2631 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1566 | 6.78 | 116.5 | 116.766 | 1.4577 | 0.9855 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.157 | 56.1319 | 120.2 | 118.8307 | 6.266 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1577 | 6.7544 | 116.5 | 116.7607 | 1.454 | 0.98622 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.158 | 56.1319 | 120.2 | 118.8307 | 6.2689 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1587 | 6.7544 | 116.5 | 116.7607 | 1.4503 | 0.98622 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.159 | 56.1319 | 120.2 | 118.8307 | 6.2718 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1597 | 6.7544 | 116.5 | 116.7607 | 1.4466 | 0.98622 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.16 | 56.1319 | 120.2 | 118.8307 | 6.2747 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1607 | 6.7544 | 116.5 | 116.7607 | 1.4429 | 0.98622 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.161 | 56.1319 | 120.2 | 118.8307 | 6.2776 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1617 | 6.7544 | 116.5 | 116.7607 | 1.4392 | 0.98622 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.162 | 56.1319 | 120.2 | 118.8307 | 6.2804 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1627 | 6.7544 | 116.5 | 116.7607 | 1.4355 | 0.98622 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.163 | 56.1319 | 120.2 | 118.8307 | 6.2833 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1637 | 6.7544 | 116.5 | 116.7607 | 1.4318 | 0.98622 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.164 | 56.1332 | 120.2 | 118.7652 | 6.2864 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1647 | 6.7544 | 116.5 | 116.7607 | 1.4281 | 0.98622 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.165 | 56.1332 | 120.2 | 118.7652 | 6.2894 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1656 | 6.7373 | 116.5 | 116.7549 | 1.4242 | 0.98717 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.166 | 56.1332 | 120.2 | 118.7652 | 6.2925 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1667 | 6.7373 | 116.5 | 116.7549 | 1.4203 | 0.98717 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.167 | 56.1332 | 120.2 | 118.7652 | 6.2955 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1676 | 6.7373 | 116.5 | 116.7549 | 1.4164 | 0.98717 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.168 | 56.1332 | 120.2 | 118.7652 | 6.2985 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1687 | 6.7373 | 116.5 | 116.7549 | 1.4125 | 0.98717 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.169 | 56.1332 | 120.2 | 118.7652 | 6.3016 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1696 | 6.7373 | 116.5 | 116.7549 | 1.4086 | 0.98717 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.17 | 56.1332 | 120.2 | 118.7652 | 6.3046 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1707 | 6.7373 | 116.5 | 116.7549 | 1.4047 | 0.98717 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.171 | 56.1332 | 120.2 | 118.7652 | 6.3077 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1716 | 6.7373 | 116.5 | 116.7549 | 1.4008 | 0.98717 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.172 | 56.1332 | 120.2 | 118.7652 | 6.3107 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1727 | 6.7373 | 116.5 | 116.7549 | 1.3969 | 0.98717 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.173 | 56.146 | 120.2 | 118.7223 | 6.3142 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1737 | 6.7373 | 116.5 | 116.7549 | 1.3933 | 0.98717 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.174 | 56.146 | 120.2 | 118.7223 | 6.3178 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1747 | 6.7482 | 116.5 | 116.7629 | 1.3895 | 0.98791 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.175 | 56.146 | 120.2 | 118.7223 | 6.3213 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1757 | 6.7482 | 116.5 | 116.7629 | 1.3856 | 0.98791 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.176 | 56.146 | 120.2 | 118.7223 | 6.3249 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1767 | 6.7482 | 116.5 | 116.7629 | 1.3818 | 0.98791 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.177 | 56.146 | 120.2 | 118.7223 | 6.3284 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1777 | 6.7482 | 116.5 | 116.7629 | 1.378 | 0.98791 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.178 | 56.146 | 120.2 | 118.7223 | 6.332 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1786 | 6.7482 | 116.5 | 116.7629 | 1.3741 | 0.98791 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.179 | 56.146 | 120.2 | 118.7223 | 6.3355 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1797 | 6.7482 | 116.5 | 116.7629 | 1.3703 | 0.98791 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.18 | 56.146 | 120.2 | 118.7223 | 6.339 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1806 | 6.7482 | 116.5 | 116.7629 | 1.3665 | 0.98791 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.181 | 56.1503 | 120.2 | 118.7273 | 6.3428 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1817 | 6.7482 | 116.5 | 116.7629 | 1.3626 | 0.98791 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.182 | 56.1503 | 120.2 | 118.7273 | 6.3465 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1826 | 6.7464 | 116.5 | 116.7798 | 1.3589 | 0.98881 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.183 | 56.1503 | 120.2 | 118.7273 | 6.3502 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1837 | 6.7464 | 116.5 | 116.7798 | 1.3551 | 0.98881 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.184 | 56.1503 | 120.2 | 118.7273 | 6.354 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1846 | 6.7464 | 116.5 | 116.7798 | 1.3513 | 0.98881 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.185 | 56.1503 | 120.2 | 118.7273 | 6.3577 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1857 | 6.7464 | 116.5 | 116.7798 | 1.3475 | 0.98881 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.186 | 56.1503 | 120.2 | 118.7273 | 6.3615 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1867 | 6.7464 | 116.5 | 116.7798 | 1.3437 | 0.98881 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.187 | 56.1503 | 120.2 | 118.7273 | 6.3652 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1877 | 6.7464 | 116.5 | 116.7798 | 1.3399 | 0.98881 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.188 | 56.1503 | 120.2 | 118.7273 | 6.3689 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1887 | 6.7464 | 116.5 | 116.7798 | 1.3361 | 0.98881 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.189 | 56.1227 | 120.2 | 118.7486 | 6.3724 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1897 | 6.7464 | 116.5 | 116.7798 | 1.3324 | 0.98881 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.19 | 56.1227 | 120.2 | 118.7486 | 6.3759 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1907 | 6.7547 | 116.5 | 116.7723 | 1.3284 | 0.9895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.191 | 56.1227 | 120.2 | 118.7486 | 6.3794 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1917 | 6.7547 | 116.5 | 116.7723 | 1.3245 | 0.9895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.192 | 56.1227 | 120.2 | 118.7486 | 6.3829 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1927 | 6.7547 | 116.5 | 116.7723 | 1.3206 | 0.9895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.193 | 56.1227 | 120.2 | 118.7486 | 6.3864 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1936 | 6.7547 | 116.5 | 116.7723 | 1.3167 | 0.9895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.194 | 56.1227 | 120.2 | 118.7486 | 6.3899 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1947 | 6.7547 | 116.5 | 116.7723 | 1.3128 | 0.9895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.195 | 56.1227 | 120.2 | 118.7486 | 6.3934 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1956 | 6.7547 | 116.5 | 116.7723 | 1.3089 | 0.9895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.196 | 56.1227 | 120.2 | 118.7486 | 6.3969 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1967 | 6.7547 | 116.5 | 116.7723 | 1.305 | 0.9895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.197 | 56.1227 | 120.2 | 118.7486 | 6.4004 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1976 | 6.7547 | 116.5 | 116.7723 | 1.3011 | 0.9895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.198 | 56.125 | 120.2 | 118.7807 | 6.4039 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1987 | 6.7547 | 116.5 | 116.7723 | 1.2974 | 0.9895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.199 | 56.125 | 120.2 | 118.7807 | 6.4074 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.1996 | 6.794 | 116.5 | 116.7549 | 1.2937 | 0.9899 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.2 | 56.125 | 120.2 | 118.7807 | 6.4109 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2007 | 6.794 | 116.5 | 116.7549 | 1.29 | 0.9899 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.201 | 56.125 | 120.2 | 118.7807 | 6.4144 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2017 | 6.794 | 116.5 | 116.7549 | 1.2862 | 0.9899 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.202 | 56.125 | 120.2 | 118.7807 | 6.4178 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2027 | 6.794 | 116.5 | 116.7549 | 1.2825 | 0.9899 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.203 | 56.125 | 120.2 | 118.7807 | 6.4213 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2037 | 6.794 | 116.5 | 116.7549 | 1.2788 | 0.9899 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.204 | 56.125 | 120.2 | 118.7807 | 6.4248 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2047 | 6.794 | 116.5 | 116.7549 | 1.275 | 0.9899 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.205 | 56.125 | 120.2 | 118.7807 | 6.4283 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2057 | 6.794 | 116.5 | 116.7549 | 1.2713 | 0.9899 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.206 | 56.1228 | 120.2 | 118.8305 | 6.432 | 0.99399 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2066 | 6.794 | 116.5 | 116.7549 | 1.2676 | 0.9899 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.207 | 56.1228 | 120.2 | 118.8305 | 6.4356 | 0.99399 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2077 | 6.7847 | 116.5 | 116.7562 | 1.264 | 0.99061 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.208 | 56.1228 | 120.2 | 118.8305 | 6.4393 | 0.99399 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2086 | 6.7847 | 116.5 | 116.7562 | 1.2605 | 0.99061 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.209 | 56.1228 | 120.2 | 118.8305 | 6.443 | 0.99399 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2097 | 6.7847 | 116.5 | 116.7562 | 1.257 | 0.99061 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.21 | 56.1228 | 120.2 | 118.8305 | 6.4466 | 0.99399 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2106 | 6.7847 | 116.5 | 116.7562 | 1.2534 | 0.99061 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.211 | 56.1228 | 120.2 | 118.8305 | 6.4503 | 0.99399 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2117 | 6.7847 | 116.5 | 116.7562 | 1.2499 | 0.99061 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.212 | 56.1228 | 120.2 | 118.8305 | 6.4539 | 0.99399 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2126 | 6.7847 | 116.5 | 116.7562 | 1.2463 | 0.99061 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.213 | 56.1228 | 120.2 | 118.8305 | 6.4576 | 0.99399 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2137 | 6.7847 | 116.5 | 116.7562 | 1.2428 | 0.99061 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.214 | 56.1281 | 120.2 | 118.8765 | 6.4613 | 0.99387 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2147 | 6.7847 | 116.5 | 116.7562 | 1.2392 | 0.99061 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.215 | 56.1281 | 120.2 | 118.8765 | 6.4649 | 0.99387 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2157 | 6.7537 | 116.5 | 116.7582 | 1.2355 | 0.9912 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.216 | 56.1281 | 120.2 | 118.8765 | 6.4686 | 0.99387 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2167 | 6.7537 | 116.5 | 116.7582 | 1.2319 | 0.9912 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.217 | 56.1281 | 120.2 | 118.8765 | 6.4723 | 0.99387 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2177 | 6.7537 | 116.5 | 116.7582 | 1.2282 | 0.9912 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.218 | 56.1281 | 120.2 | 118.8765 | 6.476 | 0.99387 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2187 | 6.7537 | 116.5 | 116.7582 | 1.2245 | 0.9912 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.219 | 56.1281 | 120.2 | 118.8765 | 6.4797 | 0.99387 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2197 | 6.7537 | 116.5 | 116.7582 | 1.2208 | 0.9912 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.22 | 56.1281 | 120.2 | 118.8765 | 6.4834 | 0.99387 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2207 | 6.7537 | 116.5 | 116.7582 | 1.2171 | 0.9912 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.221 | 56.1281 | 120.2 | 118.8765 | 6.4871 | 0.99387 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2216 | 6.7537 | 116.5 | 116.7582 | 1.2134 | 0.9912 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.222 | 56.1281 | 120.2 | 118.8765 | 6.4908 | 0.99387 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2227 | 6.7537 | 116.5 | 116.7582 | 1.2097 | 0.9912 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.223 | 56.1167 | 120.2 | 118.8821 | 6.4936 | 0.9939 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2236 | 6.7537 | 116.5 | 116.7582 | 1.2061 | 0.9912 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.224 | 56.1167 | 120.2 | 118.8821 | 6.4964 | 0.9939 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2247 | 6.7427 | 116.5 | 116.7471 | 1.2024 | 0.99138 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.225 | 56.1167 | 120.2 | 118.8821 | 6.4992 | 0.9939 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2256 | 6.7427 | 116.5 | 116.7471 | 1.1988 | 0.99138 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.226 | 56.1167 | 120.2 | 118.8821 | 6.502 | 0.9939 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2267 | 6.7427 | 116.5 | 116.7471 | 1.1951 | 0.99138 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.227 | 56.1167 | 120.2 | 118.8821 | 6.5047 | 0.9939 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2276 | 6.7427 | 116.5 | 116.7471 | 1.1914 | 0.99138 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.228 | 56.1167 | 120.2 | 118.8821 | 6.5075 | 0.9939 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2287 | 6.7427 | 116.5 | 116.7471 | 1.1877 | 0.99138 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.229 | 56.1167 | 120.2 | 118.8821 | 6.5103 | 0.9939 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2297 | 6.7427 | 116.5 | 116.7471 | 1.184 | 0.99138 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.23 | 56.1167 | 120.2 | 118.8821 | 6.5131 | 0.9939 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2307 | 6.7427 | 116.5 | 116.7471 | 1.1803 | 0.99138 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.231 | 56.1197 | 120.2 | 118.8407 | 6.5157 | 0.99395 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2317 | 6.7427 | 116.5 | 116.7471 | 1.1767 | 0.99138 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.232 | 56.1197 | 120.2 | 118.8407 | 6.5182 | 0.99395 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2327 | 6.7351 | 116.5 | 116.7382 | 1.1729 | 0.99191 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.233 | 56.1197 | 120.2 | 118.8407 | 6.5208 | 0.99395 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2337 | 6.7351 | 116.5 | 116.7382 | 1.1692 | 0.99191 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.234 | 56.1197 | 120.2 | 118.8407 | 6.5233 | 0.99395 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2346 | 6.7351 | 116.5 | 116.7382 | 1.1654 | 0.99191 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.235 | 56.1197 | 120.2 | 118.8407 | 6.5259 | 0.99395 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2357 | 6.7351 | 116.5 | 116.7382 | 1.1617 | 0.99191 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.236 | 56.1197 | 120.2 | 118.8407 | 6.5284 | 0.99395 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2366 | 6.7351 | 116.5 | 116.7382 | 1.1579 | 0.99191 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.237 | 56.1197 | 120.2 | 118.8407 | 6.531 | 0.99395 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2377 | 6.7351 | 116.5 | 116.7382 | 1.1542 | 0.99191 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.238 | 56.1197 | 120.2 | 118.8407 | 6.5335 | 0.99395 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2386 | 6.7351 | 116.5 | 116.7382 | 1.1505 | 0.99191 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.239 | 56.1261 | 120.2 | 118.777 | 6.5367 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2397 | 6.7351 | 116.5 | 116.7382 | 1.1467 | 0.99191 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.24 | 56.1261 | 120.2 | 118.777 | 6.5398 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2406 | 6.7512 | 116.5 | 116.7469 | 1.1431 | 0.9924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.241 | 56.1261 | 120.2 | 118.777 | 6.543 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2417 | 6.7512 | 116.5 | 116.7469 | 1.1396 | 0.9924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.242 | 56.1261 | 120.2 | 118.777 | 6.5461 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2427 | 6.7512 | 116.5 | 116.7469 | 1.136 | 0.9924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.243 | 56.1261 | 120.2 | 118.777 | 6.5493 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2437 | 6.7512 | 116.5 | 116.7469 | 1.1324 | 0.9924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.244 | 56.1261 | 120.2 | 118.777 | 6.5524 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2447 | 6.7512 | 116.5 | 116.7469 | 1.1288 | 0.9924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.245 | 56.1261 | 120.2 | 118.777 | 6.5555 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2457 | 6.7512 | 116.5 | 116.7469 | 1.1253 | 0.9924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.246 | 56.1261 | 120.2 | 118.777 | 6.5587 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2467 | 6.7512 | 116.5 | 116.7469 | 1.1217 | 0.9924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.247 | 56.1261 | 120.2 | 118.777 | 6.5618 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2477 | 6.7512 | 116.5 | 116.7469 | 1.1181 | 0.9924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.248 | 56.1211 | 120.2 | 118.7454 | 6.565 | 0.99376 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2487 | 6.7512 | 116.5 | 116.7469 | 1.115 | 0.9924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.249 | 56.1211 | 120.2 | 118.7454 | 6.5682 | 0.99376 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2496 | 6.7641 | 116.5 | 116.7463 | 1.1116 | 0.99299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.25 | 56.1211 | 120.2 | 118.7454 | 6.5714 | 0.99376 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2507 | 6.7641 | 116.5 | 116.7463 | 1.1083 | 0.99299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.251 | 56.1211 | 120.2 | 118.7454 | 6.5745 | 0.99376 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2516 | 6.7641 | 116.5 | 116.7463 | 1.1049 | 0.99299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.252 | 56.1211 | 120.2 | 118.7454 | 6.5777 | 0.99376 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2527 | 6.7641 | 116.5 | 116.7463 | 1.1016 | 0.99299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.253 | 56.1211 | 120.2 | 118.7454 | 6.5809 | 0.99376 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2536 | 6.7641 | 116.5 | 116.7463 | 1.0982 | 0.99299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.254 | 56.1211 | 120.2 | 118.7454 | 6.584 | 0.99376 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2547 | 6.7641 | 116.5 | 116.7463 | 1.0949 | 0.99299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.255 | 56.1211 | 120.2 | 118.7454 | 6.5872 | 0.99376 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2557 | 6.7641 | 116.5 | 116.7463 | 1.0915 | 0.99299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.256 | 56.108 | 120.2 | 118.7375 | 6.5898 | 0.99379 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2567 | 6.7641 | 116.5 | 116.7463 | 1.0882 | 0.99299 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.257 | 56.108 | 120.2 | 118.7375 | 6.5924 | 0.99379 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2577 | 6.7512 | 116.5 | 116.7502 | 1.0847 | 0.99375 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.258 | 56.108 | 120.2 | 118.7375 | 6.5949 | 0.99379 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2587 | 6.7512 | 116.5 | 116.7502 | 1.0812 | 0.99375 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.259 | 56.108 | 120.2 | 118.7375 | 6.5975 | 0.99379 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2597 | 6.7512 | 116.5 | 116.7502 | 1.0777 | 0.99375 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.26 | 56.108 | 120.2 | 118.7375 | 6.6001 | 0.99379 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2607 | 6.7512 | 116.5 | 116.7502 | 1.0742 | 0.99375 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.261 | 56.108 | 120.2 | 118.7375 | 6.6026 | 0.99379 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2617 | 6.7512 | 116.5 | 116.7502 | 1.0707 | 0.99375 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.262 | 56.108 | 120.2 | 118.7375 | 6.6052 | 0.99379 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2626 | 6.7512 | 116.5 | 116.7502 | 1.0673 | 0.99375 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.263 | 56.108 | 120.2 | 118.7375 | 6.6078 | 0.99379 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2637 | 6.7512 | 116.5 | 116.7502 | 1.0638 | 0.99375 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.264 | 56.108 | 120.2 | 118.7375 | 6.6103 | 0.99379 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2646 | 6.7512 | 116.5 | 116.7502 | 1.0603 | 0.99375 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.265 | 56.1361 | 120.2 | 118.7621 | 6.6127 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2657 | 6.7452 | 116.5 | 116.7488 | 1.0569 | 0.99396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.266 | 56.1361 | 120.2 | 118.7621 | 6.6151 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2666 | 6.7452 | 116.5 | 116.7488 | 1.0535 | 0.99396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.267 | 56.1361 | 120.2 | 118.7621 | 6.6175 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2677 | 6.7452 | 116.5 | 116.7488 | 1.05 | 0.99396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.268 | 56.1361 | 120.2 | 118.7621 | 6.6198 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2686 | 6.7452 | 116.5 | 116.7488 | 1.0466 | 0.99396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.269 | 56.1361 | 120.2 | 118.7621 | 6.6222 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2697 | 6.7452 | 116.5 | 116.7488 | 1.0432 | 0.99396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.27 | 56.1361 | 120.2 | 118.7621 | 6.6246 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2707 | 6.7452 | 116.5 | 116.7488 | 1.0398 | 0.99396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.271 | 56.1361 | 120.2 | 118.7621 | 6.627 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2717 | 6.7452 | 116.5 | 116.7488 | 1.0364 | 0.99396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.272 | 56.1361 | 120.2 | 118.7621 | 6.6294 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2727 | 6.7452 | 116.5 | 116.7488 | 1.0329 | 0.99396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.273 | 56.2081 | 120.2 | 118.8197 | 6.6324 | 0.99378 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2737 | 6.7452 | 116.5 | 116.7488 | 1.0295 | 0.99396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.274 | 56.2081 | 120.2 | 118.8197 | 6.6355 | 0.99378 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2747 | 6.751 | 116.5 | 116.7468 | 1.0262 | 0.99432 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.275 | 56.2081 | 120.2 | 118.8197 | 6.6386 | 0.99378 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2757 | 6.751 | 116.5 | 116.7468 | 1.0229 | 0.99432 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.276 | 56.2081 | 120.2 | 118.8197 | 6.6416 | 0.99378 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2767 | 6.751 | 116.5 | 116.7468 | 1.0196 | 0.99432 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.277 | 56.2081 | 120.2 | 118.8197 | 6.6447 | 0.99378 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2776 | 6.751 | 116.5 | 116.7468 | 1.0163 | 0.99432 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.278 | 56.2081 | 120.2 | 118.8197 | 6.6478 | 0.99378 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2787 | 6.751 | 116.5 | 116.7468 | 1.013 | 0.99432 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.279 | 56.2081 | 120.2 | 118.8197 | 6.6508 | 0.99378 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2796 | 6.751 | 116.5 | 116.7468 | 1.0097 | 0.99432 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.28 | 56.2081 | 120.2 | 118.8197 | 6.6539 | 0.99378 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2807 | 6.751 | 116.5 | 116.7468 | 1.0064 | 0.99432 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.281 | 56.2113 | 120.2 | 118.8829 | 6.6569 | 0.99362 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2816 | 6.751 | 116.5 | 116.7468 | 1.0031 | 0.99432 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.282 | 56.2113 | 120.2 | 118.8829 | 6.66 | 0.99362 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2827 | 6.7536 | 116.5 | 116.7343 | 0.99988 | 0.99463 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.283 | 56.2113 | 120.2 | 118.8829 | 6.663 | 0.99362 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2837 | 6.7536 | 116.5 | 116.7343 | 0.99668 | 0.99463 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.284 | 56.2113 | 120.2 | 118.8829 | 6.6661 | 0.99362 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2847 | 6.7536 | 116.5 | 116.7343 | 0.99349 | 0.99463 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.285 | 56.2113 | 120.2 | 118.8829 | 6.6691 | 0.99362 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2857 | 6.7536 | 116.5 | 116.7343 | 0.99029 | 0.99463 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.286 | 56.2113 | 120.2 | 118.8829 | 6.6722 | 0.99362 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2867 | 6.7536 | 116.5 | 116.7343 | 0.9871 | 0.99463 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.287 | 56.2113 | 120.2 | 118.8829 | 6.6752 | 0.99362 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2877 | 6.7536 | 116.5 | 116.7343 | 0.9839 | 0.99463 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.288 | 56.2113 | 120.2 | 118.8829 | 6.6783 | 0.99362 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2887 | 6.7536 | 116.5 | 116.7343 | 0.98071 | 0.99463 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.289 | 56.2113 | 120.2 | 118.8829 | 6.6805 | 0.99362 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2897 | 6.7536 | 116.5 | 116.7343 | 0.97751 | 0.99463 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.29 | 56.1699 | 120.2 | 118.9087 | 6.6828 | 0.99356 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2906 | 6.7434 | 116.5 | 116.7154 | 0.97412 | 0.9953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.291 | 56.1699 | 120.2 | 118.9087 | 6.6852 | 0.99356 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2917 | 6.7434 | 116.5 | 116.7154 | 0.97073 | 0.9953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.292 | 56.1699 | 120.2 | 118.9087 | 6.6875 | 0.99356 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2926 | 6.7434 | 116.5 | 116.7154 | 0.96735 | 0.9953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.293 | 56.1699 | 120.2 | 118.9087 | 6.6898 | 0.99356 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2937 | 6.7434 | 116.5 | 116.7154 | 0.96396 | 0.9953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.294 | 56.1699 | 120.2 | 118.9087 | 6.6922 | 0.99356 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2946 | 6.7434 | 116.5 | 116.7154 | 0.96057 | 0.9953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.295 | 56.1699 | 120.2 | 118.9087 | 6.6945 | 0.99356 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2957 | 6.7434 | 116.5 | 116.7154 | 0.95718 | 0.9953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.296 | 56.1699 | 120.2 | 118.9087 | 6.6969 | 0.99356 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2966 | 6.7434 | 116.5 | 116.7154 | 0.95379 | 0.9953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.297 | 56.1699 | 120.2 | 118.9087 | 6.6992 | 0.99356 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2977 | 6.7434 | 116.5 | 116.7154 | 0.95041 | 0.9953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.298 | 56.1898 | 120.2 | 118.8657 | 6.7012 | 0.99368 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2987 | 6.7434 | 116.5 | 116.7154 | 0.94702 | 0.9953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.299 | 56.1898 | 120.2 | 118.8657 | 6.7032 | 0.99368 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.2997 | 6.7388 | 116.5 | 116.723 | 0.94342 | 0.99577 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.3 | 56.1898 | 120.2 | 118.8657 | 6.7053 | 0.99368 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3007 | 6.7388 | 116.5 | 116.723 | 0.93983 | 0.99577 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.301 | 56.1898 | 120.2 | 118.8657 | 6.7073 | 0.99368 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3017 | 6.7388 | 116.5 | 116.723 | 0.93623 | 0.99577 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.302 | 56.1898 | 120.2 | 118.8657 | 6.7093 | 0.99368 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3027 | 6.7388 | 116.5 | 116.723 | 0.93264 | 0.99577 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.303 | 56.1898 | 120.2 | 118.8657 | 6.7113 | 0.99368 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3036 | 6.7388 | 116.5 | 116.723 | 0.92904 | 0.99577 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.304 | 56.1898 | 120.2 | 118.8657 | 6.7133 | 0.99368 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3047 | 6.7388 | 116.5 | 116.723 | 0.92545 | 0.99577 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.305 | 56.1898 | 120.2 | 118.8657 | 6.7153 | 0.99368 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3056 | 6.7388 | 116.5 | 116.723 | 0.92185 | 0.99577 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.306 | 56.2479 | 120.2 | 118.8041 | 6.7175 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3067 | 6.7388 | 116.5 | 116.723 | 0.91826 | 0.99577 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.307 | 56.2479 | 120.2 | 118.8041 | 6.7196 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3076 | 6.7627 | 116.5 | 116.7241 | 0.91488 | 0.99582 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.308 | 56.2479 | 120.2 | 118.8041 | 6.7218 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3087 | 6.7627 | 116.5 | 116.7241 | 0.91151 | 0.99582 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.309 | 56.2479 | 120.2 | 118.8041 | 6.724 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3096 | 6.7627 | 116.5 | 116.7241 | 0.90813 | 0.99582 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.31 | 56.2479 | 120.2 | 118.8041 | 6.7261 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3107 | 6.7627 | 116.5 | 116.7241 | 0.90476 | 0.99582 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.311 | 56.2479 | 120.2 | 118.8041 | 6.7283 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3117 | 6.7627 | 116.5 | 116.7241 | 0.90139 | 0.99582 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.312 | 56.2479 | 120.2 | 118.8041 | 6.7304 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3127 | 6.7627 | 116.5 | 116.7241 | 0.89801 | 0.99582 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.313 | 56.2479 | 120.2 | 118.8041 | 6.7326 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3137 | 6.7627 | 116.5 | 116.7241 | 0.89464 | 0.99582 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.314 | 56.2479 | 120.2 | 118.8041 | 6.7345 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3147 | 6.7627 | 116.5 | 116.7241 | 0.89126 | 0.99582 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.315 | 56.2626 | 120.2 | 118.7643 | 6.7368 | 0.99357 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3157 | 6.7766 | 116.5 | 116.7259 | 0.88807 | 0.99606 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.316 | 56.2626 | 120.2 | 118.7643 | 6.7392 | 0.99357 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3167 | 6.7766 | 116.5 | 116.7259 | 0.88487 | 0.99606 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.317 | 56.2626 | 120.2 | 118.7643 | 6.7416 | 0.99357 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3177 | 6.7766 | 116.5 | 116.7259 | 0.88167 | 0.99606 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.318 | 56.2626 | 120.2 | 118.7643 | 6.7439 | 0.99357 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3186 | 6.7766 | 116.5 | 116.7259 | 0.87847 | 0.99606 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.319 | 56.2626 | 120.2 | 118.7643 | 6.7463 | 0.99357 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3197 | 6.7766 | 116.5 | 116.7259 | 0.87527 | 0.99606 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.32 | 56.2626 | 120.2 | 118.7643 | 6.7486 | 0.99357 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3206 | 6.7766 | 116.5 | 116.7259 | 0.87207 | 0.99606 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.321 | 56.2626 | 120.2 | 118.7643 | 6.751 | 0.99357 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3217 | 6.7766 | 116.5 | 116.7259 | 0.86887 | 0.99606 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.322 | 56.2626 | 120.2 | 118.7643 | 6.7533 | 0.99357 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3226 | 6.7766 | 116.5 | 116.7259 | 0.86568 | 0.99606 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.323 | 56.2089 | 120.2 | 118.7407 | 6.7557 | 0.99349 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3237 | 6.7766 | 116.5 | 116.7259 | 0.86248 | 0.99606 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.324 | 56.2089 | 120.2 | 118.7407 | 6.7581 | 0.99349 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3246 | 6.7639 | 116.5 | 116.7308 | 0.85927 | 0.99645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.325 | 56.2089 | 120.2 | 118.7407 | 6.7605 | 0.99349 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3257 | 6.7639 | 116.5 | 116.7308 | 0.85606 | 0.99645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.326 | 56.2089 | 120.2 | 118.7407 | 6.7629 | 0.99349 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3267 | 6.7639 | 116.5 | 116.7308 | 0.85286 | 0.99645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.327 | 56.2089 | 120.2 | 118.7407 | 6.7652 | 0.99349 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3277 | 6.7639 | 116.5 | 116.7308 | 0.84965 | 0.99645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.328 | 56.2089 | 120.2 | 118.7407 | 6.7676 | 0.99349 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3287 | 6.7639 | 116.5 | 116.7308 | 0.84644 | 0.99645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.329 | 56.2089 | 120.2 | 118.7407 | 6.77 | 0.99349 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3297 | 6.7639 | 116.5 | 116.7308 | 0.84323 | 0.99645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.33 | 56.2089 | 120.2 | 118.7407 | 6.7724 | 0.99349 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3307 | 6.7639 | 116.5 | 116.7308 | 0.84003 | 0.99645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.331 | 56.1968 | 120.2 | 118.7586 | 6.7741 | 0.99364 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3316 | 6.7639 | 116.5 | 116.7308 | 0.83682 | 0.99645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.332 | 56.1968 | 120.2 | 118.7586 | 6.7758 | 0.99364 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3327 | 6.7591 | 116.5 | 116.7207 | 0.83364 | 0.99688 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.333 | 56.1968 | 120.2 | 118.7586 | 6.7775 | 0.99364 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3336 | 6.7591 | 116.5 | 116.7207 | 0.83047 | 0.99688 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.334 | 56.1968 | 120.2 | 118.7586 | 6.7792 | 0.99364 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3347 | 6.7591 | 116.5 | 116.7207 | 0.82729 | 0.99688 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.335 | 56.1968 | 120.2 | 118.7586 | 6.781 | 0.99364 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3356 | 6.7591 | 116.5 | 116.7207 | 0.82412 | 0.99688 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.336 | 56.1968 | 120.2 | 118.7586 | 6.7827 | 0.99364 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3367 | 6.7591 | 116.5 | 116.7207 | 0.82094 | 0.99688 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.337 | 56.1968 | 120.2 | 118.7586 | 6.7844 | 0.99364 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3376 | 6.7591 | 116.5 | 116.7207 | 0.81776 | 0.99688 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.338 | 56.1968 | 120.2 | 118.7586 | 6.7861 | 0.99364 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3387 | 6.7591 | 116.5 | 116.7207 | 0.81459 | 0.99688 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.339 | 56.1968 | 120.2 | 118.7586 | 6.7878 | 0.99364 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3397 | 6.7591 | 116.5 | 116.7207 | 0.81141 | 0.99688 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.34 | 56.2445 | 120.2 | 118.8016 | 6.7897 | 0.99357 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3407 | 6.7457 | 116.5 | 116.7139 | 0.80834 | 0.99704 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.341 | 56.2445 | 120.2 | 118.8016 | 6.7916 | 0.99357 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3417 | 6.7457 | 116.5 | 116.7139 | 0.80527 | 0.99704 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.342 | 56.2445 | 120.2 | 118.8016 | 6.7935 | 0.99357 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3427 | 6.7457 | 116.5 | 116.7139 | 0.8022 | 0.99704 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.343 | 56.2445 | 120.2 | 118.8016 | 6.7954 | 0.99357 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3437 | 6.7457 | 116.5 | 116.7139 | 0.79913 | 0.99704 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.344 | 56.2445 | 120.2 | 118.8016 | 6.7974 | 0.99357 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3447 | 6.7457 | 116.5 | 116.7139 | 0.79606 | 0.99704 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.345 | 56.2445 | 120.2 | 118.8016 | 6.7993 | 0.99357 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3457 | 6.7457 | 116.5 | 116.7139 | 0.79299 | 0.99704 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.346 | 56.2445 | 120.2 | 118.8016 | 6.8012 | 0.99357 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3466 | 6.7457 | 116.5 | 116.7139 | 0.78993 | 0.99704 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.347 | 56.2445 | 120.2 | 118.8016 | 6.8031 | 0.99357 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3477 | 6.7457 | 116.5 | 116.7139 | 0.78686 | 0.99704 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.348 | 56.2645 | 120.2 | 118.8649 | 6.8058 | 0.99328 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3486 | 6.7457 | 116.5 | 116.7139 | 0.78379 | 0.99704 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.349 | 56.2645 | 120.2 | 118.8649 | 6.8086 | 0.99328 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3497 | 6.7396 | 116.5 | 116.7166 | 0.78059 | 0.99738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.35 | 56.2645 | 120.2 | 118.8649 | 6.8113 | 0.99328 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3506 | 6.7396 | 116.5 | 116.7166 | 0.7774 | 0.99738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.351 | 56.2645 | 120.2 | 118.8649 | 6.814 | 0.99328 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3517 | 6.7396 | 116.5 | 116.7166 | 0.77421 | 0.99738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.352 | 56.2645 | 120.2 | 118.8649 | 6.8167 | 0.99328 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3526 | 6.7396 | 116.5 | 116.7166 | 0.77102 | 0.99738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.353 | 56.2645 | 120.2 | 118.8649 | 6.8194 | 0.99328 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3537 | 6.7396 | 116.5 | 116.7166 | 0.76782 | 0.99738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.354 | 56.2645 | 120.2 | 118.8649 | 6.8222 | 0.99328 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3547 | 6.7396 | 116.5 | 116.7166 | 0.76463 | 0.99738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.355 | 56.2645 | 120.2 | 118.8649 | 6.8249 | 0.99328 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3557 | 6.7396 | 116.5 | 116.7166 | 0.76144 | 0.99738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.356 | 56.2749 | 120.2 | 118.9137 | 6.8276 | 0.99321 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3567 | 6.7396 | 116.5 | 116.7166 | 0.75824 | 0.99738 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.357 | 56.2749 | 120.2 | 118.9137 | 6.8304 | 0.99321 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3577 | 6.7759 | 116.5 | 116.7165 | 0.75504 | 0.99781 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.358 | 56.2749 | 120.2 | 118.9137 | 6.8331 | 0.99321 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3587 | 6.7759 | 116.5 | 116.7165 | 0.75183 | 0.99781 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.359 | 56.2749 | 120.2 | 118.9137 | 6.8359 | 0.99321 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3596 | 6.7759 | 116.5 | 116.7165 | 0.74863 | 0.99781 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.36 | 56.2749 | 120.2 | 118.9137 | 6.8386 | 0.99321 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3607 | 6.7759 | 116.5 | 116.7165 | 0.74542 | 0.99781 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.361 | 56.2749 | 120.2 | 118.9137 | 6.8414 | 0.99321 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3616 | 6.7759 | 116.5 | 116.7165 | 0.74221 | 0.99781 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.362 | 56.2749 | 120.2 | 118.9137 | 6.8441 | 0.99321 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3627 | 6.7759 | 116.5 | 116.7165 | 0.73901 | 0.99781 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.363 | 56.2749 | 120.2 | 118.9137 | 6.8469 | 0.99321 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3636 | 6.7759 | 116.5 | 116.7165 | 0.7358 | 0.99781 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.364 | 56.2749 | 120.2 | 118.9137 | 6.8492 | 0.99321 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3647 | 6.7759 | 116.5 | 116.7165 | 0.7326 | 0.99781 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.365 | 56.2675 | 120.2 | 118.9219 | 6.8511 | 0.99334 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3656 | 6.7902 | 116.5 | 116.7186 | 0.72958 | 0.99788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.366 | 56.2675 | 120.2 | 118.9219 | 6.853 | 0.99334 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3667 | 6.7902 | 116.5 | 116.7186 | 0.72656 | 0.99788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.367 | 56.2675 | 120.2 | 118.9219 | 6.8549 | 0.99334 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3677 | 6.7902 | 116.5 | 116.7186 | 0.72354 | 0.99788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.368 | 56.2675 | 120.2 | 118.9219 | 6.8568 | 0.99334 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3687 | 6.7902 | 116.5 | 116.7186 | 0.72053 | 0.99788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.369 | 56.2675 | 120.2 | 118.9219 | 6.8587 | 0.99334 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3697 | 6.7902 | 116.5 | 116.7186 | 0.71751 | 0.99788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.37 | 56.2675 | 120.2 | 118.9219 | 6.8606 | 0.99334 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3707 | 6.7902 | 116.5 | 116.7186 | 0.71449 | 0.99788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.371 | 56.2675 | 120.2 | 118.9219 | 6.8625 | 0.99334 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3717 | 6.7902 | 116.5 | 116.7186 | 0.71147 | 0.99788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.372 | 56.2675 | 120.2 | 118.9219 | 6.8644 | 0.99334 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3727 | 6.7902 | 116.5 | 116.7186 | 0.70846 | 0.99788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.373 | 56.2937 | 120.2 | 118.8996 | 6.8664 | 0.99335 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3737 | 6.7902 | 116.5 | 116.7186 | 0.70544 | 0.99788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.374 | 56.2937 | 120.2 | 118.8996 | 6.8684 | 0.99335 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3746 | 6.7644 | 116.5 | 116.7137 | 0.70244 | 0.99795 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.375 | 56.2937 | 120.2 | 118.8996 | 6.8704 | 0.99335 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3757 | 6.7644 | 116.5 | 116.7137 | 0.69943 | 0.99795 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.376 | 56.2937 | 120.2 | 118.8996 | 6.8724 | 0.99335 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3766 | 6.7644 | 116.5 | 116.7137 | 0.69642 | 0.99795 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.377 | 56.2937 | 120.2 | 118.8996 | 6.8745 | 0.99335 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3777 | 6.7644 | 116.5 | 116.7137 | 0.69342 | 0.99795 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.378 | 56.2937 | 120.2 | 118.8996 | 6.8765 | 0.99335 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3786 | 6.7644 | 116.5 | 116.7137 | 0.69041 | 0.99795 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.379 | 56.2937 | 120.2 | 118.8996 | 6.8785 | 0.99335 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3797 | 6.7644 | 116.5 | 116.7137 | 0.68741 | 0.99795 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.38 | 56.2937 | 120.2 | 118.8996 | 6.8805 | 0.99335 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3807 | 6.7644 | 116.5 | 116.7137 | 0.6844 | 0.99795 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.381 | 56.3073 | 120.2 | 118.8348 | 6.8833 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3817 | 6.7644 | 116.5 | 116.7137 | 0.6814 | 0.99795 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.382 | 56.3073 | 120.2 | 118.8348 | 6.8861 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3827 | 6.7563 | 116.5 | 116.7272 | 0.67847 | 0.99811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.383 | 56.3073 | 120.2 | 118.8348 | 6.8889 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3837 | 6.7563 | 116.5 | 116.7272 | 0.67554 | 0.99811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.384 | 56.3073 | 120.2 | 118.8348 | 6.8917 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3847 | 6.7563 | 116.5 | 116.7272 | 0.67261 | 0.99811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.385 | 56.3073 | 120.2 | 118.8348 | 6.8945 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3857 | 6.7563 | 116.5 | 116.7272 | 0.66968 | 0.99811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.386 | 56.3073 | 120.2 | 118.8348 | 6.8973 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3867 | 6.7563 | 116.5 | 116.7272 | 0.66675 | 0.99811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.387 | 56.3073 | 120.2 | 118.8348 | 6.9001 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3876 | 6.7563 | 116.5 | 116.7272 | 0.66382 | 0.99811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.388 | 56.3073 | 120.2 | 118.8348 | 6.903 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3887 | 6.7563 | 116.5 | 116.7272 | 0.66089 | 0.99811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.389 | 56.3073 | 120.2 | 118.8348 | 6.9054 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3896 | 6.7563 | 116.5 | 116.7272 | 0.65796 | 0.99811 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.39 | 56.2544 | 120.2 | 118.7872 | 6.9081 | 0.99309 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3907 | 6.759 | 116.5 | 116.7358 | 0.65505 | 0.9983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.391 | 56.2544 | 120.2 | 118.7872 | 6.9107 | 0.99309 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3916 | 6.759 | 116.5 | 116.7358 | 0.65214 | 0.9983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.392 | 56.2544 | 120.2 | 118.7872 | 6.9134 | 0.99309 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3927 | 6.759 | 116.5 | 116.7358 | 0.64923 | 0.9983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.393 | 56.2544 | 120.2 | 118.7872 | 6.916 | 0.99309 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3936 | 6.759 | 116.5 | 116.7358 | 0.64631 | 0.9983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.394 | 56.2544 | 120.2 | 118.7872 | 6.9187 | 0.99309 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3947 | 6.759 | 116.5 | 116.7358 | 0.6434 | 0.9983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.395 | 56.2544 | 120.2 | 118.7872 | 6.9213 | 0.99309 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3957 | 6.759 | 116.5 | 116.7358 | 0.64049 | 0.9983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.396 | 56.2544 | 120.2 | 118.7872 | 6.924 | 0.99309 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3967 | 6.759 | 116.5 | 116.7358 | 0.63758 | 0.9983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.397 | 56.2544 | 120.2 | 118.7872 | 6.9266 | 0.99309 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3977 | 6.759 | 116.5 | 116.7358 | 0.63467 | 0.9983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.398 | 56.2281 | 120.2 | 118.766 | 6.9284 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3987 | 6.759 | 116.5 | 116.7358 | 0.63176 | 0.9983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.399 | 56.2281 | 120.2 | 118.766 | 6.9302 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.3997 | 6.7494 | 116.5 | 116.7269 | 0.6288 | 0.99861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.4 | 56.2281 | 120.2 | 118.766 | 6.932 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4007 | 6.7494 | 116.5 | 116.7269 | 0.62585 | 0.99861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.401 | 56.2281 | 120.2 | 118.766 | 6.9338 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4017 | 6.7494 | 116.5 | 116.7269 | 0.62289 | 0.99861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.402 | 56.2281 | 120.2 | 118.766 | 6.9356 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4026 | 6.7494 | 116.5 | 116.7269 | 0.61993 | 0.99861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.403 | 56.2281 | 120.2 | 118.766 | 6.9374 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4037 | 6.7494 | 116.5 | 116.7269 | 0.61698 | 0.99861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.404 | 56.2281 | 120.2 | 118.766 | 6.9392 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4046 | 6.7494 | 116.5 | 116.7269 | 0.61402 | 0.99861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.405 | 56.2281 | 120.2 | 118.766 | 6.9409 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4057 | 6.7494 | 116.5 | 116.7269 | 0.61106 | 0.99861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.406 | 56.2474 | 120.2 | 118.7935 | 6.9425 | 0.99335 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4066 | 6.7494 | 116.5 | 116.7269 | 0.60811 | 0.99861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.407 | 56.2474 | 120.2 | 118.7935 | 6.9442 | 0.99335 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4077 | 6.756 | 116.5 | 116.7348 | 0.60531 | 0.99878 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.408 | 56.2474 | 120.2 | 118.7935 | 6.9458 | 0.99335 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4087 | 6.756 | 116.5 | 116.7348 | 0.60252 | 0.99878 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.409 | 56.2474 | 120.2 | 118.7935 | 6.9474 | 0.99335 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4097 | 6.756 | 116.5 | 116.7348 | 0.59972 | 0.99878 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.41 | 56.2474 | 120.2 | 118.7935 | 6.949 | 0.99335 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4107 | 6.756 | 116.5 | 116.7348 | 0.59693 | 0.99878 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.411 | 56.2474 | 120.2 | 118.7935 | 6.9506 | 0.99335 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4117 | 6.756 | 116.5 | 116.7348 | 0.59413 | 0.99878 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.412 | 56.2474 | 120.2 | 118.7935 | 6.9522 | 0.99335 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4127 | 6.756 | 116.5 | 116.7348 | 0.59134 | 0.99878 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.413 | 56.2474 | 120.2 | 118.7935 | 6.9538 | 0.99335 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4137 | 6.756 | 116.5 | 116.7348 | 0.58854 | 0.99878 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.414 | 56.2474 | 120.2 | 118.7935 | 6.9554 | 0.99335 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4147 | 6.756 | 116.5 | 116.7348 | 0.58575 | 0.99878 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.415 | 56.287 | 120.2 | 118.8459 | 6.9578 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4156 | 6.7513 | 116.5 | 116.7426 | 0.58289 | 0.99895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.416 | 56.287 | 120.2 | 118.8459 | 6.9602 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4167 | 6.7513 | 116.5 | 116.7426 | 0.58003 | 0.99895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.417 | 56.287 | 120.2 | 118.8459 | 6.9627 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4176 | 6.7513 | 116.5 | 116.7426 | 0.57717 | 0.99895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.418 | 56.287 | 120.2 | 118.8459 | 6.9651 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4187 | 6.7513 | 116.5 | 116.7426 | 0.57431 | 0.99895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.419 | 56.287 | 120.2 | 118.8459 | 6.9675 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4196 | 6.7513 | 116.5 | 116.7426 | 0.57145 | 0.99895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.42 | 56.287 | 120.2 | 118.8459 | 6.97 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4207 | 6.7513 | 116.5 | 116.7426 | 0.5686 | 0.99895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.421 | 56.287 | 120.2 | 118.8459 | 6.9724 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4216 | 6.7513 | 116.5 | 116.7426 | 0.56574 | 0.99895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.422 | 56.287 | 120.2 | 118.8459 | 6.9748 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4227 | 6.7513 | 116.5 | 116.7426 | 0.56288 | 0.99895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.423 | 56.3251 | 120.2 | 118.8879 | 6.9775 | 0.99299 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4237 | 6.7513 | 116.5 | 116.7426 | 0.56002 | 0.99895 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.424 | 56.3251 | 120.2 | 118.8879 | 6.9802 | 0.99299 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4247 | 6.7645 | 116.5 | 116.7353 | 0.55715 | 0.99911 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.425 | 56.3251 | 120.2 | 118.8879 | 6.9829 | 0.99299 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4257 | 6.7645 | 116.5 | 116.7353 | 0.55427 | 0.99911 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.426 | 56.3251 | 120.2 | 118.8879 | 6.9857 | 0.99299 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4267 | 6.7645 | 116.5 | 116.7353 | 0.55139 | 0.99911 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.427 | 56.3251 | 120.2 | 118.8879 | 6.9884 | 0.99299 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4277 | 6.7645 | 116.5 | 116.7353 | 0.54852 | 0.99911 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.428 | 56.3251 | 120.2 | 118.8879 | 6.9911 | 0.99299 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4286 | 6.7645 | 116.5 | 116.7353 | 0.54564 | 0.99911 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.429 | 56.3251 | 120.2 | 118.8879 | 6.9938 | 0.99299 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4297 | 6.7645 | 116.5 | 116.7353 | 0.54276 | 0.99911 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.43 | 56.3251 | 120.2 | 118.8879 | 6.9965 | 0.99299 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4306 | 6.7645 | 116.5 | 116.7353 | 0.53989 | 0.99911 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.431 | 56.2876 | 120.2 | 118.9246 | 6.9984 | 0.99306 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4317 | 6.7645 | 116.5 | 116.7353 | 0.53701 | 0.99911 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.432 | 56.2876 | 120.2 | 118.9246 | 7.0003 | 0.99306 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4326 | 6.7912 | 116.5 | 116.719 | 0.5341 | 0.99927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.433 | 56.2876 | 120.2 | 118.9246 | 7.0022 | 0.99306 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4337 | 6.7912 | 116.5 | 116.719 | 0.53119 | 0.99927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.434 | 56.2876 | 120.2 | 118.9246 | 7.0041 | 0.99306 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4346 | 6.7912 | 116.5 | 116.719 | 0.52828 | 0.99927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.435 | 56.2876 | 120.2 | 118.9246 | 7.006 | 0.99306 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4357 | 6.7912 | 116.5 | 116.719 | 0.52538 | 0.99927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.436 | 56.2876 | 120.2 | 118.9246 | 7.0079 | 0.99306 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4367 | 6.7912 | 116.5 | 116.719 | 0.52247 | 0.99927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.437 | 56.2876 | 120.2 | 118.9246 | 7.0098 | 0.99306 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4377 | 6.7912 | 116.5 | 116.719 | 0.51956 | 0.99927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.438 | 56.2876 | 120.2 | 118.9246 | 7.0117 | 0.99306 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4387 | 6.7912 | 116.5 | 116.719 | 0.51665 | 0.99927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.439 | 56.2876 | 120.2 | 118.9246 | 7.0136 | 0.99306 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4397 | 6.7912 | 116.5 | 116.719 | 0.51374 | 0.99927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.44 | 56.2613 | 120.2 | 118.9228 | 7.0151 | 0.99314 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4407 | 6.7842 | 116.5 | 116.7158 | 0.51098 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.441 | 56.2613 | 120.2 | 118.9228 | 7.0165 | 0.99314 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4417 | 6.7842 | 116.5 | 116.7158 | 0.50823 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.442 | 56.2613 | 120.2 | 118.9228 | 7.018 | 0.99314 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4427 | 6.7842 | 116.5 | 116.7158 | 0.50547 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.443 | 56.2613 | 120.2 | 118.9228 | 7.0195 | 0.99314 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4436 | 6.7842 | 116.5 | 116.7158 | 0.50271 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.444 | 56.2613 | 120.2 | 118.9228 | 7.021 | 0.99314 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4447 | 6.7842 | 116.5 | 116.7158 | 0.49995 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.445 | 56.2613 | 120.2 | 118.9228 | 7.0225 | 0.99314 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4456 | 6.7842 | 116.5 | 116.7158 | 0.4972 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.446 | 56.2613 | 120.2 | 118.9228 | 7.024 | 0.99314 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4467 | 6.7842 | 116.5 | 116.7158 | 0.49444 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.447 | 56.2613 | 120.2 | 118.9228 | 7.0255 | 0.99314 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4476 | 6.7842 | 116.5 | 116.7158 | 0.49168 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.448 | 56.3142 | 120.2 | 118.8931 | 7.0281 | 0.99291 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4487 | 6.7842 | 116.5 | 116.7158 | 0.48892 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.449 | 56.3142 | 120.2 | 118.8931 | 7.0308 | 0.99291 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4496 | 6.7725 | 116.5 | 116.7131 | 0.48631 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.45 | 56.3142 | 120.2 | 118.8931 | 7.0334 | 0.99291 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4507 | 6.7725 | 116.5 | 116.7131 | 0.4837 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.451 | 56.3142 | 120.2 | 118.8931 | 7.036 | 0.99291 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4517 | 6.7725 | 116.5 | 116.7131 | 0.4811 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.452 | 56.3142 | 120.2 | 118.8931 | 7.0387 | 0.99291 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4527 | 6.7725 | 116.5 | 116.7131 | 0.47849 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.453 | 56.3142 | 120.2 | 118.8931 | 7.0413 | 0.99291 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4537 | 6.7725 | 116.5 | 116.7131 | 0.47588 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.454 | 56.3142 | 120.2 | 118.8931 | 7.0439 | 0.99291 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4547 | 6.7725 | 116.5 | 116.7131 | 0.47327 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.455 | 56.3142 | 120.2 | 118.8931 | 7.0466 | 0.99291 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4557 | 6.7725 | 116.5 | 116.7131 | 0.47066 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.456 | 56.3179 | 120.2 | 118.8372 | 7.0496 | 0.99278 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4566 | 6.7725 | 116.5 | 116.7131 | 0.46805 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.457 | 56.3179 | 120.2 | 118.8372 | 7.0527 | 0.99278 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4577 | 6.7502 | 116.5 | 116.7248 | 0.46518 | 0.99963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.458 | 56.3179 | 120.2 | 118.8372 | 7.0558 | 0.99278 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4586 | 6.7502 | 116.5 | 116.7248 | 0.46231 | 0.99963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.459 | 56.3179 | 120.2 | 118.8372 | 7.0589 | 0.99278 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4597 | 6.7502 | 116.5 | 116.7248 | 0.45943 | 0.99963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.46 | 56.3179 | 120.2 | 118.8372 | 7.062 | 0.99278 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4606 | 6.7502 | 116.5 | 116.7248 | 0.45656 | 0.99963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.461 | 56.3179 | 120.2 | 118.8372 | 7.065 | 0.99278 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4617 | 6.7502 | 116.5 | 116.7248 | 0.45369 | 0.99963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.462 | 56.3179 | 120.2 | 118.8372 | 7.0681 | 0.99278 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4626 | 6.7502 | 116.5 | 116.7248 | 0.45082 | 0.99963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.463 | 56.3179 | 120.2 | 118.8372 | 7.0712 | 0.99278 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4637 | 6.7502 | 116.5 | 116.7248 | 0.44795 | 0.99963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.464 | 56.3179 | 120.2 | 118.8372 | 7.0743 | 0.99278 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4647 | 6.7502 | 116.5 | 116.7248 | 0.44508 | 0.99963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.465 | 56.2552 | 120.2 | 118.803 | 7.0768 | 0.99279 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4657 | 6.7422 | 116.5 | 116.7391 | 0.44221 | 0.99969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.466 | 56.2552 | 120.2 | 118.803 | 7.0793 | 0.99279 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4667 | 6.7422 | 116.5 | 116.7391 | 0.43935 | 0.99969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.467 | 56.2552 | 120.2 | 118.803 | 7.0819 | 0.99279 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4677 | 6.7422 | 116.5 | 116.7391 | 0.43648 | 0.99969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.468 | 56.2552 | 120.2 | 118.803 | 7.0844 | 0.99279 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4687 | 6.7422 | 116.5 | 116.7391 | 0.43361 | 0.99969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.469 | 56.2552 | 120.2 | 118.803 | 7.087 | 0.99279 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4697 | 6.7422 | 116.5 | 116.7391 | 0.43075 | 0.99969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.47 | 56.2552 | 120.2 | 118.803 | 7.0895 | 0.99279 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4707 | 6.7422 | 116.5 | 116.7391 | 0.42788 | 0.99969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.471 | 56.2552 | 120.2 | 118.803 | 7.092 | 0.99279 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4716 | 6.7422 | 116.5 | 116.7391 | 0.42502 | 0.99969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.472 | 56.2552 | 120.2 | 118.803 | 7.0946 | 0.99279 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4727 | 6.7422 | 116.5 | 116.7391 | 0.42215 | 0.99969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.473 | 56.2509 | 120.2 | 118.7922 | 7.0966 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4736 | 6.7422 | 116.5 | 116.7391 | 0.41929 | 0.99969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.474 | 56.2509 | 120.2 | 118.7922 | 7.0986 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4747 | 6.7542 | 116.5 | 116.7282 | 0.41644 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.475 | 56.2509 | 120.2 | 118.7922 | 7.1007 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4756 | 6.7542 | 116.5 | 116.7282 | 0.4136 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.476 | 56.2509 | 120.2 | 118.7922 | 7.1027 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4767 | 6.7542 | 116.5 | 116.7282 | 0.41075 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.477 | 56.2509 | 120.2 | 118.7922 | 7.1048 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4776 | 6.7542 | 116.5 | 116.7282 | 0.40791 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.478 | 56.2509 | 120.2 | 118.7922 | 7.1068 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4787 | 6.7542 | 116.5 | 116.7282 | 0.40506 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.479 | 56.2509 | 120.2 | 118.7922 | 7.1088 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4797 | 6.7542 | 116.5 | 116.7282 | 0.40222 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.48 | 56.2509 | 120.2 | 118.7922 | 7.1109 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4807 | 6.7542 | 116.5 | 116.7282 | 0.39937 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.481 | 56.3137 | 120.2 | 118.8129 | 7.1134 | 0.99289 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4817 | 6.7542 | 116.5 | 116.7282 | 0.39653 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.482 | 56.3137 | 120.2 | 118.8129 | 7.116 | 0.99289 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4827 | 6.7557 | 116.5 | 116.7167 | 0.39349 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.483 | 56.3137 | 120.2 | 118.8129 | 7.1186 | 0.99289 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4837 | 6.7557 | 116.5 | 116.7167 | 0.39046 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.484 | 56.3137 | 120.2 | 118.8129 | 7.1212 | 0.99289 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4846 | 6.7557 | 116.5 | 116.7167 | 0.38742 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.485 | 56.3137 | 120.2 | 118.8129 | 7.1238 | 0.99289 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4857 | 6.7557 | 116.5 | 116.7167 | 0.38438 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.486 | 56.3137 | 120.2 | 118.8129 | 7.1263 | 0.99289 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4866 | 6.7557 | 116.5 | 116.7167 | 0.38135 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.487 | 56.3137 | 120.2 | 118.8129 | 7.1289 | 0.99289 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4877 | 6.7557 | 116.5 | 116.7167 | 0.37831 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.488 | 56.3137 | 120.2 | 118.8129 | 7.1315 | 0.99289 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4886 | 6.7557 | 116.5 | 116.7167 | 0.37527 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.489 | 56.3137 | 120.2 | 118.8129 | 7.1341 | 0.99289 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4897 | 6.7557 | 116.5 | 116.7167 | 0.37224 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.49 | 56.3494 | 120.2 | 118.882 | 7.1369 | 0.99273 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4906 | 6.7484 | 116.5 | 116.7095 | 0.36923 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.491 | 56.3494 | 120.2 | 118.882 | 7.1397 | 0.99273 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4917 | 6.7484 | 116.5 | 116.7095 | 0.36622 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.492 | 56.3494 | 120.2 | 118.882 | 7.1425 | 0.99273 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4927 | 6.7484 | 116.5 | 116.7095 | 0.36321 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.493 | 56.3494 | 120.2 | 118.882 | 7.1454 | 0.99273 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4937 | 6.7484 | 116.5 | 116.7095 | 0.36019 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.494 | 56.3494 | 120.2 | 118.882 | 7.1482 | 0.99273 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4947 | 6.7484 | 116.5 | 116.7095 | 0.35718 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.495 | 56.3494 | 120.2 | 118.882 | 7.151 | 0.99273 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4957 | 6.7484 | 116.5 | 116.7095 | 0.35417 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.496 | 56.3494 | 120.2 | 118.882 | 7.1538 | 0.99273 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4967 | 6.7484 | 116.5 | 116.7095 | 0.35116 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.497 | 56.3494 | 120.2 | 118.882 | 7.1567 | 0.99273 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4977 | 6.7484 | 116.5 | 116.7095 | 0.34815 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.498 | 56.3299 | 120.2 | 118.9281 | 7.1585 | 0.99272 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4987 | 6.7484 | 116.5 | 116.7095 | 0.34514 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.499 | 56.3299 | 120.2 | 118.9281 | 7.1604 | 0.99272 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.4996 | 6.7585 | 116.5 | 116.712 | 0.3423 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.5 | 56.3299 | 120.2 | 118.9281 | 7.1622 | 0.99272 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5007 | 6.7585 | 116.5 | 116.712 | 0.33946 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.501 | 56.3299 | 120.2 | 118.9281 | 7.1641 | 0.99272 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5016 | 6.7585 | 116.5 | 116.712 | 0.33662 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.502 | 56.3299 | 120.2 | 118.9281 | 7.1659 | 0.99272 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5027 | 6.7585 | 116.5 | 116.712 | 0.33378 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.503 | 56.3299 | 120.2 | 118.9281 | 7.1678 | 0.99272 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5036 | 6.7585 | 116.5 | 116.712 | 0.33094 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.504 | 56.3299 | 120.2 | 118.9281 | 7.1696 | 0.99272 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5047 | 6.7585 | 116.5 | 116.712 | 0.32811 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.505 | 56.3299 | 120.2 | 118.9281 | 7.1715 | 0.99272 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5057 | 6.7585 | 116.5 | 116.712 | 0.32527 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.506 | 56.3415 | 120.2 | 118.9649 | 7.1731 | 0.99271 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5067 | 6.7585 | 116.5 | 116.712 | 0.32243 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.507 | 56.3415 | 120.2 | 118.9649 | 7.1748 | 0.99271 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5077 | 6.765 | 116.5 | 116.7068 | 0.31969 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.508 | 56.3415 | 120.2 | 118.9649 | 7.1765 | 0.99271 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5087 | 6.765 | 116.5 | 116.7068 | 0.31695 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.509 | 56.3415 | 120.2 | 118.9649 | 7.1782 | 0.99271 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5097 | 6.765 | 116.5 | 116.7068 | 0.31421 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.51 | 56.3415 | 120.2 | 118.9649 | 7.1798 | 0.99271 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5107 | 6.765 | 116.5 | 116.7068 | 0.31147 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.511 | 56.3415 | 120.2 | 118.9649 | 7.1815 | 0.99271 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5117 | 6.765 | 116.5 | 116.7068 | 0.30873 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.512 | 56.3415 | 120.2 | 118.9649 | 7.1832 | 0.99271 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5126 | 6.765 | 116.5 | 116.7068 | 0.30599 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.513 | 56.3415 | 120.2 | 118.9649 | 7.1848 | 0.99271 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5137 | 6.765 | 116.5 | 116.7068 | 0.30326 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.514 | 56.3415 | 120.2 | 118.9649 | 7.1865 | 0.99271 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5146 | 6.765 | 116.5 | 116.7068 | 0.30052 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.515 | 56.3708 | 120.2 | 118.9426 | 7.1884 | 0.99279 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5157 | 6.755 | 116.5 | 116.7029 | 0.29769 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.516 | 56.3708 | 120.2 | 118.9426 | 7.1902 | 0.99279 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5166 | 6.755 | 116.5 | 116.7029 | 0.29487 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.517 | 56.3708 | 120.2 | 118.9426 | 7.1921 | 0.99279 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5177 | 6.755 | 116.5 | 116.7029 | 0.29204 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.518 | 56.3708 | 120.2 | 118.9426 | 7.194 | 0.99279 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5186 | 6.755 | 116.5 | 116.7029 | 0.28922 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.519 | 56.3708 | 120.2 | 118.9426 | 7.1958 | 0.99279 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5197 | 6.755 | 116.5 | 116.7029 | 0.28639 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.52 | 56.3708 | 120.2 | 118.9426 | 7.1977 | 0.99279 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5207 | 6.755 | 116.5 | 116.7029 | 0.28357 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.521 | 56.3708 | 120.2 | 118.9426 | 7.1996 | 0.99279 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5217 | 6.755 | 116.5 | 116.7029 | 0.28074 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.522 | 56.3708 | 120.2 | 118.9426 | 7.2015 | 0.99279 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5227 | 6.755 | 116.5 | 116.7029 | 0.27792 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.523 | 56.3595 | 120.2 | 118.8846 | 7.2032 | 0.99284 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5237 | 6.755 | 116.5 | 116.7029 | 0.27509 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.524 | 56.3595 | 120.2 | 118.8846 | 7.2049 | 0.99284 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5247 | 6.7532 | 116.5 | 116.7282 | 0.27228 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.525 | 56.3595 | 120.2 | 118.8846 | 7.2066 | 0.99284 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5257 | 6.7532 | 116.5 | 116.7282 | 0.26947 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.526 | 56.3595 | 120.2 | 118.8846 | 7.2083 | 0.99284 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5267 | 6.7532 | 116.5 | 116.7282 | 0.26665 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.527 | 56.3595 | 120.2 | 118.8846 | 7.21 | 0.99284 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5276 | 6.7532 | 116.5 | 116.7282 | 0.26384 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.528 | 56.3595 | 120.2 | 118.8846 | 7.2117 | 0.99284 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5287 | 6.7532 | 116.5 | 116.7282 | 0.26103 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.529 | 56.3595 | 120.2 | 118.8846 | 7.2134 | 0.99284 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5296 | 6.7532 | 116.5 | 116.7282 | 0.25821 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.53 | 56.3595 | 120.2 | 118.8846 | 7.2151 | 0.99284 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5307 | 6.7532 | 116.5 | 116.7282 | 0.2554 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.531 | 56.3953 | 120.2 | 118.8488 | 7.2169 | 0.99264 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5316 | 6.7532 | 116.5 | 116.7282 | 0.25259 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.532 | 56.3953 | 120.2 | 118.8488 | 7.2186 | 0.99264 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5327 | 6.756 | 116.5 | 116.7391 | 0.2498 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.533 | 56.3953 | 120.2 | 118.8488 | 7.2203 | 0.99264 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5337 | 6.756 | 116.5 | 116.7391 | 0.24701 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.534 | 56.3953 | 120.2 | 118.8488 | 7.222 | 0.99264 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5347 | 6.756 | 116.5 | 116.7391 | 0.24422 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.535 | 56.3953 | 120.2 | 118.8488 | 7.2238 | 0.99264 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5357 | 6.756 | 116.5 | 116.7391 | 0.24142 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.536 | 56.3953 | 120.2 | 118.8488 | 7.2255 | 0.99264 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5367 | 6.756 | 116.5 | 116.7391 | 0.23863 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.537 | 56.3953 | 120.2 | 118.8488 | 7.2272 | 0.99264 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5377 | 6.756 | 116.5 | 116.7391 | 0.23584 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.538 | 56.3953 | 120.2 | 118.8488 | 7.229 | 0.99264 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5387 | 6.756 | 116.5 | 116.7391 | 0.23305 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.539 | 56.3953 | 120.2 | 118.8488 | 7.2307 | 0.99264 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5397 | 6.756 | 116.5 | 116.7391 | 0.23026 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.54 | 56.3922 | 120.2 | 118.8133 | 7.2326 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5406 | 6.7625 | 116.5 | 116.7222 | 0.22751 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.541 | 56.3922 | 120.2 | 118.8133 | 7.2345 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5417 | 6.7625 | 116.5 | 116.7222 | 0.22475 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.542 | 56.3922 | 120.2 | 118.8133 | 7.2365 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5426 | 6.7625 | 116.5 | 116.7222 | 0.222 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.543 | 56.3922 | 120.2 | 118.8133 | 7.2384 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5437 | 6.7625 | 116.5 | 116.7222 | 0.21924 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.544 | 56.3922 | 120.2 | 118.8133 | 7.2403 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5446 | 6.7625 | 116.5 | 116.7222 | 0.21649 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.545 | 56.3922 | 120.2 | 118.8133 | 7.2423 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5457 | 6.7625 | 116.5 | 116.7222 | 0.21373 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.546 | 56.3922 | 120.2 | 118.8133 | 7.2442 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5466 | 6.7625 | 116.5 | 116.7222 | 0.21098 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.547 | 56.3922 | 120.2 | 118.8133 | 7.2461 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5477 | 6.7625 | 116.5 | 116.7222 | 0.20822 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.548 | 56.3777 | 120.2 | 118.8322 | 7.2479 | 0.99273 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5487 | 6.7625 | 116.5 | 116.7222 | 0.20547 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.549 | 56.3777 | 120.2 | 118.8322 | 7.2497 | 0.99273 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5497 | 6.7578 | 116.5 | 116.7091 | 0.20285 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.55 | 56.3777 | 120.2 | 118.8322 | 7.2516 | 0.99273 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5507 | 6.7578 | 116.5 | 116.7091 | 0.20022 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.551 | 56.3777 | 120.2 | 118.8322 | 7.2534 | 0.99273 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5517 | 6.7578 | 116.5 | 116.7091 | 0.1976 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.552 | 56.3777 | 120.2 | 118.8322 | 7.2552 | 0.99273 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5527 | 6.7578 | 116.5 | 116.7091 | 0.19498 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.553 | 56.3777 | 120.2 | 118.8322 | 7.257 | 0.99273 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5536 | 6.7578 | 116.5 | 116.7091 | 0.19236 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.554 | 56.3777 | 120.2 | 118.8322 | 7.2588 | 0.99273 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5547 | 6.7578 | 116.5 | 116.7091 | 0.18974 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.555 | 56.3777 | 120.2 | 118.8322 | 7.2606 | 0.99273 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5556 | 6.7578 | 116.5 | 116.7091 | 0.18712 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.556 | 56.3941 | 120.2 | 118.8807 | 7.2624 | 0.99283 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5567 | 6.7578 | 116.5 | 116.7091 | 0.18449 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.557 | 56.3941 | 120.2 | 118.8807 | 7.2642 | 0.99283 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5576 | 6.7735 | 116.5 | 116.7133 | 0.18186 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.558 | 56.3941 | 120.2 | 118.8807 | 7.266 | 0.99283 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5587 | 6.7735 | 116.5 | 116.7133 | 0.17922 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.559 | 56.3941 | 120.2 | 118.8807 | 7.2678 | 0.99283 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5596 | 6.7735 | 116.5 | 116.7133 | 0.17659 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.56 | 56.3941 | 120.2 | 118.8807 | 7.2696 | 0.99283 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5607 | 6.7735 | 116.5 | 116.7133 | 0.17395 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.561 | 56.3941 | 120.2 | 118.8807 | 7.2715 | 0.99283 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5617 | 6.7735 | 116.5 | 116.7133 | 0.17132 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.562 | 56.3941 | 120.2 | 118.8807 | 7.2733 | 0.99283 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5627 | 6.7735 | 116.5 | 116.7133 | 0.16868 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.563 | 56.3941 | 120.2 | 118.8807 | 7.2751 | 0.99283 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5637 | 6.7735 | 116.5 | 116.7133 | 0.16605 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.564 | 56.3941 | 120.2 | 118.8807 | 7.2769 | 0.99283 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5647 | 6.7735 | 116.5 | 116.7133 | 0.16341 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.565 | 56.4082 | 120.2 | 118.9317 | 7.279 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5657 | 6.7672 | 116.5 | 116.7104 | 0.16092 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.566 | 56.4082 | 120.2 | 118.9317 | 7.2812 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5667 | 6.7672 | 116.5 | 116.7104 | 0.15842 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.567 | 56.4082 | 120.2 | 118.9317 | 7.2833 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5677 | 6.7672 | 116.5 | 116.7104 | 0.15593 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.568 | 56.4082 | 120.2 | 118.9317 | 7.2855 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5686 | 6.7672 | 116.5 | 116.7104 | 0.15344 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.569 | 56.4082 | 120.2 | 118.9317 | 7.2876 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5697 | 6.7672 | 116.5 | 116.7104 | 0.15094 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.57 | 56.4082 | 120.2 | 118.9317 | 7.2898 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5706 | 6.7672 | 116.5 | 116.7104 | 0.14845 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.571 | 56.4082 | 120.2 | 118.9317 | 7.2919 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5717 | 6.7672 | 116.5 | 116.7104 | 0.14595 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.572 | 56.4082 | 120.2 | 118.9317 | 7.2941 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5726 | 6.7672 | 116.5 | 116.7104 | 0.14346 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.573 | 56.4122 | 120.2 | 118.98 | 7.2963 | 0.99231 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5737 | 6.7672 | 116.5 | 116.7104 | 0.14097 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.574 | 56.4122 | 120.2 | 118.98 | 7.2985 | 0.99231 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5746 | 6.7413 | 116.5 | 116.7149 | 0.13861 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.575 | 56.4122 | 120.2 | 118.98 | 7.3007 | 0.99231 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5757 | 6.7413 | 116.5 | 116.7149 | 0.13626 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.576 | 56.4122 | 120.2 | 118.98 | 7.3029 | 0.99231 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5767 | 6.7413 | 116.5 | 116.7149 | 0.13391 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.577 | 56.4122 | 120.2 | 118.98 | 7.3052 | 0.99231 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5777 | 6.7413 | 116.5 | 116.7149 | 0.13156 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.578 | 56.4122 | 120.2 | 118.98 | 7.3074 | 0.99231 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5787 | 6.7413 | 116.5 | 116.7149 | 0.1292 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.579 | 56.4122 | 120.2 | 118.98 | 7.3096 | 0.99231 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5797 | 6.7413 | 116.5 | 116.7149 | 0.12685 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.58 | 56.4122 | 120.2 | 118.98 | 7.3118 | 0.99231 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5807 | 6.7413 | 116.5 | 116.7149 | 0.1245 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.581 | 56.3817 | 120.2 | 118.9888 | 7.3139 | 0.99244 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5816 | 6.7413 | 116.5 | 116.7149 | 0.12215 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.582 | 56.3817 | 120.2 | 118.9888 | 7.316 | 0.99244 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5827 | 6.7471 | 116.5 | 116.7297 | 0.11979 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.583 | 56.3817 | 120.2 | 118.9888 | 7.318 | 0.99244 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5836 | 6.7471 | 116.5 | 116.7297 | 0.11744 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.584 | 56.3817 | 120.2 | 118.9888 | 7.3201 | 0.99244 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5847 | 6.7471 | 116.5 | 116.7297 | 0.11509 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.585 | 56.3817 | 120.2 | 118.9888 | 7.3222 | 0.99244 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5856 | 6.7471 | 116.5 | 116.7297 | 0.11273 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.586 | 56.3817 | 120.2 | 118.9888 | 7.3243 | 0.99244 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5867 | 6.7471 | 116.5 | 116.7297 | 0.11038 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.587 | 56.3817 | 120.2 | 118.9888 | 7.3263 | 0.99244 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5876 | 6.7471 | 116.5 | 116.7297 | 0.10803 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.588 | 56.3817 | 120.2 | 118.9888 | 7.3284 | 0.99244 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5887 | 6.7471 | 116.5 | 116.7297 | 0.10567 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.589 | 56.3817 | 120.2 | 118.9888 | 7.3305 | 0.99244 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5897 | 6.7471 | 116.5 | 116.7297 | 0.10332 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.59 | 56.3696 | 120.2 | 118.9618 | 7.3326 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5907 | 6.7723 | 116.5 | 116.718 | 0.10092 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.591 | 56.3696 | 120.2 | 118.9618 | 7.3346 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5917 | 6.7723 | 116.5 | 116.718 | 0.098514 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.592 | 56.3696 | 120.2 | 118.9618 | 7.3367 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5927 | 6.7723 | 116.5 | 116.718 | 0.096111 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.593 | 56.3696 | 120.2 | 118.9618 | 7.3388 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5937 | 6.7723 | 116.5 | 116.718 | 0.093707 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.594 | 56.3696 | 120.2 | 118.9618 | 7.3408 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5947 | 6.7723 | 116.5 | 116.718 | 0.091303 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.595 | 56.3696 | 120.2 | 118.9618 | 7.3429 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5957 | 6.7723 | 116.5 | 116.718 | 0.0889 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.596 | 56.3696 | 120.2 | 118.9618 | 7.345 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5966 | 6.7723 | 116.5 | 116.718 | 0.086496 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.597 | 56.3696 | 120.2 | 118.9618 | 7.347 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5977 | 6.7723 | 116.5 | 116.718 | 0.084092 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.598 | 56.3853 | 120.2 | 118.9057 | 7.3487 | 0.9924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5986 | 6.7723 | 116.5 | 116.718 | 0.081689 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.599 | 56.3853 | 120.2 | 118.9057 | 7.3504 | 0.9924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.5997 | 6.7604 | 116.5 | 116.715 | 0.079195 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.6 | 56.3853 | 120.2 | 118.9057 | 7.3521 | 0.9924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6006 | 6.7604 | 116.5 | 116.715 | 0.076702 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.601 | 56.3853 | 120.2 | 118.9057 | 7.3538 | 0.9924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6017 | 6.7604 | 116.5 | 116.715 | 0.074208 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.602 | 56.3853 | 120.2 | 118.9057 | 7.3555 | 0.9924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6026 | 6.7604 | 116.5 | 116.715 | 0.071714 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.603 | 56.3853 | 120.2 | 118.9057 | 7.3571 | 0.9924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6037 | 6.7604 | 116.5 | 116.715 | 0.069221 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.604 | 56.3853 | 120.2 | 118.9057 | 7.3588 | 0.9924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6047 | 6.7604 | 116.5 | 116.715 | 0.066727 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.605 | 56.3853 | 120.2 | 118.9057 | 7.3605 | 0.9924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6057 | 6.7604 | 116.5 | 116.715 | 0.064234 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.606 | 56.4179 | 120.2 | 118.8573 | 7.3621 | 0.99231 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6067 | 6.7604 | 116.5 | 116.715 | 0.06174 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.607 | 56.4179 | 120.2 | 118.8573 | 7.3636 | 0.99231 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6077 | 6.7654 | 116.5 | 116.7118 | 0.059464 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.608 | 56.4179 | 120.2 | 118.8573 | 7.3652 | 0.99231 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6087 | 6.7654 | 116.5 | 116.7118 | 0.057188 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.609 | 56.4179 | 120.2 | 118.8573 | 7.3667 | 0.99231 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6096 | 6.7654 | 116.5 | 116.7118 | 0.054912 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.61 | 56.4179 | 120.2 | 118.8573 | 7.3683 | 0.99231 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6107 | 6.7654 | 116.5 | 116.7118 | 0.052636 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.611 | 56.4179 | 120.2 | 118.8573 | 7.3698 | 0.99231 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6116 | 6.7654 | 116.5 | 116.7118 | 0.050359 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.612 | 56.4179 | 120.2 | 118.8573 | 7.3714 | 0.99231 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6127 | 6.7654 | 116.5 | 116.7118 | 0.048083 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.613 | 56.4179 | 120.2 | 118.8573 | 7.3729 | 0.99231 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6136 | 6.7654 | 116.5 | 116.7118 | 0.045807 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.614 | 56.4179 | 120.2 | 118.8573 | 7.3745 | 0.99231 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6147 | 6.7654 | 116.5 | 116.7118 | 0.043531 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.615 | 56.4184 | 120.2 | 118.8518 | 7.3762 | 0.99229 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6156 | 6.7716 | 116.5 | 116.7093 | 0.0413 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.616 | 56.4184 | 120.2 | 118.8518 | 7.3779 | 0.99229 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6167 | 6.7716 | 116.5 | 116.7093 | 0.039068 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.617 | 56.4184 | 120.2 | 118.8518 | 7.3796 | 0.99229 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6177 | 6.7716 | 116.5 | 116.7093 | 0.036837 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.618 | 56.4184 | 120.2 | 118.8518 | 7.3813 | 0.99229 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6187 | 6.7716 | 116.5 | 116.7093 | 0.034606 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.619 | 56.4184 | 120.2 | 118.8518 | 7.383 | 0.99229 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6197 | 6.7716 | 116.5 | 116.7093 | 0.032374 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.62 | 56.4184 | 120.2 | 118.8518 | 7.3847 | 0.99229 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6207 | 6.7716 | 116.5 | 116.7093 | 0.030143 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.621 | 56.4184 | 120.2 | 118.8518 | 7.3864 | 0.99229 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6217 | 6.7716 | 116.5 | 116.7093 | 0.027912 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.622 | 56.4184 | 120.2 | 118.8518 | 7.3881 | 0.99229 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6227 | 6.7716 | 116.5 | 116.7093 | 0.02568 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.623 | 56.4061 | 120.2 | 118.8832 | 7.39 | 0.99232 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6237 | 6.7716 | 116.5 | 116.7093 | 0.023449 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.624 | 56.4061 | 120.2 | 118.8832 | 7.3919 | 0.99232 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6246 | 6.755 | 116.5 | 116.7109 | 0.021245 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.625 | 56.4061 | 120.2 | 118.8832 | 7.3938 | 0.99232 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6257 | 6.755 | 116.5 | 116.7109 | 0.019041 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.626 | 56.4061 | 120.2 | 118.8832 | 7.3957 | 0.99232 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6266 | 6.755 | 116.5 | 116.7109 | 0.016837 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.627 | 56.4061 | 120.2 | 118.8832 | 7.3976 | 0.99232 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6277 | 6.755 | 116.5 | 116.7109 | 0.014633 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.628 | 56.4061 | 120.2 | 118.8832 | 7.3995 | 0.99232 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6286 | 6.755 | 116.5 | 116.7109 | 0.012429 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.629 | 56.4061 | 120.2 | 118.8832 | 7.4014 | 0.99232 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6297 | 6.755 | 116.5 | 116.7109 | 0.010225 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.63 | 56.4061 | 120.2 | 118.8832 | 7.4033 | 0.99232 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6307 | 6.755 | 116.5 | 116.7109 | 0.0080206 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.631 | 56.4271 | 120.2 | 118.9146 | 7.4053 | 0.99228 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6317 | 6.755 | 116.5 | 116.7109 | 0.0058166 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.632 | 56.4271 | 120.2 | 118.9146 | 7.4072 | 0.99228 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6327 | 6.7761 | 116.5 | 116.7066 | 0.0039322 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.633 | 56.4271 | 120.2 | 118.9146 | 7.4092 | 0.99228 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6337 | 6.7761 | 116.5 | 116.7066 | 0.0020478 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.634 | 56.4271 | 120.2 | 118.9146 | 7.4112 | 0.99228 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6347 | 6.7761 | 116.5 | 116.7066 | 0.00016348 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.635 | 56.4271 | 120.2 | 118.9146 | 7.4132 | 0.99228 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6357 | 6.7761 | 116.5 | 116.7066 | -0.0017209 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.636 | 56.4271 | 120.2 | 118.9146 | 7.4152 | 0.99228 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6367 | 6.7761 | 116.5 | 116.7066 | -0.0036052 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.637 | 56.4271 | 120.2 | 118.9146 | 7.4172 | 0.99228 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6376 | 6.7761 | 116.5 | 116.7066 | -0.0054896 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.638 | 56.4271 | 120.2 | 118.9146 | 7.4192 | 0.99228 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6387 | 6.7761 | 116.5 | 116.7066 | -0.007374 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.639 | 56.4271 | 120.2 | 118.9146 | 7.4212 | 0.99228 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6396 | 6.7761 | 116.5 | 116.7066 | -0.0092583 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.64 | 56.4747 | 120.2 | 118.9641 | 7.4233 | 0.9921 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6407 | 6.7766 | 116.5 | 116.711 | -0.011187 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.641 | 56.4747 | 120.2 | 118.9641 | 7.4253 | 0.9921 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6416 | 6.7766 | 116.5 | 116.711 | -0.013115 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.642 | 56.4747 | 120.2 | 118.9641 | 7.4274 | 0.9921 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6427 | 6.7766 | 116.5 | 116.711 | -0.015044 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.643 | 56.4747 | 120.2 | 118.9641 | 7.4295 | 0.9921 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6436 | 6.7766 | 116.5 | 116.711 | -0.016972 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.644 | 56.4747 | 120.2 | 118.9641 | 7.4316 | 0.9921 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6447 | 6.7766 | 116.5 | 116.711 | -0.018901 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.645 | 56.4747 | 120.2 | 118.9641 | 7.4336 | 0.9921 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6457 | 6.7766 | 116.5 | 116.711 | -0.020829 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.646 | 56.4747 | 120.2 | 118.9641 | 7.4357 | 0.9921 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6467 | 6.7766 | 116.5 | 116.711 | -0.022758 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.647 | 56.4747 | 120.2 | 118.9641 | 7.4378 | 0.9921 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6477 | 6.7766 | 116.5 | 116.711 | -0.024686 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.648 | 56.4754 | 120.2 | 119.0048 | 7.4402 | 0.99199 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6487 | 6.7766 | 116.5 | 116.711 | -0.026615 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.649 | 56.4754 | 120.2 | 119.0048 | 7.4426 | 0.99199 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6497 | 6.7495 | 116.5 | 116.7097 | -0.028546 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.65 | 56.4754 | 120.2 | 119.0048 | 7.4449 | 0.99199 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6507 | 6.7495 | 116.5 | 116.7097 | -0.030476 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.651 | 56.4754 | 120.2 | 119.0048 | 7.4473 | 0.99199 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6517 | 6.7495 | 116.5 | 116.7097 | -0.032407 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.652 | 56.4754 | 120.2 | 119.0048 | 7.4497 | 0.99199 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6526 | 6.7495 | 116.5 | 116.7097 | -0.034338 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.653 | 56.4754 | 120.2 | 119.0048 | 7.4521 | 0.99199 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6537 | 6.7495 | 116.5 | 116.7097 | -0.036269 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.654 | 56.4754 | 120.2 | 119.0048 | 7.4545 | 0.99199 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6546 | 6.7495 | 116.5 | 116.7097 | -0.0382 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.655 | 56.4754 | 120.2 | 119.0048 | 7.4569 | 0.99199 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6557 | 6.7495 | 116.5 | 116.7097 | -0.04013 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.656 | 56.452 | 120.2 | 118.9849 | 7.4595 | 0.9919 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6566 | 6.7495 | 116.5 | 116.7097 | -0.042061 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.657 | 56.452 | 120.2 | 118.9849 | 7.462 | 0.9919 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6577 | 6.7469 | 116.5 | 116.6954 | -0.044018 | 0.99923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.658 | 56.452 | 120.2 | 118.9849 | 7.4646 | 0.9919 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6587 | 6.7469 | 116.5 | 116.6954 | -0.045975 | 0.99923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.659 | 56.452 | 120.2 | 118.9849 | 7.4672 | 0.9919 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6597 | 6.7469 | 116.5 | 116.6954 | -0.047932 | 0.99923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.66 | 56.452 | 120.2 | 118.9849 | 7.4698 | 0.9919 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6607 | 6.7469 | 116.5 | 116.6954 | -0.049889 | 0.99923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.661 | 56.452 | 120.2 | 118.9849 | 7.4724 | 0.9919 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6617 | 6.7469 | 116.5 | 116.6954 | -0.051846 | 0.99923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.662 | 56.452 | 120.2 | 118.9849 | 7.475 | 0.9919 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6627 | 6.7469 | 116.5 | 116.6954 | -0.053803 | 0.99923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.663 | 56.452 | 120.2 | 118.9849 | 7.4776 | 0.9919 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6637 | 6.7469 | 116.5 | 116.6954 | -0.055759 | 0.99923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.664 | 56.452 | 120.2 | 118.9849 | 7.4802 | 0.9919 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6647 | 6.7469 | 116.5 | 116.6954 | -0.057716 | 0.99923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.665 | 56.4477 | 120.2 | 118.9425 | 7.4828 | 0.99195 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6656 | 6.7678 | 116.5 | 116.6991 | -0.05972 | 0.99907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.666 | 56.4477 | 120.2 | 118.9425 | 7.4855 | 0.99195 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6667 | 6.7678 | 116.5 | 116.6991 | -0.061724 | 0.99907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.667 | 56.4477 | 120.2 | 118.9425 | 7.4882 | 0.99195 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6676 | 6.7678 | 116.5 | 116.6991 | -0.063728 | 0.99907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.668 | 56.4477 | 120.2 | 118.9425 | 7.4909 | 0.99195 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6687 | 6.7678 | 116.5 | 116.6991 | -0.065732 | 0.99907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.669 | 56.4477 | 120.2 | 118.9425 | 7.4935 | 0.99195 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6696 | 6.7678 | 116.5 | 116.6991 | -0.067736 | 0.99907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.67 | 56.4477 | 120.2 | 118.9425 | 7.4962 | 0.99195 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6707 | 6.7678 | 116.5 | 116.6991 | -0.06974 | 0.99907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.671 | 56.4477 | 120.2 | 118.9425 | 7.4989 | 0.99195 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6716 | 6.7678 | 116.5 | 116.6991 | -0.071743 | 0.99907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.672 | 56.4477 | 120.2 | 118.9425 | 7.5016 | 0.99195 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6727 | 6.7678 | 116.5 | 116.6991 | -0.073747 | 0.99907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.673 | 56.4657 | 120.2 | 118.9158 | 7.5041 | 0.99205 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6737 | 6.7678 | 116.5 | 116.6991 | -0.075751 | 0.99907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.674 | 56.4657 | 120.2 | 118.9158 | 7.5067 | 0.99205 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6747 | 6.7751 | 116.5 | 116.6983 | -0.077713 | 0.99907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.675 | 56.4657 | 120.2 | 118.9158 | 7.5093 | 0.99205 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6757 | 6.7751 | 116.5 | 116.6983 | -0.079676 | 0.99907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.676 | 56.4657 | 120.2 | 118.9158 | 7.5118 | 0.99205 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6767 | 6.7751 | 116.5 | 116.6983 | -0.081638 | 0.99907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.677 | 56.4657 | 120.2 | 118.9158 | 7.5144 | 0.99205 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6777 | 6.7751 | 116.5 | 116.6983 | -0.0836 | 0.99907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.678 | 56.4657 | 120.2 | 118.9158 | 7.5169 | 0.99205 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6786 | 6.7751 | 116.5 | 116.6983 | -0.085563 | 0.99907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.679 | 56.4657 | 120.2 | 118.9158 | 7.5195 | 0.99205 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6797 | 6.7751 | 116.5 | 116.6983 | -0.087525 | 0.99907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.68 | 56.4657 | 120.2 | 118.9158 | 7.522 | 0.99205 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6806 | 6.7751 | 116.5 | 116.6983 | -0.089487 | 0.99907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.681 | 56.4575 | 120.2 | 118.8958 | 7.5245 | 0.99186 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6817 | 6.7751 | 116.5 | 116.6983 | -0.091449 | 0.99907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.682 | 56.4575 | 120.2 | 118.8958 | 7.527 | 0.99186 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6826 | 6.7601 | 116.5 | 116.6824 | -0.093475 | 0.9989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.683 | 56.4575 | 120.2 | 118.8958 | 7.5295 | 0.99186 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6837 | 6.7601 | 116.5 | 116.6824 | -0.095501 | 0.9989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.684 | 56.4575 | 120.2 | 118.8958 | 7.5319 | 0.99186 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6846 | 6.7601 | 116.5 | 116.6824 | -0.097527 | 0.9989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.685 | 56.4575 | 120.2 | 118.8958 | 7.5344 | 0.99186 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6857 | 6.7601 | 116.5 | 116.6824 | -0.099553 | 0.9989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.686 | 56.4575 | 120.2 | 118.8958 | 7.5369 | 0.99186 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6867 | 6.7601 | 116.5 | 116.6824 | -0.10158 | 0.9989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.687 | 56.4575 | 120.2 | 118.8958 | 7.5394 | 0.99186 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6877 | 6.7601 | 116.5 | 116.6824 | -0.1036 | 0.9989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.688 | 56.4575 | 120.2 | 118.8958 | 7.5418 | 0.99186 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6887 | 6.7601 | 116.5 | 116.6824 | -0.10563 | 0.9989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.689 | 56.4575 | 120.2 | 118.8958 | 7.5443 | 0.99186 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6897 | 6.7601 | 116.5 | 116.6824 | -0.10766 | 0.9989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.69 | 56.4235 | 120.2 | 118.884 | 7.5466 | 0.99177 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6907 | 6.7503 | 116.5 | 116.6856 | -0.1097 | 0.99876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.691 | 56.4235 | 120.2 | 118.884 | 7.5489 | 0.99177 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6917 | 6.7503 | 116.5 | 116.6856 | -0.11175 | 0.99876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.692 | 56.4235 | 120.2 | 118.884 | 7.5513 | 0.99177 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6927 | 6.7503 | 116.5 | 116.6856 | -0.1138 | 0.99876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.693 | 56.4235 | 120.2 | 118.884 | 7.5536 | 0.99177 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6936 | 6.7503 | 116.5 | 116.6856 | -0.11585 | 0.99876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.694 | 56.4235 | 120.2 | 118.884 | 7.5559 | 0.99177 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6947 | 6.7503 | 116.5 | 116.6856 | -0.1179 | 0.99876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.695 | 56.4235 | 120.2 | 118.884 | 7.5582 | 0.99177 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6956 | 6.7503 | 116.5 | 116.6856 | -0.11994 | 0.99876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.696 | 56.4235 | 120.2 | 118.884 | 7.5605 | 0.99177 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6967 | 6.7503 | 116.5 | 116.6856 | -0.12199 | 0.99876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.697 | 56.4235 | 120.2 | 118.884 | 7.5629 | 0.99177 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6976 | 6.7503 | 116.5 | 116.6856 | -0.12404 | 0.99876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.698 | 56.4358 | 120.2 | 118.9069 | 7.5656 | 0.99186 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6987 | 6.7503 | 116.5 | 116.6856 | -0.12609 | 0.99876 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.699 | 56.4358 | 120.2 | 118.9069 | 7.5683 | 0.99186 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.6996 | 6.7394 | 116.5 | 116.6973 | -0.12802 | 0.99874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.7 | 56.4358 | 120.2 | 118.9069 | 7.5711 | 0.99186 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7007 | 6.7394 | 116.5 | 116.6973 | -0.12996 | 0.99874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.701 | 56.4358 | 120.2 | 118.9069 | 7.5738 | 0.99186 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7017 | 6.7394 | 116.5 | 116.6973 | -0.1319 | 0.99874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.702 | 56.4358 | 120.2 | 118.9069 | 7.5766 | 0.99186 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7027 | 6.7394 | 116.5 | 116.6973 | -0.13384 | 0.99874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.703 | 56.4358 | 120.2 | 118.9069 | 7.5793 | 0.99186 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7037 | 6.7394 | 116.5 | 116.6973 | -0.13578 | 0.99874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.704 | 56.4358 | 120.2 | 118.9069 | 7.5821 | 0.99186 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7047 | 6.7394 | 116.5 | 116.6973 | -0.13771 | 0.99874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.705 | 56.4358 | 120.2 | 118.9069 | 7.5848 | 0.99186 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7057 | 6.7394 | 116.5 | 116.6973 | -0.13965 | 0.99874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.706 | 56.4929 | 120.2 | 118.9727 | 7.5878 | 0.99191 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7066 | 6.7394 | 116.5 | 116.6973 | -0.14159 | 0.99874 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.707 | 56.4929 | 120.2 | 118.9727 | 7.5907 | 0.99191 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7077 | 6.7383 | 116.5 | 116.6919 | -0.14345 | 0.99864 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.708 | 56.4929 | 120.2 | 118.9727 | 7.5937 | 0.99191 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7086 | 6.7383 | 116.5 | 116.6919 | -0.14532 | 0.99864 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.709 | 56.4929 | 120.2 | 118.9727 | 7.5967 | 0.99191 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7097 | 6.7383 | 116.5 | 116.6919 | -0.14719 | 0.99864 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.71 | 56.4929 | 120.2 | 118.9727 | 7.5996 | 0.99191 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7106 | 6.7383 | 116.5 | 116.6919 | -0.14905 | 0.99864 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.711 | 56.4929 | 120.2 | 118.9727 | 7.6026 | 0.99191 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7117 | 6.7383 | 116.5 | 116.6919 | -0.15092 | 0.99864 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.712 | 56.4929 | 120.2 | 118.9727 | 7.6055 | 0.99191 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7126 | 6.7383 | 116.5 | 116.6919 | -0.15278 | 0.99864 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.713 | 56.4929 | 120.2 | 118.9727 | 7.6085 | 0.99191 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7137 | 6.7383 | 116.5 | 116.6919 | -0.15465 | 0.99864 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.714 | 56.4929 | 120.2 | 118.9727 | 7.6115 | 0.99191 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7147 | 6.7383 | 116.5 | 116.6919 | -0.15651 | 0.99864 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.715 | 56.5313 | 120.2 | 119.0255 | 7.6142 | 0.99167 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7157 | 6.7507 | 116.5 | 116.6897 | -0.15854 | 0.99843 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.716 | 56.5313 | 120.2 | 119.0255 | 7.6169 | 0.99167 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7167 | 6.7507 | 116.5 | 116.6897 | -0.16057 | 0.99843 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.717 | 56.5313 | 120.2 | 119.0255 | 7.6196 | 0.99167 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7177 | 6.7507 | 116.5 | 116.6897 | -0.16259 | 0.99843 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.718 | 56.5313 | 120.2 | 119.0255 | 7.6223 | 0.99167 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7187 | 6.7507 | 116.5 | 116.6897 | -0.16462 | 0.99843 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.719 | 56.5313 | 120.2 | 119.0255 | 7.625 | 0.99167 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7197 | 6.7507 | 116.5 | 116.6897 | -0.16665 | 0.99843 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.72 | 56.5313 | 120.2 | 119.0255 | 7.6277 | 0.99167 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7207 | 6.7507 | 116.5 | 116.6897 | -0.16868 | 0.99843 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.721 | 56.5313 | 120.2 | 119.0255 | 7.6304 | 0.99167 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7216 | 6.7507 | 116.5 | 116.6897 | -0.1707 | 0.99843 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.722 | 56.5313 | 120.2 | 119.0255 | 7.6332 | 0.99167 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7227 | 6.7507 | 116.5 | 116.6897 | -0.17273 | 0.99843 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.723 | 56.5118 | 120.2 | 119.026 | 7.636 | 0.99139 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7236 | 6.7507 | 116.5 | 116.6897 | -0.17476 | 0.99843 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.724 | 56.5118 | 120.2 | 119.026 | 7.6389 | 0.99139 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7247 | 6.7504 | 116.5 | 116.6914 | -0.1767 | 0.99851 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.725 | 56.5118 | 120.2 | 119.026 | 7.6417 | 0.99139 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7256 | 6.7504 | 116.5 | 116.6914 | -0.17865 | 0.99851 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.726 | 56.5118 | 120.2 | 119.026 | 7.6446 | 0.99139 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7267 | 6.7504 | 116.5 | 116.6914 | -0.18059 | 0.99851 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.727 | 56.5118 | 120.2 | 119.026 | 7.6475 | 0.99139 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7276 | 6.7504 | 116.5 | 116.6914 | -0.18253 | 0.99851 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.728 | 56.5118 | 120.2 | 119.026 | 7.6503 | 0.99139 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7287 | 6.7504 | 116.5 | 116.6914 | -0.18447 | 0.99851 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.729 | 56.5118 | 120.2 | 119.026 | 7.6532 | 0.99139 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7297 | 6.7504 | 116.5 | 116.6914 | -0.18642 | 0.99851 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.73 | 56.5118 | 120.2 | 119.026 | 7.656 | 0.99139 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7307 | 6.7504 | 116.5 | 116.6914 | -0.18836 | 0.99851 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.731 | 56.5118 | 120.2 | 119.026 | 7.6593 | 0.99139 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7317 | 6.7504 | 116.5 | 116.6914 | -0.1903 | 0.99851 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.732 | 56.5038 | 120.2 | 119.0166 | 7.6626 | 0.99139 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7327 | 6.7296 | 116.5 | 116.6997 | -0.19217 | 0.99839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.733 | 56.5038 | 120.2 | 119.0166 | 7.6658 | 0.99139 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7337 | 6.7296 | 116.5 | 116.6997 | -0.19404 | 0.99839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.734 | 56.5038 | 120.2 | 119.0166 | 7.6691 | 0.99139 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7346 | 6.7296 | 116.5 | 116.6997 | -0.1959 | 0.99839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.735 | 56.5038 | 120.2 | 119.0166 | 7.6724 | 0.99139 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7357 | 6.7296 | 116.5 | 116.6997 | -0.19777 | 0.99839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.736 | 56.5038 | 120.2 | 119.0166 | 7.6757 | 0.99139 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7366 | 6.7296 | 116.5 | 116.6997 | -0.19964 | 0.99839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.737 | 56.5038 | 120.2 | 119.0166 | 7.6789 | 0.99139 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7377 | 6.7296 | 116.5 | 116.6997 | -0.2015 | 0.99839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.738 | 56.5038 | 120.2 | 119.0166 | 7.6822 | 0.99139 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7386 | 6.7296 | 116.5 | 116.6997 | -0.20337 | 0.99839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.739 | 56.5038 | 120.2 | 119.0166 | 7.6855 | 0.99139 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7397 | 6.7296 | 116.5 | 116.6997 | -0.20524 | 0.99839 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.74 | 56.4766 | 120.2 | 118.9784 | 7.6889 | 0.9914 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7406 | 6.7344 | 116.5 | 116.6989 | -0.2071 | 0.99812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.741 | 56.4766 | 120.2 | 118.9784 | 7.6924 | 0.9914 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7417 | 6.7344 | 116.5 | 116.6989 | -0.20897 | 0.99812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.742 | 56.4766 | 120.2 | 118.9784 | 7.6959 | 0.9914 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7427 | 6.7344 | 116.5 | 116.6989 | -0.21084 | 0.99812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.743 | 56.4766 | 120.2 | 118.9784 | 7.6994 | 0.9914 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7437 | 6.7344 | 116.5 | 116.6989 | -0.21271 | 0.99812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.744 | 56.4766 | 120.2 | 118.9784 | 7.7029 | 0.9914 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7447 | 6.7344 | 116.5 | 116.6989 | -0.21458 | 0.99812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.745 | 56.4766 | 120.2 | 118.9784 | 7.7063 | 0.9914 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7457 | 6.7344 | 116.5 | 116.6989 | -0.21644 | 0.99812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.746 | 56.4766 | 120.2 | 118.9784 | 7.7098 | 0.9914 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7467 | 6.7344 | 116.5 | 116.6989 | -0.21831 | 0.99812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.747 | 56.4766 | 120.2 | 118.9784 | 7.7133 | 0.9914 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7477 | 6.7344 | 116.5 | 116.6989 | -0.22018 | 0.99812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.748 | 56.4664 | 120.2 | 118.9252 | 7.7161 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7487 | 6.7344 | 116.5 | 116.6989 | -0.22205 | 0.99812 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.749 | 56.4664 | 120.2 | 118.9252 | 7.7189 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7496 | 6.754 | 116.5 | 116.6762 | -0.22382 | 0.99803 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.75 | 56.4664 | 120.2 | 118.9252 | 7.7218 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7507 | 6.754 | 116.5 | 116.6762 | -0.22558 | 0.99803 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.751 | 56.4664 | 120.2 | 118.9252 | 7.7246 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7516 | 6.754 | 116.5 | 116.6762 | -0.22735 | 0.99803 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.752 | 56.4664 | 120.2 | 118.9252 | 7.7274 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7527 | 6.754 | 116.5 | 116.6762 | -0.22912 | 0.99803 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.753 | 56.4664 | 120.2 | 118.9252 | 7.7302 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7536 | 6.754 | 116.5 | 116.6762 | -0.23088 | 0.99803 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.754 | 56.4664 | 120.2 | 118.9252 | 7.733 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7547 | 6.754 | 116.5 | 116.6762 | -0.23265 | 0.99803 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.755 | 56.4664 | 120.2 | 118.9252 | 7.7359 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7557 | 6.754 | 116.5 | 116.6762 | -0.23442 | 0.99803 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.756 | 56.4664 | 120.2 | 118.9252 | 7.7384 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7567 | 6.754 | 116.5 | 116.6762 | -0.23619 | 0.99803 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.757 | 56.4966 | 120.2 | 118.9196 | 7.741 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7577 | 6.7378 | 116.5 | 116.6735 | -0.23807 | 0.99778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.758 | 56.4966 | 120.2 | 118.9196 | 7.7435 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7587 | 6.7378 | 116.5 | 116.6735 | -0.23996 | 0.99778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.759 | 56.4966 | 120.2 | 118.9196 | 7.7461 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7597 | 6.7378 | 116.5 | 116.6735 | -0.24184 | 0.99778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.76 | 56.4966 | 120.2 | 118.9196 | 7.7487 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7607 | 6.7378 | 116.5 | 116.6735 | -0.24372 | 0.99778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.761 | 56.4966 | 120.2 | 118.9196 | 7.7512 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7617 | 6.7378 | 116.5 | 116.6735 | -0.24561 | 0.99778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.762 | 56.4966 | 120.2 | 118.9196 | 7.7538 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7626 | 6.7378 | 116.5 | 116.6735 | -0.24749 | 0.99778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.763 | 56.4966 | 120.2 | 118.9196 | 7.7564 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7637 | 6.7378 | 116.5 | 116.6735 | -0.24938 | 0.99778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.764 | 56.4966 | 120.2 | 118.9196 | 7.759 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7646 | 6.7378 | 116.5 | 116.6735 | -0.25126 | 0.99778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.765 | 56.4779 | 120.2 | 118.9409 | 7.7618 | 0.99137 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7657 | 6.7403 | 116.5 | 116.6833 | -0.25331 | 0.99743 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.766 | 56.4779 | 120.2 | 118.9409 | 7.7646 | 0.99137 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7666 | 6.7403 | 116.5 | 116.6833 | -0.25535 | 0.99743 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.767 | 56.4779 | 120.2 | 118.9409 | 7.7675 | 0.99137 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7677 | 6.7403 | 116.5 | 116.6833 | -0.2574 | 0.99743 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.768 | 56.4779 | 120.2 | 118.9409 | 7.7703 | 0.99137 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7686 | 6.7403 | 116.5 | 116.6833 | -0.25945 | 0.99743 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.769 | 56.4779 | 120.2 | 118.9409 | 7.7731 | 0.99137 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7697 | 6.7403 | 116.5 | 116.6833 | -0.2615 | 0.99743 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.77 | 56.4779 | 120.2 | 118.9409 | 7.776 | 0.99137 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7707 | 6.7403 | 116.5 | 116.6833 | -0.26354 | 0.99743 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.771 | 56.4779 | 120.2 | 118.9409 | 7.7788 | 0.99137 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7717 | 6.7403 | 116.5 | 116.6833 | -0.26559 | 0.99743 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.772 | 56.4779 | 120.2 | 118.9409 | 7.7817 | 0.99137 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7727 | 6.7403 | 116.5 | 116.6833 | -0.26764 | 0.99743 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.773 | 56.4839 | 120.2 | 118.9638 | 7.7848 | 0.99129 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7737 | 6.7403 | 116.5 | 116.6833 | -0.26968 | 0.99743 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.774 | 56.4839 | 120.2 | 118.9638 | 7.788 | 0.99129 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7747 | 6.7421 | 116.5 | 116.6802 | -0.27172 | 0.99718 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.775 | 56.4839 | 120.2 | 118.9638 | 7.7912 | 0.99129 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7757 | 6.7421 | 116.5 | 116.6802 | -0.27377 | 0.99718 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.776 | 56.4839 | 120.2 | 118.9638 | 7.7944 | 0.99129 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7767 | 6.7421 | 116.5 | 116.6802 | -0.27581 | 0.99718 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.777 | 56.4839 | 120.2 | 118.9638 | 7.7975 | 0.99129 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7776 | 6.7421 | 116.5 | 116.6802 | -0.27785 | 0.99718 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.778 | 56.4839 | 120.2 | 118.9638 | 7.8007 | 0.99129 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7787 | 6.7421 | 116.5 | 116.6802 | -0.27989 | 0.99718 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.779 | 56.4839 | 120.2 | 118.9638 | 7.8039 | 0.99129 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7796 | 6.7421 | 116.5 | 116.6802 | -0.28193 | 0.99718 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.78 | 56.4839 | 120.2 | 118.9638 | 7.8071 | 0.99129 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7807 | 6.7421 | 116.5 | 116.6802 | -0.28397 | 0.99718 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.781 | 56.4839 | 120.2 | 118.9638 | 7.8101 | 0.99129 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7816 | 6.7421 | 116.5 | 116.6802 | -0.28601 | 0.99718 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.782 | 56.5335 | 120.2 | 119.0217 | 7.8134 | 0.99122 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7827 | 6.7292 | 116.5 | 116.6809 | -0.28795 | 0.99716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.783 | 56.5335 | 120.2 | 119.0217 | 7.8167 | 0.99122 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7837 | 6.7292 | 116.5 | 116.6809 | -0.28988 | 0.99716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.784 | 56.5335 | 120.2 | 119.0217 | 7.82 | 0.99122 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7847 | 6.7292 | 116.5 | 116.6809 | -0.29182 | 0.99716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.785 | 56.5335 | 120.2 | 119.0217 | 7.8233 | 0.99122 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7857 | 6.7292 | 116.5 | 116.6809 | -0.29375 | 0.99716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.786 | 56.5335 | 120.2 | 119.0217 | 7.8266 | 0.99122 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7867 | 6.7292 | 116.5 | 116.6809 | -0.29569 | 0.99716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.787 | 56.5335 | 120.2 | 119.0217 | 7.8299 | 0.99122 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7877 | 6.7292 | 116.5 | 116.6809 | -0.29762 | 0.99716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.788 | 56.5335 | 120.2 | 119.0217 | 7.8332 | 0.99122 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7887 | 6.7292 | 116.5 | 116.6809 | -0.29956 | 0.99716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.789 | 56.5335 | 120.2 | 119.0217 | 7.8365 | 0.99122 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7897 | 6.7292 | 116.5 | 116.6809 | -0.30149 | 0.99716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.79 | 56.5155 | 120.2 | 119.0628 | 7.8392 | 0.99118 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7906 | 6.7414 | 116.5 | 116.6913 | -0.30334 | 0.99712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.791 | 56.5155 | 120.2 | 119.0628 | 7.842 | 0.99118 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7917 | 6.7414 | 116.5 | 116.6913 | -0.30518 | 0.99712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.792 | 56.5155 | 120.2 | 119.0628 | 7.8448 | 0.99118 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7926 | 6.7414 | 116.5 | 116.6913 | -0.30703 | 0.99712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.793 | 56.5155 | 120.2 | 119.0628 | 7.8476 | 0.99118 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7937 | 6.7414 | 116.5 | 116.6913 | -0.30887 | 0.99712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.794 | 56.5155 | 120.2 | 119.0628 | 7.8504 | 0.99118 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7946 | 6.7414 | 116.5 | 116.6913 | -0.31072 | 0.99712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.795 | 56.5155 | 120.2 | 119.0628 | 7.8532 | 0.99118 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7957 | 6.7414 | 116.5 | 116.6913 | -0.31256 | 0.99712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.796 | 56.5155 | 120.2 | 119.0628 | 7.856 | 0.99118 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7966 | 6.7414 | 116.5 | 116.6913 | -0.31441 | 0.99712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.797 | 56.5155 | 120.2 | 119.0628 | 7.8588 | 0.99118 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7977 | 6.7414 | 116.5 | 116.6913 | -0.31625 | 0.99712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.798 | 56.536 | 120.2 | 119.049 | 7.8614 | 0.99112 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7987 | 6.7414 | 116.5 | 116.6913 | -0.3181 | 0.99712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.799 | 56.536 | 120.2 | 119.049 | 7.864 | 0.99112 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.7997 | 6.7516 | 116.5 | 116.6949 | -0.32005 | 0.99687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.8 | 56.536 | 120.2 | 119.049 | 7.8667 | 0.99112 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8007 | 6.7516 | 116.5 | 116.6949 | -0.32201 | 0.99687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.801 | 56.536 | 120.2 | 119.049 | 7.8693 | 0.99112 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8017 | 6.7516 | 116.5 | 116.6949 | -0.32396 | 0.99687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.802 | 56.536 | 120.2 | 119.049 | 7.8719 | 0.99112 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8027 | 6.7516 | 116.5 | 116.6949 | -0.32591 | 0.99687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.803 | 56.536 | 120.2 | 119.049 | 7.8746 | 0.99112 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8036 | 6.7516 | 116.5 | 116.6949 | -0.32787 | 0.99687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.804 | 56.536 | 120.2 | 119.049 | 7.8772 | 0.99112 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8047 | 6.7516 | 116.5 | 116.6949 | -0.32982 | 0.99687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.805 | 56.536 | 120.2 | 119.049 | 7.8798 | 0.99112 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8056 | 6.7516 | 116.5 | 116.6949 | -0.33178 | 0.99687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.806 | 56.536 | 120.2 | 119.049 | 7.8822 | 0.99112 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8067 | 6.7516 | 116.5 | 116.6949 | -0.33373 | 0.99687 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.807 | 56.5516 | 120.2 | 119.0221 | 7.8851 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8076 | 6.7517 | 116.5 | 116.7022 | -0.33558 | 0.99674 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.808 | 56.5516 | 120.2 | 119.0221 | 7.8879 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8087 | 6.7517 | 116.5 | 116.7022 | -0.33743 | 0.99674 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.809 | 56.5516 | 120.2 | 119.0221 | 7.8908 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8096 | 6.7517 | 116.5 | 116.7022 | -0.33928 | 0.99674 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.81 | 56.5516 | 120.2 | 119.0221 | 7.8937 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8107 | 6.7517 | 116.5 | 116.7022 | -0.34113 | 0.99674 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.811 | 56.5516 | 120.2 | 119.0221 | 7.8966 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8117 | 6.7517 | 116.5 | 116.7022 | -0.34297 | 0.99674 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.812 | 56.5516 | 120.2 | 119.0221 | 7.8995 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8127 | 6.7517 | 116.5 | 116.7022 | -0.34482 | 0.99674 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.813 | 56.5516 | 120.2 | 119.0221 | 7.9023 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8137 | 6.7517 | 116.5 | 116.7022 | -0.34667 | 0.99674 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.814 | 56.5516 | 120.2 | 119.0221 | 7.9052 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8147 | 6.7517 | 116.5 | 116.7022 | -0.34852 | 0.99674 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.815 | 56.4821 | 120.2 | 118.983 | 7.9084 | 0.99088 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8157 | 6.7542 | 116.5 | 116.6813 | -0.35043 | 0.9963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.816 | 56.4821 | 120.2 | 118.983 | 7.9115 | 0.99088 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8167 | 6.7542 | 116.5 | 116.6813 | -0.35234 | 0.9963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.817 | 56.4821 | 120.2 | 118.983 | 7.9147 | 0.99088 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8177 | 6.7542 | 116.5 | 116.6813 | -0.35425 | 0.9963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.818 | 56.4821 | 120.2 | 118.983 | 7.9178 | 0.99088 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8186 | 6.7542 | 116.5 | 116.6813 | -0.35616 | 0.9963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.819 | 56.4821 | 120.2 | 118.983 | 7.921 | 0.99088 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8197 | 6.7542 | 116.5 | 116.6813 | -0.35807 | 0.9963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.82 | 56.4821 | 120.2 | 118.983 | 7.9241 | 0.99088 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8206 | 6.7542 | 116.5 | 116.6813 | -0.35998 | 0.9963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.821 | 56.4821 | 120.2 | 118.983 | 7.9273 | 0.99088 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8217 | 6.7542 | 116.5 | 116.6813 | -0.36189 | 0.9963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.822 | 56.4821 | 120.2 | 118.983 | 7.9305 | 0.99088 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8226 | 6.7542 | 116.5 | 116.6813 | -0.3638 | 0.9963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.823 | 56.4823 | 120.2 | 118.9467 | 7.9338 | 0.99093 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8237 | 6.7542 | 116.5 | 116.6813 | -0.36571 | 0.9963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.824 | 56.4823 | 120.2 | 118.9467 | 7.9371 | 0.99093 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8246 | 6.7453 | 116.5 | 116.6592 | -0.36778 | 0.99597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.825 | 56.4823 | 120.2 | 118.9467 | 7.9404 | 0.99093 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8257 | 6.7453 | 116.5 | 116.6592 | -0.36985 | 0.99597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.826 | 56.4823 | 120.2 | 118.9467 | 7.9437 | 0.99093 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8267 | 6.7453 | 116.5 | 116.6592 | -0.37192 | 0.99597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.827 | 56.4823 | 120.2 | 118.9467 | 7.947 | 0.99093 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8277 | 6.7453 | 116.5 | 116.6592 | -0.37399 | 0.99597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.828 | 56.4823 | 120.2 | 118.9467 | 7.9503 | 0.99093 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8287 | 6.7453 | 116.5 | 116.6592 | -0.37606 | 0.99597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.829 | 56.4823 | 120.2 | 118.9467 | 7.9537 | 0.99093 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8297 | 6.7453 | 116.5 | 116.6592 | -0.37812 | 0.99597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.83 | 56.4823 | 120.2 | 118.9467 | 7.957 | 0.99093 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8307 | 6.7453 | 116.5 | 116.6592 | -0.38019 | 0.99597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.831 | 56.4823 | 120.2 | 118.9467 | 7.9597 | 0.99093 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8316 | 6.7453 | 116.5 | 116.6592 | -0.38226 | 0.99597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.832 | 56.5279 | 120.2 | 118.9422 | 7.9625 | 0.99093 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8327 | 6.7366 | 116.5 | 116.6576 | -0.38429 | 0.99572 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.833 | 56.5279 | 120.2 | 118.9422 | 7.9653 | 0.99093 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8336 | 6.7366 | 116.5 | 116.6576 | -0.38631 | 0.99572 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.834 | 56.5279 | 120.2 | 118.9422 | 7.9681 | 0.99093 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8347 | 6.7366 | 116.5 | 116.6576 | -0.38833 | 0.99572 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.835 | 56.5279 | 120.2 | 118.9422 | 7.9709 | 0.99093 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8356 | 6.7366 | 116.5 | 116.6576 | -0.39036 | 0.99572 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.836 | 56.5279 | 120.2 | 118.9422 | 7.9737 | 0.99093 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8367 | 6.7366 | 116.5 | 116.6576 | -0.39238 | 0.99572 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.837 | 56.5279 | 120.2 | 118.9422 | 7.9765 | 0.99093 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8376 | 6.7366 | 116.5 | 116.6576 | -0.39441 | 0.99572 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.838 | 56.5279 | 120.2 | 118.9422 | 7.9793 | 0.99093 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8387 | 6.7366 | 116.5 | 116.6576 | -0.39643 | 0.99572 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.839 | 56.5279 | 120.2 | 118.9422 | 7.9821 | 0.99093 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8397 | 6.7366 | 116.5 | 116.6576 | -0.39845 | 0.99572 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.84 | 56.5387 | 120.2 | 118.9621 | 7.9845 | 0.99097 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8407 | 6.7203 | 116.5 | 116.661 | -0.40057 | 0.99523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.841 | 56.5387 | 120.2 | 118.9621 | 7.987 | 0.99097 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8417 | 6.7203 | 116.5 | 116.661 | -0.40269 | 0.99523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.842 | 56.5387 | 120.2 | 118.9621 | 7.9894 | 0.99097 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8427 | 6.7203 | 116.5 | 116.661 | -0.4048 | 0.99523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.843 | 56.5387 | 120.2 | 118.9621 | 7.9919 | 0.99097 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8437 | 6.7203 | 116.5 | 116.661 | -0.40692 | 0.99523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.844 | 56.5387 | 120.2 | 118.9621 | 7.9943 | 0.99097 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8447 | 6.7203 | 116.5 | 116.661 | -0.40904 | 0.99523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.845 | 56.5387 | 120.2 | 118.9621 | 7.9968 | 0.99097 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8457 | 6.7203 | 116.5 | 116.661 | -0.41115 | 0.99523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.846 | 56.5387 | 120.2 | 118.9621 | 7.9992 | 0.99097 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8466 | 6.7203 | 116.5 | 116.661 | -0.41327 | 0.99523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.847 | 56.5387 | 120.2 | 118.9621 | 8.0017 | 0.99097 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8477 | 6.7203 | 116.5 | 116.661 | -0.41538 | 0.99523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.848 | 56.5439 | 120.2 | 118.9882 | 8.0048 | 0.99084 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8486 | 6.7203 | 116.5 | 116.661 | -0.4175 | 0.99523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.849 | 56.5439 | 120.2 | 118.9882 | 8.0078 | 0.99084 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8497 | 6.7359 | 116.5 | 116.667 | -0.41971 | 0.99502 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.85 | 56.5439 | 120.2 | 118.9882 | 8.0109 | 0.99084 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8506 | 6.7359 | 116.5 | 116.667 | -0.42192 | 0.99502 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.851 | 56.5439 | 120.2 | 118.9882 | 8.014 | 0.99084 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8517 | 6.7359 | 116.5 | 116.667 | -0.42412 | 0.99502 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.852 | 56.5439 | 120.2 | 118.9882 | 8.017 | 0.99084 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8526 | 6.7359 | 116.5 | 116.667 | -0.42633 | 0.99502 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.853 | 56.5439 | 120.2 | 118.9882 | 8.0201 | 0.99084 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8537 | 6.7359 | 116.5 | 116.667 | -0.42854 | 0.99502 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.854 | 56.5439 | 120.2 | 118.9882 | 8.0232 | 0.99084 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8547 | 6.7359 | 116.5 | 116.667 | -0.43075 | 0.99502 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.855 | 56.5439 | 120.2 | 118.9882 | 8.0262 | 0.99084 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8557 | 6.7359 | 116.5 | 116.667 | -0.43295 | 0.99502 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.856 | 56.5439 | 120.2 | 118.9882 | 8.0294 | 0.99084 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8567 | 6.7359 | 116.5 | 116.667 | -0.43516 | 0.99502 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.857 | 56.541 | 120.2 | 119.0316 | 8.0331 | 0.99065 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8577 | 6.7346 | 116.5 | 116.6698 | -0.43754 | 0.99442 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.858 | 56.541 | 120.2 | 119.0316 | 8.0368 | 0.99065 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8587 | 6.7346 | 116.5 | 116.6698 | -0.43993 | 0.99442 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.859 | 56.541 | 120.2 | 119.0316 | 8.0405 | 0.99065 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8596 | 6.7346 | 116.5 | 116.6698 | -0.44231 | 0.99442 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.86 | 56.541 | 120.2 | 119.0316 | 8.0443 | 0.99065 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8607 | 6.7346 | 116.5 | 116.6698 | -0.44469 | 0.99442 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.861 | 56.541 | 120.2 | 119.0316 | 8.048 | 0.99065 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8616 | 6.7346 | 116.5 | 116.6698 | -0.44707 | 0.99442 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.862 | 56.541 | 120.2 | 119.0316 | 8.0517 | 0.99065 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8627 | 6.7346 | 116.5 | 116.6698 | -0.44946 | 0.99442 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.863 | 56.541 | 120.2 | 119.0316 | 8.0554 | 0.99065 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8636 | 6.7346 | 116.5 | 116.6698 | -0.45184 | 0.99442 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.864 | 56.541 | 120.2 | 119.0316 | 8.0591 | 0.99065 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8647 | 6.7346 | 116.5 | 116.6698 | -0.45422 | 0.99442 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.865 | 56.5421 | 120.2 | 119.0837 | 8.0622 | 0.99063 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8656 | 6.736 | 116.5 | 116.6644 | -0.4566 | 0.99401 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.866 | 56.5421 | 120.2 | 119.0837 | 8.0652 | 0.99063 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8667 | 6.736 | 116.5 | 116.6644 | -0.45897 | 0.99401 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.867 | 56.5421 | 120.2 | 119.0837 | 8.0682 | 0.99063 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8677 | 6.736 | 116.5 | 116.6644 | -0.46135 | 0.99401 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.868 | 56.5421 | 120.2 | 119.0837 | 8.0712 | 0.99063 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8687 | 6.736 | 116.5 | 116.6644 | -0.46372 | 0.99401 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.869 | 56.5421 | 120.2 | 119.0837 | 8.0743 | 0.99063 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8697 | 6.736 | 116.5 | 116.6644 | -0.4661 | 0.99401 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.87 | 56.5421 | 120.2 | 119.0837 | 8.0773 | 0.99063 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8707 | 6.736 | 116.5 | 116.6644 | -0.46848 | 0.99401 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.871 | 56.5421 | 120.2 | 119.0837 | 8.0803 | 0.99063 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8717 | 6.736 | 116.5 | 116.6644 | -0.47085 | 0.99401 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.872 | 56.5421 | 120.2 | 119.0837 | 8.0834 | 0.99063 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8727 | 6.736 | 116.5 | 116.6644 | -0.47323 | 0.99401 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.873 | 56.538 | 120.2 | 119.0826 | 8.0854 | 0.99069 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8737 | 6.736 | 116.5 | 116.6644 | -0.4756 | 0.99401 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.874 | 56.538 | 120.2 | 119.0826 | 8.0874 | 0.99069 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8746 | 6.7564 | 116.5 | 116.6634 | -0.47797 | 0.99422 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.875 | 56.538 | 120.2 | 119.0826 | 8.0895 | 0.99069 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8757 | 6.7564 | 116.5 | 116.6634 | -0.48034 | 0.99422 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.876 | 56.538 | 120.2 | 119.0826 | 8.0915 | 0.99069 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8766 | 6.7564 | 116.5 | 116.6634 | -0.4827 | 0.99422 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.877 | 56.538 | 120.2 | 119.0826 | 8.0936 | 0.99069 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8777 | 6.7564 | 116.5 | 116.6634 | -0.48507 | 0.99422 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.878 | 56.538 | 120.2 | 119.0826 | 8.0956 | 0.99069 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8786 | 6.7564 | 116.5 | 116.6634 | -0.48744 | 0.99422 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.879 | 56.538 | 120.2 | 119.0826 | 8.0976 | 0.99069 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8797 | 6.7564 | 116.5 | 116.6634 | -0.48981 | 0.99422 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.88 | 56.538 | 120.2 | 119.0826 | 8.0997 | 0.99069 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8807 | 6.7564 | 116.5 | 116.6634 | -0.49217 | 0.99422 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.881 | 56.538 | 120.2 | 119.0826 | 8.1017 | 0.99069 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8817 | 6.7564 | 116.5 | 116.6634 | -0.49454 | 0.99422 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.882 | 56.5486 | 120.2 | 119.0381 | 8.1037 | 0.99072 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8827 | 6.7667 | 116.5 | 116.6521 | -0.49703 | 0.99371 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.883 | 56.5486 | 120.2 | 119.0381 | 8.1056 | 0.99072 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8837 | 6.7667 | 116.5 | 116.6521 | -0.49953 | 0.99371 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.884 | 56.5486 | 120.2 | 119.0381 | 8.1076 | 0.99072 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8847 | 6.7667 | 116.5 | 116.6521 | -0.50202 | 0.99371 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.885 | 56.5486 | 120.2 | 119.0381 | 8.1096 | 0.99072 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8857 | 6.7667 | 116.5 | 116.6521 | -0.50451 | 0.99371 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.886 | 56.5486 | 120.2 | 119.0381 | 8.1116 | 0.99072 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8867 | 6.7667 | 116.5 | 116.6521 | -0.50701 | 0.99371 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.887 | 56.5486 | 120.2 | 119.0381 | 8.1135 | 0.99072 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8876 | 6.7667 | 116.5 | 116.6521 | -0.5095 | 0.99371 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.888 | 56.5486 | 120.2 | 119.0381 | 8.1155 | 0.99072 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8887 | 6.7667 | 116.5 | 116.6521 | -0.51199 | 0.99371 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.889 | 56.5486 | 120.2 | 119.0381 | 8.1175 | 0.99072 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8896 | 6.7667 | 116.5 | 116.6521 | -0.51449 | 0.99371 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.89 | 56.583 | 120.2 | 118.994 | 8.1194 | 0.99075 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8907 | 6.7517 | 116.5 | 116.6351 | -0.51694 | 0.99326 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.891 | 56.583 | 120.2 | 118.994 | 8.1214 | 0.99075 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8916 | 6.7517 | 116.5 | 116.6351 | -0.5194 | 0.99326 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.892 | 56.583 | 120.2 | 118.994 | 8.1234 | 0.99075 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8927 | 6.7517 | 116.5 | 116.6351 | -0.52185 | 0.99326 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.893 | 56.583 | 120.2 | 118.994 | 8.1254 | 0.99075 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8936 | 6.7517 | 116.5 | 116.6351 | -0.52431 | 0.99326 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.894 | 56.583 | 120.2 | 118.994 | 8.1273 | 0.99075 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8947 | 6.7517 | 116.5 | 116.6351 | -0.52677 | 0.99326 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.895 | 56.583 | 120.2 | 118.994 | 8.1293 | 0.99075 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8957 | 6.7517 | 116.5 | 116.6351 | -0.52922 | 0.99326 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.896 | 56.583 | 120.2 | 118.994 | 8.1313 | 0.99075 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8967 | 6.7517 | 116.5 | 116.6351 | -0.53168 | 0.99326 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.897 | 56.583 | 120.2 | 118.994 | 8.1333 | 0.99075 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8977 | 6.7517 | 116.5 | 116.6351 | -0.53413 | 0.99326 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.898 | 56.567 | 120.2 | 118.9668 | 8.1361 | 0.99053 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8987 | 6.7517 | 116.5 | 116.6351 | -0.53659 | 0.99326 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.899 | 56.567 | 120.2 | 118.9668 | 8.139 | 0.99053 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.8997 | 6.7598 | 116.5 | 116.6293 | -0.5391 | 0.99295 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.9 | 56.567 | 120.2 | 118.9668 | 8.1418 | 0.99053 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9007 | 6.7598 | 116.5 | 116.6293 | -0.54161 | 0.99295 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.901 | 56.567 | 120.2 | 118.9668 | 8.1447 | 0.99053 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9017 | 6.7598 | 116.5 | 116.6293 | -0.54413 | 0.99295 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.902 | 56.567 | 120.2 | 118.9668 | 8.1476 | 0.99053 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9026 | 6.7598 | 116.5 | 116.6293 | -0.54664 | 0.99295 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.903 | 56.567 | 120.2 | 118.9668 | 8.1504 | 0.99053 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9037 | 6.7598 | 116.5 | 116.6293 | -0.54915 | 0.99295 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.904 | 56.567 | 120.2 | 118.9668 | 8.1533 | 0.99053 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9046 | 6.7598 | 116.5 | 116.6293 | -0.55166 | 0.99295 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.905 | 56.567 | 120.2 | 118.9668 | 8.1561 | 0.99053 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9057 | 6.7598 | 116.5 | 116.6293 | -0.55417 | 0.99295 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.906 | 56.567 | 120.2 | 118.9668 | 8.159 | 0.99053 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9066 | 6.7598 | 116.5 | 116.6293 | -0.55668 | 0.99295 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.907 | 56.5066 | 120.2 | 118.9785 | 8.1622 | 0.99037 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9077 | 6.745 | 116.5 | 116.6257 | -0.55921 | 0.99243 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.908 | 56.5066 | 120.2 | 118.9785 | 8.1654 | 0.99037 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9087 | 6.745 | 116.5 | 116.6257 | -0.56173 | 0.99243 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.909 | 56.5066 | 120.2 | 118.9785 | 8.1686 | 0.99037 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9097 | 6.745 | 116.5 | 116.6257 | -0.56426 | 0.99243 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.91 | 56.5066 | 120.2 | 118.9785 | 8.1718 | 0.99037 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9107 | 6.745 | 116.5 | 116.6257 | -0.56678 | 0.99243 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.911 | 56.5066 | 120.2 | 118.9785 | 8.175 | 0.99037 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9117 | 6.745 | 116.5 | 116.6257 | -0.56931 | 0.99243 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.912 | 56.5066 | 120.2 | 118.9785 | 8.1782 | 0.99037 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9127 | 6.745 | 116.5 | 116.6257 | -0.57183 | 0.99243 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.913 | 56.5066 | 120.2 | 118.9785 | 8.1813 | 0.99037 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9137 | 6.745 | 116.5 | 116.6257 | -0.57436 | 0.99243 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.914 | 56.5066 | 120.2 | 118.9785 | 8.1845 | 0.99037 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9147 | 6.745 | 116.5 | 116.6257 | -0.57688 | 0.99243 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.915 | 56.4842 | 120.2 | 119.0022 | 8.1873 | 0.9904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9156 | 6.7339 | 116.5 | 116.6268 | -0.5793 | 0.99207 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.916 | 56.4842 | 120.2 | 119.0022 | 8.1901 | 0.9904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9167 | 6.7339 | 116.5 | 116.6268 | -0.58172 | 0.99207 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.917 | 56.4842 | 120.2 | 119.0022 | 8.1928 | 0.9904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9176 | 6.7339 | 116.5 | 116.6268 | -0.58415 | 0.99207 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.918 | 56.4842 | 120.2 | 119.0022 | 8.1956 | 0.9904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9187 | 6.7339 | 116.5 | 116.6268 | -0.58657 | 0.99207 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.919 | 56.4842 | 120.2 | 119.0022 | 8.1984 | 0.9904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9196 | 6.7339 | 116.5 | 116.6268 | -0.58899 | 0.99207 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.92 | 56.4842 | 120.2 | 119.0022 | 8.2011 | 0.9904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9207 | 6.7339 | 116.5 | 116.6268 | -0.59141 | 0.99207 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.921 | 56.4842 | 120.2 | 119.0022 | 8.2039 | 0.9904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9216 | 6.7339 | 116.5 | 116.6268 | -0.59383 | 0.99207 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.922 | 56.4842 | 120.2 | 119.0022 | 8.2066 | 0.9904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9227 | 6.7339 | 116.5 | 116.6268 | -0.59625 | 0.99207 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.923 | 56.5191 | 120.2 | 119.038 | 8.209 | 0.99048 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9237 | 6.7339 | 116.5 | 116.6268 | -0.59867 | 0.99207 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.924 | 56.5191 | 120.2 | 119.038 | 8.2113 | 0.99048 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9247 | 6.7588 | 116.5 | 116.623 | -0.6012 | 0.99137 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.925 | 56.5191 | 120.2 | 119.038 | 8.2137 | 0.99048 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9257 | 6.7588 | 116.5 | 116.623 | -0.60373 | 0.99137 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.926 | 56.5191 | 120.2 | 119.038 | 8.216 | 0.99048 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9267 | 6.7588 | 116.5 | 116.623 | -0.60627 | 0.99137 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.927 | 56.5191 | 120.2 | 119.038 | 8.2184 | 0.99048 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9277 | 6.7588 | 116.5 | 116.623 | -0.6088 | 0.99137 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.928 | 56.5191 | 120.2 | 119.038 | 8.2207 | 0.99048 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9286 | 6.7588 | 116.5 | 116.623 | -0.61133 | 0.99137 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.929 | 56.5191 | 120.2 | 119.038 | 8.2231 | 0.99048 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9297 | 6.7588 | 116.5 | 116.623 | -0.61386 | 0.99137 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.93 | 56.5191 | 120.2 | 119.038 | 8.2254 | 0.99048 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9306 | 6.7588 | 116.5 | 116.623 | -0.61639 | 0.99137 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.931 | 56.5191 | 120.2 | 119.038 | 8.2278 | 0.99048 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9317 | 6.7588 | 116.5 | 116.623 | -0.61892 | 0.99137 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.932 | 56.491 | 120.2 | 119.1016 | 8.2301 | 0.9904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9326 | 6.7454 | 116.5 | 116.6296 | -0.62149 | 0.99122 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.933 | 56.491 | 120.2 | 119.1016 | 8.2324 | 0.9904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9337 | 6.7454 | 116.5 | 116.6296 | -0.62406 | 0.99122 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.934 | 56.491 | 120.2 | 119.1016 | 8.2346 | 0.9904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9346 | 6.7454 | 116.5 | 116.6296 | -0.62662 | 0.99122 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.935 | 56.491 | 120.2 | 119.1016 | 8.2369 | 0.9904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9357 | 6.7454 | 116.5 | 116.6296 | -0.62919 | 0.99122 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.936 | 56.491 | 120.2 | 119.1016 | 8.2392 | 0.9904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9367 | 6.7454 | 116.5 | 116.6296 | -0.63175 | 0.99122 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.937 | 56.491 | 120.2 | 119.1016 | 8.2415 | 0.9904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9377 | 6.7454 | 116.5 | 116.6296 | -0.63432 | 0.99122 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.938 | 56.491 | 120.2 | 119.1016 | 8.2438 | 0.9904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9387 | 6.7454 | 116.5 | 116.6296 | -0.63688 | 0.99122 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.939 | 56.491 | 120.2 | 119.1016 | 8.246 | 0.9904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9397 | 6.7454 | 116.5 | 116.6296 | -0.63945 | 0.99122 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.94 | 56.4987 | 120.2 | 119.1105 | 8.2486 | 0.99028 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9407 | 6.7648 | 116.5 | 116.6367 | -0.64186 | 0.99163 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.941 | 56.4987 | 120.2 | 119.1105 | 8.2511 | 0.99028 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9417 | 6.7648 | 116.5 | 116.6367 | -0.64427 | 0.99163 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.942 | 56.4987 | 120.2 | 119.1105 | 8.2536 | 0.99028 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9427 | 6.7648 | 116.5 | 116.6367 | -0.64669 | 0.99163 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.943 | 56.4987 | 120.2 | 119.1105 | 8.2562 | 0.99028 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9436 | 6.7648 | 116.5 | 116.6367 | -0.6491 | 0.99163 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.944 | 56.4987 | 120.2 | 119.1105 | 8.2587 | 0.99028 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9447 | 6.7648 | 116.5 | 116.6367 | -0.65151 | 0.99163 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.945 | 56.4987 | 120.2 | 119.1105 | 8.2613 | 0.99028 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9456 | 6.7648 | 116.5 | 116.6367 | -0.65392 | 0.99163 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.946 | 56.4987 | 120.2 | 119.1105 | 8.2638 | 0.99028 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9467 | 6.7648 | 116.5 | 116.6367 | -0.65634 | 0.99163 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.947 | 56.4987 | 120.2 | 119.1105 | 8.2663 | 0.99028 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9476 | 6.7648 | 116.5 | 116.6367 | -0.65875 | 0.99163 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.948 | 56.5246 | 120.2 | 119.0898 | 8.2689 | 0.9902 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9487 | 6.7648 | 116.5 | 116.6367 | -0.66116 | 0.99163 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.949 | 56.5246 | 120.2 | 119.0898 | 8.2715 | 0.9902 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9496 | 6.7811 | 116.5 | 116.6247 | -0.66356 | 0.99129 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.95 | 56.5246 | 120.2 | 119.0898 | 8.2741 | 0.9902 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9507 | 6.7811 | 116.5 | 116.6247 | -0.66595 | 0.99129 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.951 | 56.5246 | 120.2 | 119.0898 | 8.2767 | 0.9902 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9517 | 6.7811 | 116.5 | 116.6247 | -0.66835 | 0.99129 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.952 | 56.5246 | 120.2 | 119.0898 | 8.2793 | 0.9902 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9527 | 6.7811 | 116.5 | 116.6247 | -0.67074 | 0.99129 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.953 | 56.5246 | 120.2 | 119.0898 | 8.2819 | 0.9902 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9537 | 6.7811 | 116.5 | 116.6247 | -0.67314 | 0.99129 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.954 | 56.5246 | 120.2 | 119.0898 | 8.2845 | 0.9902 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9547 | 6.7811 | 116.5 | 116.6247 | -0.67553 | 0.99129 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.955 | 56.5246 | 120.2 | 119.0898 | 8.2871 | 0.9902 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9557 | 6.7811 | 116.5 | 116.6247 | -0.67793 | 0.99129 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.956 | 56.5246 | 120.2 | 119.0898 | 8.2897 | 0.9902 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9566 | 6.7811 | 116.5 | 116.6247 | -0.68033 | 0.99129 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.957 | 56.4693 | 120.2 | 119.0643 | 8.2918 | 0.99015 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9577 | 6.7454 | 116.5 | 116.6114 | -0.6829 | 0.99044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.958 | 56.4693 | 120.2 | 119.0643 | 8.294 | 0.99015 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9586 | 6.7454 | 116.5 | 116.6114 | -0.68548 | 0.99044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.959 | 56.4693 | 120.2 | 119.0643 | 8.2962 | 0.99015 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9597 | 6.7454 | 116.5 | 116.6114 | -0.68805 | 0.99044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.96 | 56.4693 | 120.2 | 119.0643 | 8.2983 | 0.99015 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9606 | 6.7454 | 116.5 | 116.6114 | -0.69063 | 0.99044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.961 | 56.4693 | 120.2 | 119.0643 | 8.3005 | 0.99015 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9617 | 6.7454 | 116.5 | 116.6114 | -0.6932 | 0.99044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.962 | 56.4693 | 120.2 | 119.0643 | 8.3027 | 0.99015 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9626 | 6.7454 | 116.5 | 116.6114 | -0.69578 | 0.99044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.963 | 56.4693 | 120.2 | 119.0643 | 8.3049 | 0.99015 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9637 | 6.7454 | 116.5 | 116.6114 | -0.69836 | 0.99044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.964 | 56.4693 | 120.2 | 119.0643 | 8.307 | 0.99015 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9647 | 6.7454 | 116.5 | 116.6114 | -0.70093 | 0.99044 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.965 | 56.4432 | 120.2 | 119.0058 | 8.3089 | 0.99021 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9657 | 6.7471 | 116.5 | 116.6026 | -0.70347 | 0.98983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.966 | 56.4432 | 120.2 | 119.0058 | 8.3107 | 0.99021 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9667 | 6.7471 | 116.5 | 116.6026 | -0.70601 | 0.98983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.967 | 56.4432 | 120.2 | 119.0058 | 8.3126 | 0.99021 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9677 | 6.7471 | 116.5 | 116.6026 | -0.70854 | 0.98983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.968 | 56.4432 | 120.2 | 119.0058 | 8.3145 | 0.99021 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9687 | 6.7471 | 116.5 | 116.6026 | -0.71108 | 0.98983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.969 | 56.4432 | 120.2 | 119.0058 | 8.3163 | 0.99021 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9697 | 6.7471 | 116.5 | 116.6026 | -0.71362 | 0.98983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.97 | 56.4432 | 120.2 | 119.0058 | 8.3182 | 0.99021 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9707 | 6.7471 | 116.5 | 116.6026 | -0.71616 | 0.98983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.971 | 56.4432 | 120.2 | 119.0058 | 8.3201 | 0.99021 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9716 | 6.7471 | 116.5 | 116.6026 | -0.71869 | 0.98983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.972 | 56.4432 | 120.2 | 119.0058 | 8.3219 | 0.99021 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9727 | 6.7471 | 116.5 | 116.6026 | -0.72123 | 0.98983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.973 | 56.4502 | 120.2 | 118.9854 | 8.324 | 0.99019 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9736 | 6.7471 | 116.5 | 116.6026 | -0.72377 | 0.98983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.974 | 56.4502 | 120.2 | 118.9854 | 8.326 | 0.99019 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9747 | 6.7758 | 116.5 | 116.609 | -0.72631 | 0.98937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.975 | 56.4502 | 120.2 | 118.9854 | 8.328 | 0.99019 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9756 | 6.7758 | 116.5 | 116.609 | -0.72886 | 0.98937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.976 | 56.4502 | 120.2 | 118.9854 | 8.3301 | 0.99019 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9767 | 6.7758 | 116.5 | 116.609 | -0.7314 | 0.98937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.977 | 56.4502 | 120.2 | 118.9854 | 8.3321 | 0.99019 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9776 | 6.7758 | 116.5 | 116.609 | -0.73395 | 0.98937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.978 | 56.4502 | 120.2 | 118.9854 | 8.3342 | 0.99019 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9787 | 6.7758 | 116.5 | 116.609 | -0.73649 | 0.98937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.979 | 56.4502 | 120.2 | 118.9854 | 8.3362 | 0.99019 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9797 | 6.7758 | 116.5 | 116.609 | -0.73904 | 0.98937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.98 | 56.4502 | 120.2 | 118.9854 | 8.3382 | 0.99019 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9807 | 6.7758 | 116.5 | 116.609 | -0.74158 | 0.98937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.981 | 56.4502 | 120.2 | 118.9854 | 8.3403 | 0.99019 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9817 | 6.7758 | 116.5 | 116.609 | -0.74413 | 0.98937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.982 | 56.4388 | 120.2 | 118.9943 | 8.3427 | 0.99004 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9827 | 6.7587 | 116.5 | 116.5993 | -0.74661 | 0.98913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.983 | 56.4388 | 120.2 | 118.9943 | 8.3451 | 0.99004 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9837 | 6.7587 | 116.5 | 116.5993 | -0.74909 | 0.98913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.984 | 56.4388 | 120.2 | 118.9943 | 8.3475 | 0.99004 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9846 | 6.7587 | 116.5 | 116.5993 | -0.75158 | 0.98913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.985 | 56.4388 | 120.2 | 118.9943 | 8.3499 | 0.99004 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9857 | 6.7587 | 116.5 | 116.5993 | -0.75406 | 0.98913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.986 | 56.4388 | 120.2 | 118.9943 | 8.3523 | 0.99004 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9866 | 6.7587 | 116.5 | 116.5993 | -0.75655 | 0.98913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.987 | 56.4388 | 120.2 | 118.9943 | 8.3547 | 0.99004 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9877 | 6.7587 | 116.5 | 116.5993 | -0.75903 | 0.98913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.988 | 56.4388 | 120.2 | 118.9943 | 8.3571 | 0.99004 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9886 | 6.7587 | 116.5 | 116.5993 | -0.76152 | 0.98913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.989 | 56.4388 | 120.2 | 118.9943 | 8.3595 | 0.99004 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9897 | 6.7587 | 116.5 | 116.5993 | -0.764 | 0.98913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.99 | 56.4091 | 120.2 | 119.0322 | 8.3623 | 0.98992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9906 | 6.7587 | 116.5 | 116.5993 | -0.76626 | 0.98913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.991 | 56.4091 | 120.2 | 119.0322 | 8.3651 | 0.98992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9917 | 6.7494 | 116.5 | 116.5869 | -0.76862 | 0.98879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.992 | 56.4091 | 120.2 | 119.0322 | 8.3679 | 0.98992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9927 | 6.7494 | 116.5 | 116.5869 | -0.77098 | 0.98879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.993 | 56.4091 | 120.2 | 119.0322 | 8.3707 | 0.98992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9937 | 6.7494 | 116.5 | 116.5869 | -0.77334 | 0.98879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.994 | 56.4091 | 120.2 | 119.0322 | 8.3735 | 0.98992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9947 | 6.7494 | 116.5 | 116.5869 | -0.77569 | 0.98879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.995 | 56.4091 | 120.2 | 119.0322 | 8.3763 | 0.98992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9957 | 6.7494 | 116.5 | 116.5869 | -0.77805 | 0.98879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.996 | 56.4091 | 120.2 | 119.0322 | 8.3791 | 0.98992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9967 | 6.7494 | 116.5 | 116.5869 | -0.78041 | 0.98879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.997 | 56.4091 | 120.2 | 119.0322 | 8.3819 | 0.98992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9977 | 6.7494 | 116.5 | 116.5869 | -0.78277 | 0.98879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.998 | 56.4286 | 120.2 | 119.0836 | 8.3844 | 0.98991 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9987 | 6.7494 | 116.5 | 116.5869 | -0.78512 | 0.98879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
6.999 | 56.4286 | 120.2 | 119.0836 | 8.3869 | 0.98991 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 6.9996 | 6.745 | 116.5 | 116.5792 | -0.78753 | 0.98827 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7 | 56.4286 | 120.2 | 119.0836 | 8.3894 | 0.98991 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0007 | 6.745 | 116.5 | 116.5792 | -0.78994 | 0.98827 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.001 | 56.4286 | 120.2 | 119.0836 | 8.3919 | 0.98991 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0016 | 6.745 | 116.5 | 116.5792 | -0.79234 | 0.98827 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.002 | 56.4286 | 120.2 | 119.0836 | 8.3944 | 0.98991 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0027 | 6.745 | 116.5 | 116.5792 | -0.79475 | 0.98827 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.003 | 56.4286 | 120.2 | 119.0836 | 8.3969 | 0.98991 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0036 | 6.745 | 116.5 | 116.5792 | -0.79716 | 0.98827 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.004 | 56.4286 | 120.2 | 119.0836 | 8.3994 | 0.98991 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0047 | 6.745 | 116.5 | 116.5792 | -0.79956 | 0.98827 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.005 | 56.4286 | 120.2 | 119.0836 | 8.4019 | 0.98991 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0057 | 6.745 | 116.5 | 116.5792 | -0.80197 | 0.98827 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.006 | 56.4286 | 120.2 | 119.0836 | 8.4043 | 0.98991 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0067 | 6.745 | 116.5 | 116.5792 | -0.80438 | 0.98827 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.007 | 56.4626 | 120.2 | 119.1201 | 8.4063 | 0.98991 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0077 | 6.7653 | 116.5 | 116.5742 | -0.80657 | 0.98819 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.008 | 56.4626 | 120.2 | 119.1201 | 8.4083 | 0.98991 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0087 | 6.7653 | 116.5 | 116.5742 | -0.80876 | 0.98819 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.009 | 56.4626 | 120.2 | 119.1201 | 8.4103 | 0.98991 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0097 | 6.7653 | 116.5 | 116.5742 | -0.81095 | 0.98819 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.01 | 56.4626 | 120.2 | 119.1201 | 8.4122 | 0.98991 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0107 | 6.7653 | 116.5 | 116.5742 | -0.81314 | 0.98819 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.011 | 56.4626 | 120.2 | 119.1201 | 8.4142 | 0.98991 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0117 | 6.7653 | 116.5 | 116.5742 | -0.81532 | 0.98819 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.012 | 56.4626 | 120.2 | 119.1201 | 8.4162 | 0.98991 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0126 | 6.7653 | 116.5 | 116.5742 | -0.81751 | 0.98819 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.013 | 56.4626 | 120.2 | 119.1201 | 8.4181 | 0.98991 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0137 | 6.7653 | 116.5 | 116.5742 | -0.8197 | 0.98819 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.014 | 56.4626 | 120.2 | 119.1201 | 8.4201 | 0.98991 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0146 | 6.7653 | 116.5 | 116.5742 | -0.82189 | 0.98819 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.015 | 56.4465 | 120.2 | 119.1305 | 8.422 | 0.9899 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0157 | 6.7653 | 116.5 | 116.5742 | -0.82391 | 0.98819 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.016 | 56.4465 | 120.2 | 119.1305 | 8.4239 | 0.9899 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0166 | 6.7658 | 116.5 | 116.58 | -0.8261 | 0.98762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.017 | 56.4465 | 120.2 | 119.1305 | 8.4259 | 0.9899 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0177 | 6.7658 | 116.5 | 116.58 | -0.82829 | 0.98762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.018 | 56.4465 | 120.2 | 119.1305 | 8.4278 | 0.9899 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0186 | 6.7658 | 116.5 | 116.58 | -0.83048 | 0.98762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.019 | 56.4465 | 120.2 | 119.1305 | 8.4297 | 0.9899 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0197 | 6.7658 | 116.5 | 116.58 | -0.83267 | 0.98762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.02 | 56.4465 | 120.2 | 119.1305 | 8.4316 | 0.9899 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0207 | 6.7658 | 116.5 | 116.58 | -0.83486 | 0.98762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.021 | 56.4465 | 120.2 | 119.1305 | 8.4335 | 0.9899 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0217 | 6.7658 | 116.5 | 116.58 | -0.83704 | 0.98762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.022 | 56.4465 | 120.2 | 119.1305 | 8.4355 | 0.9899 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0227 | 6.7658 | 116.5 | 116.58 | -0.83923 | 0.98762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.023 | 56.4447 | 120.2 | 119.0855 | 8.4379 | 0.98979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0237 | 6.7658 | 116.5 | 116.58 | -0.84142 | 0.98762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.024 | 56.4447 | 120.2 | 119.0855 | 8.4402 | 0.98979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0247 | 6.7468 | 116.5 | 116.5799 | -0.84375 | 0.98733 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.025 | 56.4447 | 120.2 | 119.0855 | 8.4426 | 0.98979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0257 | 6.7468 | 116.5 | 116.5799 | -0.84607 | 0.98733 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.026 | 56.4447 | 120.2 | 119.0855 | 8.445 | 0.98979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0267 | 6.7468 | 116.5 | 116.5799 | -0.8484 | 0.98733 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.027 | 56.4447 | 120.2 | 119.0855 | 8.4474 | 0.98979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0276 | 6.7468 | 116.5 | 116.5799 | -0.85072 | 0.98733 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.028 | 56.4447 | 120.2 | 119.0855 | 8.4498 | 0.98979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0287 | 6.7468 | 116.5 | 116.5799 | -0.85305 | 0.98733 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.029 | 56.4447 | 120.2 | 119.0855 | 8.4522 | 0.98979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0296 | 6.7468 | 116.5 | 116.5799 | -0.85537 | 0.98733 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.03 | 56.4447 | 120.2 | 119.0855 | 8.4546 | 0.98979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0307 | 6.7468 | 116.5 | 116.5799 | -0.8577 | 0.98733 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.031 | 56.4447 | 120.2 | 119.0855 | 8.457 | 0.98979 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0316 | 6.7468 | 116.5 | 116.5799 | -0.86002 | 0.98733 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.032 | 56.4215 | 120.2 | 119.0299 | 8.4601 | 0.98956 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0327 | 6.7594 | 116.5 | 116.5601 | -0.86225 | 0.98697 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.033 | 56.4215 | 120.2 | 119.0299 | 8.4632 | 0.98956 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0337 | 6.7594 | 116.5 | 116.5601 | -0.86447 | 0.98697 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.034 | 56.4215 | 120.2 | 119.0299 | 8.4663 | 0.98956 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0347 | 6.7594 | 116.5 | 116.5601 | -0.8667 | 0.98697 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.035 | 56.4215 | 120.2 | 119.0299 | 8.4694 | 0.98956 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0357 | 6.7594 | 116.5 | 116.5601 | -0.86892 | 0.98697 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.036 | 56.4215 | 120.2 | 119.0299 | 8.4724 | 0.98956 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0367 | 6.7594 | 116.5 | 116.5601 | -0.87115 | 0.98697 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.037 | 56.4215 | 120.2 | 119.0299 | 8.4755 | 0.98956 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0377 | 6.7594 | 116.5 | 116.5601 | -0.87338 | 0.98697 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.038 | 56.4215 | 120.2 | 119.0299 | 8.4786 | 0.98956 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0387 | 6.7594 | 116.5 | 116.5601 | -0.8756 | 0.98697 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.039 | 56.4215 | 120.2 | 119.0299 | 8.4817 | 0.98956 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0397 | 6.7594 | 116.5 | 116.5601 | -0.87783 | 0.98697 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.04 | 56.4062 | 120.2 | 119.0092 | 8.4848 | 0.98957 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0406 | 6.7594 | 116.5 | 116.5601 | -0.87988 | 0.98697 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.041 | 56.4062 | 120.2 | 119.0092 | 8.4878 | 0.98957 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0417 | 6.7505 | 116.5 | 116.5512 | -0.88218 | 0.98608 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.042 | 56.4062 | 120.2 | 119.0092 | 8.4909 | 0.98957 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0426 | 6.7505 | 116.5 | 116.5512 | -0.88447 | 0.98608 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.043 | 56.4062 | 120.2 | 119.0092 | 8.494 | 0.98957 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0437 | 6.7505 | 116.5 | 116.5512 | -0.88677 | 0.98608 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.044 | 56.4062 | 120.2 | 119.0092 | 8.4971 | 0.98957 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0446 | 6.7505 | 116.5 | 116.5512 | -0.88906 | 0.98608 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.045 | 56.4062 | 120.2 | 119.0092 | 8.5001 | 0.98957 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0457 | 6.7505 | 116.5 | 116.5512 | -0.89136 | 0.98608 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.046 | 56.4062 | 120.2 | 119.0092 | 8.5032 | 0.98957 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0466 | 6.7505 | 116.5 | 116.5512 | -0.89365 | 0.98608 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.047 | 56.4062 | 120.2 | 119.0092 | 8.5063 | 0.98957 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0477 | 6.7505 | 116.5 | 116.5512 | -0.89595 | 0.98608 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.048 | 56.4306 | 120.2 | 119.0031 | 8.5084 | 0.9897 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0487 | 6.7505 | 116.5 | 116.5512 | -0.89824 | 0.98608 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.049 | 56.4306 | 120.2 | 119.0031 | 8.5105 | 0.9897 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0497 | 6.7486 | 116.5 | 116.5555 | -0.90043 | 0.986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.05 | 56.4306 | 120.2 | 119.0031 | 8.5126 | 0.9897 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0507 | 6.7486 | 116.5 | 116.5555 | -0.90262 | 0.986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.051 | 56.4306 | 120.2 | 119.0031 | 8.5148 | 0.9897 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0517 | 6.7486 | 116.5 | 116.5555 | -0.90481 | 0.986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.052 | 56.4306 | 120.2 | 119.0031 | 8.5169 | 0.9897 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0527 | 6.7486 | 116.5 | 116.5555 | -0.907 | 0.986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.053 | 56.4306 | 120.2 | 119.0031 | 8.519 | 0.9897 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0536 | 6.7486 | 116.5 | 116.5555 | -0.90919 | 0.986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.054 | 56.4306 | 120.2 | 119.0031 | 8.5211 | 0.9897 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0547 | 6.7486 | 116.5 | 116.5555 | -0.91138 | 0.986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.055 | 56.4306 | 120.2 | 119.0031 | 8.5233 | 0.9897 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0556 | 6.7486 | 116.5 | 116.5555 | -0.91357 | 0.986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.056 | 56.4306 | 120.2 | 119.0031 | 8.5254 | 0.9897 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0567 | 6.7486 | 116.5 | 116.5555 | -0.91576 | 0.986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.057 | 56.4353 | 120.2 | 119.0135 | 8.5272 | 0.9897 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0576 | 6.7579 | 116.5 | 116.5252 | -0.91801 | 0.98513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.058 | 56.4353 | 120.2 | 119.0135 | 8.529 | 0.9897 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0587 | 6.7579 | 116.5 | 116.5252 | -0.92026 | 0.98513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.059 | 56.4353 | 120.2 | 119.0135 | 8.5307 | 0.9897 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0596 | 6.7579 | 116.5 | 116.5252 | -0.92251 | 0.98513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.06 | 56.4353 | 120.2 | 119.0135 | 8.5325 | 0.9897 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0607 | 6.7579 | 116.5 | 116.5252 | -0.92476 | 0.98513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.061 | 56.4353 | 120.2 | 119.0135 | 8.5343 | 0.9897 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0617 | 6.7579 | 116.5 | 116.5252 | -0.92702 | 0.98513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.062 | 56.4353 | 120.2 | 119.0135 | 8.5361 | 0.9897 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0627 | 6.7579 | 116.5 | 116.5252 | -0.92927 | 0.98513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.063 | 56.4353 | 120.2 | 119.0135 | 8.5379 | 0.9897 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0637 | 6.7579 | 116.5 | 116.5252 | -0.93152 | 0.98513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.064 | 56.4353 | 120.2 | 119.0135 | 8.5396 | 0.9897 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0647 | 6.7579 | 116.5 | 116.5252 | -0.93377 | 0.98513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.065 | 56.4308 | 120.2 | 119.0747 | 8.5417 | 0.98964 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0657 | 6.7579 | 116.5 | 116.5252 | -0.9359 | 0.98513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.066 | 56.4308 | 120.2 | 119.0747 | 8.5437 | 0.98964 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0667 | 6.7315 | 116.5 | 116.5224 | -0.93809 | 0.98479 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.067 | 56.4308 | 120.2 | 119.0747 | 8.5457 | 0.98964 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0677 | 6.7315 | 116.5 | 116.5224 | -0.94029 | 0.98479 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.068 | 56.4308 | 120.2 | 119.0747 | 8.5477 | 0.98964 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0686 | 6.7315 | 116.5 | 116.5224 | -0.94248 | 0.98479 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.069 | 56.4308 | 120.2 | 119.0747 | 8.5497 | 0.98964 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0697 | 6.7315 | 116.5 | 116.5224 | -0.94467 | 0.98479 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.07 | 56.4308 | 120.2 | 119.0747 | 8.5517 | 0.98964 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0706 | 6.7315 | 116.5 | 116.5224 | -0.94686 | 0.98479 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.071 | 56.4308 | 120.2 | 119.0747 | 8.5538 | 0.98964 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0717 | 6.7315 | 116.5 | 116.5224 | -0.94905 | 0.98479 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.072 | 56.4308 | 120.2 | 119.0747 | 8.5558 | 0.98964 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0726 | 6.7315 | 116.5 | 116.5224 | -0.95124 | 0.98479 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.073 | 56.4597 | 120.2 | 119.1074 | 8.5584 | 0.9895 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0737 | 6.7315 | 116.5 | 116.5224 | -0.95343 | 0.98479 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.074 | 56.4597 | 120.2 | 119.1074 | 8.561 | 0.9895 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0746 | 6.7413 | 116.5 | 116.5307 | -0.95532 | 0.98498 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.075 | 56.4597 | 120.2 | 119.1074 | 8.5636 | 0.9895 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0757 | 6.7413 | 116.5 | 116.5307 | -0.95721 | 0.98498 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.076 | 56.4597 | 120.2 | 119.1074 | 8.5662 | 0.9895 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0767 | 6.7413 | 116.5 | 116.5307 | -0.9591 | 0.98498 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.077 | 56.4597 | 120.2 | 119.1074 | 8.5688 | 0.9895 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0777 | 6.7413 | 116.5 | 116.5307 | -0.96098 | 0.98498 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.078 | 56.4597 | 120.2 | 119.1074 | 8.5714 | 0.9895 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0787 | 6.7413 | 116.5 | 116.5307 | -0.96287 | 0.98498 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.079 | 56.4597 | 120.2 | 119.1074 | 8.574 | 0.9895 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0797 | 6.7413 | 116.5 | 116.5307 | -0.96476 | 0.98498 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.08 | 56.4597 | 120.2 | 119.1074 | 8.5766 | 0.9895 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0807 | 6.7413 | 116.5 | 116.5307 | -0.96664 | 0.98498 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.081 | 56.4597 | 120.2 | 119.1074 | 8.5793 | 0.9895 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0816 | 6.7413 | 116.5 | 116.5307 | -0.96853 | 0.98498 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.082 | 56.4651 | 120.2 | 119.1344 | 8.5821 | 0.98934 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0827 | 6.7479 | 116.5 | 116.528 | -0.97058 | 0.98424 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.083 | 56.4651 | 120.2 | 119.1344 | 8.5849 | 0.98934 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0836 | 6.7479 | 116.5 | 116.528 | -0.97263 | 0.98424 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.084 | 56.4651 | 120.2 | 119.1344 | 8.5878 | 0.98934 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0847 | 6.7479 | 116.5 | 116.528 | -0.97468 | 0.98424 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.085 | 56.4651 | 120.2 | 119.1344 | 8.5906 | 0.98934 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0856 | 6.7479 | 116.5 | 116.528 | -0.97673 | 0.98424 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.086 | 56.4651 | 120.2 | 119.1344 | 8.5935 | 0.98934 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0867 | 6.7479 | 116.5 | 116.528 | -0.97877 | 0.98424 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.087 | 56.4651 | 120.2 | 119.1344 | 8.5963 | 0.98934 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0876 | 6.7479 | 116.5 | 116.528 | -0.98082 | 0.98424 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.088 | 56.4651 | 120.2 | 119.1344 | 8.5991 | 0.98934 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0887 | 6.7479 | 116.5 | 116.528 | -0.98287 | 0.98424 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.089 | 56.4651 | 120.2 | 119.1344 | 8.602 | 0.98934 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0897 | 6.7479 | 116.5 | 116.528 | -0.98492 | 0.98424 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.09 | 56.41 | 120.2 | 119.139 | 8.6043 | 0.98937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0907 | 6.7479 | 116.5 | 116.528 | -0.98709 | 0.98424 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.091 | 56.41 | 120.2 | 119.139 | 8.6067 | 0.98937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0917 | 6.7453 | 116.5 | 116.5316 | -0.98934 | 0.98396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.092 | 56.41 | 120.2 | 119.139 | 8.6091 | 0.98937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0927 | 6.7453 | 116.5 | 116.5316 | -0.99158 | 0.98396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.093 | 56.41 | 120.2 | 119.139 | 8.6115 | 0.98937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0937 | 6.7453 | 116.5 | 116.5316 | -0.99382 | 0.98396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.094 | 56.41 | 120.2 | 119.139 | 8.6139 | 0.98937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0947 | 6.7453 | 116.5 | 116.5316 | -0.99606 | 0.98396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.095 | 56.41 | 120.2 | 119.139 | 8.6162 | 0.98937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0957 | 6.7453 | 116.5 | 116.5316 | -0.99831 | 0.98396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.096 | 56.41 | 120.2 | 119.139 | 8.6186 | 0.98937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0966 | 6.7453 | 116.5 | 116.5316 | -1.0005 | 0.98396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.097 | 56.41 | 120.2 | 119.139 | 8.621 | 0.98937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0977 | 6.7453 | 116.5 | 116.5316 | -1.0028 | 0.98396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.098 | 56.4102 | 120.2 | 119.0799 | 8.6228 | 0.9895 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0986 | 6.7453 | 116.5 | 116.5316 | -1.005 | 0.98396 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.099 | 56.4102 | 120.2 | 119.0799 | 8.6245 | 0.9895 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.0997 | 6.7632 | 116.5 | 116.5393 | -1.0072 | 0.98365 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.1 | 56.4102 | 120.2 | 119.0799 | 8.6263 | 0.9895 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1006 | 6.7632 | 116.5 | 116.5393 | -1.0095 | 0.98365 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.101 | 56.4102 | 120.2 | 119.0799 | 8.6281 | 0.9895 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1017 | 6.7632 | 116.5 | 116.5393 | -1.0117 | 0.98365 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.102 | 56.4102 | 120.2 | 119.0799 | 8.6299 | 0.9895 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1026 | 6.7632 | 116.5 | 116.5393 | -1.0139 | 0.98365 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.103 | 56.4102 | 120.2 | 119.0799 | 8.6316 | 0.9895 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1037 | 6.7632 | 116.5 | 116.5393 | -1.0161 | 0.98365 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.104 | 56.4102 | 120.2 | 119.0799 | 8.6334 | 0.9895 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1047 | 6.7632 | 116.5 | 116.5393 | -1.0183 | 0.98365 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.105 | 56.4102 | 120.2 | 119.0799 | 8.6352 | 0.9895 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1057 | 6.7632 | 116.5 | 116.5393 | -1.0205 | 0.98365 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.106 | 56.4102 | 120.2 | 119.0799 | 8.6369 | 0.9895 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1067 | 6.7632 | 116.5 | 116.5393 | -1.0227 | 0.98365 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.107 | 56.4104 | 120.2 | 119.024 | 8.6385 | 0.98955 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1077 | 6.7516 | 116.5 | 116.5312 | -1.0249 | 0.98284 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.108 | 56.4104 | 120.2 | 119.024 | 8.6401 | 0.98955 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1087 | 6.7516 | 116.5 | 116.5312 | -1.027 | 0.98284 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.109 | 56.4104 | 120.2 | 119.024 | 8.6416 | 0.98955 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1096 | 6.7516 | 116.5 | 116.5312 | -1.0291 | 0.98284 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.11 | 56.4104 | 120.2 | 119.024 | 8.6432 | 0.98955 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1107 | 6.7516 | 116.5 | 116.5312 | -1.0313 | 0.98284 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.111 | 56.4104 | 120.2 | 119.024 | 8.6448 | 0.98955 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1116 | 6.7516 | 116.5 | 116.5312 | -1.0334 | 0.98284 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.112 | 56.4104 | 120.2 | 119.024 | 8.6463 | 0.98955 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1127 | 6.7516 | 116.5 | 116.5312 | -1.0356 | 0.98284 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.113 | 56.4104 | 120.2 | 119.024 | 8.6479 | 0.98955 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1136 | 6.7516 | 116.5 | 116.5312 | -1.0377 | 0.98284 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.114 | 56.4104 | 120.2 | 119.024 | 8.6495 | 0.98955 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1147 | 6.7516 | 116.5 | 116.5312 | -1.0399 | 0.98284 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.115 | 56.4169 | 120.2 | 118.9989 | 8.6515 | 0.98944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1156 | 6.7516 | 116.5 | 116.5312 | -1.0418 | 0.98284 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.116 | 56.4169 | 120.2 | 118.9989 | 8.6536 | 0.98944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1167 | 6.7355 | 116.5 | 116.5095 | -1.0439 | 0.98232 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.117 | 56.4169 | 120.2 | 118.9989 | 8.6556 | 0.98944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1177 | 6.7355 | 116.5 | 116.5095 | -1.0459 | 0.98232 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.118 | 56.4169 | 120.2 | 118.9989 | 8.6577 | 0.98944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1187 | 6.7355 | 116.5 | 116.5095 | -1.048 | 0.98232 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.119 | 56.4169 | 120.2 | 118.9989 | 8.6597 | 0.98944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1197 | 6.7355 | 116.5 | 116.5095 | -1.05 | 0.98232 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.12 | 56.4169 | 120.2 | 118.9989 | 8.6617 | 0.98944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1207 | 6.7355 | 116.5 | 116.5095 | -1.0521 | 0.98232 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.121 | 56.4169 | 120.2 | 118.9989 | 8.6638 | 0.98944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1217 | 6.7355 | 116.5 | 116.5095 | -1.0542 | 0.98232 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.122 | 56.4169 | 120.2 | 118.9989 | 8.6658 | 0.98944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1227 | 6.7355 | 116.5 | 116.5095 | -1.0562 | 0.98232 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.123 | 56.4215 | 120.2 | 119.016 | 8.6681 | 0.98933 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1237 | 6.7355 | 116.5 | 116.5095 | -1.0583 | 0.98232 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.124 | 56.4215 | 120.2 | 119.016 | 8.6704 | 0.98933 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1246 | 6.7304 | 116.5 | 116.5052 | -1.0603 | 0.98186 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.125 | 56.4215 | 120.2 | 119.016 | 8.6727 | 0.98933 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1257 | 6.7304 | 116.5 | 116.5052 | -1.0623 | 0.98186 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.126 | 56.4215 | 120.2 | 119.016 | 8.675 | 0.98933 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1266 | 6.7304 | 116.5 | 116.5052 | -1.0643 | 0.98186 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.127 | 56.4215 | 120.2 | 119.016 | 8.6773 | 0.98933 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1277 | 6.7304 | 116.5 | 116.5052 | -1.0662 | 0.98186 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.128 | 56.4215 | 120.2 | 119.016 | 8.6796 | 0.98933 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1286 | 6.7304 | 116.5 | 116.5052 | -1.0682 | 0.98186 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.129 | 56.4215 | 120.2 | 119.016 | 8.6819 | 0.98933 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1297 | 6.7304 | 116.5 | 116.5052 | -1.0702 | 0.98186 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.13 | 56.4215 | 120.2 | 119.016 | 8.6842 | 0.98933 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1307 | 6.7304 | 116.5 | 116.5052 | -1.0722 | 0.98186 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.131 | 56.4215 | 120.2 | 119.016 | 8.6865 | 0.98933 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1317 | 6.7304 | 116.5 | 116.5052 | -1.0742 | 0.98186 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.132 | 56.3848 | 120.2 | 119.0386 | 8.6883 | 0.98936 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1327 | 6.7363 | 116.5 | 116.5043 | -1.0763 | 0.98133 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.133 | 56.3848 | 120.2 | 119.0386 | 8.6901 | 0.98936 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1337 | 6.7363 | 116.5 | 116.5043 | -1.0783 | 0.98133 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.134 | 56.3848 | 120.2 | 119.0386 | 8.6919 | 0.98936 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1347 | 6.7363 | 116.5 | 116.5043 | -1.0804 | 0.98133 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.135 | 56.3848 | 120.2 | 119.0386 | 8.6936 | 0.98936 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1357 | 6.7363 | 116.5 | 116.5043 | -1.0825 | 0.98133 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.136 | 56.3848 | 120.2 | 119.0386 | 8.6954 | 0.98936 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1367 | 6.7363 | 116.5 | 116.5043 | -1.0845 | 0.98133 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.137 | 56.3848 | 120.2 | 119.0386 | 8.6972 | 0.98936 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1376 | 6.7363 | 116.5 | 116.5043 | -1.0866 | 0.98133 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.138 | 56.3848 | 120.2 | 119.0386 | 8.699 | 0.98936 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1387 | 6.7363 | 116.5 | 116.5043 | -1.0887 | 0.98133 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.139 | 56.3848 | 120.2 | 119.0386 | 8.7007 | 0.98936 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1396 | 6.7363 | 116.5 | 116.5043 | -1.0907 | 0.98133 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.14 | 56.3875 | 120.2 | 119.0738 | 8.7019 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1407 | 6.7363 | 116.5 | 116.5043 | -1.0928 | 0.98133 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.141 | 56.3875 | 120.2 | 119.0738 | 8.7031 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1416 | 6.7464 | 116.5 | 116.4958 | -1.0949 | 0.98087 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.142 | 56.3875 | 120.2 | 119.0738 | 8.7042 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1427 | 6.7464 | 116.5 | 116.4958 | -1.097 | 0.98087 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.143 | 56.3875 | 120.2 | 119.0738 | 8.7054 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1436 | 6.7464 | 116.5 | 116.4958 | -1.0991 | 0.98087 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.144 | 56.3875 | 120.2 | 119.0738 | 8.7066 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1447 | 6.7464 | 116.5 | 116.4958 | -1.1012 | 0.98087 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.145 | 56.3875 | 120.2 | 119.0738 | 8.7077 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1457 | 6.7464 | 116.5 | 116.4958 | -1.1033 | 0.98087 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.146 | 56.3875 | 120.2 | 119.0738 | 8.7089 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1467 | 6.7464 | 116.5 | 116.4958 | -1.1054 | 0.98087 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.147 | 56.3875 | 120.2 | 119.0738 | 8.7101 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1477 | 6.7464 | 116.5 | 116.4958 | -1.1075 | 0.98087 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.148 | 56.4363 | 120.2 | 119.0924 | 8.7111 | 0.98951 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1487 | 6.7464 | 116.5 | 116.4958 | -1.1096 | 0.98087 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.149 | 56.4363 | 120.2 | 119.0924 | 8.7122 | 0.98951 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1497 | 6.7359 | 116.5 | 116.5049 | -1.1115 | 0.98071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.15 | 56.4363 | 120.2 | 119.0924 | 8.7133 | 0.98951 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1507 | 6.7359 | 116.5 | 116.5049 | -1.1135 | 0.98071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.151 | 56.4363 | 120.2 | 119.0924 | 8.7144 | 0.98951 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1517 | 6.7359 | 116.5 | 116.5049 | -1.1155 | 0.98071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.152 | 56.4363 | 120.2 | 119.0924 | 8.7155 | 0.98951 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1526 | 6.7359 | 116.5 | 116.5049 | -1.1174 | 0.98071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.153 | 56.4363 | 120.2 | 119.0924 | 8.7165 | 0.98951 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1537 | 6.7359 | 116.5 | 116.5049 | -1.1194 | 0.98071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.154 | 56.4363 | 120.2 | 119.0924 | 8.7176 | 0.98951 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1546 | 6.7359 | 116.5 | 116.5049 | -1.1214 | 0.98071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.155 | 56.4363 | 120.2 | 119.0924 | 8.7187 | 0.98951 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1557 | 6.7359 | 116.5 | 116.5049 | -1.1233 | 0.98071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.156 | 56.4363 | 120.2 | 119.0924 | 8.7198 | 0.98951 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1566 | 6.7359 | 116.5 | 116.5049 | -1.1253 | 0.98071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.157 | 56.4545 | 120.2 | 119.1021 | 8.7213 | 0.98935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1577 | 6.7263 | 116.5 | 116.5049 | -1.1274 | 0.98006 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.158 | 56.4545 | 120.2 | 119.1021 | 8.7228 | 0.98935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1587 | 6.7263 | 116.5 | 116.5049 | -1.1294 | 0.98006 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.159 | 56.4545 | 120.2 | 119.1021 | 8.7242 | 0.98935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1597 | 6.7263 | 116.5 | 116.5049 | -1.1315 | 0.98006 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.16 | 56.4545 | 120.2 | 119.1021 | 8.7257 | 0.98935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1607 | 6.7263 | 116.5 | 116.5049 | -1.1336 | 0.98006 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.161 | 56.4545 | 120.2 | 119.1021 | 8.7272 | 0.98935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1617 | 6.7263 | 116.5 | 116.5049 | -1.1356 | 0.98006 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.162 | 56.4545 | 120.2 | 119.1021 | 8.7287 | 0.98935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1627 | 6.7263 | 116.5 | 116.5049 | -1.1377 | 0.98006 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.163 | 56.4545 | 120.2 | 119.1021 | 8.7302 | 0.98935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1637 | 6.7263 | 116.5 | 116.5049 | -1.1397 | 0.98006 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.164 | 56.4545 | 120.2 | 119.1021 | 8.7317 | 0.98935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1647 | 6.7263 | 116.5 | 116.5049 | -1.1418 | 0.98006 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.165 | 56.441 | 120.2 | 119.1043 | 8.7339 | 0.98908 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1656 | 6.7263 | 116.5 | 116.5049 | -1.1439 | 0.98006 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.166 | 56.441 | 120.2 | 119.1043 | 8.7361 | 0.98908 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1667 | 6.7187 | 116.5 | 116.4917 | -1.1459 | 0.97949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.167 | 56.441 | 120.2 | 119.1043 | 8.7382 | 0.98908 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1676 | 6.7187 | 116.5 | 116.4917 | -1.1479 | 0.97949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.168 | 56.441 | 120.2 | 119.1043 | 8.7404 | 0.98908 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1687 | 6.7187 | 116.5 | 116.4917 | -1.1499 | 0.97949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.169 | 56.441 | 120.2 | 119.1043 | 8.7426 | 0.98908 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1696 | 6.7187 | 116.5 | 116.4917 | -1.1519 | 0.97949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.17 | 56.441 | 120.2 | 119.1043 | 8.7448 | 0.98908 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1707 | 6.7187 | 116.5 | 116.4917 | -1.1539 | 0.97949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.171 | 56.441 | 120.2 | 119.1043 | 8.747 | 0.98908 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1716 | 6.7187 | 116.5 | 116.4917 | -1.156 | 0.97949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.172 | 56.441 | 120.2 | 119.1043 | 8.7492 | 0.98908 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1727 | 6.7187 | 116.5 | 116.4917 | -1.158 | 0.97949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.173 | 56.4001 | 120.2 | 119.0463 | 8.7511 | 0.98904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1737 | 6.7187 | 116.5 | 116.4917 | -1.16 | 0.97949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.174 | 56.4001 | 120.2 | 119.0463 | 8.7531 | 0.98904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1747 | 6.7196 | 116.5 | 116.4913 | -1.1621 | 0.97888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.175 | 56.4001 | 120.2 | 119.0463 | 8.755 | 0.98904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1757 | 6.7196 | 116.5 | 116.4913 | -1.1642 | 0.97888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.176 | 56.4001 | 120.2 | 119.0463 | 8.757 | 0.98904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1767 | 6.7196 | 116.5 | 116.4913 | -1.1663 | 0.97888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.177 | 56.4001 | 120.2 | 119.0463 | 8.7589 | 0.98904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1777 | 6.7196 | 116.5 | 116.4913 | -1.1683 | 0.97888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.178 | 56.4001 | 120.2 | 119.0463 | 8.7609 | 0.98904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1786 | 6.7196 | 116.5 | 116.4913 | -1.1704 | 0.97888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.179 | 56.4001 | 120.2 | 119.0463 | 8.7628 | 0.98904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1797 | 6.7196 | 116.5 | 116.4913 | -1.1725 | 0.97888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.18 | 56.4001 | 120.2 | 119.0463 | 8.7647 | 0.98904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1806 | 6.7196 | 116.5 | 116.4913 | -1.1746 | 0.97888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.181 | 56.4001 | 120.2 | 119.0463 | 8.7667 | 0.98904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1817 | 6.7196 | 116.5 | 116.4913 | -1.1767 | 0.97888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.182 | 56.3588 | 120.2 | 118.9931 | 8.7675 | 0.98923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1826 | 6.7303 | 116.5 | 116.4874 | -1.1788 | 0.97852 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.183 | 56.3588 | 120.2 | 118.9931 | 8.7683 | 0.98923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1837 | 6.7303 | 116.5 | 116.4874 | -1.1808 | 0.97852 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.184 | 56.3588 | 120.2 | 118.9931 | 8.769 | 0.98923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1846 | 6.7303 | 116.5 | 116.4874 | -1.1829 | 0.97852 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.185 | 56.3588 | 120.2 | 118.9931 | 8.7698 | 0.98923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1857 | 6.7303 | 116.5 | 116.4874 | -1.185 | 0.97852 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.186 | 56.3588 | 120.2 | 118.9931 | 8.7706 | 0.98923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1867 | 6.7303 | 116.5 | 116.4874 | -1.1871 | 0.97852 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.187 | 56.3588 | 120.2 | 118.9931 | 8.7714 | 0.98923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1877 | 6.7303 | 116.5 | 116.4874 | -1.1891 | 0.97852 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.188 | 56.3588 | 120.2 | 118.9931 | 8.7722 | 0.98923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1887 | 6.7303 | 116.5 | 116.4874 | -1.1912 | 0.97852 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.189 | 56.3588 | 120.2 | 118.9931 | 8.773 | 0.98923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1897 | 6.7303 | 116.5 | 116.4874 | -1.1933 | 0.97852 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.19 | 56.3798 | 120.2 | 118.9635 | 8.7733 | 0.98944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1907 | 6.7303 | 116.5 | 116.4874 | -1.1953 | 0.97852 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.191 | 56.3798 | 120.2 | 118.9635 | 8.7736 | 0.98944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1917 | 6.7387 | 116.5 | 116.4674 | -1.1973 | 0.97774 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.192 | 56.3798 | 120.2 | 118.9635 | 8.7739 | 0.98944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1927 | 6.7387 | 116.5 | 116.4674 | -1.1994 | 0.97774 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.193 | 56.3798 | 120.2 | 118.9635 | 8.7743 | 0.98944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1936 | 6.7387 | 116.5 | 116.4674 | -1.2014 | 0.97774 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.194 | 56.3798 | 120.2 | 118.9635 | 8.7746 | 0.98944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1947 | 6.7387 | 116.5 | 116.4674 | -1.2034 | 0.97774 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.195 | 56.3798 | 120.2 | 118.9635 | 8.7749 | 0.98944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1956 | 6.7387 | 116.5 | 116.4674 | -1.2054 | 0.97774 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.196 | 56.3798 | 120.2 | 118.9635 | 8.7752 | 0.98944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1967 | 6.7387 | 116.5 | 116.4674 | -1.2074 | 0.97774 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.197 | 56.3798 | 120.2 | 118.9635 | 8.7755 | 0.98944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1976 | 6.7387 | 116.5 | 116.4674 | -1.2094 | 0.97774 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.198 | 56.4355 | 120.2 | 118.9569 | 8.7758 | 0.98961 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1987 | 6.7387 | 116.5 | 116.4674 | -1.2114 | 0.97774 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.199 | 56.4355 | 120.2 | 118.9569 | 8.7761 | 0.98961 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.1996 | 6.7431 | 116.5 | 116.4721 | -1.2135 | 0.97758 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.2 | 56.4355 | 120.2 | 118.9569 | 8.7763 | 0.98961 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2007 | 6.7431 | 116.5 | 116.4721 | -1.2155 | 0.97758 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.201 | 56.4355 | 120.2 | 118.9569 | 8.7766 | 0.98961 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2017 | 6.7431 | 116.5 | 116.4721 | -1.2176 | 0.97758 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.202 | 56.4355 | 120.2 | 118.9569 | 8.7768 | 0.98961 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2027 | 6.7431 | 116.5 | 116.4721 | -1.2196 | 0.97758 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.203 | 56.4355 | 120.2 | 118.9569 | 8.7771 | 0.98961 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2037 | 6.7431 | 116.5 | 116.4721 | -1.2216 | 0.97758 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.204 | 56.4355 | 120.2 | 118.9569 | 8.7773 | 0.98961 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2047 | 6.7431 | 116.5 | 116.4721 | -1.2237 | 0.97758 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.205 | 56.4355 | 120.2 | 118.9569 | 8.7776 | 0.98961 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2057 | 6.7431 | 116.5 | 116.4721 | -1.2257 | 0.97758 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.206 | 56.4355 | 120.2 | 118.9569 | 8.7778 | 0.98961 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2066 | 6.7431 | 116.5 | 116.4721 | -1.2277 | 0.97758 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.207 | 56.4564 | 120.2 | 119.004 | 8.7785 | 0.98946 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2077 | 6.7337 | 116.5 | 116.4733 | -1.2295 | 0.97788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.208 | 56.4564 | 120.2 | 119.004 | 8.7791 | 0.98946 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2086 | 6.7337 | 116.5 | 116.4733 | -1.2312 | 0.97788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.209 | 56.4564 | 120.2 | 119.004 | 8.7797 | 0.98946 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2097 | 6.7337 | 116.5 | 116.4733 | -1.2329 | 0.97788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.21 | 56.4564 | 120.2 | 119.004 | 8.7804 | 0.98946 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2106 | 6.7337 | 116.5 | 116.4733 | -1.2346 | 0.97788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.211 | 56.4564 | 120.2 | 119.004 | 8.781 | 0.98946 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2117 | 6.7337 | 116.5 | 116.4733 | -1.2363 | 0.97788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.212 | 56.4564 | 120.2 | 119.004 | 8.7816 | 0.98946 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2126 | 6.7337 | 116.5 | 116.4733 | -1.238 | 0.97788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.213 | 56.4564 | 120.2 | 119.004 | 8.7823 | 0.98946 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2137 | 6.7337 | 116.5 | 116.4733 | -1.2397 | 0.97788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.214 | 56.4564 | 120.2 | 119.004 | 8.7829 | 0.98946 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2147 | 6.7337 | 116.5 | 116.4733 | -1.2414 | 0.97788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.215 | 56.4167 | 120.2 | 119.0756 | 8.784 | 0.98924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2157 | 6.7337 | 116.5 | 116.4733 | -1.2432 | 0.97788 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.216 | 56.4167 | 120.2 | 119.0756 | 8.785 | 0.98924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2167 | 6.7185 | 116.5 | 116.4643 | -1.2448 | 0.97786 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.217 | 56.4167 | 120.2 | 119.0756 | 8.7861 | 0.98924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2177 | 6.7185 | 116.5 | 116.4643 | -1.2464 | 0.97786 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.218 | 56.4167 | 120.2 | 119.0756 | 8.7871 | 0.98924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2187 | 6.7185 | 116.5 | 116.4643 | -1.2481 | 0.97786 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.219 | 56.4167 | 120.2 | 119.0756 | 8.7882 | 0.98924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2197 | 6.7185 | 116.5 | 116.4643 | -1.2497 | 0.97786 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.22 | 56.4167 | 120.2 | 119.0756 | 8.7892 | 0.98924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2207 | 6.7185 | 116.5 | 116.4643 | -1.2514 | 0.97786 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.221 | 56.4167 | 120.2 | 119.0756 | 8.7903 | 0.98924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2216 | 6.7185 | 116.5 | 116.4643 | -1.253 | 0.97786 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.222 | 56.4167 | 120.2 | 119.0756 | 8.7914 | 0.98924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2227 | 6.7185 | 116.5 | 116.4643 | -1.2546 | 0.97786 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.223 | 56.4301 | 120.2 | 119.1144 | 8.792 | 0.98924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2236 | 6.7185 | 116.5 | 116.4643 | -1.2563 | 0.97786 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.224 | 56.4301 | 120.2 | 119.1144 | 8.7927 | 0.98924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2247 | 6.7334 | 116.5 | 116.4674 | -1.2579 | 0.97803 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.225 | 56.4301 | 120.2 | 119.1144 | 8.7933 | 0.98924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2256 | 6.7334 | 116.5 | 116.4674 | -1.2596 | 0.97803 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.226 | 56.4301 | 120.2 | 119.1144 | 8.794 | 0.98924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2267 | 6.7334 | 116.5 | 116.4674 | -1.2612 | 0.97803 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.227 | 56.4301 | 120.2 | 119.1144 | 8.7947 | 0.98924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2276 | 6.7334 | 116.5 | 116.4674 | -1.2629 | 0.97803 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.228 | 56.4301 | 120.2 | 119.1144 | 8.7953 | 0.98924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2287 | 6.7334 | 116.5 | 116.4674 | -1.2646 | 0.97803 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.229 | 56.4301 | 120.2 | 119.1144 | 8.796 | 0.98924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2297 | 6.7334 | 116.5 | 116.4674 | -1.2662 | 0.97803 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.23 | 56.4301 | 120.2 | 119.1144 | 8.7966 | 0.98924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2307 | 6.7334 | 116.5 | 116.4674 | -1.2679 | 0.97803 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.231 | 56.4301 | 120.2 | 119.1144 | 8.7973 | 0.98924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2317 | 6.7334 | 116.5 | 116.4674 | -1.2695 | 0.97803 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.232 | 56.4497 | 120.2 | 119.1021 | 8.7971 | 0.98941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2327 | 6.7315 | 116.5 | 116.4668 | -1.2712 | 0.97722 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.233 | 56.4497 | 120.2 | 119.1021 | 8.7969 | 0.98941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2337 | 6.7315 | 116.5 | 116.4668 | -1.2728 | 0.97722 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.234 | 56.4497 | 120.2 | 119.1021 | 8.7967 | 0.98941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2346 | 6.7315 | 116.5 | 116.4668 | -1.2744 | 0.97722 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.235 | 56.4497 | 120.2 | 119.1021 | 8.7965 | 0.98941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2357 | 6.7315 | 116.5 | 116.4668 | -1.2761 | 0.97722 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.236 | 56.4497 | 120.2 | 119.1021 | 8.7964 | 0.98941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2366 | 6.7315 | 116.5 | 116.4668 | -1.2777 | 0.97722 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.237 | 56.4497 | 120.2 | 119.1021 | 8.7962 | 0.98941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2377 | 6.7315 | 116.5 | 116.4668 | -1.2793 | 0.97722 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.238 | 56.4497 | 120.2 | 119.1021 | 8.796 | 0.98941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2386 | 6.7315 | 116.5 | 116.4668 | -1.281 | 0.97722 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.239 | 56.4497 | 120.2 | 119.1021 | 8.7958 | 0.98941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2397 | 6.7315 | 116.5 | 116.4668 | -1.2826 | 0.97722 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.24 | 56.4345 | 120.2 | 119.0725 | 8.7955 | 0.98947 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2406 | 6.7315 | 116.5 | 116.4668 | -1.2843 | 0.97722 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.241 | 56.4345 | 120.2 | 119.0725 | 8.7953 | 0.98947 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2417 | 6.7292 | 116.5 | 116.4749 | -1.2861 | 0.97572 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.242 | 56.4345 | 120.2 | 119.0725 | 8.795 | 0.98947 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2427 | 6.7292 | 116.5 | 116.4749 | -1.288 | 0.97572 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.243 | 56.4345 | 120.2 | 119.0725 | 8.7947 | 0.98947 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2437 | 6.7292 | 116.5 | 116.4749 | -1.2899 | 0.97572 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.244 | 56.4345 | 120.2 | 119.0725 | 8.7945 | 0.98947 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2447 | 6.7292 | 116.5 | 116.4749 | -1.2918 | 0.97572 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.245 | 56.4345 | 120.2 | 119.0725 | 8.7942 | 0.98947 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2457 | 6.7292 | 116.5 | 116.4749 | -1.2937 | 0.97572 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.246 | 56.4345 | 120.2 | 119.0725 | 8.7939 | 0.98947 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2467 | 6.7292 | 116.5 | 116.4749 | -1.2955 | 0.97572 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.247 | 56.4345 | 120.2 | 119.0725 | 8.7937 | 0.98947 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2477 | 6.7292 | 116.5 | 116.4749 | -1.2974 | 0.97572 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.248 | 56.437 | 120.2 | 119.0187 | 8.7938 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2487 | 6.7292 | 116.5 | 116.4749 | -1.2993 | 0.97572 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.249 | 56.437 | 120.2 | 119.0187 | 8.7939 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2496 | 6.7472 | 116.5 | 116.4926 | -1.301 | 0.9761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.25 | 56.437 | 120.2 | 119.0187 | 8.794 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2507 | 6.7472 | 116.5 | 116.4926 | -1.3028 | 0.9761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.251 | 56.437 | 120.2 | 119.0187 | 8.7941 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2516 | 6.7472 | 116.5 | 116.4926 | -1.3045 | 0.9761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.252 | 56.437 | 120.2 | 119.0187 | 8.7942 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2527 | 6.7472 | 116.5 | 116.4926 | -1.3062 | 0.9761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.253 | 56.437 | 120.2 | 119.0187 | 8.7943 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2536 | 6.7472 | 116.5 | 116.4926 | -1.308 | 0.9761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.254 | 56.437 | 120.2 | 119.0187 | 8.7944 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2547 | 6.7472 | 116.5 | 116.4926 | -1.3097 | 0.9761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.255 | 56.437 | 120.2 | 119.0187 | 8.7945 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2557 | 6.7472 | 116.5 | 116.4926 | -1.3114 | 0.9761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.256 | 56.437 | 120.2 | 119.0187 | 8.7945 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2567 | 6.7472 | 116.5 | 116.4926 | -1.3131 | 0.9761 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.257 | 56.3887 | 120.2 | 118.9895 | 8.7947 | 0.98949 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2577 | 6.743 | 116.5 | 116.4856 | -1.3146 | 0.9764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.258 | 56.3887 | 120.2 | 118.9895 | 8.7948 | 0.98949 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2587 | 6.743 | 116.5 | 116.4856 | -1.3161 | 0.9764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.259 | 56.3887 | 120.2 | 118.9895 | 8.795 | 0.98949 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2597 | 6.743 | 116.5 | 116.4856 | -1.3176 | 0.9764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.26 | 56.3887 | 120.2 | 118.9895 | 8.7951 | 0.98949 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2607 | 6.743 | 116.5 | 116.4856 | -1.319 | 0.9764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.261 | 56.3887 | 120.2 | 118.9895 | 8.7953 | 0.98949 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2617 | 6.743 | 116.5 | 116.4856 | -1.3205 | 0.9764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.262 | 56.3887 | 120.2 | 118.9895 | 8.7954 | 0.98949 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2626 | 6.743 | 116.5 | 116.4856 | -1.322 | 0.9764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.263 | 56.3887 | 120.2 | 118.9895 | 8.7955 | 0.98949 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2637 | 6.743 | 116.5 | 116.4856 | -1.3234 | 0.9764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.264 | 56.3887 | 120.2 | 118.9895 | 8.7957 | 0.98949 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2646 | 6.743 | 116.5 | 116.4856 | -1.3249 | 0.9764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.265 | 56.3786 | 120.2 | 119.0032 | 8.7959 | 0.98936 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2657 | 6.743 | 116.5 | 116.4856 | -1.3264 | 0.9764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.266 | 56.3786 | 120.2 | 119.0032 | 8.796 | 0.98936 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2666 | 6.7386 | 116.5 | 116.4803 | -1.3279 | 0.97548 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.267 | 56.3786 | 120.2 | 119.0032 | 8.7962 | 0.98936 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2677 | 6.7386 | 116.5 | 116.4803 | -1.3295 | 0.97548 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.268 | 56.3786 | 120.2 | 119.0032 | 8.7964 | 0.98936 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2686 | 6.7386 | 116.5 | 116.4803 | -1.331 | 0.97548 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.269 | 56.3786 | 120.2 | 119.0032 | 8.7966 | 0.98936 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2697 | 6.7386 | 116.5 | 116.4803 | -1.3326 | 0.97548 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.27 | 56.3786 | 120.2 | 119.0032 | 8.7967 | 0.98936 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2707 | 6.7386 | 116.5 | 116.4803 | -1.3341 | 0.97548 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.271 | 56.3786 | 120.2 | 119.0032 | 8.7969 | 0.98936 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2717 | 6.7386 | 116.5 | 116.4803 | -1.3357 | 0.97548 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.272 | 56.3786 | 120.2 | 119.0032 | 8.7971 | 0.98936 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2727 | 6.7386 | 116.5 | 116.4803 | -1.3372 | 0.97548 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.273 | 56.4392 | 120.2 | 118.9958 | 8.7969 | 0.98942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2737 | 6.7386 | 116.5 | 116.4803 | -1.3388 | 0.97548 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.274 | 56.4392 | 120.2 | 118.9958 | 8.7967 | 0.98942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2747 | 6.7438 | 116.5 | 116.4861 | -1.3401 | 0.97581 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.275 | 56.4392 | 120.2 | 118.9958 | 8.7965 | 0.98942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2757 | 6.7438 | 116.5 | 116.4861 | -1.3415 | 0.97581 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.276 | 56.4392 | 120.2 | 118.9958 | 8.7962 | 0.98942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2767 | 6.7438 | 116.5 | 116.4861 | -1.3429 | 0.97581 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.277 | 56.4392 | 120.2 | 118.9958 | 8.796 | 0.98942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2776 | 6.7438 | 116.5 | 116.4861 | -1.3443 | 0.97581 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.278 | 56.4392 | 120.2 | 118.9958 | 8.7958 | 0.98942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2787 | 6.7438 | 116.5 | 116.4861 | -1.3457 | 0.97581 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.279 | 56.4392 | 120.2 | 118.9958 | 8.7956 | 0.98942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2796 | 6.7438 | 116.5 | 116.4861 | -1.347 | 0.97581 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.28 | 56.4392 | 120.2 | 118.9958 | 8.7954 | 0.98942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2807 | 6.7438 | 116.5 | 116.4861 | -1.3484 | 0.97581 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.281 | 56.4392 | 120.2 | 118.9958 | 8.7952 | 0.98942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2816 | 6.7438 | 116.5 | 116.4861 | -1.3498 | 0.97581 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.282 | 56.46 | 120.2 | 119.0244 | 8.7946 | 0.98962 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2827 | 6.7427 | 116.5 | 116.4978 | -1.3509 | 0.97651 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.283 | 56.46 | 120.2 | 119.0244 | 8.794 | 0.98962 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2837 | 6.7427 | 116.5 | 116.4978 | -1.352 | 0.97651 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.284 | 56.46 | 120.2 | 119.0244 | 8.7934 | 0.98962 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2847 | 6.7427 | 116.5 | 116.4978 | -1.3531 | 0.97651 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.285 | 56.46 | 120.2 | 119.0244 | 8.7928 | 0.98962 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2857 | 6.7427 | 116.5 | 116.4978 | -1.3542 | 0.97651 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.286 | 56.46 | 120.2 | 119.0244 | 8.7922 | 0.98962 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2867 | 6.7427 | 116.5 | 116.4978 | -1.3553 | 0.97651 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.287 | 56.46 | 120.2 | 119.0244 | 8.7916 | 0.98962 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2877 | 6.7427 | 116.5 | 116.4978 | -1.3564 | 0.97651 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.288 | 56.46 | 120.2 | 119.0244 | 8.791 | 0.98962 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2887 | 6.7427 | 116.5 | 116.4978 | -1.3575 | 0.97651 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.289 | 56.46 | 120.2 | 119.0244 | 8.7904 | 0.98962 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2897 | 6.7427 | 116.5 | 116.4978 | -1.3586 | 0.97651 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.29 | 56.5043 | 120.2 | 119.0724 | 8.7897 | 0.98976 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2906 | 6.7427 | 116.5 | 116.4978 | -1.3597 | 0.97651 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.291 | 56.5043 | 120.2 | 119.0724 | 8.7891 | 0.98976 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2917 | 6.7384 | 116.5 | 116.4863 | -1.3607 | 0.97639 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.292 | 56.5043 | 120.2 | 119.0724 | 8.7884 | 0.98976 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2926 | 6.7384 | 116.5 | 116.4863 | -1.3617 | 0.97639 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.293 | 56.5043 | 120.2 | 119.0724 | 8.7878 | 0.98976 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2937 | 6.7384 | 116.5 | 116.4863 | -1.3627 | 0.97639 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.294 | 56.5043 | 120.2 | 119.0724 | 8.7871 | 0.98976 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2946 | 6.7384 | 116.5 | 116.4863 | -1.3637 | 0.97639 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.295 | 56.5043 | 120.2 | 119.0724 | 8.7865 | 0.98976 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2957 | 6.7384 | 116.5 | 116.4863 | -1.3646 | 0.97639 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.296 | 56.5043 | 120.2 | 119.0724 | 8.7859 | 0.98976 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2966 | 6.7384 | 116.5 | 116.4863 | -1.3656 | 0.97639 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.297 | 56.5043 | 120.2 | 119.0724 | 8.7852 | 0.98976 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2977 | 6.7384 | 116.5 | 116.4863 | -1.3666 | 0.97639 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.298 | 56.5043 | 120.2 | 119.0724 | 8.7846 | 0.98976 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2987 | 6.7384 | 116.5 | 116.4863 | -1.3676 | 0.97639 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.299 | 56.5605 | 120.2 | 119.0657 | 8.7842 | 0.98972 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.2997 | 6.7152 | 116.5 | 116.4642 | -1.3689 | 0.97471 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.3 | 56.5605 | 120.2 | 119.0657 | 8.7838 | 0.98972 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3007 | 6.7152 | 116.5 | 116.4642 | -1.3702 | 0.97471 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.301 | 56.5605 | 120.2 | 119.0657 | 8.7833 | 0.98972 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3017 | 6.7152 | 116.5 | 116.4642 | -1.3715 | 0.97471 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.302 | 56.5605 | 120.2 | 119.0657 | 8.7829 | 0.98972 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3027 | 6.7152 | 116.5 | 116.4642 | -1.3728 | 0.97471 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.303 | 56.5605 | 120.2 | 119.0657 | 8.7825 | 0.98972 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3036 | 6.7152 | 116.5 | 116.4642 | -1.3741 | 0.97471 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.304 | 56.5605 | 120.2 | 119.0657 | 8.7821 | 0.98972 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3047 | 6.7152 | 116.5 | 116.4642 | -1.3754 | 0.97471 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.305 | 56.5605 | 120.2 | 119.0657 | 8.7816 | 0.98972 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3056 | 6.7152 | 116.5 | 116.4642 | -1.3767 | 0.97471 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.306 | 56.5605 | 120.2 | 119.0657 | 8.7812 | 0.98972 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3067 | 6.7152 | 116.5 | 116.4642 | -1.378 | 0.97471 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.307 | 56.527 | 120.2 | 119.0721 | 8.7807 | 0.98958 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3076 | 6.7236 | 116.5 | 116.4834 | -1.3793 | 0.97404 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.308 | 56.527 | 120.2 | 119.0721 | 8.7801 | 0.98958 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3087 | 6.7236 | 116.5 | 116.4834 | -1.3806 | 0.97404 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.309 | 56.527 | 120.2 | 119.0721 | 8.7796 | 0.98958 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3096 | 6.7236 | 116.5 | 116.4834 | -1.3819 | 0.97404 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.31 | 56.527 | 120.2 | 119.0721 | 8.779 | 0.98958 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3107 | 6.7236 | 116.5 | 116.4834 | -1.3832 | 0.97404 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.311 | 56.527 | 120.2 | 119.0721 | 8.7785 | 0.98958 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3117 | 6.7236 | 116.5 | 116.4834 | -1.3845 | 0.97404 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.312 | 56.527 | 120.2 | 119.0721 | 8.7779 | 0.98958 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3127 | 6.7236 | 116.5 | 116.4834 | -1.3858 | 0.97404 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.313 | 56.527 | 120.2 | 119.0721 | 8.7774 | 0.98958 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3137 | 6.7236 | 116.5 | 116.4834 | -1.3871 | 0.97404 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.314 | 56.527 | 120.2 | 119.0721 | 8.7768 | 0.98958 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3147 | 6.7236 | 116.5 | 116.4834 | -1.3884 | 0.97404 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.315 | 56.4686 | 120.2 | 119.0571 | 8.776 | 0.98942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3157 | 6.7236 | 116.5 | 116.4834 | -1.3897 | 0.97404 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.316 | 56.4686 | 120.2 | 119.0571 | 8.7751 | 0.98942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3167 | 6.7599 | 116.5 | 116.4882 | -1.3908 | 0.97443 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.317 | 56.4686 | 120.2 | 119.0571 | 8.7743 | 0.98942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3177 | 6.7599 | 116.5 | 116.4882 | -1.392 | 0.97443 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.318 | 56.4686 | 120.2 | 119.0571 | 8.7734 | 0.98942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3186 | 6.7599 | 116.5 | 116.4882 | -1.3931 | 0.97443 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.319 | 56.4686 | 120.2 | 119.0571 | 8.7725 | 0.98942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3197 | 6.7599 | 116.5 | 116.4882 | -1.3943 | 0.97443 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.32 | 56.4686 | 120.2 | 119.0571 | 8.7717 | 0.98942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3206 | 6.7599 | 116.5 | 116.4882 | -1.3954 | 0.97443 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.321 | 56.4686 | 120.2 | 119.0571 | 8.7708 | 0.98942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3217 | 6.7599 | 116.5 | 116.4882 | -1.3966 | 0.97443 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.322 | 56.4686 | 120.2 | 119.0571 | 8.77 | 0.98942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3226 | 6.7599 | 116.5 | 116.4882 | -1.3977 | 0.97443 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.323 | 56.4686 | 120.2 | 119.0571 | 8.7691 | 0.98942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3237 | 6.7599 | 116.5 | 116.4882 | -1.3989 | 0.97443 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.324 | 56.4476 | 120.2 | 119.0181 | 8.768 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3246 | 6.7481 | 116.5 | 116.4797 | -1.3999 | 0.97458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.325 | 56.4476 | 120.2 | 119.0181 | 8.7668 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3257 | 6.7481 | 116.5 | 116.4797 | -1.4008 | 0.97458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.326 | 56.4476 | 120.2 | 119.0181 | 8.7657 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3267 | 6.7481 | 116.5 | 116.4797 | -1.4018 | 0.97458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.327 | 56.4476 | 120.2 | 119.0181 | 8.7646 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3277 | 6.7481 | 116.5 | 116.4797 | -1.4028 | 0.97458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.328 | 56.4476 | 120.2 | 119.0181 | 8.7635 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3287 | 6.7481 | 116.5 | 116.4797 | -1.4037 | 0.97458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.329 | 56.4476 | 120.2 | 119.0181 | 8.7624 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3297 | 6.7481 | 116.5 | 116.4797 | -1.4047 | 0.97458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.33 | 56.4476 | 120.2 | 119.0181 | 8.7613 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3307 | 6.7481 | 116.5 | 116.4797 | -1.4057 | 0.97458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.331 | 56.4476 | 120.2 | 119.0181 | 8.7602 | 0.98948 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3316 | 6.7481 | 116.5 | 116.4797 | -1.4066 | 0.97458 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.332 | 56.4619 | 120.2 | 119.0015 | 8.759 | 0.98973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3327 | 6.7458 | 116.5 | 116.4834 | -1.4074 | 0.97525 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.333 | 56.4619 | 120.2 | 119.0015 | 8.7578 | 0.98973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3336 | 6.7458 | 116.5 | 116.4834 | -1.4081 | 0.97525 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.334 | 56.4619 | 120.2 | 119.0015 | 8.7566 | 0.98973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3347 | 6.7458 | 116.5 | 116.4834 | -1.4088 | 0.97525 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.335 | 56.4619 | 120.2 | 119.0015 | 8.7554 | 0.98973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3356 | 6.7458 | 116.5 | 116.4834 | -1.4095 | 0.97525 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.336 | 56.4619 | 120.2 | 119.0015 | 8.7542 | 0.98973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3367 | 6.7458 | 116.5 | 116.4834 | -1.4103 | 0.97525 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.337 | 56.4619 | 120.2 | 119.0015 | 8.753 | 0.98973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3376 | 6.7458 | 116.5 | 116.4834 | -1.411 | 0.97525 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.338 | 56.4619 | 120.2 | 119.0015 | 8.7518 | 0.98973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3387 | 6.7458 | 116.5 | 116.4834 | -1.4117 | 0.97525 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.339 | 56.4619 | 120.2 | 119.0015 | 8.7506 | 0.98973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3397 | 6.7458 | 116.5 | 116.4834 | -1.4125 | 0.97525 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.34 | 56.5054 | 120.2 | 118.9938 | 8.7497 | 0.98984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3407 | 6.7458 | 116.5 | 116.4834 | -1.4132 | 0.97525 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.341 | 56.5054 | 120.2 | 118.9938 | 8.7487 | 0.98984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3417 | 6.7489 | 116.5 | 116.4794 | -1.4138 | 0.97487 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.342 | 56.5054 | 120.2 | 118.9938 | 8.7478 | 0.98984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3427 | 6.7489 | 116.5 | 116.4794 | -1.4145 | 0.97487 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.343 | 56.5054 | 120.2 | 118.9938 | 8.7469 | 0.98984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3437 | 6.7489 | 116.5 | 116.4794 | -1.4151 | 0.97487 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.344 | 56.5054 | 120.2 | 118.9938 | 8.7459 | 0.98984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3447 | 6.7489 | 116.5 | 116.4794 | -1.4157 | 0.97487 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.345 | 56.5054 | 120.2 | 118.9938 | 8.745 | 0.98984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3457 | 6.7489 | 116.5 | 116.4794 | -1.4163 | 0.97487 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.346 | 56.5054 | 120.2 | 118.9938 | 8.7441 | 0.98984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3466 | 6.7489 | 116.5 | 116.4794 | -1.417 | 0.97487 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.347 | 56.5054 | 120.2 | 118.9938 | 8.7431 | 0.98984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3477 | 6.7489 | 116.5 | 116.4794 | -1.4176 | 0.97487 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.348 | 56.5054 | 120.2 | 118.9938 | 8.7426 | 0.98984 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3486 | 6.7489 | 116.5 | 116.4794 | -1.4182 | 0.97487 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.349 | 56.5202 | 120.2 | 119.0091 | 8.7421 | 0.98983 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3497 | 6.7305 | 116.5 | 116.4859 | -1.4188 | 0.97485 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.35 | 56.5202 | 120.2 | 119.0091 | 8.7416 | 0.98983 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3506 | 6.7305 | 116.5 | 116.4859 | -1.4194 | 0.97485 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.351 | 56.5202 | 120.2 | 119.0091 | 8.7411 | 0.98983 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3517 | 6.7305 | 116.5 | 116.4859 | -1.4199 | 0.97485 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.352 | 56.5202 | 120.2 | 119.0091 | 8.7406 | 0.98983 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3526 | 6.7305 | 116.5 | 116.4859 | -1.4205 | 0.97485 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.353 | 56.5202 | 120.2 | 119.0091 | 8.7402 | 0.98983 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3537 | 6.7305 | 116.5 | 116.4859 | -1.421 | 0.97485 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.354 | 56.5202 | 120.2 | 119.0091 | 8.7397 | 0.98983 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3547 | 6.7305 | 116.5 | 116.4859 | -1.4216 | 0.97485 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.355 | 56.5202 | 120.2 | 119.0091 | 8.7392 | 0.98983 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3557 | 6.7305 | 116.5 | 116.4859 | -1.4222 | 0.97485 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.356 | 56.5202 | 120.2 | 119.0091 | 8.7387 | 0.98983 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3567 | 6.7305 | 116.5 | 116.4859 | -1.4227 | 0.97485 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.357 | 56.4634 | 120.2 | 119.0274 | 8.7376 | 0.98986 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3577 | 6.7366 | 116.5 | 116.4881 | -1.4232 | 0.97571 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.358 | 56.4634 | 120.2 | 119.0274 | 8.7366 | 0.98986 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3587 | 6.7366 | 116.5 | 116.4881 | -1.4237 | 0.97571 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.359 | 56.4634 | 120.2 | 119.0274 | 8.7355 | 0.98986 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3596 | 6.7366 | 116.5 | 116.4881 | -1.4242 | 0.97571 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.36 | 56.4634 | 120.2 | 119.0274 | 8.7345 | 0.98986 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3607 | 6.7366 | 116.5 | 116.4881 | -1.4246 | 0.97571 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.361 | 56.4634 | 120.2 | 119.0274 | 8.7334 | 0.98986 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3616 | 6.7366 | 116.5 | 116.4881 | -1.4251 | 0.97571 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.362 | 56.4634 | 120.2 | 119.0274 | 8.7324 | 0.98986 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3627 | 6.7366 | 116.5 | 116.4881 | -1.4256 | 0.97571 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.363 | 56.4634 | 120.2 | 119.0274 | 8.7313 | 0.98986 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3636 | 6.7366 | 116.5 | 116.4881 | -1.4261 | 0.97571 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.364 | 56.4634 | 120.2 | 119.0274 | 8.7303 | 0.98986 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3647 | 6.7366 | 116.5 | 116.4881 | -1.4265 | 0.97571 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.365 | 56.456 | 120.2 | 119.0633 | 8.729 | 0.98974 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3656 | 6.7366 | 116.5 | 116.4881 | -1.427 | 0.97571 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.366 | 56.456 | 120.2 | 119.0633 | 8.7277 | 0.98974 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3667 | 6.7426 | 116.5 | 116.478 | -1.4276 | 0.97498 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.367 | 56.456 | 120.2 | 119.0633 | 8.7264 | 0.98974 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3677 | 6.7426 | 116.5 | 116.478 | -1.4283 | 0.97498 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.368 | 56.456 | 120.2 | 119.0633 | 8.7251 | 0.98974 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3687 | 6.7426 | 116.5 | 116.478 | -1.4289 | 0.97498 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.369 | 56.456 | 120.2 | 119.0633 | 8.7238 | 0.98974 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3697 | 6.7426 | 116.5 | 116.478 | -1.4296 | 0.97498 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.37 | 56.456 | 120.2 | 119.0633 | 8.7226 | 0.98974 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3707 | 6.7426 | 116.5 | 116.478 | -1.4303 | 0.97498 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.371 | 56.456 | 120.2 | 119.0633 | 8.7213 | 0.98974 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3717 | 6.7426 | 116.5 | 116.478 | -1.4309 | 0.97498 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.372 | 56.456 | 120.2 | 119.0633 | 8.72 | 0.98974 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3727 | 6.7426 | 116.5 | 116.478 | -1.4316 | 0.97498 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.373 | 56.456 | 120.2 | 119.0633 | 8.7187 | 0.98974 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3737 | 6.7426 | 116.5 | 116.478 | -1.4322 | 0.97498 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.374 | 56.4986 | 120.2 | 119.0846 | 8.7174 | 0.98973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3746 | 6.7428 | 116.5 | 116.4746 | -1.433 | 0.97448 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.375 | 56.4986 | 120.2 | 119.0846 | 8.7162 | 0.98973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3757 | 6.7428 | 116.5 | 116.4746 | -1.4337 | 0.97448 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.376 | 56.4986 | 120.2 | 119.0846 | 8.715 | 0.98973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3766 | 6.7428 | 116.5 | 116.4746 | -1.4345 | 0.97448 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.377 | 56.4986 | 120.2 | 119.0846 | 8.7137 | 0.98973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3777 | 6.7428 | 116.5 | 116.4746 | -1.4353 | 0.97448 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.378 | 56.4986 | 120.2 | 119.0846 | 8.7125 | 0.98973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3786 | 6.7428 | 116.5 | 116.4746 | -1.4361 | 0.97448 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.379 | 56.4986 | 120.2 | 119.0846 | 8.7112 | 0.98973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3797 | 6.7428 | 116.5 | 116.4746 | -1.4368 | 0.97448 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.38 | 56.4986 | 120.2 | 119.0846 | 8.71 | 0.98973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3807 | 6.7428 | 116.5 | 116.4746 | -1.4376 | 0.97448 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.381 | 56.4986 | 120.2 | 119.0846 | 8.7087 | 0.98973 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3817 | 6.7428 | 116.5 | 116.4746 | -1.4384 | 0.97448 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.382 | 56.5265 | 120.2 | 119.0636 | 8.7076 | 0.98985 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3827 | 6.7608 | 116.5 | 116.4711 | -1.4388 | 0.97524 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.383 | 56.5265 | 120.2 | 119.0636 | 8.7065 | 0.98985 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3837 | 6.7608 | 116.5 | 116.4711 | -1.4393 | 0.97524 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.384 | 56.5265 | 120.2 | 119.0636 | 8.7054 | 0.98985 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3847 | 6.7608 | 116.5 | 116.4711 | -1.4398 | 0.97524 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.385 | 56.5265 | 120.2 | 119.0636 | 8.7043 | 0.98985 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3857 | 6.7608 | 116.5 | 116.4711 | -1.4402 | 0.97524 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.386 | 56.5265 | 120.2 | 119.0636 | 8.7032 | 0.98985 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3867 | 6.7608 | 116.5 | 116.4711 | -1.4407 | 0.97524 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.387 | 56.5265 | 120.2 | 119.0636 | 8.7021 | 0.98985 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3876 | 6.7608 | 116.5 | 116.4711 | -1.4412 | 0.97524 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.388 | 56.5265 | 120.2 | 119.0636 | 8.701 | 0.98985 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3887 | 6.7608 | 116.5 | 116.4711 | -1.4416 | 0.97524 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.389 | 56.5265 | 120.2 | 119.0636 | 8.6999 | 0.98985 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3896 | 6.7608 | 116.5 | 116.4711 | -1.4421 | 0.97524 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.39 | 56.5294 | 120.2 | 119.0263 | 8.6986 | 0.98998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3907 | 6.7608 | 116.5 | 116.4711 | -1.4426 | 0.97524 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.391 | 56.5294 | 120.2 | 119.0263 | 8.6973 | 0.98998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3916 | 6.7507 | 116.5 | 116.4795 | -1.4427 | 0.97513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.392 | 56.5294 | 120.2 | 119.0263 | 8.696 | 0.98998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3927 | 6.7507 | 116.5 | 116.4795 | -1.4429 | 0.97513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.393 | 56.5294 | 120.2 | 119.0263 | 8.6948 | 0.98998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3936 | 6.7507 | 116.5 | 116.4795 | -1.443 | 0.97513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.394 | 56.5294 | 120.2 | 119.0263 | 8.6935 | 0.98998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3947 | 6.7507 | 116.5 | 116.4795 | -1.4432 | 0.97513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.395 | 56.5294 | 120.2 | 119.0263 | 8.6922 | 0.98998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3957 | 6.7507 | 116.5 | 116.4795 | -1.4433 | 0.97513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.396 | 56.5294 | 120.2 | 119.0263 | 8.6909 | 0.98998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3967 | 6.7507 | 116.5 | 116.4795 | -1.4435 | 0.97513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.397 | 56.5294 | 120.2 | 119.0263 | 8.6897 | 0.98998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3977 | 6.7507 | 116.5 | 116.4795 | -1.4436 | 0.97513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.398 | 56.5294 | 120.2 | 119.0263 | 8.6884 | 0.98998 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3987 | 6.7507 | 116.5 | 116.4795 | -1.4438 | 0.97513 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.399 | 56.5282 | 120.2 | 118.9814 | 8.6868 | 0.99008 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.3997 | 6.7581 | 116.5 | 116.4975 | -1.4441 | 0.97492 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.4 | 56.5282 | 120.2 | 118.9814 | 8.6853 | 0.99008 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4007 | 6.7581 | 116.5 | 116.4975 | -1.4443 | 0.97492 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.401 | 56.5282 | 120.2 | 118.9814 | 8.6838 | 0.99008 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4017 | 6.7581 | 116.5 | 116.4975 | -1.4446 | 0.97492 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.402 | 56.5282 | 120.2 | 118.9814 | 8.6822 | 0.99008 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4026 | 6.7581 | 116.5 | 116.4975 | -1.4449 | 0.97492 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.403 | 56.5282 | 120.2 | 118.9814 | 8.6807 | 0.99008 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4037 | 6.7581 | 116.5 | 116.4975 | -1.4451 | 0.97492 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.404 | 56.5282 | 120.2 | 118.9814 | 8.6791 | 0.99008 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4046 | 6.7581 | 116.5 | 116.4975 | -1.4454 | 0.97492 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.405 | 56.5282 | 120.2 | 118.9814 | 8.6776 | 0.99008 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4057 | 6.7581 | 116.5 | 116.4975 | -1.4456 | 0.97492 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.406 | 56.5282 | 120.2 | 118.9814 | 8.676 | 0.99008 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4066 | 6.7581 | 116.5 | 116.4975 | -1.4459 | 0.97492 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.407 | 56.5222 | 120.2 | 118.9599 | 8.6747 | 0.99002 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4077 | 6.7615 | 116.5 | 116.5078 | -1.4461 | 0.97551 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.408 | 56.5222 | 120.2 | 118.9599 | 8.6734 | 0.99002 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4087 | 6.7615 | 116.5 | 116.5078 | -1.4463 | 0.97551 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.409 | 56.5222 | 120.2 | 118.9599 | 8.6722 | 0.99002 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4097 | 6.7615 | 116.5 | 116.5078 | -1.4466 | 0.97551 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.41 | 56.5222 | 120.2 | 118.9599 | 8.6709 | 0.99002 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4107 | 6.7615 | 116.5 | 116.5078 | -1.4468 | 0.97551 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.411 | 56.5222 | 120.2 | 118.9599 | 8.6696 | 0.99002 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4117 | 6.7615 | 116.5 | 116.5078 | -1.447 | 0.97551 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.412 | 56.5222 | 120.2 | 118.9599 | 8.6683 | 0.99002 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4127 | 6.7615 | 116.5 | 116.5078 | -1.4472 | 0.97551 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.413 | 56.5222 | 120.2 | 118.9599 | 8.667 | 0.99002 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4137 | 6.7615 | 116.5 | 116.5078 | -1.4474 | 0.97551 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.414 | 56.5222 | 120.2 | 118.9599 | 8.6657 | 0.99002 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4147 | 6.7615 | 116.5 | 116.5078 | -1.4476 | 0.97551 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.415 | 56.4801 | 120.2 | 118.9663 | 8.6643 | 0.98992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4156 | 6.7615 | 116.5 | 116.5078 | -1.4478 | 0.97551 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.416 | 56.4801 | 120.2 | 118.9663 | 8.6629 | 0.98992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4167 | 6.7249 | 116.5 | 116.4859 | -1.4477 | 0.97593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.417 | 56.4801 | 120.2 | 118.9663 | 8.6615 | 0.98992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4176 | 6.7249 | 116.5 | 116.4859 | -1.4476 | 0.97593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.418 | 56.4801 | 120.2 | 118.9663 | 8.6601 | 0.98992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4187 | 6.7249 | 116.5 | 116.4859 | -1.4475 | 0.97593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.419 | 56.4801 | 120.2 | 118.9663 | 8.6587 | 0.98992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4196 | 6.7249 | 116.5 | 116.4859 | -1.4474 | 0.97593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.42 | 56.4801 | 120.2 | 118.9663 | 8.6573 | 0.98992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4207 | 6.7249 | 116.5 | 116.4859 | -1.4473 | 0.97593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.421 | 56.4801 | 120.2 | 118.9663 | 8.6559 | 0.98992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4216 | 6.7249 | 116.5 | 116.4859 | -1.4472 | 0.97593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.422 | 56.4801 | 120.2 | 118.9663 | 8.6545 | 0.98992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4227 | 6.7249 | 116.5 | 116.4859 | -1.4471 | 0.97593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.423 | 56.4801 | 120.2 | 118.9663 | 8.6531 | 0.98992 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4237 | 6.7249 | 116.5 | 116.4859 | -1.4469 | 0.97593 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.424 | 56.4808 | 120.2 | 118.9837 | 8.6515 | 0.99002 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4247 | 6.7315 | 116.5 | 116.4861 | -1.4468 | 0.9764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.425 | 56.4808 | 120.2 | 118.9837 | 8.65 | 0.99002 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4257 | 6.7315 | 116.5 | 116.4861 | -1.4466 | 0.9764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.426 | 56.4808 | 120.2 | 118.9837 | 8.6484 | 0.99002 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4267 | 6.7315 | 116.5 | 116.4861 | -1.4465 | 0.9764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.427 | 56.4808 | 120.2 | 118.9837 | 8.6468 | 0.99002 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4277 | 6.7315 | 116.5 | 116.4861 | -1.4464 | 0.9764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.428 | 56.4808 | 120.2 | 118.9837 | 8.6452 | 0.99002 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4286 | 6.7315 | 116.5 | 116.4861 | -1.4462 | 0.9764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.429 | 56.4808 | 120.2 | 118.9837 | 8.6436 | 0.99002 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4297 | 6.7315 | 116.5 | 116.4861 | -1.4461 | 0.9764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.43 | 56.4808 | 120.2 | 118.9837 | 8.642 | 0.99002 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4306 | 6.7315 | 116.5 | 116.4861 | -1.4459 | 0.9764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.431 | 56.4808 | 120.2 | 118.9837 | 8.6404 | 0.99002 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4317 | 6.7315 | 116.5 | 116.4861 | -1.4458 | 0.9764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.432 | 56.4978 | 120.2 | 118.9917 | 8.639 | 0.99016 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4326 | 6.7535 | 116.5 | 116.4816 | -1.4459 | 0.9762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.433 | 56.4978 | 120.2 | 118.9917 | 8.6375 | 0.99016 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4337 | 6.7535 | 116.5 | 116.4816 | -1.446 | 0.9762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.434 | 56.4978 | 120.2 | 118.9917 | 8.6361 | 0.99016 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4346 | 6.7535 | 116.5 | 116.4816 | -1.446 | 0.9762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.435 | 56.4978 | 120.2 | 118.9917 | 8.6346 | 0.99016 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4357 | 6.7535 | 116.5 | 116.4816 | -1.4461 | 0.9762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.436 | 56.4978 | 120.2 | 118.9917 | 8.6332 | 0.99016 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4367 | 6.7535 | 116.5 | 116.4816 | -1.4462 | 0.9762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.437 | 56.4978 | 120.2 | 118.9917 | 8.6317 | 0.99016 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4377 | 6.7535 | 116.5 | 116.4816 | -1.4463 | 0.9762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.438 | 56.4978 | 120.2 | 118.9917 | 8.6303 | 0.99016 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4387 | 6.7535 | 116.5 | 116.4816 | -1.4464 | 0.9762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.439 | 56.4978 | 120.2 | 118.9917 | 8.6289 | 0.99016 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4397 | 6.7535 | 116.5 | 116.4816 | -1.4464 | 0.9762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.44 | 56.495 | 120.2 | 119.0284 | 8.6278 | 0.99016 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4407 | 6.7535 | 116.5 | 116.4816 | -1.4465 | 0.9762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.441 | 56.495 | 120.2 | 119.0284 | 8.6267 | 0.99016 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4417 | 6.7289 | 116.5 | 116.4746 | -1.4465 | 0.9762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.442 | 56.495 | 120.2 | 119.0284 | 8.6256 | 0.99016 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4427 | 6.7289 | 116.5 | 116.4746 | -1.4466 | 0.9762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.443 | 56.495 | 120.2 | 119.0284 | 8.6245 | 0.99016 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4436 | 6.7289 | 116.5 | 116.4746 | -1.4466 | 0.9762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.444 | 56.495 | 120.2 | 119.0284 | 8.6234 | 0.99016 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4447 | 6.7289 | 116.5 | 116.4746 | -1.4466 | 0.9762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.445 | 56.495 | 120.2 | 119.0284 | 8.6223 | 0.99016 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4456 | 6.7289 | 116.5 | 116.4746 | -1.4467 | 0.9762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.446 | 56.495 | 120.2 | 119.0284 | 8.6211 | 0.99016 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4467 | 6.7289 | 116.5 | 116.4746 | -1.4467 | 0.9762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.447 | 56.495 | 120.2 | 119.0284 | 8.62 | 0.99016 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4476 | 6.7289 | 116.5 | 116.4746 | -1.4467 | 0.9762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.448 | 56.495 | 120.2 | 119.0284 | 8.6189 | 0.99016 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4487 | 6.7289 | 116.5 | 116.4746 | -1.4467 | 0.9762 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.449 | 56.5009 | 120.2 | 119.059 | 8.6177 | 0.99013 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4496 | 6.7215 | 116.5 | 116.4915 | -1.4464 | 0.97618 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.45 | 56.5009 | 120.2 | 119.059 | 8.6165 | 0.99013 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4507 | 6.7215 | 116.5 | 116.4915 | -1.4461 | 0.97618 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.451 | 56.5009 | 120.2 | 119.059 | 8.6153 | 0.99013 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4517 | 6.7215 | 116.5 | 116.4915 | -1.4458 | 0.97618 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.452 | 56.5009 | 120.2 | 119.059 | 8.6142 | 0.99013 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4527 | 6.7215 | 116.5 | 116.4915 | -1.4455 | 0.97618 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.453 | 56.5009 | 120.2 | 119.059 | 8.613 | 0.99013 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4537 | 6.7215 | 116.5 | 116.4915 | -1.4452 | 0.97618 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.454 | 56.5009 | 120.2 | 119.059 | 8.6118 | 0.99013 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4547 | 6.7215 | 116.5 | 116.4915 | -1.4449 | 0.97618 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.455 | 56.5009 | 120.2 | 119.059 | 8.6106 | 0.99013 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4557 | 6.7215 | 116.5 | 116.4915 | -1.4446 | 0.97618 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.456 | 56.5009 | 120.2 | 119.059 | 8.6094 | 0.99013 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4566 | 6.7215 | 116.5 | 116.4915 | -1.4443 | 0.97618 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.457 | 56.5058 | 120.2 | 119.025 | 8.6076 | 0.99023 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4577 | 6.751 | 116.5 | 116.4922 | -1.444 | 0.97603 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.458 | 56.5058 | 120.2 | 119.025 | 8.6058 | 0.99023 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4586 | 6.751 | 116.5 | 116.4922 | -1.4436 | 0.97603 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.459 | 56.5058 | 120.2 | 119.025 | 8.604 | 0.99023 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4597 | 6.751 | 116.5 | 116.4922 | -1.4432 | 0.97603 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.46 | 56.5058 | 120.2 | 119.025 | 8.6023 | 0.99023 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4606 | 6.751 | 116.5 | 116.4922 | -1.4428 | 0.97603 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.461 | 56.5058 | 120.2 | 119.025 | 8.6005 | 0.99023 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4617 | 6.751 | 116.5 | 116.4922 | -1.4425 | 0.97603 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.462 | 56.5058 | 120.2 | 119.025 | 8.5987 | 0.99023 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4626 | 6.751 | 116.5 | 116.4922 | -1.4421 | 0.97603 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.463 | 56.5058 | 120.2 | 119.025 | 8.5969 | 0.99023 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4637 | 6.751 | 116.5 | 116.4922 | -1.4417 | 0.97603 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.464 | 56.5058 | 120.2 | 119.025 | 8.5952 | 0.99023 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4647 | 6.751 | 116.5 | 116.4922 | -1.4413 | 0.97603 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.465 | 56.5159 | 120.2 | 119.0109 | 8.5931 | 0.9902 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4657 | 6.751 | 116.5 | 116.4922 | -1.441 | 0.97603 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.466 | 56.5159 | 120.2 | 119.0109 | 8.591 | 0.9902 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4667 | 6.7695 | 116.5 | 116.4959 | -1.4404 | 0.97724 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.467 | 56.5159 | 120.2 | 119.0109 | 8.589 | 0.9902 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4677 | 6.7695 | 116.5 | 116.4959 | -1.4398 | 0.97724 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.468 | 56.5159 | 120.2 | 119.0109 | 8.5869 | 0.9902 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4687 | 6.7695 | 116.5 | 116.4959 | -1.4392 | 0.97724 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.469 | 56.5159 | 120.2 | 119.0109 | 8.5848 | 0.9902 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4697 | 6.7695 | 116.5 | 116.4959 | -1.4386 | 0.97724 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.47 | 56.5159 | 120.2 | 119.0109 | 8.5827 | 0.9902 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4707 | 6.7695 | 116.5 | 116.4959 | -1.438 | 0.97724 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.471 | 56.5159 | 120.2 | 119.0109 | 8.5807 | 0.9902 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4716 | 6.7695 | 116.5 | 116.4959 | -1.4375 | 0.97724 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.472 | 56.5159 | 120.2 | 119.0109 | 8.5786 | 0.9902 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4727 | 6.7695 | 116.5 | 116.4959 | -1.4369 | 0.97724 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.473 | 56.5159 | 120.2 | 119.0109 | 8.5765 | 0.9902 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4736 | 6.7695 | 116.5 | 116.4959 | -1.4363 | 0.97724 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.474 | 56.5079 | 120.2 | 118.9592 | 8.5745 | 0.99025 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4747 | 6.7506 | 116.5 | 116.5053 | -1.4357 | 0.97756 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.475 | 56.5079 | 120.2 | 118.9592 | 8.5725 | 0.99025 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4756 | 6.7506 | 116.5 | 116.5053 | -1.435 | 0.97756 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.476 | 56.5079 | 120.2 | 118.9592 | 8.5705 | 0.99025 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4767 | 6.7506 | 116.5 | 116.5053 | -1.4344 | 0.97756 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.477 | 56.5079 | 120.2 | 118.9592 | 8.5684 | 0.99025 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4776 | 6.7506 | 116.5 | 116.5053 | -1.4338 | 0.97756 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.478 | 56.5079 | 120.2 | 118.9592 | 8.5664 | 0.99025 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4787 | 6.7506 | 116.5 | 116.5053 | -1.4331 | 0.97756 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.479 | 56.5079 | 120.2 | 118.9592 | 8.5644 | 0.99025 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4797 | 6.7506 | 116.5 | 116.5053 | -1.4325 | 0.97756 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.48 | 56.5079 | 120.2 | 118.9592 | 8.5624 | 0.99025 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4807 | 6.7506 | 116.5 | 116.5053 | -1.4319 | 0.97756 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.481 | 56.5079 | 120.2 | 118.9592 | 8.5604 | 0.99025 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4817 | 6.7506 | 116.5 | 116.5053 | -1.4312 | 0.97756 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.482 | 56.5107 | 120.2 | 118.9155 | 8.5586 | 0.9904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4827 | 6.7275 | 116.5 | 116.5059 | -1.4308 | 0.97716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.483 | 56.5107 | 120.2 | 118.9155 | 8.5568 | 0.9904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4837 | 6.7275 | 116.5 | 116.5059 | -1.4304 | 0.97716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.484 | 56.5107 | 120.2 | 118.9155 | 8.555 | 0.9904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4846 | 6.7275 | 116.5 | 116.5059 | -1.4299 | 0.97716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.485 | 56.5107 | 120.2 | 118.9155 | 8.5532 | 0.9904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4857 | 6.7275 | 116.5 | 116.5059 | -1.4295 | 0.97716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.486 | 56.5107 | 120.2 | 118.9155 | 8.5514 | 0.9904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4866 | 6.7275 | 116.5 | 116.5059 | -1.4291 | 0.97716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.487 | 56.5107 | 120.2 | 118.9155 | 8.5496 | 0.9904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4877 | 6.7275 | 116.5 | 116.5059 | -1.4286 | 0.97716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.488 | 56.5107 | 120.2 | 118.9155 | 8.5478 | 0.9904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4886 | 6.7275 | 116.5 | 116.5059 | -1.4282 | 0.97716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.489 | 56.5107 | 120.2 | 118.9155 | 8.546 | 0.9904 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4897 | 6.7275 | 116.5 | 116.5059 | -1.4278 | 0.97716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.49 | 56.5077 | 120.2 | 118.9489 | 8.5443 | 0.99046 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4906 | 6.7275 | 116.5 | 116.5059 | -1.4273 | 0.97716 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.491 | 56.5077 | 120.2 | 118.9489 | 8.5426 | 0.99046 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4917 | 6.7397 | 116.5 | 116.499 | -1.4268 | 0.97739 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.492 | 56.5077 | 120.2 | 118.9489 | 8.5409 | 0.99046 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4927 | 6.7397 | 116.5 | 116.499 | -1.4262 | 0.97739 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.493 | 56.5077 | 120.2 | 118.9489 | 8.5392 | 0.99046 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4937 | 6.7397 | 116.5 | 116.499 | -1.4257 | 0.97739 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.494 | 56.5077 | 120.2 | 118.9489 | 8.5374 | 0.99046 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4947 | 6.7397 | 116.5 | 116.499 | -1.4251 | 0.97739 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.495 | 56.5077 | 120.2 | 118.9489 | 8.5357 | 0.99046 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4957 | 6.7397 | 116.5 | 116.499 | -1.4246 | 0.97739 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.496 | 56.5077 | 120.2 | 118.9489 | 8.534 | 0.99046 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4967 | 6.7397 | 116.5 | 116.499 | -1.424 | 0.97739 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.497 | 56.5077 | 120.2 | 118.9489 | 8.5323 | 0.99046 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4977 | 6.7397 | 116.5 | 116.499 | -1.4235 | 0.97739 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.498 | 56.5077 | 120.2 | 118.9489 | 8.5306 | 0.99046 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4987 | 6.7397 | 116.5 | 116.499 | -1.4229 | 0.97739 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.499 | 56.4981 | 120.2 | 118.9608 | 8.5287 | 0.99049 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.4996 | 6.7244 | 116.5 | 116.4958 | -1.4225 | 0.97683 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.5 | 56.4981 | 120.2 | 118.9608 | 8.5268 | 0.99049 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5007 | 6.7244 | 116.5 | 116.4958 | -1.4221 | 0.97683 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.501 | 56.4981 | 120.2 | 118.9608 | 8.525 | 0.99049 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5016 | 6.7244 | 116.5 | 116.4958 | -1.4216 | 0.97683 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.502 | 56.4981 | 120.2 | 118.9608 | 8.5231 | 0.99049 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5027 | 6.7244 | 116.5 | 116.4958 | -1.4212 | 0.97683 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.503 | 56.4981 | 120.2 | 118.9608 | 8.5213 | 0.99049 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5036 | 6.7244 | 116.5 | 116.4958 | -1.4208 | 0.97683 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.504 | 56.4981 | 120.2 | 118.9608 | 8.5194 | 0.99049 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5047 | 6.7244 | 116.5 | 116.4958 | -1.4204 | 0.97683 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.505 | 56.4981 | 120.2 | 118.9608 | 8.5176 | 0.99049 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5057 | 6.7244 | 116.5 | 116.4958 | -1.4199 | 0.97683 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.506 | 56.4981 | 120.2 | 118.9608 | 8.5157 | 0.99049 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5067 | 6.7244 | 116.5 | 116.4958 | -1.4195 | 0.97683 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.507 | 56.5396 | 120.2 | 118.9866 | 8.5139 | 0.99054 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5077 | 6.7323 | 116.5 | 116.4934 | -1.4191 | 0.9778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.508 | 56.5396 | 120.2 | 118.9866 | 8.5121 | 0.99054 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5087 | 6.7323 | 116.5 | 116.4934 | -1.4186 | 0.9778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.509 | 56.5396 | 120.2 | 118.9866 | 8.5103 | 0.99054 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5097 | 6.7323 | 116.5 | 116.4934 | -1.4181 | 0.9778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.51 | 56.5396 | 120.2 | 118.9866 | 8.5085 | 0.99054 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5107 | 6.7323 | 116.5 | 116.4934 | -1.4177 | 0.9778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.511 | 56.5396 | 120.2 | 118.9866 | 8.5068 | 0.99054 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5117 | 6.7323 | 116.5 | 116.4934 | -1.4172 | 0.9778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.512 | 56.5396 | 120.2 | 118.9866 | 8.505 | 0.99054 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5126 | 6.7323 | 116.5 | 116.4934 | -1.4168 | 0.9778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.513 | 56.5396 | 120.2 | 118.9866 | 8.5032 | 0.99054 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5137 | 6.7323 | 116.5 | 116.4934 | -1.4163 | 0.9778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.514 | 56.5396 | 120.2 | 118.9866 | 8.5014 | 0.99054 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5146 | 6.7323 | 116.5 | 116.4934 | -1.4159 | 0.9778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.515 | 56.5475 | 120.2 | 118.9997 | 8.4994 | 0.9905 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5157 | 6.7323 | 116.5 | 116.4934 | -1.4154 | 0.9778 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.516 | 56.5475 | 120.2 | 118.9997 | 8.4974 | 0.9905 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5166 | 6.7552 | 116.5 | 116.4939 | -1.4145 | 0.97899 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.517 | 56.5475 | 120.2 | 118.9997 | 8.4954 | 0.9905 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5177 | 6.7552 | 116.5 | 116.4939 | -1.4137 | 0.97899 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.518 | 56.5475 | 120.2 | 118.9997 | 8.4934 | 0.9905 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5186 | 6.7552 | 116.5 | 116.4939 | -1.4128 | 0.97899 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.519 | 56.5475 | 120.2 | 118.9997 | 8.4914 | 0.9905 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5197 | 6.7552 | 116.5 | 116.4939 | -1.412 | 0.97899 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.52 | 56.5475 | 120.2 | 118.9997 | 8.4895 | 0.9905 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5207 | 6.7552 | 116.5 | 116.4939 | -1.4111 | 0.97899 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.521 | 56.5475 | 120.2 | 118.9997 | 8.4875 | 0.9905 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5217 | 6.7552 | 116.5 | 116.4939 | -1.4103 | 0.97899 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.522 | 56.5475 | 120.2 | 118.9997 | 8.4855 | 0.9905 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5227 | 6.7552 | 116.5 | 116.4939 | -1.4094 | 0.97899 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.523 | 56.5475 | 120.2 | 118.9997 | 8.4835 | 0.9905 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5237 | 6.7552 | 116.5 | 116.4939 | -1.4086 | 0.97899 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.524 | 56.5256 | 120.2 | 118.9819 | 8.4817 | 0.99039 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5247 | 6.7408 | 116.5 | 116.502 | -1.4075 | 0.97927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.525 | 56.5256 | 120.2 | 118.9819 | 8.48 | 0.99039 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5257 | 6.7408 | 116.5 | 116.502 | -1.4065 | 0.97927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.526 | 56.5256 | 120.2 | 118.9819 | 8.4782 | 0.99039 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5267 | 6.7408 | 116.5 | 116.502 | -1.4054 | 0.97927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.527 | 56.5256 | 120.2 | 118.9819 | 8.4765 | 0.99039 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5276 | 6.7408 | 116.5 | 116.502 | -1.4044 | 0.97927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.528 | 56.5256 | 120.2 | 118.9819 | 8.4747 | 0.99039 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5287 | 6.7408 | 116.5 | 116.502 | -1.4034 | 0.97927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.529 | 56.5256 | 120.2 | 118.9819 | 8.4729 | 0.99039 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5296 | 6.7408 | 116.5 | 116.502 | -1.4023 | 0.97927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.53 | 56.5256 | 120.2 | 118.9819 | 8.4712 | 0.99039 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5307 | 6.7408 | 116.5 | 116.502 | -1.4013 | 0.97927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.531 | 56.5256 | 120.2 | 118.9819 | 8.4694 | 0.99039 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5316 | 6.7408 | 116.5 | 116.502 | -1.4003 | 0.97927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.532 | 56.5258 | 120.2 | 118.9688 | 8.4675 | 0.99054 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5327 | 6.7478 | 116.5 | 116.4935 | -1.3994 | 0.97907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.533 | 56.5258 | 120.2 | 118.9688 | 8.4656 | 0.99054 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5337 | 6.7478 | 116.5 | 116.4935 | -1.3985 | 0.97907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.534 | 56.5258 | 120.2 | 118.9688 | 8.4637 | 0.99054 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5347 | 6.7478 | 116.5 | 116.4935 | -1.3977 | 0.97907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.535 | 56.5258 | 120.2 | 118.9688 | 8.4619 | 0.99054 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5357 | 6.7478 | 116.5 | 116.4935 | -1.3968 | 0.97907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.536 | 56.5258 | 120.2 | 118.9688 | 8.46 | 0.99054 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5367 | 6.7478 | 116.5 | 116.4935 | -1.396 | 0.97907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.537 | 56.5258 | 120.2 | 118.9688 | 8.4581 | 0.99054 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5377 | 6.7478 | 116.5 | 116.4935 | -1.3951 | 0.97907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.538 | 56.5258 | 120.2 | 118.9688 | 8.4562 | 0.99054 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5387 | 6.7478 | 116.5 | 116.4935 | -1.3943 | 0.97907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.539 | 56.5258 | 120.2 | 118.9688 | 8.4543 | 0.99054 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5397 | 6.7478 | 116.5 | 116.4935 | -1.3934 | 0.97907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.54 | 56.5145 | 120.2 | 118.9287 | 8.4525 | 0.99063 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5406 | 6.7478 | 116.5 | 116.4935 | -1.3926 | 0.97907 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.541 | 56.5145 | 120.2 | 118.9287 | 8.4507 | 0.99063 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5417 | 6.7398 | 116.5 | 116.4957 | -1.3917 | 0.97888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.542 | 56.5145 | 120.2 | 118.9287 | 8.4489 | 0.99063 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5426 | 6.7398 | 116.5 | 116.4957 | -1.3909 | 0.97888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.543 | 56.5145 | 120.2 | 118.9287 | 8.4471 | 0.99063 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5437 | 6.7398 | 116.5 | 116.4957 | -1.3901 | 0.97888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.544 | 56.5145 | 120.2 | 118.9287 | 8.4452 | 0.99063 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5446 | 6.7398 | 116.5 | 116.4957 | -1.3892 | 0.97888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.545 | 56.5145 | 120.2 | 118.9287 | 8.4434 | 0.99063 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5457 | 6.7398 | 116.5 | 116.4957 | -1.3884 | 0.97888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.546 | 56.5145 | 120.2 | 118.9287 | 8.4416 | 0.99063 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5466 | 6.7398 | 116.5 | 116.4957 | -1.3876 | 0.97888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.547 | 56.5145 | 120.2 | 118.9287 | 8.4398 | 0.99063 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5477 | 6.7398 | 116.5 | 116.4957 | -1.3868 | 0.97888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.548 | 56.5145 | 120.2 | 118.9287 | 8.438 | 0.99063 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5487 | 6.7398 | 116.5 | 116.4957 | -1.3859 | 0.97888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.549 | 56.5086 | 120.2 | 118.9069 | 8.4363 | 0.99067 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5497 | 6.7313 | 116.5 | 116.5031 | -1.3849 | 0.97952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.55 | 56.5086 | 120.2 | 118.9069 | 8.4347 | 0.99067 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5507 | 6.7313 | 116.5 | 116.5031 | -1.3838 | 0.97952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.551 | 56.5086 | 120.2 | 118.9069 | 8.433 | 0.99067 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5517 | 6.7313 | 116.5 | 116.5031 | -1.3828 | 0.97952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.552 | 56.5086 | 120.2 | 118.9069 | 8.4314 | 0.99067 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5527 | 6.7313 | 116.5 | 116.5031 | -1.3818 | 0.97952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.553 | 56.5086 | 120.2 | 118.9069 | 8.4297 | 0.99067 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5536 | 6.7313 | 116.5 | 116.5031 | -1.3807 | 0.97952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.554 | 56.5086 | 120.2 | 118.9069 | 8.4281 | 0.99067 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5547 | 6.7313 | 116.5 | 116.5031 | -1.3797 | 0.97952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.555 | 56.5086 | 120.2 | 118.9069 | 8.4264 | 0.99067 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5556 | 6.7313 | 116.5 | 116.5031 | -1.3786 | 0.97952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.556 | 56.5086 | 120.2 | 118.9069 | 8.4247 | 0.99067 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5567 | 6.7313 | 116.5 | 116.5031 | -1.3776 | 0.97952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.557 | 56.5631 | 120.2 | 118.9184 | 8.4227 | 0.99077 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5576 | 6.7331 | 116.5 | 116.4981 | -1.3765 | 0.98052 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.558 | 56.5631 | 120.2 | 118.9184 | 8.4207 | 0.99077 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5587 | 6.7331 | 116.5 | 116.4981 | -1.3753 | 0.98052 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.559 | 56.5631 | 120.2 | 118.9184 | 8.4187 | 0.99077 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5596 | 6.7331 | 116.5 | 116.4981 | -1.3742 | 0.98052 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.56 | 56.5631 | 120.2 | 118.9184 | 8.4166 | 0.99077 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5607 | 6.7331 | 116.5 | 116.4981 | -1.373 | 0.98052 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.561 | 56.5631 | 120.2 | 118.9184 | 8.4146 | 0.99077 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5617 | 6.7331 | 116.5 | 116.4981 | -1.3719 | 0.98052 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.562 | 56.5631 | 120.2 | 118.9184 | 8.4126 | 0.99077 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5627 | 6.7331 | 116.5 | 116.4981 | -1.3707 | 0.98052 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.563 | 56.5631 | 120.2 | 118.9184 | 8.4105 | 0.99077 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5637 | 6.7331 | 116.5 | 116.4981 | -1.3696 | 0.98052 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.564 | 56.5631 | 120.2 | 118.9184 | 8.4085 | 0.99077 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5647 | 6.7331 | 116.5 | 116.4981 | -1.3684 | 0.98052 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.565 | 56.564 | 120.2 | 118.9488 | 8.4066 | 0.99062 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5657 | 6.7331 | 116.5 | 116.4981 | -1.3673 | 0.98052 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.566 | 56.564 | 120.2 | 118.9488 | 8.4048 | 0.99062 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5667 | 6.7375 | 116.5 | 116.491 | -1.3663 | 0.98041 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.567 | 56.564 | 120.2 | 118.9488 | 8.4029 | 0.99062 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5677 | 6.7375 | 116.5 | 116.491 | -1.3653 | 0.98041 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.568 | 56.564 | 120.2 | 118.9488 | 8.4011 | 0.99062 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5686 | 6.7375 | 116.5 | 116.491 | -1.3643 | 0.98041 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.569 | 56.564 | 120.2 | 118.9488 | 8.3992 | 0.99062 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5697 | 6.7375 | 116.5 | 116.491 | -1.3633 | 0.98041 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.57 | 56.564 | 120.2 | 118.9488 | 8.3974 | 0.99062 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5706 | 6.7375 | 116.5 | 116.491 | -1.3624 | 0.98041 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.571 | 56.564 | 120.2 | 118.9488 | 8.3955 | 0.99062 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5717 | 6.7375 | 116.5 | 116.491 | -1.3614 | 0.98041 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.572 | 56.564 | 120.2 | 118.9488 | 8.3937 | 0.99062 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5726 | 6.7375 | 116.5 | 116.491 | -1.3604 | 0.98041 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.573 | 56.564 | 120.2 | 118.9488 | 8.3918 | 0.99062 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5737 | 6.7375 | 116.5 | 116.491 | -1.3594 | 0.98041 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.574 | 56.5415 | 120.2 | 118.9801 | 8.3904 | 0.99055 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5746 | 6.7572 | 116.5 | 116.489 | -1.3585 | 0.98071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.575 | 56.5415 | 120.2 | 118.9801 | 8.389 | 0.99055 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5757 | 6.7572 | 116.5 | 116.489 | -1.3576 | 0.98071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.576 | 56.5415 | 120.2 | 118.9801 | 8.3876 | 0.99055 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5767 | 6.7572 | 116.5 | 116.489 | -1.3566 | 0.98071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.577 | 56.5415 | 120.2 | 118.9801 | 8.3862 | 0.99055 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5777 | 6.7572 | 116.5 | 116.489 | -1.3557 | 0.98071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.578 | 56.5415 | 120.2 | 118.9801 | 8.3848 | 0.99055 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5787 | 6.7572 | 116.5 | 116.489 | -1.3548 | 0.98071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.579 | 56.5415 | 120.2 | 118.9801 | 8.3834 | 0.99055 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5797 | 6.7572 | 116.5 | 116.489 | -1.3538 | 0.98071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.58 | 56.5415 | 120.2 | 118.9801 | 8.382 | 0.99055 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5807 | 6.7572 | 116.5 | 116.489 | -1.3529 | 0.98071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.581 | 56.5415 | 120.2 | 118.9801 | 8.3806 | 0.99055 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5816 | 6.7572 | 116.5 | 116.489 | -1.352 | 0.98071 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.582 | 56.5546 | 120.2 | 118.9763 | 8.3794 | 0.99064 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5827 | 6.7589 | 116.5 | 116.4857 | -1.3508 | 0.98131 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.583 | 56.5546 | 120.2 | 118.9763 | 8.3781 | 0.99064 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5836 | 6.7589 | 116.5 | 116.4857 | -1.3497 | 0.98131 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.584 | 56.5546 | 120.2 | 118.9763 | 8.3768 | 0.99064 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5847 | 6.7589 | 116.5 | 116.4857 | -1.3486 | 0.98131 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.585 | 56.5546 | 120.2 | 118.9763 | 8.3755 | 0.99064 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5856 | 6.7589 | 116.5 | 116.4857 | -1.3474 | 0.98131 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.586 | 56.5546 | 120.2 | 118.9763 | 8.3742 | 0.99064 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5867 | 6.7589 | 116.5 | 116.4857 | -1.3463 | 0.98131 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.587 | 56.5546 | 120.2 | 118.9763 | 8.3729 | 0.99064 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5876 | 6.7589 | 116.5 | 116.4857 | -1.3451 | 0.98131 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.588 | 56.5546 | 120.2 | 118.9763 | 8.3716 | 0.99064 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5887 | 6.7589 | 116.5 | 116.4857 | -1.344 | 0.98131 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.589 | 56.5546 | 120.2 | 118.9763 | 8.3703 | 0.99064 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5897 | 6.7589 | 116.5 | 116.4857 | -1.3428 | 0.98131 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.59 | 56.5373 | 120.2 | 118.9811 | 8.3688 | 0.99073 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5907 | 6.7589 | 116.5 | 116.4857 | -1.3417 | 0.98131 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.591 | 56.5373 | 120.2 | 118.9811 | 8.3672 | 0.99073 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5917 | 6.7435 | 116.5 | 116.4831 | -1.3407 | 0.98075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.592 | 56.5373 | 120.2 | 118.9811 | 8.3657 | 0.99073 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5927 | 6.7435 | 116.5 | 116.4831 | -1.3397 | 0.98075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.593 | 56.5373 | 120.2 | 118.9811 | 8.3641 | 0.99073 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5937 | 6.7435 | 116.5 | 116.4831 | -1.3387 | 0.98075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.594 | 56.5373 | 120.2 | 118.9811 | 8.3626 | 0.99073 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5947 | 6.7435 | 116.5 | 116.4831 | -1.3377 | 0.98075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.595 | 56.5373 | 120.2 | 118.9811 | 8.361 | 0.99073 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5957 | 6.7435 | 116.5 | 116.4831 | -1.3367 | 0.98075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.596 | 56.5373 | 120.2 | 118.9811 | 8.3595 | 0.99073 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5966 | 6.7435 | 116.5 | 116.4831 | -1.3357 | 0.98075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.597 | 56.5373 | 120.2 | 118.9811 | 8.3579 | 0.99073 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5977 | 6.7435 | 116.5 | 116.4831 | -1.3347 | 0.98075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.598 | 56.5373 | 120.2 | 118.9811 | 8.3564 | 0.99073 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5986 | 6.7435 | 116.5 | 116.4831 | -1.3337 | 0.98075 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.599 | 56.5416 | 120.2 | 118.9714 | 8.3544 | 0.99087 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.5997 | 6.7362 | 116.5 | 116.4915 | -1.3325 | 0.98169 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.6 | 56.5416 | 120.2 | 118.9714 | 8.3523 | 0.99087 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6006 | 6.7362 | 116.5 | 116.4915 | -1.3313 | 0.98169 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.601 | 56.5416 | 120.2 | 118.9714 | 8.3503 | 0.99087 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6017 | 6.7362 | 116.5 | 116.4915 | -1.3301 | 0.98169 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.602 | 56.5416 | 120.2 | 118.9714 | 8.3483 | 0.99087 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6026 | 6.7362 | 116.5 | 116.4915 | -1.3288 | 0.98169 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.603 | 56.5416 | 120.2 | 118.9714 | 8.3463 | 0.99087 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6037 | 6.7362 | 116.5 | 116.4915 | -1.3276 | 0.98169 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.604 | 56.5416 | 120.2 | 118.9714 | 8.3442 | 0.99087 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6047 | 6.7362 | 116.5 | 116.4915 | -1.3264 | 0.98169 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.605 | 56.5416 | 120.2 | 118.9714 | 8.3422 | 0.99087 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6057 | 6.7362 | 116.5 | 116.4915 | -1.3252 | 0.98169 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.606 | 56.5416 | 120.2 | 118.9714 | 8.3402 | 0.99087 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6067 | 6.7362 | 116.5 | 116.4915 | -1.3239 | 0.98169 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.607 | 56.5515 | 120.2 | 118.9366 | 8.3384 | 0.99089 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6077 | 6.7355 | 116.5 | 116.494 | -1.3225 | 0.98224 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.608 | 56.5515 | 120.2 | 118.9366 | 8.3366 | 0.99089 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6087 | 6.7355 | 116.5 | 116.494 | -1.3211 | 0.98224 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.609 | 56.5515 | 120.2 | 118.9366 | 8.3347 | 0.99089 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6096 | 6.7355 | 116.5 | 116.494 | -1.3196 | 0.98224 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.61 | 56.5515 | 120.2 | 118.9366 | 8.3329 | 0.99089 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6107 | 6.7355 | 116.5 | 116.494 | -1.3182 | 0.98224 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.611 | 56.5515 | 120.2 | 118.9366 | 8.3311 | 0.99089 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6116 | 6.7355 | 116.5 | 116.494 | -1.3168 | 0.98224 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.612 | 56.5515 | 120.2 | 118.9366 | 8.3293 | 0.99089 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6127 | 6.7355 | 116.5 | 116.494 | -1.3154 | 0.98224 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.613 | 56.5515 | 120.2 | 118.9366 | 8.3274 | 0.99089 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6136 | 6.7355 | 116.5 | 116.494 | -1.3139 | 0.98224 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.614 | 56.5515 | 120.2 | 118.9366 | 8.3256 | 0.99089 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6147 | 6.7355 | 116.5 | 116.494 | -1.3125 | 0.98224 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.615 | 56.56 | 120.2 | 118.9128 | 8.3239 | 0.99081 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6156 | 6.7355 | 116.5 | 116.494 | -1.3111 | 0.98224 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.616 | 56.56 | 120.2 | 118.9128 | 8.3223 | 0.99081 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6167 | 6.7429 | 116.5 | 116.4906 | -1.3098 | 0.9824 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.617 | 56.56 | 120.2 | 118.9128 | 8.3206 | 0.99081 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6177 | 6.7429 | 116.5 | 116.4906 | -1.3086 | 0.9824 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.618 | 56.56 | 120.2 | 118.9128 | 8.319 | 0.99081 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6187 | 6.7429 | 116.5 | 116.4906 | -1.3074 | 0.9824 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.619 | 56.56 | 120.2 | 118.9128 | 8.3173 | 0.99081 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6197 | 6.7429 | 116.5 | 116.4906 | -1.3062 | 0.9824 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.62 | 56.56 | 120.2 | 118.9128 | 8.3156 | 0.99081 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6207 | 6.7429 | 116.5 | 116.4906 | -1.3049 | 0.9824 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.621 | 56.56 | 120.2 | 118.9128 | 8.314 | 0.99081 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6217 | 6.7429 | 116.5 | 116.4906 | -1.3037 | 0.9824 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.622 | 56.56 | 120.2 | 118.9128 | 8.3123 | 0.99081 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6227 | 6.7429 | 116.5 | 116.4906 | -1.3025 | 0.9824 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.623 | 56.56 | 120.2 | 118.9128 | 8.3107 | 0.99081 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6237 | 6.7429 | 116.5 | 116.4906 | -1.3012 | 0.9824 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.624 | 56.5766 | 120.2 | 118.8834 | 8.3089 | 0.9909 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6246 | 6.7373 | 116.5 | 116.4902 | -1.3 | 0.98278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.625 | 56.5766 | 120.2 | 118.8834 | 8.3072 | 0.9909 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6257 | 6.7373 | 116.5 | 116.4902 | -1.2988 | 0.98278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.626 | 56.5766 | 120.2 | 118.8834 | 8.3054 | 0.9909 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6266 | 6.7373 | 116.5 | 116.4902 | -1.2976 | 0.98278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.627 | 56.5766 | 120.2 | 118.8834 | 8.3036 | 0.9909 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6277 | 6.7373 | 116.5 | 116.4902 | -1.2963 | 0.98278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.628 | 56.5766 | 120.2 | 118.8834 | 8.3019 | 0.9909 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6286 | 6.7373 | 116.5 | 116.4902 | -1.2951 | 0.98278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.629 | 56.5766 | 120.2 | 118.8834 | 8.3001 | 0.9909 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6297 | 6.7373 | 116.5 | 116.4902 | -1.2939 | 0.98278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.63 | 56.5766 | 120.2 | 118.8834 | 8.2984 | 0.9909 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6307 | 6.7373 | 116.5 | 116.4902 | -1.2926 | 0.98278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.631 | 56.5766 | 120.2 | 118.8834 | 8.2966 | 0.9909 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6317 | 6.7373 | 116.5 | 116.4902 | -1.2914 | 0.98278 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.632 | 56.5648 | 120.2 | 118.8784 | 8.295 | 0.99101 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6327 | 6.7169 | 116.5 | 116.4965 | -1.2902 | 0.98235 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.633 | 56.5648 | 120.2 | 118.8784 | 8.2933 | 0.99101 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6337 | 6.7169 | 116.5 | 116.4965 | -1.289 | 0.98235 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.634 | 56.5648 | 120.2 | 118.8784 | 8.2916 | 0.99101 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6347 | 6.7169 | 116.5 | 116.4965 | -1.2878 | 0.98235 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.635 | 56.5648 | 120.2 | 118.8784 | 8.2899 | 0.99101 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6357 | 6.7169 | 116.5 | 116.4965 | -1.2866 | 0.98235 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.636 | 56.5648 | 120.2 | 118.8784 | 8.2883 | 0.99101 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6367 | 6.7169 | 116.5 | 116.4965 | -1.2854 | 0.98235 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.637 | 56.5648 | 120.2 | 118.8784 | 8.2866 | 0.99101 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6376 | 6.7169 | 116.5 | 116.4965 | -1.2842 | 0.98235 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.638 | 56.5648 | 120.2 | 118.8784 | 8.2849 | 0.99101 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6387 | 6.7169 | 116.5 | 116.4965 | -1.283 | 0.98235 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.639 | 56.5648 | 120.2 | 118.8784 | 8.2833 | 0.99101 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6396 | 6.7169 | 116.5 | 116.4965 | -1.2818 | 0.98235 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.64 | 56.56 | 120.2 | 118.9153 | 8.2818 | 0.99098 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6407 | 6.7169 | 116.5 | 116.4965 | -1.2806 | 0.98235 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.641 | 56.56 | 120.2 | 118.9153 | 8.2804 | 0.99098 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6416 | 6.724 | 116.5 | 116.4996 | -1.2793 | 0.98297 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.642 | 56.56 | 120.2 | 118.9153 | 8.279 | 0.99098 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6427 | 6.724 | 116.5 | 116.4996 | -1.2779 | 0.98297 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.643 | 56.56 | 120.2 | 118.9153 | 8.2776 | 0.99098 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6436 | 6.724 | 116.5 | 116.4996 | -1.2766 | 0.98297 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.644 | 56.56 | 120.2 | 118.9153 | 8.2762 | 0.99098 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6447 | 6.724 | 116.5 | 116.4996 | -1.2753 | 0.98297 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.645 | 56.56 | 120.2 | 118.9153 | 8.2748 | 0.99098 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6457 | 6.724 | 116.5 | 116.4996 | -1.274 | 0.98297 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.646 | 56.56 | 120.2 | 118.9153 | 8.2734 | 0.99098 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6467 | 6.724 | 116.5 | 116.4996 | -1.2727 | 0.98297 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.647 | 56.56 | 120.2 | 118.9153 | 8.2719 | 0.99098 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6477 | 6.724 | 116.5 | 116.4996 | -1.2714 | 0.98297 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.648 | 56.56 | 120.2 | 118.9153 | 8.2705 | 0.99098 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6487 | 6.724 | 116.5 | 116.4996 | -1.27 | 0.98297 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.649 | 56.6024 | 120.2 | 118.9544 | 8.2692 | 0.99099 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6497 | 6.7295 | 116.5 | 116.5032 | -1.2687 | 0.98277 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.65 | 56.6024 | 120.2 | 118.9544 | 8.2679 | 0.99099 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6507 | 6.7295 | 116.5 | 116.5032 | -1.2673 | 0.98277 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.651 | 56.6024 | 120.2 | 118.9544 | 8.2666 | 0.99099 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6517 | 6.7295 | 116.5 | 116.5032 | -1.266 | 0.98277 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.652 | 56.6024 | 120.2 | 118.9544 | 8.2653 | 0.99099 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6526 | 6.7295 | 116.5 | 116.5032 | -1.2646 | 0.98277 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.653 | 56.6024 | 120.2 | 118.9544 | 8.264 | 0.99099 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6537 | 6.7295 | 116.5 | 116.5032 | -1.2632 | 0.98277 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.654 | 56.6024 | 120.2 | 118.9544 | 8.2627 | 0.99099 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6546 | 6.7295 | 116.5 | 116.5032 | -1.2619 | 0.98277 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.655 | 56.6024 | 120.2 | 118.9544 | 8.2614 | 0.99099 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6557 | 6.7295 | 116.5 | 116.5032 | -1.2605 | 0.98277 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.656 | 56.6024 | 120.2 | 118.9544 | 8.2601 | 0.99099 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6566 | 6.7295 | 116.5 | 116.5032 | -1.2592 | 0.98277 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.657 | 56.5914 | 120.2 | 118.9692 | 8.2589 | 0.99099 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6577 | 6.7372 | 116.5 | 116.5077 | -1.258 | 0.98282 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.658 | 56.5914 | 120.2 | 118.9692 | 8.2576 | 0.99099 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6587 | 6.7372 | 116.5 | 116.5077 | -1.2568 | 0.98282 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.659 | 56.5914 | 120.2 | 118.9692 | 8.2564 | 0.99099 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6597 | 6.7372 | 116.5 | 116.5077 | -1.2557 | 0.98282 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.66 | 56.5914 | 120.2 | 118.9692 | 8.2552 | 0.99099 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6607 | 6.7372 | 116.5 | 116.5077 | -1.2545 | 0.98282 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.661 | 56.5914 | 120.2 | 118.9692 | 8.2539 | 0.99099 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6617 | 6.7372 | 116.5 | 116.5077 | -1.2534 | 0.98282 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.662 | 56.5914 | 120.2 | 118.9692 | 8.2527 | 0.99099 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6627 | 6.7372 | 116.5 | 116.5077 | -1.2522 | 0.98282 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.663 | 56.5914 | 120.2 | 118.9692 | 8.2514 | 0.99099 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6637 | 6.7372 | 116.5 | 116.5077 | -1.251 | 0.98282 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.664 | 56.5914 | 120.2 | 118.9692 | 8.2502 | 0.99099 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6647 | 6.7372 | 116.5 | 116.5077 | -1.2499 | 0.98282 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.665 | 56.5711 | 120.2 | 118.9821 | 8.2489 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6656 | 6.7372 | 116.5 | 116.5077 | -1.2487 | 0.98282 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.666 | 56.5711 | 120.2 | 118.9821 | 8.2477 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6667 | 6.7529 | 116.5 | 116.4993 | -1.2476 | 0.98376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.667 | 56.5711 | 120.2 | 118.9821 | 8.2464 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6676 | 6.7529 | 116.5 | 116.4993 | -1.2464 | 0.98376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.668 | 56.5711 | 120.2 | 118.9821 | 8.2451 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6687 | 6.7529 | 116.5 | 116.4993 | -1.2453 | 0.98376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.669 | 56.5711 | 120.2 | 118.9821 | 8.2438 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6696 | 6.7529 | 116.5 | 116.4993 | -1.2441 | 0.98376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.67 | 56.5711 | 120.2 | 118.9821 | 8.2426 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6707 | 6.7529 | 116.5 | 116.4993 | -1.243 | 0.98376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.671 | 56.5711 | 120.2 | 118.9821 | 8.2413 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6716 | 6.7529 | 116.5 | 116.4993 | -1.2419 | 0.98376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.672 | 56.5711 | 120.2 | 118.9821 | 8.24 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6727 | 6.7529 | 116.5 | 116.4993 | -1.2407 | 0.98376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.673 | 56.5711 | 120.2 | 118.9821 | 8.2388 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6737 | 6.7529 | 116.5 | 116.4993 | -1.2396 | 0.98376 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.674 | 56.5745 | 120.2 | 118.9589 | 8.2372 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6747 | 6.7481 | 116.5 | 116.5051 | -1.2386 | 0.98323 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.675 | 56.5745 | 120.2 | 118.9589 | 8.2356 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6757 | 6.7481 | 116.5 | 116.5051 | -1.2377 | 0.98323 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.676 | 56.5745 | 120.2 | 118.9589 | 8.2341 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6767 | 6.7481 | 116.5 | 116.5051 | -1.2368 | 0.98323 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.677 | 56.5745 | 120.2 | 118.9589 | 8.2325 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6777 | 6.7481 | 116.5 | 116.5051 | -1.2358 | 0.98323 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.678 | 56.5745 | 120.2 | 118.9589 | 8.231 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6786 | 6.7481 | 116.5 | 116.5051 | -1.2349 | 0.98323 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.679 | 56.5745 | 120.2 | 118.9589 | 8.2294 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6797 | 6.7481 | 116.5 | 116.5051 | -1.234 | 0.98323 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.68 | 56.5745 | 120.2 | 118.9589 | 8.2278 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6806 | 6.7481 | 116.5 | 116.5051 | -1.233 | 0.98323 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.681 | 56.5745 | 120.2 | 118.9589 | 8.2263 | 0.99095 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6817 | 6.7481 | 116.5 | 116.5051 | -1.2321 | 0.98323 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.682 | 56.5588 | 120.2 | 118.9194 | 8.2246 | 0.99112 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6826 | 6.746 | 116.5 | 116.5108 | -1.231 | 0.98378 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.683 | 56.5588 | 120.2 | 118.9194 | 8.223 | 0.99112 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6837 | 6.746 | 116.5 | 116.5108 | -1.2298 | 0.98378 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.684 | 56.5588 | 120.2 | 118.9194 | 8.2214 | 0.99112 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6846 | 6.746 | 116.5 | 116.5108 | -1.2287 | 0.98378 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.685 | 56.5588 | 120.2 | 118.9194 | 8.2198 | 0.99112 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6857 | 6.746 | 116.5 | 116.5108 | -1.2276 | 0.98378 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.686 | 56.5588 | 120.2 | 118.9194 | 8.2181 | 0.99112 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6867 | 6.746 | 116.5 | 116.5108 | -1.2264 | 0.98378 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.687 | 56.5588 | 120.2 | 118.9194 | 8.2165 | 0.99112 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6877 | 6.746 | 116.5 | 116.5108 | -1.2253 | 0.98378 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.688 | 56.5588 | 120.2 | 118.9194 | 8.2149 | 0.99112 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6887 | 6.746 | 116.5 | 116.5108 | -1.2242 | 0.98378 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.689 | 56.5588 | 120.2 | 118.9194 | 8.2132 | 0.99112 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6897 | 6.746 | 116.5 | 116.5108 | -1.2231 | 0.98378 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.69 | 56.5722 | 120.2 | 118.9043 | 8.2117 | 0.9912 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6907 | 6.746 | 116.5 | 116.5108 | -1.2219 | 0.98378 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.691 | 56.5722 | 120.2 | 118.9043 | 8.2101 | 0.9912 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6917 | 6.7674 | 116.5 | 116.5143 | -1.2207 | 0.98415 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.692 | 56.5722 | 120.2 | 118.9043 | 8.2085 | 0.9912 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6927 | 6.7674 | 116.5 | 116.5143 | -1.2195 | 0.98415 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.693 | 56.5722 | 120.2 | 118.9043 | 8.2069 | 0.9912 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6936 | 6.7674 | 116.5 | 116.5143 | -1.2182 | 0.98415 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.694 | 56.5722 | 120.2 | 118.9043 | 8.2054 | 0.9912 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6947 | 6.7674 | 116.5 | 116.5143 | -1.217 | 0.98415 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.695 | 56.5722 | 120.2 | 118.9043 | 8.2038 | 0.9912 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6956 | 6.7674 | 116.5 | 116.5143 | -1.2158 | 0.98415 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.696 | 56.5722 | 120.2 | 118.9043 | 8.2022 | 0.9912 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6967 | 6.7674 | 116.5 | 116.5143 | -1.2145 | 0.98415 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.697 | 56.5722 | 120.2 | 118.9043 | 8.2006 | 0.9912 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6976 | 6.7674 | 116.5 | 116.5143 | -1.2133 | 0.98415 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.698 | 56.5722 | 120.2 | 118.9043 | 8.199 | 0.9912 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6987 | 6.7674 | 116.5 | 116.5143 | -1.2121 | 0.98415 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.699 | 56.6079 | 120.2 | 118.8722 | 8.1974 | 0.99126 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.6996 | 6.7419 | 116.5 | 116.5353 | -1.211 | 0.98416 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.7 | 56.6079 | 120.2 | 118.8722 | 8.1959 | 0.99126 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7007 | 6.7419 | 116.5 | 116.5353 | -1.2098 | 0.98416 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.701 | 56.6079 | 120.2 | 118.8722 | 8.1943 | 0.99126 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7017 | 6.7419 | 116.5 | 116.5353 | -1.2087 | 0.98416 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.702 | 56.6079 | 120.2 | 118.8722 | 8.1927 | 0.99126 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7027 | 6.7419 | 116.5 | 116.5353 | -1.2076 | 0.98416 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.703 | 56.6079 | 120.2 | 118.8722 | 8.1911 | 0.99126 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7037 | 6.7419 | 116.5 | 116.5353 | -1.2065 | 0.98416 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.704 | 56.6079 | 120.2 | 118.8722 | 8.1895 | 0.99126 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7047 | 6.7419 | 116.5 | 116.5353 | -1.2054 | 0.98416 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.705 | 56.6079 | 120.2 | 118.8722 | 8.1879 | 0.99126 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7057 | 6.7419 | 116.5 | 116.5353 | -1.2043 | 0.98416 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.706 | 56.6079 | 120.2 | 118.8722 | 8.1863 | 0.99126 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7066 | 6.7419 | 116.5 | 116.5353 | -1.2032 | 0.98416 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.707 | 56.6081 | 120.2 | 118.8763 | 8.1851 | 0.9912 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7077 | 6.7177 | 116.5 | 116.5532 | -1.2021 | 0.98501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.708 | 56.6081 | 120.2 | 118.8763 | 8.1839 | 0.9912 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7086 | 6.7177 | 116.5 | 116.5532 | -1.201 | 0.98501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.709 | 56.6081 | 120.2 | 118.8763 | 8.1827 | 0.9912 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7097 | 6.7177 | 116.5 | 116.5532 | -1.1998 | 0.98501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.71 | 56.6081 | 120.2 | 118.8763 | 8.1815 | 0.9912 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7106 | 6.7177 | 116.5 | 116.5532 | -1.1987 | 0.98501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.711 | 56.6081 | 120.2 | 118.8763 | 8.1802 | 0.9912 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7117 | 6.7177 | 116.5 | 116.5532 | -1.1976 | 0.98501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.712 | 56.6081 | 120.2 | 118.8763 | 8.179 | 0.9912 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7126 | 6.7177 | 116.5 | 116.5532 | -1.1964 | 0.98501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.713 | 56.6081 | 120.2 | 118.8763 | 8.1778 | 0.9912 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7137 | 6.7177 | 116.5 | 116.5532 | -1.1953 | 0.98501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.714 | 56.6081 | 120.2 | 118.8763 | 8.1766 | 0.9912 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7147 | 6.7177 | 116.5 | 116.5532 | -1.1942 | 0.98501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.715 | 56.566 | 120.2 | 118.9223 | 8.1752 | 0.99111 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7157 | 6.7177 | 116.5 | 116.5532 | -1.1931 | 0.98501 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.716 | 56.566 | 120.2 | 118.9223 | 8.1738 | 0.99111 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7167 | 6.7343 | 116.5 | 116.5347 | -1.1921 | 0.98446 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.717 | 56.566 | 120.2 | 118.9223 | 8.1724 | 0.99111 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7177 | 6.7343 | 116.5 | 116.5347 | -1.1911 | 0.98446 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.718 | 56.566 | 120.2 | 118.9223 | 8.171 | 0.99111 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7187 | 6.7343 | 116.5 | 116.5347 | -1.1901 | 0.98446 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.719 | 56.566 | 120.2 | 118.9223 | 8.1696 | 0.99111 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7197 | 6.7343 | 116.5 | 116.5347 | -1.1891 | 0.98446 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.72 | 56.566 | 120.2 | 118.9223 | 8.1682 | 0.99111 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7207 | 6.7343 | 116.5 | 116.5347 | -1.1881 | 0.98446 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.721 | 56.566 | 120.2 | 118.9223 | 8.1668 | 0.99111 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7216 | 6.7343 | 116.5 | 116.5347 | -1.1871 | 0.98446 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.722 | 56.566 | 120.2 | 118.9223 | 8.1654 | 0.99111 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7227 | 6.7343 | 116.5 | 116.5347 | -1.1861 | 0.98446 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.723 | 56.566 | 120.2 | 118.9223 | 8.164 | 0.99111 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7236 | 6.7343 | 116.5 | 116.5347 | -1.1851 | 0.98446 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.724 | 56.5658 | 120.2 | 118.9421 | 8.1622 | 0.99119 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7247 | 6.7363 | 116.5 | 116.5048 | -1.1843 | 0.98379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.725 | 56.5658 | 120.2 | 118.9421 | 8.1604 | 0.99119 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7256 | 6.7363 | 116.5 | 116.5048 | -1.1835 | 0.98379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.726 | 56.5658 | 120.2 | 118.9421 | 8.1586 | 0.99119 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7267 | 6.7363 | 116.5 | 116.5048 | -1.1828 | 0.98379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.727 | 56.5658 | 120.2 | 118.9421 | 8.1568 | 0.99119 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7276 | 6.7363 | 116.5 | 116.5048 | -1.182 | 0.98379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.728 | 56.5658 | 120.2 | 118.9421 | 8.155 | 0.99119 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7287 | 6.7363 | 116.5 | 116.5048 | -1.1812 | 0.98379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.729 | 56.5658 | 120.2 | 118.9421 | 8.1532 | 0.99119 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7297 | 6.7363 | 116.5 | 116.5048 | -1.1804 | 0.98379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.73 | 56.5658 | 120.2 | 118.9421 | 8.1514 | 0.99119 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7307 | 6.7363 | 116.5 | 116.5048 | -1.1796 | 0.98379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.731 | 56.5658 | 120.2 | 118.9421 | 8.1496 | 0.99119 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7317 | 6.7363 | 116.5 | 116.5048 | -1.1789 | 0.98379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.732 | 56.6214 | 120.2 | 118.9375 | 8.1478 | 0.99127 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7327 | 6.7379 | 116.5 | 116.5163 | -1.178 | 0.98461 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.733 | 56.6214 | 120.2 | 118.9375 | 8.1461 | 0.99127 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7337 | 6.7379 | 116.5 | 116.5163 | -1.1772 | 0.98461 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.734 | 56.6214 | 120.2 | 118.9375 | 8.1444 | 0.99127 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7346 | 6.7379 | 116.5 | 116.5163 | -1.1763 | 0.98461 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.735 | 56.6214 | 120.2 | 118.9375 | 8.1426 | 0.99127 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7357 | 6.7379 | 116.5 | 116.5163 | -1.1755 | 0.98461 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.736 | 56.6214 | 120.2 | 118.9375 | 8.1409 | 0.99127 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7366 | 6.7379 | 116.5 | 116.5163 | -1.1746 | 0.98461 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.737 | 56.6214 | 120.2 | 118.9375 | 8.1391 | 0.99127 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7377 | 6.7379 | 116.5 | 116.5163 | -1.1738 | 0.98461 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.738 | 56.6214 | 120.2 | 118.9375 | 8.1374 | 0.99127 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7386 | 6.7379 | 116.5 | 116.5163 | -1.1729 | 0.98461 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.739 | 56.6214 | 120.2 | 118.9375 | 8.1357 | 0.99127 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7397 | 6.7379 | 116.5 | 116.5163 | -1.1721 | 0.98461 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.74 | 56.6376 | 120.2 | 118.9427 | 8.1343 | 0.99125 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7406 | 6.7379 | 116.5 | 116.5163 | -1.1712 | 0.98461 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.741 | 56.6376 | 120.2 | 118.9427 | 8.1329 | 0.99125 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7417 | 6.7439 | 116.5 | 116.5158 | -1.1703 | 0.98472 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.742 | 56.6376 | 120.2 | 118.9427 | 8.1315 | 0.99125 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7427 | 6.7439 | 116.5 | 116.5158 | -1.1693 | 0.98472 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.743 | 56.6376 | 120.2 | 118.9427 | 8.1301 | 0.99125 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7437 | 6.7439 | 116.5 | 116.5158 | -1.1683 | 0.98472 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.744 | 56.6376 | 120.2 | 118.9427 | 8.1288 | 0.99125 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7447 | 6.7439 | 116.5 | 116.5158 | -1.1673 | 0.98472 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.745 | 56.6376 | 120.2 | 118.9427 | 8.1274 | 0.99125 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7457 | 6.7439 | 116.5 | 116.5158 | -1.1663 | 0.98472 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.746 | 56.6376 | 120.2 | 118.9427 | 8.126 | 0.99125 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7467 | 6.7439 | 116.5 | 116.5158 | -1.1654 | 0.98472 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.747 | 56.6376 | 120.2 | 118.9427 | 8.1246 | 0.99125 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7477 | 6.7439 | 116.5 | 116.5158 | -1.1644 | 0.98472 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.748 | 56.6376 | 120.2 | 118.9427 | 8.1232 | 0.99125 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7487 | 6.7439 | 116.5 | 116.5158 | -1.1634 | 0.98472 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.749 | 56.6399 | 120.2 | 118.918 | 8.1225 | 0.99117 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7496 | 6.7469 | 116.5 | 116.529 | -1.1625 | 0.98523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.75 | 56.6399 | 120.2 | 118.918 | 8.1217 | 0.99117 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7507 | 6.7469 | 116.5 | 116.529 | -1.1616 | 0.98523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.751 | 56.6399 | 120.2 | 118.918 | 8.1209 | 0.99117 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7516 | 6.7469 | 116.5 | 116.529 | -1.1607 | 0.98523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.752 | 56.6399 | 120.2 | 118.918 | 8.1202 | 0.99117 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7527 | 6.7469 | 116.5 | 116.529 | -1.1599 | 0.98523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.753 | 56.6399 | 120.2 | 118.918 | 8.1194 | 0.99117 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7536 | 6.7469 | 116.5 | 116.529 | -1.159 | 0.98523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.754 | 56.6399 | 120.2 | 118.918 | 8.1186 | 0.99117 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7547 | 6.7469 | 116.5 | 116.529 | -1.1581 | 0.98523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.755 | 56.6399 | 120.2 | 118.918 | 8.1179 | 0.99117 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7557 | 6.7469 | 116.5 | 116.529 | -1.1572 | 0.98523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.756 | 56.6399 | 120.2 | 118.918 | 8.1171 | 0.99117 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7567 | 6.7469 | 116.5 | 116.529 | -1.1563 | 0.98523 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.757 | 56.6154 | 120.2 | 118.902 | 8.1163 | 0.99119 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7577 | 6.7528 | 116.5 | 116.555 | -1.1554 | 0.9858 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.758 | 56.6154 | 120.2 | 118.902 | 8.1156 | 0.99119 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7587 | 6.7528 | 116.5 | 116.555 | -1.1545 | 0.9858 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.759 | 56.6154 | 120.2 | 118.902 | 8.1148 | 0.99119 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7597 | 6.7528 | 116.5 | 116.555 | -1.1537 | 0.9858 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.76 | 56.6154 | 120.2 | 118.902 | 8.114 | 0.99119 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7607 | 6.7528 | 116.5 | 116.555 | -1.1528 | 0.9858 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.761 | 56.6154 | 120.2 | 118.902 | 8.1132 | 0.99119 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7617 | 6.7528 | 116.5 | 116.555 | -1.1519 | 0.9858 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.762 | 56.6154 | 120.2 | 118.902 | 8.1124 | 0.99119 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7626 | 6.7528 | 116.5 | 116.555 | -1.151 | 0.9858 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.763 | 56.6154 | 120.2 | 118.902 | 8.1117 | 0.99119 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7637 | 6.7528 | 116.5 | 116.555 | -1.1501 | 0.9858 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.764 | 56.6154 | 120.2 | 118.902 | 8.1109 | 0.99119 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7646 | 6.7528 | 116.5 | 116.555 | -1.1492 | 0.9858 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.765 | 56.5685 | 120.2 | 118.885 | 8.1098 | 0.99118 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7657 | 6.7528 | 116.5 | 116.555 | -1.1483 | 0.9858 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.766 | 56.5685 | 120.2 | 118.885 | 8.1087 | 0.99118 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7666 | 6.7132 | 116.5 | 116.5511 | -1.1474 | 0.98578 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.767 | 56.5685 | 120.2 | 118.885 | 8.1077 | 0.99118 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7677 | 6.7132 | 116.5 | 116.5511 | -1.1465 | 0.98578 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.768 | 56.5685 | 120.2 | 118.885 | 8.1066 | 0.99118 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7686 | 6.7132 | 116.5 | 116.5511 | -1.1456 | 0.98578 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.769 | 56.5685 | 120.2 | 118.885 | 8.1056 | 0.99118 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7697 | 6.7132 | 116.5 | 116.5511 | -1.1447 | 0.98578 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.77 | 56.5685 | 120.2 | 118.885 | 8.1045 | 0.99118 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7707 | 6.7132 | 116.5 | 116.5511 | -1.1438 | 0.98578 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.771 | 56.5685 | 120.2 | 118.885 | 8.1034 | 0.99118 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7717 | 6.7132 | 116.5 | 116.5511 | -1.1429 | 0.98578 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.772 | 56.5685 | 120.2 | 118.885 | 8.1024 | 0.99118 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7727 | 6.7132 | 116.5 | 116.5511 | -1.142 | 0.98578 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.773 | 56.5685 | 120.2 | 118.885 | 8.1013 | 0.99118 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7737 | 6.7132 | 116.5 | 116.5511 | -1.1411 | 0.98578 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.774 | 56.5537 | 120.2 | 118.8496 | 8.1003 | 0.99123 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7747 | 6.708 | 116.5 | 116.553 | -1.1401 | 0.98646 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.775 | 56.5537 | 120.2 | 118.8496 | 8.0993 | 0.99123 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7757 | 6.708 | 116.5 | 116.553 | -1.1391 | 0.98646 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.776 | 56.5537 | 120.2 | 118.8496 | 8.0983 | 0.99123 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7767 | 6.708 | 116.5 | 116.553 | -1.1381 | 0.98646 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.777 | 56.5537 | 120.2 | 118.8496 | 8.0974 | 0.99123 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7776 | 6.708 | 116.5 | 116.553 | -1.1371 | 0.98646 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.778 | 56.5537 | 120.2 | 118.8496 | 8.0964 | 0.99123 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7787 | 6.708 | 116.5 | 116.553 | -1.1362 | 0.98646 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.779 | 56.5537 | 120.2 | 118.8496 | 8.0954 | 0.99123 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7796 | 6.708 | 116.5 | 116.553 | -1.1352 | 0.98646 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.78 | 56.5537 | 120.2 | 118.8496 | 8.0944 | 0.99123 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7807 | 6.708 | 116.5 | 116.553 | -1.1342 | 0.98646 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.781 | 56.5537 | 120.2 | 118.8496 | 8.0934 | 0.99123 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7816 | 6.708 | 116.5 | 116.553 | -1.1332 | 0.98646 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.782 | 56.6047 | 120.2 | 118.8611 | 8.0926 | 0.99131 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7827 | 6.7469 | 116.5 | 116.5551 | -1.1321 | 0.98659 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.783 | 56.6047 | 120.2 | 118.8611 | 8.0917 | 0.99131 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7837 | 6.7469 | 116.5 | 116.5551 | -1.1311 | 0.98659 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.784 | 56.6047 | 120.2 | 118.8611 | 8.0909 | 0.99131 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7847 | 6.7469 | 116.5 | 116.5551 | -1.13 | 0.98659 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.785 | 56.6047 | 120.2 | 118.8611 | 8.09 | 0.99131 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7857 | 6.7469 | 116.5 | 116.5551 | -1.1289 | 0.98659 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.786 | 56.6047 | 120.2 | 118.8611 | 8.0891 | 0.99131 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7867 | 6.7469 | 116.5 | 116.5551 | -1.1279 | 0.98659 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.787 | 56.6047 | 120.2 | 118.8611 | 8.0883 | 0.99131 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7877 | 6.7469 | 116.5 | 116.5551 | -1.1268 | 0.98659 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.788 | 56.6047 | 120.2 | 118.8611 | 8.0874 | 0.99131 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7887 | 6.7469 | 116.5 | 116.5551 | -1.1257 | 0.98659 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.789 | 56.6047 | 120.2 | 118.8611 | 8.0866 | 0.99131 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7897 | 6.7469 | 116.5 | 116.5551 | -1.1247 | 0.98659 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.79 | 56.6344 | 120.2 | 118.8871 | 8.0854 | 0.99141 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7906 | 6.7469 | 116.5 | 116.5551 | -1.1236 | 0.98659 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.791 | 56.6344 | 120.2 | 118.8871 | 8.0842 | 0.99141 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7917 | 6.7381 | 116.5 | 116.5425 | -1.1229 | 0.98561 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.792 | 56.6344 | 120.2 | 118.8871 | 8.083 | 0.99141 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7926 | 6.7381 | 116.5 | 116.5425 | -1.1223 | 0.98561 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.793 | 56.6344 | 120.2 | 118.8871 | 8.0819 | 0.99141 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7937 | 6.7381 | 116.5 | 116.5425 | -1.1216 | 0.98561 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.794 | 56.6344 | 120.2 | 118.8871 | 8.0807 | 0.99141 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7946 | 6.7381 | 116.5 | 116.5425 | -1.1209 | 0.98561 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.795 | 56.6344 | 120.2 | 118.8871 | 8.0795 | 0.99141 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7957 | 6.7381 | 116.5 | 116.5425 | -1.1203 | 0.98561 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.796 | 56.6344 | 120.2 | 118.8871 | 8.0783 | 0.99141 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7966 | 6.7381 | 116.5 | 116.5425 | -1.1196 | 0.98561 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.797 | 56.6344 | 120.2 | 118.8871 | 8.0772 | 0.99141 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7977 | 6.7381 | 116.5 | 116.5425 | -1.119 | 0.98561 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.798 | 56.6344 | 120.2 | 118.8871 | 8.076 | 0.99141 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7987 | 6.7381 | 116.5 | 116.5425 | -1.1183 | 0.98561 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.799 | 56.6609 | 120.2 | 118.9106 | 8.0747 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.7997 | 6.7478 | 116.5 | 116.5476 | -1.1177 | 0.98531 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.8 | 56.6609 | 120.2 | 118.9106 | 8.0734 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8007 | 6.7478 | 116.5 | 116.5476 | -1.117 | 0.98531 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.801 | 56.6609 | 120.2 | 118.9106 | 8.072 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8017 | 6.7478 | 116.5 | 116.5476 | -1.1164 | 0.98531 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.802 | 56.6609 | 120.2 | 118.9106 | 8.0707 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8027 | 6.7478 | 116.5 | 116.5476 | -1.1158 | 0.98531 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.803 | 56.6609 | 120.2 | 118.9106 | 8.0694 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8036 | 6.7478 | 116.5 | 116.5476 | -1.1151 | 0.98531 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.804 | 56.6609 | 120.2 | 118.9106 | 8.0681 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8047 | 6.7478 | 116.5 | 116.5476 | -1.1145 | 0.98531 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.805 | 56.6609 | 120.2 | 118.9106 | 8.0668 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8056 | 6.7478 | 116.5 | 116.5476 | -1.1139 | 0.98531 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.806 | 56.6609 | 120.2 | 118.9106 | 8.0655 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8067 | 6.7478 | 116.5 | 116.5476 | -1.1132 | 0.98531 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.807 | 56.6423 | 120.2 | 118.9218 | 8.0645 | 0.99135 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8076 | 6.7345 | 116.5 | 116.5363 | -1.1126 | 0.98533 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.808 | 56.6423 | 120.2 | 118.9218 | 8.0635 | 0.99135 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8087 | 6.7345 | 116.5 | 116.5363 | -1.112 | 0.98533 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.809 | 56.6423 | 120.2 | 118.9218 | 8.0625 | 0.99135 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8096 | 6.7345 | 116.5 | 116.5363 | -1.1113 | 0.98533 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.81 | 56.6423 | 120.2 | 118.9218 | 8.0615 | 0.99135 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8107 | 6.7345 | 116.5 | 116.5363 | -1.1107 | 0.98533 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.811 | 56.6423 | 120.2 | 118.9218 | 8.0605 | 0.99135 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8117 | 6.7345 | 116.5 | 116.5363 | -1.11 | 0.98533 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.812 | 56.6423 | 120.2 | 118.9218 | 8.0595 | 0.99135 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8127 | 6.7345 | 116.5 | 116.5363 | -1.1094 | 0.98533 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.813 | 56.6423 | 120.2 | 118.9218 | 8.0585 | 0.99135 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8137 | 6.7345 | 116.5 | 116.5363 | -1.1087 | 0.98533 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.814 | 56.6423 | 120.2 | 118.9218 | 8.0575 | 0.99135 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8147 | 6.7345 | 116.5 | 116.5363 | -1.1081 | 0.98533 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.815 | 56.5689 | 120.2 | 118.9228 | 8.0566 | 0.99128 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8157 | 6.7345 | 116.5 | 116.5363 | -1.1074 | 0.98533 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.816 | 56.5689 | 120.2 | 118.9228 | 8.0556 | 0.99128 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8167 | 6.7168 | 116.5 | 116.5386 | -1.1068 | 0.98581 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.817 | 56.5689 | 120.2 | 118.9228 | 8.0547 | 0.99128 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8177 | 6.7168 | 116.5 | 116.5386 | -1.1063 | 0.98581 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.818 | 56.5689 | 120.2 | 118.9228 | 8.0538 | 0.99128 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8186 | 6.7168 | 116.5 | 116.5386 | -1.1057 | 0.98581 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.819 | 56.5689 | 120.2 | 118.9228 | 8.0528 | 0.99128 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8197 | 6.7168 | 116.5 | 116.5386 | -1.1051 | 0.98581 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.82 | 56.5689 | 120.2 | 118.9228 | 8.0519 | 0.99128 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8206 | 6.7168 | 116.5 | 116.5386 | -1.1045 | 0.98581 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.821 | 56.5689 | 120.2 | 118.9228 | 8.051 | 0.99128 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8217 | 6.7168 | 116.5 | 116.5386 | -1.104 | 0.98581 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.822 | 56.5689 | 120.2 | 118.9228 | 8.05 | 0.99128 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8226 | 6.7168 | 116.5 | 116.5386 | -1.1034 | 0.98581 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.823 | 56.5689 | 120.2 | 118.9228 | 8.0491 | 0.99128 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8237 | 6.7168 | 116.5 | 116.5386 | -1.1028 | 0.98581 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.824 | 56.5632 | 120.2 | 118.9034 | 8.0479 | 0.99136 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8246 | 6.7421 | 116.5 | 116.5544 | -1.1019 | 0.98662 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.825 | 56.5632 | 120.2 | 118.9034 | 8.0467 | 0.99136 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8257 | 6.7421 | 116.5 | 116.5544 | -1.101 | 0.98662 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.826 | 56.5632 | 120.2 | 118.9034 | 8.0455 | 0.99136 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8267 | 6.7421 | 116.5 | 116.5544 | -1.1001 | 0.98662 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.827 | 56.5632 | 120.2 | 118.9034 | 8.0444 | 0.99136 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8277 | 6.7421 | 116.5 | 116.5544 | -1.0992 | 0.98662 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.828 | 56.5632 | 120.2 | 118.9034 | 8.0432 | 0.99136 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8287 | 6.7421 | 116.5 | 116.5544 | -1.0983 | 0.98662 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.829 | 56.5632 | 120.2 | 118.9034 | 8.042 | 0.99136 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8297 | 6.7421 | 116.5 | 116.5544 | -1.0974 | 0.98662 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.83 | 56.5632 | 120.2 | 118.9034 | 8.0408 | 0.99136 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8307 | 6.7421 | 116.5 | 116.5544 | -1.0965 | 0.98662 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.831 | 56.5632 | 120.2 | 118.9034 | 8.0396 | 0.99136 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8316 | 6.7421 | 116.5 | 116.5544 | -1.0956 | 0.98662 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.832 | 56.6091 | 120.2 | 118.8691 | 8.0386 | 0.99148 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8327 | 6.7331 | 116.5 | 116.5515 | -1.0947 | 0.98712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.833 | 56.6091 | 120.2 | 118.8691 | 8.0376 | 0.99148 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8336 | 6.7331 | 116.5 | 116.5515 | -1.0938 | 0.98712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.834 | 56.6091 | 120.2 | 118.8691 | 8.0366 | 0.99148 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8347 | 6.7331 | 116.5 | 116.5515 | -1.0929 | 0.98712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.835 | 56.6091 | 120.2 | 118.8691 | 8.0356 | 0.99148 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8356 | 6.7331 | 116.5 | 116.5515 | -1.092 | 0.98712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.836 | 56.6091 | 120.2 | 118.8691 | 8.0346 | 0.99148 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8367 | 6.7331 | 116.5 | 116.5515 | -1.0911 | 0.98712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.837 | 56.6091 | 120.2 | 118.8691 | 8.0336 | 0.99148 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8376 | 6.7331 | 116.5 | 116.5515 | -1.0902 | 0.98712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.838 | 56.6091 | 120.2 | 118.8691 | 8.0325 | 0.99148 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8387 | 6.7331 | 116.5 | 116.5515 | -1.0892 | 0.98712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.839 | 56.6091 | 120.2 | 118.8691 | 8.0315 | 0.99148 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8397 | 6.7331 | 116.5 | 116.5515 | -1.0883 | 0.98712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.84 | 56.6341 | 120.2 | 118.8321 | 8.0305 | 0.99156 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8407 | 6.7331 | 116.5 | 116.5515 | -1.0874 | 0.98712 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.841 | 56.6341 | 120.2 | 118.8321 | 8.0296 | 0.99156 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8417 | 6.7171 | 116.5 | 116.5389 | -1.0865 | 0.98744 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.842 | 56.6341 | 120.2 | 118.8321 | 8.0286 | 0.99156 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8427 | 6.7171 | 116.5 | 116.5389 | -1.0855 | 0.98744 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.843 | 56.6341 | 120.2 | 118.8321 | 8.0276 | 0.99156 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8437 | 6.7171 | 116.5 | 116.5389 | -1.0846 | 0.98744 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.844 | 56.6341 | 120.2 | 118.8321 | 8.0266 | 0.99156 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8447 | 6.7171 | 116.5 | 116.5389 | -1.0837 | 0.98744 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.845 | 56.6341 | 120.2 | 118.8321 | 8.0256 | 0.99156 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8457 | 6.7171 | 116.5 | 116.5389 | -1.0827 | 0.98744 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.846 | 56.6341 | 120.2 | 118.8321 | 8.0246 | 0.99156 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8466 | 6.7171 | 116.5 | 116.5389 | -1.0818 | 0.98744 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.847 | 56.6341 | 120.2 | 118.8321 | 8.0236 | 0.99156 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8477 | 6.7171 | 116.5 | 116.5389 | -1.0808 | 0.98744 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.848 | 56.6341 | 120.2 | 118.8321 | 8.0226 | 0.99156 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8486 | 6.7171 | 116.5 | 116.5389 | -1.0799 | 0.98744 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.849 | 56.6003 | 120.2 | 118.8101 | 8.0218 | 0.99152 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8497 | 6.7178 | 116.5 | 116.547 | -1.0791 | 0.98703 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.85 | 56.6003 | 120.2 | 118.8101 | 8.0211 | 0.99152 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8506 | 6.7178 | 116.5 | 116.547 | -1.0783 | 0.98703 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.851 | 56.6003 | 120.2 | 118.8101 | 8.0203 | 0.99152 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8517 | 6.7178 | 116.5 | 116.547 | -1.0775 | 0.98703 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.852 | 56.6003 | 120.2 | 118.8101 | 8.0195 | 0.99152 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8526 | 6.7178 | 116.5 | 116.547 | -1.0767 | 0.98703 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.853 | 56.6003 | 120.2 | 118.8101 | 8.0188 | 0.99152 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8537 | 6.7178 | 116.5 | 116.547 | -1.0759 | 0.98703 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.854 | 56.6003 | 120.2 | 118.8101 | 8.018 | 0.99152 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8547 | 6.7178 | 116.5 | 116.547 | -1.0751 | 0.98703 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.855 | 56.6003 | 120.2 | 118.8101 | 8.0172 | 0.99152 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8557 | 6.7178 | 116.5 | 116.547 | -1.0743 | 0.98703 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.856 | 56.6003 | 120.2 | 118.8101 | 8.0164 | 0.99152 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8567 | 6.7178 | 116.5 | 116.547 | -1.0735 | 0.98703 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.857 | 56.5731 | 120.2 | 118.8353 | 8.0155 | 0.99152 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8577 | 6.7282 | 116.5 | 116.5585 | -1.073 | 0.987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.858 | 56.5731 | 120.2 | 118.8353 | 8.0145 | 0.99152 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8587 | 6.7282 | 116.5 | 116.5585 | -1.0724 | 0.987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.859 | 56.5731 | 120.2 | 118.8353 | 8.0136 | 0.99152 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8596 | 6.7282 | 116.5 | 116.5585 | -1.0719 | 0.987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.86 | 56.5731 | 120.2 | 118.8353 | 8.0126 | 0.99152 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8607 | 6.7282 | 116.5 | 116.5585 | -1.0714 | 0.987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.861 | 56.5731 | 120.2 | 118.8353 | 8.0117 | 0.99152 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8616 | 6.7282 | 116.5 | 116.5585 | -1.0709 | 0.987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.862 | 56.5731 | 120.2 | 118.8353 | 8.0107 | 0.99152 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8627 | 6.7282 | 116.5 | 116.5585 | -1.0703 | 0.987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.863 | 56.5731 | 120.2 | 118.8353 | 8.0097 | 0.99152 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8636 | 6.7282 | 116.5 | 116.5585 | -1.0698 | 0.987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.864 | 56.5731 | 120.2 | 118.8353 | 8.0088 | 0.99152 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8647 | 6.7282 | 116.5 | 116.5585 | -1.0693 | 0.987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.865 | 56.5658 | 120.2 | 118.8833 | 8.0078 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8656 | 6.7282 | 116.5 | 116.5585 | -1.0687 | 0.987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.866 | 56.5658 | 120.2 | 118.8833 | 8.0068 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8667 | 6.7401 | 116.5 | 116.5472 | -1.068 | 0.98708 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.867 | 56.5658 | 120.2 | 118.8833 | 8.0057 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8677 | 6.7401 | 116.5 | 116.5472 | -1.0673 | 0.98708 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.868 | 56.5658 | 120.2 | 118.8833 | 8.0047 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8687 | 6.7401 | 116.5 | 116.5472 | -1.0666 | 0.98708 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.869 | 56.5658 | 120.2 | 118.8833 | 8.0037 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8697 | 6.7401 | 116.5 | 116.5472 | -1.0659 | 0.98708 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.87 | 56.5658 | 120.2 | 118.8833 | 8.0027 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8707 | 6.7401 | 116.5 | 116.5472 | -1.0652 | 0.98708 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.871 | 56.5658 | 120.2 | 118.8833 | 8.0017 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8717 | 6.7401 | 116.5 | 116.5472 | -1.0645 | 0.98708 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.872 | 56.5658 | 120.2 | 118.8833 | 8.0007 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8727 | 6.7401 | 116.5 | 116.5472 | -1.0638 | 0.98708 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.873 | 56.5658 | 120.2 | 118.8833 | 7.9997 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8737 | 6.7401 | 116.5 | 116.5472 | -1.0631 | 0.98708 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.874 | 56.5804 | 120.2 | 118.9178 | 7.9988 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8746 | 6.7461 | 116.5 | 116.5413 | -1.0623 | 0.98679 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.875 | 56.5804 | 120.2 | 118.9178 | 7.9979 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8757 | 6.7461 | 116.5 | 116.5413 | -1.0615 | 0.98679 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.876 | 56.5804 | 120.2 | 118.9178 | 7.9971 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8766 | 6.7461 | 116.5 | 116.5413 | -1.0607 | 0.98679 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.877 | 56.5804 | 120.2 | 118.9178 | 7.9962 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8777 | 6.7461 | 116.5 | 116.5413 | -1.06 | 0.98679 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.878 | 56.5804 | 120.2 | 118.9178 | 7.9954 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8786 | 6.7461 | 116.5 | 116.5413 | -1.0592 | 0.98679 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.879 | 56.5804 | 120.2 | 118.9178 | 7.9945 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8797 | 6.7461 | 116.5 | 116.5413 | -1.0584 | 0.98679 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.88 | 56.5804 | 120.2 | 118.9178 | 7.9936 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8807 | 6.7461 | 116.5 | 116.5413 | -1.0576 | 0.98679 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.881 | 56.5804 | 120.2 | 118.9178 | 7.9928 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8817 | 6.7461 | 116.5 | 116.5413 | -1.0568 | 0.98679 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.882 | 56.618 | 120.2 | 118.9217 | 7.9919 | 0.99158 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8827 | 6.7482 | 116.5 | 116.546 | -1.056 | 0.98742 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.883 | 56.618 | 120.2 | 118.9217 | 7.991 | 0.99158 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8837 | 6.7482 | 116.5 | 116.546 | -1.0553 | 0.98742 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.884 | 56.618 | 120.2 | 118.9217 | 7.99 | 0.99158 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8847 | 6.7482 | 116.5 | 116.546 | -1.0545 | 0.98742 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.885 | 56.618 | 120.2 | 118.9217 | 7.9891 | 0.99158 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8857 | 6.7482 | 116.5 | 116.546 | -1.0538 | 0.98742 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.886 | 56.618 | 120.2 | 118.9217 | 7.9882 | 0.99158 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8867 | 6.7482 | 116.5 | 116.546 | -1.053 | 0.98742 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.887 | 56.618 | 120.2 | 118.9217 | 7.9873 | 0.99158 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8876 | 6.7482 | 116.5 | 116.546 | -1.0523 | 0.98742 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.888 | 56.618 | 120.2 | 118.9217 | 7.9864 | 0.99158 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8887 | 6.7482 | 116.5 | 116.546 | -1.0515 | 0.98742 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.889 | 56.618 | 120.2 | 118.9217 | 7.9855 | 0.99158 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8896 | 6.7482 | 116.5 | 116.546 | -1.0507 | 0.98742 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.89 | 56.6294 | 120.2 | 118.9076 | 7.9844 | 0.99161 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8907 | 6.7482 | 116.5 | 116.546 | -1.05 | 0.98742 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.891 | 56.6294 | 120.2 | 118.9076 | 7.9833 | 0.99161 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8916 | 6.7674 | 116.5 | 116.5522 | -1.0489 | 0.98861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.892 | 56.6294 | 120.2 | 118.9076 | 7.9822 | 0.99161 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8927 | 6.7674 | 116.5 | 116.5522 | -1.0479 | 0.98861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.893 | 56.6294 | 120.2 | 118.9076 | 7.9811 | 0.99161 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8936 | 6.7674 | 116.5 | 116.5522 | -1.0468 | 0.98861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.894 | 56.6294 | 120.2 | 118.9076 | 7.98 | 0.99161 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8947 | 6.7674 | 116.5 | 116.5522 | -1.0457 | 0.98861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.895 | 56.6294 | 120.2 | 118.9076 | 7.9789 | 0.99161 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8957 | 6.7674 | 116.5 | 116.5522 | -1.0447 | 0.98861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.896 | 56.6294 | 120.2 | 118.9076 | 7.9778 | 0.99161 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8967 | 6.7674 | 116.5 | 116.5522 | -1.0436 | 0.98861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.897 | 56.6294 | 120.2 | 118.9076 | 7.9767 | 0.99161 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8977 | 6.7674 | 116.5 | 116.5522 | -1.0425 | 0.98861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.898 | 56.6294 | 120.2 | 118.9076 | 7.9757 | 0.99161 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8987 | 6.7674 | 116.5 | 116.5522 | -1.0415 | 0.98861 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.899 | 56.5784 | 120.2 | 118.8819 | 7.9745 | 0.99155 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.8997 | 6.7363 | 116.5 | 116.5535 | -1.0404 | 0.98902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.9 | 56.5784 | 120.2 | 118.8819 | 7.9733 | 0.99155 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9007 | 6.7363 | 116.5 | 116.5535 | -1.0393 | 0.98902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.901 | 56.5784 | 120.2 | 118.8819 | 7.9721 | 0.99155 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9017 | 6.7363 | 116.5 | 116.5535 | -1.0382 | 0.98902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.902 | 56.5784 | 120.2 | 118.8819 | 7.9709 | 0.99155 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9026 | 6.7363 | 116.5 | 116.5535 | -1.0371 | 0.98902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.903 | 56.5784 | 120.2 | 118.8819 | 7.9697 | 0.99155 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9037 | 6.7363 | 116.5 | 116.5535 | -1.036 | 0.98902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.904 | 56.5784 | 120.2 | 118.8819 | 7.9685 | 0.99155 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9046 | 6.7363 | 116.5 | 116.5535 | -1.035 | 0.98902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.905 | 56.5784 | 120.2 | 118.8819 | 7.9673 | 0.99155 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9057 | 6.7363 | 116.5 | 116.5535 | -1.0339 | 0.98902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.906 | 56.5784 | 120.2 | 118.8819 | 7.9661 | 0.99155 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9066 | 6.7363 | 116.5 | 116.5535 | -1.0328 | 0.98902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.907 | 56.4942 | 120.2 | 118.8371 | 7.965 | 0.99152 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9077 | 6.7289 | 116.5 | 116.5694 | -1.0319 | 0.98871 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.908 | 56.4942 | 120.2 | 118.8371 | 7.9639 | 0.99152 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9087 | 6.7289 | 116.5 | 116.5694 | -1.0311 | 0.98871 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.909 | 56.4942 | 120.2 | 118.8371 | 7.9628 | 0.99152 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9097 | 6.7289 | 116.5 | 116.5694 | -1.0302 | 0.98871 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.91 | 56.4942 | 120.2 | 118.8371 | 7.9617 | 0.99152 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9107 | 6.7289 | 116.5 | 116.5694 | -1.0294 | 0.98871 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.911 | 56.4942 | 120.2 | 118.8371 | 7.9606 | 0.99152 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9117 | 6.7289 | 116.5 | 116.5694 | -1.0285 | 0.98871 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.912 | 56.4942 | 120.2 | 118.8371 | 7.9595 | 0.99152 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9127 | 6.7289 | 116.5 | 116.5694 | -1.0277 | 0.98871 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.913 | 56.4942 | 120.2 | 118.8371 | 7.9584 | 0.99152 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9137 | 6.7289 | 116.5 | 116.5694 | -1.0268 | 0.98871 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.914 | 56.4942 | 120.2 | 118.8371 | 7.9573 | 0.99152 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9147 | 6.7289 | 116.5 | 116.5694 | -1.0259 | 0.98871 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.915 | 56.4467 | 120.2 | 118.8161 | 7.9562 | 0.99153 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9156 | 6.7289 | 116.5 | 116.5694 | -1.0251 | 0.98871 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.916 | 56.4467 | 120.2 | 118.8161 | 7.9551 | 0.99153 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9167 | 6.7497 | 116.5 | 116.5735 | -1.0244 | 0.98826 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.917 | 56.4467 | 120.2 | 118.8161 | 7.9539 | 0.99153 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9176 | 6.7497 | 116.5 | 116.5735 | -1.0238 | 0.98826 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.918 | 56.4467 | 120.2 | 118.8161 | 7.9528 | 0.99153 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9187 | 6.7497 | 116.5 | 116.5735 | -1.0231 | 0.98826 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.919 | 56.4467 | 120.2 | 118.8161 | 7.9516 | 0.99153 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9196 | 6.7497 | 116.5 | 116.5735 | -1.0224 | 0.98826 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.92 | 56.4467 | 120.2 | 118.8161 | 7.9505 | 0.99153 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9207 | 6.7497 | 116.5 | 116.5735 | -1.0218 | 0.98826 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.921 | 56.4467 | 120.2 | 118.8161 | 7.9494 | 0.99153 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9216 | 6.7497 | 116.5 | 116.5735 | -1.0211 | 0.98826 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.922 | 56.4467 | 120.2 | 118.8161 | 7.9482 | 0.99153 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9227 | 6.7497 | 116.5 | 116.5735 | -1.0205 | 0.98826 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.923 | 56.4467 | 120.2 | 118.8161 | 7.9471 | 0.99153 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9237 | 6.7497 | 116.5 | 116.5735 | -1.0198 | 0.98826 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.924 | 56.4385 | 120.2 | 118.814 | 7.9463 | 0.99147 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9247 | 6.7368 | 116.5 | 116.556 | -1.0193 | 0.9883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.925 | 56.4385 | 120.2 | 118.814 | 7.9454 | 0.99147 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9257 | 6.7368 | 116.5 | 116.556 | -1.0188 | 0.9883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.926 | 56.4385 | 120.2 | 118.814 | 7.9446 | 0.99147 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9267 | 6.7368 | 116.5 | 116.556 | -1.0183 | 0.9883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.927 | 56.4385 | 120.2 | 118.814 | 7.9438 | 0.99147 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9277 | 6.7368 | 116.5 | 116.556 | -1.0178 | 0.9883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.928 | 56.4385 | 120.2 | 118.814 | 7.943 | 0.99147 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9286 | 6.7368 | 116.5 | 116.556 | -1.0173 | 0.9883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.929 | 56.4385 | 120.2 | 118.814 | 7.9422 | 0.99147 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9297 | 6.7368 | 116.5 | 116.556 | -1.0168 | 0.9883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.93 | 56.4385 | 120.2 | 118.814 | 7.9413 | 0.99147 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9306 | 6.7368 | 116.5 | 116.556 | -1.0163 | 0.9883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.931 | 56.4385 | 120.2 | 118.814 | 7.9405 | 0.99147 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9317 | 6.7368 | 116.5 | 116.556 | -1.0158 | 0.9883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.932 | 56.4382 | 120.2 | 118.8323 | 7.9399 | 0.99147 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9326 | 6.742 | 116.5 | 116.5507 | -1.0152 | 0.98886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.933 | 56.4382 | 120.2 | 118.8323 | 7.9393 | 0.99147 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9337 | 6.742 | 116.5 | 116.5507 | -1.0145 | 0.98886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.934 | 56.4382 | 120.2 | 118.8323 | 7.9387 | 0.99147 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9346 | 6.742 | 116.5 | 116.5507 | -1.0138 | 0.98886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.935 | 56.4382 | 120.2 | 118.8323 | 7.9381 | 0.99147 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9357 | 6.742 | 116.5 | 116.5507 | -1.0132 | 0.98886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.936 | 56.4382 | 120.2 | 118.8323 | 7.9375 | 0.99147 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9367 | 6.742 | 116.5 | 116.5507 | -1.0125 | 0.98886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.937 | 56.4382 | 120.2 | 118.8323 | 7.9369 | 0.99147 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9377 | 6.742 | 116.5 | 116.5507 | -1.0118 | 0.98886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.938 | 56.4382 | 120.2 | 118.8323 | 7.9362 | 0.99147 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9387 | 6.742 | 116.5 | 116.5507 | -1.0112 | 0.98886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.939 | 56.4382 | 120.2 | 118.8323 | 7.9356 | 0.99147 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9397 | 6.742 | 116.5 | 116.5507 | -1.0105 | 0.98886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.94 | 56.4382 | 120.2 | 118.8323 | 7.9353 | 0.99147 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9407 | 6.742 | 116.5 | 116.5507 | -1.0098 | 0.98886 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.941 | 56.4352 | 120.2 | 118.8776 | 7.9349 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9417 | 6.7388 | 116.5 | 116.555 | -1.009 | 0.98844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.942 | 56.4352 | 120.2 | 118.8776 | 7.9344 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9427 | 6.7388 | 116.5 | 116.555 | -1.0082 | 0.98844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.943 | 56.4352 | 120.2 | 118.8776 | 7.934 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9436 | 6.7388 | 116.5 | 116.555 | -1.0074 | 0.98844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.944 | 56.4352 | 120.2 | 118.8776 | 7.9336 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9447 | 6.7388 | 116.5 | 116.555 | -1.0066 | 0.98844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.945 | 56.4352 | 120.2 | 118.8776 | 7.9332 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9456 | 6.7388 | 116.5 | 116.555 | -1.0058 | 0.98844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.946 | 56.4352 | 120.2 | 118.8776 | 7.9328 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9467 | 6.7388 | 116.5 | 116.555 | -1.005 | 0.98844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.947 | 56.4352 | 120.2 | 118.8776 | 7.9324 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9476 | 6.7388 | 116.5 | 116.555 | -1.0042 | 0.98844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.948 | 56.4352 | 120.2 | 118.8776 | 7.932 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9487 | 6.7388 | 116.5 | 116.555 | -1.0034 | 0.98844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.949 | 56.4023 | 120.2 | 118.9067 | 7.9318 | 0.99144 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9496 | 6.752 | 116.5 | 116.5549 | -1.0026 | 0.98838 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.95 | 56.4023 | 120.2 | 118.9067 | 7.9316 | 0.99144 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9507 | 6.752 | 116.5 | 116.5549 | -1.0017 | 0.98838 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.951 | 56.4023 | 120.2 | 118.9067 | 7.9314 | 0.99144 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9517 | 6.752 | 116.5 | 116.5549 | -1.0009 | 0.98838 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.952 | 56.4023 | 120.2 | 118.9067 | 7.9312 | 0.99144 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9527 | 6.752 | 116.5 | 116.5549 | -1 | 0.98838 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.953 | 56.4023 | 120.2 | 118.9067 | 7.931 | 0.99144 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9537 | 6.752 | 116.5 | 116.5549 | -0.99915 | 0.98838 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.954 | 56.4023 | 120.2 | 118.9067 | 7.9308 | 0.99144 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9547 | 6.752 | 116.5 | 116.5549 | -0.99829 | 0.98838 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.955 | 56.4023 | 120.2 | 118.9067 | 7.9306 | 0.99144 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9557 | 6.752 | 116.5 | 116.5549 | -0.99743 | 0.98838 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.956 | 56.4023 | 120.2 | 118.9067 | 7.9304 | 0.99144 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9566 | 6.752 | 116.5 | 116.5549 | -0.99657 | 0.98838 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.957 | 56.3798 | 120.2 | 118.9171 | 7.9299 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9577 | 6.752 | 116.5 | 116.5549 | -0.99573 | 0.98838 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.958 | 56.3798 | 120.2 | 118.9171 | 7.9294 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9586 | 6.7648 | 116.5 | 116.5589 | -0.9946 | 0.98939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.959 | 56.3798 | 120.2 | 118.9171 | 7.929 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9597 | 6.7648 | 116.5 | 116.5589 | -0.99346 | 0.98939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.96 | 56.3798 | 120.2 | 118.9171 | 7.9285 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9606 | 6.7648 | 116.5 | 116.5589 | -0.99233 | 0.98939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.961 | 56.3798 | 120.2 | 118.9171 | 7.928 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9617 | 6.7648 | 116.5 | 116.5589 | -0.99119 | 0.98939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.962 | 56.3798 | 120.2 | 118.9171 | 7.9276 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9626 | 6.7648 | 116.5 | 116.5589 | -0.99006 | 0.98939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.963 | 56.3798 | 120.2 | 118.9171 | 7.9271 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9637 | 6.7648 | 116.5 | 116.5589 | -0.98893 | 0.98939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.964 | 56.3798 | 120.2 | 118.9171 | 7.9266 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9647 | 6.7648 | 116.5 | 116.5589 | -0.98779 | 0.98939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.965 | 56.3798 | 120.2 | 118.9171 | 7.926 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9657 | 6.7648 | 116.5 | 116.5589 | -0.98666 | 0.98939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.966 | 56.364 | 120.2 | 118.8938 | 7.9253 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9667 | 6.7585 | 116.5 | 116.5664 | -0.98552 | 0.98986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.967 | 56.364 | 120.2 | 118.8938 | 7.9245 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9677 | 6.7585 | 116.5 | 116.5664 | -0.98438 | 0.98986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.968 | 56.364 | 120.2 | 118.8938 | 7.9238 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9687 | 6.7585 | 116.5 | 116.5664 | -0.98323 | 0.98986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.969 | 56.364 | 120.2 | 118.8938 | 7.9231 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9697 | 6.7585 | 116.5 | 116.5664 | -0.98209 | 0.98986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.97 | 56.364 | 120.2 | 118.8938 | 7.9223 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9707 | 6.7585 | 116.5 | 116.5664 | -0.98095 | 0.98986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.971 | 56.364 | 120.2 | 118.8938 | 7.9216 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9716 | 6.7585 | 116.5 | 116.5664 | -0.97981 | 0.98986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.972 | 56.364 | 120.2 | 118.8938 | 7.9209 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9727 | 6.7585 | 116.5 | 116.5664 | -0.97867 | 0.98986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.973 | 56.364 | 120.2 | 118.8938 | 7.9202 | 0.99146 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9736 | 6.7585 | 116.5 | 116.5664 | -0.97753 | 0.98986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.974 | 56.3404 | 120.2 | 118.8593 | 7.9197 | 0.99145 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9747 | 6.7379 | 116.5 | 116.5738 | -0.97653 | 0.98997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.975 | 56.3404 | 120.2 | 118.8593 | 7.9192 | 0.99145 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9756 | 6.7379 | 116.5 | 116.5738 | -0.97553 | 0.98997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.976 | 56.3404 | 120.2 | 118.8593 | 7.9187 | 0.99145 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9767 | 6.7379 | 116.5 | 116.5738 | -0.97453 | 0.98997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.977 | 56.3404 | 120.2 | 118.8593 | 7.9182 | 0.99145 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9776 | 6.7379 | 116.5 | 116.5738 | -0.97353 | 0.98997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.978 | 56.3404 | 120.2 | 118.8593 | 7.9177 | 0.99145 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9787 | 6.7379 | 116.5 | 116.5738 | -0.97254 | 0.98997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.979 | 56.3404 | 120.2 | 118.8593 | 7.9172 | 0.99145 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9797 | 6.7379 | 116.5 | 116.5738 | -0.97154 | 0.98997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.98 | 56.3404 | 120.2 | 118.8593 | 7.9167 | 0.99145 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9807 | 6.7379 | 116.5 | 116.5738 | -0.97054 | 0.98997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.981 | 56.3404 | 120.2 | 118.8593 | 7.9162 | 0.99145 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9817 | 6.7379 | 116.5 | 116.5738 | -0.96954 | 0.98997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.982 | 56.3321 | 120.2 | 118.8177 | 7.9159 | 0.9915 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9827 | 6.7379 | 116.5 | 116.5738 | -0.96869 | 0.98997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.983 | 56.3321 | 120.2 | 118.8177 | 7.9156 | 0.9915 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9837 | 6.7291 | 116.5 | 116.5653 | -0.96809 | 0.98916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.984 | 56.3321 | 120.2 | 118.8177 | 7.9153 | 0.9915 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9846 | 6.7291 | 116.5 | 116.5653 | -0.96748 | 0.98916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.985 | 56.3321 | 120.2 | 118.8177 | 7.915 | 0.9915 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9857 | 6.7291 | 116.5 | 116.5653 | -0.96688 | 0.98916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.986 | 56.3321 | 120.2 | 118.8177 | 7.9147 | 0.9915 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9866 | 6.7291 | 116.5 | 116.5653 | -0.96628 | 0.98916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.987 | 56.3321 | 120.2 | 118.8177 | 7.9144 | 0.9915 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9877 | 6.7291 | 116.5 | 116.5653 | -0.96567 | 0.98916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.988 | 56.3321 | 120.2 | 118.8177 | 7.9141 | 0.9915 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9886 | 6.7291 | 116.5 | 116.5653 | -0.96507 | 0.98916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.989 | 56.3321 | 120.2 | 118.8177 | 7.9138 | 0.9915 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9897 | 6.7291 | 116.5 | 116.5653 | -0.96446 | 0.98916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.99 | 56.3321 | 120.2 | 118.8177 | 7.9137 | 0.9915 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9906 | 6.7291 | 116.5 | 116.5653 | -0.96386 | 0.98916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.991 | 56.3514 | 120.2 | 118.803 | 7.9136 | 0.99148 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9917 | 6.7324 | 116.5 | 116.5613 | -0.96339 | 0.98908 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.992 | 56.3514 | 120.2 | 118.803 | 7.9136 | 0.99148 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9927 | 6.7324 | 116.5 | 116.5613 | -0.96292 | 0.98908 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.993 | 56.3514 | 120.2 | 118.803 | 7.9135 | 0.99148 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9937 | 6.7324 | 116.5 | 116.5613 | -0.96245 | 0.98908 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.994 | 56.3514 | 120.2 | 118.803 | 7.9135 | 0.99148 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9947 | 6.7324 | 116.5 | 116.5613 | -0.96198 | 0.98908 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.995 | 56.3514 | 120.2 | 118.803 | 7.9135 | 0.99148 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9957 | 6.7324 | 116.5 | 116.5613 | -0.9615 | 0.98908 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.996 | 56.3514 | 120.2 | 118.803 | 7.9134 | 0.99148 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9967 | 6.7324 | 116.5 | 116.5613 | -0.96103 | 0.98908 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.997 | 56.3514 | 120.2 | 118.803 | 7.9134 | 0.99148 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9977 | 6.7324 | 116.5 | 116.5613 | -0.96056 | 0.98908 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.998 | 56.3514 | 120.2 | 118.803 | 7.9133 | 0.99148 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9987 | 6.7324 | 116.5 | 116.5613 | -0.96009 | 0.98908 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
7.999 | 56.3071 | 120.2 | 118.828 | 7.9133 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 7.9996 | 6.7279 | 116.5 | 116.5726 | -0.95921 | 0.99002 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8 | 56.3071 | 120.2 | 118.828 | 7.9133 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0007 | 6.7279 | 116.5 | 116.5726 | -0.95832 | 0.99002 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.001 | 56.3071 | 120.2 | 118.828 | 7.9133 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0016 | 6.7279 | 116.5 | 116.5726 | -0.95744 | 0.99002 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.002 | 56.3071 | 120.2 | 118.828 | 7.9133 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0027 | 6.7279 | 116.5 | 116.5726 | -0.95655 | 0.99002 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.003 | 56.3071 | 120.2 | 118.828 | 7.9133 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0036 | 6.7279 | 116.5 | 116.5726 | -0.95567 | 0.99002 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.004 | 56.3071 | 120.2 | 118.828 | 7.9133 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0047 | 6.7279 | 116.5 | 116.5726 | -0.95479 | 0.99002 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.005 | 56.3071 | 120.2 | 118.828 | 7.9133 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0057 | 6.7279 | 116.5 | 116.5726 | -0.9539 | 0.99002 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.006 | 56.3071 | 120.2 | 118.828 | 7.9132 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0067 | 6.7279 | 116.5 | 116.5726 | -0.95302 | 0.99002 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.007 | 56.2748 | 120.2 | 118.8584 | 7.9134 | 0.99138 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0077 | 6.7279 | 116.5 | 116.5726 | -0.95212 | 0.99002 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.008 | 56.2748 | 120.2 | 118.8584 | 7.9135 | 0.99138 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0087 | 6.7359 | 116.5 | 116.5765 | -0.95126 | 0.98989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.009 | 56.2748 | 120.2 | 118.8584 | 7.9136 | 0.99138 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0097 | 6.7359 | 116.5 | 116.5765 | -0.95041 | 0.98989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.01 | 56.2748 | 120.2 | 118.8584 | 7.9137 | 0.99138 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0107 | 6.7359 | 116.5 | 116.5765 | -0.94956 | 0.98989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.011 | 56.2748 | 120.2 | 118.8584 | 7.9138 | 0.99138 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0117 | 6.7359 | 116.5 | 116.5765 | -0.9487 | 0.98989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.012 | 56.2748 | 120.2 | 118.8584 | 7.9139 | 0.99138 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0126 | 6.7359 | 116.5 | 116.5765 | -0.94785 | 0.98989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.013 | 56.2748 | 120.2 | 118.8584 | 7.914 | 0.99138 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0137 | 6.7359 | 116.5 | 116.5765 | -0.947 | 0.98989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.014 | 56.2748 | 120.2 | 118.8584 | 7.9141 | 0.99138 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0146 | 6.7359 | 116.5 | 116.5765 | -0.94614 | 0.98989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.015 | 56.2748 | 120.2 | 118.8584 | 7.9141 | 0.99138 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0157 | 6.7359 | 116.5 | 116.5765 | -0.94529 | 0.98989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.016 | 56.3117 | 120.2 | 118.8782 | 7.9139 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0166 | 6.7363 | 116.5 | 116.5814 | -0.94446 | 0.98985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.017 | 56.3117 | 120.2 | 118.8782 | 7.9138 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0177 | 6.7363 | 116.5 | 116.5814 | -0.94363 | 0.98985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.018 | 56.3117 | 120.2 | 118.8782 | 7.9136 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0186 | 6.7363 | 116.5 | 116.5814 | -0.9428 | 0.98985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.019 | 56.3117 | 120.2 | 118.8782 | 7.9134 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0197 | 6.7363 | 116.5 | 116.5814 | -0.94196 | 0.98985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.02 | 56.3117 | 120.2 | 118.8782 | 7.9133 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0207 | 6.7363 | 116.5 | 116.5814 | -0.94113 | 0.98985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.021 | 56.3117 | 120.2 | 118.8782 | 7.9131 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0217 | 6.7363 | 116.5 | 116.5814 | -0.9403 | 0.98985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.022 | 56.3117 | 120.2 | 118.8782 | 7.913 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0227 | 6.7363 | 116.5 | 116.5814 | -0.93947 | 0.98985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.023 | 56.3117 | 120.2 | 118.8782 | 7.9128 | 0.99143 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0237 | 6.7363 | 116.5 | 116.5814 | -0.93864 | 0.98985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.024 | 56.3226 | 120.2 | 118.8903 | 7.9126 | 0.99148 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0247 | 6.7354 | 116.5 | 116.5897 | -0.93773 | 0.98982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.025 | 56.3226 | 120.2 | 118.8903 | 7.9124 | 0.99148 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0257 | 6.7354 | 116.5 | 116.5897 | -0.93682 | 0.98982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.026 | 56.3226 | 120.2 | 118.8903 | 7.9121 | 0.99148 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0267 | 6.7354 | 116.5 | 116.5897 | -0.93591 | 0.98982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.027 | 56.3226 | 120.2 | 118.8903 | 7.9119 | 0.99148 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0276 | 6.7354 | 116.5 | 116.5897 | -0.935 | 0.98982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.028 | 56.3226 | 120.2 | 118.8903 | 7.9117 | 0.99148 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0287 | 6.7354 | 116.5 | 116.5897 | -0.93409 | 0.98982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.029 | 56.3226 | 120.2 | 118.8903 | 7.9114 | 0.99148 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0296 | 6.7354 | 116.5 | 116.5897 | -0.93318 | 0.98982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.03 | 56.3226 | 120.2 | 118.8903 | 7.9112 | 0.99148 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0307 | 6.7354 | 116.5 | 116.5897 | -0.93228 | 0.98982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.031 | 56.3226 | 120.2 | 118.8903 | 7.911 | 0.99148 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0316 | 6.7354 | 116.5 | 116.5897 | -0.93137 | 0.98982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.032 | 56.3253 | 120.2 | 118.8638 | 7.9108 | 0.99154 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0327 | 6.7354 | 116.5 | 116.5897 | -0.93064 | 0.98982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.033 | 56.3253 | 120.2 | 118.8638 | 7.9107 | 0.99154 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0337 | 6.7387 | 116.5 | 116.5843 | -0.92975 | 0.9903 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.034 | 56.3253 | 120.2 | 118.8638 | 7.9105 | 0.99154 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0347 | 6.7387 | 116.5 | 116.5843 | -0.92887 | 0.9903 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.035 | 56.3253 | 120.2 | 118.8638 | 7.9103 | 0.99154 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0357 | 6.7387 | 116.5 | 116.5843 | -0.92799 | 0.9903 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.036 | 56.3253 | 120.2 | 118.8638 | 7.9102 | 0.99154 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0367 | 6.7387 | 116.5 | 116.5843 | -0.9271 | 0.9903 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.037 | 56.3253 | 120.2 | 118.8638 | 7.91 | 0.99154 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0377 | 6.7387 | 116.5 | 116.5843 | -0.92622 | 0.9903 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.038 | 56.3253 | 120.2 | 118.8638 | 7.9099 | 0.99154 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0387 | 6.7387 | 116.5 | 116.5843 | -0.92534 | 0.9903 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.039 | 56.3253 | 120.2 | 118.8638 | 7.9097 | 0.99154 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0397 | 6.7387 | 116.5 | 116.5843 | -0.92445 | 0.9903 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.04 | 56.3253 | 120.2 | 118.8638 | 7.9096 | 0.99154 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0406 | 6.7387 | 116.5 | 116.5843 | -0.92357 | 0.9903 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.041 | 56.3377 | 120.2 | 118.8319 | 7.9096 | 0.99153 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0417 | 6.7323 | 116.5 | 116.5846 | -0.92283 | 0.99085 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.042 | 56.3377 | 120.2 | 118.8319 | 7.9096 | 0.99153 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0426 | 6.7323 | 116.5 | 116.5846 | -0.92208 | 0.99085 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.043 | 56.3377 | 120.2 | 118.8319 | 7.9096 | 0.99153 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0437 | 6.7323 | 116.5 | 116.5846 | -0.92134 | 0.99085 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.044 | 56.3377 | 120.2 | 118.8319 | 7.9096 | 0.99153 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0446 | 6.7323 | 116.5 | 116.5846 | -0.9206 | 0.99085 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.045 | 56.3377 | 120.2 | 118.8319 | 7.9096 | 0.99153 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0457 | 6.7323 | 116.5 | 116.5846 | -0.91986 | 0.99085 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.046 | 56.3377 | 120.2 | 118.8319 | 7.9096 | 0.99153 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0466 | 6.7323 | 116.5 | 116.5846 | -0.91912 | 0.99085 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.047 | 56.3377 | 120.2 | 118.8319 | 7.9095 | 0.99153 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0477 | 6.7323 | 116.5 | 116.5846 | -0.91838 | 0.99085 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.048 | 56.3377 | 120.2 | 118.8319 | 7.9095 | 0.99153 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0487 | 6.7323 | 116.5 | 116.5846 | -0.91763 | 0.99085 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.049 | 56.3015 | 120.2 | 118.8251 | 7.9096 | 0.99144 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0497 | 6.6993 | 116.5 | 116.5727 | -0.91711 | 0.99056 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.05 | 56.3015 | 120.2 | 118.8251 | 7.9097 | 0.99144 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0507 | 6.6993 | 116.5 | 116.5727 | -0.91659 | 0.99056 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.051 | 56.3015 | 120.2 | 118.8251 | 7.9098 | 0.99144 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0517 | 6.6993 | 116.5 | 116.5727 | -0.91607 | 0.99056 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.052 | 56.3015 | 120.2 | 118.8251 | 7.9098 | 0.99144 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0527 | 6.6993 | 116.5 | 116.5727 | -0.91555 | 0.99056 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.053 | 56.3015 | 120.2 | 118.8251 | 7.9099 | 0.99144 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0536 | 6.6993 | 116.5 | 116.5727 | -0.91502 | 0.99056 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.054 | 56.3015 | 120.2 | 118.8251 | 7.91 | 0.99144 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0547 | 6.6993 | 116.5 | 116.5727 | -0.9145 | 0.99056 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.055 | 56.3015 | 120.2 | 118.8251 | 7.9101 | 0.99144 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0556 | 6.6993 | 116.5 | 116.5727 | -0.91398 | 0.99056 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.056 | 56.3015 | 120.2 | 118.8251 | 7.9101 | 0.99144 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0567 | 6.6993 | 116.5 | 116.5727 | -0.91346 | 0.99056 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.057 | 56.2857 | 120.2 | 118.7931 | 7.91 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0576 | 6.6993 | 116.5 | 116.5727 | -0.91285 | 0.99056 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.058 | 56.2857 | 120.2 | 118.7931 | 7.9099 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0587 | 6.686 | 116.5 | 116.568 | -0.91223 | 0.99057 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.059 | 56.2857 | 120.2 | 118.7931 | 7.9098 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0596 | 6.686 | 116.5 | 116.568 | -0.91162 | 0.99057 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.06 | 56.2857 | 120.2 | 118.7931 | 7.9097 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0607 | 6.686 | 116.5 | 116.568 | -0.911 | 0.99057 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.061 | 56.2857 | 120.2 | 118.7931 | 7.9096 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0617 | 6.686 | 116.5 | 116.568 | -0.91038 | 0.99057 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.062 | 56.2857 | 120.2 | 118.7931 | 7.9095 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0627 | 6.686 | 116.5 | 116.568 | -0.90976 | 0.99057 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.063 | 56.2857 | 120.2 | 118.7931 | 7.9094 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0637 | 6.686 | 116.5 | 116.568 | -0.90914 | 0.99057 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.064 | 56.2857 | 120.2 | 118.7931 | 7.9093 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0647 | 6.686 | 116.5 | 116.568 | -0.90852 | 0.99057 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.065 | 56.2857 | 120.2 | 118.7931 | 7.9093 | 0.99149 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0657 | 6.686 | 116.5 | 116.568 | -0.90791 | 0.99057 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.066 | 56.2957 | 120.2 | 118.7681 | 7.9091 | 0.99154 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0667 | 6.7286 | 116.5 | 116.5754 | -0.9071 | 0.99077 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.067 | 56.2957 | 120.2 | 118.7681 | 7.9089 | 0.99154 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0677 | 6.7286 | 116.5 | 116.5754 | -0.9063 | 0.99077 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.068 | 56.2957 | 120.2 | 118.7681 | 7.9087 | 0.99154 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0686 | 6.7286 | 116.5 | 116.5754 | -0.90549 | 0.99077 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.069 | 56.2957 | 120.2 | 118.7681 | 7.9085 | 0.99154 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0697 | 6.7286 | 116.5 | 116.5754 | -0.90469 | 0.99077 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.07 | 56.2957 | 120.2 | 118.7681 | 7.9084 | 0.99154 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0706 | 6.7286 | 116.5 | 116.5754 | -0.90389 | 0.99077 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.071 | 56.2957 | 120.2 | 118.7681 | 7.9082 | 0.99154 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0717 | 6.7286 | 116.5 | 116.5754 | -0.90308 | 0.99077 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.072 | 56.2957 | 120.2 | 118.7681 | 7.908 | 0.99154 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0726 | 6.7286 | 116.5 | 116.5754 | -0.90228 | 0.99077 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.073 | 56.2957 | 120.2 | 118.7681 | 7.9078 | 0.99154 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0737 | 6.7286 | 116.5 | 116.5754 | -0.90147 | 0.99077 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.074 | 56.2881 | 120.2 | 118.7922 | 7.9073 | 0.99161 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0746 | 6.7346 | 116.5 | 116.5727 | -0.90071 | 0.99074 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.075 | 56.2881 | 120.2 | 118.7922 | 7.9067 | 0.99161 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0757 | 6.7346 | 116.5 | 116.5727 | -0.89994 | 0.99074 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.076 | 56.2881 | 120.2 | 118.7922 | 7.9062 | 0.99161 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0767 | 6.7346 | 116.5 | 116.5727 | -0.89918 | 0.99074 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.077 | 56.2881 | 120.2 | 118.7922 | 7.9056 | 0.99161 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0777 | 6.7346 | 116.5 | 116.5727 | -0.89841 | 0.99074 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.078 | 56.2881 | 120.2 | 118.7922 | 7.9051 | 0.99161 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0787 | 6.7346 | 116.5 | 116.5727 | -0.89764 | 0.99074 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.079 | 56.2881 | 120.2 | 118.7922 | 7.9046 | 0.99161 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0797 | 6.7346 | 116.5 | 116.5727 | -0.89688 | 0.99074 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.08 | 56.2881 | 120.2 | 118.7922 | 7.904 | 0.99161 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0807 | 6.7346 | 116.5 | 116.5727 | -0.89611 | 0.99074 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.081 | 56.2881 | 120.2 | 118.7922 | 7.9035 | 0.99161 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0816 | 6.7346 | 116.5 | 116.5727 | -0.89534 | 0.99074 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.082 | 56.2808 | 120.2 | 118.8247 | 7.9028 | 0.99165 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0827 | 6.7346 | 116.5 | 116.5727 | -0.89474 | 0.99074 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.083 | 56.2808 | 120.2 | 118.8247 | 7.9021 | 0.99165 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0836 | 6.7204 | 116.5 | 116.5766 | -0.89407 | 0.99093 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.084 | 56.2808 | 120.2 | 118.8247 | 7.9014 | 0.99165 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0847 | 6.7204 | 116.5 | 116.5766 | -0.89339 | 0.99093 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.085 | 56.2808 | 120.2 | 118.8247 | 7.9008 | 0.99165 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0856 | 6.7204 | 116.5 | 116.5766 | -0.89271 | 0.99093 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.086 | 56.2808 | 120.2 | 118.8247 | 7.9001 | 0.99165 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0867 | 6.7204 | 116.5 | 116.5766 | -0.89204 | 0.99093 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.087 | 56.2808 | 120.2 | 118.8247 | 7.8994 | 0.99165 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0876 | 6.7204 | 116.5 | 116.5766 | -0.89136 | 0.99093 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.088 | 56.2808 | 120.2 | 118.8247 | 7.8987 | 0.99165 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0887 | 6.7204 | 116.5 | 116.5766 | -0.89068 | 0.99093 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.089 | 56.2808 | 120.2 | 118.8247 | 7.8981 | 0.99165 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0897 | 6.7204 | 116.5 | 116.5766 | -0.89001 | 0.99093 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.09 | 56.2808 | 120.2 | 118.8247 | 7.8974 | 0.99165 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0907 | 6.7204 | 116.5 | 116.5766 | -0.88933 | 0.99093 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.091 | 56.2734 | 120.2 | 118.8348 | 7.8967 | 0.99166 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0917 | 6.7347 | 116.5 | 116.5913 | -0.88849 | 0.99109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.092 | 56.2734 | 120.2 | 118.8348 | 7.8961 | 0.99166 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0927 | 6.7347 | 116.5 | 116.5913 | -0.88765 | 0.99109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.093 | 56.2734 | 120.2 | 118.8348 | 7.8954 | 0.99166 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0937 | 6.7347 | 116.5 | 116.5913 | -0.88681 | 0.99109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.094 | 56.2734 | 120.2 | 118.8348 | 7.8947 | 0.99166 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0947 | 6.7347 | 116.5 | 116.5913 | -0.88597 | 0.99109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.095 | 56.2734 | 120.2 | 118.8348 | 7.894 | 0.99166 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0957 | 6.7347 | 116.5 | 116.5913 | -0.88513 | 0.99109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.096 | 56.2734 | 120.2 | 118.8348 | 7.8934 | 0.99166 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0966 | 6.7347 | 116.5 | 116.5913 | -0.88429 | 0.99109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.097 | 56.2734 | 120.2 | 118.8348 | 7.8927 | 0.99166 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0977 | 6.7347 | 116.5 | 116.5913 | -0.88345 | 0.99109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.098 | 56.2734 | 120.2 | 118.8348 | 7.892 | 0.99166 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0986 | 6.7347 | 116.5 | 116.5913 | -0.8826 | 0.99109 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.099 | 56.2791 | 120.2 | 118.8472 | 7.8914 | 0.9916 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.0997 | 6.7337 | 116.5 | 116.5861 | -0.8817 | 0.99118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.1 | 56.2791 | 120.2 | 118.8472 | 7.8909 | 0.9916 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1006 | 6.7337 | 116.5 | 116.5861 | -0.8808 | 0.99118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.101 | 56.2791 | 120.2 | 118.8472 | 7.8903 | 0.9916 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1017 | 6.7337 | 116.5 | 116.5861 | -0.87989 | 0.99118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.102 | 56.2791 | 120.2 | 118.8472 | 7.8897 | 0.9916 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1026 | 6.7337 | 116.5 | 116.5861 | -0.87899 | 0.99118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.103 | 56.2791 | 120.2 | 118.8472 | 7.8891 | 0.9916 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1037 | 6.7337 | 116.5 | 116.5861 | -0.87809 | 0.99118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.104 | 56.2791 | 120.2 | 118.8472 | 7.8885 | 0.9916 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1047 | 6.7337 | 116.5 | 116.5861 | -0.87718 | 0.99118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.105 | 56.2791 | 120.2 | 118.8472 | 7.8879 | 0.9916 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1057 | 6.7337 | 116.5 | 116.5861 | -0.87628 | 0.99118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.106 | 56.2791 | 120.2 | 118.8472 | 7.8874 | 0.9916 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1067 | 6.7337 | 116.5 | 116.5861 | -0.87538 | 0.99118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.107 | 56.2853 | 120.2 | 118.8193 | 7.8866 | 0.99165 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1077 | 6.7337 | 116.5 | 116.5861 | -0.87447 | 0.99118 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.108 | 56.2853 | 120.2 | 118.8193 | 7.8858 | 0.99165 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1087 | 6.7091 | 116.5 | 116.5805 | -0.87362 | 0.99181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.109 | 56.2853 | 120.2 | 118.8193 | 7.8851 | 0.99165 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1096 | 6.7091 | 116.5 | 116.5805 | -0.87278 | 0.99181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.11 | 56.2853 | 120.2 | 118.8193 | 7.8843 | 0.99165 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1107 | 6.7091 | 116.5 | 116.5805 | -0.87193 | 0.99181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.111 | 56.2853 | 120.2 | 118.8193 | 7.8836 | 0.99165 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1116 | 6.7091 | 116.5 | 116.5805 | -0.87108 | 0.99181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.112 | 56.2853 | 120.2 | 118.8193 | 7.8828 | 0.99165 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1127 | 6.7091 | 116.5 | 116.5805 | -0.87023 | 0.99181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.113 | 56.2853 | 120.2 | 118.8193 | 7.8821 | 0.99165 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1136 | 6.7091 | 116.5 | 116.5805 | -0.86939 | 0.99181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.114 | 56.2853 | 120.2 | 118.8193 | 7.8813 | 0.99165 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1147 | 6.7091 | 116.5 | 116.5805 | -0.86854 | 0.99181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.115 | 56.2853 | 120.2 | 118.8193 | 7.8805 | 0.99165 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1156 | 6.7091 | 116.5 | 116.5805 | -0.86769 | 0.99181 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.116 | 56.2773 | 120.2 | 118.7732 | 7.8795 | 0.99178 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1167 | 6.7114 | 116.5 | 116.5737 | -0.86707 | 0.99161 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.117 | 56.2773 | 120.2 | 118.7732 | 7.8785 | 0.99178 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1177 | 6.7114 | 116.5 | 116.5737 | -0.86645 | 0.99161 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.118 | 56.2773 | 120.2 | 118.7732 | 7.8775 | 0.99178 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1187 | 6.7114 | 116.5 | 116.5737 | -0.86583 | 0.99161 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.119 | 56.2773 | 120.2 | 118.7732 | 7.8764 | 0.99178 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1197 | 6.7114 | 116.5 | 116.5737 | -0.8652 | 0.99161 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.12 | 56.2773 | 120.2 | 118.7732 | 7.8754 | 0.99178 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1207 | 6.7114 | 116.5 | 116.5737 | -0.86458 | 0.99161 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.121 | 56.2773 | 120.2 | 118.7732 | 7.8744 | 0.99178 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1217 | 6.7114 | 116.5 | 116.5737 | -0.86396 | 0.99161 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.122 | 56.2773 | 120.2 | 118.7732 | 7.8733 | 0.99178 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1227 | 6.7114 | 116.5 | 116.5737 | -0.86334 | 0.99161 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.123 | 56.2773 | 120.2 | 118.7732 | 7.8723 | 0.99178 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1237 | 6.7114 | 116.5 | 116.5737 | -0.86272 | 0.99161 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.124 | 56.2635 | 120.2 | 118.7513 | 7.8712 | 0.9918 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1246 | 6.7408 | 116.5 | 116.5757 | -0.86203 | 0.99202 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.125 | 56.2635 | 120.2 | 118.7513 | 7.8701 | 0.9918 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1257 | 6.7408 | 116.5 | 116.5757 | -0.86134 | 0.99202 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.126 | 56.2635 | 120.2 | 118.7513 | 7.8691 | 0.9918 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1266 | 6.7408 | 116.5 | 116.5757 | -0.86066 | 0.99202 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.127 | 56.2635 | 120.2 | 118.7513 | 7.868 | 0.9918 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1277 | 6.7408 | 116.5 | 116.5757 | -0.85997 | 0.99202 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.128 | 56.2635 | 120.2 | 118.7513 | 7.8669 | 0.9918 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1286 | 6.7408 | 116.5 | 116.5757 | -0.85928 | 0.99202 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.129 | 56.2635 | 120.2 | 118.7513 | 7.8658 | 0.9918 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1297 | 6.7408 | 116.5 | 116.5757 | -0.8586 | 0.99202 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.13 | 56.2635 | 120.2 | 118.7513 | 7.8647 | 0.9918 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1307 | 6.7408 | 116.5 | 116.5757 | -0.85791 | 0.99202 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.131 | 56.2635 | 120.2 | 118.7513 | 7.8636 | 0.9918 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1317 | 6.7408 | 116.5 | 116.5757 | -0.85723 | 0.99202 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.132 | 56.2857 | 120.2 | 118.7598 | 7.8625 | 0.99187 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1327 | 6.7408 | 116.5 | 116.5757 | -0.85654 | 0.99202 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.133 | 56.2857 | 120.2 | 118.7598 | 7.8613 | 0.99187 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1337 | 6.738 | 116.5 | 116.587 | -0.85544 | 0.99247 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.134 | 56.2857 | 120.2 | 118.7598 | 7.8602 | 0.99187 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1347 | 6.738 | 116.5 | 116.587 | -0.85435 | 0.99247 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.135 | 56.2857 | 120.2 | 118.7598 | 7.8591 | 0.99187 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1357 | 6.738 | 116.5 | 116.587 | -0.85325 | 0.99247 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.136 | 56.2857 | 120.2 | 118.7598 | 7.8579 | 0.99187 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1367 | 6.738 | 116.5 | 116.587 | -0.85216 | 0.99247 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.137 | 56.2857 | 120.2 | 118.7598 | 7.8568 | 0.99187 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1376 | 6.738 | 116.5 | 116.587 | -0.85106 | 0.99247 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.138 | 56.2857 | 120.2 | 118.7598 | 7.8556 | 0.99187 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1387 | 6.738 | 116.5 | 116.587 | -0.84996 | 0.99247 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.139 | 56.2857 | 120.2 | 118.7598 | 7.8545 | 0.99187 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1396 | 6.738 | 116.5 | 116.587 | -0.84887 | 0.99247 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.14 | 56.2857 | 120.2 | 118.7598 | 7.8534 | 0.99187 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1407 | 6.738 | 116.5 | 116.587 | -0.84777 | 0.99247 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.141 | 56.2773 | 120.2 | 118.7724 | 7.8519 | 0.99193 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1416 | 6.7224 | 116.5 | 116.5686 | -0.84691 | 0.9917 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.142 | 56.2773 | 120.2 | 118.7724 | 7.8505 | 0.99193 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1427 | 6.7224 | 116.5 | 116.5686 | -0.84605 | 0.9917 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.143 | 56.2773 | 120.2 | 118.7724 | 7.8491 | 0.99193 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1436 | 6.7224 | 116.5 | 116.5686 | -0.84518 | 0.9917 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.144 | 56.2773 | 120.2 | 118.7724 | 7.8477 | 0.99193 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1447 | 6.7224 | 116.5 | 116.5686 | -0.84432 | 0.9917 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.145 | 56.2773 | 120.2 | 118.7724 | 7.8463 | 0.99193 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1457 | 6.7224 | 116.5 | 116.5686 | -0.84346 | 0.9917 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.146 | 56.2773 | 120.2 | 118.7724 | 7.8449 | 0.99193 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1467 | 6.7224 | 116.5 | 116.5686 | -0.8426 | 0.9917 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.147 | 56.2773 | 120.2 | 118.7724 | 7.8435 | 0.99193 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1477 | 6.7224 | 116.5 | 116.5686 | -0.84173 | 0.9917 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.148 | 56.2773 | 120.2 | 118.7724 | 7.842 | 0.99193 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1487 | 6.7224 | 116.5 | 116.5686 | -0.84087 | 0.9917 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.149 | 56.244 | 120.2 | 118.7808 | 7.8407 | 0.99187 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1497 | 6.7161 | 116.5 | 116.5591 | -0.8402 | 0.992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.15 | 56.244 | 120.2 | 118.7808 | 7.8393 | 0.99187 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1507 | 6.7161 | 116.5 | 116.5591 | -0.83952 | 0.992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.151 | 56.244 | 120.2 | 118.7808 | 7.838 | 0.99187 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1517 | 6.7161 | 116.5 | 116.5591 | -0.83885 | 0.992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.152 | 56.244 | 120.2 | 118.7808 | 7.8366 | 0.99187 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1526 | 6.7161 | 116.5 | 116.5591 | -0.83817 | 0.992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.153 | 56.244 | 120.2 | 118.7808 | 7.8352 | 0.99187 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1537 | 6.7161 | 116.5 | 116.5591 | -0.8375 | 0.992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.154 | 56.244 | 120.2 | 118.7808 | 7.8339 | 0.99187 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1546 | 6.7161 | 116.5 | 116.5591 | -0.83682 | 0.992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.155 | 56.244 | 120.2 | 118.7808 | 7.8325 | 0.99187 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1557 | 6.7161 | 116.5 | 116.5591 | -0.83615 | 0.992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.156 | 56.244 | 120.2 | 118.7808 | 7.8311 | 0.99187 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1566 | 6.7161 | 116.5 | 116.5591 | -0.83547 | 0.992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.157 | 56.2663 | 120.2 | 118.8006 | 7.8295 | 0.99192 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1577 | 6.7161 | 116.5 | 116.5591 | -0.8348 | 0.992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.158 | 56.2663 | 120.2 | 118.8006 | 7.8279 | 0.99192 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1587 | 6.7197 | 116.5 | 116.5723 | -0.83403 | 0.99213 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.159 | 56.2663 | 120.2 | 118.8006 | 7.8263 | 0.99192 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1597 | 6.7197 | 116.5 | 116.5723 | -0.83327 | 0.99213 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.16 | 56.2663 | 120.2 | 118.8006 | 7.8247 | 0.99192 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1607 | 6.7197 | 116.5 | 116.5723 | -0.8325 | 0.99213 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.161 | 56.2663 | 120.2 | 118.8006 | 7.8231 | 0.99192 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1617 | 6.7197 | 116.5 | 116.5723 | -0.83174 | 0.99213 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.162 | 56.2663 | 120.2 | 118.8006 | 7.8215 | 0.99192 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1627 | 6.7197 | 116.5 | 116.5723 | -0.83097 | 0.99213 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.163 | 56.2663 | 120.2 | 118.8006 | 7.8199 | 0.99192 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1637 | 6.7197 | 116.5 | 116.5723 | -0.83021 | 0.99213 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.164 | 56.2663 | 120.2 | 118.8006 | 7.8183 | 0.99192 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1647 | 6.7197 | 116.5 | 116.5723 | -0.82944 | 0.99213 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.165 | 56.2663 | 120.2 | 118.8006 | 7.8167 | 0.99192 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1656 | 6.7197 | 116.5 | 116.5723 | -0.82867 | 0.99213 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.166 | 56.2863 | 120.2 | 118.8097 | 7.815 | 0.99198 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1667 | 6.7315 | 116.5 | 116.5747 | -0.8278 | 0.99241 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.167 | 56.2863 | 120.2 | 118.8097 | 7.8134 | 0.99198 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1676 | 6.7315 | 116.5 | 116.5747 | -0.82693 | 0.99241 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.168 | 56.2863 | 120.2 | 118.8097 | 7.8117 | 0.99198 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1687 | 6.7315 | 116.5 | 116.5747 | -0.82606 | 0.99241 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.169 | 56.2863 | 120.2 | 118.8097 | 7.8101 | 0.99198 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1696 | 6.7315 | 116.5 | 116.5747 | -0.82519 | 0.99241 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.17 | 56.2863 | 120.2 | 118.8097 | 7.8085 | 0.99198 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1707 | 6.7315 | 116.5 | 116.5747 | -0.82432 | 0.99241 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.171 | 56.2863 | 120.2 | 118.8097 | 7.8068 | 0.99198 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1716 | 6.7315 | 116.5 | 116.5747 | -0.82345 | 0.99241 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.172 | 56.2863 | 120.2 | 118.8097 | 7.8052 | 0.99198 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1727 | 6.7315 | 116.5 | 116.5747 | -0.82258 | 0.99241 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.173 | 56.2863 | 120.2 | 118.8097 | 7.8035 | 0.99198 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1737 | 6.7315 | 116.5 | 116.5747 | -0.82171 | 0.99241 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.174 | 56.2784 | 120.2 | 118.8131 | 7.8022 | 0.99192 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1747 | 6.7266 | 116.5 | 116.5815 | -0.82054 | 0.99317 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.175 | 56.2784 | 120.2 | 118.8131 | 7.8008 | 0.99192 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1757 | 6.7266 | 116.5 | 116.5815 | -0.81937 | 0.99317 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.176 | 56.2784 | 120.2 | 118.8131 | 7.7995 | 0.99192 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1767 | 6.7266 | 116.5 | 116.5815 | -0.81821 | 0.99317 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.177 | 56.2784 | 120.2 | 118.8131 | 7.7982 | 0.99192 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1777 | 6.7266 | 116.5 | 116.5815 | -0.81704 | 0.99317 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.178 | 56.2784 | 120.2 | 118.8131 | 7.7968 | 0.99192 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1786 | 6.7266 | 116.5 | 116.5815 | -0.81587 | 0.99317 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.179 | 56.2784 | 120.2 | 118.8131 | 7.7955 | 0.99192 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1797 | 6.7266 | 116.5 | 116.5815 | -0.8147 | 0.99317 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.18 | 56.2784 | 120.2 | 118.8131 | 7.7941 | 0.99192 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1806 | 6.7266 | 116.5 | 116.5815 | -0.81353 | 0.99317 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.181 | 56.2784 | 120.2 | 118.8131 | 7.7928 | 0.99192 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1817 | 6.7266 | 116.5 | 116.5815 | -0.81236 | 0.99317 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.182 | 56.2852 | 120.2 | 118.8108 | 7.7913 | 0.99203 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1826 | 6.7266 | 116.5 | 116.5815 | -0.8112 | 0.99317 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.183 | 56.2852 | 120.2 | 118.8108 | 7.7898 | 0.99203 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1837 | 6.7158 | 116.5 | 116.5809 | -0.8103 | 0.99283 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.184 | 56.2852 | 120.2 | 118.8108 | 7.7882 | 0.99203 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1846 | 6.7158 | 116.5 | 116.5809 | -0.8094 | 0.99283 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.185 | 56.2852 | 120.2 | 118.8108 | 7.7867 | 0.99203 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1857 | 6.7158 | 116.5 | 116.5809 | -0.80851 | 0.99283 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.186 | 56.2852 | 120.2 | 118.8108 | 7.7852 | 0.99203 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1867 | 6.7158 | 116.5 | 116.5809 | -0.80761 | 0.99283 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.187 | 56.2852 | 120.2 | 118.8108 | 7.7837 | 0.99203 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1877 | 6.7158 | 116.5 | 116.5809 | -0.80671 | 0.99283 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.188 | 56.2852 | 120.2 | 118.8108 | 7.7822 | 0.99203 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1887 | 6.7158 | 116.5 | 116.5809 | -0.80582 | 0.99283 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.189 | 56.2852 | 120.2 | 118.8108 | 7.7807 | 0.99203 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1897 | 6.7158 | 116.5 | 116.5809 | -0.80492 | 0.99283 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.19 | 56.2852 | 120.2 | 118.8108 | 7.7792 | 0.99203 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1907 | 6.7158 | 116.5 | 116.5809 | -0.80402 | 0.99283 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.191 | 56.2421 | 120.2 | 118.7697 | 7.7773 | 0.99214 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1917 | 6.7007 | 116.5 | 116.5731 | -0.80328 | 0.99287 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.192 | 56.2421 | 120.2 | 118.7697 | 7.7754 | 0.99214 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1927 | 6.7007 | 116.5 | 116.5731 | -0.80255 | 0.99287 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.193 | 56.2421 | 120.2 | 118.7697 | 7.7734 | 0.99214 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1936 | 6.7007 | 116.5 | 116.5731 | -0.80181 | 0.99287 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.194 | 56.2421 | 120.2 | 118.7697 | 7.7715 | 0.99214 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1947 | 6.7007 | 116.5 | 116.5731 | -0.80107 | 0.99287 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.195 | 56.2421 | 120.2 | 118.7697 | 7.7696 | 0.99214 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1956 | 6.7007 | 116.5 | 116.5731 | -0.80033 | 0.99287 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.196 | 56.2421 | 120.2 | 118.7697 | 7.7677 | 0.99214 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1967 | 6.7007 | 116.5 | 116.5731 | -0.7996 | 0.99287 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.197 | 56.2421 | 120.2 | 118.7697 | 7.7658 | 0.99214 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1976 | 6.7007 | 116.5 | 116.5731 | -0.79886 | 0.99287 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.198 | 56.2421 | 120.2 | 118.7697 | 7.7639 | 0.99214 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1987 | 6.7007 | 116.5 | 116.5731 | -0.79812 | 0.99287 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.199 | 56.2418 | 120.2 | 118.7528 | 7.7617 | 0.99216 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.1996 | 6.7259 | 116.5 | 116.5912 | -0.79728 | 0.99302 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.2 | 56.2418 | 120.2 | 118.7528 | 7.7595 | 0.99216 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2007 | 6.7259 | 116.5 | 116.5912 | -0.79644 | 0.99302 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.201 | 56.2418 | 120.2 | 118.7528 | 7.7572 | 0.99216 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2017 | 6.7259 | 116.5 | 116.5912 | -0.7956 | 0.99302 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.202 | 56.2418 | 120.2 | 118.7528 | 7.755 | 0.99216 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2027 | 6.7259 | 116.5 | 116.5912 | -0.79476 | 0.99302 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.203 | 56.2418 | 120.2 | 118.7528 | 7.7528 | 0.99216 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2037 | 6.7259 | 116.5 | 116.5912 | -0.79393 | 0.99302 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.204 | 56.2418 | 120.2 | 118.7528 | 7.7506 | 0.99216 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2047 | 6.7259 | 116.5 | 116.5912 | -0.79309 | 0.99302 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.205 | 56.2418 | 120.2 | 118.7528 | 7.7484 | 0.99216 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2057 | 6.7259 | 116.5 | 116.5912 | -0.79225 | 0.99302 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.206 | 56.2418 | 120.2 | 118.7528 | 7.7462 | 0.99216 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2066 | 6.7259 | 116.5 | 116.5912 | -0.79141 | 0.99302 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.207 | 56.3076 | 120.2 | 118.7598 | 7.744 | 0.99225 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2077 | 6.7259 | 116.5 | 116.5912 | -0.79057 | 0.99302 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.208 | 56.3076 | 120.2 | 118.7598 | 7.7417 | 0.99225 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2086 | 6.7517 | 116.5 | 116.5935 | -0.78961 | 0.9934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.209 | 56.3076 | 120.2 | 118.7598 | 7.7394 | 0.99225 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2097 | 6.7517 | 116.5 | 116.5935 | -0.78866 | 0.9934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.21 | 56.3076 | 120.2 | 118.7598 | 7.7372 | 0.99225 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2106 | 6.7517 | 116.5 | 116.5935 | -0.7877 | 0.9934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.211 | 56.3076 | 120.2 | 118.7598 | 7.7349 | 0.99225 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2117 | 6.7517 | 116.5 | 116.5935 | -0.78675 | 0.9934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.212 | 56.3076 | 120.2 | 118.7598 | 7.7327 | 0.99225 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2126 | 6.7517 | 116.5 | 116.5935 | -0.78579 | 0.9934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.213 | 56.3076 | 120.2 | 118.7598 | 7.7304 | 0.99225 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2137 | 6.7517 | 116.5 | 116.5935 | -0.78483 | 0.9934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.214 | 56.3076 | 120.2 | 118.7598 | 7.7281 | 0.99225 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2147 | 6.7517 | 116.5 | 116.5935 | -0.78388 | 0.9934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.215 | 56.3076 | 120.2 | 118.7598 | 7.7259 | 0.99225 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2157 | 6.7517 | 116.5 | 116.5935 | -0.78292 | 0.9934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.216 | 56.3279 | 120.2 | 118.749 | 7.7235 | 0.99234 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2167 | 6.7406 | 116.5 | 116.5889 | -0.78184 | 0.99379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.217 | 56.3279 | 120.2 | 118.749 | 7.7211 | 0.99234 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2177 | 6.7406 | 116.5 | 116.5889 | -0.78075 | 0.99379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.218 | 56.3279 | 120.2 | 118.749 | 7.7187 | 0.99234 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2187 | 6.7406 | 116.5 | 116.5889 | -0.77966 | 0.99379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.219 | 56.3279 | 120.2 | 118.749 | 7.7163 | 0.99234 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2197 | 6.7406 | 116.5 | 116.5889 | -0.77857 | 0.99379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.22 | 56.3279 | 120.2 | 118.749 | 7.714 | 0.99234 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2207 | 6.7406 | 116.5 | 116.5889 | -0.77749 | 0.99379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.221 | 56.3279 | 120.2 | 118.749 | 7.7116 | 0.99234 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2216 | 6.7406 | 116.5 | 116.5889 | -0.7764 | 0.99379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.222 | 56.3279 | 120.2 | 118.749 | 7.7092 | 0.99234 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2227 | 6.7406 | 116.5 | 116.5889 | -0.77531 | 0.99379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.223 | 56.3279 | 120.2 | 118.749 | 7.7068 | 0.99234 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2236 | 6.7406 | 116.5 | 116.5889 | -0.77422 | 0.99379 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.224 | 56.3101 | 120.2 | 118.7884 | 7.7049 | 0.99225 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2247 | 6.7403 | 116.5 | 116.5911 | -0.77317 | 0.99367 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.225 | 56.3101 | 120.2 | 118.7884 | 7.703 | 0.99225 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2256 | 6.7403 | 116.5 | 116.5911 | -0.77212 | 0.99367 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.226 | 56.3101 | 120.2 | 118.7884 | 7.7011 | 0.99225 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2267 | 6.7403 | 116.5 | 116.5911 | -0.77106 | 0.99367 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.227 | 56.3101 | 120.2 | 118.7884 | 7.6992 | 0.99225 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2276 | 6.7403 | 116.5 | 116.5911 | -0.77001 | 0.99367 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.228 | 56.3101 | 120.2 | 118.7884 | 7.6973 | 0.99225 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2287 | 6.7403 | 116.5 | 116.5911 | -0.76896 | 0.99367 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.229 | 56.3101 | 120.2 | 118.7884 | 7.6954 | 0.99225 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2297 | 6.7403 | 116.5 | 116.5911 | -0.7679 | 0.99367 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.23 | 56.3101 | 120.2 | 118.7884 | 7.6935 | 0.99225 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2307 | 6.7403 | 116.5 | 116.5911 | -0.76685 | 0.99367 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.231 | 56.3101 | 120.2 | 118.7884 | 7.6915 | 0.99225 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2317 | 6.7403 | 116.5 | 116.5911 | -0.7658 | 0.99367 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.232 | 56.3122 | 120.2 | 118.8099 | 7.6896 | 0.9923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2327 | 6.7403 | 116.5 | 116.5911 | -0.76475 | 0.99367 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.233 | 56.3122 | 120.2 | 118.8099 | 7.6877 | 0.9923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2337 | 6.7326 | 116.5 | 116.5836 | -0.76363 | 0.99399 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.234 | 56.3122 | 120.2 | 118.8099 | 7.6857 | 0.9923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2346 | 6.7326 | 116.5 | 116.5836 | -0.76251 | 0.99399 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.235 | 56.3122 | 120.2 | 118.8099 | 7.6838 | 0.9923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2357 | 6.7326 | 116.5 | 116.5836 | -0.7614 | 0.99399 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.236 | 56.3122 | 120.2 | 118.8099 | 7.6819 | 0.9923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2366 | 6.7326 | 116.5 | 116.5836 | -0.76028 | 0.99399 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.237 | 56.3122 | 120.2 | 118.8099 | 7.6799 | 0.9923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2377 | 6.7326 | 116.5 | 116.5836 | -0.75916 | 0.99399 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.238 | 56.3122 | 120.2 | 118.8099 | 7.678 | 0.9923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2386 | 6.7326 | 116.5 | 116.5836 | -0.75805 | 0.99399 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.239 | 56.3122 | 120.2 | 118.8099 | 7.6761 | 0.9923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2397 | 6.7326 | 116.5 | 116.5836 | -0.75693 | 0.99399 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.24 | 56.3122 | 120.2 | 118.8099 | 7.6741 | 0.9923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2406 | 6.7326 | 116.5 | 116.5836 | -0.75581 | 0.99399 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.241 | 56.3259 | 120.2 | 118.8105 | 7.6722 | 0.99232 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2417 | 6.7249 | 116.5 | 116.5749 | -0.75456 | 0.99441 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.242 | 56.3259 | 120.2 | 118.8105 | 7.6702 | 0.99232 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2427 | 6.7249 | 116.5 | 116.5749 | -0.75331 | 0.99441 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.243 | 56.3259 | 120.2 | 118.8105 | 7.6683 | 0.99232 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2437 | 6.7249 | 116.5 | 116.5749 | -0.75206 | 0.99441 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.244 | 56.3259 | 120.2 | 118.8105 | 7.6663 | 0.99232 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2447 | 6.7249 | 116.5 | 116.5749 | -0.7508 | 0.99441 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.245 | 56.3259 | 120.2 | 118.8105 | 7.6644 | 0.99232 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2457 | 6.7249 | 116.5 | 116.5749 | -0.74955 | 0.99441 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.246 | 56.3259 | 120.2 | 118.8105 | 7.6624 | 0.99232 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2467 | 6.7249 | 116.5 | 116.5749 | -0.7483 | 0.99441 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.247 | 56.3259 | 120.2 | 118.8105 | 7.6605 | 0.99232 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2477 | 6.7249 | 116.5 | 116.5749 | -0.74704 | 0.99441 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.248 | 56.3259 | 120.2 | 118.8105 | 7.6585 | 0.99232 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2487 | 6.7249 | 116.5 | 116.5749 | -0.74579 | 0.99441 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.249 | 56.2974 | 120.2 | 118.8005 | 7.6566 | 0.99224 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2496 | 6.7081 | 116.5 | 116.5789 | -0.74454 | 0.99445 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.25 | 56.2974 | 120.2 | 118.8005 | 7.6547 | 0.99224 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2507 | 6.7081 | 116.5 | 116.5789 | -0.7433 | 0.99445 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.251 | 56.2974 | 120.2 | 118.8005 | 7.6528 | 0.99224 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2516 | 6.7081 | 116.5 | 116.5789 | -0.74205 | 0.99445 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.252 | 56.2974 | 120.2 | 118.8005 | 7.6509 | 0.99224 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2527 | 6.7081 | 116.5 | 116.5789 | -0.7408 | 0.99445 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.253 | 56.2974 | 120.2 | 118.8005 | 7.6489 | 0.99224 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2536 | 6.7081 | 116.5 | 116.5789 | -0.73956 | 0.99445 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.254 | 56.2974 | 120.2 | 118.8005 | 7.647 | 0.99224 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2547 | 6.7081 | 116.5 | 116.5789 | -0.73831 | 0.99445 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.255 | 56.2974 | 120.2 | 118.8005 | 7.6451 | 0.99224 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2557 | 6.7081 | 116.5 | 116.5789 | -0.73707 | 0.99445 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.256 | 56.2974 | 120.2 | 118.8005 | 7.6432 | 0.99224 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2567 | 6.7081 | 116.5 | 116.5789 | -0.73582 | 0.99445 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.257 | 56.2866 | 120.2 | 118.7804 | 7.6413 | 0.9923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2577 | 6.7081 | 116.5 | 116.5789 | -0.73457 | 0.99445 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.258 | 56.2866 | 120.2 | 118.7804 | 7.6393 | 0.9923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2587 | 6.7139 | 116.5 | 116.5869 | -0.73345 | 0.99473 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.259 | 56.2866 | 120.2 | 118.7804 | 7.6374 | 0.9923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2597 | 6.7139 | 116.5 | 116.5869 | -0.73232 | 0.99473 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.26 | 56.2866 | 120.2 | 118.7804 | 7.6354 | 0.9923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2607 | 6.7139 | 116.5 | 116.5869 | -0.7312 | 0.99473 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.261 | 56.2866 | 120.2 | 118.7804 | 7.6335 | 0.9923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2617 | 6.7139 | 116.5 | 116.5869 | -0.73008 | 0.99473 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.262 | 56.2866 | 120.2 | 118.7804 | 7.6315 | 0.9923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2626 | 6.7139 | 116.5 | 116.5869 | -0.72895 | 0.99473 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.263 | 56.2866 | 120.2 | 118.7804 | 7.6296 | 0.9923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2637 | 6.7139 | 116.5 | 116.5869 | -0.72783 | 0.99473 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.264 | 56.2866 | 120.2 | 118.7804 | 7.6276 | 0.9923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2646 | 6.7139 | 116.5 | 116.5869 | -0.7267 | 0.99473 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.265 | 56.2866 | 120.2 | 118.7804 | 7.6257 | 0.9923 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2657 | 6.7139 | 116.5 | 116.5869 | -0.72558 | 0.99473 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.266 | 56.2931 | 120.2 | 118.7587 | 7.624 | 0.99233 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2666 | 6.7327 | 116.5 | 116.5994 | -0.72444 | 0.99462 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.267 | 56.2931 | 120.2 | 118.7587 | 7.6224 | 0.99233 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2677 | 6.7327 | 116.5 | 116.5994 | -0.7233 | 0.99462 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.268 | 56.2931 | 120.2 | 118.7587 | 7.6207 | 0.99233 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2686 | 6.7327 | 116.5 | 116.5994 | -0.72216 | 0.99462 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.269 | 56.2931 | 120.2 | 118.7587 | 7.6191 | 0.99233 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2697 | 6.7327 | 116.5 | 116.5994 | -0.72103 | 0.99462 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.27 | 56.2931 | 120.2 | 118.7587 | 7.6175 | 0.99233 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2707 | 6.7327 | 116.5 | 116.5994 | -0.71989 | 0.99462 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.271 | 56.2931 | 120.2 | 118.7587 | 7.6158 | 0.99233 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2717 | 6.7327 | 116.5 | 116.5994 | -0.71875 | 0.99462 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.272 | 56.2931 | 120.2 | 118.7587 | 7.6142 | 0.99233 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2727 | 6.7327 | 116.5 | 116.5994 | -0.71761 | 0.99462 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.273 | 56.2931 | 120.2 | 118.7587 | 7.6125 | 0.99233 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2737 | 6.7327 | 116.5 | 116.5994 | -0.71647 | 0.99462 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.274 | 56.2576 | 120.2 | 118.7358 | 7.6107 | 0.99238 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2747 | 6.7396 | 116.5 | 116.606 | -0.71543 | 0.99469 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.275 | 56.2576 | 120.2 | 118.7358 | 7.6089 | 0.99238 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2757 | 6.7396 | 116.5 | 116.606 | -0.71438 | 0.99469 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.276 | 56.2576 | 120.2 | 118.7358 | 7.6071 | 0.99238 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2767 | 6.7396 | 116.5 | 116.606 | -0.71334 | 0.99469 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.277 | 56.2576 | 120.2 | 118.7358 | 7.6054 | 0.99238 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2776 | 6.7396 | 116.5 | 116.606 | -0.71229 | 0.99469 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.278 | 56.2576 | 120.2 | 118.7358 | 7.6036 | 0.99238 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2787 | 6.7396 | 116.5 | 116.606 | -0.71125 | 0.99469 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.279 | 56.2576 | 120.2 | 118.7358 | 7.6018 | 0.99238 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2796 | 6.7396 | 116.5 | 116.606 | -0.7102 | 0.99469 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.28 | 56.2576 | 120.2 | 118.7358 | 7.6 | 0.99238 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2807 | 6.7396 | 116.5 | 116.606 | -0.70916 | 0.99469 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.281 | 56.2576 | 120.2 | 118.7358 | 7.5982 | 0.99238 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2816 | 6.7396 | 116.5 | 116.606 | -0.70811 | 0.99469 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.282 | 56.2409 | 120.2 | 118.7507 | 7.5968 | 0.99233 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2827 | 6.7396 | 116.5 | 116.606 | -0.70707 | 0.99469 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.283 | 56.2409 | 120.2 | 118.7507 | 7.5953 | 0.99233 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2837 | 6.7582 | 116.5 | 116.6007 | -0.70587 | 0.99542 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.284 | 56.2409 | 120.2 | 118.7507 | 7.5939 | 0.99233 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2847 | 6.7582 | 116.5 | 116.6007 | -0.70467 | 0.99542 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.285 | 56.2409 | 120.2 | 118.7507 | 7.5924 | 0.99233 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2857 | 6.7582 | 116.5 | 116.6007 | -0.70347 | 0.99542 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.286 | 56.2409 | 120.2 | 118.7507 | 7.591 | 0.99233 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2867 | 6.7582 | 116.5 | 116.6007 | -0.70227 | 0.99542 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.287 | 56.2409 | 120.2 | 118.7507 | 7.5896 | 0.99233 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2877 | 6.7582 | 116.5 | 116.6007 | -0.70107 | 0.99542 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.288 | 56.2409 | 120.2 | 118.7507 | 7.5881 | 0.99233 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2887 | 6.7582 | 116.5 | 116.6007 | -0.69987 | 0.99542 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.289 | 56.2409 | 120.2 | 118.7507 | 7.5867 | 0.99233 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2897 | 6.7582 | 116.5 | 116.6007 | -0.69867 | 0.99542 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.29 | 56.2409 | 120.2 | 118.7507 | 7.5852 | 0.99233 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2906 | 6.7582 | 116.5 | 116.6007 | -0.69747 | 0.99542 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.291 | 56.247 | 120.2 | 118.7706 | 7.5841 | 0.99228 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2917 | 6.7348 | 116.5 | 116.5994 | -0.69596 | 0.99549 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.292 | 56.247 | 120.2 | 118.7706 | 7.5831 | 0.99228 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2926 | 6.7348 | 116.5 | 116.5994 | -0.69446 | 0.99549 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.293 | 56.247 | 120.2 | 118.7706 | 7.582 | 0.99228 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2937 | 6.7348 | 116.5 | 116.5994 | -0.69295 | 0.99549 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.294 | 56.247 | 120.2 | 118.7706 | 7.5809 | 0.99228 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2946 | 6.7348 | 116.5 | 116.5994 | -0.69144 | 0.99549 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.295 | 56.247 | 120.2 | 118.7706 | 7.5798 | 0.99228 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2957 | 6.7348 | 116.5 | 116.5994 | -0.68993 | 0.99549 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.296 | 56.247 | 120.2 | 118.7706 | 7.5787 | 0.99228 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2966 | 6.7348 | 116.5 | 116.5994 | -0.68843 | 0.99549 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.297 | 56.247 | 120.2 | 118.7706 | 7.5776 | 0.99228 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2977 | 6.7348 | 116.5 | 116.5994 | -0.68692 | 0.99549 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.298 | 56.247 | 120.2 | 118.7706 | 7.5765 | 0.99228 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2987 | 6.7348 | 116.5 | 116.5994 | -0.68541 | 0.99549 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.299 | 56.2349 | 120.2 | 118.7947 | 7.5749 | 0.99241 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.2997 | 6.7256 | 116.5 | 116.5881 | -0.68403 | 0.99545 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.3 | 56.2349 | 120.2 | 118.7947 | 7.5733 | 0.99241 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3007 | 6.7256 | 116.5 | 116.5881 | -0.68264 | 0.99545 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.301 | 56.2349 | 120.2 | 118.7947 | 7.5716 | 0.99241 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3017 | 6.7256 | 116.5 | 116.5881 | -0.68125 | 0.99545 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.302 | 56.2349 | 120.2 | 118.7947 | 7.57 | 0.99241 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3027 | 6.7256 | 116.5 | 116.5881 | -0.67987 | 0.99545 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.303 | 56.2349 | 120.2 | 118.7947 | 7.5683 | 0.99241 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3036 | 6.7256 | 116.5 | 116.5881 | -0.67848 | 0.99545 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.304 | 56.2349 | 120.2 | 118.7947 | 7.5667 | 0.99241 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3047 | 6.7256 | 116.5 | 116.5881 | -0.6771 | 0.99545 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.305 | 56.2349 | 120.2 | 118.7947 | 7.565 | 0.99241 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3056 | 6.7256 | 116.5 | 116.5881 | -0.67571 | 0.99545 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.306 | 56.2349 | 120.2 | 118.7947 | 7.5634 | 0.99241 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3067 | 6.7256 | 116.5 | 116.5881 | -0.67432 | 0.99545 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.307 | 56.2421 | 120.2 | 118.8151 | 7.5614 | 0.99258 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3076 | 6.7256 | 116.5 | 116.5881 | -0.67294 | 0.99545 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.308 | 56.2421 | 120.2 | 118.8151 | 7.5593 | 0.99258 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3087 | 6.738 | 116.5 | 116.5813 | -0.67172 | 0.99519 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.309 | 56.2421 | 120.2 | 118.8151 | 7.5573 | 0.99258 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3096 | 6.738 | 116.5 | 116.5813 | -0.67051 | 0.99519 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.31 | 56.2421 | 120.2 | 118.8151 | 7.5553 | 0.99258 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3107 | 6.738 | 116.5 | 116.5813 | -0.6693 | 0.99519 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.311 | 56.2421 | 120.2 | 118.8151 | 7.5532 | 0.99258 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3117 | 6.738 | 116.5 | 116.5813 | -0.66808 | 0.99519 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.312 | 56.2421 | 120.2 | 118.8151 | 7.5512 | 0.99258 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3127 | 6.738 | 116.5 | 116.5813 | -0.66687 | 0.99519 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.313 | 56.2421 | 120.2 | 118.8151 | 7.5491 | 0.99258 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3137 | 6.738 | 116.5 | 116.5813 | -0.66565 | 0.99519 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.314 | 56.2421 | 120.2 | 118.8151 | 7.5471 | 0.99258 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3147 | 6.738 | 116.5 | 116.5813 | -0.66444 | 0.99519 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.315 | 56.2421 | 120.2 | 118.8151 | 7.5451 | 0.99258 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3157 | 6.738 | 116.5 | 116.5813 | -0.66323 | 0.99519 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.316 | 56.2918 | 120.2 | 118.8132 | 7.5434 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3167 | 6.7202 | 116.5 | 116.5923 | -0.66191 | 0.99559 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.317 | 56.2918 | 120.2 | 118.8132 | 7.5417 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3177 | 6.7202 | 116.5 | 116.5923 | -0.6606 | 0.99559 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.318 | 56.2918 | 120.2 | 118.8132 | 7.54 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3186 | 6.7202 | 116.5 | 116.5923 | -0.65928 | 0.99559 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.319 | 56.2918 | 120.2 | 118.8132 | 7.5384 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3197 | 6.7202 | 116.5 | 116.5923 | -0.65797 | 0.99559 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.32 | 56.2918 | 120.2 | 118.8132 | 7.5367 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3206 | 6.7202 | 116.5 | 116.5923 | -0.65665 | 0.99559 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.321 | 56.2918 | 120.2 | 118.8132 | 7.535 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3217 | 6.7202 | 116.5 | 116.5923 | -0.65534 | 0.99559 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.322 | 56.2918 | 120.2 | 118.8132 | 7.5333 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3226 | 6.7202 | 116.5 | 116.5923 | -0.65402 | 0.99559 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.323 | 56.2918 | 120.2 | 118.8132 | 7.5316 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3237 | 6.7202 | 116.5 | 116.5923 | -0.65271 | 0.99559 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.324 | 56.2644 | 120.2 | 118.7895 | 7.5303 | 0.99235 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3246 | 6.7304 | 116.5 | 116.6071 | -0.65143 | 0.9961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.325 | 56.2644 | 120.2 | 118.7895 | 7.529 | 0.99235 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3257 | 6.7304 | 116.5 | 116.6071 | -0.65016 | 0.9961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.326 | 56.2644 | 120.2 | 118.7895 | 7.5277 | 0.99235 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3267 | 6.7304 | 116.5 | 116.6071 | -0.64888 | 0.9961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.327 | 56.2644 | 120.2 | 118.7895 | 7.5264 | 0.99235 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3277 | 6.7304 | 116.5 | 116.6071 | -0.6476 | 0.9961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.328 | 56.2644 | 120.2 | 118.7895 | 7.525 | 0.99235 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3287 | 6.7304 | 116.5 | 116.6071 | -0.64633 | 0.9961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.329 | 56.2644 | 120.2 | 118.7895 | 7.5237 | 0.99235 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3297 | 6.7304 | 116.5 | 116.6071 | -0.64505 | 0.9961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.33 | 56.2644 | 120.2 | 118.7895 | 7.5224 | 0.99235 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3307 | 6.7304 | 116.5 | 116.6071 | -0.64378 | 0.9961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.331 | 56.2644 | 120.2 | 118.7895 | 7.5211 | 0.99235 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3316 | 6.7304 | 116.5 | 116.6071 | -0.6425 | 0.9961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.332 | 56.2103 | 120.2 | 118.7788 | 7.5199 | 0.9924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3327 | 6.7304 | 116.5 | 116.6071 | -0.64123 | 0.9961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.333 | 56.2103 | 120.2 | 118.7788 | 7.5187 | 0.9924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3336 | 6.7292 | 116.5 | 116.6181 | -0.63995 | 0.99587 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.334 | 56.2103 | 120.2 | 118.7788 | 7.5175 | 0.9924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3347 | 6.7292 | 116.5 | 116.6181 | -0.63867 | 0.99587 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.335 | 56.2103 | 120.2 | 118.7788 | 7.5163 | 0.9924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3356 | 6.7292 | 116.5 | 116.6181 | -0.63739 | 0.99587 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.336 | 56.2103 | 120.2 | 118.7788 | 7.5151 | 0.9924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3367 | 6.7292 | 116.5 | 116.6181 | -0.63611 | 0.99587 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.337 | 56.2103 | 120.2 | 118.7788 | 7.514 | 0.9924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3376 | 6.7292 | 116.5 | 116.6181 | -0.63482 | 0.99587 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.338 | 56.2103 | 120.2 | 118.7788 | 7.5128 | 0.9924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3387 | 6.7292 | 116.5 | 116.6181 | -0.63354 | 0.99587 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.339 | 56.2103 | 120.2 | 118.7788 | 7.5116 | 0.9924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3397 | 6.7292 | 116.5 | 116.6181 | -0.63226 | 0.99587 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.34 | 56.2103 | 120.2 | 118.7788 | 7.5104 | 0.9924 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3407 | 6.7292 | 116.5 | 116.6181 | -0.63098 | 0.99587 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.341 | 56.2303 | 120.2 | 118.7715 | 7.5092 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3417 | 6.7276 | 116.5 | 116.6331 | -0.62955 | 0.99623 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.342 | 56.2303 | 120.2 | 118.7715 | 7.508 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3427 | 6.7276 | 116.5 | 116.6331 | -0.62811 | 0.99623 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.343 | 56.2303 | 120.2 | 118.7715 | 7.5068 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3437 | 6.7276 | 116.5 | 116.6331 | -0.62668 | 0.99623 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.344 | 56.2303 | 120.2 | 118.7715 | 7.5056 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3447 | 6.7276 | 116.5 | 116.6331 | -0.62524 | 0.99623 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.345 | 56.2303 | 120.2 | 118.7715 | 7.5045 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3457 | 6.7276 | 116.5 | 116.6331 | -0.62381 | 0.99623 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.346 | 56.2303 | 120.2 | 118.7715 | 7.5033 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3466 | 6.7276 | 116.5 | 116.6331 | -0.62238 | 0.99623 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.347 | 56.2303 | 120.2 | 118.7715 | 7.5021 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3477 | 6.7276 | 116.5 | 116.6331 | -0.62094 | 0.99623 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.348 | 56.2303 | 120.2 | 118.7715 | 7.5009 | 0.99252 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3486 | 6.7276 | 116.5 | 116.6331 | -0.61951 | 0.99623 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.349 | 56.2473 | 120.2 | 118.7572 | 7.4995 | 0.9926 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3497 | 6.7478 | 116.5 | 116.627 | -0.618 | 0.99645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.35 | 56.2473 | 120.2 | 118.7572 | 7.4982 | 0.9926 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3506 | 6.7478 | 116.5 | 116.627 | -0.6165 | 0.99645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.351 | 56.2473 | 120.2 | 118.7572 | 7.4968 | 0.9926 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3517 | 6.7478 | 116.5 | 116.627 | -0.615 | 0.99645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.352 | 56.2473 | 120.2 | 118.7572 | 7.4955 | 0.9926 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3526 | 6.7478 | 116.5 | 116.627 | -0.6135 | 0.99645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.353 | 56.2473 | 120.2 | 118.7572 | 7.4941 | 0.9926 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3537 | 6.7478 | 116.5 | 116.627 | -0.612 | 0.99645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.354 | 56.2473 | 120.2 | 118.7572 | 7.4928 | 0.9926 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3547 | 6.7478 | 116.5 | 116.627 | -0.61049 | 0.99645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.355 | 56.2473 | 120.2 | 118.7572 | 7.4914 | 0.9926 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3557 | 6.7478 | 116.5 | 116.627 | -0.60899 | 0.99645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.356 | 56.2473 | 120.2 | 118.7572 | 7.4901 | 0.9926 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3567 | 6.7478 | 116.5 | 116.627 | -0.60749 | 0.99645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.357 | 56.2667 | 120.2 | 118.759 | 7.4887 | 0.99267 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3577 | 6.7478 | 116.5 | 116.627 | -0.60599 | 0.99645 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.358 | 56.2667 | 120.2 | 118.759 | 7.4874 | 0.99267 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3587 | 6.7416 | 116.5 | 116.6149 | -0.60485 | 0.99597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.359 | 56.2667 | 120.2 | 118.759 | 7.486 | 0.99267 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3596 | 6.7416 | 116.5 | 116.6149 | -0.60372 | 0.99597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.36 | 56.2667 | 120.2 | 118.759 | 7.4846 | 0.99267 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3607 | 6.7416 | 116.5 | 116.6149 | -0.60259 | 0.99597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.361 | 56.2667 | 120.2 | 118.759 | 7.4833 | 0.99267 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3616 | 6.7416 | 116.5 | 116.6149 | -0.60146 | 0.99597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.362 | 56.2667 | 120.2 | 118.759 | 7.4819 | 0.99267 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3627 | 6.7416 | 116.5 | 116.6149 | -0.60033 | 0.99597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.363 | 56.2667 | 120.2 | 118.759 | 7.4806 | 0.99267 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3636 | 6.7416 | 116.5 | 116.6149 | -0.59919 | 0.99597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.364 | 56.2667 | 120.2 | 118.759 | 7.4792 | 0.99267 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3647 | 6.7416 | 116.5 | 116.6149 | -0.59806 | 0.99597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.365 | 56.2667 | 120.2 | 118.759 | 7.4779 | 0.99267 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3656 | 6.7416 | 116.5 | 116.6149 | -0.59693 | 0.99597 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.366 | 56.3057 | 120.2 | 118.7786 | 7.4769 | 0.99265 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3667 | 6.7358 | 116.5 | 116.6264 | -0.59594 | 0.99601 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.367 | 56.3057 | 120.2 | 118.7786 | 7.4759 | 0.99265 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3677 | 6.7358 | 116.5 | 116.6264 | -0.59494 | 0.99601 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.368 | 56.3057 | 120.2 | 118.7786 | 7.4749 | 0.99265 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3687 | 6.7358 | 116.5 | 116.6264 | -0.59395 | 0.99601 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.369 | 56.3057 | 120.2 | 118.7786 | 7.474 | 0.99265 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3697 | 6.7358 | 116.5 | 116.6264 | -0.59296 | 0.99601 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.37 | 56.3057 | 120.2 | 118.7786 | 7.473 | 0.99265 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3707 | 6.7358 | 116.5 | 116.6264 | -0.59196 | 0.99601 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.371 | 56.3057 | 120.2 | 118.7786 | 7.472 | 0.99265 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3717 | 6.7358 | 116.5 | 116.6264 | -0.59097 | 0.99601 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.372 | 56.3057 | 120.2 | 118.7786 | 7.471 | 0.99265 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3727 | 6.7358 | 116.5 | 116.6264 | -0.58998 | 0.99601 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.373 | 56.3057 | 120.2 | 118.7786 | 7.4701 | 0.99265 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3737 | 6.7358 | 116.5 | 116.6264 | -0.58898 | 0.99601 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.374 | 56.2992 | 120.2 | 118.8003 | 7.4687 | 0.9927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3746 | 6.7654 | 116.5 | 116.6248 | -0.5878 | 0.99633 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.375 | 56.2992 | 120.2 | 118.8003 | 7.4673 | 0.9927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3757 | 6.7654 | 116.5 | 116.6248 | -0.58661 | 0.99633 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.376 | 56.2992 | 120.2 | 118.8003 | 7.4658 | 0.9927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3766 | 6.7654 | 116.5 | 116.6248 | -0.58542 | 0.99633 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.377 | 56.2992 | 120.2 | 118.8003 | 7.4644 | 0.9927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3777 | 6.7654 | 116.5 | 116.6248 | -0.58424 | 0.99633 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.378 | 56.2992 | 120.2 | 118.8003 | 7.463 | 0.9927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3786 | 6.7654 | 116.5 | 116.6248 | -0.58305 | 0.99633 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.379 | 56.2992 | 120.2 | 118.8003 | 7.4616 | 0.9927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3797 | 6.7654 | 116.5 | 116.6248 | -0.58187 | 0.99633 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.38 | 56.2992 | 120.2 | 118.8003 | 7.4602 | 0.9927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3807 | 6.7654 | 116.5 | 116.6248 | -0.58068 | 0.99633 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.381 | 56.2992 | 120.2 | 118.8003 | 7.4588 | 0.9927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3817 | 6.7654 | 116.5 | 116.6248 | -0.57949 | 0.99633 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.382 | 56.2495 | 120.2 | 118.8144 | 7.4575 | 0.9927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3827 | 6.7654 | 116.5 | 116.6248 | -0.57831 | 0.99633 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.383 | 56.2495 | 120.2 | 118.8144 | 7.4562 | 0.9927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3837 | 6.7574 | 116.5 | 116.6238 | -0.57714 | 0.99655 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.384 | 56.2495 | 120.2 | 118.8144 | 7.4549 | 0.9927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3847 | 6.7574 | 116.5 | 116.6238 | -0.57597 | 0.99655 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.385 | 56.2495 | 120.2 | 118.8144 | 7.4537 | 0.9927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3857 | 6.7574 | 116.5 | 116.6238 | -0.5748 | 0.99655 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.386 | 56.2495 | 120.2 | 118.8144 | 7.4524 | 0.9927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3867 | 6.7574 | 116.5 | 116.6238 | -0.57363 | 0.99655 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.387 | 56.2495 | 120.2 | 118.8144 | 7.4511 | 0.9927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3876 | 6.7574 | 116.5 | 116.6238 | -0.57245 | 0.99655 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.388 | 56.2495 | 120.2 | 118.8144 | 7.4498 | 0.9927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3887 | 6.7574 | 116.5 | 116.6238 | -0.57128 | 0.99655 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.389 | 56.2495 | 120.2 | 118.8144 | 7.4485 | 0.9927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3896 | 6.7574 | 116.5 | 116.6238 | -0.57011 | 0.99655 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.39 | 56.2495 | 120.2 | 118.8144 | 7.4472 | 0.9927 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3907 | 6.7574 | 116.5 | 116.6238 | -0.56894 | 0.99655 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.391 | 56.2066 | 120.2 | 118.8225 | 7.446 | 0.99268 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3916 | 6.7319 | 116.5 | 116.6242 | -0.5678 | 0.9968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.392 | 56.2066 | 120.2 | 118.8225 | 7.4447 | 0.99268 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3927 | 6.7319 | 116.5 | 116.6242 | -0.56665 | 0.9968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.393 | 56.2066 | 120.2 | 118.8225 | 7.4435 | 0.99268 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3936 | 6.7319 | 116.5 | 116.6242 | -0.56551 | 0.9968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.394 | 56.2066 | 120.2 | 118.8225 | 7.4423 | 0.99268 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3947 | 6.7319 | 116.5 | 116.6242 | -0.56437 | 0.9968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.395 | 56.2066 | 120.2 | 118.8225 | 7.4411 | 0.99268 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3957 | 6.7319 | 116.5 | 116.6242 | -0.56322 | 0.9968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.396 | 56.2066 | 120.2 | 118.8225 | 7.4399 | 0.99268 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3967 | 6.7319 | 116.5 | 116.6242 | -0.56208 | 0.9968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.397 | 56.2066 | 120.2 | 118.8225 | 7.4387 | 0.99268 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3977 | 6.7319 | 116.5 | 116.6242 | -0.56093 | 0.9968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.398 | 56.2066 | 120.2 | 118.8225 | 7.4375 | 0.99268 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3987 | 6.7319 | 116.5 | 116.6242 | -0.55979 | 0.9968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.399 | 56.2162 | 120.2 | 118.8043 | 7.4355 | 0.99286 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.3997 | 6.7046 | 116.5 | 116.6343 | -0.55867 | 0.99678 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.4 | 56.2162 | 120.2 | 118.8043 | 7.4334 | 0.99286 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4007 | 6.7046 | 116.5 | 116.6343 | -0.55756 | 0.99678 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.401 | 56.2162 | 120.2 | 118.8043 | 7.4314 | 0.99286 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4017 | 6.7046 | 116.5 | 116.6343 | -0.55644 | 0.99678 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.402 | 56.2162 | 120.2 | 118.8043 | 7.4294 | 0.99286 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4026 | 6.7046 | 116.5 | 116.6343 | -0.55532 | 0.99678 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.403 | 56.2162 | 120.2 | 118.8043 | 7.4274 | 0.99286 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4037 | 6.7046 | 116.5 | 116.6343 | -0.5542 | 0.99678 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.404 | 56.2162 | 120.2 | 118.8043 | 7.4254 | 0.99286 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4046 | 6.7046 | 116.5 | 116.6343 | -0.55308 | 0.99678 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.405 | 56.2162 | 120.2 | 118.8043 | 7.4234 | 0.99286 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4057 | 6.7046 | 116.5 | 116.6343 | -0.55197 | 0.99678 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.406 | 56.2162 | 120.2 | 118.8043 | 7.4214 | 0.99286 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4066 | 6.7046 | 116.5 | 116.6343 | -0.55085 | 0.99678 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.407 | 56.2612 | 120.2 | 118.7793 | 7.4196 | 0.99285 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4077 | 6.7046 | 116.5 | 116.6343 | -0.54973 | 0.99678 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.408 | 56.2612 | 120.2 | 118.7793 | 7.4179 | 0.99285 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4087 | 6.709 | 116.5 | 116.6404 | -0.54866 | 0.99691 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.409 | 56.2612 | 120.2 | 118.7793 | 7.4161 | 0.99285 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4097 | 6.709 | 116.5 | 116.6404 | -0.54758 | 0.99691 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.41 | 56.2612 | 120.2 | 118.7793 | 7.4144 | 0.99285 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4107 | 6.709 | 116.5 | 116.6404 | -0.54651 | 0.99691 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.411 | 56.2612 | 120.2 | 118.7793 | 7.4127 | 0.99285 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4117 | 6.709 | 116.5 | 116.6404 | -0.54543 | 0.99691 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.412 | 56.2612 | 120.2 | 118.7793 | 7.4109 | 0.99285 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4127 | 6.709 | 116.5 | 116.6404 | -0.54436 | 0.99691 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.413 | 56.2612 | 120.2 | 118.7793 | 7.4092 | 0.99285 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4137 | 6.709 | 116.5 | 116.6404 | -0.54328 | 0.99691 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.414 | 56.2612 | 120.2 | 118.7793 | 7.4074 | 0.99285 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4147 | 6.709 | 116.5 | 116.6404 | -0.54221 | 0.99691 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.415 | 56.2612 | 120.2 | 118.7793 | 7.4057 | 0.99285 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4156 | 6.709 | 116.5 | 116.6404 | -0.54113 | 0.99691 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.416 | 56.2711 | 120.2 | 118.7594 | 7.4045 | 0.99269 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4167 | 6.7398 | 116.5 | 116.623 | -0.53993 | 0.99706 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.417 | 56.2711 | 120.2 | 118.7594 | 7.4034 | 0.99269 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4176 | 6.7398 | 116.5 | 116.623 | -0.53872 | 0.99706 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.418 | 56.2711 | 120.2 | 118.7594 | 7.4022 | 0.99269 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4187 | 6.7398 | 116.5 | 116.623 | -0.53752 | 0.99706 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.419 | 56.2711 | 120.2 | 118.7594 | 7.4011 | 0.99269 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4196 | 6.7398 | 116.5 | 116.623 | -0.53632 | 0.99706 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.42 | 56.2711 | 120.2 | 118.7594 | 7.3999 | 0.99269 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4207 | 6.7398 | 116.5 | 116.623 | -0.53511 | 0.99706 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.421 | 56.2711 | 120.2 | 118.7594 | 7.3988 | 0.99269 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4216 | 6.7398 | 116.5 | 116.623 | -0.53391 | 0.99706 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.422 | 56.2711 | 120.2 | 118.7594 | 7.3976 | 0.99269 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4227 | 6.7398 | 116.5 | 116.623 | -0.5327 | 0.99706 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.423 | 56.2711 | 120.2 | 118.7594 | 7.3965 | 0.99269 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4237 | 6.7398 | 116.5 | 116.623 | -0.5315 | 0.99706 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.424 | 56.2462 | 120.2 | 118.7678 | 7.3955 | 0.99268 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4247 | 6.7437 | 116.5 | 116.6235 | -0.53053 | 0.9967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.425 | 56.2462 | 120.2 | 118.7678 | 7.3946 | 0.99268 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4257 | 6.7437 | 116.5 | 116.6235 | -0.52956 | 0.9967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.426 | 56.2462 | 120.2 | 118.7678 | 7.3936 | 0.99268 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4267 | 6.7437 | 116.5 | 116.6235 | -0.52858 | 0.9967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.427 | 56.2462 | 120.2 | 118.7678 | 7.3927 | 0.99268 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4277 | 6.7437 | 116.5 | 116.6235 | -0.52761 | 0.9967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.428 | 56.2462 | 120.2 | 118.7678 | 7.3917 | 0.99268 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4286 | 6.7437 | 116.5 | 116.6235 | -0.52664 | 0.9967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.429 | 56.2462 | 120.2 | 118.7678 | 7.3908 | 0.99268 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4297 | 6.7437 | 116.5 | 116.6235 | -0.52567 | 0.9967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.43 | 56.2462 | 120.2 | 118.7678 | 7.3898 | 0.99268 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4306 | 6.7437 | 116.5 | 116.6235 | -0.52469 | 0.9967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.431 | 56.2462 | 120.2 | 118.7678 | 7.3889 | 0.99268 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4317 | 6.7437 | 116.5 | 116.6235 | -0.52372 | 0.9967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.432 | 56.2316 | 120.2 | 118.7861 | 7.3874 | 0.99278 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4326 | 6.7437 | 116.5 | 116.6235 | -0.52275 | 0.9967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.433 | 56.2316 | 120.2 | 118.7861 | 7.386 | 0.99278 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4337 | 6.7395 | 116.5 | 116.6355 | -0.52209 | 0.99671 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.434 | 56.2316 | 120.2 | 118.7861 | 7.3845 | 0.99278 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4346 | 6.7395 | 116.5 | 116.6355 | -0.52142 | 0.99671 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.435 | 56.2316 | 120.2 | 118.7861 | 7.3831 | 0.99278 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4357 | 6.7395 | 116.5 | 116.6355 | -0.52076 | 0.99671 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.436 | 56.2316 | 120.2 | 118.7861 | 7.3816 | 0.99278 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4367 | 6.7395 | 116.5 | 116.6355 | -0.5201 | 0.99671 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.437 | 56.2316 | 120.2 | 118.7861 | 7.3802 | 0.99278 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4377 | 6.7395 | 116.5 | 116.6355 | -0.51944 | 0.99671 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.438 | 56.2316 | 120.2 | 118.7861 | 7.3787 | 0.99278 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4387 | 6.7395 | 116.5 | 116.6355 | -0.51878 | 0.99671 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.439 | 56.2316 | 120.2 | 118.7861 | 7.3773 | 0.99278 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4397 | 6.7395 | 116.5 | 116.6355 | -0.51811 | 0.99671 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.44 | 56.2316 | 120.2 | 118.7861 | 7.3759 | 0.99278 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4407 | 6.7395 | 116.5 | 116.6355 | -0.51745 | 0.99671 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.441 | 56.2325 | 120.2 | 118.7977 | 7.3738 | 0.99292 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4417 | 6.7347 | 116.5 | 116.6361 | -0.51673 | 0.99691 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.442 | 56.2325 | 120.2 | 118.7977 | 7.3718 | 0.99292 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4427 | 6.7347 | 116.5 | 116.6361 | -0.516 | 0.99691 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.443 | 56.2325 | 120.2 | 118.7977 | 7.3698 | 0.99292 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4436 | 6.7347 | 116.5 | 116.6361 | -0.51527 | 0.99691 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.444 | 56.2325 | 120.2 | 118.7977 | 7.3677 | 0.99292 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4447 | 6.7347 | 116.5 | 116.6361 | -0.51455 | 0.99691 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.445 | 56.2325 | 120.2 | 118.7977 | 7.3657 | 0.99292 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4456 | 6.7347 | 116.5 | 116.6361 | -0.51382 | 0.99691 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.446 | 56.2325 | 120.2 | 118.7977 | 7.3637 | 0.99292 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4467 | 6.7347 | 116.5 | 116.6361 | -0.5131 | 0.99691 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.447 | 56.2325 | 120.2 | 118.7977 | 7.3617 | 0.99292 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4476 | 6.7347 | 116.5 | 116.6361 | -0.51237 | 0.99691 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.448 | 56.2325 | 120.2 | 118.7977 | 7.3596 | 0.99292 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4487 | 6.7347 | 116.5 | 116.6361 | -0.51164 | 0.99691 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.449 | 56.2514 | 120.2 | 118.8164 | 7.3578 | 0.99298 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4496 | 6.7233 | 116.5 | 116.6432 | -0.5107 | 0.99725 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.45 | 56.2514 | 120.2 | 118.8164 | 7.356 | 0.99298 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4507 | 6.7233 | 116.5 | 116.6432 | -0.50976 | 0.99725 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.451 | 56.2514 | 120.2 | 118.8164 | 7.3542 | 0.99298 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4517 | 6.7233 | 116.5 | 116.6432 | -0.50882 | 0.99725 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.452 | 56.2514 | 120.2 | 118.8164 | 7.3524 | 0.99298 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4527 | 6.7233 | 116.5 | 116.6432 | -0.50788 | 0.99725 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.453 | 56.2514 | 120.2 | 118.8164 | 7.3506 | 0.99298 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4537 | 6.7233 | 116.5 | 116.6432 | -0.50694 | 0.99725 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.454 | 56.2514 | 120.2 | 118.8164 | 7.3488 | 0.99298 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4547 | 6.7233 | 116.5 | 116.6432 | -0.506 | 0.99725 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.455 | 56.2514 | 120.2 | 118.8164 | 7.347 | 0.99298 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4557 | 6.7233 | 116.5 | 116.6432 | -0.50506 | 0.99725 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.456 | 56.2514 | 120.2 | 118.8164 | 7.3452 | 0.99298 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4566 | 6.7233 | 116.5 | 116.6432 | -0.50412 | 0.99725 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.457 | 56.2894 | 120.2 | 118.8152 | 7.3439 | 0.99298 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4577 | 6.7233 | 116.5 | 116.6432 | -0.50318 | 0.99725 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.458 | 56.2894 | 120.2 | 118.8152 | 7.3427 | 0.99298 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4586 | 6.7355 | 116.5 | 116.6326 | -0.50203 | 0.9974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.459 | 56.2894 | 120.2 | 118.8152 | 7.3415 | 0.99298 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4597 | 6.7355 | 116.5 | 116.6326 | -0.50087 | 0.9974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.46 | 56.2894 | 120.2 | 118.8152 | 7.3402 | 0.99298 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4606 | 6.7355 | 116.5 | 116.6326 | -0.49972 | 0.9974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.461 | 56.2894 | 120.2 | 118.8152 | 7.339 | 0.99298 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4617 | 6.7355 | 116.5 | 116.6326 | -0.49856 | 0.9974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.462 | 56.2894 | 120.2 | 118.8152 | 7.3377 | 0.99298 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4626 | 6.7355 | 116.5 | 116.6326 | -0.49741 | 0.9974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.463 | 56.2894 | 120.2 | 118.8152 | 7.3365 | 0.99298 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4637 | 6.7355 | 116.5 | 116.6326 | -0.49625 | 0.9974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.464 | 56.2894 | 120.2 | 118.8152 | 7.3352 | 0.99298 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4647 | 6.7355 | 116.5 | 116.6326 | -0.4951 | 0.9974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.465 | 56.2894 | 120.2 | 118.8152 | 7.334 | 0.99298 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4657 | 6.7355 | 116.5 | 116.6326 | -0.49394 | 0.9974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.466 | 56.2908 | 120.2 | 118.8233 | 7.3329 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4667 | 6.7301 | 116.5 | 116.6211 | -0.4928 | 0.99768 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.467 | 56.2908 | 120.2 | 118.8233 | 7.3317 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4677 | 6.7301 | 116.5 | 116.6211 | -0.49165 | 0.99768 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.468 | 56.2908 | 120.2 | 118.8233 | 7.3306 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4687 | 6.7301 | 116.5 | 116.6211 | -0.49051 | 0.99768 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.469 | 56.2908 | 120.2 | 118.8233 | 7.3294 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4697 | 6.7301 | 116.5 | 116.6211 | -0.48936 | 0.99768 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.47 | 56.2908 | 120.2 | 118.8233 | 7.3283 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4707 | 6.7301 | 116.5 | 116.6211 | -0.48822 | 0.99768 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.471 | 56.2908 | 120.2 | 118.8233 | 7.3272 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4716 | 6.7301 | 116.5 | 116.6211 | -0.48708 | 0.99768 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.472 | 56.2908 | 120.2 | 118.8233 | 7.326 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4727 | 6.7301 | 116.5 | 116.6211 | -0.48593 | 0.99768 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.473 | 56.2908 | 120.2 | 118.8233 | 7.3249 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4736 | 6.7301 | 116.5 | 116.6211 | -0.48479 | 0.99768 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.474 | 56.256 | 120.2 | 118.817 | 7.3231 | 0.9929 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4747 | 6.7102 | 116.5 | 116.6347 | -0.48371 | 0.99795 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.475 | 56.256 | 120.2 | 118.817 | 7.3214 | 0.9929 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4756 | 6.7102 | 116.5 | 116.6347 | -0.48262 | 0.99795 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.476 | 56.256 | 120.2 | 118.817 | 7.3197 | 0.9929 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4767 | 6.7102 | 116.5 | 116.6347 | -0.48154 | 0.99795 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.477 | 56.256 | 120.2 | 118.817 | 7.3179 | 0.9929 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4776 | 6.7102 | 116.5 | 116.6347 | -0.48046 | 0.99795 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.478 | 56.256 | 120.2 | 118.817 | 7.3162 | 0.9929 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4787 | 6.7102 | 116.5 | 116.6347 | -0.47938 | 0.99795 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.479 | 56.256 | 120.2 | 118.817 | 7.3145 | 0.9929 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4797 | 6.7102 | 116.5 | 116.6347 | -0.4783 | 0.99795 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.48 | 56.256 | 120.2 | 118.817 | 7.3127 | 0.9929 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4807 | 6.7102 | 116.5 | 116.6347 | -0.47722 | 0.99795 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.481 | 56.256 | 120.2 | 118.817 | 7.311 | 0.9929 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4817 | 6.7102 | 116.5 | 116.6347 | -0.47614 | 0.99795 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.482 | 56.2275 | 120.2 | 118.8055 | 7.3091 | 0.993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4827 | 6.7102 | 116.5 | 116.6347 | -0.47505 | 0.99795 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.483 | 56.2275 | 120.2 | 118.8055 | 7.3072 | 0.993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4837 | 6.7077 | 116.5 | 116.6431 | -0.47399 | 0.99775 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.484 | 56.2275 | 120.2 | 118.8055 | 7.3053 | 0.993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4846 | 6.7077 | 116.5 | 116.6431 | -0.47293 | 0.99775 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.485 | 56.2275 | 120.2 | 118.8055 | 7.3034 | 0.993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4857 | 6.7077 | 116.5 | 116.6431 | -0.47186 | 0.99775 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.486 | 56.2275 | 120.2 | 118.8055 | 7.3015 | 0.993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4866 | 6.7077 | 116.5 | 116.6431 | -0.4708 | 0.99775 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.487 | 56.2275 | 120.2 | 118.8055 | 7.2996 | 0.993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4877 | 6.7077 | 116.5 | 116.6431 | -0.46973 | 0.99775 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.488 | 56.2275 | 120.2 | 118.8055 | 7.2977 | 0.993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4886 | 6.7077 | 116.5 | 116.6431 | -0.46867 | 0.99775 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.489 | 56.2275 | 120.2 | 118.8055 | 7.2958 | 0.993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4897 | 6.7077 | 116.5 | 116.6431 | -0.4676 | 0.99775 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.49 | 56.2275 | 120.2 | 118.8055 | 7.2939 | 0.993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4906 | 6.7077 | 116.5 | 116.6431 | -0.46654 | 0.99775 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.491 | 56.2309 | 120.2 | 118.8053 | 7.2922 | 0.99305 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4917 | 6.733 | 116.5 | 116.6435 | -0.46566 | 0.99775 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.492 | 56.2309 | 120.2 | 118.8053 | 7.2905 | 0.99305 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4927 | 6.733 | 116.5 | 116.6435 | -0.46479 | 0.99775 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.493 | 56.2309 | 120.2 | 118.8053 | 7.2888 | 0.99305 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4937 | 6.733 | 116.5 | 116.6435 | -0.46391 | 0.99775 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.494 | 56.2309 | 120.2 | 118.8053 | 7.2871 | 0.99305 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4947 | 6.733 | 116.5 | 116.6435 | -0.46303 | 0.99775 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.495 | 56.2309 | 120.2 | 118.8053 | 7.2854 | 0.99305 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4957 | 6.733 | 116.5 | 116.6435 | -0.46216 | 0.99775 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.496 | 56.2309 | 120.2 | 118.8053 | 7.2837 | 0.99305 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4967 | 6.733 | 116.5 | 116.6435 | -0.46128 | 0.99775 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.497 | 56.2309 | 120.2 | 118.8053 | 7.282 | 0.99305 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4977 | 6.733 | 116.5 | 116.6435 | -0.4604 | 0.99775 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.498 | 56.2309 | 120.2 | 118.8053 | 7.2803 | 0.99305 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4987 | 6.733 | 116.5 | 116.6435 | -0.45953 | 0.99775 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.499 | 56.257 | 120.2 | 118.7854 | 7.2791 | 0.99296 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.4996 | 6.7419 | 116.5 | 116.6265 | -0.45883 | 0.99764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.5 | 56.257 | 120.2 | 118.7854 | 7.278 | 0.99296 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5007 | 6.7419 | 116.5 | 116.6265 | -0.45814 | 0.99764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.501 | 56.257 | 120.2 | 118.7854 | 7.2768 | 0.99296 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5016 | 6.7419 | 116.5 | 116.6265 | -0.45744 | 0.99764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.502 | 56.257 | 120.2 | 118.7854 | 7.2757 | 0.99296 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5027 | 6.7419 | 116.5 | 116.6265 | -0.45675 | 0.99764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.503 | 56.257 | 120.2 | 118.7854 | 7.2745 | 0.99296 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5036 | 6.7419 | 116.5 | 116.6265 | -0.45605 | 0.99764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.504 | 56.257 | 120.2 | 118.7854 | 7.2734 | 0.99296 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5047 | 6.7419 | 116.5 | 116.6265 | -0.45536 | 0.99764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.505 | 56.257 | 120.2 | 118.7854 | 7.2722 | 0.99296 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5057 | 6.7419 | 116.5 | 116.6265 | -0.45466 | 0.99764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.506 | 56.257 | 120.2 | 118.7854 | 7.2711 | 0.99296 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5067 | 6.7419 | 116.5 | 116.6265 | -0.45397 | 0.99764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.507 | 56.2463 | 120.2 | 118.792 | 7.2704 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5077 | 6.7419 | 116.5 | 116.6265 | -0.45327 | 0.99764 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.508 | 56.2463 | 120.2 | 118.792 | 7.2697 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5087 | 6.7194 | 116.5 | 116.6208 | -0.45245 | 0.99745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.509 | 56.2463 | 120.2 | 118.792 | 7.2691 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5097 | 6.7194 | 116.5 | 116.6208 | -0.45162 | 0.99745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.51 | 56.2463 | 120.2 | 118.792 | 7.2684 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5107 | 6.7194 | 116.5 | 116.6208 | -0.4508 | 0.99745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.511 | 56.2463 | 120.2 | 118.792 | 7.2678 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5117 | 6.7194 | 116.5 | 116.6208 | -0.44998 | 0.99745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.512 | 56.2463 | 120.2 | 118.792 | 7.2671 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5126 | 6.7194 | 116.5 | 116.6208 | -0.44915 | 0.99745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.513 | 56.2463 | 120.2 | 118.792 | 7.2664 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5137 | 6.7194 | 116.5 | 116.6208 | -0.44833 | 0.99745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.514 | 56.2463 | 120.2 | 118.792 | 7.2658 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5146 | 6.7194 | 116.5 | 116.6208 | -0.44751 | 0.99745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.515 | 56.2463 | 120.2 | 118.792 | 7.2651 | 0.99288 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5157 | 6.7194 | 116.5 | 116.6208 | -0.44668 | 0.99745 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.516 | 56.2085 | 120.2 | 118.8377 | 7.2642 | 0.9929 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5166 | 6.7413 | 116.5 | 116.6352 | -0.44575 | 0.99768 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.517 | 56.2085 | 120.2 | 118.8377 | 7.2633 | 0.9929 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5177 | 6.7413 | 116.5 | 116.6352 | -0.44481 | 0.99768 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.518 | 56.2085 | 120.2 | 118.8377 | 7.2624 | 0.9929 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5186 | 6.7413 | 116.5 | 116.6352 | -0.44387 | 0.99768 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.519 | 56.2085 | 120.2 | 118.8377 | 7.2615 | 0.9929 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5197 | 6.7413 | 116.5 | 116.6352 | -0.44293 | 0.99768 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.52 | 56.2085 | 120.2 | 118.8377 | 7.2607 | 0.9929 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5207 | 6.7413 | 116.5 | 116.6352 | -0.44199 | 0.99768 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.521 | 56.2085 | 120.2 | 118.8377 | 7.2598 | 0.9929 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5217 | 6.7413 | 116.5 | 116.6352 | -0.44105 | 0.99768 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.522 | 56.2085 | 120.2 | 118.8377 | 7.2589 | 0.9929 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5227 | 6.7413 | 116.5 | 116.6352 | -0.44011 | 0.99768 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.523 | 56.2085 | 120.2 | 118.8377 | 7.258 | 0.9929 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5237 | 6.7413 | 116.5 | 116.6352 | -0.43917 | 0.99768 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.524 | 56.1981 | 120.2 | 118.8411 | 7.2574 | 0.99286 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5247 | 6.7374 | 116.5 | 116.6318 | -0.43816 | 0.998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.525 | 56.1981 | 120.2 | 118.8411 | 7.2568 | 0.99286 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5257 | 6.7374 | 116.5 | 116.6318 | -0.43714 | 0.998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.526 | 56.1981 | 120.2 | 118.8411 | 7.2562 | 0.99286 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5267 | 6.7374 | 116.5 | 116.6318 | -0.43613 | 0.998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.527 | 56.1981 | 120.2 | 118.8411 | 7.2556 | 0.99286 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5276 | 6.7374 | 116.5 | 116.6318 | -0.43512 | 0.998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.528 | 56.1981 | 120.2 | 118.8411 | 7.255 | 0.99286 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5287 | 6.7374 | 116.5 | 116.6318 | -0.4341 | 0.998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.529 | 56.1981 | 120.2 | 118.8411 | 7.2544 | 0.99286 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5296 | 6.7374 | 116.5 | 116.6318 | -0.43309 | 0.998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.53 | 56.1981 | 120.2 | 118.8411 | 7.2538 | 0.99286 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5307 | 6.7374 | 116.5 | 116.6318 | -0.43207 | 0.998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.531 | 56.1981 | 120.2 | 118.8411 | 7.2532 | 0.99286 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5316 | 6.7374 | 116.5 | 116.6318 | -0.43106 | 0.998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.532 | 56.1766 | 120.2 | 118.8481 | 7.2524 | 0.99295 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5327 | 6.7374 | 116.5 | 116.6318 | -0.43004 | 0.998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.533 | 56.1766 | 120.2 | 118.8481 | 7.2515 | 0.99295 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5337 | 6.7322 | 116.5 | 116.6439 | -0.42888 | 0.99836 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.534 | 56.1766 | 120.2 | 118.8481 | 7.2506 | 0.99295 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5347 | 6.7322 | 116.5 | 116.6439 | -0.42773 | 0.99836 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.535 | 56.1766 | 120.2 | 118.8481 | 7.2497 | 0.99295 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5357 | 6.7322 | 116.5 | 116.6439 | -0.42657 | 0.99836 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.536 | 56.1766 | 120.2 | 118.8481 | 7.2489 | 0.99295 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5367 | 6.7322 | 116.5 | 116.6439 | -0.42541 | 0.99836 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.537 | 56.1766 | 120.2 | 118.8481 | 7.248 | 0.99295 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5377 | 6.7322 | 116.5 | 116.6439 | -0.42426 | 0.99836 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.538 | 56.1766 | 120.2 | 118.8481 | 7.2471 | 0.99295 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5387 | 6.7322 | 116.5 | 116.6439 | -0.4231 | 0.99836 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.539 | 56.1766 | 120.2 | 118.8481 | 7.2462 | 0.99295 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5397 | 6.7322 | 116.5 | 116.6439 | -0.42194 | 0.99836 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.54 | 56.1766 | 120.2 | 118.8481 | 7.2453 | 0.99295 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5406 | 6.7322 | 116.5 | 116.6439 | -0.42079 | 0.99836 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.541 | 56.2099 | 120.2 | 118.8483 | 7.2439 | 0.99311 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5417 | 6.7375 | 116.5 | 116.6506 | -0.41972 | 0.99844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.542 | 56.2099 | 120.2 | 118.8483 | 7.2426 | 0.99311 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5426 | 6.7375 | 116.5 | 116.6506 | -0.41866 | 0.99844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.543 | 56.2099 | 120.2 | 118.8483 | 7.2412 | 0.99311 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5437 | 6.7375 | 116.5 | 116.6506 | -0.41759 | 0.99844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.544 | 56.2099 | 120.2 | 118.8483 | 7.2398 | 0.99311 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5446 | 6.7375 | 116.5 | 116.6506 | -0.41653 | 0.99844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.545 | 56.2099 | 120.2 | 118.8483 | 7.2384 | 0.99311 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5457 | 6.7375 | 116.5 | 116.6506 | -0.41546 | 0.99844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.546 | 56.2099 | 120.2 | 118.8483 | 7.237 | 0.99311 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5466 | 6.7375 | 116.5 | 116.6506 | -0.4144 | 0.99844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.547 | 56.2099 | 120.2 | 118.8483 | 7.2356 | 0.99311 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5477 | 6.7375 | 116.5 | 116.6506 | -0.41333 | 0.99844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.548 | 56.2099 | 120.2 | 118.8483 | 7.2342 | 0.99311 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5487 | 6.7375 | 116.5 | 116.6506 | -0.41226 | 0.99844 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.549 | 56.2708 | 120.2 | 118.8146 | 7.2336 | 0.99304 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5497 | 6.7133 | 116.5 | 116.6565 | -0.41131 | 0.99828 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.55 | 56.2708 | 120.2 | 118.8146 | 7.2331 | 0.99304 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5507 | 6.7133 | 116.5 | 116.6565 | -0.41036 | 0.99828 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.551 | 56.2708 | 120.2 | 118.8146 | 7.2326 | 0.99304 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5517 | 6.7133 | 116.5 | 116.6565 | -0.4094 | 0.99828 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.552 | 56.2708 | 120.2 | 118.8146 | 7.232 | 0.99304 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5527 | 6.7133 | 116.5 | 116.6565 | -0.40845 | 0.99828 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.553 | 56.2708 | 120.2 | 118.8146 | 7.2315 | 0.99304 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5536 | 6.7133 | 116.5 | 116.6565 | -0.4075 | 0.99828 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.554 | 56.2708 | 120.2 | 118.8146 | 7.2309 | 0.99304 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5547 | 6.7133 | 116.5 | 116.6565 | -0.40655 | 0.99828 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.555 | 56.2708 | 120.2 | 118.8146 | 7.2304 | 0.99304 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5556 | 6.7133 | 116.5 | 116.6565 | -0.40559 | 0.99828 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.556 | 56.2708 | 120.2 | 118.8146 | 7.2299 | 0.99304 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5567 | 6.7133 | 116.5 | 116.6565 | -0.40464 | 0.99828 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.557 | 56.2708 | 120.2 | 118.8146 | 7.2292 | 0.99304 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5576 | 6.7133 | 116.5 | 116.6565 | -0.40369 | 0.99828 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.558 | 56.2255 | 120.2 | 118.808 | 7.2288 | 0.99296 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5587 | 6.7227 | 116.5 | 116.6483 | -0.40285 | 0.99823 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.559 | 56.2255 | 120.2 | 118.808 | 7.2284 | 0.99296 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5596 | 6.7227 | 116.5 | 116.6483 | -0.40201 | 0.99823 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.56 | 56.2255 | 120.2 | 118.808 | 7.228 | 0.99296 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5607 | 6.7227 | 116.5 | 116.6483 | -0.40118 | 0.99823 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.561 | 56.2255 | 120.2 | 118.808 | 7.2277 | 0.99296 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5617 | 6.7227 | 116.5 | 116.6483 | -0.40034 | 0.99823 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.562 | 56.2255 | 120.2 | 118.808 | 7.2273 | 0.99296 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5627 | 6.7227 | 116.5 | 116.6483 | -0.3995 | 0.99823 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.563 | 56.2255 | 120.2 | 118.808 | 7.2269 | 0.99296 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5637 | 6.7227 | 116.5 | 116.6483 | -0.39867 | 0.99823 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.564 | 56.2255 | 120.2 | 118.808 | 7.2265 | 0.99296 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5647 | 6.7227 | 116.5 | 116.6483 | -0.39783 | 0.99823 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.565 | 56.2255 | 120.2 | 118.808 | 7.2261 | 0.99296 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5657 | 6.7227 | 116.5 | 116.6483 | -0.397 | 0.99823 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.566 | 56.1746 | 120.2 | 118.7939 | 7.225 | 0.993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5667 | 6.7356 | 116.5 | 116.6259 | -0.39636 | 0.99806 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.567 | 56.1746 | 120.2 | 118.7939 | 7.2239 | 0.993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5677 | 6.7356 | 116.5 | 116.6259 | -0.39572 | 0.99806 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.568 | 56.1746 | 120.2 | 118.7939 | 7.2228 | 0.993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5686 | 6.7356 | 116.5 | 116.6259 | -0.39509 | 0.99806 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.569 | 56.1746 | 120.2 | 118.7939 | 7.2217 | 0.993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5697 | 6.7356 | 116.5 | 116.6259 | -0.39445 | 0.99806 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.57 | 56.1746 | 120.2 | 118.7939 | 7.2207 | 0.993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5706 | 6.7356 | 116.5 | 116.6259 | -0.39382 | 0.99806 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.571 | 56.1746 | 120.2 | 118.7939 | 7.2196 | 0.993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5717 | 6.7356 | 116.5 | 116.6259 | -0.39318 | 0.99806 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.572 | 56.1746 | 120.2 | 118.7939 | 7.2185 | 0.993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5726 | 6.7356 | 116.5 | 116.6259 | -0.39254 | 0.99806 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.573 | 56.1746 | 120.2 | 118.7939 | 7.2174 | 0.993 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5737 | 6.7356 | 116.5 | 116.6259 | -0.39191 | 0.99806 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.574 | 56.2017 | 120.2 | 118.7927 | 7.2162 | 0.99306 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5746 | 6.7323 | 116.5 | 116.6322 | -0.39099 | 0.99816 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.575 | 56.2017 | 120.2 | 118.7927 | 7.215 | 0.99306 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5757 | 6.7323 | 116.5 | 116.6322 | -0.39006 | 0.99816 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.576 | 56.2017 | 120.2 | 118.7927 | 7.2137 | 0.99306 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5767 | 6.7323 | 116.5 | 116.6322 | -0.38914 | 0.99816 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.577 | 56.2017 | 120.2 | 118.7927 | 7.2125 | 0.99306 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5777 | 6.7323 | 116.5 | 116.6322 | -0.38822 | 0.99816 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.578 | 56.2017 | 120.2 | 118.7927 | 7.2113 | 0.99306 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5787 | 6.7323 | 116.5 | 116.6322 | -0.3873 | 0.99816 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.579 | 56.2017 | 120.2 | 118.7927 | 7.21 | 0.99306 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5797 | 6.7323 | 116.5 | 116.6322 | -0.38638 | 0.99816 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.58 | 56.2017 | 120.2 | 118.7927 | 7.2088 | 0.99306 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5807 | 6.7323 | 116.5 | 116.6322 | -0.38546 | 0.99816 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.581 | 56.2017 | 120.2 | 118.7927 | 7.2076 | 0.99306 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5816 | 6.7323 | 116.5 | 116.6322 | -0.38454 | 0.99816 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.582 | 56.2017 | 120.2 | 118.7927 | 7.2066 | 0.99306 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5827 | 6.7323 | 116.5 | 116.6322 | -0.38361 | 0.99816 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.583 | 56.2122 | 120.2 | 118.8062 | 7.2054 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5836 | 6.7464 | 116.5 | 116.6343 | -0.38248 | 0.99846 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.584 | 56.2122 | 120.2 | 118.8062 | 7.2042 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5847 | 6.7464 | 116.5 | 116.6343 | -0.38135 | 0.99846 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.585 | 56.2122 | 120.2 | 118.8062 | 7.2029 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5856 | 6.7464 | 116.5 | 116.6343 | -0.38022 | 0.99846 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.586 | 56.2122 | 120.2 | 118.8062 | 7.2017 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5867 | 6.7464 | 116.5 | 116.6343 | -0.37909 | 0.99846 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.587 | 56.2122 | 120.2 | 118.8062 | 7.2005 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5876 | 6.7464 | 116.5 | 116.6343 | -0.37795 | 0.99846 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.588 | 56.2122 | 120.2 | 118.8062 | 7.1992 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5887 | 6.7464 | 116.5 | 116.6343 | -0.37682 | 0.99846 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.589 | 56.2122 | 120.2 | 118.8062 | 7.198 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5897 | 6.7464 | 116.5 | 116.6343 | -0.37569 | 0.99846 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.59 | 56.2122 | 120.2 | 118.8062 | 7.1967 | 0.99316 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5907 | 6.7464 | 116.5 | 116.6343 | -0.37456 | 0.99846 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.591 | 56.2002 | 120.2 | 118.8116 | 7.1956 | 0.99326 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5917 | 6.7589 | 116.5 | 116.6241 | -0.37349 | 0.99852 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.592 | 56.2002 | 120.2 | 118.8116 | 7.1945 | 0.99326 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5927 | 6.7589 | 116.5 | 116.6241 | -0.37242 | 0.99852 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.593 | 56.2002 | 120.2 | 118.8116 | 7.1934 | 0.99326 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5937 | 6.7589 | 116.5 | 116.6241 | -0.37136 | 0.99852 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.594 | 56.2002 | 120.2 | 118.8116 | 7.1923 | 0.99326 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5947 | 6.7589 | 116.5 | 116.6241 | -0.37029 | 0.99852 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.595 | 56.2002 | 120.2 | 118.8116 | 7.1912 | 0.99326 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5957 | 6.7589 | 116.5 | 116.6241 | -0.36922 | 0.99852 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.596 | 56.2002 | 120.2 | 118.8116 | 7.1901 | 0.99326 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5966 | 6.7589 | 116.5 | 116.6241 | -0.36816 | 0.99852 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.597 | 56.2002 | 120.2 | 118.8116 | 7.189 | 0.99326 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5977 | 6.7589 | 116.5 | 116.6241 | -0.36709 | 0.99852 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.598 | 56.2002 | 120.2 | 118.8116 | 7.1879 | 0.99326 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5986 | 6.7589 | 116.5 | 116.6241 | -0.36602 | 0.99852 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.599 | 56.2235 | 120.2 | 118.8484 | 7.1874 | 0.99313 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.5997 | 6.758 | 116.5 | 116.6421 | -0.36495 | 0.99875 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.6 | 56.2235 | 120.2 | 118.8484 | 7.1869 | 0.99313 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6006 | 6.758 | 116.5 | 116.6421 | -0.36389 | 0.99875 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.601 | 56.2235 | 120.2 | 118.8484 | 7.1864 | 0.99313 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6017 | 6.758 | 116.5 | 116.6421 | -0.36282 | 0.99875 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.602 | 56.2235 | 120.2 | 118.8484 | 7.1859 | 0.99313 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6026 | 6.758 | 116.5 | 116.6421 | -0.36175 | 0.99875 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.603 | 56.2235 | 120.2 | 118.8484 | 7.1854 | 0.99313 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6037 | 6.758 | 116.5 | 116.6421 | -0.36068 | 0.99875 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.604 | 56.2235 | 120.2 | 118.8484 | 7.1849 | 0.99313 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6047 | 6.758 | 116.5 | 116.6421 | -0.35962 | 0.99875 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.605 | 56.2235 | 120.2 | 118.8484 | 7.1844 | 0.99313 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6057 | 6.758 | 116.5 | 116.6421 | -0.35855 | 0.99875 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.606 | 56.2235 | 120.2 | 118.8484 | 7.1839 | 0.99313 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6067 | 6.758 | 116.5 | 116.6421 | -0.35748 | 0.99875 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.607 | 56.2235 | 120.2 | 118.8484 | 7.1834 | 0.99313 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6077 | 6.758 | 116.5 | 116.6421 | -0.35642 | 0.99875 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.608 | 56.2238 | 120.2 | 118.8644 | 7.1832 | 0.99303 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6087 | 6.751 | 116.5 | 116.6467 | -0.35531 | 0.99888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.609 | 56.2238 | 120.2 | 118.8644 | 7.183 | 0.99303 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6096 | 6.751 | 116.5 | 116.6467 | -0.35421 | 0.99888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.61 | 56.2238 | 120.2 | 118.8644 | 7.1828 | 0.99303 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6107 | 6.751 | 116.5 | 116.6467 | -0.35311 | 0.99888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.611 | 56.2238 | 120.2 | 118.8644 | 7.1826 | 0.99303 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6116 | 6.751 | 116.5 | 116.6467 | -0.35201 | 0.99888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.612 | 56.2238 | 120.2 | 118.8644 | 7.1824 | 0.99303 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6127 | 6.751 | 116.5 | 116.6467 | -0.3509 | 0.99888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.613 | 56.2238 | 120.2 | 118.8644 | 7.1822 | 0.99303 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6136 | 6.751 | 116.5 | 116.6467 | -0.3498 | 0.99888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.614 | 56.2238 | 120.2 | 118.8644 | 7.182 | 0.99303 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6147 | 6.751 | 116.5 | 116.6467 | -0.3487 | 0.99888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.615 | 56.2238 | 120.2 | 118.8644 | 7.1818 | 0.99303 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6156 | 6.751 | 116.5 | 116.6467 | -0.3476 | 0.99888 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.616 | 56.157 | 120.2 | 118.845 | 7.1809 | 0.99313 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6167 | 6.7269 | 116.5 | 116.6377 | -0.34675 | 0.99879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.617 | 56.157 | 120.2 | 118.845 | 7.18 | 0.99313 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6177 | 6.7269 | 116.5 | 116.6377 | -0.34591 | 0.99879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.618 | 56.157 | 120.2 | 118.845 | 7.1791 | 0.99313 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6187 | 6.7269 | 116.5 | 116.6377 | -0.34507 | 0.99879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.619 | 56.157 | 120.2 | 118.845 | 7.1782 | 0.99313 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6197 | 6.7269 | 116.5 | 116.6377 | -0.34423 | 0.99879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.62 | 56.157 | 120.2 | 118.845 | 7.1773 | 0.99313 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6207 | 6.7269 | 116.5 | 116.6377 | -0.34339 | 0.99879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.621 | 56.157 | 120.2 | 118.845 | 7.1764 | 0.99313 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6217 | 6.7269 | 116.5 | 116.6377 | -0.34255 | 0.99879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.622 | 56.157 | 120.2 | 118.845 | 7.1755 | 0.99313 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6227 | 6.7269 | 116.5 | 116.6377 | -0.3417 | 0.99879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.623 | 56.157 | 120.2 | 118.845 | 7.1745 | 0.99313 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6237 | 6.7269 | 116.5 | 116.6377 | -0.34086 | 0.99879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.624 | 56.1576 | 120.2 | 118.8291 | 7.1733 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6246 | 6.7187 | 116.5 | 116.6462 | -0.34015 | 0.99885 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.625 | 56.1576 | 120.2 | 118.8291 | 7.1721 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6257 | 6.7187 | 116.5 | 116.6462 | -0.33944 | 0.99885 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.626 | 56.1576 | 120.2 | 118.8291 | 7.1709 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6266 | 6.7187 | 116.5 | 116.6462 | -0.33872 | 0.99885 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.627 | 56.1576 | 120.2 | 118.8291 | 7.1697 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6277 | 6.7187 | 116.5 | 116.6462 | -0.33801 | 0.99885 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.628 | 56.1576 | 120.2 | 118.8291 | 7.1684 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6286 | 6.7187 | 116.5 | 116.6462 | -0.3373 | 0.99885 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.629 | 56.1576 | 120.2 | 118.8291 | 7.1672 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6297 | 6.7187 | 116.5 | 116.6462 | -0.33658 | 0.99885 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.63 | 56.1576 | 120.2 | 118.8291 | 7.166 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6307 | 6.7187 | 116.5 | 116.6462 | -0.33587 | 0.99885 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.631 | 56.1576 | 120.2 | 118.8291 | 7.1648 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6317 | 6.7187 | 116.5 | 116.6462 | -0.33516 | 0.99885 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.632 | 56.1576 | 120.2 | 118.8291 | 7.1639 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6327 | 6.7187 | 116.5 | 116.6462 | -0.33444 | 0.99885 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.633 | 56.2073 | 120.2 | 118.7904 | 7.1629 | 0.99332 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6337 | 6.7257 | 116.5 | 116.6413 | -0.33365 | 0.99879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.634 | 56.2073 | 120.2 | 118.7904 | 7.1618 | 0.99332 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6347 | 6.7257 | 116.5 | 116.6413 | -0.33286 | 0.99879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.635 | 56.2073 | 120.2 | 118.7904 | 7.1608 | 0.99332 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6357 | 6.7257 | 116.5 | 116.6413 | -0.33208 | 0.99879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.636 | 56.2073 | 120.2 | 118.7904 | 7.1598 | 0.99332 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6367 | 6.7257 | 116.5 | 116.6413 | -0.33129 | 0.99879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.637 | 56.2073 | 120.2 | 118.7904 | 7.1587 | 0.99332 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6376 | 6.7257 | 116.5 | 116.6413 | -0.3305 | 0.99879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.638 | 56.2073 | 120.2 | 118.7904 | 7.1577 | 0.99332 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6387 | 6.7257 | 116.5 | 116.6413 | -0.32971 | 0.99879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.639 | 56.2073 | 120.2 | 118.7904 | 7.1566 | 0.99332 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6396 | 6.7257 | 116.5 | 116.6413 | -0.32892 | 0.99879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.64 | 56.2073 | 120.2 | 118.7904 | 7.1556 | 0.99332 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6407 | 6.7257 | 116.5 | 116.6413 | -0.32813 | 0.99879 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.641 | 56.1944 | 120.2 | 118.7692 | 7.1543 | 0.99343 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6416 | 6.7315 | 116.5 | 116.6357 | -0.3273 | 0.99883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.642 | 56.1944 | 120.2 | 118.7692 | 7.1531 | 0.99343 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6427 | 6.7315 | 116.5 | 116.6357 | -0.32647 | 0.99883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.643 | 56.1944 | 120.2 | 118.7692 | 7.1518 | 0.99343 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6436 | 6.7315 | 116.5 | 116.6357 | -0.32564 | 0.99883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.644 | 56.1944 | 120.2 | 118.7692 | 7.1505 | 0.99343 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6447 | 6.7315 | 116.5 | 116.6357 | -0.3248 | 0.99883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.645 | 56.1944 | 120.2 | 118.7692 | 7.1492 | 0.99343 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6457 | 6.7315 | 116.5 | 116.6357 | -0.32397 | 0.99883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.646 | 56.1944 | 120.2 | 118.7692 | 7.1479 | 0.99343 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6467 | 6.7315 | 116.5 | 116.6357 | -0.32314 | 0.99883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.647 | 56.1944 | 120.2 | 118.7692 | 7.1467 | 0.99343 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6477 | 6.7315 | 116.5 | 116.6357 | -0.32231 | 0.99883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.648 | 56.1944 | 120.2 | 118.7692 | 7.1454 | 0.99343 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6487 | 6.7315 | 116.5 | 116.6357 | -0.32148 | 0.99883 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.649 | 56.1988 | 120.2 | 118.8041 | 7.144 | 0.99337 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6497 | 6.7466 | 116.5 | 116.6301 | -0.3204 | 0.99902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.65 | 56.1988 | 120.2 | 118.8041 | 7.1426 | 0.99337 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6507 | 6.7466 | 116.5 | 116.6301 | -0.31932 | 0.99902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.651 | 56.1988 | 120.2 | 118.8041 | 7.1412 | 0.99337 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6517 | 6.7466 | 116.5 | 116.6301 | -0.31824 | 0.99902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.652 | 56.1988 | 120.2 | 118.8041 | 7.1398 | 0.99337 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6526 | 6.7466 | 116.5 | 116.6301 | -0.31716 | 0.99902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.653 | 56.1988 | 120.2 | 118.8041 | 7.1384 | 0.99337 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6537 | 6.7466 | 116.5 | 116.6301 | -0.31608 | 0.99902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.654 | 56.1988 | 120.2 | 118.8041 | 7.137 | 0.99337 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6546 | 6.7466 | 116.5 | 116.6301 | -0.31499 | 0.99902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.655 | 56.1988 | 120.2 | 118.8041 | 7.1356 | 0.99337 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6557 | 6.7466 | 116.5 | 116.6301 | -0.31391 | 0.99902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.656 | 56.1988 | 120.2 | 118.8041 | 7.1342 | 0.99337 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6566 | 6.7466 | 116.5 | 116.6301 | -0.31283 | 0.99902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.657 | 56.1988 | 120.2 | 118.8041 | 7.1326 | 0.99337 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6577 | 6.7466 | 116.5 | 116.6301 | -0.31175 | 0.99902 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.658 | 56.198 | 120.2 | 118.8405 | 7.1313 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6587 | 6.7485 | 116.5 | 116.6356 | -0.31046 | 0.99912 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.659 | 56.198 | 120.2 | 118.8405 | 7.13 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6597 | 6.7485 | 116.5 | 116.6356 | -0.30916 | 0.99912 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.66 | 56.198 | 120.2 | 118.8405 | 7.1288 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6607 | 6.7485 | 116.5 | 116.6356 | -0.30786 | 0.99912 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.661 | 56.198 | 120.2 | 118.8405 | 7.1275 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6617 | 6.7485 | 116.5 | 116.6356 | -0.30657 | 0.99912 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.662 | 56.198 | 120.2 | 118.8405 | 7.1262 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6627 | 6.7485 | 116.5 | 116.6356 | -0.30527 | 0.99912 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.663 | 56.198 | 120.2 | 118.8405 | 7.125 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6637 | 6.7485 | 116.5 | 116.6356 | -0.30397 | 0.99912 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.664 | 56.198 | 120.2 | 118.8405 | 7.1237 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6647 | 6.7485 | 116.5 | 116.6356 | -0.30267 | 0.99912 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.665 | 56.198 | 120.2 | 118.8405 | 7.1225 | 0.99325 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6656 | 6.7485 | 116.5 | 116.6356 | -0.30138 | 0.99912 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.666 | 56.1748 | 120.2 | 118.8541 | 7.121 | 0.99333 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6667 | 6.7456 | 116.5 | 116.6527 | -0.30017 | 0.99916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.667 | 56.1748 | 120.2 | 118.8541 | 7.1196 | 0.99333 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6676 | 6.7456 | 116.5 | 116.6527 | -0.29897 | 0.99916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.668 | 56.1748 | 120.2 | 118.8541 | 7.1182 | 0.99333 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6687 | 6.7456 | 116.5 | 116.6527 | -0.29777 | 0.99916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.669 | 56.1748 | 120.2 | 118.8541 | 7.1168 | 0.99333 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6696 | 6.7456 | 116.5 | 116.6527 | -0.29657 | 0.99916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.67 | 56.1748 | 120.2 | 118.8541 | 7.1154 | 0.99333 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6707 | 6.7456 | 116.5 | 116.6527 | -0.29536 | 0.99916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.671 | 56.1748 | 120.2 | 118.8541 | 7.1139 | 0.99333 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6716 | 6.7456 | 116.5 | 116.6527 | -0.29416 | 0.99916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.672 | 56.1748 | 120.2 | 118.8541 | 7.1125 | 0.99333 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6727 | 6.7456 | 116.5 | 116.6527 | -0.29296 | 0.99916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.673 | 56.1748 | 120.2 | 118.8541 | 7.1111 | 0.99333 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6737 | 6.7456 | 116.5 | 116.6527 | -0.29176 | 0.99916 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.674 | 56.1951 | 120.2 | 118.8623 | 7.1095 | 0.99336 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6747 | 6.7555 | 116.5 | 116.6623 | -0.29071 | 0.99922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.675 | 56.1951 | 120.2 | 118.8623 | 7.1078 | 0.99336 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6757 | 6.7555 | 116.5 | 116.6623 | -0.28966 | 0.99922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.676 | 56.1951 | 120.2 | 118.8623 | 7.1062 | 0.99336 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6767 | 6.7555 | 116.5 | 116.6623 | -0.28861 | 0.99922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.677 | 56.1951 | 120.2 | 118.8623 | 7.1046 | 0.99336 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6777 | 6.7555 | 116.5 | 116.6623 | -0.28756 | 0.99922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.678 | 56.1951 | 120.2 | 118.8623 | 7.103 | 0.99336 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6786 | 6.7555 | 116.5 | 116.6623 | -0.2865 | 0.99922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.679 | 56.1951 | 120.2 | 118.8623 | 7.1013 | 0.99336 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6797 | 6.7555 | 116.5 | 116.6623 | -0.28545 | 0.99922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.68 | 56.1951 | 120.2 | 118.8623 | 7.0997 | 0.99336 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6806 | 6.7555 | 116.5 | 116.6623 | -0.2844 | 0.99922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.681 | 56.1951 | 120.2 | 118.8623 | 7.0981 | 0.99336 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6817 | 6.7555 | 116.5 | 116.6623 | -0.28335 | 0.99922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.682 | 56.1951 | 120.2 | 118.8623 | 7.0968 | 0.99336 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6826 | 6.7555 | 116.5 | 116.6623 | -0.2823 | 0.99922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.683 | 56.2254 | 120.2 | 118.8678 | 7.0956 | 0.99334 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6837 | 6.7347 | 116.5 | 116.6593 | -0.2814 | 0.99932 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.684 | 56.2254 | 120.2 | 118.8678 | 7.0944 | 0.99334 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6846 | 6.7347 | 116.5 | 116.6593 | -0.2805 | 0.99932 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.685 | 56.2254 | 120.2 | 118.8678 | 7.0931 | 0.99334 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6857 | 6.7347 | 116.5 | 116.6593 | -0.2796 | 0.99932 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.686 | 56.2254 | 120.2 | 118.8678 | 7.0919 | 0.99334 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6867 | 6.7347 | 116.5 | 116.6593 | -0.27869 | 0.99932 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.687 | 56.2254 | 120.2 | 118.8678 | 7.0907 | 0.99334 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6877 | 6.7347 | 116.5 | 116.6593 | -0.27779 | 0.99932 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.688 | 56.2254 | 120.2 | 118.8678 | 7.0895 | 0.99334 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6887 | 6.7347 | 116.5 | 116.6593 | -0.27689 | 0.99932 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.689 | 56.2254 | 120.2 | 118.8678 | 7.0883 | 0.99334 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6897 | 6.7347 | 116.5 | 116.6593 | -0.27599 | 0.99932 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.69 | 56.2254 | 120.2 | 118.8678 | 7.0871 | 0.99334 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6907 | 6.7347 | 116.5 | 116.6593 | -0.27508 | 0.99932 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.691 | 56.1925 | 120.2 | 118.8419 | 7.0863 | 0.99334 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6917 | 6.7126 | 116.5 | 116.6713 | -0.27414 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.692 | 56.1925 | 120.2 | 118.8419 | 7.0855 | 0.99334 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6927 | 6.7126 | 116.5 | 116.6713 | -0.27319 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.693 | 56.1925 | 120.2 | 118.8419 | 7.0848 | 0.99334 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6936 | 6.7126 | 116.5 | 116.6713 | -0.27224 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.694 | 56.1925 | 120.2 | 118.8419 | 7.084 | 0.99334 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6947 | 6.7126 | 116.5 | 116.6713 | -0.27129 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.695 | 56.1925 | 120.2 | 118.8419 | 7.0833 | 0.99334 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6956 | 6.7126 | 116.5 | 116.6713 | -0.27034 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.696 | 56.1925 | 120.2 | 118.8419 | 7.0825 | 0.99334 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6967 | 6.7126 | 116.5 | 116.6713 | -0.26939 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.697 | 56.1925 | 120.2 | 118.8419 | 7.0817 | 0.99334 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6976 | 6.7126 | 116.5 | 116.6713 | -0.26844 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.698 | 56.1925 | 120.2 | 118.8419 | 7.081 | 0.99334 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6987 | 6.7126 | 116.5 | 116.6713 | -0.26749 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.699 | 56.1906 | 120.2 | 118.8022 | 7.0798 | 0.99337 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.6996 | 6.6999 | 116.5 | 116.6763 | -0.26649 | 0.99935 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.7 | 56.1906 | 120.2 | 118.8022 | 7.0787 | 0.99337 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7007 | 6.6999 | 116.5 | 116.6763 | -0.26549 | 0.99935 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.701 | 56.1906 | 120.2 | 118.8022 | 7.0776 | 0.99337 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7017 | 6.6999 | 116.5 | 116.6763 | -0.26448 | 0.99935 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.702 | 56.1906 | 120.2 | 118.8022 | 7.0764 | 0.99337 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7027 | 6.6999 | 116.5 | 116.6763 | -0.26348 | 0.99935 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.703 | 56.1906 | 120.2 | 118.8022 | 7.0753 | 0.99337 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7037 | 6.6999 | 116.5 | 116.6763 | -0.26247 | 0.99935 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.704 | 56.1906 | 120.2 | 118.8022 | 7.0742 | 0.99337 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7047 | 6.6999 | 116.5 | 116.6763 | -0.26147 | 0.99935 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.705 | 56.1906 | 120.2 | 118.8022 | 7.073 | 0.99337 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7057 | 6.6999 | 116.5 | 116.6763 | -0.26046 | 0.99935 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.706 | 56.1906 | 120.2 | 118.8022 | 7.0719 | 0.99337 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7066 | 6.6999 | 116.5 | 116.6763 | -0.25946 | 0.99935 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.707 | 56.1906 | 120.2 | 118.8022 | 7.0708 | 0.99337 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7077 | 6.6999 | 116.5 | 116.6763 | -0.25845 | 0.99935 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.708 | 56.1913 | 120.2 | 118.7651 | 7.0691 | 0.99345 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7086 | 6.7052 | 116.5 | 116.6751 | -0.25749 | 0.99928 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.709 | 56.1913 | 120.2 | 118.7651 | 7.0675 | 0.99345 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7097 | 6.7052 | 116.5 | 116.6751 | -0.25653 | 0.99928 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.71 | 56.1913 | 120.2 | 118.7651 | 7.0658 | 0.99345 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7106 | 6.7052 | 116.5 | 116.6751 | -0.25556 | 0.99928 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.711 | 56.1913 | 120.2 | 118.7651 | 7.0642 | 0.99345 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7117 | 6.7052 | 116.5 | 116.6751 | -0.2546 | 0.99928 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.712 | 56.1913 | 120.2 | 118.7651 | 7.0625 | 0.99345 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7126 | 6.7052 | 116.5 | 116.6751 | -0.25364 | 0.99928 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.713 | 56.1913 | 120.2 | 118.7651 | 7.0609 | 0.99345 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7137 | 6.7052 | 116.5 | 116.6751 | -0.25267 | 0.99928 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.714 | 56.1913 | 120.2 | 118.7651 | 7.0592 | 0.99345 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7147 | 6.7052 | 116.5 | 116.6751 | -0.25171 | 0.99928 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.715 | 56.1913 | 120.2 | 118.7651 | 7.0576 | 0.99345 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7157 | 6.7052 | 116.5 | 116.6751 | -0.25075 | 0.99928 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.716 | 56.146 | 120.2 | 118.7607 | 7.0559 | 0.9935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7167 | 6.7255 | 116.5 | 116.6776 | -0.24962 | 0.99932 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.717 | 56.146 | 120.2 | 118.7607 | 7.0543 | 0.9935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7177 | 6.7255 | 116.5 | 116.6776 | -0.24848 | 0.99932 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.718 | 56.146 | 120.2 | 118.7607 | 7.0526 | 0.9935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7187 | 6.7255 | 116.5 | 116.6776 | -0.24735 | 0.99932 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.719 | 56.146 | 120.2 | 118.7607 | 7.051 | 0.9935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7197 | 6.7255 | 116.5 | 116.6776 | -0.24622 | 0.99932 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.72 | 56.146 | 120.2 | 118.7607 | 7.0493 | 0.9935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7207 | 6.7255 | 116.5 | 116.6776 | -0.24508 | 0.99932 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.721 | 56.146 | 120.2 | 118.7607 | 7.0476 | 0.9935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7216 | 6.7255 | 116.5 | 116.6776 | -0.24395 | 0.99932 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.722 | 56.146 | 120.2 | 118.7607 | 7.046 | 0.9935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7227 | 6.7255 | 116.5 | 116.6776 | -0.24282 | 0.99932 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.723 | 56.146 | 120.2 | 118.7607 | 7.0443 | 0.9935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7236 | 6.7255 | 116.5 | 116.6776 | -0.24169 | 0.99932 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.724 | 56.1845 | 120.2 | 118.817 | 7.0427 | 0.99354 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7247 | 6.7297 | 116.5 | 116.6609 | -0.24058 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.725 | 56.1845 | 120.2 | 118.817 | 7.0411 | 0.99354 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7256 | 6.7297 | 116.5 | 116.6609 | -0.23947 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.726 | 56.1845 | 120.2 | 118.817 | 7.0395 | 0.99354 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7267 | 6.7297 | 116.5 | 116.6609 | -0.23836 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.727 | 56.1845 | 120.2 | 118.817 | 7.0379 | 0.99354 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7276 | 6.7297 | 116.5 | 116.6609 | -0.23725 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.728 | 56.1845 | 120.2 | 118.817 | 7.0363 | 0.99354 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7287 | 6.7297 | 116.5 | 116.6609 | -0.23614 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.729 | 56.1845 | 120.2 | 118.817 | 7.0347 | 0.99354 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7297 | 6.7297 | 116.5 | 116.6609 | -0.23503 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.73 | 56.1845 | 120.2 | 118.817 | 7.0331 | 0.99354 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7307 | 6.7297 | 116.5 | 116.6609 | -0.23392 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.731 | 56.1845 | 120.2 | 118.817 | 7.0315 | 0.99354 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7317 | 6.7297 | 116.5 | 116.6609 | -0.23281 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.732 | 56.1845 | 120.2 | 118.817 | 7.0299 | 0.99354 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7327 | 6.7297 | 116.5 | 116.6609 | -0.2317 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.733 | 56.2125 | 120.2 | 118.8325 | 7.0288 | 0.9935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7337 | 6.7324 | 116.5 | 116.6571 | -0.23055 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.734 | 56.2125 | 120.2 | 118.8325 | 7.0277 | 0.9935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7346 | 6.7324 | 116.5 | 116.6571 | -0.22941 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.735 | 56.2125 | 120.2 | 118.8325 | 7.0266 | 0.9935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7357 | 6.7324 | 116.5 | 116.6571 | -0.22827 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.736 | 56.2125 | 120.2 | 118.8325 | 7.0255 | 0.9935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7366 | 6.7324 | 116.5 | 116.6571 | -0.22713 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.737 | 56.2125 | 120.2 | 118.8325 | 7.0244 | 0.9935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7377 | 6.7324 | 116.5 | 116.6571 | -0.22598 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.738 | 56.2125 | 120.2 | 118.8325 | 7.0233 | 0.9935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7386 | 6.7324 | 116.5 | 116.6571 | -0.22484 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.739 | 56.2125 | 120.2 | 118.8325 | 7.0222 | 0.9935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7397 | 6.7324 | 116.5 | 116.6571 | -0.2237 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.74 | 56.2125 | 120.2 | 118.8325 | 7.0211 | 0.9935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7406 | 6.7324 | 116.5 | 116.6571 | -0.22255 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.741 | 56.1962 | 120.2 | 118.8352 | 7.0204 | 0.99348 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7417 | 6.7139 | 116.5 | 116.6569 | -0.22134 | 0.99963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.742 | 56.1962 | 120.2 | 118.8352 | 7.0197 | 0.99348 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7427 | 6.7139 | 116.5 | 116.6569 | -0.22013 | 0.99963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.743 | 56.1962 | 120.2 | 118.8352 | 7.0189 | 0.99348 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7437 | 6.7139 | 116.5 | 116.6569 | -0.21892 | 0.99963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.744 | 56.1962 | 120.2 | 118.8352 | 7.0182 | 0.99348 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7447 | 6.7139 | 116.5 | 116.6569 | -0.21771 | 0.99963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.745 | 56.1962 | 120.2 | 118.8352 | 7.0174 | 0.99348 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7457 | 6.7139 | 116.5 | 116.6569 | -0.2165 | 0.99963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.746 | 56.1962 | 120.2 | 118.8352 | 7.0167 | 0.99348 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7467 | 6.7139 | 116.5 | 116.6569 | -0.21528 | 0.99963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.747 | 56.1962 | 120.2 | 118.8352 | 7.016 | 0.99348 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7477 | 6.7139 | 116.5 | 116.6569 | -0.21407 | 0.99963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.748 | 56.1962 | 120.2 | 118.8352 | 7.0152 | 0.99348 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7487 | 6.7139 | 116.5 | 116.6569 | -0.21286 | 0.99963 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.749 | 56.2204 | 120.2 | 118.8697 | 7.014 | 0.99351 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7496 | 6.7158 | 116.5 | 116.6434 | -0.21197 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.75 | 56.2204 | 120.2 | 118.8697 | 7.0127 | 0.99351 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7507 | 6.7158 | 116.5 | 116.6434 | -0.21108 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.751 | 56.2204 | 120.2 | 118.8697 | 7.0115 | 0.99351 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7516 | 6.7158 | 116.5 | 116.6434 | -0.21019 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.752 | 56.2204 | 120.2 | 118.8697 | 7.0102 | 0.99351 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7527 | 6.7158 | 116.5 | 116.6434 | -0.2093 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.753 | 56.2204 | 120.2 | 118.8697 | 7.0089 | 0.99351 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7536 | 6.7158 | 116.5 | 116.6434 | -0.20841 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.754 | 56.2204 | 120.2 | 118.8697 | 7.0077 | 0.99351 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7547 | 6.7158 | 116.5 | 116.6434 | -0.20752 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.755 | 56.2204 | 120.2 | 118.8697 | 7.0064 | 0.99351 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7557 | 6.7158 | 116.5 | 116.6434 | -0.20663 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.756 | 56.2204 | 120.2 | 118.8697 | 7.0052 | 0.99351 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7567 | 6.7158 | 116.5 | 116.6434 | -0.20574 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.757 | 56.2204 | 120.2 | 118.8697 | 7.0039 | 0.99351 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7577 | 6.7158 | 116.5 | 116.6434 | -0.20485 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.758 | 56.2355 | 120.2 | 118.8559 | 7.0023 | 0.9935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7587 | 6.7411 | 116.5 | 116.6731 | -0.20402 | 0.9996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.759 | 56.2355 | 120.2 | 118.8559 | 7.0008 | 0.9935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7597 | 6.7411 | 116.5 | 116.6731 | -0.20318 | 0.9996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.76 | 56.2355 | 120.2 | 118.8559 | 6.9993 | 0.9935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7607 | 6.7411 | 116.5 | 116.6731 | -0.20235 | 0.9996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.761 | 56.2355 | 120.2 | 118.8559 | 6.9977 | 0.9935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7617 | 6.7411 | 116.5 | 116.6731 | -0.20151 | 0.9996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.762 | 56.2355 | 120.2 | 118.8559 | 6.9962 | 0.9935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7626 | 6.7411 | 116.5 | 116.6731 | -0.20067 | 0.9996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.763 | 56.2355 | 120.2 | 118.8559 | 6.9946 | 0.9935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7637 | 6.7411 | 116.5 | 116.6731 | -0.19984 | 0.9996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.764 | 56.2355 | 120.2 | 118.8559 | 6.9931 | 0.9935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7646 | 6.7411 | 116.5 | 116.6731 | -0.199 | 0.9996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.765 | 56.2355 | 120.2 | 118.8559 | 6.9915 | 0.9935 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7657 | 6.7411 | 116.5 | 116.6731 | -0.19817 | 0.9996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.766 | 56.2016 | 120.2 | 118.811 | 6.9903 | 0.99351 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7666 | 6.7437 | 116.5 | 116.6839 | -0.19718 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.767 | 56.2016 | 120.2 | 118.811 | 6.9891 | 0.99351 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7677 | 6.7437 | 116.5 | 116.6839 | -0.19618 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.768 | 56.2016 | 120.2 | 118.811 | 6.9879 | 0.99351 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7686 | 6.7437 | 116.5 | 116.6839 | -0.19519 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.769 | 56.2016 | 120.2 | 118.811 | 6.9866 | 0.99351 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7697 | 6.7437 | 116.5 | 116.6839 | -0.1942 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.77 | 56.2016 | 120.2 | 118.811 | 6.9854 | 0.99351 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7707 | 6.7437 | 116.5 | 116.6839 | -0.19321 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.771 | 56.2016 | 120.2 | 118.811 | 6.9842 | 0.99351 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7717 | 6.7437 | 116.5 | 116.6839 | -0.19222 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.772 | 56.2016 | 120.2 | 118.811 | 6.983 | 0.99351 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7727 | 6.7437 | 116.5 | 116.6839 | -0.19123 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.773 | 56.2016 | 120.2 | 118.811 | 6.9818 | 0.99351 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7737 | 6.7437 | 116.5 | 116.6839 | -0.19024 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.774 | 56.1767 | 120.2 | 118.7827 | 6.9805 | 0.99363 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7747 | 6.6969 | 116.5 | 116.6642 | -0.18912 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.775 | 56.1767 | 120.2 | 118.7827 | 6.9793 | 0.99363 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7757 | 6.6969 | 116.5 | 116.6642 | -0.18799 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.776 | 56.1767 | 120.2 | 118.7827 | 6.9781 | 0.99363 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7767 | 6.6969 | 116.5 | 116.6642 | -0.18687 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.777 | 56.1767 | 120.2 | 118.7827 | 6.9768 | 0.99363 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7776 | 6.6969 | 116.5 | 116.6642 | -0.18575 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.778 | 56.1767 | 120.2 | 118.7827 | 6.9756 | 0.99363 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7787 | 6.6969 | 116.5 | 116.6642 | -0.18463 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.779 | 56.1767 | 120.2 | 118.7827 | 6.9744 | 0.99363 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7796 | 6.6969 | 116.5 | 116.6642 | -0.18351 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.78 | 56.1767 | 120.2 | 118.7827 | 6.9731 | 0.99363 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7807 | 6.6969 | 116.5 | 116.6642 | -0.18239 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.781 | 56.1767 | 120.2 | 118.7827 | 6.9719 | 0.99363 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7816 | 6.6969 | 116.5 | 116.6642 | -0.18127 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.782 | 56.1767 | 120.2 | 118.7827 | 6.9707 | 0.99363 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7827 | 6.6969 | 116.5 | 116.6642 | -0.18015 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.783 | 56.1565 | 120.2 | 118.7706 | 6.9694 | 0.99369 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7837 | 6.6962 | 116.5 | 116.6596 | -0.17897 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.784 | 56.1565 | 120.2 | 118.7706 | 6.9681 | 0.99369 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7847 | 6.6962 | 116.5 | 116.6596 | -0.17779 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.785 | 56.1565 | 120.2 | 118.7706 | 6.9668 | 0.99369 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7857 | 6.6962 | 116.5 | 116.6596 | -0.17661 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.786 | 56.1565 | 120.2 | 118.7706 | 6.9656 | 0.99369 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7867 | 6.6962 | 116.5 | 116.6596 | -0.17543 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.787 | 56.1565 | 120.2 | 118.7706 | 6.9643 | 0.99369 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7877 | 6.6962 | 116.5 | 116.6596 | -0.17425 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.788 | 56.1565 | 120.2 | 118.7706 | 6.963 | 0.99369 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7887 | 6.6962 | 116.5 | 116.6596 | -0.17306 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.789 | 56.1565 | 120.2 | 118.7706 | 6.9617 | 0.99369 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7897 | 6.6962 | 116.5 | 116.6596 | -0.17188 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.79 | 56.1565 | 120.2 | 118.7706 | 6.9605 | 0.99369 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7906 | 6.6962 | 116.5 | 116.6596 | -0.1707 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.791 | 56.1751 | 120.2 | 118.7766 | 6.9595 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7917 | 6.7213 | 116.5 | 116.6503 | -0.16965 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.792 | 56.1751 | 120.2 | 118.7766 | 6.9586 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7926 | 6.7213 | 116.5 | 116.6503 | -0.16861 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.793 | 56.1751 | 120.2 | 118.7766 | 6.9577 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7937 | 6.7213 | 116.5 | 116.6503 | -0.16756 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.794 | 56.1751 | 120.2 | 118.7766 | 6.9568 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7946 | 6.7213 | 116.5 | 116.6503 | -0.16651 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.795 | 56.1751 | 120.2 | 118.7766 | 6.9558 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7957 | 6.7213 | 116.5 | 116.6503 | -0.16546 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.796 | 56.1751 | 120.2 | 118.7766 | 6.9549 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7966 | 6.7213 | 116.5 | 116.6503 | -0.16442 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.797 | 56.1751 | 120.2 | 118.7766 | 6.954 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7977 | 6.7213 | 116.5 | 116.6503 | -0.16337 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.798 | 56.1751 | 120.2 | 118.7766 | 6.9531 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7987 | 6.7213 | 116.5 | 116.6503 | -0.16232 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.799 | 56.1987 | 120.2 | 118.7776 | 6.9521 | 0.99367 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.7997 | 6.7385 | 116.5 | 116.6386 | -0.16134 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.8 | 56.1987 | 120.2 | 118.7776 | 6.9511 | 0.99367 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8007 | 6.7385 | 116.5 | 116.6386 | -0.16036 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.801 | 56.1987 | 120.2 | 118.7776 | 6.9501 | 0.99367 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8017 | 6.7385 | 116.5 | 116.6386 | -0.15938 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.802 | 56.1987 | 120.2 | 118.7776 | 6.9491 | 0.99367 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8027 | 6.7385 | 116.5 | 116.6386 | -0.1584 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.803 | 56.1987 | 120.2 | 118.7776 | 6.9482 | 0.99367 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8036 | 6.7385 | 116.5 | 116.6386 | -0.15742 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.804 | 56.1987 | 120.2 | 118.7776 | 6.9472 | 0.99367 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8047 | 6.7385 | 116.5 | 116.6386 | -0.15643 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.805 | 56.1987 | 120.2 | 118.7776 | 6.9462 | 0.99367 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8056 | 6.7385 | 116.5 | 116.6386 | -0.15545 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.806 | 56.1987 | 120.2 | 118.7776 | 6.9452 | 0.99367 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8067 | 6.7385 | 116.5 | 116.6386 | -0.15447 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.807 | 56.1987 | 120.2 | 118.7776 | 6.9442 | 0.99367 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8076 | 6.7385 | 116.5 | 116.6386 | -0.15349 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.808 | 56.1707 | 120.2 | 118.7986 | 6.9432 | 0.99356 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8087 | 6.7356 | 116.5 | 116.6487 | -0.15255 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.809 | 56.1707 | 120.2 | 118.7986 | 6.9422 | 0.99356 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8096 | 6.7356 | 116.5 | 116.6487 | -0.15161 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.81 | 56.1707 | 120.2 | 118.7986 | 6.9411 | 0.99356 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8107 | 6.7356 | 116.5 | 116.6487 | -0.15067 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.811 | 56.1707 | 120.2 | 118.7986 | 6.9401 | 0.99356 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8117 | 6.7356 | 116.5 | 116.6487 | -0.14973 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.812 | 56.1707 | 120.2 | 118.7986 | 6.939 | 0.99356 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8127 | 6.7356 | 116.5 | 116.6487 | -0.1488 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.813 | 56.1707 | 120.2 | 118.7986 | 6.938 | 0.99356 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8137 | 6.7356 | 116.5 | 116.6487 | -0.14786 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.814 | 56.1707 | 120.2 | 118.7986 | 6.937 | 0.99356 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8147 | 6.7356 | 116.5 | 116.6487 | -0.14692 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.815 | 56.1707 | 120.2 | 118.7986 | 6.9359 | 0.99356 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8157 | 6.7356 | 116.5 | 116.6487 | -0.14598 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.816 | 56.1505 | 120.2 | 118.8181 | 6.935 | 0.99362 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8167 | 6.7352 | 116.5 | 116.6544 | -0.14501 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.817 | 56.1505 | 120.2 | 118.8181 | 6.934 | 0.99362 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8177 | 6.7352 | 116.5 | 116.6544 | -0.14405 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.818 | 56.1505 | 120.2 | 118.8181 | 6.933 | 0.99362 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8186 | 6.7352 | 116.5 | 116.6544 | -0.14308 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.819 | 56.1505 | 120.2 | 118.8181 | 6.932 | 0.99362 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8197 | 6.7352 | 116.5 | 116.6544 | -0.14212 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.82 | 56.1505 | 120.2 | 118.8181 | 6.931 | 0.99362 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8206 | 6.7352 | 116.5 | 116.6544 | -0.14116 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.821 | 56.1505 | 120.2 | 118.8181 | 6.93 | 0.99362 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8217 | 6.7352 | 116.5 | 116.6544 | -0.14019 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.822 | 56.1505 | 120.2 | 118.8181 | 6.9291 | 0.99362 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8226 | 6.7352 | 116.5 | 116.6544 | -0.13923 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.823 | 56.1505 | 120.2 | 118.8181 | 6.9281 | 0.99362 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8237 | 6.7352 | 116.5 | 116.6544 | -0.13826 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.824 | 56.139 | 120.2 | 118.8334 | 6.9268 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8246 | 6.7426 | 116.5 | 116.6667 | -0.1373 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.825 | 56.139 | 120.2 | 118.8334 | 6.9255 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8257 | 6.7426 | 116.5 | 116.6667 | -0.13634 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.826 | 56.139 | 120.2 | 118.8334 | 6.9242 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8267 | 6.7426 | 116.5 | 116.6667 | -0.13537 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.827 | 56.139 | 120.2 | 118.8334 | 6.9229 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8277 | 6.7426 | 116.5 | 116.6667 | -0.13441 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.828 | 56.139 | 120.2 | 118.8334 | 6.9216 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8287 | 6.7426 | 116.5 | 116.6667 | -0.13344 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.829 | 56.139 | 120.2 | 118.8334 | 6.9203 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8297 | 6.7426 | 116.5 | 116.6667 | -0.13248 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.83 | 56.139 | 120.2 | 118.8334 | 6.919 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8307 | 6.7426 | 116.5 | 116.6667 | -0.13152 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.831 | 56.139 | 120.2 | 118.8334 | 6.9177 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8316 | 6.7426 | 116.5 | 116.6667 | -0.13055 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.832 | 56.139 | 120.2 | 118.8334 | 6.9164 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8327 | 6.7426 | 116.5 | 116.6667 | -0.12959 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.833 | 56.1844 | 120.2 | 118.8311 | 6.915 | 0.99377 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8336 | 6.7188 | 116.5 | 116.6789 | -0.12895 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.834 | 56.1844 | 120.2 | 118.8311 | 6.9135 | 0.99377 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8347 | 6.7188 | 116.5 | 116.6789 | -0.12832 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.835 | 56.1844 | 120.2 | 118.8311 | 6.912 | 0.99377 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8356 | 6.7188 | 116.5 | 116.6789 | -0.12768 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.836 | 56.1844 | 120.2 | 118.8311 | 6.9105 | 0.99377 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8367 | 6.7188 | 116.5 | 116.6789 | -0.12705 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.837 | 56.1844 | 120.2 | 118.8311 | 6.909 | 0.99377 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8376 | 6.7188 | 116.5 | 116.6789 | -0.12641 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.838 | 56.1844 | 120.2 | 118.8311 | 6.9076 | 0.99377 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8387 | 6.7188 | 116.5 | 116.6789 | -0.12578 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.839 | 56.1844 | 120.2 | 118.8311 | 6.9061 | 0.99377 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8397 | 6.7188 | 116.5 | 116.6789 | -0.12514 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.84 | 56.1844 | 120.2 | 118.8311 | 6.9046 | 0.99377 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8407 | 6.7188 | 116.5 | 116.6789 | -0.12451 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.841 | 56.2249 | 120.2 | 118.7857 | 6.9032 | 0.99377 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8417 | 6.7277 | 116.5 | 116.6726 | -0.12379 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.842 | 56.2249 | 120.2 | 118.7857 | 6.9018 | 0.99377 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8427 | 6.7277 | 116.5 | 116.6726 | -0.12307 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.843 | 56.2249 | 120.2 | 118.7857 | 6.9004 | 0.99377 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8437 | 6.7277 | 116.5 | 116.6726 | -0.12236 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.844 | 56.2249 | 120.2 | 118.7857 | 6.899 | 0.99377 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8447 | 6.7277 | 116.5 | 116.6726 | -0.12164 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.845 | 56.2249 | 120.2 | 118.7857 | 6.8976 | 0.99377 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8457 | 6.7277 | 116.5 | 116.6726 | -0.12092 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.846 | 56.2249 | 120.2 | 118.7857 | 6.8962 | 0.99377 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8466 | 6.7277 | 116.5 | 116.6726 | -0.12021 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.847 | 56.2249 | 120.2 | 118.7857 | 6.8948 | 0.99377 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8477 | 6.7277 | 116.5 | 116.6726 | -0.11949 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.848 | 56.2249 | 120.2 | 118.7857 | 6.8934 | 0.99377 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8486 | 6.7277 | 116.5 | 116.6726 | -0.11877 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.849 | 56.1751 | 120.2 | 118.7691 | 6.8921 | 0.99375 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8497 | 6.735 | 116.5 | 116.6814 | -0.11777 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.85 | 56.1751 | 120.2 | 118.7691 | 6.8909 | 0.99375 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8506 | 6.735 | 116.5 | 116.6814 | -0.11677 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.851 | 56.1751 | 120.2 | 118.7691 | 6.8896 | 0.99375 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8517 | 6.735 | 116.5 | 116.6814 | -0.11577 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.852 | 56.1751 | 120.2 | 118.7691 | 6.8883 | 0.99375 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8526 | 6.735 | 116.5 | 116.6814 | -0.11477 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.853 | 56.1751 | 120.2 | 118.7691 | 6.887 | 0.99375 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8537 | 6.735 | 116.5 | 116.6814 | -0.11377 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.854 | 56.1751 | 120.2 | 118.7691 | 6.8858 | 0.99375 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8547 | 6.735 | 116.5 | 116.6814 | -0.11277 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.855 | 56.1751 | 120.2 | 118.7691 | 6.8845 | 0.99375 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8557 | 6.735 | 116.5 | 116.6814 | -0.11177 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.856 | 56.1751 | 120.2 | 118.7691 | 6.8832 | 0.99375 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8567 | 6.735 | 116.5 | 116.6814 | -0.11077 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.857 | 56.1751 | 120.2 | 118.7691 | 6.8819 | 0.99375 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8577 | 6.735 | 116.5 | 116.6814 | -0.10976 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.858 | 56.1345 | 120.2 | 118.7712 | 6.881 | 0.99372 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8587 | 6.7137 | 116.5 | 116.6817 | -0.10879 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.859 | 56.1345 | 120.2 | 118.7712 | 6.88 | 0.99372 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8596 | 6.7137 | 116.5 | 116.6817 | -0.10782 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.86 | 56.1345 | 120.2 | 118.7712 | 6.8791 | 0.99372 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8607 | 6.7137 | 116.5 | 116.6817 | -0.10684 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.861 | 56.1345 | 120.2 | 118.7712 | 6.8781 | 0.99372 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8616 | 6.7137 | 116.5 | 116.6817 | -0.10587 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.862 | 56.1345 | 120.2 | 118.7712 | 6.8772 | 0.99372 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8627 | 6.7137 | 116.5 | 116.6817 | -0.1049 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.863 | 56.1345 | 120.2 | 118.7712 | 6.8763 | 0.99372 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8636 | 6.7137 | 116.5 | 116.6817 | -0.10392 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.864 | 56.1345 | 120.2 | 118.7712 | 6.8753 | 0.99372 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8647 | 6.7137 | 116.5 | 116.6817 | -0.10295 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.865 | 56.1345 | 120.2 | 118.7712 | 6.8744 | 0.99372 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8656 | 6.7137 | 116.5 | 116.6817 | -0.10198 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.866 | 56.1588 | 120.2 | 118.774 | 6.8737 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8667 | 6.7222 | 116.5 | 116.664 | -0.10097 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.867 | 56.1588 | 120.2 | 118.774 | 6.8731 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8677 | 6.7222 | 116.5 | 116.664 | -0.099971 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.868 | 56.1588 | 120.2 | 118.774 | 6.8724 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8687 | 6.7222 | 116.5 | 116.664 | -0.098969 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.869 | 56.1588 | 120.2 | 118.774 | 6.8717 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8697 | 6.7222 | 116.5 | 116.664 | -0.097966 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.87 | 56.1588 | 120.2 | 118.774 | 6.8711 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8707 | 6.7222 | 116.5 | 116.664 | -0.096964 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.871 | 56.1588 | 120.2 | 118.774 | 6.8704 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8717 | 6.7222 | 116.5 | 116.664 | -0.095962 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.872 | 56.1588 | 120.2 | 118.774 | 6.8698 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8727 | 6.7222 | 116.5 | 116.664 | -0.094959 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.873 | 56.1588 | 120.2 | 118.774 | 6.8691 | 0.9937 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8737 | 6.7222 | 116.5 | 116.664 | -0.093957 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.874 | 56.1721 | 120.2 | 118.8048 | 6.8682 | 0.9938 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8746 | 6.7284 | 116.5 | 116.6663 | -0.092948 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.875 | 56.1721 | 120.2 | 118.8048 | 6.8674 | 0.9938 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8757 | 6.7284 | 116.5 | 116.6663 | -0.091939 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.876 | 56.1721 | 120.2 | 118.8048 | 6.8665 | 0.9938 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8766 | 6.7284 | 116.5 | 116.6663 | -0.09093 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.877 | 56.1721 | 120.2 | 118.8048 | 6.8656 | 0.9938 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8777 | 6.7284 | 116.5 | 116.6663 | -0.089921 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.878 | 56.1721 | 120.2 | 118.8048 | 6.8647 | 0.9938 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8786 | 6.7284 | 116.5 | 116.6663 | -0.088912 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.879 | 56.1721 | 120.2 | 118.8048 | 6.8639 | 0.9938 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8797 | 6.7284 | 116.5 | 116.6663 | -0.087903 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.88 | 56.1721 | 120.2 | 118.8048 | 6.863 | 0.9938 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8807 | 6.7284 | 116.5 | 116.6663 | -0.086894 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.881 | 56.1721 | 120.2 | 118.8048 | 6.8621 | 0.9938 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8817 | 6.7284 | 116.5 | 116.6663 | -0.085885 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.882 | 56.1721 | 120.2 | 118.8048 | 6.8612 | 0.9938 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8827 | 6.7284 | 116.5 | 116.6663 | -0.084876 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.883 | 56.1996 | 120.2 | 118.8385 | 6.8601 | 0.99383 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8837 | 6.7368 | 116.5 | 116.6754 | -0.084124 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.884 | 56.1996 | 120.2 | 118.8385 | 6.859 | 0.99383 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8847 | 6.7368 | 116.5 | 116.6754 | -0.083372 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.885 | 56.1996 | 120.2 | 118.8385 | 6.8578 | 0.99383 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8857 | 6.7368 | 116.5 | 116.6754 | -0.08262 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.886 | 56.1996 | 120.2 | 118.8385 | 6.8567 | 0.99383 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8867 | 6.7368 | 116.5 | 116.6754 | -0.081868 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.887 | 56.1996 | 120.2 | 118.8385 | 6.8555 | 0.99383 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8876 | 6.7368 | 116.5 | 116.6754 | -0.081116 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.888 | 56.1996 | 120.2 | 118.8385 | 6.8544 | 0.99383 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8887 | 6.7368 | 116.5 | 116.6754 | -0.080364 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.889 | 56.1996 | 120.2 | 118.8385 | 6.8533 | 0.99383 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8896 | 6.7368 | 116.5 | 116.6754 | -0.079612 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.89 | 56.1996 | 120.2 | 118.8385 | 6.8521 | 0.99383 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8907 | 6.7368 | 116.5 | 116.6754 | -0.078859 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.891 | 56.195 | 120.2 | 118.839 | 6.8512 | 0.99374 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8916 | 6.7507 | 116.5 | 116.6834 | -0.078144 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.892 | 56.195 | 120.2 | 118.839 | 6.8504 | 0.99374 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8927 | 6.7507 | 116.5 | 116.6834 | -0.077428 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.893 | 56.195 | 120.2 | 118.839 | 6.8495 | 0.99374 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8936 | 6.7507 | 116.5 | 116.6834 | -0.076713 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.894 | 56.195 | 120.2 | 118.839 | 6.8486 | 0.99374 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8947 | 6.7507 | 116.5 | 116.6834 | -0.075997 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.895 | 56.195 | 120.2 | 118.839 | 6.8477 | 0.99374 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8957 | 6.7507 | 116.5 | 116.6834 | -0.075281 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.896 | 56.195 | 120.2 | 118.839 | 6.8468 | 0.99374 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8967 | 6.7507 | 116.5 | 116.6834 | -0.074566 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.897 | 56.195 | 120.2 | 118.839 | 6.8459 | 0.99374 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8977 | 6.7507 | 116.5 | 116.6834 | -0.07385 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.898 | 56.195 | 120.2 | 118.839 | 6.845 | 0.99374 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8987 | 6.7507 | 116.5 | 116.6834 | -0.073135 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.899 | 56.1655 | 120.2 | 118.8452 | 6.8443 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.8997 | 6.7232 | 116.5 | 116.701 | -0.072431 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.9 | 56.1655 | 120.2 | 118.8452 | 6.8435 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9007 | 6.7232 | 116.5 | 116.701 | -0.071726 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.901 | 56.1655 | 120.2 | 118.8452 | 6.8427 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9017 | 6.7232 | 116.5 | 116.701 | -0.071022 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.902 | 56.1655 | 120.2 | 118.8452 | 6.8419 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9026 | 6.7232 | 116.5 | 116.701 | -0.070318 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.903 | 56.1655 | 120.2 | 118.8452 | 6.8411 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9037 | 6.7232 | 116.5 | 116.701 | -0.069614 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.904 | 56.1655 | 120.2 | 118.8452 | 6.8403 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9046 | 6.7232 | 116.5 | 116.701 | -0.06891 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.905 | 56.1655 | 120.2 | 118.8452 | 6.8395 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9057 | 6.7232 | 116.5 | 116.701 | -0.068206 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.906 | 56.1655 | 120.2 | 118.8452 | 6.8387 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9066 | 6.7232 | 116.5 | 116.701 | -0.067502 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.907 | 56.1655 | 120.2 | 118.8452 | 6.8379 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9077 | 6.7232 | 116.5 | 116.701 | -0.066798 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.908 | 56.1376 | 120.2 | 118.8357 | 6.8371 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9087 | 6.7286 | 116.5 | 116.705 | -0.066101 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.909 | 56.1376 | 120.2 | 118.8357 | 6.8362 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9097 | 6.7286 | 116.5 | 116.705 | -0.065404 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.91 | 56.1376 | 120.2 | 118.8357 | 6.8354 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9107 | 6.7286 | 116.5 | 116.705 | -0.064707 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.911 | 56.1376 | 120.2 | 118.8357 | 6.8345 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9117 | 6.7286 | 116.5 | 116.705 | -0.064011 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.912 | 56.1376 | 120.2 | 118.8357 | 6.8336 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9127 | 6.7286 | 116.5 | 116.705 | -0.063314 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.913 | 56.1376 | 120.2 | 118.8357 | 6.8328 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9137 | 6.7286 | 116.5 | 116.705 | -0.062617 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.914 | 56.1376 | 120.2 | 118.8357 | 6.8319 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9147 | 6.7286 | 116.5 | 116.705 | -0.06192 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.915 | 56.1376 | 120.2 | 118.8357 | 6.8311 | 0.99373 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9156 | 6.7286 | 116.5 | 116.705 | -0.061224 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.916 | 56.1158 | 120.2 | 118.8111 | 6.8301 | 0.99379 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9167 | 6.7328 | 116.5 | 116.7035 | -0.060371 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.917 | 56.1158 | 120.2 | 118.8111 | 6.8291 | 0.99379 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9176 | 6.7328 | 116.5 | 116.7035 | -0.059519 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.918 | 56.1158 | 120.2 | 118.8111 | 6.828 | 0.99379 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9187 | 6.7328 | 116.5 | 116.7035 | -0.058666 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.919 | 56.1158 | 120.2 | 118.8111 | 6.827 | 0.99379 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9196 | 6.7328 | 116.5 | 116.7035 | -0.057814 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.92 | 56.1158 | 120.2 | 118.8111 | 6.826 | 0.99379 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9207 | 6.7328 | 116.5 | 116.7035 | -0.056961 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.921 | 56.1158 | 120.2 | 118.8111 | 6.825 | 0.99379 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9216 | 6.7328 | 116.5 | 116.7035 | -0.056109 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.922 | 56.1158 | 120.2 | 118.8111 | 6.824 | 0.99379 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9227 | 6.7328 | 116.5 | 116.7035 | -0.055256 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.923 | 56.1158 | 120.2 | 118.8111 | 6.823 | 0.99379 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9237 | 6.7328 | 116.5 | 116.7035 | -0.054404 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.924 | 56.1262 | 120.2 | 118.7963 | 6.8218 | 0.99395 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9247 | 6.7256 | 116.5 | 116.7113 | -0.05379 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.925 | 56.1262 | 120.2 | 118.7963 | 6.8207 | 0.99395 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9257 | 6.7256 | 116.5 | 116.7113 | -0.053176 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.926 | 56.1262 | 120.2 | 118.7963 | 6.8195 | 0.99395 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9267 | 6.7256 | 116.5 | 116.7113 | -0.052562 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.927 | 56.1262 | 120.2 | 118.7963 | 6.8184 | 0.99395 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9277 | 6.7256 | 116.5 | 116.7113 | -0.051949 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.928 | 56.1262 | 120.2 | 118.7963 | 6.8173 | 0.99395 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9286 | 6.7256 | 116.5 | 116.7113 | -0.051335 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.929 | 56.1262 | 120.2 | 118.7963 | 6.8161 | 0.99395 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9297 | 6.7256 | 116.5 | 116.7113 | -0.050721 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.93 | 56.1262 | 120.2 | 118.7963 | 6.815 | 0.99395 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9306 | 6.7256 | 116.5 | 116.7113 | -0.050107 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.931 | 56.1262 | 120.2 | 118.7963 | 6.8138 | 0.99395 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9317 | 6.7256 | 116.5 | 116.7113 | -0.049493 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.932 | 56.1262 | 120.2 | 118.7963 | 6.8127 | 0.99395 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9326 | 6.7256 | 116.5 | 116.7113 | -0.048879 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.933 | 56.161 | 120.2 | 118.7632 | 6.8117 | 0.99396 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9337 | 6.7226 | 116.5 | 116.6997 | -0.048224 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.934 | 56.161 | 120.2 | 118.7632 | 6.8108 | 0.99396 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9346 | 6.7226 | 116.5 | 116.6997 | -0.047569 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.935 | 56.161 | 120.2 | 118.7632 | 6.8099 | 0.99396 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9357 | 6.7226 | 116.5 | 116.6997 | -0.046914 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.936 | 56.161 | 120.2 | 118.7632 | 6.8089 | 0.99396 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9367 | 6.7226 | 116.5 | 116.6997 | -0.046259 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.937 | 56.161 | 120.2 | 118.7632 | 6.808 | 0.99396 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9377 | 6.7226 | 116.5 | 116.6997 | -0.045603 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.938 | 56.161 | 120.2 | 118.7632 | 6.8071 | 0.99396 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9387 | 6.7226 | 116.5 | 116.6997 | -0.044948 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.939 | 56.161 | 120.2 | 118.7632 | 6.8062 | 0.99396 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9397 | 6.7226 | 116.5 | 116.6997 | -0.044293 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.94 | 56.161 | 120.2 | 118.7632 | 6.8052 | 0.99396 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9407 | 6.7226 | 116.5 | 116.6997 | -0.043638 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.941 | 56.1833 | 120.2 | 118.7653 | 6.8046 | 0.99389 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9417 | 6.7072 | 116.5 | 116.6846 | -0.042754 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.942 | 56.1833 | 120.2 | 118.7653 | 6.804 | 0.99389 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9427 | 6.7072 | 116.5 | 116.6846 | -0.04187 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.943 | 56.1833 | 120.2 | 118.7653 | 6.8033 | 0.99389 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9436 | 6.7072 | 116.5 | 116.6846 | -0.040986 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.944 | 56.1833 | 120.2 | 118.7653 | 6.8027 | 0.99389 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9447 | 6.7072 | 116.5 | 116.6846 | -0.040102 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.945 | 56.1833 | 120.2 | 118.7653 | 6.8021 | 0.99389 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9456 | 6.7072 | 116.5 | 116.6846 | -0.039218 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.946 | 56.1833 | 120.2 | 118.7653 | 6.8014 | 0.99389 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9467 | 6.7072 | 116.5 | 116.6846 | -0.038334 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.947 | 56.1833 | 120.2 | 118.7653 | 6.8008 | 0.99389 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9476 | 6.7072 | 116.5 | 116.6846 | -0.03745 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.948 | 56.1833 | 120.2 | 118.7653 | 6.8002 | 0.99389 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9487 | 6.7072 | 116.5 | 116.6846 | -0.036566 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.949 | 56.1285 | 120.2 | 118.8085 | 6.7995 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9496 | 6.7165 | 116.5 | 116.7017 | -0.035823 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.95 | 56.1285 | 120.2 | 118.8085 | 6.7988 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9507 | 6.7165 | 116.5 | 116.7017 | -0.035079 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.951 | 56.1285 | 120.2 | 118.8085 | 6.7981 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9517 | 6.7165 | 116.5 | 116.7017 | -0.034336 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.952 | 56.1285 | 120.2 | 118.8085 | 6.7974 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9527 | 6.7165 | 116.5 | 116.7017 | -0.033592 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.953 | 56.1285 | 120.2 | 118.8085 | 6.7967 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9537 | 6.7165 | 116.5 | 116.7017 | -0.032849 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.954 | 56.1285 | 120.2 | 118.8085 | 6.7961 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9547 | 6.7165 | 116.5 | 116.7017 | -0.032106 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.955 | 56.1285 | 120.2 | 118.8085 | 6.7954 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9557 | 6.7165 | 116.5 | 116.7017 | -0.031362 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.956 | 56.1285 | 120.2 | 118.8085 | 6.7947 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9566 | 6.7165 | 116.5 | 116.7017 | -0.030619 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.957 | 56.1285 | 120.2 | 118.8085 | 6.794 | 0.99385 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9577 | 6.7165 | 116.5 | 116.7017 | -0.029875 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.958 | 56.113 | 120.2 | 118.8428 | 6.7928 | 0.9939 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9586 | 6.7234 | 116.5 | 116.6835 | -0.029272 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.959 | 56.113 | 120.2 | 118.8428 | 6.7916 | 0.9939 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9597 | 6.7234 | 116.5 | 116.6835 | -0.028669 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.96 | 56.113 | 120.2 | 118.8428 | 6.7904 | 0.9939 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9606 | 6.7234 | 116.5 | 116.6835 | -0.028066 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.961 | 56.113 | 120.2 | 118.8428 | 6.7891 | 0.9939 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9617 | 6.7234 | 116.5 | 116.6835 | -0.027463 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.962 | 56.113 | 120.2 | 118.8428 | 6.7879 | 0.9939 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9626 | 6.7234 | 116.5 | 116.6835 | -0.026859 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.963 | 56.113 | 120.2 | 118.8428 | 6.7867 | 0.9939 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9637 | 6.7234 | 116.5 | 116.6835 | -0.026256 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.964 | 56.113 | 120.2 | 118.8428 | 6.7855 | 0.9939 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9647 | 6.7234 | 116.5 | 116.6835 | -0.025653 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.965 | 56.113 | 120.2 | 118.8428 | 6.7843 | 0.9939 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9657 | 6.7234 | 116.5 | 116.6835 | -0.02505 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.966 | 56.1313 | 120.2 | 118.853 | 6.7832 | 0.99392 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9667 | 6.7388 | 116.5 | 116.6807 | -0.024349 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.967 | 56.1313 | 120.2 | 118.853 | 6.7822 | 0.99392 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9677 | 6.7388 | 116.5 | 116.6807 | -0.023649 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.968 | 56.1313 | 120.2 | 118.853 | 6.7811 | 0.99392 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9687 | 6.7388 | 116.5 | 116.6807 | -0.022948 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.969 | 56.1313 | 120.2 | 118.853 | 6.7801 | 0.99392 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9697 | 6.7388 | 116.5 | 116.6807 | -0.022248 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.97 | 56.1313 | 120.2 | 118.853 | 6.779 | 0.99392 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9707 | 6.7388 | 116.5 | 116.6807 | -0.021547 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.971 | 56.1313 | 120.2 | 118.853 | 6.7779 | 0.99392 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9716 | 6.7388 | 116.5 | 116.6807 | -0.020847 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.972 | 56.1313 | 120.2 | 118.853 | 6.7769 | 0.99392 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9727 | 6.7388 | 116.5 | 116.6807 | -0.020147 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.973 | 56.1313 | 120.2 | 118.853 | 6.7758 | 0.99392 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9736 | 6.7388 | 116.5 | 116.6807 | -0.019446 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.974 | 56.1431 | 120.2 | 118.8513 | 6.7749 | 0.99399 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9747 | 6.7503 | 116.5 | 116.7051 | -0.018753 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.975 | 56.1431 | 120.2 | 118.8513 | 6.774 | 0.99399 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9756 | 6.7503 | 116.5 | 116.7051 | -0.01806 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.976 | 56.1431 | 120.2 | 118.8513 | 6.7731 | 0.99399 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9767 | 6.7503 | 116.5 | 116.7051 | -0.017367 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.977 | 56.1431 | 120.2 | 118.8513 | 6.7722 | 0.99399 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9776 | 6.7503 | 116.5 | 116.7051 | -0.016674 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.978 | 56.1431 | 120.2 | 118.8513 | 6.7713 | 0.99399 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9787 | 6.7503 | 116.5 | 116.7051 | -0.015981 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.979 | 56.1431 | 120.2 | 118.8513 | 6.7704 | 0.99399 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9797 | 6.7503 | 116.5 | 116.7051 | -0.015288 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.98 | 56.1431 | 120.2 | 118.8513 | 6.7695 | 0.99399 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9807 | 6.7503 | 116.5 | 116.7051 | -0.014595 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.981 | 56.1431 | 120.2 | 118.8513 | 6.7685 | 0.99399 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9817 | 6.7503 | 116.5 | 116.7051 | -0.013902 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.982 | 56.1431 | 120.2 | 118.8513 | 6.7676 | 0.99399 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9827 | 6.7503 | 116.5 | 116.7051 | -0.013209 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.983 | 56.1825 | 120.2 | 118.8385 | 6.7668 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9837 | 6.7391 | 116.5 | 116.7038 | -0.012309 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.984 | 56.1825 | 120.2 | 118.8385 | 6.7659 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9846 | 6.7391 | 116.5 | 116.7038 | -0.011408 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.985 | 56.1825 | 120.2 | 118.8385 | 6.7651 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9857 | 6.7391 | 116.5 | 116.7038 | -0.010508 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.986 | 56.1825 | 120.2 | 118.8385 | 6.7642 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9866 | 6.7391 | 116.5 | 116.7038 | -0.0096072 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.987 | 56.1825 | 120.2 | 118.8385 | 6.7634 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9877 | 6.7391 | 116.5 | 116.7038 | -0.0087067 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.988 | 56.1825 | 120.2 | 118.8385 | 6.7625 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9886 | 6.7391 | 116.5 | 116.7038 | -0.0078061 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.989 | 56.1825 | 120.2 | 118.8385 | 6.7617 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9897 | 6.7391 | 116.5 | 116.7038 | -0.0069056 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.99 | 56.1825 | 120.2 | 118.8385 | 6.7608 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9906 | 6.7391 | 116.5 | 116.7038 | -0.0060051 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.991 | 56.1873 | 120.2 | 118.8111 | 6.7602 | 0.99393 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9917 | 6.7477 | 116.5 | 116.705 | -0.0052298 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.992 | 56.1873 | 120.2 | 118.8111 | 6.7597 | 0.99393 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9927 | 6.7477 | 116.5 | 116.705 | -0.0044545 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.993 | 56.1873 | 120.2 | 118.8111 | 6.7591 | 0.99393 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9937 | 6.7477 | 116.5 | 116.705 | -0.0036792 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.994 | 56.1873 | 120.2 | 118.8111 | 6.7585 | 0.99393 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9947 | 6.7477 | 116.5 | 116.705 | -0.0029038 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.995 | 56.1873 | 120.2 | 118.8111 | 6.7579 | 0.99393 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9957 | 6.7477 | 116.5 | 116.705 | -0.0021285 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.996 | 56.1873 | 120.2 | 118.8111 | 6.7573 | 0.99393 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9967 | 6.7477 | 116.5 | 116.705 | -0.0013532 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.997 | 56.1873 | 120.2 | 118.8111 | 6.7567 | 0.99393 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9977 | 6.7477 | 116.5 | 116.705 | -0.00057786 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.998 | 56.1873 | 120.2 | 118.8111 | 6.7561 | 0.99393 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9987 | 6.7477 | 116.5 | 116.705 | 0.00019746 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
8.999 | 56.1611 | 120.2 | 118.813 | 6.7555 | 0.99392 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 8.9996 | 6.7341 | 116.5 | 116.6878 | 0.00082486 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9 | 56.1611 | 120.2 | 118.813 | 6.7549 | 0.99392 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0007 | 6.7341 | 116.5 | 116.6878 | 0.0014523 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.001 | 56.1611 | 120.2 | 118.813 | 6.7542 | 0.99392 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0016 | 6.7341 | 116.5 | 116.6878 | 0.0020797 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.002 | 56.1611 | 120.2 | 118.813 | 6.7536 | 0.99392 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0027 | 6.7341 | 116.5 | 116.6878 | 0.0027071 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.003 | 56.1611 | 120.2 | 118.813 | 6.753 | 0.99392 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0036 | 6.7341 | 116.5 | 116.6878 | 0.0033345 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.004 | 56.1611 | 120.2 | 118.813 | 6.7524 | 0.99392 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0047 | 6.7341 | 116.5 | 116.6878 | 0.0039619 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.005 | 56.1611 | 120.2 | 118.813 | 6.7517 | 0.99392 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0057 | 6.7341 | 116.5 | 116.6878 | 0.0045893 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.006 | 56.1611 | 120.2 | 118.813 | 6.7511 | 0.99392 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0067 | 6.7341 | 116.5 | 116.6878 | 0.0052167 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.007 | 56.1611 | 120.2 | 118.813 | 6.7505 | 0.99392 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0077 | 6.7341 | 116.5 | 116.6878 | 0.0058441 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.008 | 56.1155 | 120.2 | 118.8102 | 6.7497 | 0.99396 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0087 | 6.7217 | 116.5 | 116.6705 | 0.0064937 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.009 | 56.1155 | 120.2 | 118.8102 | 6.7489 | 0.99396 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0097 | 6.7217 | 116.5 | 116.6705 | 0.0071434 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.01 | 56.1155 | 120.2 | 118.8102 | 6.748 | 0.99396 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0107 | 6.7217 | 116.5 | 116.6705 | 0.007793 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.011 | 56.1155 | 120.2 | 118.8102 | 6.7472 | 0.99396 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0117 | 6.7217 | 116.5 | 116.6705 | 0.0084427 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.012 | 56.1155 | 120.2 | 118.8102 | 6.7464 | 0.99396 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0126 | 6.7217 | 116.5 | 116.6705 | 0.0090923 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.013 | 56.1155 | 120.2 | 118.8102 | 6.7456 | 0.99396 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0137 | 6.7217 | 116.5 | 116.6705 | 0.009742 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.014 | 56.1155 | 120.2 | 118.8102 | 6.7448 | 0.99396 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0146 | 6.7217 | 116.5 | 116.6705 | 0.010392 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.015 | 56.1155 | 120.2 | 118.8102 | 6.744 | 0.99396 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0157 | 6.7217 | 116.5 | 116.6705 | 0.011041 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.016 | 56.1042 | 120.2 | 118.8025 | 6.7428 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0166 | 6.7244 | 116.5 | 116.6698 | 0.011606 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.017 | 56.1042 | 120.2 | 118.8025 | 6.7417 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0177 | 6.7244 | 116.5 | 116.6698 | 0.012171 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.018 | 56.1042 | 120.2 | 118.8025 | 6.7406 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0186 | 6.7244 | 116.5 | 116.6698 | 0.012736 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.019 | 56.1042 | 120.2 | 118.8025 | 6.7395 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0197 | 6.7244 | 116.5 | 116.6698 | 0.0133 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.02 | 56.1042 | 120.2 | 118.8025 | 6.7384 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0207 | 6.7244 | 116.5 | 116.6698 | 0.013865 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.021 | 56.1042 | 120.2 | 118.8025 | 6.7373 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0217 | 6.7244 | 116.5 | 116.6698 | 0.01443 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.022 | 56.1042 | 120.2 | 118.8025 | 6.7362 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0227 | 6.7244 | 116.5 | 116.6698 | 0.014995 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.023 | 56.1042 | 120.2 | 118.8025 | 6.735 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0237 | 6.7244 | 116.5 | 116.6698 | 0.01556 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.024 | 56.1693 | 120.2 | 118.8263 | 6.734 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0247 | 6.7326 | 116.5 | 116.6757 | 0.01616 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.025 | 56.1693 | 120.2 | 118.8263 | 6.7329 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0257 | 6.7326 | 116.5 | 116.6757 | 0.01676 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.026 | 56.1693 | 120.2 | 118.8263 | 6.7318 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0267 | 6.7326 | 116.5 | 116.6757 | 0.01736 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.027 | 56.1693 | 120.2 | 118.8263 | 6.7307 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0276 | 6.7326 | 116.5 | 116.6757 | 0.017961 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.028 | 56.1693 | 120.2 | 118.8263 | 6.7296 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0287 | 6.7326 | 116.5 | 116.6757 | 0.018561 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.029 | 56.1693 | 120.2 | 118.8263 | 6.7285 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0296 | 6.7326 | 116.5 | 116.6757 | 0.019161 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.03 | 56.1693 | 120.2 | 118.8263 | 6.7274 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0307 | 6.7326 | 116.5 | 116.6757 | 0.019761 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.031 | 56.1693 | 120.2 | 118.8263 | 6.7263 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0316 | 6.7326 | 116.5 | 116.6757 | 0.020362 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.032 | 56.1693 | 120.2 | 118.8263 | 6.7252 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0327 | 6.7326 | 116.5 | 116.6757 | 0.020962 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.033 | 56.1924 | 120.2 | 118.8389 | 6.7245 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0337 | 6.7324 | 116.5 | 116.6933 | 0.021589 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.034 | 56.1924 | 120.2 | 118.8389 | 6.7238 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0347 | 6.7324 | 116.5 | 116.6933 | 0.022216 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.035 | 56.1924 | 120.2 | 118.8389 | 6.7231 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0357 | 6.7324 | 116.5 | 116.6933 | 0.022843 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.036 | 56.1924 | 120.2 | 118.8389 | 6.7223 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0367 | 6.7324 | 116.5 | 116.6933 | 0.02347 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.037 | 56.1924 | 120.2 | 118.8389 | 6.7216 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0377 | 6.7324 | 116.5 | 116.6933 | 0.024097 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.038 | 56.1924 | 120.2 | 118.8389 | 6.7209 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0387 | 6.7324 | 116.5 | 116.6933 | 0.024724 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.039 | 56.1924 | 120.2 | 118.8389 | 6.7201 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0397 | 6.7324 | 116.5 | 116.6933 | 0.025351 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.04 | 56.1924 | 120.2 | 118.8389 | 6.7194 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0406 | 6.7324 | 116.5 | 116.6933 | 0.025978 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.041 | 56.1877 | 120.2 | 118.8459 | 6.7184 | 0.99402 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0417 | 6.7386 | 116.5 | 116.6986 | 0.026415 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.042 | 56.1877 | 120.2 | 118.8459 | 6.7175 | 0.99402 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0426 | 6.7386 | 116.5 | 116.6986 | 0.026851 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.043 | 56.1877 | 120.2 | 118.8459 | 6.7165 | 0.99402 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0437 | 6.7386 | 116.5 | 116.6986 | 0.027288 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.044 | 56.1877 | 120.2 | 118.8459 | 6.7155 | 0.99402 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0446 | 6.7386 | 116.5 | 116.6986 | 0.027724 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.045 | 56.1877 | 120.2 | 118.8459 | 6.7146 | 0.99402 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0457 | 6.7386 | 116.5 | 116.6986 | 0.028161 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.046 | 56.1877 | 120.2 | 118.8459 | 6.7136 | 0.99402 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0466 | 6.7386 | 116.5 | 116.6986 | 0.028597 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.047 | 56.1877 | 120.2 | 118.8459 | 6.7126 | 0.99402 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0477 | 6.7386 | 116.5 | 116.6986 | 0.029034 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.048 | 56.1877 | 120.2 | 118.8459 | 6.7116 | 0.99402 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0487 | 6.7386 | 116.5 | 116.6986 | 0.02947 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.049 | 56.1852 | 120.2 | 118.8635 | 6.7106 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0497 | 6.7497 | 116.5 | 116.6998 | 0.030018 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.05 | 56.1852 | 120.2 | 118.8635 | 6.7095 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0507 | 6.7497 | 116.5 | 116.6998 | 0.030566 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.051 | 56.1852 | 120.2 | 118.8635 | 6.7084 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0517 | 6.7497 | 116.5 | 116.6998 | 0.031114 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.052 | 56.1852 | 120.2 | 118.8635 | 6.7073 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0527 | 6.7497 | 116.5 | 116.6998 | 0.031662 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.053 | 56.1852 | 120.2 | 118.8635 | 6.7062 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0536 | 6.7497 | 116.5 | 116.6998 | 0.032209 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.054 | 56.1852 | 120.2 | 118.8635 | 6.7051 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0547 | 6.7497 | 116.5 | 116.6998 | 0.032757 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.055 | 56.1852 | 120.2 | 118.8635 | 6.704 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0556 | 6.7497 | 116.5 | 116.6998 | 0.033305 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.056 | 56.1852 | 120.2 | 118.8635 | 6.7029 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0567 | 6.7497 | 116.5 | 116.6998 | 0.033853 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.057 | 56.1852 | 120.2 | 118.8635 | 6.7018 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0576 | 6.7497 | 116.5 | 116.6998 | 0.034401 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.058 | 56.1532 | 120.2 | 118.8454 | 6.701 | 0.99397 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0587 | 6.7555 | 116.5 | 116.6926 | 0.035011 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.059 | 56.1532 | 120.2 | 118.8454 | 6.7002 | 0.99397 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0596 | 6.7555 | 116.5 | 116.6926 | 0.035622 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.06 | 56.1532 | 120.2 | 118.8454 | 6.6994 | 0.99397 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0607 | 6.7555 | 116.5 | 116.6926 | 0.036233 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.061 | 56.1532 | 120.2 | 118.8454 | 6.6986 | 0.99397 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0617 | 6.7555 | 116.5 | 116.6926 | 0.036844 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.062 | 56.1532 | 120.2 | 118.8454 | 6.6978 | 0.99397 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0627 | 6.7555 | 116.5 | 116.6926 | 0.037454 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.063 | 56.1532 | 120.2 | 118.8454 | 6.697 | 0.99397 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0637 | 6.7555 | 116.5 | 116.6926 | 0.038065 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.064 | 56.1532 | 120.2 | 118.8454 | 6.6962 | 0.99397 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0647 | 6.7555 | 116.5 | 116.6926 | 0.038676 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.065 | 56.1532 | 120.2 | 118.8454 | 6.6954 | 0.99397 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0657 | 6.7555 | 116.5 | 116.6926 | 0.039287 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.066 | 56.1271 | 120.2 | 118.8285 | 6.6944 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0667 | 6.7533 | 116.5 | 116.6889 | 0.039824 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.067 | 56.1271 | 120.2 | 118.8285 | 6.6935 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0677 | 6.7533 | 116.5 | 116.6889 | 0.040362 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.068 | 56.1271 | 120.2 | 118.8285 | 6.6925 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0686 | 6.7533 | 116.5 | 116.6889 | 0.0409 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.069 | 56.1271 | 120.2 | 118.8285 | 6.6916 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0697 | 6.7533 | 116.5 | 116.6889 | 0.041438 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.07 | 56.1271 | 120.2 | 118.8285 | 6.6906 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0706 | 6.7533 | 116.5 | 116.6889 | 0.041975 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.071 | 56.1271 | 120.2 | 118.8285 | 6.6897 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0717 | 6.7533 | 116.5 | 116.6889 | 0.042513 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.072 | 56.1271 | 120.2 | 118.8285 | 6.6887 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0726 | 6.7533 | 116.5 | 116.6889 | 0.043051 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.073 | 56.1271 | 120.2 | 118.8285 | 6.6878 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0737 | 6.7533 | 116.5 | 116.6889 | 0.043588 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.074 | 56.1848 | 120.2 | 118.829 | 6.687 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0746 | 6.7533 | 116.5 | 116.6889 | 0.04418 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.075 | 56.1848 | 120.2 | 118.829 | 6.6862 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0757 | 6.7512 | 116.5 | 116.6957 | 0.044871 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.076 | 56.1848 | 120.2 | 118.829 | 6.6853 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0767 | 6.7512 | 116.5 | 116.6957 | 0.045562 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.077 | 56.1848 | 120.2 | 118.829 | 6.6845 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0777 | 6.7512 | 116.5 | 116.6957 | 0.046253 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.078 | 56.1848 | 120.2 | 118.829 | 6.6837 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0787 | 6.7512 | 116.5 | 116.6957 | 0.046944 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.079 | 56.1848 | 120.2 | 118.829 | 6.6829 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0797 | 6.7512 | 116.5 | 116.6957 | 0.047635 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.08 | 56.1848 | 120.2 | 118.829 | 6.6821 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0807 | 6.7512 | 116.5 | 116.6957 | 0.048326 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.081 | 56.1848 | 120.2 | 118.829 | 6.6813 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0816 | 6.7512 | 116.5 | 116.6957 | 0.049017 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.082 | 56.1848 | 120.2 | 118.829 | 6.6804 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0827 | 6.7512 | 116.5 | 116.6957 | 0.049708 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.083 | 56.2209 | 120.2 | 118.8257 | 6.6801 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0836 | 6.7375 | 116.5 | 116.7029 | 0.050449 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.084 | 56.2209 | 120.2 | 118.8257 | 6.6798 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0847 | 6.7375 | 116.5 | 116.7029 | 0.05119 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.085 | 56.2209 | 120.2 | 118.8257 | 6.6795 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0856 | 6.7375 | 116.5 | 116.7029 | 0.051931 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.086 | 56.2209 | 120.2 | 118.8257 | 6.6792 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0867 | 6.7375 | 116.5 | 116.7029 | 0.052672 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.087 | 56.2209 | 120.2 | 118.8257 | 6.6788 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0876 | 6.7375 | 116.5 | 116.7029 | 0.053414 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.088 | 56.2209 | 120.2 | 118.8257 | 6.6785 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0887 | 6.7375 | 116.5 | 116.7029 | 0.054155 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.089 | 56.2209 | 120.2 | 118.8257 | 6.6782 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0897 | 6.7375 | 116.5 | 116.7029 | 0.054896 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.09 | 56.2209 | 120.2 | 118.8257 | 6.6779 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0907 | 6.7375 | 116.5 | 116.7029 | 0.055637 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.091 | 56.1727 | 120.2 | 118.8312 | 6.6776 | 0.99398 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0917 | 6.7322 | 116.5 | 116.694 | 0.05619 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.092 | 56.1727 | 120.2 | 118.8312 | 6.6772 | 0.99398 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0927 | 6.7322 | 116.5 | 116.694 | 0.056744 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.093 | 56.1727 | 120.2 | 118.8312 | 6.6769 | 0.99398 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0937 | 6.7322 | 116.5 | 116.694 | 0.057297 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.094 | 56.1727 | 120.2 | 118.8312 | 6.6766 | 0.99398 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0947 | 6.7322 | 116.5 | 116.694 | 0.057851 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.095 | 56.1727 | 120.2 | 118.8312 | 6.6763 | 0.99398 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0957 | 6.7322 | 116.5 | 116.694 | 0.058404 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.096 | 56.1727 | 120.2 | 118.8312 | 6.6759 | 0.99398 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0966 | 6.7322 | 116.5 | 116.694 | 0.058958 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.097 | 56.1727 | 120.2 | 118.8312 | 6.6756 | 0.99398 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0977 | 6.7322 | 116.5 | 116.694 | 0.059511 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.098 | 56.1727 | 120.2 | 118.8312 | 6.6753 | 0.99398 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0986 | 6.7322 | 116.5 | 116.694 | 0.060065 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.099 | 56.1496 | 120.2 | 118.8628 | 6.6747 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.0997 | 6.7328 | 116.5 | 116.6868 | 0.060602 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.1 | 56.1496 | 120.2 | 118.8628 | 6.6742 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1006 | 6.7328 | 116.5 | 116.6868 | 0.06114 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.101 | 56.1496 | 120.2 | 118.8628 | 6.6737 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1017 | 6.7328 | 116.5 | 116.6868 | 0.061678 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.102 | 56.1496 | 120.2 | 118.8628 | 6.6731 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1026 | 6.7328 | 116.5 | 116.6868 | 0.062216 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.103 | 56.1496 | 120.2 | 118.8628 | 6.6726 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1037 | 6.7328 | 116.5 | 116.6868 | 0.062753 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.104 | 56.1496 | 120.2 | 118.8628 | 6.672 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1047 | 6.7328 | 116.5 | 116.6868 | 0.063291 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.105 | 56.1496 | 120.2 | 118.8628 | 6.6715 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1057 | 6.7328 | 116.5 | 116.6868 | 0.063829 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.106 | 56.1496 | 120.2 | 118.8628 | 6.6709 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1067 | 6.7328 | 116.5 | 116.6868 | 0.064366 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.107 | 56.1496 | 120.2 | 118.8628 | 6.6704 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1077 | 6.7328 | 116.5 | 116.6868 | 0.064904 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.108 | 56.1466 | 120.2 | 118.9 | 6.67 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1087 | 6.7355 | 116.5 | 116.688 | 0.065542 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.109 | 56.1466 | 120.2 | 118.9 | 6.6697 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1096 | 6.7355 | 116.5 | 116.688 | 0.066179 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.11 | 56.1466 | 120.2 | 118.9 | 6.6693 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1107 | 6.7355 | 116.5 | 116.688 | 0.066817 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.111 | 56.1466 | 120.2 | 118.9 | 6.669 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1116 | 6.7355 | 116.5 | 116.688 | 0.067455 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.112 | 56.1466 | 120.2 | 118.9 | 6.6686 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1127 | 6.7355 | 116.5 | 116.688 | 0.068093 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.113 | 56.1466 | 120.2 | 118.9 | 6.6683 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1136 | 6.7355 | 116.5 | 116.688 | 0.06873 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.114 | 56.1466 | 120.2 | 118.9 | 6.6679 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1147 | 6.7355 | 116.5 | 116.688 | 0.069368 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.115 | 56.1466 | 120.2 | 118.9 | 6.6676 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1156 | 6.7355 | 116.5 | 116.688 | 0.070006 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.116 | 56.1391 | 120.2 | 118.8938 | 6.6666 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1167 | 6.7522 | 116.5 | 116.706 | 0.070468 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.117 | 56.1391 | 120.2 | 118.8938 | 6.6657 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1177 | 6.7522 | 116.5 | 116.706 | 0.07093 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.118 | 56.1391 | 120.2 | 118.8938 | 6.6648 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1187 | 6.7522 | 116.5 | 116.706 | 0.071392 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.119 | 56.1391 | 120.2 | 118.8938 | 6.6638 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1197 | 6.7522 | 116.5 | 116.706 | 0.071853 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.12 | 56.1391 | 120.2 | 118.8938 | 6.6629 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1207 | 6.7522 | 116.5 | 116.706 | 0.072315 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.121 | 56.1391 | 120.2 | 118.8938 | 6.662 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1217 | 6.7522 | 116.5 | 116.706 | 0.072777 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.122 | 56.1391 | 120.2 | 118.8938 | 6.661 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1227 | 6.7522 | 116.5 | 116.706 | 0.073239 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.123 | 56.1391 | 120.2 | 118.8938 | 6.6601 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1237 | 6.7522 | 116.5 | 116.706 | 0.073701 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.124 | 56.1577 | 120.2 | 118.8852 | 6.6594 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1246 | 6.7522 | 116.5 | 116.706 | 0.074104 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.125 | 56.1577 | 120.2 | 118.8852 | 6.6586 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1257 | 6.7459 | 116.5 | 116.7258 | 0.074615 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.126 | 56.1577 | 120.2 | 118.8852 | 6.6579 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1266 | 6.7459 | 116.5 | 116.7258 | 0.075127 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.127 | 56.1577 | 120.2 | 118.8852 | 6.6571 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1277 | 6.7459 | 116.5 | 116.7258 | 0.075638 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.128 | 56.1577 | 120.2 | 118.8852 | 6.6564 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1286 | 6.7459 | 116.5 | 116.7258 | 0.07615 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.129 | 56.1577 | 120.2 | 118.8852 | 6.6556 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1297 | 6.7459 | 116.5 | 116.7258 | 0.076661 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.13 | 56.1577 | 120.2 | 118.8852 | 6.6549 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1307 | 6.7459 | 116.5 | 116.7258 | 0.077173 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.131 | 56.1577 | 120.2 | 118.8852 | 6.6542 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1317 | 6.7459 | 116.5 | 116.7258 | 0.077685 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.132 | 56.1577 | 120.2 | 118.8852 | 6.6534 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1327 | 6.7459 | 116.5 | 116.7258 | 0.078196 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.133 | 56.1948 | 120.2 | 118.854 | 6.6532 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1337 | 6.746 | 116.5 | 116.7253 | 0.078686 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.134 | 56.1948 | 120.2 | 118.854 | 6.653 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1347 | 6.746 | 116.5 | 116.7253 | 0.079176 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.135 | 56.1948 | 120.2 | 118.854 | 6.6528 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1357 | 6.746 | 116.5 | 116.7253 | 0.079666 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.136 | 56.1948 | 120.2 | 118.854 | 6.6526 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1367 | 6.746 | 116.5 | 116.7253 | 0.080155 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.137 | 56.1948 | 120.2 | 118.854 | 6.6524 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1376 | 6.746 | 116.5 | 116.7253 | 0.080645 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.138 | 56.1948 | 120.2 | 118.854 | 6.6522 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1387 | 6.746 | 116.5 | 116.7253 | 0.081135 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.139 | 56.1948 | 120.2 | 118.854 | 6.6521 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1396 | 6.746 | 116.5 | 116.7253 | 0.081625 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.14 | 56.1948 | 120.2 | 118.854 | 6.6519 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1407 | 6.746 | 116.5 | 116.7253 | 0.082114 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.141 | 56.1767 | 120.2 | 118.8144 | 6.6514 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1416 | 6.7619 | 116.5 | 116.7287 | 0.082548 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.142 | 56.1767 | 120.2 | 118.8144 | 6.6509 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1427 | 6.7619 | 116.5 | 116.7287 | 0.082981 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.143 | 56.1767 | 120.2 | 118.8144 | 6.6504 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1436 | 6.7619 | 116.5 | 116.7287 | 0.083414 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.144 | 56.1767 | 120.2 | 118.8144 | 6.65 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1447 | 6.7619 | 116.5 | 116.7287 | 0.083847 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.145 | 56.1767 | 120.2 | 118.8144 | 6.6495 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1457 | 6.7619 | 116.5 | 116.7287 | 0.08428 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.146 | 56.1767 | 120.2 | 118.8144 | 6.649 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1467 | 6.7619 | 116.5 | 116.7287 | 0.084713 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.147 | 56.1767 | 120.2 | 118.8144 | 6.6485 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1477 | 6.7619 | 116.5 | 116.7287 | 0.085146 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.148 | 56.1767 | 120.2 | 118.8144 | 6.648 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1487 | 6.7619 | 116.5 | 116.7287 | 0.085579 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.149 | 56.1465 | 120.2 | 118.816 | 6.6475 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1497 | 6.7619 | 116.5 | 116.7287 | 0.085931 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.15 | 56.1465 | 120.2 | 118.816 | 6.6469 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1507 | 6.7453 | 116.5 | 116.7169 | 0.086505 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.151 | 56.1465 | 120.2 | 118.816 | 6.6463 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1517 | 6.7453 | 116.5 | 116.7169 | 0.087078 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.152 | 56.1465 | 120.2 | 118.816 | 6.6457 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1526 | 6.7453 | 116.5 | 116.7169 | 0.087652 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.153 | 56.1465 | 120.2 | 118.816 | 6.6451 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1537 | 6.7453 | 116.5 | 116.7169 | 0.088225 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.154 | 56.1465 | 120.2 | 118.816 | 6.6446 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1546 | 6.7453 | 116.5 | 116.7169 | 0.088799 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.155 | 56.1465 | 120.2 | 118.816 | 6.644 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1557 | 6.7453 | 116.5 | 116.7169 | 0.089372 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.156 | 56.1465 | 120.2 | 118.816 | 6.6434 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1566 | 6.7453 | 116.5 | 116.7169 | 0.089946 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.157 | 56.1465 | 120.2 | 118.816 | 6.6428 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1577 | 6.7453 | 116.5 | 116.7169 | 0.090519 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.158 | 56.1538 | 120.2 | 118.8426 | 6.6427 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1587 | 6.751 | 116.5 | 116.6938 | 0.091294 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.159 | 56.1538 | 120.2 | 118.8426 | 6.6425 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1597 | 6.751 | 116.5 | 116.6938 | 0.092068 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.16 | 56.1538 | 120.2 | 118.8426 | 6.6423 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1607 | 6.751 | 116.5 | 116.6938 | 0.092842 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.161 | 56.1538 | 120.2 | 118.8426 | 6.6422 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1617 | 6.751 | 116.5 | 116.6938 | 0.093616 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.162 | 56.1538 | 120.2 | 118.8426 | 6.642 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1627 | 6.751 | 116.5 | 116.6938 | 0.09439 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.163 | 56.1538 | 120.2 | 118.8426 | 6.6418 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1637 | 6.751 | 116.5 | 116.6938 | 0.095164 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.164 | 56.1538 | 120.2 | 118.8426 | 6.6417 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1647 | 6.751 | 116.5 | 116.6938 | 0.095938 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.165 | 56.1538 | 120.2 | 118.8426 | 6.6415 | 0.99401 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1656 | 6.751 | 116.5 | 116.6938 | 0.096712 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.166 | 56.1547 | 120.2 | 118.87 | 6.6413 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1667 | 6.7597 | 116.5 | 116.6999 | 0.097521 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.167 | 56.1547 | 120.2 | 118.87 | 6.641 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1676 | 6.7597 | 116.5 | 116.6999 | 0.098331 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.168 | 56.1547 | 120.2 | 118.87 | 6.6408 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1687 | 6.7597 | 116.5 | 116.6999 | 0.09914 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.169 | 56.1547 | 120.2 | 118.87 | 6.6406 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1696 | 6.7597 | 116.5 | 116.6999 | 0.099949 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.17 | 56.1547 | 120.2 | 118.87 | 6.6403 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1707 | 6.7597 | 116.5 | 116.6999 | 0.10076 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.171 | 56.1547 | 120.2 | 118.87 | 6.6401 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1716 | 6.7597 | 116.5 | 116.6999 | 0.10157 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.172 | 56.1547 | 120.2 | 118.87 | 6.6399 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1727 | 6.7597 | 116.5 | 116.6999 | 0.10238 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.173 | 56.1547 | 120.2 | 118.87 | 6.6397 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1737 | 6.7597 | 116.5 | 116.6999 | 0.10319 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.174 | 56.1547 | 120.2 | 118.87 | 6.6397 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1747 | 6.7597 | 116.5 | 116.6999 | 0.1039 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.175 | 56.1781 | 120.2 | 118.87 | 6.6394 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1757 | 6.7399 | 116.5 | 116.7123 | 0.10451 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.176 | 56.1781 | 120.2 | 118.87 | 6.6392 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1767 | 6.7399 | 116.5 | 116.7123 | 0.10513 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.177 | 56.1781 | 120.2 | 118.87 | 6.6389 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1777 | 6.7399 | 116.5 | 116.7123 | 0.10575 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.178 | 56.1781 | 120.2 | 118.87 | 6.6386 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1786 | 6.7399 | 116.5 | 116.7123 | 0.10636 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.179 | 56.1781 | 120.2 | 118.87 | 6.6383 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1797 | 6.7399 | 116.5 | 116.7123 | 0.10698 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.18 | 56.1781 | 120.2 | 118.87 | 6.6381 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1806 | 6.7399 | 116.5 | 116.7123 | 0.10759 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.181 | 56.1781 | 120.2 | 118.87 | 6.6378 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1817 | 6.7399 | 116.5 | 116.7123 | 0.10821 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.182 | 56.1781 | 120.2 | 118.87 | 6.6375 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1826 | 6.7399 | 116.5 | 116.7123 | 0.10882 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.183 | 56.2162 | 120.2 | 118.8742 | 6.6374 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1837 | 6.7468 | 116.5 | 116.7231 | 0.10946 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.184 | 56.2162 | 120.2 | 118.8742 | 6.6373 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1846 | 6.7468 | 116.5 | 116.7231 | 0.1101 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.185 | 56.2162 | 120.2 | 118.8742 | 6.6372 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1857 | 6.7468 | 116.5 | 116.7231 | 0.11073 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.186 | 56.2162 | 120.2 | 118.8742 | 6.6371 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1867 | 6.7468 | 116.5 | 116.7231 | 0.11137 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.187 | 56.2162 | 120.2 | 118.8742 | 6.6369 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1877 | 6.7468 | 116.5 | 116.7231 | 0.11201 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.188 | 56.2162 | 120.2 | 118.8742 | 6.6368 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1887 | 6.7468 | 116.5 | 116.7231 | 0.11265 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.189 | 56.2162 | 120.2 | 118.8742 | 6.6367 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1897 | 6.7468 | 116.5 | 116.7231 | 0.11328 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.19 | 56.2162 | 120.2 | 118.8742 | 6.6366 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1907 | 6.7468 | 116.5 | 116.7231 | 0.11392 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.191 | 56.176 | 120.2 | 118.8765 | 6.6365 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1917 | 6.7436 | 116.5 | 116.7317 | 0.11496 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.192 | 56.176 | 120.2 | 118.8765 | 6.6364 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1927 | 6.7436 | 116.5 | 116.7317 | 0.11601 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.193 | 56.176 | 120.2 | 118.8765 | 6.6362 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1936 | 6.7436 | 116.5 | 116.7317 | 0.11705 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.194 | 56.176 | 120.2 | 118.8765 | 6.6361 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1947 | 6.7436 | 116.5 | 116.7317 | 0.11809 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.195 | 56.176 | 120.2 | 118.8765 | 6.636 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1956 | 6.7436 | 116.5 | 116.7317 | 0.11913 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.196 | 56.176 | 120.2 | 118.8765 | 6.6359 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1967 | 6.7436 | 116.5 | 116.7317 | 0.12018 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.197 | 56.176 | 120.2 | 118.8765 | 6.6357 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1976 | 6.7436 | 116.5 | 116.7317 | 0.12122 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.198 | 56.176 | 120.2 | 118.8765 | 6.6356 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1987 | 6.7436 | 116.5 | 116.7317 | 0.12226 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.199 | 56.176 | 120.2 | 118.8765 | 6.6356 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.1996 | 6.7436 | 116.5 | 116.7317 | 0.12333 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.2 | 56.1679 | 120.2 | 118.8439 | 6.6351 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2007 | 6.7434 | 116.5 | 116.7442 | 0.12412 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.201 | 56.1679 | 120.2 | 118.8439 | 6.6345 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2017 | 6.7434 | 116.5 | 116.7442 | 0.12491 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.202 | 56.1679 | 120.2 | 118.8439 | 6.634 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2027 | 6.7434 | 116.5 | 116.7442 | 0.1257 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.203 | 56.1679 | 120.2 | 118.8439 | 6.6335 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2037 | 6.7434 | 116.5 | 116.7442 | 0.12649 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.204 | 56.1679 | 120.2 | 118.8439 | 6.6329 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2047 | 6.7434 | 116.5 | 116.7442 | 0.12728 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.205 | 56.1679 | 120.2 | 118.8439 | 6.6324 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2057 | 6.7434 | 116.5 | 116.7442 | 0.12807 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.206 | 56.1679 | 120.2 | 118.8439 | 6.6319 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2066 | 6.7434 | 116.5 | 116.7442 | 0.12886 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.207 | 56.1679 | 120.2 | 118.8439 | 6.6313 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2077 | 6.7434 | 116.5 | 116.7442 | 0.12965 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.208 | 56.2188 | 120.2 | 118.8276 | 6.6306 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2086 | 6.7526 | 116.5 | 116.7443 | 0.13036 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.209 | 56.2188 | 120.2 | 118.8276 | 6.6298 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2097 | 6.7526 | 116.5 | 116.7443 | 0.13107 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.21 | 56.2188 | 120.2 | 118.8276 | 6.629 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2106 | 6.7526 | 116.5 | 116.7443 | 0.13178 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.211 | 56.2188 | 120.2 | 118.8276 | 6.6282 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2117 | 6.7526 | 116.5 | 116.7443 | 0.13248 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.212 | 56.2188 | 120.2 | 118.8276 | 6.6275 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2126 | 6.7526 | 116.5 | 116.7443 | 0.13319 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.213 | 56.2188 | 120.2 | 118.8276 | 6.6267 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2137 | 6.7526 | 116.5 | 116.7443 | 0.1339 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.214 | 56.2188 | 120.2 | 118.8276 | 6.6259 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2147 | 6.7526 | 116.5 | 116.7443 | 0.13461 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.215 | 56.2188 | 120.2 | 118.8276 | 6.6252 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2157 | 6.7526 | 116.5 | 116.7443 | 0.13532 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.216 | 56.1954 | 120.2 | 118.8403 | 6.6252 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2167 | 6.77 | 116.5 | 116.7188 | 0.13608 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.217 | 56.1954 | 120.2 | 118.8403 | 6.6251 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2177 | 6.77 | 116.5 | 116.7188 | 0.13684 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.218 | 56.1954 | 120.2 | 118.8403 | 6.6251 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2187 | 6.77 | 116.5 | 116.7188 | 0.1376 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.219 | 56.1954 | 120.2 | 118.8403 | 6.6251 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2197 | 6.77 | 116.5 | 116.7188 | 0.13836 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.22 | 56.1954 | 120.2 | 118.8403 | 6.6251 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2207 | 6.77 | 116.5 | 116.7188 | 0.13912 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.221 | 56.1954 | 120.2 | 118.8403 | 6.6251 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2216 | 6.77 | 116.5 | 116.7188 | 0.13988 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.222 | 56.1954 | 120.2 | 118.8403 | 6.6251 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2227 | 6.77 | 116.5 | 116.7188 | 0.14063 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.223 | 56.1954 | 120.2 | 118.8403 | 6.6251 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2236 | 6.77 | 116.5 | 116.7188 | 0.14139 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.224 | 56.1954 | 120.2 | 118.8403 | 6.6255 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2247 | 6.77 | 116.5 | 116.7188 | 0.14215 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.225 | 56.1557 | 120.2 | 118.8307 | 6.6258 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2256 | 6.7796 | 116.5 | 116.7121 | 0.14282 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.226 | 56.1557 | 120.2 | 118.8307 | 6.6261 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2267 | 6.7796 | 116.5 | 116.7121 | 0.14349 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.227 | 56.1557 | 120.2 | 118.8307 | 6.6264 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2276 | 6.7796 | 116.5 | 116.7121 | 0.14416 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.228 | 56.1557 | 120.2 | 118.8307 | 6.6267 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2287 | 6.7796 | 116.5 | 116.7121 | 0.14483 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.229 | 56.1557 | 120.2 | 118.8307 | 6.627 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2297 | 6.7796 | 116.5 | 116.7121 | 0.1455 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.23 | 56.1557 | 120.2 | 118.8307 | 6.6273 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2307 | 6.7796 | 116.5 | 116.7121 | 0.14617 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.231 | 56.1557 | 120.2 | 118.8307 | 6.6276 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2317 | 6.7796 | 116.5 | 116.7121 | 0.14684 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.232 | 56.1557 | 120.2 | 118.8307 | 6.6279 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2327 | 6.7796 | 116.5 | 116.7121 | 0.14751 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.233 | 56.1615 | 120.2 | 118.8349 | 6.6278 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2337 | 6.7783 | 116.5 | 116.7262 | 0.14808 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.234 | 56.1615 | 120.2 | 118.8349 | 6.6277 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2346 | 6.7783 | 116.5 | 116.7262 | 0.14865 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.235 | 56.1615 | 120.2 | 118.8349 | 6.6277 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2357 | 6.7783 | 116.5 | 116.7262 | 0.14922 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.236 | 56.1615 | 120.2 | 118.8349 | 6.6276 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2366 | 6.7783 | 116.5 | 116.7262 | 0.14979 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.237 | 56.1615 | 120.2 | 118.8349 | 6.6275 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2377 | 6.7783 | 116.5 | 116.7262 | 0.15036 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.238 | 56.1615 | 120.2 | 118.8349 | 6.6274 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2386 | 6.7783 | 116.5 | 116.7262 | 0.15093 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.239 | 56.1615 | 120.2 | 118.8349 | 6.6273 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2397 | 6.7783 | 116.5 | 116.7262 | 0.1515 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.24 | 56.1615 | 120.2 | 118.8349 | 6.6272 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2406 | 6.7783 | 116.5 | 116.7262 | 0.15207 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.241 | 56.1393 | 120.2 | 118.8491 | 6.6268 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2417 | 6.7718 | 116.5 | 116.7204 | 0.15271 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.242 | 56.1393 | 120.2 | 118.8491 | 6.6264 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2427 | 6.7718 | 116.5 | 116.7204 | 0.15335 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.243 | 56.1393 | 120.2 | 118.8491 | 6.626 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2437 | 6.7718 | 116.5 | 116.7204 | 0.15398 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.244 | 56.1393 | 120.2 | 118.8491 | 6.6256 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2447 | 6.7718 | 116.5 | 116.7204 | 0.15462 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.245 | 56.1393 | 120.2 | 118.8491 | 6.6252 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2457 | 6.7718 | 116.5 | 116.7204 | 0.15526 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.246 | 56.1393 | 120.2 | 118.8491 | 6.6248 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2467 | 6.7718 | 116.5 | 116.7204 | 0.1559 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.247 | 56.1393 | 120.2 | 118.8491 | 6.6244 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2477 | 6.7718 | 116.5 | 116.7204 | 0.15653 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.248 | 56.1393 | 120.2 | 118.8491 | 6.624 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2487 | 6.7718 | 116.5 | 116.7204 | 0.15717 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.249 | 56.1393 | 120.2 | 118.8491 | 6.6237 | 0.99409 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2496 | 6.7718 | 116.5 | 116.7204 | 0.15786 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.25 | 56.154 | 120.2 | 118.8642 | 6.6235 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2507 | 6.744 | 116.5 | 116.7337 | 0.15864 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.251 | 56.154 | 120.2 | 118.8642 | 6.6232 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2516 | 6.744 | 116.5 | 116.7337 | 0.15941 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.252 | 56.154 | 120.2 | 118.8642 | 6.623 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2527 | 6.744 | 116.5 | 116.7337 | 0.16019 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.253 | 56.154 | 120.2 | 118.8642 | 6.6228 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2536 | 6.744 | 116.5 | 116.7337 | 0.16096 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.254 | 56.154 | 120.2 | 118.8642 | 6.6225 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2547 | 6.744 | 116.5 | 116.7337 | 0.16173 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.255 | 56.154 | 120.2 | 118.8642 | 6.6223 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2557 | 6.744 | 116.5 | 116.7337 | 0.16251 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.256 | 56.154 | 120.2 | 118.8642 | 6.622 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2567 | 6.744 | 116.5 | 116.7337 | 0.16328 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.257 | 56.154 | 120.2 | 118.8642 | 6.6218 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2577 | 6.744 | 116.5 | 116.7337 | 0.16406 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.258 | 56.183 | 120.2 | 118.8623 | 6.6218 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2587 | 6.7504 | 116.5 | 116.7442 | 0.16473 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.259 | 56.183 | 120.2 | 118.8623 | 6.6217 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2597 | 6.7504 | 116.5 | 116.7442 | 0.16539 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.26 | 56.183 | 120.2 | 118.8623 | 6.6216 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2607 | 6.7504 | 116.5 | 116.7442 | 0.16606 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.261 | 56.183 | 120.2 | 118.8623 | 6.6216 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2617 | 6.7504 | 116.5 | 116.7442 | 0.16673 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.262 | 56.183 | 120.2 | 118.8623 | 6.6215 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2626 | 6.7504 | 116.5 | 116.7442 | 0.16739 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.263 | 56.183 | 120.2 | 118.8623 | 6.6215 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2637 | 6.7504 | 116.5 | 116.7442 | 0.16806 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.264 | 56.183 | 120.2 | 118.8623 | 6.6214 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2646 | 6.7504 | 116.5 | 116.7442 | 0.16873 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.265 | 56.183 | 120.2 | 118.8623 | 6.6214 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2657 | 6.7504 | 116.5 | 116.7442 | 0.16939 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.266 | 56.1436 | 120.2 | 118.8523 | 6.622 | 0.99402 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2666 | 6.7701 | 116.5 | 116.7453 | 0.17016 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.267 | 56.1436 | 120.2 | 118.8523 | 6.6226 | 0.99402 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2677 | 6.7701 | 116.5 | 116.7453 | 0.17093 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.268 | 56.1436 | 120.2 | 118.8523 | 6.6232 | 0.99402 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2686 | 6.7701 | 116.5 | 116.7453 | 0.1717 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.269 | 56.1436 | 120.2 | 118.8523 | 6.6238 | 0.99402 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2697 | 6.7701 | 116.5 | 116.7453 | 0.17247 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.27 | 56.1436 | 120.2 | 118.8523 | 6.6244 | 0.99402 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2707 | 6.7701 | 116.5 | 116.7453 | 0.17324 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.271 | 56.1436 | 120.2 | 118.8523 | 6.625 | 0.99402 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2717 | 6.7701 | 116.5 | 116.7453 | 0.17401 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.272 | 56.1436 | 120.2 | 118.8523 | 6.6256 | 0.99402 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2727 | 6.7701 | 116.5 | 116.7453 | 0.17478 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.273 | 56.1436 | 120.2 | 118.8523 | 6.6262 | 0.99402 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2737 | 6.7701 | 116.5 | 116.7453 | 0.17555 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.274 | 56.1436 | 120.2 | 118.8523 | 6.6268 | 0.99402 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2747 | 6.7701 | 116.5 | 116.7453 | 0.17631 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.275 | 56.1292 | 120.2 | 118.8431 | 6.6274 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2757 | 6.7548 | 116.5 | 116.7507 | 0.17708 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.276 | 56.1292 | 120.2 | 118.8431 | 6.6279 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2767 | 6.7548 | 116.5 | 116.7507 | 0.17784 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.277 | 56.1292 | 120.2 | 118.8431 | 6.6284 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2776 | 6.7548 | 116.5 | 116.7507 | 0.17861 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.278 | 56.1292 | 120.2 | 118.8431 | 6.629 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2787 | 6.7548 | 116.5 | 116.7507 | 0.17937 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.279 | 56.1292 | 120.2 | 118.8431 | 6.6295 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2796 | 6.7548 | 116.5 | 116.7507 | 0.18013 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.28 | 56.1292 | 120.2 | 118.8431 | 6.63 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2807 | 6.7548 | 116.5 | 116.7507 | 0.1809 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.281 | 56.1292 | 120.2 | 118.8431 | 6.6306 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2816 | 6.7548 | 116.5 | 116.7507 | 0.18166 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.282 | 56.1292 | 120.2 | 118.8431 | 6.6311 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2827 | 6.7548 | 116.5 | 116.7507 | 0.18243 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.283 | 56.1457 | 120.2 | 118.8172 | 6.6308 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2837 | 6.77 | 116.5 | 116.7313 | 0.18305 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.284 | 56.1457 | 120.2 | 118.8172 | 6.6305 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2847 | 6.77 | 116.5 | 116.7313 | 0.18368 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.285 | 56.1457 | 120.2 | 118.8172 | 6.6303 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2857 | 6.77 | 116.5 | 116.7313 | 0.18431 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.286 | 56.1457 | 120.2 | 118.8172 | 6.63 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2867 | 6.77 | 116.5 | 116.7313 | 0.18494 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.287 | 56.1457 | 120.2 | 118.8172 | 6.6297 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2877 | 6.77 | 116.5 | 116.7313 | 0.18556 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.288 | 56.1457 | 120.2 | 118.8172 | 6.6294 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2887 | 6.77 | 116.5 | 116.7313 | 0.18619 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.289 | 56.1457 | 120.2 | 118.8172 | 6.6291 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2897 | 6.77 | 116.5 | 116.7313 | 0.18682 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.29 | 56.1457 | 120.2 | 118.8172 | 6.6288 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2906 | 6.77 | 116.5 | 116.7313 | 0.18745 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.291 | 56.1549 | 120.2 | 118.8019 | 6.6283 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2917 | 6.7625 | 116.5 | 116.7218 | 0.18778 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.292 | 56.1549 | 120.2 | 118.8019 | 6.6278 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2926 | 6.7625 | 116.5 | 116.7218 | 0.18812 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.293 | 56.1549 | 120.2 | 118.8019 | 6.6272 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2937 | 6.7625 | 116.5 | 116.7218 | 0.18846 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.294 | 56.1549 | 120.2 | 118.8019 | 6.6267 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2946 | 6.7625 | 116.5 | 116.7218 | 0.18879 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.295 | 56.1549 | 120.2 | 118.8019 | 6.6261 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2957 | 6.7625 | 116.5 | 116.7218 | 0.18913 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.296 | 56.1549 | 120.2 | 118.8019 | 6.6256 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2966 | 6.7625 | 116.5 | 116.7218 | 0.18947 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.297 | 56.1549 | 120.2 | 118.8019 | 6.6251 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2977 | 6.7625 | 116.5 | 116.7218 | 0.1898 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.298 | 56.1549 | 120.2 | 118.8019 | 6.6245 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2987 | 6.7625 | 116.5 | 116.7218 | 0.19014 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.299 | 56.1549 | 120.2 | 118.8019 | 6.6241 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.2997 | 6.7625 | 116.5 | 116.7218 | 0.19048 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.3 | 56.1842 | 120.2 | 118.8067 | 6.6241 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3007 | 6.756 | 116.5 | 116.7277 | 0.19081 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.301 | 56.1842 | 120.2 | 118.8067 | 6.624 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3017 | 6.756 | 116.5 | 116.7277 | 0.19114 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.302 | 56.1842 | 120.2 | 118.8067 | 6.6239 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3027 | 6.756 | 116.5 | 116.7277 | 0.19147 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.303 | 56.1842 | 120.2 | 118.8067 | 6.6239 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3036 | 6.756 | 116.5 | 116.7277 | 0.19181 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.304 | 56.1842 | 120.2 | 118.8067 | 6.6238 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3047 | 6.756 | 116.5 | 116.7277 | 0.19214 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.305 | 56.1842 | 120.2 | 118.8067 | 6.6237 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3056 | 6.756 | 116.5 | 116.7277 | 0.19247 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.306 | 56.1842 | 120.2 | 118.8067 | 6.6237 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3067 | 6.756 | 116.5 | 116.7277 | 0.19281 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.307 | 56.1842 | 120.2 | 118.8067 | 6.6236 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3076 | 6.756 | 116.5 | 116.7277 | 0.19314 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.308 | 56.1645 | 120.2 | 118.8268 | 6.6233 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3087 | 6.7727 | 116.5 | 116.7131 | 0.19344 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.309 | 56.1645 | 120.2 | 118.8268 | 6.623 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3096 | 6.7727 | 116.5 | 116.7131 | 0.19374 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.31 | 56.1645 | 120.2 | 118.8268 | 6.6226 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3107 | 6.7727 | 116.5 | 116.7131 | 0.19405 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.311 | 56.1645 | 120.2 | 118.8268 | 6.6223 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3117 | 6.7727 | 116.5 | 116.7131 | 0.19435 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.312 | 56.1645 | 120.2 | 118.8268 | 6.622 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3127 | 6.7727 | 116.5 | 116.7131 | 0.19465 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.313 | 56.1645 | 120.2 | 118.8268 | 6.6217 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3137 | 6.7727 | 116.5 | 116.7131 | 0.19496 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.314 | 56.1645 | 120.2 | 118.8268 | 6.6213 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3147 | 6.7727 | 116.5 | 116.7131 | 0.19526 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.315 | 56.1645 | 120.2 | 118.8268 | 6.621 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3157 | 6.7727 | 116.5 | 116.7131 | 0.19556 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.316 | 56.0981 | 120.2 | 118.8369 | 6.6208 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3167 | 6.761 | 116.5 | 116.7021 | 0.19579 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.317 | 56.0981 | 120.2 | 118.8369 | 6.6206 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3177 | 6.761 | 116.5 | 116.7021 | 0.19603 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.318 | 56.0981 | 120.2 | 118.8369 | 6.6203 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3186 | 6.761 | 116.5 | 116.7021 | 0.19626 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.319 | 56.0981 | 120.2 | 118.8369 | 6.6201 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3197 | 6.761 | 116.5 | 116.7021 | 0.19649 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.32 | 56.0981 | 120.2 | 118.8369 | 6.6199 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3206 | 6.761 | 116.5 | 116.7021 | 0.19672 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.321 | 56.0981 | 120.2 | 118.8369 | 6.6196 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3217 | 6.761 | 116.5 | 116.7021 | 0.19695 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.322 | 56.0981 | 120.2 | 118.8369 | 6.6194 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3226 | 6.761 | 116.5 | 116.7021 | 0.19718 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.323 | 56.0981 | 120.2 | 118.8369 | 6.6192 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3237 | 6.761 | 116.5 | 116.7021 | 0.19741 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.324 | 56.0981 | 120.2 | 118.8369 | 6.619 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3246 | 6.761 | 116.5 | 116.7021 | 0.19764 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.325 | 56.1199 | 120.2 | 118.8526 | 6.6192 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3257 | 6.7689 | 116.5 | 116.7305 | 0.19803 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.326 | 56.1199 | 120.2 | 118.8526 | 6.6195 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3267 | 6.7689 | 116.5 | 116.7305 | 0.19843 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.327 | 56.1199 | 120.2 | 118.8526 | 6.6198 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3277 | 6.7689 | 116.5 | 116.7305 | 0.19882 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.328 | 56.1199 | 120.2 | 118.8526 | 6.6201 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3287 | 6.7689 | 116.5 | 116.7305 | 0.19922 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.329 | 56.1199 | 120.2 | 118.8526 | 6.6203 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3297 | 6.7689 | 116.5 | 116.7305 | 0.19961 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.33 | 56.1199 | 120.2 | 118.8526 | 6.6206 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3307 | 6.7689 | 116.5 | 116.7305 | 0.20001 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.331 | 56.1199 | 120.2 | 118.8526 | 6.6209 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3316 | 6.7689 | 116.5 | 116.7305 | 0.2004 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.332 | 56.1199 | 120.2 | 118.8526 | 6.6212 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3327 | 6.7689 | 116.5 | 116.7305 | 0.2008 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.333 | 56.1547 | 120.2 | 118.8566 | 6.6209 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3336 | 6.7551 | 116.5 | 116.7306 | 0.20111 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.334 | 56.1547 | 120.2 | 118.8566 | 6.6206 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3347 | 6.7551 | 116.5 | 116.7306 | 0.20142 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.335 | 56.1547 | 120.2 | 118.8566 | 6.6203 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3356 | 6.7551 | 116.5 | 116.7306 | 0.20173 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.336 | 56.1547 | 120.2 | 118.8566 | 6.62 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3367 | 6.7551 | 116.5 | 116.7306 | 0.20204 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.337 | 56.1547 | 120.2 | 118.8566 | 6.6197 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3376 | 6.7551 | 116.5 | 116.7306 | 0.20235 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.338 | 56.1547 | 120.2 | 118.8566 | 6.6193 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3387 | 6.7551 | 116.5 | 116.7306 | 0.20266 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.339 | 56.1547 | 120.2 | 118.8566 | 6.619 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3397 | 6.7551 | 116.5 | 116.7306 | 0.20297 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.34 | 56.1547 | 120.2 | 118.8566 | 6.6187 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3407 | 6.7551 | 116.5 | 116.7306 | 0.20328 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.341 | 56.1554 | 120.2 | 118.853 | 6.6183 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3417 | 6.7346 | 116.5 | 116.7222 | 0.20323 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.342 | 56.1554 | 120.2 | 118.853 | 6.6178 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3427 | 6.7346 | 116.5 | 116.7222 | 0.20319 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.343 | 56.1554 | 120.2 | 118.853 | 6.6174 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3437 | 6.7346 | 116.5 | 116.7222 | 0.20315 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.344 | 56.1554 | 120.2 | 118.853 | 6.6169 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3447 | 6.7346 | 116.5 | 116.7222 | 0.2031 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.345 | 56.1554 | 120.2 | 118.853 | 6.6165 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3457 | 6.7346 | 116.5 | 116.7222 | 0.20306 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.346 | 56.1554 | 120.2 | 118.853 | 6.616 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3466 | 6.7346 | 116.5 | 116.7222 | 0.20301 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.347 | 56.1554 | 120.2 | 118.853 | 6.6155 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3477 | 6.7346 | 116.5 | 116.7222 | 0.20297 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.348 | 56.1554 | 120.2 | 118.853 | 6.6151 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3486 | 6.7346 | 116.5 | 116.7222 | 0.20293 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.349 | 56.1554 | 120.2 | 118.853 | 6.6146 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3497 | 6.7346 | 116.5 | 116.7222 | 0.20288 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.35 | 56.1566 | 120.2 | 118.8141 | 6.6147 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3506 | 6.7517 | 116.5 | 116.725 | 0.2032 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.351 | 56.1566 | 120.2 | 118.8141 | 6.6148 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3517 | 6.7517 | 116.5 | 116.725 | 0.20351 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.352 | 56.1566 | 120.2 | 118.8141 | 6.6149 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3526 | 6.7517 | 116.5 | 116.725 | 0.20383 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.353 | 56.1566 | 120.2 | 118.8141 | 6.615 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3537 | 6.7517 | 116.5 | 116.725 | 0.20414 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.354 | 56.1566 | 120.2 | 118.8141 | 6.6151 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3547 | 6.7517 | 116.5 | 116.725 | 0.20446 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.355 | 56.1566 | 120.2 | 118.8141 | 6.6152 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3557 | 6.7517 | 116.5 | 116.725 | 0.20477 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.356 | 56.1566 | 120.2 | 118.8141 | 6.6153 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3567 | 6.7517 | 116.5 | 116.725 | 0.20509 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.357 | 56.1566 | 120.2 | 118.8141 | 6.6154 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3577 | 6.7517 | 116.5 | 116.725 | 0.2054 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.358 | 56.1422 | 120.2 | 118.7844 | 6.6156 | 0.99412 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3587 | 6.7601 | 116.5 | 116.7128 | 0.20578 | 0.99967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.359 | 56.1422 | 120.2 | 118.7844 | 6.6158 | 0.99412 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3596 | 6.7601 | 116.5 | 116.7128 | 0.20616 | 0.99967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.36 | 56.1422 | 120.2 | 118.7844 | 6.616 | 0.99412 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3607 | 6.7601 | 116.5 | 116.7128 | 0.20654 | 0.99967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.361 | 56.1422 | 120.2 | 118.7844 | 6.6162 | 0.99412 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3616 | 6.7601 | 116.5 | 116.7128 | 0.20692 | 0.99967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.362 | 56.1422 | 120.2 | 118.7844 | 6.6165 | 0.99412 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3627 | 6.7601 | 116.5 | 116.7128 | 0.2073 | 0.99967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.363 | 56.1422 | 120.2 | 118.7844 | 6.6167 | 0.99412 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3636 | 6.7601 | 116.5 | 116.7128 | 0.20768 | 0.99967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.364 | 56.1422 | 120.2 | 118.7844 | 6.6169 | 0.99412 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3647 | 6.7601 | 116.5 | 116.7128 | 0.20806 | 0.99967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.365 | 56.1422 | 120.2 | 118.7844 | 6.6171 | 0.99412 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3656 | 6.7601 | 116.5 | 116.7128 | 0.20844 | 0.99967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.366 | 56.1175 | 120.2 | 118.8055 | 6.6172 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3667 | 6.7662 | 116.5 | 116.7061 | 0.2086 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.367 | 56.1175 | 120.2 | 118.8055 | 6.6173 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3677 | 6.7662 | 116.5 | 116.7061 | 0.20877 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.368 | 56.1175 | 120.2 | 118.8055 | 6.6174 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3687 | 6.7662 | 116.5 | 116.7061 | 0.20893 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.369 | 56.1175 | 120.2 | 118.8055 | 6.6176 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3697 | 6.7662 | 116.5 | 116.7061 | 0.20909 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.37 | 56.1175 | 120.2 | 118.8055 | 6.6177 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3707 | 6.7662 | 116.5 | 116.7061 | 0.20926 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.371 | 56.1175 | 120.2 | 118.8055 | 6.6178 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3717 | 6.7662 | 116.5 | 116.7061 | 0.20942 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.372 | 56.1175 | 120.2 | 118.8055 | 6.6179 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3727 | 6.7662 | 116.5 | 116.7061 | 0.20958 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.373 | 56.1175 | 120.2 | 118.8055 | 6.618 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3737 | 6.7662 | 116.5 | 116.7061 | 0.20975 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.374 | 56.1175 | 120.2 | 118.8055 | 6.6181 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3746 | 6.7662 | 116.5 | 116.7061 | 0.20991 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.375 | 56.1001 | 120.2 | 118.7997 | 6.618 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3757 | 6.7718 | 116.5 | 116.7107 | 0.21001 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.376 | 56.1001 | 120.2 | 118.7997 | 6.618 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3766 | 6.7718 | 116.5 | 116.7107 | 0.21011 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.377 | 56.1001 | 120.2 | 118.7997 | 6.6179 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3777 | 6.7718 | 116.5 | 116.7107 | 0.21021 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.378 | 56.1001 | 120.2 | 118.7997 | 6.6179 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3786 | 6.7718 | 116.5 | 116.7107 | 0.21031 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.379 | 56.1001 | 120.2 | 118.7997 | 6.6178 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3797 | 6.7718 | 116.5 | 116.7107 | 0.21041 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.38 | 56.1001 | 120.2 | 118.7997 | 6.6178 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3807 | 6.7718 | 116.5 | 116.7107 | 0.21051 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.381 | 56.1001 | 120.2 | 118.7997 | 6.6177 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3817 | 6.7718 | 116.5 | 116.7107 | 0.21061 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.382 | 56.1001 | 120.2 | 118.7997 | 6.6176 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3827 | 6.7718 | 116.5 | 116.7107 | 0.21071 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.383 | 56.1262 | 120.2 | 118.8004 | 6.6172 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3837 | 6.7712 | 116.5 | 116.6979 | 0.21089 | 0.99967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.384 | 56.1262 | 120.2 | 118.8004 | 6.6168 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3847 | 6.7712 | 116.5 | 116.6979 | 0.21107 | 0.99967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.385 | 56.1262 | 120.2 | 118.8004 | 6.6163 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3857 | 6.7712 | 116.5 | 116.6979 | 0.21124 | 0.99967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.386 | 56.1262 | 120.2 | 118.8004 | 6.6159 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3867 | 6.7712 | 116.5 | 116.6979 | 0.21142 | 0.99967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.387 | 56.1262 | 120.2 | 118.8004 | 6.6155 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3876 | 6.7712 | 116.5 | 116.6979 | 0.2116 | 0.99967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.388 | 56.1262 | 120.2 | 118.8004 | 6.615 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3887 | 6.7712 | 116.5 | 116.6979 | 0.21178 | 0.99967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.389 | 56.1262 | 120.2 | 118.8004 | 6.6146 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3896 | 6.7712 | 116.5 | 116.6979 | 0.21196 | 0.99967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.39 | 56.1262 | 120.2 | 118.8004 | 6.6142 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3907 | 6.7712 | 116.5 | 116.6979 | 0.21213 | 0.99967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.391 | 56.1326 | 120.2 | 118.8276 | 6.614 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3916 | 6.7655 | 116.5 | 116.703 | 0.2124 | 0.99961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.392 | 56.1326 | 120.2 | 118.8276 | 6.6139 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3927 | 6.7655 | 116.5 | 116.703 | 0.21266 | 0.99961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.393 | 56.1326 | 120.2 | 118.8276 | 6.6137 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3936 | 6.7655 | 116.5 | 116.703 | 0.21292 | 0.99961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.394 | 56.1326 | 120.2 | 118.8276 | 6.6136 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3947 | 6.7655 | 116.5 | 116.703 | 0.21319 | 0.99961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.395 | 56.1326 | 120.2 | 118.8276 | 6.6134 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3957 | 6.7655 | 116.5 | 116.703 | 0.21345 | 0.99961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.396 | 56.1326 | 120.2 | 118.8276 | 6.6133 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3967 | 6.7655 | 116.5 | 116.703 | 0.21371 | 0.99961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.397 | 56.1326 | 120.2 | 118.8276 | 6.6131 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3977 | 6.7655 | 116.5 | 116.703 | 0.21397 | 0.99961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.398 | 56.1326 | 120.2 | 118.8276 | 6.613 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3987 | 6.7655 | 116.5 | 116.703 | 0.21424 | 0.99961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.399 | 56.1326 | 120.2 | 118.8276 | 6.6128 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.3997 | 6.7655 | 116.5 | 116.703 | 0.2145 | 0.99961 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.4 | 56.1347 | 120.2 | 118.8422 | 6.6122 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4007 | 6.7656 | 116.5 | 116.7216 | 0.21466 | 0.99962 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.401 | 56.1347 | 120.2 | 118.8422 | 6.6116 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4017 | 6.7656 | 116.5 | 116.7216 | 0.21481 | 0.99962 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.402 | 56.1347 | 120.2 | 118.8422 | 6.611 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4026 | 6.7656 | 116.5 | 116.7216 | 0.21497 | 0.99962 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.403 | 56.1347 | 120.2 | 118.8422 | 6.6104 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4037 | 6.7656 | 116.5 | 116.7216 | 0.21513 | 0.99962 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.404 | 56.1347 | 120.2 | 118.8422 | 6.6098 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4046 | 6.7656 | 116.5 | 116.7216 | 0.21528 | 0.99962 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.405 | 56.1347 | 120.2 | 118.8422 | 6.6092 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4057 | 6.7656 | 116.5 | 116.7216 | 0.21544 | 0.99962 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.406 | 56.1347 | 120.2 | 118.8422 | 6.6087 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4066 | 6.7656 | 116.5 | 116.7216 | 0.21559 | 0.99962 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.407 | 56.1347 | 120.2 | 118.8422 | 6.6081 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4077 | 6.7656 | 116.5 | 116.7216 | 0.21575 | 0.99962 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.408 | 56.1646 | 120.2 | 118.8344 | 6.6073 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4087 | 6.7621 | 116.5 | 116.7334 | 0.21594 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.409 | 56.1646 | 120.2 | 118.8344 | 6.6065 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4097 | 6.7621 | 116.5 | 116.7334 | 0.21612 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.41 | 56.1646 | 120.2 | 118.8344 | 6.6057 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4107 | 6.7621 | 116.5 | 116.7334 | 0.21631 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.411 | 56.1646 | 120.2 | 118.8344 | 6.6049 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4117 | 6.7621 | 116.5 | 116.7334 | 0.21649 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.412 | 56.1646 | 120.2 | 118.8344 | 6.6041 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4127 | 6.7621 | 116.5 | 116.7334 | 0.21668 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.413 | 56.1646 | 120.2 | 118.8344 | 6.6033 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4137 | 6.7621 | 116.5 | 116.7334 | 0.21687 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.414 | 56.1646 | 120.2 | 118.8344 | 6.6025 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4147 | 6.7621 | 116.5 | 116.7334 | 0.21705 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.415 | 56.1646 | 120.2 | 118.8344 | 6.6017 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4156 | 6.7621 | 116.5 | 116.7334 | 0.21724 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.416 | 56.1343 | 120.2 | 118.8235 | 6.6015 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4167 | 6.7331 | 116.5 | 116.743 | 0.21722 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.417 | 56.1343 | 120.2 | 118.8235 | 6.6012 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4176 | 6.7331 | 116.5 | 116.743 | 0.2172 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.418 | 56.1343 | 120.2 | 118.8235 | 6.6009 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4187 | 6.7331 | 116.5 | 116.743 | 0.21718 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.419 | 56.1343 | 120.2 | 118.8235 | 6.6006 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4196 | 6.7331 | 116.5 | 116.743 | 0.21717 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.42 | 56.1343 | 120.2 | 118.8235 | 6.6003 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4207 | 6.7331 | 116.5 | 116.743 | 0.21715 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.421 | 56.1343 | 120.2 | 118.8235 | 6.6 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4216 | 6.7331 | 116.5 | 116.743 | 0.21713 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.422 | 56.1343 | 120.2 | 118.8235 | 6.5997 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4227 | 6.7331 | 116.5 | 116.743 | 0.21711 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.423 | 56.1343 | 120.2 | 118.8235 | 6.5994 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4237 | 6.7331 | 116.5 | 116.743 | 0.21709 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.424 | 56.1343 | 120.2 | 118.8235 | 6.5991 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4247 | 6.7331 | 116.5 | 116.743 | 0.21708 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.425 | 56.0956 | 120.2 | 118.822 | 6.5986 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4257 | 6.7365 | 116.5 | 116.7299 | 0.217 | 0.99969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.426 | 56.0956 | 120.2 | 118.822 | 6.5981 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4267 | 6.7365 | 116.5 | 116.7299 | 0.21693 | 0.99969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.427 | 56.0956 | 120.2 | 118.822 | 6.5976 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4277 | 6.7365 | 116.5 | 116.7299 | 0.21685 | 0.99969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.428 | 56.0956 | 120.2 | 118.822 | 6.5971 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4286 | 6.7365 | 116.5 | 116.7299 | 0.21678 | 0.99969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.429 | 56.0956 | 120.2 | 118.822 | 6.5967 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4297 | 6.7365 | 116.5 | 116.7299 | 0.2167 | 0.99969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.43 | 56.0956 | 120.2 | 118.822 | 6.5962 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4306 | 6.7365 | 116.5 | 116.7299 | 0.21663 | 0.99969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.431 | 56.0956 | 120.2 | 118.822 | 6.5957 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4317 | 6.7365 | 116.5 | 116.7299 | 0.21656 | 0.99969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.432 | 56.0956 | 120.2 | 118.822 | 6.5952 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4326 | 6.7365 | 116.5 | 116.7299 | 0.21648 | 0.99969 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.433 | 56.1282 | 120.2 | 118.8156 | 6.595 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4337 | 6.7352 | 116.5 | 116.722 | 0.21679 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.434 | 56.1282 | 120.2 | 118.8156 | 6.5948 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4346 | 6.7352 | 116.5 | 116.722 | 0.21711 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.435 | 56.1282 | 120.2 | 118.8156 | 6.5946 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4357 | 6.7352 | 116.5 | 116.722 | 0.21742 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.436 | 56.1282 | 120.2 | 118.8156 | 6.5944 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4367 | 6.7352 | 116.5 | 116.722 | 0.21774 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.437 | 56.1282 | 120.2 | 118.8156 | 6.5942 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4377 | 6.7352 | 116.5 | 116.722 | 0.21805 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.438 | 56.1282 | 120.2 | 118.8156 | 6.594 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4387 | 6.7352 | 116.5 | 116.722 | 0.21836 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.439 | 56.1282 | 120.2 | 118.8156 | 6.5938 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4397 | 6.7352 | 116.5 | 116.722 | 0.21868 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.44 | 56.1282 | 120.2 | 118.8156 | 6.5936 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4407 | 6.7352 | 116.5 | 116.722 | 0.21899 | 0.99955 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.441 | 56.1437 | 120.2 | 118.8054 | 6.594 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4417 | 6.729 | 116.5 | 116.7171 | 0.21954 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.442 | 56.1437 | 120.2 | 118.8054 | 6.5943 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4427 | 6.729 | 116.5 | 116.7171 | 0.22009 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.443 | 56.1437 | 120.2 | 118.8054 | 6.5946 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4436 | 6.729 | 116.5 | 116.7171 | 0.22064 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.444 | 56.1437 | 120.2 | 118.8054 | 6.595 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4447 | 6.729 | 116.5 | 116.7171 | 0.22119 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.445 | 56.1437 | 120.2 | 118.8054 | 6.5953 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4456 | 6.729 | 116.5 | 116.7171 | 0.22174 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.446 | 56.1437 | 120.2 | 118.8054 | 6.5956 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4467 | 6.729 | 116.5 | 116.7171 | 0.22229 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.447 | 56.1437 | 120.2 | 118.8054 | 6.596 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4476 | 6.729 | 116.5 | 116.7171 | 0.22284 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.448 | 56.1437 | 120.2 | 118.8054 | 6.5963 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4487 | 6.729 | 116.5 | 116.7171 | 0.22338 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.449 | 56.1437 | 120.2 | 118.8054 | 6.5967 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4496 | 6.729 | 116.5 | 116.7171 | 0.22393 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.45 | 56.1129 | 120.2 | 118.8024 | 6.5964 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4507 | 6.7639 | 116.5 | 116.6992 | 0.2241 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.451 | 56.1129 | 120.2 | 118.8024 | 6.5962 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4517 | 6.7639 | 116.5 | 116.6992 | 0.22427 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.452 | 56.1129 | 120.2 | 118.8024 | 6.596 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4527 | 6.7639 | 116.5 | 116.6992 | 0.22443 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.453 | 56.1129 | 120.2 | 118.8024 | 6.5958 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4537 | 6.7639 | 116.5 | 116.6992 | 0.2246 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.454 | 56.1129 | 120.2 | 118.8024 | 6.5956 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4547 | 6.7639 | 116.5 | 116.6992 | 0.22477 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.455 | 56.1129 | 120.2 | 118.8024 | 6.5954 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4557 | 6.7639 | 116.5 | 116.6992 | 0.22494 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.456 | 56.1129 | 120.2 | 118.8024 | 6.5952 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4566 | 6.7639 | 116.5 | 116.6992 | 0.2251 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.457 | 56.1129 | 120.2 | 118.8024 | 6.595 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4577 | 6.7639 | 116.5 | 116.6992 | 0.22527 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.458 | 56.1248 | 120.2 | 118.8248 | 6.5945 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4586 | 6.7495 | 116.5 | 116.7113 | 0.22539 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.459 | 56.1248 | 120.2 | 118.8248 | 6.5941 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4597 | 6.7495 | 116.5 | 116.7113 | 0.22552 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.46 | 56.1248 | 120.2 | 118.8248 | 6.5936 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4606 | 6.7495 | 116.5 | 116.7113 | 0.22564 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.461 | 56.1248 | 120.2 | 118.8248 | 6.5932 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4617 | 6.7495 | 116.5 | 116.7113 | 0.22576 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.462 | 56.1248 | 120.2 | 118.8248 | 6.5927 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4626 | 6.7495 | 116.5 | 116.7113 | 0.22588 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.463 | 56.1248 | 120.2 | 118.8248 | 6.5923 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4637 | 6.7495 | 116.5 | 116.7113 | 0.22601 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.464 | 56.1248 | 120.2 | 118.8248 | 6.5918 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4647 | 6.7495 | 116.5 | 116.7113 | 0.22613 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.465 | 56.1248 | 120.2 | 118.8248 | 6.5914 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4657 | 6.7495 | 116.5 | 116.7113 | 0.22625 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.466 | 56.145 | 120.2 | 118.8621 | 6.5911 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4667 | 6.7463 | 116.5 | 116.7229 | 0.22643 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.467 | 56.145 | 120.2 | 118.8621 | 6.5908 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4677 | 6.7463 | 116.5 | 116.7229 | 0.2266 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.468 | 56.145 | 120.2 | 118.8621 | 6.5905 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4687 | 6.7463 | 116.5 | 116.7229 | 0.22678 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.469 | 56.145 | 120.2 | 118.8621 | 6.5902 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4697 | 6.7463 | 116.5 | 116.7229 | 0.22695 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.47 | 56.145 | 120.2 | 118.8621 | 6.5899 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4707 | 6.7463 | 116.5 | 116.7229 | 0.22712 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.471 | 56.145 | 120.2 | 118.8621 | 6.5896 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4716 | 6.7463 | 116.5 | 116.7229 | 0.2273 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.472 | 56.145 | 120.2 | 118.8621 | 6.5893 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4727 | 6.7463 | 116.5 | 116.7229 | 0.22747 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.473 | 56.145 | 120.2 | 118.8621 | 6.589 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4736 | 6.7463 | 116.5 | 116.7229 | 0.22765 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.474 | 56.145 | 120.2 | 118.8621 | 6.5887 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4747 | 6.7463 | 116.5 | 116.7229 | 0.22782 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.475 | 56.1308 | 120.2 | 118.8689 | 6.5882 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4756 | 6.762 | 116.5 | 116.7299 | 0.22798 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.476 | 56.1308 | 120.2 | 118.8689 | 6.5878 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4767 | 6.762 | 116.5 | 116.7299 | 0.22813 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.477 | 56.1308 | 120.2 | 118.8689 | 6.5873 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4776 | 6.762 | 116.5 | 116.7299 | 0.22829 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.478 | 56.1308 | 120.2 | 118.8689 | 6.5869 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4787 | 6.762 | 116.5 | 116.7299 | 0.22844 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.479 | 56.1308 | 120.2 | 118.8689 | 6.5864 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4797 | 6.762 | 116.5 | 116.7299 | 0.2286 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.48 | 56.1308 | 120.2 | 118.8689 | 6.5859 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4807 | 6.762 | 116.5 | 116.7299 | 0.22875 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.481 | 56.1308 | 120.2 | 118.8689 | 6.5855 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4817 | 6.762 | 116.5 | 116.7299 | 0.22891 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.482 | 56.1308 | 120.2 | 118.8689 | 6.585 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4827 | 6.762 | 116.5 | 116.7299 | 0.22906 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.483 | 56.131 | 120.2 | 118.8704 | 6.585 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4837 | 6.7414 | 116.5 | 116.7441 | 0.22925 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.484 | 56.131 | 120.2 | 118.8704 | 6.585 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4846 | 6.7414 | 116.5 | 116.7441 | 0.22943 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.485 | 56.131 | 120.2 | 118.8704 | 6.585 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4857 | 6.7414 | 116.5 | 116.7441 | 0.22961 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.486 | 56.131 | 120.2 | 118.8704 | 6.5849 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4866 | 6.7414 | 116.5 | 116.7441 | 0.2298 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.487 | 56.131 | 120.2 | 118.8704 | 6.5849 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4877 | 6.7414 | 116.5 | 116.7441 | 0.22998 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.488 | 56.131 | 120.2 | 118.8704 | 6.5849 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4886 | 6.7414 | 116.5 | 116.7441 | 0.23016 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.489 | 56.131 | 120.2 | 118.8704 | 6.5849 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4897 | 6.7414 | 116.5 | 116.7441 | 0.23035 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.49 | 56.131 | 120.2 | 118.8704 | 6.5849 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4906 | 6.7414 | 116.5 | 116.7441 | 0.23053 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.491 | 56.1278 | 120.2 | 118.8567 | 6.5849 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4917 | 6.7577 | 116.5 | 116.7347 | 0.23078 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.492 | 56.1278 | 120.2 | 118.8567 | 6.585 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4927 | 6.7577 | 116.5 | 116.7347 | 0.23102 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.493 | 56.1278 | 120.2 | 118.8567 | 6.585 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4937 | 6.7577 | 116.5 | 116.7347 | 0.23127 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.494 | 56.1278 | 120.2 | 118.8567 | 6.5851 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4947 | 6.7577 | 116.5 | 116.7347 | 0.23151 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.495 | 56.1278 | 120.2 | 118.8567 | 6.5851 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4957 | 6.7577 | 116.5 | 116.7347 | 0.23176 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.496 | 56.1278 | 120.2 | 118.8567 | 6.5852 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4967 | 6.7577 | 116.5 | 116.7347 | 0.232 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.497 | 56.1278 | 120.2 | 118.8567 | 6.5853 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4977 | 6.7577 | 116.5 | 116.7347 | 0.23224 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.498 | 56.1278 | 120.2 | 118.8567 | 6.5853 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4987 | 6.7577 | 116.5 | 116.7347 | 0.23249 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.499 | 56.1278 | 120.2 | 118.8567 | 6.5854 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.4996 | 6.7577 | 116.5 | 116.7347 | 0.23273 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.5 | 56.0955 | 120.2 | 118.822 | 6.5853 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5007 | 6.7623 | 116.5 | 116.7371 | 0.23299 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.501 | 56.0955 | 120.2 | 118.822 | 6.5853 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5016 | 6.7623 | 116.5 | 116.7371 | 0.23325 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.502 | 56.0955 | 120.2 | 118.822 | 6.5852 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5027 | 6.7623 | 116.5 | 116.7371 | 0.2335 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.503 | 56.0955 | 120.2 | 118.822 | 6.5852 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5036 | 6.7623 | 116.5 | 116.7371 | 0.23376 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.504 | 56.0955 | 120.2 | 118.822 | 6.5852 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5047 | 6.7623 | 116.5 | 116.7371 | 0.23401 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.505 | 56.0955 | 120.2 | 118.822 | 6.5851 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5057 | 6.7623 | 116.5 | 116.7371 | 0.23427 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.506 | 56.0955 | 120.2 | 118.822 | 6.5851 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5067 | 6.7623 | 116.5 | 116.7371 | 0.23452 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.507 | 56.0955 | 120.2 | 118.822 | 6.585 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5077 | 6.7623 | 116.5 | 116.7371 | 0.23478 | 0.99958 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.508 | 56.0888 | 120.2 | 118.817 | 6.5848 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5087 | 6.7389 | 116.5 | 116.7478 | 0.23502 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.509 | 56.0888 | 120.2 | 118.817 | 6.5846 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5097 | 6.7389 | 116.5 | 116.7478 | 0.23527 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.51 | 56.0888 | 120.2 | 118.817 | 6.5843 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5107 | 6.7389 | 116.5 | 116.7478 | 0.23552 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.511 | 56.0888 | 120.2 | 118.817 | 6.5841 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5117 | 6.7389 | 116.5 | 116.7478 | 0.23576 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.512 | 56.0888 | 120.2 | 118.817 | 6.5839 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5126 | 6.7389 | 116.5 | 116.7478 | 0.23601 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.513 | 56.0888 | 120.2 | 118.817 | 6.5836 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5137 | 6.7389 | 116.5 | 116.7478 | 0.23626 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.514 | 56.0888 | 120.2 | 118.817 | 6.5834 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5146 | 6.7389 | 116.5 | 116.7478 | 0.2365 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.515 | 56.0888 | 120.2 | 118.817 | 6.5832 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5157 | 6.7389 | 116.5 | 116.7478 | 0.23675 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.516 | 56.0993 | 120.2 | 118.8159 | 6.5825 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5166 | 6.7441 | 116.5 | 116.733 | 0.23717 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.517 | 56.0993 | 120.2 | 118.8159 | 6.5818 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5177 | 6.7441 | 116.5 | 116.733 | 0.23759 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.518 | 56.0993 | 120.2 | 118.8159 | 6.5811 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5186 | 6.7441 | 116.5 | 116.733 | 0.23802 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.519 | 56.0993 | 120.2 | 118.8159 | 6.5804 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5197 | 6.7441 | 116.5 | 116.733 | 0.23844 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.52 | 56.0993 | 120.2 | 118.8159 | 6.5797 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5207 | 6.7441 | 116.5 | 116.733 | 0.23886 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.521 | 56.0993 | 120.2 | 118.8159 | 6.579 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5217 | 6.7441 | 116.5 | 116.733 | 0.23929 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.522 | 56.0993 | 120.2 | 118.8159 | 6.5783 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5227 | 6.7441 | 116.5 | 116.733 | 0.23971 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.523 | 56.0993 | 120.2 | 118.8159 | 6.5776 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5237 | 6.7441 | 116.5 | 116.733 | 0.24013 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.524 | 56.0993 | 120.2 | 118.8159 | 6.5769 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5247 | 6.7441 | 116.5 | 116.733 | 0.24056 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.525 | 56.132 | 120.2 | 118.8305 | 6.5765 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5257 | 6.7521 | 116.5 | 116.7263 | 0.241 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.526 | 56.132 | 120.2 | 118.8305 | 6.5761 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5267 | 6.7521 | 116.5 | 116.7263 | 0.24144 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.527 | 56.132 | 120.2 | 118.8305 | 6.5758 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5276 | 6.7521 | 116.5 | 116.7263 | 0.24188 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.528 | 56.132 | 120.2 | 118.8305 | 6.5754 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5287 | 6.7521 | 116.5 | 116.7263 | 0.24232 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.529 | 56.132 | 120.2 | 118.8305 | 6.575 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5296 | 6.7521 | 116.5 | 116.7263 | 0.24276 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.53 | 56.132 | 120.2 | 118.8305 | 6.5747 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5307 | 6.7521 | 116.5 | 116.7263 | 0.2432 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.531 | 56.132 | 120.2 | 118.8305 | 6.5743 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5316 | 6.7521 | 116.5 | 116.7263 | 0.24364 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.532 | 56.132 | 120.2 | 118.8305 | 6.574 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5327 | 6.7521 | 116.5 | 116.7263 | 0.24408 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.533 | 56.15 | 120.2 | 118.8314 | 6.5737 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5337 | 6.7598 | 116.5 | 116.7247 | 0.24434 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.534 | 56.15 | 120.2 | 118.8314 | 6.5734 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5347 | 6.7598 | 116.5 | 116.7247 | 0.2446 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.535 | 56.15 | 120.2 | 118.8314 | 6.5731 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5357 | 6.7598 | 116.5 | 116.7247 | 0.24486 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.536 | 56.15 | 120.2 | 118.8314 | 6.5728 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5367 | 6.7598 | 116.5 | 116.7247 | 0.24512 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.537 | 56.15 | 120.2 | 118.8314 | 6.5725 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5377 | 6.7598 | 116.5 | 116.7247 | 0.24538 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.538 | 56.15 | 120.2 | 118.8314 | 6.5722 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5387 | 6.7598 | 116.5 | 116.7247 | 0.24564 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.539 | 56.15 | 120.2 | 118.8314 | 6.5719 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5397 | 6.7598 | 116.5 | 116.7247 | 0.2459 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.54 | 56.15 | 120.2 | 118.8314 | 6.5716 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5406 | 6.7598 | 116.5 | 116.7247 | 0.24616 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.541 | 56.147 | 120.2 | 118.8367 | 6.5712 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5417 | 6.7532 | 116.5 | 116.7386 | 0.24641 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.542 | 56.147 | 120.2 | 118.8367 | 6.5708 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5426 | 6.7532 | 116.5 | 116.7386 | 0.24665 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.543 | 56.147 | 120.2 | 118.8367 | 6.5704 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5437 | 6.7532 | 116.5 | 116.7386 | 0.2469 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.544 | 56.147 | 120.2 | 118.8367 | 6.5701 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5446 | 6.7532 | 116.5 | 116.7386 | 0.24715 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.545 | 56.147 | 120.2 | 118.8367 | 6.5697 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5457 | 6.7532 | 116.5 | 116.7386 | 0.2474 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.546 | 56.147 | 120.2 | 118.8367 | 6.5693 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5466 | 6.7532 | 116.5 | 116.7386 | 0.24765 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.547 | 56.147 | 120.2 | 118.8367 | 6.5689 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5477 | 6.7532 | 116.5 | 116.7386 | 0.24789 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.548 | 56.147 | 120.2 | 118.8367 | 6.5686 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5487 | 6.7532 | 116.5 | 116.7386 | 0.24814 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.549 | 56.147 | 120.2 | 118.8367 | 6.5682 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5497 | 6.7532 | 116.5 | 116.7386 | 0.24839 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.55 | 56.1294 | 120.2 | 118.8687 | 6.5688 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5507 | 6.763 | 116.5 | 116.7432 | 0.24854 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.551 | 56.1294 | 120.2 | 118.8687 | 6.5695 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5517 | 6.763 | 116.5 | 116.7432 | 0.24868 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.552 | 56.1294 | 120.2 | 118.8687 | 6.5701 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5527 | 6.763 | 116.5 | 116.7432 | 0.24883 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.553 | 56.1294 | 120.2 | 118.8687 | 6.5707 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5536 | 6.763 | 116.5 | 116.7432 | 0.24898 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.554 | 56.1294 | 120.2 | 118.8687 | 6.5714 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5547 | 6.763 | 116.5 | 116.7432 | 0.24912 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.555 | 56.1294 | 120.2 | 118.8687 | 6.572 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5556 | 6.763 | 116.5 | 116.7432 | 0.24927 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.556 | 56.1294 | 120.2 | 118.8687 | 6.5727 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5567 | 6.763 | 116.5 | 116.7432 | 0.24942 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.557 | 56.1294 | 120.2 | 118.8687 | 6.5733 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5576 | 6.763 | 116.5 | 116.7432 | 0.24956 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.558 | 56.0882 | 120.2 | 118.8752 | 6.574 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5587 | 6.7571 | 116.5 | 116.7387 | 0.24967 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.559 | 56.0882 | 120.2 | 118.8752 | 6.5747 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5596 | 6.7571 | 116.5 | 116.7387 | 0.24978 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.56 | 56.0882 | 120.2 | 118.8752 | 6.5754 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5607 | 6.7571 | 116.5 | 116.7387 | 0.24989 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.561 | 56.0882 | 120.2 | 118.8752 | 6.5761 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5617 | 6.7571 | 116.5 | 116.7387 | 0.25 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.562 | 56.0882 | 120.2 | 118.8752 | 6.5768 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5627 | 6.7571 | 116.5 | 116.7387 | 0.25011 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.563 | 56.0882 | 120.2 | 118.8752 | 6.5775 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5637 | 6.7571 | 116.5 | 116.7387 | 0.25021 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.564 | 56.0882 | 120.2 | 118.8752 | 6.5782 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5647 | 6.7571 | 116.5 | 116.7387 | 0.25032 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.565 | 56.0882 | 120.2 | 118.8752 | 6.5789 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5657 | 6.7571 | 116.5 | 116.7387 | 0.25043 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.566 | 56.0382 | 120.2 | 118.8634 | 6.579 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5667 | 6.7456 | 116.5 | 116.7431 | 0.25068 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.567 | 56.0382 | 120.2 | 118.8634 | 6.5792 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5677 | 6.7456 | 116.5 | 116.7431 | 0.25093 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.568 | 56.0382 | 120.2 | 118.8634 | 6.5794 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5686 | 6.7456 | 116.5 | 116.7431 | 0.25118 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.569 | 56.0382 | 120.2 | 118.8634 | 6.5796 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5697 | 6.7456 | 116.5 | 116.7431 | 0.25143 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.57 | 56.0382 | 120.2 | 118.8634 | 6.5798 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5706 | 6.7456 | 116.5 | 116.7431 | 0.25168 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.571 | 56.0382 | 120.2 | 118.8634 | 6.5799 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5717 | 6.7456 | 116.5 | 116.7431 | 0.25193 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.572 | 56.0382 | 120.2 | 118.8634 | 6.5801 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5726 | 6.7456 | 116.5 | 116.7431 | 0.25218 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.573 | 56.0382 | 120.2 | 118.8634 | 6.5803 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5737 | 6.7456 | 116.5 | 116.7431 | 0.25243 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.574 | 56.0382 | 120.2 | 118.8634 | 6.5805 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5746 | 6.7456 | 116.5 | 116.7431 | 0.25268 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.575 | 56.0256 | 120.2 | 118.8284 | 6.5807 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5757 | 6.7631 | 116.5 | 116.724 | 0.25303 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.576 | 56.0256 | 120.2 | 118.8284 | 6.5809 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5767 | 6.7631 | 116.5 | 116.724 | 0.25338 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.577 | 56.0256 | 120.2 | 118.8284 | 6.581 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5777 | 6.7631 | 116.5 | 116.724 | 0.25373 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.578 | 56.0256 | 120.2 | 118.8284 | 6.5812 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5787 | 6.7631 | 116.5 | 116.724 | 0.25408 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.579 | 56.0256 | 120.2 | 118.8284 | 6.5814 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5797 | 6.7631 | 116.5 | 116.724 | 0.25442 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.58 | 56.0256 | 120.2 | 118.8284 | 6.5816 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5807 | 6.7631 | 116.5 | 116.724 | 0.25477 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.581 | 56.0256 | 120.2 | 118.8284 | 6.5818 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5816 | 6.7631 | 116.5 | 116.724 | 0.25512 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.582 | 56.0256 | 120.2 | 118.8284 | 6.582 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5827 | 6.7631 | 116.5 | 116.724 | 0.25547 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.583 | 56.0411 | 120.2 | 118.822 | 6.5818 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5836 | 6.74 | 116.5 | 116.7007 | 0.25556 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.584 | 56.0411 | 120.2 | 118.822 | 6.5816 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5847 | 6.74 | 116.5 | 116.7007 | 0.25565 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.585 | 56.0411 | 120.2 | 118.822 | 6.5814 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5856 | 6.74 | 116.5 | 116.7007 | 0.25574 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.586 | 56.0411 | 120.2 | 118.822 | 6.5812 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5867 | 6.74 | 116.5 | 116.7007 | 0.25582 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.587 | 56.0411 | 120.2 | 118.822 | 6.581 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5876 | 6.74 | 116.5 | 116.7007 | 0.25591 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.588 | 56.0411 | 120.2 | 118.822 | 6.5808 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5887 | 6.74 | 116.5 | 116.7007 | 0.256 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.589 | 56.0411 | 120.2 | 118.822 | 6.5806 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5897 | 6.74 | 116.5 | 116.7007 | 0.25609 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.59 | 56.0411 | 120.2 | 118.822 | 6.5804 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5907 | 6.74 | 116.5 | 116.7007 | 0.25618 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.591 | 56.0944 | 120.2 | 118.8253 | 6.5797 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5917 | 6.7385 | 116.5 | 116.7076 | 0.25616 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.592 | 56.0944 | 120.2 | 118.8253 | 6.5791 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5927 | 6.7385 | 116.5 | 116.7076 | 0.25613 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.593 | 56.0944 | 120.2 | 118.8253 | 6.5785 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5937 | 6.7385 | 116.5 | 116.7076 | 0.25611 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.594 | 56.0944 | 120.2 | 118.8253 | 6.5779 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5947 | 6.7385 | 116.5 | 116.7076 | 0.25609 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.595 | 56.0944 | 120.2 | 118.8253 | 6.5772 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5957 | 6.7385 | 116.5 | 116.7076 | 0.25607 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.596 | 56.0944 | 120.2 | 118.8253 | 6.5766 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5966 | 6.7385 | 116.5 | 116.7076 | 0.25605 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.597 | 56.0944 | 120.2 | 118.8253 | 6.576 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5977 | 6.7385 | 116.5 | 116.7076 | 0.25603 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.598 | 56.0944 | 120.2 | 118.8253 | 6.5754 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5986 | 6.7385 | 116.5 | 116.7076 | 0.256 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.599 | 56.0944 | 120.2 | 118.8253 | 6.5747 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.5997 | 6.7385 | 116.5 | 116.7076 | 0.25598 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.6 | 56.1559 | 120.2 | 118.819 | 6.5742 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6006 | 6.7532 | 116.5 | 116.7296 | 0.2564 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.601 | 56.1559 | 120.2 | 118.819 | 6.5737 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6017 | 6.7532 | 116.5 | 116.7296 | 0.25681 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.602 | 56.1559 | 120.2 | 118.819 | 6.5732 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6026 | 6.7532 | 116.5 | 116.7296 | 0.25723 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.603 | 56.1559 | 120.2 | 118.819 | 6.5727 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6037 | 6.7532 | 116.5 | 116.7296 | 0.25764 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.604 | 56.1559 | 120.2 | 118.819 | 6.5722 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6047 | 6.7532 | 116.5 | 116.7296 | 0.25806 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.605 | 56.1559 | 120.2 | 118.819 | 6.5718 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6057 | 6.7532 | 116.5 | 116.7296 | 0.25848 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.606 | 56.1559 | 120.2 | 118.819 | 6.5713 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6067 | 6.7532 | 116.5 | 116.7296 | 0.25889 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.607 | 56.1559 | 120.2 | 118.819 | 6.5708 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6077 | 6.7532 | 116.5 | 116.7296 | 0.25931 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.608 | 56.1443 | 120.2 | 118.8379 | 6.5708 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6087 | 6.7295 | 116.5 | 116.7415 | 0.25972 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.609 | 56.1443 | 120.2 | 118.8379 | 6.5708 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6096 | 6.7295 | 116.5 | 116.7415 | 0.26013 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.61 | 56.1443 | 120.2 | 118.8379 | 6.5708 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6107 | 6.7295 | 116.5 | 116.7415 | 0.26054 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.611 | 56.1443 | 120.2 | 118.8379 | 6.5708 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6116 | 6.7295 | 116.5 | 116.7415 | 0.26095 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.612 | 56.1443 | 120.2 | 118.8379 | 6.5708 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6127 | 6.7295 | 116.5 | 116.7415 | 0.26136 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.613 | 56.1443 | 120.2 | 118.8379 | 6.5708 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6136 | 6.7295 | 116.5 | 116.7415 | 0.26177 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.614 | 56.1443 | 120.2 | 118.8379 | 6.5708 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6147 | 6.7295 | 116.5 | 116.7415 | 0.26219 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.615 | 56.1443 | 120.2 | 118.8379 | 6.5708 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6156 | 6.7295 | 116.5 | 116.7415 | 0.2626 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.616 | 56.0929 | 120.2 | 118.85 | 6.5713 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6167 | 6.7223 | 116.5 | 116.7512 | 0.26291 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.617 | 56.0929 | 120.2 | 118.85 | 6.5717 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6177 | 6.7223 | 116.5 | 116.7512 | 0.26322 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.618 | 56.0929 | 120.2 | 118.85 | 6.5722 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6187 | 6.7223 | 116.5 | 116.7512 | 0.26353 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.619 | 56.0929 | 120.2 | 118.85 | 6.5726 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6197 | 6.7223 | 116.5 | 116.7512 | 0.26385 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.62 | 56.0929 | 120.2 | 118.85 | 6.573 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6207 | 6.7223 | 116.5 | 116.7512 | 0.26416 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.621 | 56.0929 | 120.2 | 118.85 | 6.5735 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6217 | 6.7223 | 116.5 | 116.7512 | 0.26447 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.622 | 56.0929 | 120.2 | 118.85 | 6.5739 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6227 | 6.7223 | 116.5 | 116.7512 | 0.26478 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.623 | 56.0929 | 120.2 | 118.85 | 6.5744 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6237 | 6.7223 | 116.5 | 116.7512 | 0.2651 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.624 | 56.0929 | 120.2 | 118.85 | 6.5748 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6246 | 6.7223 | 116.5 | 116.7512 | 0.26541 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.625 | 56.0623 | 120.2 | 118.8555 | 6.5751 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6257 | 6.7485 | 116.5 | 116.7503 | 0.26563 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.626 | 56.0623 | 120.2 | 118.8555 | 6.5753 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6266 | 6.7485 | 116.5 | 116.7503 | 0.26586 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.627 | 56.0623 | 120.2 | 118.8555 | 6.5756 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6277 | 6.7485 | 116.5 | 116.7503 | 0.26608 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.628 | 56.0623 | 120.2 | 118.8555 | 6.5759 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6286 | 6.7485 | 116.5 | 116.7503 | 0.26631 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.629 | 56.0623 | 120.2 | 118.8555 | 6.5761 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6297 | 6.7485 | 116.5 | 116.7503 | 0.26653 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.63 | 56.0623 | 120.2 | 118.8555 | 6.5764 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6307 | 6.7485 | 116.5 | 116.7503 | 0.26676 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.631 | 56.0623 | 120.2 | 118.8555 | 6.5767 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6317 | 6.7485 | 116.5 | 116.7503 | 0.26698 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.632 | 56.0623 | 120.2 | 118.8555 | 6.577 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6327 | 6.7485 | 116.5 | 116.7503 | 0.2672 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.633 | 56.0679 | 120.2 | 118.8374 | 6.5769 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6337 | 6.7621 | 116.5 | 116.7336 | 0.26734 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.634 | 56.0679 | 120.2 | 118.8374 | 6.5769 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6347 | 6.7621 | 116.5 | 116.7336 | 0.26747 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.635 | 56.0679 | 120.2 | 118.8374 | 6.5769 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6357 | 6.7621 | 116.5 | 116.7336 | 0.2676 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.636 | 56.0679 | 120.2 | 118.8374 | 6.5769 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6367 | 6.7621 | 116.5 | 116.7336 | 0.26773 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.637 | 56.0679 | 120.2 | 118.8374 | 6.5769 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6376 | 6.7621 | 116.5 | 116.7336 | 0.26787 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.638 | 56.0679 | 120.2 | 118.8374 | 6.5769 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6387 | 6.7621 | 116.5 | 116.7336 | 0.268 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.639 | 56.0679 | 120.2 | 118.8374 | 6.5769 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6396 | 6.7621 | 116.5 | 116.7336 | 0.26813 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.64 | 56.0679 | 120.2 | 118.8374 | 6.5769 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6407 | 6.7621 | 116.5 | 116.7336 | 0.26826 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.641 | 56.0607 | 120.2 | 118.8015 | 6.5766 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6416 | 6.7561 | 116.5 | 116.7372 | 0.26847 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.642 | 56.0607 | 120.2 | 118.8015 | 6.5764 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6427 | 6.7561 | 116.5 | 116.7372 | 0.26867 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.643 | 56.0607 | 120.2 | 118.8015 | 6.5762 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6436 | 6.7561 | 116.5 | 116.7372 | 0.26888 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.644 | 56.0607 | 120.2 | 118.8015 | 6.5759 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6447 | 6.7561 | 116.5 | 116.7372 | 0.26908 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.645 | 56.0607 | 120.2 | 118.8015 | 6.5757 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6457 | 6.7561 | 116.5 | 116.7372 | 0.26928 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.646 | 56.0607 | 120.2 | 118.8015 | 6.5755 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6467 | 6.7561 | 116.5 | 116.7372 | 0.26949 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.647 | 56.0607 | 120.2 | 118.8015 | 6.5753 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6477 | 6.7561 | 116.5 | 116.7372 | 0.26969 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.648 | 56.0607 | 120.2 | 118.8015 | 6.575 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6487 | 6.7561 | 116.5 | 116.7372 | 0.2699 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.649 | 56.0607 | 120.2 | 118.8015 | 6.5748 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6497 | 6.7561 | 116.5 | 116.7372 | 0.2701 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.65 | 56.0635 | 120.2 | 118.8051 | 6.5741 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6507 | 6.772 | 116.5 | 116.7358 | 0.27026 | 0.99947 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.651 | 56.0635 | 120.2 | 118.8051 | 6.5735 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6517 | 6.772 | 116.5 | 116.7358 | 0.27042 | 0.99947 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.652 | 56.0635 | 120.2 | 118.8051 | 6.5728 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6526 | 6.772 | 116.5 | 116.7358 | 0.27058 | 0.99947 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.653 | 56.0635 | 120.2 | 118.8051 | 6.5722 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6537 | 6.772 | 116.5 | 116.7358 | 0.27074 | 0.99947 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.654 | 56.0635 | 120.2 | 118.8051 | 6.5715 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6546 | 6.772 | 116.5 | 116.7358 | 0.27091 | 0.99947 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.655 | 56.0635 | 120.2 | 118.8051 | 6.5708 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6557 | 6.772 | 116.5 | 116.7358 | 0.27107 | 0.99947 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.656 | 56.0635 | 120.2 | 118.8051 | 6.5702 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6566 | 6.772 | 116.5 | 116.7358 | 0.27123 | 0.99947 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.657 | 56.0635 | 120.2 | 118.8051 | 6.5695 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6577 | 6.772 | 116.5 | 116.7358 | 0.27139 | 0.99947 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.658 | 56.0727 | 120.2 | 118.8132 | 6.5692 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6587 | 6.7844 | 116.5 | 116.7153 | 0.27154 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.659 | 56.0727 | 120.2 | 118.8132 | 6.5688 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6597 | 6.7844 | 116.5 | 116.7153 | 0.2717 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.66 | 56.0727 | 120.2 | 118.8132 | 6.5684 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6607 | 6.7844 | 116.5 | 116.7153 | 0.27186 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.661 | 56.0727 | 120.2 | 118.8132 | 6.568 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6617 | 6.7844 | 116.5 | 116.7153 | 0.27202 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.662 | 56.0727 | 120.2 | 118.8132 | 6.5677 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6627 | 6.7844 | 116.5 | 116.7153 | 0.27218 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.663 | 56.0727 | 120.2 | 118.8132 | 6.5673 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6637 | 6.7844 | 116.5 | 116.7153 | 0.27234 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.664 | 56.0727 | 120.2 | 118.8132 | 6.5669 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6647 | 6.7844 | 116.5 | 116.7153 | 0.2725 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.665 | 56.0727 | 120.2 | 118.8132 | 6.5666 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6656 | 6.7844 | 116.5 | 116.7153 | 0.27265 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.666 | 56.0704 | 120.2 | 118.8123 | 6.5664 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6667 | 6.78 | 116.5 | 116.7315 | 0.27265 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.667 | 56.0704 | 120.2 | 118.8123 | 6.5662 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6676 | 6.78 | 116.5 | 116.7315 | 0.27264 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.668 | 56.0704 | 120.2 | 118.8123 | 6.566 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6687 | 6.78 | 116.5 | 116.7315 | 0.27264 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.669 | 56.0704 | 120.2 | 118.8123 | 6.5658 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6696 | 6.78 | 116.5 | 116.7315 | 0.27263 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.67 | 56.0704 | 120.2 | 118.8123 | 6.5657 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6707 | 6.78 | 116.5 | 116.7315 | 0.27263 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.671 | 56.0704 | 120.2 | 118.8123 | 6.5655 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6716 | 6.78 | 116.5 | 116.7315 | 0.27262 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.672 | 56.0704 | 120.2 | 118.8123 | 6.5653 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6727 | 6.78 | 116.5 | 116.7315 | 0.27261 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.673 | 56.0704 | 120.2 | 118.8123 | 6.5651 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6737 | 6.78 | 116.5 | 116.7315 | 0.27261 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.674 | 56.0704 | 120.2 | 118.8123 | 6.5649 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6747 | 6.78 | 116.5 | 116.7315 | 0.2726 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.675 | 56.1026 | 120.2 | 118.8285 | 6.5648 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6757 | 6.77 | 116.5 | 116.7496 | 0.27245 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.676 | 56.1026 | 120.2 | 118.8285 | 6.5646 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6767 | 6.77 | 116.5 | 116.7496 | 0.2723 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.677 | 56.1026 | 120.2 | 118.8285 | 6.5644 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6777 | 6.77 | 116.5 | 116.7496 | 0.27216 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.678 | 56.1026 | 120.2 | 118.8285 | 6.5643 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6786 | 6.77 | 116.5 | 116.7496 | 0.27201 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.679 | 56.1026 | 120.2 | 118.8285 | 6.5641 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6797 | 6.77 | 116.5 | 116.7496 | 0.27186 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.68 | 56.1026 | 120.2 | 118.8285 | 6.5639 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6806 | 6.77 | 116.5 | 116.7496 | 0.27171 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.681 | 56.1026 | 120.2 | 118.8285 | 6.5638 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6817 | 6.77 | 116.5 | 116.7496 | 0.27156 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.682 | 56.1026 | 120.2 | 118.8285 | 6.5636 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6826 | 6.77 | 116.5 | 116.7496 | 0.27141 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.683 | 56.1163 | 120.2 | 118.8389 | 6.5641 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6837 | 6.7605 | 116.5 | 116.7454 | 0.27151 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.684 | 56.1163 | 120.2 | 118.8389 | 6.5645 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6846 | 6.7605 | 116.5 | 116.7454 | 0.2716 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.685 | 56.1163 | 120.2 | 118.8389 | 6.565 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6857 | 6.7605 | 116.5 | 116.7454 | 0.2717 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.686 | 56.1163 | 120.2 | 118.8389 | 6.5655 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6867 | 6.7605 | 116.5 | 116.7454 | 0.27179 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.687 | 56.1163 | 120.2 | 118.8389 | 6.5659 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6877 | 6.7605 | 116.5 | 116.7454 | 0.27189 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.688 | 56.1163 | 120.2 | 118.8389 | 6.5664 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6887 | 6.7605 | 116.5 | 116.7454 | 0.27198 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.689 | 56.1163 | 120.2 | 118.8389 | 6.5668 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6897 | 6.7605 | 116.5 | 116.7454 | 0.27208 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.69 | 56.1163 | 120.2 | 118.8389 | 6.5673 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6907 | 6.7605 | 116.5 | 116.7454 | 0.27217 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.691 | 56.0965 | 120.2 | 118.8449 | 6.5674 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6917 | 6.7498 | 116.5 | 116.7545 | 0.27234 | 0.9993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.692 | 56.0965 | 120.2 | 118.8449 | 6.5676 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6927 | 6.7498 | 116.5 | 116.7545 | 0.27251 | 0.9993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.693 | 56.0965 | 120.2 | 118.8449 | 6.5677 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6936 | 6.7498 | 116.5 | 116.7545 | 0.27267 | 0.9993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.694 | 56.0965 | 120.2 | 118.8449 | 6.5679 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6947 | 6.7498 | 116.5 | 116.7545 | 0.27284 | 0.9993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.695 | 56.0965 | 120.2 | 118.8449 | 6.568 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6956 | 6.7498 | 116.5 | 116.7545 | 0.27301 | 0.9993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.696 | 56.0965 | 120.2 | 118.8449 | 6.5682 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6967 | 6.7498 | 116.5 | 116.7545 | 0.27318 | 0.9993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.697 | 56.0965 | 120.2 | 118.8449 | 6.5683 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6976 | 6.7498 | 116.5 | 116.7545 | 0.27334 | 0.9993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.698 | 56.0965 | 120.2 | 118.8449 | 6.5684 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6987 | 6.7498 | 116.5 | 116.7545 | 0.27351 | 0.9993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.699 | 56.0965 | 120.2 | 118.8449 | 6.5686 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.6996 | 6.7498 | 116.5 | 116.7545 | 0.27368 | 0.9993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.7 | 56.0818 | 120.2 | 118.8327 | 6.568 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7007 | 6.7355 | 116.5 | 116.7667 | 0.27382 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.701 | 56.0818 | 120.2 | 118.8327 | 6.5675 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7017 | 6.7355 | 116.5 | 116.7667 | 0.27397 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.702 | 56.0818 | 120.2 | 118.8327 | 6.567 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7027 | 6.7355 | 116.5 | 116.7667 | 0.27412 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.703 | 56.0818 | 120.2 | 118.8327 | 6.5664 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7037 | 6.7355 | 116.5 | 116.7667 | 0.27427 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.704 | 56.0818 | 120.2 | 118.8327 | 6.5659 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7047 | 6.7355 | 116.5 | 116.7667 | 0.27441 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.705 | 56.0818 | 120.2 | 118.8327 | 6.5654 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7057 | 6.7355 | 116.5 | 116.7667 | 0.27456 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.706 | 56.0818 | 120.2 | 118.8327 | 6.5648 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7066 | 6.7355 | 116.5 | 116.7667 | 0.27471 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.707 | 56.0818 | 120.2 | 118.8327 | 6.5643 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7077 | 6.7355 | 116.5 | 116.7667 | 0.27486 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.708 | 56.0744 | 120.2 | 118.8148 | 6.5636 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7086 | 6.7416 | 116.5 | 116.7616 | 0.27504 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.709 | 56.0744 | 120.2 | 118.8148 | 6.5629 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7097 | 6.7416 | 116.5 | 116.7616 | 0.27522 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.71 | 56.0744 | 120.2 | 118.8148 | 6.5622 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7106 | 6.7416 | 116.5 | 116.7616 | 0.2754 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.711 | 56.0744 | 120.2 | 118.8148 | 6.5615 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7117 | 6.7416 | 116.5 | 116.7616 | 0.27558 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.712 | 56.0744 | 120.2 | 118.8148 | 6.5608 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7126 | 6.7416 | 116.5 | 116.7616 | 0.27576 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.713 | 56.0744 | 120.2 | 118.8148 | 6.5601 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7137 | 6.7416 | 116.5 | 116.7616 | 0.27594 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.714 | 56.0744 | 120.2 | 118.8148 | 6.5594 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7147 | 6.7416 | 116.5 | 116.7616 | 0.27612 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.715 | 56.0744 | 120.2 | 118.8148 | 6.5587 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7157 | 6.7416 | 116.5 | 116.7616 | 0.2763 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.716 | 56.0412 | 120.2 | 118.8017 | 6.5576 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7167 | 6.7397 | 116.5 | 116.7535 | 0.27637 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.717 | 56.0412 | 120.2 | 118.8017 | 6.5565 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7177 | 6.7397 | 116.5 | 116.7535 | 0.27645 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.718 | 56.0412 | 120.2 | 118.8017 | 6.5554 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7187 | 6.7397 | 116.5 | 116.7535 | 0.27652 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.719 | 56.0412 | 120.2 | 118.8017 | 6.5543 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7197 | 6.7397 | 116.5 | 116.7535 | 0.27659 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.72 | 56.0412 | 120.2 | 118.8017 | 6.5532 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7207 | 6.7397 | 116.5 | 116.7535 | 0.27667 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.721 | 56.0412 | 120.2 | 118.8017 | 6.5521 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7216 | 6.7397 | 116.5 | 116.7535 | 0.27674 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.722 | 56.0412 | 120.2 | 118.8017 | 6.5511 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7227 | 6.7397 | 116.5 | 116.7535 | 0.27681 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.723 | 56.0412 | 120.2 | 118.8017 | 6.55 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7236 | 6.7397 | 116.5 | 116.7535 | 0.27689 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.724 | 56.0412 | 120.2 | 118.8017 | 6.5489 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7247 | 6.7397 | 116.5 | 116.7535 | 0.27696 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.725 | 56.0544 | 120.2 | 118.7775 | 6.548 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7256 | 6.7638 | 116.5 | 116.7561 | 0.27696 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.726 | 56.0544 | 120.2 | 118.7775 | 6.5471 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7267 | 6.7638 | 116.5 | 116.7561 | 0.27697 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.727 | 56.0544 | 120.2 | 118.7775 | 6.5462 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7276 | 6.7638 | 116.5 | 116.7561 | 0.27697 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.728 | 56.0544 | 120.2 | 118.7775 | 6.5454 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7287 | 6.7638 | 116.5 | 116.7561 | 0.27697 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.729 | 56.0544 | 120.2 | 118.7775 | 6.5445 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7297 | 6.7638 | 116.5 | 116.7561 | 0.27698 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.73 | 56.0544 | 120.2 | 118.7775 | 6.5436 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7307 | 6.7638 | 116.5 | 116.7561 | 0.27698 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.731 | 56.0544 | 120.2 | 118.7775 | 6.5427 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7317 | 6.7638 | 116.5 | 116.7561 | 0.27698 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.732 | 56.0544 | 120.2 | 118.7775 | 6.5418 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7327 | 6.7638 | 116.5 | 116.7561 | 0.27699 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.733 | 56.0922 | 120.2 | 118.7779 | 6.5413 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7337 | 6.7717 | 116.5 | 116.756 | 0.27712 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.734 | 56.0922 | 120.2 | 118.7779 | 6.5407 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7346 | 6.7717 | 116.5 | 116.756 | 0.27724 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.735 | 56.0922 | 120.2 | 118.7779 | 6.5402 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7357 | 6.7717 | 116.5 | 116.756 | 0.27737 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.736 | 56.0922 | 120.2 | 118.7779 | 6.5397 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7366 | 6.7717 | 116.5 | 116.756 | 0.2775 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.737 | 56.0922 | 120.2 | 118.7779 | 6.5391 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7377 | 6.7717 | 116.5 | 116.756 | 0.27763 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.738 | 56.0922 | 120.2 | 118.7779 | 6.5386 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7386 | 6.7717 | 116.5 | 116.756 | 0.27776 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.739 | 56.0922 | 120.2 | 118.7779 | 6.538 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7397 | 6.7717 | 116.5 | 116.756 | 0.27789 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.74 | 56.0922 | 120.2 | 118.7779 | 6.5375 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7406 | 6.7717 | 116.5 | 116.756 | 0.27802 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.741 | 56.0806 | 120.2 | 118.7974 | 6.5371 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7417 | 6.7624 | 116.5 | 116.7579 | 0.27812 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.742 | 56.0806 | 120.2 | 118.7974 | 6.5367 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7427 | 6.7624 | 116.5 | 116.7579 | 0.27823 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.743 | 56.0806 | 120.2 | 118.7974 | 6.5363 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7437 | 6.7624 | 116.5 | 116.7579 | 0.27833 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.744 | 56.0806 | 120.2 | 118.7974 | 6.5359 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7447 | 6.7624 | 116.5 | 116.7579 | 0.27844 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.745 | 56.0806 | 120.2 | 118.7974 | 6.5355 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7457 | 6.7624 | 116.5 | 116.7579 | 0.27854 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.746 | 56.0806 | 120.2 | 118.7974 | 6.5351 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7467 | 6.7624 | 116.5 | 116.7579 | 0.27865 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.747 | 56.0806 | 120.2 | 118.7974 | 6.5346 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7477 | 6.7624 | 116.5 | 116.7579 | 0.27875 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.748 | 56.0806 | 120.2 | 118.7974 | 6.5342 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7487 | 6.7624 | 116.5 | 116.7579 | 0.27886 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.749 | 56.0806 | 120.2 | 118.7974 | 6.5338 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7496 | 6.7624 | 116.5 | 116.7579 | 0.27896 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.75 | 56.1099 | 120.2 | 118.8137 | 6.5337 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7507 | 6.7792 | 116.5 | 116.7566 | 0.27876 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.751 | 56.1099 | 120.2 | 118.8137 | 6.5336 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7516 | 6.7792 | 116.5 | 116.7566 | 0.27855 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.752 | 56.1099 | 120.2 | 118.8137 | 6.5334 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7527 | 6.7792 | 116.5 | 116.7566 | 0.27835 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.753 | 56.1099 | 120.2 | 118.8137 | 6.5333 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7536 | 6.7792 | 116.5 | 116.7566 | 0.27815 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.754 | 56.1099 | 120.2 | 118.8137 | 6.5332 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7547 | 6.7792 | 116.5 | 116.7566 | 0.27794 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.755 | 56.1099 | 120.2 | 118.8137 | 6.5331 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7557 | 6.7792 | 116.5 | 116.7566 | 0.27774 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.756 | 56.1099 | 120.2 | 118.8137 | 6.5329 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7567 | 6.7792 | 116.5 | 116.7566 | 0.27754 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.757 | 56.1099 | 120.2 | 118.8137 | 6.5328 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7577 | 6.7792 | 116.5 | 116.7566 | 0.27733 | 0.99956 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.758 | 56.1217 | 120.2 | 118.8197 | 6.5326 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7587 | 6.7777 | 116.5 | 116.7691 | 0.27714 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.759 | 56.1217 | 120.2 | 118.8197 | 6.5323 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7597 | 6.7777 | 116.5 | 116.7691 | 0.27696 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.76 | 56.1217 | 120.2 | 118.8197 | 6.5321 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7607 | 6.7777 | 116.5 | 116.7691 | 0.27677 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.761 | 56.1217 | 120.2 | 118.8197 | 6.5318 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7617 | 6.7777 | 116.5 | 116.7691 | 0.27658 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.762 | 56.1217 | 120.2 | 118.8197 | 6.5316 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7626 | 6.7777 | 116.5 | 116.7691 | 0.2764 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.763 | 56.1217 | 120.2 | 118.8197 | 6.5314 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7637 | 6.7777 | 116.5 | 116.7691 | 0.27621 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.764 | 56.1217 | 120.2 | 118.8197 | 6.5311 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7646 | 6.7777 | 116.5 | 116.7691 | 0.27602 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.765 | 56.1217 | 120.2 | 118.8197 | 6.5309 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7657 | 6.7777 | 116.5 | 116.7691 | 0.27583 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.766 | 56.0666 | 120.2 | 118.8147 | 6.5305 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7666 | 6.7538 | 116.5 | 116.7919 | 0.27582 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.767 | 56.0666 | 120.2 | 118.8147 | 6.5301 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7677 | 6.7538 | 116.5 | 116.7919 | 0.27581 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.768 | 56.0666 | 120.2 | 118.8147 | 6.5298 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7686 | 6.7538 | 116.5 | 116.7919 | 0.2758 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.769 | 56.0666 | 120.2 | 118.8147 | 6.5294 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7697 | 6.7538 | 116.5 | 116.7919 | 0.27579 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.77 | 56.0666 | 120.2 | 118.8147 | 6.529 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7707 | 6.7538 | 116.5 | 116.7919 | 0.27578 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.771 | 56.0666 | 120.2 | 118.8147 | 6.5287 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7717 | 6.7538 | 116.5 | 116.7919 | 0.27577 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.772 | 56.0666 | 120.2 | 118.8147 | 6.5283 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7727 | 6.7538 | 116.5 | 116.7919 | 0.27576 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.773 | 56.0666 | 120.2 | 118.8147 | 6.5279 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7737 | 6.7538 | 116.5 | 116.7919 | 0.27575 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.774 | 56.0666 | 120.2 | 118.8147 | 6.5275 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7747 | 6.7538 | 116.5 | 116.7919 | 0.27574 | 0.99946 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.775 | 56.0373 | 120.2 | 118.8057 | 6.5272 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7757 | 6.7435 | 116.5 | 116.7894 | 0.27583 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.776 | 56.0373 | 120.2 | 118.8057 | 6.5268 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7767 | 6.7435 | 116.5 | 116.7894 | 0.27592 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.777 | 56.0373 | 120.2 | 118.8057 | 6.5264 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7776 | 6.7435 | 116.5 | 116.7894 | 0.27601 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.778 | 56.0373 | 120.2 | 118.8057 | 6.526 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7787 | 6.7435 | 116.5 | 116.7894 | 0.2761 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.779 | 56.0373 | 120.2 | 118.8057 | 6.5257 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7796 | 6.7435 | 116.5 | 116.7894 | 0.27619 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.78 | 56.0373 | 120.2 | 118.8057 | 6.5253 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7807 | 6.7435 | 116.5 | 116.7894 | 0.27628 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.781 | 56.0373 | 120.2 | 118.8057 | 6.5249 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7816 | 6.7435 | 116.5 | 116.7894 | 0.27637 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.782 | 56.0373 | 120.2 | 118.8057 | 6.5245 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7827 | 6.7435 | 116.5 | 116.7894 | 0.27646 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.783 | 56.0324 | 120.2 | 118.8168 | 6.5238 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7837 | 6.7427 | 116.5 | 116.772 | 0.27665 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.784 | 56.0324 | 120.2 | 118.8168 | 6.523 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7847 | 6.7427 | 116.5 | 116.772 | 0.27683 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.785 | 56.0324 | 120.2 | 118.8168 | 6.5223 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7857 | 6.7427 | 116.5 | 116.772 | 0.27702 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.786 | 56.0324 | 120.2 | 118.8168 | 6.5215 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7867 | 6.7427 | 116.5 | 116.772 | 0.27721 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.787 | 56.0324 | 120.2 | 118.8168 | 6.5207 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7877 | 6.7427 | 116.5 | 116.772 | 0.27739 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.788 | 56.0324 | 120.2 | 118.8168 | 6.52 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7887 | 6.7427 | 116.5 | 116.772 | 0.27758 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.789 | 56.0324 | 120.2 | 118.8168 | 6.5192 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7897 | 6.7427 | 116.5 | 116.772 | 0.27777 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.79 | 56.0324 | 120.2 | 118.8168 | 6.5185 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7906 | 6.7427 | 116.5 | 116.772 | 0.27796 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.791 | 56.0434 | 120.2 | 118.8078 | 6.518 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7917 | 6.7391 | 116.5 | 116.7668 | 0.278 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.792 | 56.0434 | 120.2 | 118.8078 | 6.5175 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7926 | 6.7391 | 116.5 | 116.7668 | 0.27804 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.793 | 56.0434 | 120.2 | 118.8078 | 6.517 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7937 | 6.7391 | 116.5 | 116.7668 | 0.27807 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.794 | 56.0434 | 120.2 | 118.8078 | 6.5165 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7946 | 6.7391 | 116.5 | 116.7668 | 0.27811 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.795 | 56.0434 | 120.2 | 118.8078 | 6.516 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7957 | 6.7391 | 116.5 | 116.7668 | 0.27815 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.796 | 56.0434 | 120.2 | 118.8078 | 6.5155 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7966 | 6.7391 | 116.5 | 116.7668 | 0.27819 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.797 | 56.0434 | 120.2 | 118.8078 | 6.515 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7977 | 6.7391 | 116.5 | 116.7668 | 0.27823 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.798 | 56.0434 | 120.2 | 118.8078 | 6.5145 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7987 | 6.7391 | 116.5 | 116.7668 | 0.27827 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.799 | 56.0434 | 120.2 | 118.8078 | 6.5141 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.7997 | 6.7391 | 116.5 | 116.7668 | 0.27831 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.8 | 56.091 | 120.2 | 118.7746 | 6.514 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8007 | 6.7355 | 116.5 | 116.7688 | 0.27842 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.801 | 56.091 | 120.2 | 118.7746 | 6.5139 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8017 | 6.7355 | 116.5 | 116.7688 | 0.27854 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.802 | 56.091 | 120.2 | 118.7746 | 6.5138 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8027 | 6.7355 | 116.5 | 116.7688 | 0.27865 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.803 | 56.091 | 120.2 | 118.7746 | 6.5138 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8036 | 6.7355 | 116.5 | 116.7688 | 0.27876 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.804 | 56.091 | 120.2 | 118.7746 | 6.5137 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8047 | 6.7355 | 116.5 | 116.7688 | 0.27887 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.805 | 56.091 | 120.2 | 118.7746 | 6.5136 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8056 | 6.7355 | 116.5 | 116.7688 | 0.27898 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.806 | 56.091 | 120.2 | 118.7746 | 6.5136 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8067 | 6.7355 | 116.5 | 116.7688 | 0.2791 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.807 | 56.091 | 120.2 | 118.7746 | 6.5135 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8076 | 6.7355 | 116.5 | 116.7688 | 0.27921 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.808 | 56.1211 | 120.2 | 118.7668 | 6.5131 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8087 | 6.7344 | 116.5 | 116.7509 | 0.27938 | 0.99925 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.809 | 56.1211 | 120.2 | 118.7668 | 6.5127 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8096 | 6.7344 | 116.5 | 116.7509 | 0.27955 | 0.99925 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.81 | 56.1211 | 120.2 | 118.7668 | 6.5124 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8107 | 6.7344 | 116.5 | 116.7509 | 0.27972 | 0.99925 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.811 | 56.1211 | 120.2 | 118.7668 | 6.512 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8117 | 6.7344 | 116.5 | 116.7509 | 0.27989 | 0.99925 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.812 | 56.1211 | 120.2 | 118.7668 | 6.5116 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8127 | 6.7344 | 116.5 | 116.7509 | 0.28006 | 0.99925 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.813 | 56.1211 | 120.2 | 118.7668 | 6.5112 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8137 | 6.7344 | 116.5 | 116.7509 | 0.28023 | 0.99925 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.814 | 56.1211 | 120.2 | 118.7668 | 6.5109 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8147 | 6.7344 | 116.5 | 116.7509 | 0.2804 | 0.99925 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.815 | 56.1211 | 120.2 | 118.7668 | 6.5105 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8157 | 6.7344 | 116.5 | 116.7509 | 0.28057 | 0.99925 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.816 | 56.133 | 120.2 | 118.7719 | 6.5104 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8167 | 6.7553 | 116.5 | 116.7449 | 0.28045 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.817 | 56.133 | 120.2 | 118.7719 | 6.5103 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8177 | 6.7553 | 116.5 | 116.7449 | 0.28032 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.818 | 56.133 | 120.2 | 118.7719 | 6.5102 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8186 | 6.7553 | 116.5 | 116.7449 | 0.2802 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.819 | 56.133 | 120.2 | 118.7719 | 6.51 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8197 | 6.7553 | 116.5 | 116.7449 | 0.28007 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.82 | 56.133 | 120.2 | 118.7719 | 6.5099 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8206 | 6.7553 | 116.5 | 116.7449 | 0.27995 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.821 | 56.133 | 120.2 | 118.7719 | 6.5098 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8217 | 6.7553 | 116.5 | 116.7449 | 0.27982 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.822 | 56.133 | 120.2 | 118.7719 | 6.5097 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8226 | 6.7553 | 116.5 | 116.7449 | 0.2797 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.823 | 56.133 | 120.2 | 118.7719 | 6.5096 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8237 | 6.7553 | 116.5 | 116.7449 | 0.27957 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.824 | 56.133 | 120.2 | 118.7719 | 6.5095 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8246 | 6.7553 | 116.5 | 116.7449 | 0.27945 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.825 | 56.1056 | 120.2 | 118.7987 | 6.5092 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8257 | 6.7838 | 116.5 | 116.759 | 0.27953 | 0.99947 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.826 | 56.1056 | 120.2 | 118.7987 | 6.509 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8267 | 6.7838 | 116.5 | 116.759 | 0.27961 | 0.99947 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.827 | 56.1056 | 120.2 | 118.7987 | 6.5088 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8277 | 6.7838 | 116.5 | 116.759 | 0.27969 | 0.99947 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.828 | 56.1056 | 120.2 | 118.7987 | 6.5085 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8287 | 6.7838 | 116.5 | 116.759 | 0.27977 | 0.99947 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.829 | 56.1056 | 120.2 | 118.7987 | 6.5083 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8297 | 6.7838 | 116.5 | 116.759 | 0.27985 | 0.99947 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.83 | 56.1056 | 120.2 | 118.7987 | 6.5081 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8307 | 6.7838 | 116.5 | 116.759 | 0.27993 | 0.99947 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.831 | 56.1056 | 120.2 | 118.7987 | 6.5078 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8316 | 6.7838 | 116.5 | 116.759 | 0.28001 | 0.99947 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.832 | 56.1056 | 120.2 | 118.7987 | 6.5076 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8327 | 6.7838 | 116.5 | 116.759 | 0.28009 | 0.99947 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.833 | 56.0773 | 120.2 | 118.8003 | 6.507 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8336 | 6.7741 | 116.5 | 116.7597 | 0.28024 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.834 | 56.0773 | 120.2 | 118.8003 | 6.5065 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8347 | 6.7741 | 116.5 | 116.7597 | 0.28039 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.835 | 56.0773 | 120.2 | 118.8003 | 6.5059 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8356 | 6.7741 | 116.5 | 116.7597 | 0.28054 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.836 | 56.0773 | 120.2 | 118.8003 | 6.5053 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8367 | 6.7741 | 116.5 | 116.7597 | 0.28069 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.837 | 56.0773 | 120.2 | 118.8003 | 6.5047 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8376 | 6.7741 | 116.5 | 116.7597 | 0.28084 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.838 | 56.0773 | 120.2 | 118.8003 | 6.5041 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8387 | 6.7741 | 116.5 | 116.7597 | 0.28099 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.839 | 56.0773 | 120.2 | 118.8003 | 6.5036 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8397 | 6.7741 | 116.5 | 116.7597 | 0.28114 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.84 | 56.0773 | 120.2 | 118.8003 | 6.503 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8407 | 6.7741 | 116.5 | 116.7597 | 0.28129 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.841 | 56.0819 | 120.2 | 118.8069 | 6.5027 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8417 | 6.7617 | 116.5 | 116.7718 | 0.28105 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.842 | 56.0819 | 120.2 | 118.8069 | 6.5025 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8427 | 6.7617 | 116.5 | 116.7718 | 0.28082 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.843 | 56.0819 | 120.2 | 118.8069 | 6.5022 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8437 | 6.7617 | 116.5 | 116.7718 | 0.28058 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.844 | 56.0819 | 120.2 | 118.8069 | 6.502 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8447 | 6.7617 | 116.5 | 116.7718 | 0.28035 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.845 | 56.0819 | 120.2 | 118.8069 | 6.5017 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8457 | 6.7617 | 116.5 | 116.7718 | 0.28011 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.846 | 56.0819 | 120.2 | 118.8069 | 6.5015 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8466 | 6.7617 | 116.5 | 116.7718 | 0.27988 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.847 | 56.0819 | 120.2 | 118.8069 | 6.5012 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8477 | 6.7617 | 116.5 | 116.7718 | 0.27964 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.848 | 56.0819 | 120.2 | 118.8069 | 6.501 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8486 | 6.7617 | 116.5 | 116.7718 | 0.2794 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.849 | 56.0819 | 120.2 | 118.8069 | 6.5007 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8497 | 6.7617 | 116.5 | 116.7718 | 0.27917 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.85 | 56.061 | 120.2 | 118.8036 | 6.5002 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8506 | 6.7679 | 116.5 | 116.7823 | 0.2792 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.851 | 56.061 | 120.2 | 118.8036 | 6.4997 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8517 | 6.7679 | 116.5 | 116.7823 | 0.27924 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.852 | 56.061 | 120.2 | 118.8036 | 6.4991 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8526 | 6.7679 | 116.5 | 116.7823 | 0.27927 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.853 | 56.061 | 120.2 | 118.8036 | 6.4986 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8537 | 6.7679 | 116.5 | 116.7823 | 0.27931 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.854 | 56.061 | 120.2 | 118.8036 | 6.498 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8547 | 6.7679 | 116.5 | 116.7823 | 0.27934 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.855 | 56.061 | 120.2 | 118.8036 | 6.4975 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8557 | 6.7679 | 116.5 | 116.7823 | 0.27938 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.856 | 56.061 | 120.2 | 118.8036 | 6.4969 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8567 | 6.7679 | 116.5 | 116.7823 | 0.27942 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.857 | 56.061 | 120.2 | 118.8036 | 6.4964 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8577 | 6.7679 | 116.5 | 116.7823 | 0.27945 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.858 | 56.079 | 120.2 | 118.7793 | 6.4957 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8587 | 6.7844 | 116.5 | 116.7559 | 0.27961 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.859 | 56.079 | 120.2 | 118.7793 | 6.495 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8596 | 6.7844 | 116.5 | 116.7559 | 0.27978 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.86 | 56.079 | 120.2 | 118.7793 | 6.4943 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8607 | 6.7844 | 116.5 | 116.7559 | 0.27994 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.861 | 56.079 | 120.2 | 118.7793 | 6.4937 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8616 | 6.7844 | 116.5 | 116.7559 | 0.2801 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.862 | 56.079 | 120.2 | 118.7793 | 6.493 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8627 | 6.7844 | 116.5 | 116.7559 | 0.28026 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.863 | 56.079 | 120.2 | 118.7793 | 6.4923 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8636 | 6.7844 | 116.5 | 116.7559 | 0.28043 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.864 | 56.079 | 120.2 | 118.7793 | 6.4916 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8647 | 6.7844 | 116.5 | 116.7559 | 0.28059 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.865 | 56.079 | 120.2 | 118.7793 | 6.4909 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8656 | 6.7844 | 116.5 | 116.7559 | 0.28075 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.866 | 56.1125 | 120.2 | 118.775 | 6.4906 | 0.99445 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8667 | 6.7674 | 116.5 | 116.7485 | 0.28089 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.867 | 56.1125 | 120.2 | 118.775 | 6.4903 | 0.99445 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8677 | 6.7674 | 116.5 | 116.7485 | 0.28104 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.868 | 56.1125 | 120.2 | 118.775 | 6.49 | 0.99445 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8687 | 6.7674 | 116.5 | 116.7485 | 0.28118 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.869 | 56.1125 | 120.2 | 118.775 | 6.4896 | 0.99445 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8697 | 6.7674 | 116.5 | 116.7485 | 0.28133 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.87 | 56.1125 | 120.2 | 118.775 | 6.4893 | 0.99445 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8707 | 6.7674 | 116.5 | 116.7485 | 0.28147 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.871 | 56.1125 | 120.2 | 118.775 | 6.489 | 0.99445 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8717 | 6.7674 | 116.5 | 116.7485 | 0.28162 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.872 | 56.1125 | 120.2 | 118.775 | 6.4887 | 0.99445 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8727 | 6.7674 | 116.5 | 116.7485 | 0.28176 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.873 | 56.1125 | 120.2 | 118.775 | 6.4884 | 0.99445 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8737 | 6.7674 | 116.5 | 116.7485 | 0.28191 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.874 | 56.1125 | 120.2 | 118.775 | 6.4881 | 0.99445 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8746 | 6.7674 | 116.5 | 116.7485 | 0.28205 | 0.99941 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.875 | 56.1206 | 120.2 | 118.7621 | 6.4878 | 0.99445 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8757 | 6.7345 | 116.5 | 116.7527 | 0.28208 | 0.99944 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.876 | 56.1206 | 120.2 | 118.7621 | 6.4875 | 0.99445 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8766 | 6.7345 | 116.5 | 116.7527 | 0.28211 | 0.99944 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.877 | 56.1206 | 120.2 | 118.7621 | 6.4873 | 0.99445 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8777 | 6.7345 | 116.5 | 116.7527 | 0.28214 | 0.99944 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.878 | 56.1206 | 120.2 | 118.7621 | 6.487 | 0.99445 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8786 | 6.7345 | 116.5 | 116.7527 | 0.28216 | 0.99944 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.879 | 56.1206 | 120.2 | 118.7621 | 6.4867 | 0.99445 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8797 | 6.7345 | 116.5 | 116.7527 | 0.28219 | 0.99944 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.88 | 56.1206 | 120.2 | 118.7621 | 6.4864 | 0.99445 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8807 | 6.7345 | 116.5 | 116.7527 | 0.28222 | 0.99944 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.881 | 56.1206 | 120.2 | 118.7621 | 6.4862 | 0.99445 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8817 | 6.7345 | 116.5 | 116.7527 | 0.28224 | 0.99944 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.882 | 56.1206 | 120.2 | 118.7621 | 6.4859 | 0.99445 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8827 | 6.7345 | 116.5 | 116.7527 | 0.28227 | 0.99944 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.883 | 56.1076 | 120.2 | 118.7706 | 6.4861 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8837 | 6.7537 | 116.5 | 116.7571 | 0.28224 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.884 | 56.1076 | 120.2 | 118.7706 | 6.4864 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8847 | 6.7537 | 116.5 | 116.7571 | 0.2822 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.885 | 56.1076 | 120.2 | 118.7706 | 6.4866 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8857 | 6.7537 | 116.5 | 116.7571 | 0.28216 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.886 | 56.1076 | 120.2 | 118.7706 | 6.4868 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8867 | 6.7537 | 116.5 | 116.7571 | 0.28213 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.887 | 56.1076 | 120.2 | 118.7706 | 6.487 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8876 | 6.7537 | 116.5 | 116.7571 | 0.28209 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.888 | 56.1076 | 120.2 | 118.7706 | 6.4872 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8887 | 6.7537 | 116.5 | 116.7571 | 0.28206 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.889 | 56.1076 | 120.2 | 118.7706 | 6.4875 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8896 | 6.7537 | 116.5 | 116.7571 | 0.28202 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.89 | 56.1076 | 120.2 | 118.7706 | 6.4877 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8907 | 6.7537 | 116.5 | 116.7571 | 0.28198 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.891 | 56.0792 | 120.2 | 118.7969 | 6.4879 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8916 | 6.7762 | 116.5 | 116.757 | 0.28229 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.892 | 56.0792 | 120.2 | 118.7969 | 6.4882 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8927 | 6.7762 | 116.5 | 116.757 | 0.2826 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.893 | 56.0792 | 120.2 | 118.7969 | 6.4885 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8936 | 6.7762 | 116.5 | 116.757 | 0.28292 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.894 | 56.0792 | 120.2 | 118.7969 | 6.4887 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8947 | 6.7762 | 116.5 | 116.757 | 0.28323 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.895 | 56.0792 | 120.2 | 118.7969 | 6.489 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8957 | 6.7762 | 116.5 | 116.757 | 0.28354 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.896 | 56.0792 | 120.2 | 118.7969 | 6.4893 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8967 | 6.7762 | 116.5 | 116.757 | 0.28385 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.897 | 56.0792 | 120.2 | 118.7969 | 6.4895 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8977 | 6.7762 | 116.5 | 116.757 | 0.28416 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.898 | 56.0792 | 120.2 | 118.7969 | 6.4898 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8987 | 6.7762 | 116.5 | 116.757 | 0.28447 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.899 | 56.0792 | 120.2 | 118.7969 | 6.4901 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.8997 | 6.7762 | 116.5 | 116.757 | 0.28478 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.9 | 56.1075 | 120.2 | 118.7895 | 6.4902 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9007 | 6.7772 | 116.5 | 116.7569 | 0.28514 | 0.99928 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.901 | 56.1075 | 120.2 | 118.7895 | 6.4903 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9017 | 6.7772 | 116.5 | 116.7569 | 0.28551 | 0.99928 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.902 | 56.1075 | 120.2 | 118.7895 | 6.4904 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9026 | 6.7772 | 116.5 | 116.7569 | 0.28587 | 0.99928 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.903 | 56.1075 | 120.2 | 118.7895 | 6.4905 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9037 | 6.7772 | 116.5 | 116.7569 | 0.28624 | 0.99928 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.904 | 56.1075 | 120.2 | 118.7895 | 6.4906 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9046 | 6.7772 | 116.5 | 116.7569 | 0.2866 | 0.99928 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.905 | 56.1075 | 120.2 | 118.7895 | 6.4907 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9057 | 6.7772 | 116.5 | 116.7569 | 0.28697 | 0.99928 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.906 | 56.1075 | 120.2 | 118.7895 | 6.4908 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9066 | 6.7772 | 116.5 | 116.7569 | 0.28733 | 0.99928 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.907 | 56.1075 | 120.2 | 118.7895 | 6.4909 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9077 | 6.7772 | 116.5 | 116.7569 | 0.2877 | 0.99928 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.908 | 56.0798 | 120.2 | 118.8012 | 6.4909 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9087 | 6.7906 | 116.5 | 116.7528 | 0.28795 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.909 | 56.0798 | 120.2 | 118.8012 | 6.4909 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9097 | 6.7906 | 116.5 | 116.7528 | 0.2882 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.91 | 56.0798 | 120.2 | 118.8012 | 6.4909 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9107 | 6.7906 | 116.5 | 116.7528 | 0.28845 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.911 | 56.0798 | 120.2 | 118.8012 | 6.4909 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9117 | 6.7906 | 116.5 | 116.7528 | 0.2887 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.912 | 56.0798 | 120.2 | 118.8012 | 6.4909 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9127 | 6.7906 | 116.5 | 116.7528 | 0.28895 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.913 | 56.0798 | 120.2 | 118.8012 | 6.491 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9137 | 6.7906 | 116.5 | 116.7528 | 0.2892 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.914 | 56.0798 | 120.2 | 118.8012 | 6.491 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9147 | 6.7906 | 116.5 | 116.7528 | 0.28945 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.915 | 56.0798 | 120.2 | 118.8012 | 6.491 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9156 | 6.7906 | 116.5 | 116.7528 | 0.2897 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.916 | 56.0491 | 120.2 | 118.8079 | 6.4906 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9167 | 6.7839 | 116.5 | 116.7549 | 0.2899 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.917 | 56.0491 | 120.2 | 118.8079 | 6.4902 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9176 | 6.7839 | 116.5 | 116.7549 | 0.2901 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.918 | 56.0491 | 120.2 | 118.8079 | 6.4898 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9187 | 6.7839 | 116.5 | 116.7549 | 0.29031 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.919 | 56.0491 | 120.2 | 118.8079 | 6.4894 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9196 | 6.7839 | 116.5 | 116.7549 | 0.29051 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.92 | 56.0491 | 120.2 | 118.8079 | 6.489 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9207 | 6.7839 | 116.5 | 116.7549 | 0.29071 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.921 | 56.0491 | 120.2 | 118.8079 | 6.4886 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9216 | 6.7839 | 116.5 | 116.7549 | 0.29092 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.922 | 56.0491 | 120.2 | 118.8079 | 6.4882 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9227 | 6.7839 | 116.5 | 116.7549 | 0.29112 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.923 | 56.0491 | 120.2 | 118.8079 | 6.4877 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9237 | 6.7839 | 116.5 | 116.7549 | 0.29133 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.924 | 56.0491 | 120.2 | 118.8079 | 6.4873 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9247 | 6.7839 | 116.5 | 116.7549 | 0.29153 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.925 | 56.0751 | 120.2 | 118.7884 | 6.4872 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9257 | 6.7702 | 116.5 | 116.7628 | 0.29157 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.926 | 56.0751 | 120.2 | 118.7884 | 6.487 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9267 | 6.7702 | 116.5 | 116.7628 | 0.29162 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.927 | 56.0751 | 120.2 | 118.7884 | 6.4868 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9277 | 6.7702 | 116.5 | 116.7628 | 0.29166 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.928 | 56.0751 | 120.2 | 118.7884 | 6.4867 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9286 | 6.7702 | 116.5 | 116.7628 | 0.29171 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.929 | 56.0751 | 120.2 | 118.7884 | 6.4865 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9297 | 6.7702 | 116.5 | 116.7628 | 0.29175 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.93 | 56.0751 | 120.2 | 118.7884 | 6.4863 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9306 | 6.7702 | 116.5 | 116.7628 | 0.2918 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.931 | 56.0751 | 120.2 | 118.7884 | 6.4862 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9317 | 6.7702 | 116.5 | 116.7628 | 0.29184 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.932 | 56.0751 | 120.2 | 118.7884 | 6.486 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9326 | 6.7702 | 116.5 | 116.7628 | 0.29189 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.933 | 56.0621 | 120.2 | 118.7871 | 6.4858 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9337 | 6.7551 | 116.5 | 116.7619 | 0.29182 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.934 | 56.0621 | 120.2 | 118.7871 | 6.4857 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9346 | 6.7551 | 116.5 | 116.7619 | 0.29175 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.935 | 56.0621 | 120.2 | 118.7871 | 6.4855 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9357 | 6.7551 | 116.5 | 116.7619 | 0.29168 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.936 | 56.0621 | 120.2 | 118.7871 | 6.4853 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9367 | 6.7551 | 116.5 | 116.7619 | 0.29161 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.937 | 56.0621 | 120.2 | 118.7871 | 6.4852 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9377 | 6.7551 | 116.5 | 116.7619 | 0.29154 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.938 | 56.0621 | 120.2 | 118.7871 | 6.485 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9387 | 6.7551 | 116.5 | 116.7619 | 0.29147 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.939 | 56.0621 | 120.2 | 118.7871 | 6.4848 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9397 | 6.7551 | 116.5 | 116.7619 | 0.2914 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.94 | 56.0621 | 120.2 | 118.7871 | 6.4846 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9407 | 6.7551 | 116.5 | 116.7619 | 0.29133 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.941 | 56.0703 | 120.2 | 118.783 | 6.4844 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9417 | 6.7616 | 116.5 | 116.7515 | 0.29148 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.942 | 56.0703 | 120.2 | 118.783 | 6.4841 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9427 | 6.7616 | 116.5 | 116.7515 | 0.29162 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.943 | 56.0703 | 120.2 | 118.783 | 6.4838 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9436 | 6.7616 | 116.5 | 116.7515 | 0.29176 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.944 | 56.0703 | 120.2 | 118.783 | 6.4835 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9447 | 6.7616 | 116.5 | 116.7515 | 0.2919 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.945 | 56.0703 | 120.2 | 118.783 | 6.4832 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9456 | 6.7616 | 116.5 | 116.7515 | 0.29204 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.946 | 56.0703 | 120.2 | 118.783 | 6.4829 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9467 | 6.7616 | 116.5 | 116.7515 | 0.29218 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.947 | 56.0703 | 120.2 | 118.783 | 6.4826 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9476 | 6.7616 | 116.5 | 116.7515 | 0.29232 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.948 | 56.0703 | 120.2 | 118.783 | 6.4823 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9487 | 6.7616 | 116.5 | 116.7515 | 0.29247 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.949 | 56.0703 | 120.2 | 118.783 | 6.4821 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9496 | 6.7616 | 116.5 | 116.7515 | 0.29261 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.95 | 56.0949 | 120.2 | 118.7737 | 6.482 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9507 | 6.7838 | 116.5 | 116.7539 | 0.29273 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.951 | 56.0949 | 120.2 | 118.7737 | 6.4819 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9517 | 6.7838 | 116.5 | 116.7539 | 0.29285 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.952 | 56.0949 | 120.2 | 118.7737 | 6.4818 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9527 | 6.7838 | 116.5 | 116.7539 | 0.29297 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.953 | 56.0949 | 120.2 | 118.7737 | 6.4817 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9537 | 6.7838 | 116.5 | 116.7539 | 0.29309 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.954 | 56.0949 | 120.2 | 118.7737 | 6.4816 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9547 | 6.7838 | 116.5 | 116.7539 | 0.29321 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.955 | 56.0949 | 120.2 | 118.7737 | 6.4815 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9557 | 6.7838 | 116.5 | 116.7539 | 0.29333 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.956 | 56.0949 | 120.2 | 118.7737 | 6.4814 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9566 | 6.7838 | 116.5 | 116.7539 | 0.29345 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.957 | 56.0949 | 120.2 | 118.7737 | 6.4813 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9577 | 6.7838 | 116.5 | 116.7539 | 0.29357 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.958 | 56.1166 | 120.2 | 118.7877 | 6.4813 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9586 | 6.7744 | 116.5 | 116.7597 | 0.2935 | 0.99933 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.959 | 56.1166 | 120.2 | 118.7877 | 6.4813 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9597 | 6.7744 | 116.5 | 116.7597 | 0.29342 | 0.99933 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.96 | 56.1166 | 120.2 | 118.7877 | 6.4813 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9606 | 6.7744 | 116.5 | 116.7597 | 0.29335 | 0.99933 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.961 | 56.1166 | 120.2 | 118.7877 | 6.4813 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9617 | 6.7744 | 116.5 | 116.7597 | 0.29327 | 0.99933 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.962 | 56.1166 | 120.2 | 118.7877 | 6.4813 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9626 | 6.7744 | 116.5 | 116.7597 | 0.29319 | 0.99933 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.963 | 56.1166 | 120.2 | 118.7877 | 6.4813 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9637 | 6.7744 | 116.5 | 116.7597 | 0.29312 | 0.99933 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.964 | 56.1166 | 120.2 | 118.7877 | 6.4813 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9647 | 6.7744 | 116.5 | 116.7597 | 0.29304 | 0.99933 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.965 | 56.1166 | 120.2 | 118.7877 | 6.4813 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9657 | 6.7744 | 116.5 | 116.7597 | 0.29297 | 0.99933 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.966 | 56.1048 | 120.2 | 118.7913 | 6.4812 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9667 | 6.7706 | 116.5 | 116.749 | 0.2934 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.967 | 56.1048 | 120.2 | 118.7913 | 6.4812 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9677 | 6.7706 | 116.5 | 116.749 | 0.29382 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.968 | 56.1048 | 120.2 | 118.7913 | 6.4811 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9687 | 6.7706 | 116.5 | 116.749 | 0.29425 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.969 | 56.1048 | 120.2 | 118.7913 | 6.4811 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9697 | 6.7706 | 116.5 | 116.749 | 0.29468 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.97 | 56.1048 | 120.2 | 118.7913 | 6.481 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9707 | 6.7706 | 116.5 | 116.749 | 0.29511 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.971 | 56.1048 | 120.2 | 118.7913 | 6.481 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9716 | 6.7706 | 116.5 | 116.749 | 0.29554 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.972 | 56.1048 | 120.2 | 118.7913 | 6.481 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9727 | 6.7706 | 116.5 | 116.749 | 0.29597 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.973 | 56.1048 | 120.2 | 118.7913 | 6.4809 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9736 | 6.7706 | 116.5 | 116.749 | 0.2964 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.974 | 56.1048 | 120.2 | 118.7913 | 6.4809 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9747 | 6.7706 | 116.5 | 116.749 | 0.29683 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.975 | 56.0701 | 120.2 | 118.784 | 6.4809 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9756 | 6.7627 | 116.5 | 116.752 | 0.29734 | 0.99903 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.976 | 56.0701 | 120.2 | 118.784 | 6.4808 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9767 | 6.7627 | 116.5 | 116.752 | 0.29785 | 0.99903 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.977 | 56.0701 | 120.2 | 118.784 | 6.4808 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9776 | 6.7627 | 116.5 | 116.752 | 0.29837 | 0.99903 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.978 | 56.0701 | 120.2 | 118.784 | 6.4808 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9787 | 6.7627 | 116.5 | 116.752 | 0.29888 | 0.99903 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.979 | 56.0701 | 120.2 | 118.784 | 6.4808 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9797 | 6.7627 | 116.5 | 116.752 | 0.29939 | 0.99903 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.98 | 56.0701 | 120.2 | 118.784 | 6.4808 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9807 | 6.7627 | 116.5 | 116.752 | 0.29991 | 0.99903 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.981 | 56.0701 | 120.2 | 118.784 | 6.4808 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9817 | 6.7627 | 116.5 | 116.752 | 0.30042 | 0.99903 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.982 | 56.0701 | 120.2 | 118.784 | 6.4808 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9827 | 6.7627 | 116.5 | 116.752 | 0.30093 | 0.99903 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.983 | 56.0757 | 120.2 | 118.7744 | 6.4807 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9837 | 6.7584 | 116.5 | 116.7619 | 0.30101 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.984 | 56.0757 | 120.2 | 118.7744 | 6.4806 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9846 | 6.7584 | 116.5 | 116.7619 | 0.30108 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.985 | 56.0757 | 120.2 | 118.7744 | 6.4805 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9857 | 6.7584 | 116.5 | 116.7619 | 0.30115 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.986 | 56.0757 | 120.2 | 118.7744 | 6.4804 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9866 | 6.7584 | 116.5 | 116.7619 | 0.30123 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.987 | 56.0757 | 120.2 | 118.7744 | 6.4803 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9877 | 6.7584 | 116.5 | 116.7619 | 0.3013 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.988 | 56.0757 | 120.2 | 118.7744 | 6.4802 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9886 | 6.7584 | 116.5 | 116.7619 | 0.30137 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.989 | 56.0757 | 120.2 | 118.7744 | 6.4801 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9897 | 6.7584 | 116.5 | 116.7619 | 0.30144 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.99 | 56.0757 | 120.2 | 118.7744 | 6.48 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9906 | 6.7584 | 116.5 | 116.7619 | 0.30152 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.991 | 56.0717 | 120.2 | 118.7681 | 6.4796 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9917 | 6.7585 | 116.5 | 116.7706 | 0.30186 | 0.99921 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.992 | 56.0717 | 120.2 | 118.7681 | 6.4792 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9927 | 6.7585 | 116.5 | 116.7706 | 0.30219 | 0.99921 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.993 | 56.0717 | 120.2 | 118.7681 | 6.4788 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9937 | 6.7585 | 116.5 | 116.7706 | 0.30253 | 0.99921 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.994 | 56.0717 | 120.2 | 118.7681 | 6.4784 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9947 | 6.7585 | 116.5 | 116.7706 | 0.30287 | 0.99921 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.995 | 56.0717 | 120.2 | 118.7681 | 6.478 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9957 | 6.7585 | 116.5 | 116.7706 | 0.30321 | 0.99921 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.996 | 56.0717 | 120.2 | 118.7681 | 6.4776 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9967 | 6.7585 | 116.5 | 116.7706 | 0.30355 | 0.99921 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.997 | 56.0717 | 120.2 | 118.7681 | 6.4772 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9977 | 6.7585 | 116.5 | 116.7706 | 0.30389 | 0.99921 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.998 | 56.0717 | 120.2 | 118.7681 | 6.4768 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9987 | 6.7585 | 116.5 | 116.7706 | 0.30423 | 0.99921 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
9.999 | 56.0717 | 120.2 | 118.7681 | 6.4764 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 9.9996 | 6.7585 | 116.5 | 116.7706 | 0.30457 | 0.99921 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10 | 56.0553 | 120.2 | 118.7813 | 6.4761 | 0.99444 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0007 | 6.765 | 116.5 | 116.7687 | 0.30481 | 0.99918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.001 | 56.0553 | 120.2 | 118.7813 | 6.4758 | 0.99444 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0016 | 6.765 | 116.5 | 116.7687 | 0.30506 | 0.99918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.002 | 56.0553 | 120.2 | 118.7813 | 6.4755 | 0.99444 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0027 | 6.765 | 116.5 | 116.7687 | 0.30531 | 0.99918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.003 | 56.0553 | 120.2 | 118.7813 | 6.4752 | 0.99444 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0036 | 6.765 | 116.5 | 116.7687 | 0.30556 | 0.99918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.004 | 56.0553 | 120.2 | 118.7813 | 6.4749 | 0.99444 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0047 | 6.765 | 116.5 | 116.7687 | 0.30581 | 0.99918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.005 | 56.0553 | 120.2 | 118.7813 | 6.4746 | 0.99444 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0057 | 6.765 | 116.5 | 116.7687 | 0.30606 | 0.99918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.006 | 56.0553 | 120.2 | 118.7813 | 6.4743 | 0.99444 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0067 | 6.765 | 116.5 | 116.7687 | 0.3063 | 0.99918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.007 | 56.0553 | 120.2 | 118.7813 | 6.474 | 0.99444 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0077 | 6.765 | 116.5 | 116.7687 | 0.30655 | 0.99918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.008 | 56.0537 | 120.2 | 118.7664 | 6.4741 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0087 | 6.7689 | 116.5 | 116.7592 | 0.30668 | 0.99923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.009 | 56.0537 | 120.2 | 118.7664 | 6.4742 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0097 | 6.7689 | 116.5 | 116.7592 | 0.3068 | 0.99923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.01 | 56.0537 | 120.2 | 118.7664 | 6.4743 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0107 | 6.7689 | 116.5 | 116.7592 | 0.30693 | 0.99923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.011 | 56.0537 | 120.2 | 118.7664 | 6.4745 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0117 | 6.7689 | 116.5 | 116.7592 | 0.30706 | 0.99923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.012 | 56.0537 | 120.2 | 118.7664 | 6.4746 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0126 | 6.7689 | 116.5 | 116.7592 | 0.30718 | 0.99923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.013 | 56.0537 | 120.2 | 118.7664 | 6.4747 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0137 | 6.7689 | 116.5 | 116.7592 | 0.30731 | 0.99923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.014 | 56.0537 | 120.2 | 118.7664 | 6.4748 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0146 | 6.7689 | 116.5 | 116.7592 | 0.30743 | 0.99923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.015 | 56.0537 | 120.2 | 118.7664 | 6.4749 | 0.9944 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0157 | 6.7689 | 116.5 | 116.7592 | 0.30756 | 0.99923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.016 | 56.0737 | 120.2 | 118.7699 | 6.475 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0166 | 6.7571 | 116.5 | 116.7462 | 0.30771 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.017 | 56.0737 | 120.2 | 118.7699 | 6.4751 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0177 | 6.7571 | 116.5 | 116.7462 | 0.30786 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.018 | 56.0737 | 120.2 | 118.7699 | 6.4752 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0186 | 6.7571 | 116.5 | 116.7462 | 0.30801 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.019 | 56.0737 | 120.2 | 118.7699 | 6.4753 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0197 | 6.7571 | 116.5 | 116.7462 | 0.30816 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.02 | 56.0737 | 120.2 | 118.7699 | 6.4754 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0207 | 6.7571 | 116.5 | 116.7462 | 0.30831 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.021 | 56.0737 | 120.2 | 118.7699 | 6.4755 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0217 | 6.7571 | 116.5 | 116.7462 | 0.30846 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.022 | 56.0737 | 120.2 | 118.7699 | 6.4756 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0227 | 6.7571 | 116.5 | 116.7462 | 0.30861 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.023 | 56.0737 | 120.2 | 118.7699 | 6.4757 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0237 | 6.7571 | 116.5 | 116.7462 | 0.30876 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.024 | 56.0737 | 120.2 | 118.7699 | 6.4758 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0247 | 6.7571 | 116.5 | 116.7462 | 0.30891 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.025 | 56.129 | 120.2 | 118.7806 | 6.4759 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0257 | 6.7757 | 116.5 | 116.747 | 0.30902 | 0.99936 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.026 | 56.129 | 120.2 | 118.7806 | 6.476 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0267 | 6.7757 | 116.5 | 116.747 | 0.30913 | 0.99936 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.027 | 56.129 | 120.2 | 118.7806 | 6.4761 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0276 | 6.7757 | 116.5 | 116.747 | 0.30924 | 0.99936 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.028 | 56.129 | 120.2 | 118.7806 | 6.4762 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0287 | 6.7757 | 116.5 | 116.747 | 0.30935 | 0.99936 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.029 | 56.129 | 120.2 | 118.7806 | 6.4763 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0296 | 6.7757 | 116.5 | 116.747 | 0.30946 | 0.99936 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.03 | 56.129 | 120.2 | 118.7806 | 6.4764 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0307 | 6.7757 | 116.5 | 116.747 | 0.30956 | 0.99936 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.031 | 56.129 | 120.2 | 118.7806 | 6.4765 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0316 | 6.7757 | 116.5 | 116.747 | 0.30967 | 0.99936 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.032 | 56.129 | 120.2 | 118.7806 | 6.4765 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0327 | 6.7757 | 116.5 | 116.747 | 0.30978 | 0.99936 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.033 | 56.1396 | 120.2 | 118.7793 | 6.4765 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0337 | 6.7856 | 116.5 | 116.7599 | 0.3099 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.034 | 56.1396 | 120.2 | 118.7793 | 6.4766 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0347 | 6.7856 | 116.5 | 116.7599 | 0.31001 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.035 | 56.1396 | 120.2 | 118.7793 | 6.4766 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0357 | 6.7856 | 116.5 | 116.7599 | 0.31012 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.036 | 56.1396 | 120.2 | 118.7793 | 6.4766 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0367 | 6.7856 | 116.5 | 116.7599 | 0.31023 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.037 | 56.1396 | 120.2 | 118.7793 | 6.4766 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0377 | 6.7856 | 116.5 | 116.7599 | 0.31034 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.038 | 56.1396 | 120.2 | 118.7793 | 6.4766 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0387 | 6.7856 | 116.5 | 116.7599 | 0.31045 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.039 | 56.1396 | 120.2 | 118.7793 | 6.4766 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0397 | 6.7856 | 116.5 | 116.7599 | 0.31057 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.04 | 56.1396 | 120.2 | 118.7793 | 6.4766 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0406 | 6.7856 | 116.5 | 116.7599 | 0.31068 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.041 | 56.0971 | 120.2 | 118.7912 | 6.4766 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0417 | 6.785 | 116.5 | 116.7611 | 0.31079 | 0.9992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.042 | 56.0971 | 120.2 | 118.7912 | 6.4766 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0426 | 6.785 | 116.5 | 116.7611 | 0.31089 | 0.9992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.043 | 56.0971 | 120.2 | 118.7912 | 6.4767 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0437 | 6.785 | 116.5 | 116.7611 | 0.311 | 0.9992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.044 | 56.0971 | 120.2 | 118.7912 | 6.4767 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0446 | 6.785 | 116.5 | 116.7611 | 0.31111 | 0.9992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.045 | 56.0971 | 120.2 | 118.7912 | 6.4767 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0457 | 6.785 | 116.5 | 116.7611 | 0.31122 | 0.9992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.046 | 56.0971 | 120.2 | 118.7912 | 6.4768 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0466 | 6.785 | 116.5 | 116.7611 | 0.31132 | 0.9992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.047 | 56.0971 | 120.2 | 118.7912 | 6.4768 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0477 | 6.785 | 116.5 | 116.7611 | 0.31143 | 0.9992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.048 | 56.0971 | 120.2 | 118.7912 | 6.4769 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0487 | 6.785 | 116.5 | 116.7611 | 0.31154 | 0.9992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.049 | 56.0971 | 120.2 | 118.7912 | 6.4769 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0497 | 6.785 | 116.5 | 116.7611 | 0.31165 | 0.9992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.05 | 56.0731 | 120.2 | 118.7949 | 6.4769 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0507 | 6.7977 | 116.5 | 116.7823 | 0.31186 | 0.9991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.051 | 56.0731 | 120.2 | 118.7949 | 6.4769 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0517 | 6.7977 | 116.5 | 116.7823 | 0.31206 | 0.9991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.052 | 56.0731 | 120.2 | 118.7949 | 6.4769 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0527 | 6.7977 | 116.5 | 116.7823 | 0.31227 | 0.9991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.053 | 56.0731 | 120.2 | 118.7949 | 6.4769 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0536 | 6.7977 | 116.5 | 116.7823 | 0.31248 | 0.9991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.054 | 56.0731 | 120.2 | 118.7949 | 6.4769 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0547 | 6.7977 | 116.5 | 116.7823 | 0.31269 | 0.9991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.055 | 56.0731 | 120.2 | 118.7949 | 6.4769 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0556 | 6.7977 | 116.5 | 116.7823 | 0.3129 | 0.9991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.056 | 56.0731 | 120.2 | 118.7949 | 6.4769 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0567 | 6.7977 | 116.5 | 116.7823 | 0.3131 | 0.9991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.057 | 56.0731 | 120.2 | 118.7949 | 6.4769 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0576 | 6.7977 | 116.5 | 116.7823 | 0.31331 | 0.9991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.058 | 56.0838 | 120.2 | 118.7955 | 6.4766 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0587 | 6.7556 | 116.5 | 116.7698 | 0.31358 | 0.99909 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.059 | 56.0838 | 120.2 | 118.7955 | 6.4764 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0596 | 6.7556 | 116.5 | 116.7698 | 0.31384 | 0.99909 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.06 | 56.0838 | 120.2 | 118.7955 | 6.4762 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0607 | 6.7556 | 116.5 | 116.7698 | 0.31411 | 0.99909 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.061 | 56.0838 | 120.2 | 118.7955 | 6.476 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0617 | 6.7556 | 116.5 | 116.7698 | 0.31438 | 0.99909 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.062 | 56.0838 | 120.2 | 118.7955 | 6.4757 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0627 | 6.7556 | 116.5 | 116.7698 | 0.31464 | 0.99909 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.063 | 56.0838 | 120.2 | 118.7955 | 6.4755 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0637 | 6.7556 | 116.5 | 116.7698 | 0.31491 | 0.99909 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.064 | 56.0838 | 120.2 | 118.7955 | 6.4753 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0647 | 6.7556 | 116.5 | 116.7698 | 0.31517 | 0.99909 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.065 | 56.0838 | 120.2 | 118.7955 | 6.475 | 0.99434 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0657 | 6.7556 | 116.5 | 116.7698 | 0.31544 | 0.99909 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.066 | 56.0624 | 120.2 | 118.8 | 6.4752 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0667 | 6.7261 | 116.5 | 116.7509 | 0.31562 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.067 | 56.0624 | 120.2 | 118.8 | 6.4753 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0677 | 6.7261 | 116.5 | 116.7509 | 0.31581 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.068 | 56.0624 | 120.2 | 118.8 | 6.4755 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0686 | 6.7261 | 116.5 | 116.7509 | 0.31599 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.069 | 56.0624 | 120.2 | 118.8 | 6.4757 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0697 | 6.7261 | 116.5 | 116.7509 | 0.31617 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.07 | 56.0624 | 120.2 | 118.8 | 6.4758 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0706 | 6.7261 | 116.5 | 116.7509 | 0.31635 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.071 | 56.0624 | 120.2 | 118.8 | 6.476 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0717 | 6.7261 | 116.5 | 116.7509 | 0.31654 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.072 | 56.0624 | 120.2 | 118.8 | 6.4761 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0726 | 6.7261 | 116.5 | 116.7509 | 0.31672 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.073 | 56.0624 | 120.2 | 118.8 | 6.4763 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0737 | 6.7261 | 116.5 | 116.7509 | 0.3169 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.074 | 56.0624 | 120.2 | 118.8 | 6.4764 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0746 | 6.7261 | 116.5 | 116.7509 | 0.31709 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.075 | 56.0615 | 120.2 | 118.797 | 6.4766 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0757 | 6.7385 | 116.5 | 116.7594 | 0.31745 | 0.99906 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.076 | 56.0615 | 120.2 | 118.797 | 6.4767 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0767 | 6.7385 | 116.5 | 116.7594 | 0.31781 | 0.99906 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.077 | 56.0615 | 120.2 | 118.797 | 6.4768 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0777 | 6.7385 | 116.5 | 116.7594 | 0.31818 | 0.99906 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.078 | 56.0615 | 120.2 | 118.797 | 6.4769 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0787 | 6.7385 | 116.5 | 116.7594 | 0.31854 | 0.99906 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.079 | 56.0615 | 120.2 | 118.797 | 6.477 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0797 | 6.7385 | 116.5 | 116.7594 | 0.31891 | 0.99906 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.08 | 56.0615 | 120.2 | 118.797 | 6.4772 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0807 | 6.7385 | 116.5 | 116.7594 | 0.31927 | 0.99906 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.081 | 56.0615 | 120.2 | 118.797 | 6.4773 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0816 | 6.7385 | 116.5 | 116.7594 | 0.31964 | 0.99906 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.082 | 56.0615 | 120.2 | 118.797 | 6.4774 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0827 | 6.7385 | 116.5 | 116.7594 | 0.32 | 0.99906 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.083 | 56.0622 | 120.2 | 118.7916 | 6.4777 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0836 | 6.7726 | 116.5 | 116.7555 | 0.3203 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.084 | 56.0622 | 120.2 | 118.7916 | 6.478 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0847 | 6.7726 | 116.5 | 116.7555 | 0.3206 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.085 | 56.0622 | 120.2 | 118.7916 | 6.4783 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0856 | 6.7726 | 116.5 | 116.7555 | 0.3209 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.086 | 56.0622 | 120.2 | 118.7916 | 6.4786 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0867 | 6.7726 | 116.5 | 116.7555 | 0.3212 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.087 | 56.0622 | 120.2 | 118.7916 | 6.4789 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0876 | 6.7726 | 116.5 | 116.7555 | 0.3215 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.088 | 56.0622 | 120.2 | 118.7916 | 6.4792 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0887 | 6.7726 | 116.5 | 116.7555 | 0.3218 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.089 | 56.0622 | 120.2 | 118.7916 | 6.4795 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0897 | 6.7726 | 116.5 | 116.7555 | 0.3221 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.09 | 56.0622 | 120.2 | 118.7916 | 6.4797 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0907 | 6.7726 | 116.5 | 116.7555 | 0.3224 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.091 | 56.0456 | 120.2 | 118.7854 | 6.4801 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0917 | 6.7848 | 116.5 | 116.7507 | 0.32249 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.092 | 56.0456 | 120.2 | 118.7854 | 6.4805 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0927 | 6.7848 | 116.5 | 116.7507 | 0.32258 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.093 | 56.0456 | 120.2 | 118.7854 | 6.4808 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0937 | 6.7848 | 116.5 | 116.7507 | 0.32267 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.094 | 56.0456 | 120.2 | 118.7854 | 6.4812 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0947 | 6.7848 | 116.5 | 116.7507 | 0.32276 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.095 | 56.0456 | 120.2 | 118.7854 | 6.4815 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0957 | 6.7848 | 116.5 | 116.7507 | 0.32285 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.096 | 56.0456 | 120.2 | 118.7854 | 6.4819 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0966 | 6.7848 | 116.5 | 116.7507 | 0.32294 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.097 | 56.0456 | 120.2 | 118.7854 | 6.4822 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0977 | 6.7848 | 116.5 | 116.7507 | 0.32303 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.098 | 56.0456 | 120.2 | 118.7854 | 6.4826 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0986 | 6.7848 | 116.5 | 116.7507 | 0.32312 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.099 | 56.0456 | 120.2 | 118.7854 | 6.4829 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.0997 | 6.7848 | 116.5 | 116.7507 | 0.32321 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.1 | 56.0732 | 120.2 | 118.7738 | 6.483 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1006 | 6.7675 | 116.5 | 116.7517 | 0.32331 | 0.9992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.101 | 56.0732 | 120.2 | 118.7738 | 6.483 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1017 | 6.7675 | 116.5 | 116.7517 | 0.32341 | 0.9992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.102 | 56.0732 | 120.2 | 118.7738 | 6.4831 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1026 | 6.7675 | 116.5 | 116.7517 | 0.32352 | 0.9992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.103 | 56.0732 | 120.2 | 118.7738 | 6.4832 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1037 | 6.7675 | 116.5 | 116.7517 | 0.32362 | 0.9992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.104 | 56.0732 | 120.2 | 118.7738 | 6.4832 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1047 | 6.7675 | 116.5 | 116.7517 | 0.32372 | 0.9992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.105 | 56.0732 | 120.2 | 118.7738 | 6.4833 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1057 | 6.7675 | 116.5 | 116.7517 | 0.32383 | 0.9992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.106 | 56.0732 | 120.2 | 118.7738 | 6.4833 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1067 | 6.7675 | 116.5 | 116.7517 | 0.32393 | 0.9992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.107 | 56.0732 | 120.2 | 118.7738 | 6.4834 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1077 | 6.7675 | 116.5 | 116.7517 | 0.32404 | 0.9992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.108 | 56.0822 | 120.2 | 118.7881 | 6.4833 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1087 | 6.7846 | 116.5 | 116.7639 | 0.3241 | 0.99927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.109 | 56.0822 | 120.2 | 118.7881 | 6.4832 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1096 | 6.7846 | 116.5 | 116.7639 | 0.32417 | 0.99927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.11 | 56.0822 | 120.2 | 118.7881 | 6.4832 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1107 | 6.7846 | 116.5 | 116.7639 | 0.32423 | 0.99927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.111 | 56.0822 | 120.2 | 118.7881 | 6.4831 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1116 | 6.7846 | 116.5 | 116.7639 | 0.3243 | 0.99927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.112 | 56.0822 | 120.2 | 118.7881 | 6.483 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1127 | 6.7846 | 116.5 | 116.7639 | 0.32437 | 0.99927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.113 | 56.0822 | 120.2 | 118.7881 | 6.4829 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1136 | 6.7846 | 116.5 | 116.7639 | 0.32443 | 0.99927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.114 | 56.0822 | 120.2 | 118.7881 | 6.4828 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1147 | 6.7846 | 116.5 | 116.7639 | 0.3245 | 0.99927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.115 | 56.0822 | 120.2 | 118.7881 | 6.4828 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1156 | 6.7846 | 116.5 | 116.7639 | 0.32456 | 0.99927 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.116 | 56.0911 | 120.2 | 118.8087 | 6.4826 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1167 | 6.7884 | 116.5 | 116.7604 | 0.32447 | 0.99922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.117 | 56.0911 | 120.2 | 118.8087 | 6.4824 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1177 | 6.7884 | 116.5 | 116.7604 | 0.32439 | 0.99922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.118 | 56.0911 | 120.2 | 118.8087 | 6.4823 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1187 | 6.7884 | 116.5 | 116.7604 | 0.3243 | 0.99922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.119 | 56.0911 | 120.2 | 118.8087 | 6.4821 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1197 | 6.7884 | 116.5 | 116.7604 | 0.32421 | 0.99922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.12 | 56.0911 | 120.2 | 118.8087 | 6.4819 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1207 | 6.7884 | 116.5 | 116.7604 | 0.32412 | 0.99922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.121 | 56.0911 | 120.2 | 118.8087 | 6.4818 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1217 | 6.7884 | 116.5 | 116.7604 | 0.32403 | 0.99922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.122 | 56.0911 | 120.2 | 118.8087 | 6.4816 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1227 | 6.7884 | 116.5 | 116.7604 | 0.32394 | 0.99922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.123 | 56.0911 | 120.2 | 118.8087 | 6.4814 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1237 | 6.7884 | 116.5 | 116.7604 | 0.32385 | 0.99922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.124 | 56.0911 | 120.2 | 118.8087 | 6.4813 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1246 | 6.7884 | 116.5 | 116.7604 | 0.32376 | 0.99922 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.125 | 56.0848 | 120.2 | 118.8089 | 6.4814 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1257 | 6.7572 | 116.5 | 116.7663 | 0.32364 | 0.99914 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.126 | 56.0848 | 120.2 | 118.8089 | 6.4814 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1266 | 6.7572 | 116.5 | 116.7663 | 0.32352 | 0.99914 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.127 | 56.0848 | 120.2 | 118.8089 | 6.4815 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1277 | 6.7572 | 116.5 | 116.7663 | 0.32339 | 0.99914 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.128 | 56.0848 | 120.2 | 118.8089 | 6.4816 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1286 | 6.7572 | 116.5 | 116.7663 | 0.32327 | 0.99914 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.129 | 56.0848 | 120.2 | 118.8089 | 6.4817 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1297 | 6.7572 | 116.5 | 116.7663 | 0.32315 | 0.99914 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.13 | 56.0848 | 120.2 | 118.8089 | 6.4818 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1307 | 6.7572 | 116.5 | 116.7663 | 0.32302 | 0.99914 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.131 | 56.0848 | 120.2 | 118.8089 | 6.4819 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1317 | 6.7572 | 116.5 | 116.7663 | 0.3229 | 0.99914 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.132 | 56.0848 | 120.2 | 118.8089 | 6.482 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1327 | 6.7572 | 116.5 | 116.7663 | 0.32277 | 0.99914 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.133 | 56.0518 | 120.2 | 118.8145 | 6.4825 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1337 | 6.7562 | 116.5 | 116.7826 | 0.3229 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.134 | 56.0518 | 120.2 | 118.8145 | 6.4831 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1347 | 6.7562 | 116.5 | 116.7826 | 0.32302 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.135 | 56.0518 | 120.2 | 118.8145 | 6.4836 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1357 | 6.7562 | 116.5 | 116.7826 | 0.32315 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.136 | 56.0518 | 120.2 | 118.8145 | 6.4842 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1367 | 6.7562 | 116.5 | 116.7826 | 0.32327 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.137 | 56.0518 | 120.2 | 118.8145 | 6.4848 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1376 | 6.7562 | 116.5 | 116.7826 | 0.32339 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.138 | 56.0518 | 120.2 | 118.8145 | 6.4853 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1387 | 6.7562 | 116.5 | 116.7826 | 0.32352 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.139 | 56.0518 | 120.2 | 118.8145 | 6.4859 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1396 | 6.7562 | 116.5 | 116.7826 | 0.32364 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.14 | 56.0518 | 120.2 | 118.8145 | 6.4865 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1407 | 6.7562 | 116.5 | 116.7826 | 0.32377 | 0.99913 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.141 | 56.0518 | 120.2 | 118.8145 | 6.4872 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1416 | 6.7585 | 116.5 | 116.7697 | 0.32393 | 0.99905 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.142 | 56.0407 | 120.2 | 118.8094 | 6.4877 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1427 | 6.7585 | 116.5 | 116.7697 | 0.3241 | 0.99905 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.143 | 56.0407 | 120.2 | 118.8094 | 6.4882 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1436 | 6.7585 | 116.5 | 116.7697 | 0.32427 | 0.99905 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.144 | 56.0407 | 120.2 | 118.8094 | 6.4888 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1447 | 6.7585 | 116.5 | 116.7697 | 0.32443 | 0.99905 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.145 | 56.0407 | 120.2 | 118.8094 | 6.4893 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1457 | 6.7585 | 116.5 | 116.7697 | 0.3246 | 0.99905 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.146 | 56.0407 | 120.2 | 118.8094 | 6.4898 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1467 | 6.7585 | 116.5 | 116.7697 | 0.32477 | 0.99905 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.147 | 56.0407 | 120.2 | 118.8094 | 6.4903 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1477 | 6.7585 | 116.5 | 116.7697 | 0.32493 | 0.99905 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.148 | 56.0407 | 120.2 | 118.8094 | 6.4909 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1487 | 6.7585 | 116.5 | 116.7697 | 0.3251 | 0.99905 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.149 | 56.0407 | 120.2 | 118.8094 | 6.4914 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1497 | 6.7585 | 116.5 | 116.7697 | 0.32527 | 0.99905 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.15 | 56.0539 | 120.2 | 118.7896 | 6.4919 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1507 | 6.7558 | 116.5 | 116.7539 | 0.32541 | 0.99904 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.151 | 56.0539 | 120.2 | 118.7896 | 6.4924 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1517 | 6.7558 | 116.5 | 116.7539 | 0.32555 | 0.99904 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.152 | 56.0539 | 120.2 | 118.7896 | 6.4929 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1526 | 6.7558 | 116.5 | 116.7539 | 0.32569 | 0.99904 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.153 | 56.0539 | 120.2 | 118.7896 | 6.4935 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1537 | 6.7558 | 116.5 | 116.7539 | 0.32583 | 0.99904 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.154 | 56.0539 | 120.2 | 118.7896 | 6.494 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1546 | 6.7558 | 116.5 | 116.7539 | 0.32597 | 0.99904 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.155 | 56.0539 | 120.2 | 118.7896 | 6.4945 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1557 | 6.7558 | 116.5 | 116.7539 | 0.32611 | 0.99904 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.156 | 56.0539 | 120.2 | 118.7896 | 6.495 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1566 | 6.7558 | 116.5 | 116.7539 | 0.32625 | 0.99904 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.157 | 56.0539 | 120.2 | 118.7896 | 6.4955 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1577 | 6.7558 | 116.5 | 116.7539 | 0.32639 | 0.99904 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.158 | 56.0372 | 120.2 | 118.7857 | 6.4958 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1587 | 6.7295 | 116.5 | 116.7553 | 0.32651 | 0.99911 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.159 | 56.0372 | 120.2 | 118.7857 | 6.496 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1597 | 6.7295 | 116.5 | 116.7553 | 0.32663 | 0.99911 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.16 | 56.0372 | 120.2 | 118.7857 | 6.4963 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1607 | 6.7295 | 116.5 | 116.7553 | 0.32675 | 0.99911 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.161 | 56.0372 | 120.2 | 118.7857 | 6.4966 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1617 | 6.7295 | 116.5 | 116.7553 | 0.32687 | 0.99911 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.162 | 56.0372 | 120.2 | 118.7857 | 6.4968 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1627 | 6.7295 | 116.5 | 116.7553 | 0.32699 | 0.99911 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.163 | 56.0372 | 120.2 | 118.7857 | 6.4971 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1637 | 6.7295 | 116.5 | 116.7553 | 0.32711 | 0.99911 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.164 | 56.0372 | 120.2 | 118.7857 | 6.4973 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1647 | 6.7295 | 116.5 | 116.7553 | 0.32723 | 0.99911 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.165 | 56.0372 | 120.2 | 118.7857 | 6.4976 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1656 | 6.7295 | 116.5 | 116.7553 | 0.32735 | 0.99911 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.166 | 56.0372 | 120.2 | 118.7857 | 6.4979 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1667 | 6.7408 | 116.5 | 116.7431 | 0.32734 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.167 | 56.0733 | 120.2 | 118.8018 | 6.4979 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1676 | 6.7408 | 116.5 | 116.7431 | 0.32734 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.168 | 56.0733 | 120.2 | 118.8018 | 6.4979 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1687 | 6.7408 | 116.5 | 116.7431 | 0.32734 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.169 | 56.0733 | 120.2 | 118.8018 | 6.4979 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1696 | 6.7408 | 116.5 | 116.7431 | 0.32734 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.17 | 56.0733 | 120.2 | 118.8018 | 6.4979 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1707 | 6.7408 | 116.5 | 116.7431 | 0.32733 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.171 | 56.0733 | 120.2 | 118.8018 | 6.4979 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1716 | 6.7408 | 116.5 | 116.7431 | 0.32733 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.172 | 56.0733 | 120.2 | 118.8018 | 6.4979 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1727 | 6.7408 | 116.5 | 116.7431 | 0.32733 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.173 | 56.0733 | 120.2 | 118.8018 | 6.4979 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1737 | 6.7408 | 116.5 | 116.7431 | 0.32732 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.174 | 56.0733 | 120.2 | 118.8018 | 6.4979 | 0.99441 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1747 | 6.7408 | 116.5 | 116.7431 | 0.32732 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.175 | 56.0975 | 120.2 | 118.7888 | 6.4981 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1757 | 6.7601 | 116.5 | 116.7411 | 0.3273 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.176 | 56.0975 | 120.2 | 118.7888 | 6.4982 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1767 | 6.7601 | 116.5 | 116.7411 | 0.32728 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.177 | 56.0975 | 120.2 | 118.7888 | 6.4984 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1777 | 6.7601 | 116.5 | 116.7411 | 0.32726 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.178 | 56.0975 | 120.2 | 118.7888 | 6.4985 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1786 | 6.7601 | 116.5 | 116.7411 | 0.32724 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.179 | 56.0975 | 120.2 | 118.7888 | 6.4987 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1797 | 6.7601 | 116.5 | 116.7411 | 0.32722 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.18 | 56.0975 | 120.2 | 118.7888 | 6.4988 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1806 | 6.7601 | 116.5 | 116.7411 | 0.3272 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.181 | 56.0975 | 120.2 | 118.7888 | 6.499 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1817 | 6.7601 | 116.5 | 116.7411 | 0.32718 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.182 | 56.0975 | 120.2 | 118.7888 | 6.4991 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1826 | 6.7601 | 116.5 | 116.7411 | 0.32717 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.183 | 56.0623 | 120.2 | 118.7931 | 6.4991 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1837 | 6.7503 | 116.5 | 116.7592 | 0.3271 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.184 | 56.0623 | 120.2 | 118.7931 | 6.499 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1846 | 6.7503 | 116.5 | 116.7592 | 0.32703 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.185 | 56.0623 | 120.2 | 118.7931 | 6.499 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1857 | 6.7503 | 116.5 | 116.7592 | 0.32696 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.186 | 56.0623 | 120.2 | 118.7931 | 6.4989 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1867 | 6.7503 | 116.5 | 116.7592 | 0.32689 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.187 | 56.0623 | 120.2 | 118.7931 | 6.4989 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1877 | 6.7503 | 116.5 | 116.7592 | 0.32683 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.188 | 56.0623 | 120.2 | 118.7931 | 6.4988 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1887 | 6.7503 | 116.5 | 116.7592 | 0.32676 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.189 | 56.0623 | 120.2 | 118.7931 | 6.4988 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1897 | 6.7503 | 116.5 | 116.7592 | 0.32669 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.19 | 56.0623 | 120.2 | 118.7931 | 6.4987 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1907 | 6.7503 | 116.5 | 116.7592 | 0.32662 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.191 | 56.0623 | 120.2 | 118.7931 | 6.4985 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1917 | 6.7604 | 116.5 | 116.7581 | 0.32639 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.192 | 56.0808 | 120.2 | 118.828 | 6.4985 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1927 | 6.7604 | 116.5 | 116.7581 | 0.32617 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.193 | 56.0808 | 120.2 | 118.828 | 6.4984 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1936 | 6.7604 | 116.5 | 116.7581 | 0.32594 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.194 | 56.0808 | 120.2 | 118.828 | 6.4983 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1947 | 6.7604 | 116.5 | 116.7581 | 0.32571 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.195 | 56.0808 | 120.2 | 118.828 | 6.4982 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1956 | 6.7604 | 116.5 | 116.7581 | 0.32548 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.196 | 56.0808 | 120.2 | 118.828 | 6.4981 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1967 | 6.7604 | 116.5 | 116.7581 | 0.32526 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.197 | 56.0808 | 120.2 | 118.828 | 6.4981 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1976 | 6.7604 | 116.5 | 116.7581 | 0.32503 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.198 | 56.0808 | 120.2 | 118.828 | 6.498 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1987 | 6.7604 | 116.5 | 116.7581 | 0.3248 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.199 | 56.0808 | 120.2 | 118.828 | 6.4979 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.1996 | 6.7604 | 116.5 | 116.7581 | 0.32457 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.2 | 56.0693 | 120.2 | 118.8082 | 6.4981 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2007 | 6.7839 | 116.5 | 116.7458 | 0.32425 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.201 | 56.0693 | 120.2 | 118.8082 | 6.4983 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2017 | 6.7839 | 116.5 | 116.7458 | 0.32393 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.202 | 56.0693 | 120.2 | 118.8082 | 6.4984 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2027 | 6.7839 | 116.5 | 116.7458 | 0.32361 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.203 | 56.0693 | 120.2 | 118.8082 | 6.4986 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2037 | 6.7839 | 116.5 | 116.7458 | 0.32329 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.204 | 56.0693 | 120.2 | 118.8082 | 6.4988 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2047 | 6.7839 | 116.5 | 116.7458 | 0.32297 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.205 | 56.0693 | 120.2 | 118.8082 | 6.499 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2057 | 6.7839 | 116.5 | 116.7458 | 0.32265 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.206 | 56.0693 | 120.2 | 118.8082 | 6.4992 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2066 | 6.7839 | 116.5 | 116.7458 | 0.32233 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.207 | 56.0693 | 120.2 | 118.8082 | 6.4994 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2077 | 6.7839 | 116.5 | 116.7458 | 0.32201 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.208 | 56.0365 | 120.2 | 118.8002 | 6.4999 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2086 | 6.7831 | 116.5 | 116.7359 | 0.3217 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.209 | 56.0365 | 120.2 | 118.8002 | 6.5004 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2097 | 6.7831 | 116.5 | 116.7359 | 0.32139 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.21 | 56.0365 | 120.2 | 118.8002 | 6.501 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2106 | 6.7831 | 116.5 | 116.7359 | 0.32108 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.211 | 56.0365 | 120.2 | 118.8002 | 6.5015 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2117 | 6.7831 | 116.5 | 116.7359 | 0.32077 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.212 | 56.0365 | 120.2 | 118.8002 | 6.502 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2126 | 6.7831 | 116.5 | 116.7359 | 0.32046 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.213 | 56.0365 | 120.2 | 118.8002 | 6.5026 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2137 | 6.7831 | 116.5 | 116.7359 | 0.32016 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.214 | 56.0365 | 120.2 | 118.8002 | 6.5031 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2147 | 6.7831 | 116.5 | 116.7359 | 0.31985 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.215 | 56.0365 | 120.2 | 118.8002 | 6.5036 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2157 | 6.7831 | 116.5 | 116.7359 | 0.31954 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.216 | 56.0365 | 120.2 | 118.8002 | 6.5039 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2167 | 6.7704 | 116.5 | 116.7361 | 0.31944 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.217 | 56.0221 | 120.2 | 118.8095 | 6.5043 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2177 | 6.7704 | 116.5 | 116.7361 | 0.31933 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.218 | 56.0221 | 120.2 | 118.8095 | 6.5047 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2187 | 6.7704 | 116.5 | 116.7361 | 0.31923 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.219 | 56.0221 | 120.2 | 118.8095 | 6.5051 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2197 | 6.7704 | 116.5 | 116.7361 | 0.31913 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.22 | 56.0221 | 120.2 | 118.8095 | 6.5055 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2207 | 6.7704 | 116.5 | 116.7361 | 0.31902 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.221 | 56.0221 | 120.2 | 118.8095 | 6.5059 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2216 | 6.7704 | 116.5 | 116.7361 | 0.31892 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.222 | 56.0221 | 120.2 | 118.8095 | 6.5063 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2227 | 6.7704 | 116.5 | 116.7361 | 0.31882 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.223 | 56.0221 | 120.2 | 118.8095 | 6.5067 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2236 | 6.7704 | 116.5 | 116.7361 | 0.31872 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.224 | 56.0221 | 120.2 | 118.8095 | 6.5071 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2247 | 6.7704 | 116.5 | 116.7361 | 0.31861 | 0.99924 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.225 | 55.999 | 120.2 | 118.7991 | 6.5074 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2256 | 6.7676 | 116.5 | 116.7339 | 0.3185 | 0.99917 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.226 | 55.999 | 120.2 | 118.7991 | 6.5076 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2267 | 6.7676 | 116.5 | 116.7339 | 0.31838 | 0.99917 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.227 | 55.999 | 120.2 | 118.7991 | 6.5078 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2276 | 6.7676 | 116.5 | 116.7339 | 0.31827 | 0.99917 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.228 | 55.999 | 120.2 | 118.7991 | 6.508 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2287 | 6.7676 | 116.5 | 116.7339 | 0.31815 | 0.99917 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.229 | 55.999 | 120.2 | 118.7991 | 6.5083 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2297 | 6.7676 | 116.5 | 116.7339 | 0.31804 | 0.99917 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.23 | 55.999 | 120.2 | 118.7991 | 6.5085 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2307 | 6.7676 | 116.5 | 116.7339 | 0.31793 | 0.99917 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.231 | 55.999 | 120.2 | 118.7991 | 6.5087 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2317 | 6.7676 | 116.5 | 116.7339 | 0.31781 | 0.99917 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.232 | 55.999 | 120.2 | 118.7991 | 6.509 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2327 | 6.7676 | 116.5 | 116.7339 | 0.3177 | 0.99917 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.233 | 56.0004 | 120.2 | 118.7978 | 6.5092 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2337 | 6.7686 | 116.5 | 116.7412 | 0.31779 | 0.99915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.234 | 56.0004 | 120.2 | 118.7978 | 6.5095 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2346 | 6.7686 | 116.5 | 116.7412 | 0.31789 | 0.99915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.235 | 56.0004 | 120.2 | 118.7978 | 6.5097 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2357 | 6.7686 | 116.5 | 116.7412 | 0.31799 | 0.99915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.236 | 56.0004 | 120.2 | 118.7978 | 6.51 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2366 | 6.7686 | 116.5 | 116.7412 | 0.31808 | 0.99915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.237 | 56.0004 | 120.2 | 118.7978 | 6.5102 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2377 | 6.7686 | 116.5 | 116.7412 | 0.31818 | 0.99915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.238 | 56.0004 | 120.2 | 118.7978 | 6.5105 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2386 | 6.7686 | 116.5 | 116.7412 | 0.31828 | 0.99915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.239 | 56.0004 | 120.2 | 118.7978 | 6.5108 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2397 | 6.7686 | 116.5 | 116.7412 | 0.31837 | 0.99915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.24 | 56.0004 | 120.2 | 118.7978 | 6.511 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2406 | 6.7686 | 116.5 | 116.7412 | 0.31847 | 0.99915 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.241 | 56.0004 | 120.2 | 118.7978 | 6.5113 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2417 | 6.7404 | 116.5 | 116.7485 | 0.3186 | 0.99918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.242 | 56.0115 | 120.2 | 118.7903 | 6.5114 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2427 | 6.7404 | 116.5 | 116.7485 | 0.31872 | 0.99918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.243 | 56.0115 | 120.2 | 118.7903 | 6.5116 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2437 | 6.7404 | 116.5 | 116.7485 | 0.31885 | 0.99918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.244 | 56.0115 | 120.2 | 118.7903 | 6.5117 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2447 | 6.7404 | 116.5 | 116.7485 | 0.31897 | 0.99918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.245 | 56.0115 | 120.2 | 118.7903 | 6.5119 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2457 | 6.7404 | 116.5 | 116.7485 | 0.3191 | 0.99918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.246 | 56.0115 | 120.2 | 118.7903 | 6.512 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2467 | 6.7404 | 116.5 | 116.7485 | 0.31922 | 0.99918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.247 | 56.0115 | 120.2 | 118.7903 | 6.5122 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2477 | 6.7404 | 116.5 | 116.7485 | 0.31935 | 0.99918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.248 | 56.0115 | 120.2 | 118.7903 | 6.5123 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2487 | 6.7404 | 116.5 | 116.7485 | 0.31947 | 0.99918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.249 | 56.0115 | 120.2 | 118.7903 | 6.5125 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2496 | 6.7404 | 116.5 | 116.7485 | 0.3196 | 0.99918 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.25 | 56.0334 | 120.2 | 118.7915 | 6.5124 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2507 | 6.7124 | 116.5 | 116.7411 | 0.31954 | 0.99923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.251 | 56.0334 | 120.2 | 118.7915 | 6.5124 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2516 | 6.7124 | 116.5 | 116.7411 | 0.31948 | 0.99923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.252 | 56.0334 | 120.2 | 118.7915 | 6.5123 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2527 | 6.7124 | 116.5 | 116.7411 | 0.31942 | 0.99923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.253 | 56.0334 | 120.2 | 118.7915 | 6.5122 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2536 | 6.7124 | 116.5 | 116.7411 | 0.31937 | 0.99923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.254 | 56.0334 | 120.2 | 118.7915 | 6.5122 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2547 | 6.7124 | 116.5 | 116.7411 | 0.31931 | 0.99923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.255 | 56.0334 | 120.2 | 118.7915 | 6.5121 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2557 | 6.7124 | 116.5 | 116.7411 | 0.31925 | 0.99923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.256 | 56.0334 | 120.2 | 118.7915 | 6.5121 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2567 | 6.7124 | 116.5 | 116.7411 | 0.31919 | 0.99923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.257 | 56.0334 | 120.2 | 118.7915 | 6.512 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2577 | 6.7124 | 116.5 | 116.7411 | 0.31913 | 0.99923 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.258 | 56.0951 | 120.2 | 118.8067 | 6.512 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2587 | 6.7449 | 116.5 | 116.7418 | 0.31909 | 0.9993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.259 | 56.0951 | 120.2 | 118.8067 | 6.5119 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2597 | 6.7449 | 116.5 | 116.7418 | 0.31904 | 0.9993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.26 | 56.0951 | 120.2 | 118.8067 | 6.5118 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2607 | 6.7449 | 116.5 | 116.7418 | 0.319 | 0.9993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.261 | 56.0951 | 120.2 | 118.8067 | 6.5118 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2617 | 6.7449 | 116.5 | 116.7418 | 0.31896 | 0.9993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.262 | 56.0951 | 120.2 | 118.8067 | 6.5117 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2626 | 6.7449 | 116.5 | 116.7418 | 0.31891 | 0.9993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.263 | 56.0951 | 120.2 | 118.8067 | 6.5117 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2637 | 6.7449 | 116.5 | 116.7418 | 0.31887 | 0.9993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.264 | 56.0951 | 120.2 | 118.8067 | 6.5116 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2646 | 6.7449 | 116.5 | 116.7418 | 0.31883 | 0.9993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.265 | 56.0951 | 120.2 | 118.8067 | 6.5116 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2657 | 6.7449 | 116.5 | 116.7418 | 0.31878 | 0.9993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.266 | 56.0951 | 120.2 | 118.8067 | 6.5114 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2666 | 6.7552 | 116.5 | 116.7454 | 0.31855 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.267 | 56.1036 | 120.2 | 118.8049 | 6.5114 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2677 | 6.7552 | 116.5 | 116.7454 | 0.31832 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.268 | 56.1036 | 120.2 | 118.8049 | 6.5115 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2686 | 6.7552 | 116.5 | 116.7454 | 0.3181 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.269 | 56.1036 | 120.2 | 118.8049 | 6.5116 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2697 | 6.7552 | 116.5 | 116.7454 | 0.31787 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.27 | 56.1036 | 120.2 | 118.8049 | 6.5117 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2707 | 6.7552 | 116.5 | 116.7454 | 0.31764 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.271 | 56.1036 | 120.2 | 118.8049 | 6.5118 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2717 | 6.7552 | 116.5 | 116.7454 | 0.31741 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.272 | 56.1036 | 120.2 | 118.8049 | 6.5119 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2727 | 6.7552 | 116.5 | 116.7454 | 0.31718 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.273 | 56.1036 | 120.2 | 118.8049 | 6.5119 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2737 | 6.7552 | 116.5 | 116.7454 | 0.31695 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.274 | 56.1036 | 120.2 | 118.8049 | 6.512 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2747 | 6.7552 | 116.5 | 116.7454 | 0.31672 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.275 | 56.0987 | 120.2 | 118.8016 | 6.5122 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2757 | 6.752 | 116.5 | 116.7345 | 0.3163 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.276 | 56.0987 | 120.2 | 118.8016 | 6.5124 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2767 | 6.752 | 116.5 | 116.7345 | 0.31588 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.277 | 56.0987 | 120.2 | 118.8016 | 6.5127 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2776 | 6.752 | 116.5 | 116.7345 | 0.31546 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.278 | 56.0987 | 120.2 | 118.8016 | 6.5129 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2787 | 6.752 | 116.5 | 116.7345 | 0.31504 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.279 | 56.0987 | 120.2 | 118.8016 | 6.5131 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2796 | 6.752 | 116.5 | 116.7345 | 0.31462 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.28 | 56.0987 | 120.2 | 118.8016 | 6.5133 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2807 | 6.752 | 116.5 | 116.7345 | 0.31419 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.281 | 56.0987 | 120.2 | 118.8016 | 6.5135 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2816 | 6.752 | 116.5 | 116.7345 | 0.31377 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.282 | 56.0987 | 120.2 | 118.8016 | 6.5137 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2827 | 6.752 | 116.5 | 116.7345 | 0.31335 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.283 | 56.0451 | 120.2 | 118.7948 | 6.5138 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2837 | 6.7579 | 116.5 | 116.7187 | 0.31279 | 0.99957 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.284 | 56.0451 | 120.2 | 118.7948 | 6.5139 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2847 | 6.7579 | 116.5 | 116.7187 | 0.31224 | 0.99957 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.285 | 56.0451 | 120.2 | 118.7948 | 6.514 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2857 | 6.7579 | 116.5 | 116.7187 | 0.31168 | 0.99957 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.286 | 56.0451 | 120.2 | 118.7948 | 6.5141 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2867 | 6.7579 | 116.5 | 116.7187 | 0.31112 | 0.99957 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.287 | 56.0451 | 120.2 | 118.7948 | 6.5142 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2877 | 6.7579 | 116.5 | 116.7187 | 0.31057 | 0.99957 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.288 | 56.0451 | 120.2 | 118.7948 | 6.5143 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2887 | 6.7579 | 116.5 | 116.7187 | 0.31001 | 0.99957 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.289 | 56.0451 | 120.2 | 118.7948 | 6.5144 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2897 | 6.7579 | 116.5 | 116.7187 | 0.30945 | 0.99957 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.29 | 56.0451 | 120.2 | 118.7948 | 6.5145 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2906 | 6.7579 | 116.5 | 116.7187 | 0.3089 | 0.99957 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.291 | 56.0451 | 120.2 | 118.7948 | 6.5147 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2917 | 6.7733 | 116.5 | 116.7186 | 0.30837 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.292 | 55.9564 | 120.2 | 118.7719 | 6.5147 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2926 | 6.7733 | 116.5 | 116.7186 | 0.30784 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.293 | 55.9564 | 120.2 | 118.7719 | 6.5148 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2937 | 6.7733 | 116.5 | 116.7186 | 0.30732 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.294 | 55.9564 | 120.2 | 118.7719 | 6.5149 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2946 | 6.7733 | 116.5 | 116.7186 | 0.30679 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.295 | 55.9564 | 120.2 | 118.7719 | 6.5149 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2957 | 6.7733 | 116.5 | 116.7186 | 0.30626 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.296 | 55.9564 | 120.2 | 118.7719 | 6.515 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2966 | 6.7733 | 116.5 | 116.7186 | 0.30574 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.297 | 55.9564 | 120.2 | 118.7719 | 6.5151 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2977 | 6.7733 | 116.5 | 116.7186 | 0.30521 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.298 | 55.9564 | 120.2 | 118.7719 | 6.5152 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2987 | 6.7733 | 116.5 | 116.7186 | 0.30468 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.299 | 55.9564 | 120.2 | 118.7719 | 6.5152 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.2997 | 6.7733 | 116.5 | 116.7186 | 0.30416 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.3 | 55.9576 | 120.2 | 118.7672 | 6.5157 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3007 | 6.7799 | 116.5 | 116.712 | 0.30373 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.301 | 55.9576 | 120.2 | 118.7672 | 6.5161 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3017 | 6.7799 | 116.5 | 116.712 | 0.30331 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.302 | 55.9576 | 120.2 | 118.7672 | 6.5165 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3027 | 6.7799 | 116.5 | 116.712 | 0.30289 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.303 | 55.9576 | 120.2 | 118.7672 | 6.5169 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3036 | 6.7799 | 116.5 | 116.712 | 0.30246 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.304 | 55.9576 | 120.2 | 118.7672 | 6.5173 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3047 | 6.7799 | 116.5 | 116.712 | 0.30204 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.305 | 55.9576 | 120.2 | 118.7672 | 6.5177 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3056 | 6.7799 | 116.5 | 116.712 | 0.30162 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.306 | 55.9576 | 120.2 | 118.7672 | 6.5182 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3067 | 6.7799 | 116.5 | 116.712 | 0.30119 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.307 | 55.9576 | 120.2 | 118.7672 | 6.5186 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3076 | 6.7799 | 116.5 | 116.712 | 0.30077 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.308 | 55.9785 | 120.2 | 118.7606 | 6.5187 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3087 | 6.7737 | 116.5 | 116.7116 | 0.30045 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.309 | 55.9785 | 120.2 | 118.7606 | 6.5189 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3096 | 6.7737 | 116.5 | 116.7116 | 0.30012 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.31 | 55.9785 | 120.2 | 118.7606 | 6.5191 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3107 | 6.7737 | 116.5 | 116.7116 | 0.2998 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.311 | 55.9785 | 120.2 | 118.7606 | 6.5192 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3117 | 6.7737 | 116.5 | 116.7116 | 0.29947 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.312 | 55.9785 | 120.2 | 118.7606 | 6.5194 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3127 | 6.7737 | 116.5 | 116.7116 | 0.29915 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.313 | 55.9785 | 120.2 | 118.7606 | 6.5196 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3137 | 6.7737 | 116.5 | 116.7116 | 0.29882 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.314 | 55.9785 | 120.2 | 118.7606 | 6.5197 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3147 | 6.7737 | 116.5 | 116.7116 | 0.2985 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.315 | 55.9785 | 120.2 | 118.7606 | 6.5199 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3157 | 6.7737 | 116.5 | 116.7116 | 0.29817 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.316 | 55.9785 | 120.2 | 118.7606 | 6.5201 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3167 | 6.7484 | 116.5 | 116.7167 | 0.298 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.317 | 56.0152 | 120.2 | 118.7793 | 6.5202 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3177 | 6.7484 | 116.5 | 116.7167 | 0.29782 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.318 | 56.0152 | 120.2 | 118.7793 | 6.5204 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3186 | 6.7484 | 116.5 | 116.7167 | 0.29764 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.319 | 56.0152 | 120.2 | 118.7793 | 6.5206 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3197 | 6.7484 | 116.5 | 116.7167 | 0.29747 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.32 | 56.0152 | 120.2 | 118.7793 | 6.5207 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3206 | 6.7484 | 116.5 | 116.7167 | 0.29729 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.321 | 56.0152 | 120.2 | 118.7793 | 6.5209 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3217 | 6.7484 | 116.5 | 116.7167 | 0.29712 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.322 | 56.0152 | 120.2 | 118.7793 | 6.5211 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3226 | 6.7484 | 116.5 | 116.7167 | 0.29694 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.323 | 56.0152 | 120.2 | 118.7793 | 6.5212 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3237 | 6.7484 | 116.5 | 116.7167 | 0.29676 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.324 | 56.0152 | 120.2 | 118.7793 | 6.5214 | 0.99435 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3246 | 6.7484 | 116.5 | 116.7167 | 0.29659 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.325 | 56.0214 | 120.2 | 118.7906 | 6.5217 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3257 | 6.7306 | 116.5 | 116.7298 | 0.29644 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.326 | 56.0214 | 120.2 | 118.7906 | 6.522 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3267 | 6.7306 | 116.5 | 116.7298 | 0.29629 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.327 | 56.0214 | 120.2 | 118.7906 | 6.5222 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3277 | 6.7306 | 116.5 | 116.7298 | 0.29614 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.328 | 56.0214 | 120.2 | 118.7906 | 6.5225 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3287 | 6.7306 | 116.5 | 116.7298 | 0.29599 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.329 | 56.0214 | 120.2 | 118.7906 | 6.5228 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3297 | 6.7306 | 116.5 | 116.7298 | 0.29584 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.33 | 56.0214 | 120.2 | 118.7906 | 6.5231 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3307 | 6.7306 | 116.5 | 116.7298 | 0.29569 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.331 | 56.0214 | 120.2 | 118.7906 | 6.5234 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3316 | 6.7306 | 116.5 | 116.7298 | 0.29554 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.332 | 56.0214 | 120.2 | 118.7906 | 6.5236 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3327 | 6.7306 | 116.5 | 116.7298 | 0.29539 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.333 | 56.0383 | 120.2 | 118.7871 | 6.5237 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3336 | 6.7361 | 116.5 | 116.731 | 0.29545 | 0.99933 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.334 | 56.0383 | 120.2 | 118.7871 | 6.5237 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3347 | 6.7361 | 116.5 | 116.731 | 0.29551 | 0.99933 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.335 | 56.0383 | 120.2 | 118.7871 | 6.5238 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3356 | 6.7361 | 116.5 | 116.731 | 0.29558 | 0.99933 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.336 | 56.0383 | 120.2 | 118.7871 | 6.5238 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3367 | 6.7361 | 116.5 | 116.731 | 0.29564 | 0.99933 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.337 | 56.0383 | 120.2 | 118.7871 | 6.5239 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3376 | 6.7361 | 116.5 | 116.731 | 0.2957 | 0.99933 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.338 | 56.0383 | 120.2 | 118.7871 | 6.5239 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3387 | 6.7361 | 116.5 | 116.731 | 0.29576 | 0.99933 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.339 | 56.0383 | 120.2 | 118.7871 | 6.524 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3397 | 6.7361 | 116.5 | 116.731 | 0.29582 | 0.99933 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.34 | 56.0383 | 120.2 | 118.7871 | 6.524 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3407 | 6.7361 | 116.5 | 116.731 | 0.29588 | 0.99933 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.341 | 56.0383 | 120.2 | 118.7871 | 6.5241 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3417 | 6.7266 | 116.5 | 116.7148 | 0.29588 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.342 | 56.0952 | 120.2 | 118.8093 | 6.5245 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3427 | 6.7266 | 116.5 | 116.7148 | 0.29588 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.343 | 56.0952 | 120.2 | 118.8093 | 6.5249 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3437 | 6.7266 | 116.5 | 116.7148 | 0.29587 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.344 | 56.0952 | 120.2 | 118.8093 | 6.5252 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3447 | 6.7266 | 116.5 | 116.7148 | 0.29587 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.345 | 56.0952 | 120.2 | 118.8093 | 6.5256 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3457 | 6.7266 | 116.5 | 116.7148 | 0.29587 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.346 | 56.0952 | 120.2 | 118.8093 | 6.526 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3466 | 6.7266 | 116.5 | 116.7148 | 0.29587 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.347 | 56.0952 | 120.2 | 118.8093 | 6.5264 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3477 | 6.7266 | 116.5 | 116.7148 | 0.29587 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.348 | 56.0952 | 120.2 | 118.8093 | 6.5268 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3486 | 6.7266 | 116.5 | 116.7148 | 0.29587 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.349 | 56.0952 | 120.2 | 118.8093 | 6.5272 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3497 | 6.7266 | 116.5 | 116.7148 | 0.29586 | 0.99938 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.35 | 56.0886 | 120.2 | 118.8001 | 6.5274 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3506 | 6.7102 | 116.5 | 116.7164 | 0.29581 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.351 | 56.0886 | 120.2 | 118.8001 | 6.5276 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3517 | 6.7102 | 116.5 | 116.7164 | 0.29575 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.352 | 56.0886 | 120.2 | 118.8001 | 6.5278 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3526 | 6.7102 | 116.5 | 116.7164 | 0.2957 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.353 | 56.0886 | 120.2 | 118.8001 | 6.528 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3537 | 6.7102 | 116.5 | 116.7164 | 0.29564 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.354 | 56.0886 | 120.2 | 118.8001 | 6.5282 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3547 | 6.7102 | 116.5 | 116.7164 | 0.29559 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.355 | 56.0886 | 120.2 | 118.8001 | 6.5284 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3557 | 6.7102 | 116.5 | 116.7164 | 0.29553 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.356 | 56.0886 | 120.2 | 118.8001 | 6.5286 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3567 | 6.7102 | 116.5 | 116.7164 | 0.29547 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.357 | 56.0886 | 120.2 | 118.8001 | 6.5289 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3577 | 6.7102 | 116.5 | 116.7164 | 0.29542 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.358 | 56.0353 | 120.2 | 118.7779 | 6.5288 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3587 | 6.7251 | 116.5 | 116.7139 | 0.29553 | 0.99926 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.359 | 56.0353 | 120.2 | 118.7779 | 6.5287 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3596 | 6.7251 | 116.5 | 116.7139 | 0.29565 | 0.99926 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.36 | 56.0353 | 120.2 | 118.7779 | 6.5286 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3607 | 6.7251 | 116.5 | 116.7139 | 0.29576 | 0.99926 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.361 | 56.0353 | 120.2 | 118.7779 | 6.5286 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3616 | 6.7251 | 116.5 | 116.7139 | 0.29588 | 0.99926 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.362 | 56.0353 | 120.2 | 118.7779 | 6.5285 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3627 | 6.7251 | 116.5 | 116.7139 | 0.29599 | 0.99926 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.363 | 56.0353 | 120.2 | 118.7779 | 6.5284 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3636 | 6.7251 | 116.5 | 116.7139 | 0.29611 | 0.99926 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.364 | 56.0353 | 120.2 | 118.7779 | 6.5284 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3647 | 6.7251 | 116.5 | 116.7139 | 0.29622 | 0.99926 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.365 | 56.0353 | 120.2 | 118.7779 | 6.5283 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3656 | 6.7251 | 116.5 | 116.7139 | 0.29634 | 0.99926 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.366 | 56.0353 | 120.2 | 118.7779 | 6.5282 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3667 | 6.7597 | 116.5 | 116.6981 | 0.29622 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.367 | 56.0111 | 120.2 | 118.7727 | 6.5282 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3677 | 6.7597 | 116.5 | 116.6981 | 0.29609 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.368 | 56.0111 | 120.2 | 118.7727 | 6.5282 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3687 | 6.7597 | 116.5 | 116.6981 | 0.29597 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.369 | 56.0111 | 120.2 | 118.7727 | 6.5282 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3697 | 6.7597 | 116.5 | 116.6981 | 0.29585 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.37 | 56.0111 | 120.2 | 118.7727 | 6.5282 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3707 | 6.7597 | 116.5 | 116.6981 | 0.29573 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.371 | 56.0111 | 120.2 | 118.7727 | 6.5282 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3717 | 6.7597 | 116.5 | 116.6981 | 0.29561 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.372 | 56.0111 | 120.2 | 118.7727 | 6.5282 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3727 | 6.7597 | 116.5 | 116.6981 | 0.29549 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.373 | 56.0111 | 120.2 | 118.7727 | 6.5282 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3737 | 6.7597 | 116.5 | 116.6981 | 0.29537 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.374 | 56.0111 | 120.2 | 118.7727 | 6.5282 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3746 | 6.7597 | 116.5 | 116.6981 | 0.29524 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.375 | 56.0299 | 120.2 | 118.7739 | 6.5281 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3757 | 6.7902 | 116.5 | 116.697 | 0.29487 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.376 | 56.0299 | 120.2 | 118.7739 | 6.5279 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3766 | 6.7902 | 116.5 | 116.697 | 0.2945 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.377 | 56.0299 | 120.2 | 118.7739 | 6.5277 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3777 | 6.7902 | 116.5 | 116.697 | 0.29412 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.378 | 56.0299 | 120.2 | 118.7739 | 6.5276 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3786 | 6.7902 | 116.5 | 116.697 | 0.29375 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.379 | 56.0299 | 120.2 | 118.7739 | 6.5274 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3797 | 6.7902 | 116.5 | 116.697 | 0.29338 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.38 | 56.0299 | 120.2 | 118.7739 | 6.5272 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3807 | 6.7902 | 116.5 | 116.697 | 0.293 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.381 | 56.0299 | 120.2 | 118.7739 | 6.5271 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3817 | 6.7902 | 116.5 | 116.697 | 0.29263 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.382 | 56.0299 | 120.2 | 118.7739 | 6.5269 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3827 | 6.7902 | 116.5 | 116.697 | 0.29226 | 0.99948 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.383 | 56.0086 | 120.2 | 118.7828 | 6.5267 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3837 | 6.7916 | 116.5 | 116.7027 | 0.29184 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.384 | 56.0086 | 120.2 | 118.7828 | 6.5265 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3847 | 6.7916 | 116.5 | 116.7027 | 0.29143 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.385 | 56.0086 | 120.2 | 118.7828 | 6.5262 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3857 | 6.7916 | 116.5 | 116.7027 | 0.29101 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.386 | 56.0086 | 120.2 | 118.7828 | 6.526 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3867 | 6.7916 | 116.5 | 116.7027 | 0.2906 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.387 | 56.0086 | 120.2 | 118.7828 | 6.5258 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3876 | 6.7916 | 116.5 | 116.7027 | 0.29018 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.388 | 56.0086 | 120.2 | 118.7828 | 6.5256 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3887 | 6.7916 | 116.5 | 116.7027 | 0.28977 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.389 | 56.0086 | 120.2 | 118.7828 | 6.5253 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3896 | 6.7916 | 116.5 | 116.7027 | 0.28935 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.39 | 56.0086 | 120.2 | 118.7828 | 6.5251 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3907 | 6.7916 | 116.5 | 116.7027 | 0.28893 | 0.9995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.391 | 56.0086 | 120.2 | 118.7828 | 6.5249 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3916 | 6.7829 | 116.5 | 116.717 | 0.28869 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.392 | 56.0072 | 120.2 | 118.7904 | 6.5249 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3927 | 6.7829 | 116.5 | 116.717 | 0.28844 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.393 | 56.0072 | 120.2 | 118.7904 | 6.5248 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3936 | 6.7829 | 116.5 | 116.717 | 0.2882 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.394 | 56.0072 | 120.2 | 118.7904 | 6.5248 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3947 | 6.7829 | 116.5 | 116.717 | 0.28795 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.395 | 56.0072 | 120.2 | 118.7904 | 6.5248 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3957 | 6.7829 | 116.5 | 116.717 | 0.2877 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.396 | 56.0072 | 120.2 | 118.7904 | 6.5248 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3967 | 6.7829 | 116.5 | 116.717 | 0.28746 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.397 | 56.0072 | 120.2 | 118.7904 | 6.5247 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3977 | 6.7829 | 116.5 | 116.717 | 0.28721 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.398 | 56.0072 | 120.2 | 118.7904 | 6.5247 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3987 | 6.7829 | 116.5 | 116.717 | 0.28696 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.399 | 56.0072 | 120.2 | 118.7904 | 6.5247 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.3997 | 6.7829 | 116.5 | 116.717 | 0.28672 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.4 | 56.0573 | 120.2 | 118.7921 | 6.525 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4007 | 6.773 | 116.5 | 116.7268 | 0.28668 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.401 | 56.0573 | 120.2 | 118.7921 | 6.5253 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4017 | 6.773 | 116.5 | 116.7268 | 0.28664 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.402 | 56.0573 | 120.2 | 118.7921 | 6.5255 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4026 | 6.773 | 116.5 | 116.7268 | 0.2866 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.403 | 56.0573 | 120.2 | 118.7921 | 6.5258 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4037 | 6.773 | 116.5 | 116.7268 | 0.28655 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.404 | 56.0573 | 120.2 | 118.7921 | 6.5261 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4046 | 6.773 | 116.5 | 116.7268 | 0.28651 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.405 | 56.0573 | 120.2 | 118.7921 | 6.5264 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4057 | 6.773 | 116.5 | 116.7268 | 0.28647 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.406 | 56.0573 | 120.2 | 118.7921 | 6.5267 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4066 | 6.773 | 116.5 | 116.7268 | 0.28643 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.407 | 56.0573 | 120.2 | 118.7921 | 6.527 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4077 | 6.773 | 116.5 | 116.7268 | 0.28639 | 0.99929 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.408 | 56.0562 | 120.2 | 118.7918 | 6.5278 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4087 | 6.7624 | 116.5 | 116.7295 | 0.28637 | 0.99932 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.409 | 56.0562 | 120.2 | 118.7918 | 6.5286 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4097 | 6.7624 | 116.5 | 116.7295 | 0.28635 | 0.99932 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.41 | 56.0562 | 120.2 | 118.7918 | 6.5294 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4107 | 6.7624 | 116.5 | 116.7295 | 0.28634 | 0.99932 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.411 | 56.0562 | 120.2 | 118.7918 | 6.5302 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4117 | 6.7624 | 116.5 | 116.7295 | 0.28632 | 0.99932 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.412 | 56.0562 | 120.2 | 118.7918 | 6.531 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4127 | 6.7624 | 116.5 | 116.7295 | 0.2863 | 0.99932 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.413 | 56.0562 | 120.2 | 118.7918 | 6.5318 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4137 | 6.7624 | 116.5 | 116.7295 | 0.28628 | 0.99932 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.414 | 56.0562 | 120.2 | 118.7918 | 6.5326 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4147 | 6.7624 | 116.5 | 116.7295 | 0.28626 | 0.99932 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.415 | 56.0562 | 120.2 | 118.7918 | 6.5334 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4156 | 6.7624 | 116.5 | 116.7295 | 0.28624 | 0.99932 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.416 | 56.0562 | 120.2 | 118.7918 | 6.5342 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4167 | 6.7568 | 116.5 | 116.7237 | 0.28633 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.417 | 56.0262 | 120.2 | 118.8021 | 6.5349 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4176 | 6.7568 | 116.5 | 116.7237 | 0.28641 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.418 | 56.0262 | 120.2 | 118.8021 | 6.5356 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4187 | 6.7568 | 116.5 | 116.7237 | 0.28649 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.419 | 56.0262 | 120.2 | 118.8021 | 6.5363 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4196 | 6.7568 | 116.5 | 116.7237 | 0.28658 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.42 | 56.0262 | 120.2 | 118.8021 | 6.5369 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4207 | 6.7568 | 116.5 | 116.7237 | 0.28666 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.421 | 56.0262 | 120.2 | 118.8021 | 6.5376 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4216 | 6.7568 | 116.5 | 116.7237 | 0.28674 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.422 | 56.0262 | 120.2 | 118.8021 | 6.5383 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4227 | 6.7568 | 116.5 | 116.7237 | 0.28683 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.423 | 56.0262 | 120.2 | 118.8021 | 6.539 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4237 | 6.7568 | 116.5 | 116.7237 | 0.28691 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.424 | 56.0262 | 120.2 | 118.8021 | 6.5396 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4247 | 6.7568 | 116.5 | 116.7237 | 0.28699 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.425 | 56.012 | 120.2 | 118.7888 | 6.5399 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4257 | 6.7503 | 116.5 | 116.7096 | 0.28712 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.426 | 56.012 | 120.2 | 118.7888 | 6.5402 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4267 | 6.7503 | 116.5 | 116.7096 | 0.28725 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.427 | 56.012 | 120.2 | 118.7888 | 6.5404 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4277 | 6.7503 | 116.5 | 116.7096 | 0.28737 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.428 | 56.012 | 120.2 | 118.7888 | 6.5407 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4286 | 6.7503 | 116.5 | 116.7096 | 0.2875 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.429 | 56.012 | 120.2 | 118.7888 | 6.541 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4297 | 6.7503 | 116.5 | 116.7096 | 0.28763 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.43 | 56.012 | 120.2 | 118.7888 | 6.5412 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4306 | 6.7503 | 116.5 | 116.7096 | 0.28776 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.431 | 56.012 | 120.2 | 118.7888 | 6.5415 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4317 | 6.7503 | 116.5 | 116.7096 | 0.28788 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.432 | 56.012 | 120.2 | 118.7888 | 6.5418 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4326 | 6.7503 | 116.5 | 116.7096 | 0.28801 | 0.99939 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.433 | 56.011 | 120.2 | 118.7623 | 6.542 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4337 | 6.7393 | 116.5 | 116.7098 | 0.28822 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.434 | 56.011 | 120.2 | 118.7623 | 6.5422 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4346 | 6.7393 | 116.5 | 116.7098 | 0.28843 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.435 | 56.011 | 120.2 | 118.7623 | 6.5424 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4357 | 6.7393 | 116.5 | 116.7098 | 0.28865 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.436 | 56.011 | 120.2 | 118.7623 | 6.5427 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4367 | 6.7393 | 116.5 | 116.7098 | 0.28886 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.437 | 56.011 | 120.2 | 118.7623 | 6.5429 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4377 | 6.7393 | 116.5 | 116.7098 | 0.28907 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.438 | 56.011 | 120.2 | 118.7623 | 6.5431 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4387 | 6.7393 | 116.5 | 116.7098 | 0.28929 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.439 | 56.011 | 120.2 | 118.7623 | 6.5434 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4397 | 6.7393 | 116.5 | 116.7098 | 0.2895 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.44 | 56.011 | 120.2 | 118.7623 | 6.5436 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4407 | 6.7393 | 116.5 | 116.7098 | 0.28971 | 0.99942 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.441 | 56.011 | 120.2 | 118.7623 | 6.5438 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4417 | 6.7347 | 116.5 | 116.7082 | 0.28995 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.442 | 56.0165 | 120.2 | 118.7621 | 6.5439 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4427 | 6.7347 | 116.5 | 116.7082 | 0.29018 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.443 | 56.0165 | 120.2 | 118.7621 | 6.544 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4436 | 6.7347 | 116.5 | 116.7082 | 0.29041 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.444 | 56.0165 | 120.2 | 118.7621 | 6.544 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4447 | 6.7347 | 116.5 | 116.7082 | 0.29064 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.445 | 56.0165 | 120.2 | 118.7621 | 6.5441 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4456 | 6.7347 | 116.5 | 116.7082 | 0.29087 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.446 | 56.0165 | 120.2 | 118.7621 | 6.5442 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4467 | 6.7347 | 116.5 | 116.7082 | 0.29111 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.447 | 56.0165 | 120.2 | 118.7621 | 6.5443 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4476 | 6.7347 | 116.5 | 116.7082 | 0.29134 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.448 | 56.0165 | 120.2 | 118.7621 | 6.5443 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4487 | 6.7347 | 116.5 | 116.7082 | 0.29157 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.449 | 56.0165 | 120.2 | 118.7621 | 6.5444 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4496 | 6.7347 | 116.5 | 116.7082 | 0.2918 | 0.99931 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.45 | 56.0084 | 120.2 | 118.7851 | 6.5442 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4507 | 6.7514 | 116.5 | 116.6933 | 0.29176 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.451 | 56.0084 | 120.2 | 118.7851 | 6.544 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4517 | 6.7514 | 116.5 | 116.6933 | 0.29171 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.452 | 56.0084 | 120.2 | 118.7851 | 6.5438 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4527 | 6.7514 | 116.5 | 116.6933 | 0.29167 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.453 | 56.0084 | 120.2 | 118.7851 | 6.5436 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4537 | 6.7514 | 116.5 | 116.6933 | 0.29163 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.454 | 56.0084 | 120.2 | 118.7851 | 6.5434 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4547 | 6.7514 | 116.5 | 116.6933 | 0.29158 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.455 | 56.0084 | 120.2 | 118.7851 | 6.5432 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4557 | 6.7514 | 116.5 | 116.6933 | 0.29154 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.456 | 56.0084 | 120.2 | 118.7851 | 6.543 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4566 | 6.7514 | 116.5 | 116.6933 | 0.29149 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.457 | 56.0084 | 120.2 | 118.7851 | 6.5428 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4577 | 6.7514 | 116.5 | 116.6933 | 0.29145 | 0.99945 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.458 | 56.0123 | 120.2 | 118.7744 | 6.5425 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4586 | 6.7667 | 116.5 | 116.6833 | 0.29133 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.459 | 56.0123 | 120.2 | 118.7744 | 6.5423 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4597 | 6.7667 | 116.5 | 116.6833 | 0.29121 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.46 | 56.0123 | 120.2 | 118.7744 | 6.542 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4606 | 6.7667 | 116.5 | 116.6833 | 0.29108 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.461 | 56.0123 | 120.2 | 118.7744 | 6.5418 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4617 | 6.7667 | 116.5 | 116.6833 | 0.29096 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.462 | 56.0123 | 120.2 | 118.7744 | 6.5415 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4626 | 6.7667 | 116.5 | 116.6833 | 0.29084 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.463 | 56.0123 | 120.2 | 118.7744 | 6.5413 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4637 | 6.7667 | 116.5 | 116.6833 | 0.29072 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.464 | 56.0123 | 120.2 | 118.7744 | 6.5411 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4647 | 6.7667 | 116.5 | 116.6833 | 0.2906 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.465 | 56.0123 | 120.2 | 118.7744 | 6.5408 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4657 | 6.7667 | 116.5 | 116.6833 | 0.29048 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.466 | 56.0123 | 120.2 | 118.7744 | 6.5406 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4667 | 6.7526 | 116.5 | 116.686 | 0.29048 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.467 | 56.041 | 120.2 | 118.7556 | 6.5406 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4677 | 6.7526 | 116.5 | 116.686 | 0.29048 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.468 | 56.041 | 120.2 | 118.7556 | 6.5406 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4687 | 6.7526 | 116.5 | 116.686 | 0.29048 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.469 | 56.041 | 120.2 | 118.7556 | 6.5406 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4697 | 6.7526 | 116.5 | 116.686 | 0.29049 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.47 | 56.041 | 120.2 | 118.7556 | 6.5406 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4707 | 6.7526 | 116.5 | 116.686 | 0.29049 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.471 | 56.041 | 120.2 | 118.7556 | 6.5406 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4716 | 6.7526 | 116.5 | 116.686 | 0.29049 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.472 | 56.041 | 120.2 | 118.7556 | 6.5406 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4727 | 6.7526 | 116.5 | 116.686 | 0.29049 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.473 | 56.041 | 120.2 | 118.7556 | 6.5406 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4736 | 6.7526 | 116.5 | 116.686 | 0.2905 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.474 | 56.041 | 120.2 | 118.7556 | 6.5407 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4747 | 6.7526 | 116.5 | 116.686 | 0.2905 | 0.99943 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.475 | 56.0751 | 120.2 | 118.7712 | 6.5409 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4756 | 6.7509 | 116.5 | 116.6971 | 0.29065 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.476 | 56.0751 | 120.2 | 118.7712 | 6.5411 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4767 | 6.7509 | 116.5 | 116.6971 | 0.29079 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.477 | 56.0751 | 120.2 | 118.7712 | 6.5413 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4776 | 6.7509 | 116.5 | 116.6971 | 0.29094 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.478 | 56.0751 | 120.2 | 118.7712 | 6.5415 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4787 | 6.7509 | 116.5 | 116.6971 | 0.29109 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.479 | 56.0751 | 120.2 | 118.7712 | 6.5417 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4797 | 6.7509 | 116.5 | 116.6971 | 0.29124 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.48 | 56.0751 | 120.2 | 118.7712 | 6.5419 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4807 | 6.7509 | 116.5 | 116.6971 | 0.29139 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.481 | 56.0751 | 120.2 | 118.7712 | 6.5421 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4817 | 6.7509 | 116.5 | 116.6971 | 0.29153 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.482 | 56.0751 | 120.2 | 118.7712 | 6.5423 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4827 | 6.7509 | 116.5 | 116.6971 | 0.29168 | 0.99937 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.483 | 56.0833 | 120.2 | 118.7678 | 6.5426 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4837 | 6.7629 | 116.5 | 116.6925 | 0.29168 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.484 | 56.0833 | 120.2 | 118.7678 | 6.5429 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4846 | 6.7629 | 116.5 | 116.6925 | 0.29168 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.485 | 56.0833 | 120.2 | 118.7678 | 6.5431 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4857 | 6.7629 | 116.5 | 116.6925 | 0.29168 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.486 | 56.0833 | 120.2 | 118.7678 | 6.5434 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4866 | 6.7629 | 116.5 | 116.6925 | 0.29168 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.487 | 56.0833 | 120.2 | 118.7678 | 6.5437 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4877 | 6.7629 | 116.5 | 116.6925 | 0.29168 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.488 | 56.0833 | 120.2 | 118.7678 | 6.5439 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4886 | 6.7629 | 116.5 | 116.6925 | 0.29168 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.489 | 56.0833 | 120.2 | 118.7678 | 6.5442 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4897 | 6.7629 | 116.5 | 116.6925 | 0.29168 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.49 | 56.0833 | 120.2 | 118.7678 | 6.5445 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4906 | 6.7629 | 116.5 | 116.6925 | 0.29168 | 0.99934 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.491 | 56.0833 | 120.2 | 118.7678 | 6.5447 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4917 | 6.7596 | 116.5 | 116.6928 | 0.29167 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.492 | 56.0589 | 120.2 | 118.7732 | 6.5448 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4927 | 6.7596 | 116.5 | 116.6928 | 0.29167 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.493 | 56.0589 | 120.2 | 118.7732 | 6.5448 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4937 | 6.7596 | 116.5 | 116.6928 | 0.29166 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.494 | 56.0589 | 120.2 | 118.7732 | 6.5448 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4947 | 6.7596 | 116.5 | 116.6928 | 0.29165 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.495 | 56.0589 | 120.2 | 118.7732 | 6.5449 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4957 | 6.7596 | 116.5 | 116.6928 | 0.29164 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.496 | 56.0589 | 120.2 | 118.7732 | 6.5449 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4967 | 6.7596 | 116.5 | 116.6928 | 0.29163 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.497 | 56.0589 | 120.2 | 118.7732 | 6.545 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4977 | 6.7596 | 116.5 | 116.6928 | 0.29163 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.498 | 56.0589 | 120.2 | 118.7732 | 6.545 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4987 | 6.7596 | 116.5 | 116.6928 | 0.29162 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.499 | 56.0589 | 120.2 | 118.7732 | 6.545 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.4996 | 6.7596 | 116.5 | 116.6928 | 0.29161 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.5 | 56.0558 | 120.2 | 118.7834 | 6.5451 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5007 | 6.7351 | 116.5 | 116.6969 | 0.29148 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.501 | 56.0558 | 120.2 | 118.7834 | 6.5452 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5016 | 6.7351 | 116.5 | 116.6969 | 0.29134 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.502 | 56.0558 | 120.2 | 118.7834 | 6.5452 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5027 | 6.7351 | 116.5 | 116.6969 | 0.29121 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.503 | 56.0558 | 120.2 | 118.7834 | 6.5453 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5036 | 6.7351 | 116.5 | 116.6969 | 0.29107 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.504 | 56.0558 | 120.2 | 118.7834 | 6.5454 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5047 | 6.7351 | 116.5 | 116.6969 | 0.29094 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.505 | 56.0558 | 120.2 | 118.7834 | 6.5454 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5057 | 6.7351 | 116.5 | 116.6969 | 0.2908 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.506 | 56.0558 | 120.2 | 118.7834 | 6.5455 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5067 | 6.7351 | 116.5 | 116.6969 | 0.29067 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.507 | 56.0558 | 120.2 | 118.7834 | 6.5455 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5077 | 6.7351 | 116.5 | 116.6969 | 0.29054 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.508 | 56.0261 | 120.2 | 118.7744 | 6.5457 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5087 | 6.7465 | 116.5 | 116.6944 | 0.29011 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.509 | 56.0261 | 120.2 | 118.7744 | 6.5458 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5097 | 6.7465 | 116.5 | 116.6944 | 0.28968 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.51 | 56.0261 | 120.2 | 118.7744 | 6.5459 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5107 | 6.7465 | 116.5 | 116.6944 | 0.28925 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.511 | 56.0261 | 120.2 | 118.7744 | 6.546 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5117 | 6.7465 | 116.5 | 116.6944 | 0.28882 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.512 | 56.0261 | 120.2 | 118.7744 | 6.5461 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5126 | 6.7465 | 116.5 | 116.6944 | 0.28839 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.513 | 56.0261 | 120.2 | 118.7744 | 6.5463 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5137 | 6.7465 | 116.5 | 116.6944 | 0.28795 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.514 | 56.0261 | 120.2 | 118.7744 | 6.5464 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5146 | 6.7465 | 116.5 | 116.6944 | 0.28752 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.515 | 56.0261 | 120.2 | 118.7744 | 6.5465 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5157 | 6.7465 | 116.5 | 116.6944 | 0.28709 | 0.99959 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.516 | 56.0261 | 120.2 | 118.7744 | 6.5466 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5166 | 6.754 | 116.5 | 116.6936 | 0.28696 | 0.99944 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.517 | 55.9887 | 120.2 | 118.7664 | 6.5465 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5177 | 6.754 | 116.5 | 116.6936 | 0.28682 | 0.99944 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.518 | 55.9887 | 120.2 | 118.7664 | 6.5465 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5186 | 6.754 | 116.5 | 116.6936 | 0.28669 | 0.99944 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.519 | 55.9887 | 120.2 | 118.7664 | 6.5464 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5197 | 6.754 | 116.5 | 116.6936 | 0.28655 | 0.99944 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.52 | 55.9887 | 120.2 | 118.7664 | 6.5463 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5207 | 6.754 | 116.5 | 116.6936 | 0.28642 | 0.99944 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.521 | 55.9887 | 120.2 | 118.7664 | 6.5462 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5217 | 6.754 | 116.5 | 116.6936 | 0.28628 | 0.99944 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.522 | 55.9887 | 120.2 | 118.7664 | 6.5461 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5227 | 6.754 | 116.5 | 116.6936 | 0.28615 | 0.99944 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.523 | 55.9887 | 120.2 | 118.7664 | 6.5461 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5237 | 6.754 | 116.5 | 116.6936 | 0.28601 | 0.99944 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.524 | 55.9887 | 120.2 | 118.7664 | 6.546 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5247 | 6.754 | 116.5 | 116.6936 | 0.28588 | 0.99944 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.525 | 55.997 | 120.2 | 118.7672 | 6.5458 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5257 | 6.7272 | 116.5 | 116.6887 | 0.28598 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.526 | 55.997 | 120.2 | 118.7672 | 6.5457 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5267 | 6.7272 | 116.5 | 116.6887 | 0.28607 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.527 | 55.997 | 120.2 | 118.7672 | 6.5456 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5276 | 6.7272 | 116.5 | 116.6887 | 0.28617 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.528 | 55.997 | 120.2 | 118.7672 | 6.5454 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5287 | 6.7272 | 116.5 | 116.6887 | 0.28627 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.529 | 55.997 | 120.2 | 118.7672 | 6.5453 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5296 | 6.7272 | 116.5 | 116.6887 | 0.28637 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.53 | 55.997 | 120.2 | 118.7672 | 6.5451 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5307 | 6.7272 | 116.5 | 116.6887 | 0.28646 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.531 | 55.997 | 120.2 | 118.7672 | 6.545 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5316 | 6.7272 | 116.5 | 116.6887 | 0.28656 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.532 | 55.997 | 120.2 | 118.7672 | 6.5449 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5327 | 6.7272 | 116.5 | 116.6887 | 0.28666 | 0.9994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.533 | 56.0364 | 120.2 | 118.7703 | 6.5447 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5337 | 6.7347 | 116.5 | 116.6877 | 0.28662 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.534 | 56.0364 | 120.2 | 118.7703 | 6.5445 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5347 | 6.7347 | 116.5 | 116.6877 | 0.28659 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.535 | 56.0364 | 120.2 | 118.7703 | 6.5442 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5357 | 6.7347 | 116.5 | 116.6877 | 0.28655 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.536 | 56.0364 | 120.2 | 118.7703 | 6.544 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5367 | 6.7347 | 116.5 | 116.6877 | 0.28651 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.537 | 56.0364 | 120.2 | 118.7703 | 6.5438 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5377 | 6.7347 | 116.5 | 116.6877 | 0.28648 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.538 | 56.0364 | 120.2 | 118.7703 | 6.5436 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5387 | 6.7347 | 116.5 | 116.6877 | 0.28644 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.539 | 56.0364 | 120.2 | 118.7703 | 6.5434 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5397 | 6.7347 | 116.5 | 116.6877 | 0.2864 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.54 | 56.0364 | 120.2 | 118.7703 | 6.5432 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5406 | 6.7347 | 116.5 | 116.6877 | 0.28637 | 0.99951 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.541 | 56.0364 | 120.2 | 118.7703 | 6.543 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5417 | 6.7091 | 116.5 | 116.6802 | 0.28619 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.542 | 56.1125 | 120.2 | 118.7602 | 6.5427 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5426 | 6.7091 | 116.5 | 116.6802 | 0.28602 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.543 | 56.1125 | 120.2 | 118.7602 | 6.5423 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5437 | 6.7091 | 116.5 | 116.6802 | 0.28584 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.544 | 56.1125 | 120.2 | 118.7602 | 6.542 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5446 | 6.7091 | 116.5 | 116.6802 | 0.28566 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.545 | 56.1125 | 120.2 | 118.7602 | 6.5417 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5457 | 6.7091 | 116.5 | 116.6802 | 0.28549 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.546 | 56.1125 | 120.2 | 118.7602 | 6.5414 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5466 | 6.7091 | 116.5 | 116.6802 | 0.28531 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.547 | 56.1125 | 120.2 | 118.7602 | 6.5411 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5477 | 6.7091 | 116.5 | 116.6802 | 0.28513 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.548 | 56.1125 | 120.2 | 118.7602 | 6.5408 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5487 | 6.7091 | 116.5 | 116.6802 | 0.28496 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.549 | 56.1125 | 120.2 | 118.7602 | 6.5405 | 0.99439 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5497 | 6.7091 | 116.5 | 116.6802 | 0.28478 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.55 | 56.0981 | 120.2 | 118.7585 | 6.5404 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5507 | 6.723 | 116.5 | 116.6752 | 0.28428 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.551 | 56.0981 | 120.2 | 118.7585 | 6.5403 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5517 | 6.723 | 116.5 | 116.6752 | 0.28378 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.552 | 56.0981 | 120.2 | 118.7585 | 6.5401 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5527 | 6.723 | 116.5 | 116.6752 | 0.28328 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.553 | 56.0981 | 120.2 | 118.7585 | 6.54 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5536 | 6.723 | 116.5 | 116.6752 | 0.28278 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.554 | 56.0981 | 120.2 | 118.7585 | 6.5399 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5547 | 6.723 | 116.5 | 116.6752 | 0.28227 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.555 | 56.0981 | 120.2 | 118.7585 | 6.5398 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5556 | 6.723 | 116.5 | 116.6752 | 0.28177 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.556 | 56.0981 | 120.2 | 118.7585 | 6.5397 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5567 | 6.723 | 116.5 | 116.6752 | 0.28127 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.557 | 56.0981 | 120.2 | 118.7585 | 6.5395 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5576 | 6.723 | 116.5 | 116.6752 | 0.28077 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.558 | 56.0617 | 120.2 | 118.7771 | 6.5393 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5587 | 6.7706 | 116.5 | 116.691 | 0.28029 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.559 | 56.0617 | 120.2 | 118.7771 | 6.539 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5596 | 6.7706 | 116.5 | 116.691 | 0.2798 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.56 | 56.0617 | 120.2 | 118.7771 | 6.5388 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5607 | 6.7706 | 116.5 | 116.691 | 0.27931 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.561 | 56.0617 | 120.2 | 118.7771 | 6.5386 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5617 | 6.7706 | 116.5 | 116.691 | 0.27883 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.562 | 56.0617 | 120.2 | 118.7771 | 6.5383 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5627 | 6.7706 | 116.5 | 116.691 | 0.27834 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.563 | 56.0617 | 120.2 | 118.7771 | 6.5381 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5637 | 6.7706 | 116.5 | 116.691 | 0.27786 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.564 | 56.0617 | 120.2 | 118.7771 | 6.5378 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5647 | 6.7706 | 116.5 | 116.691 | 0.27737 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.565 | 56.0617 | 120.2 | 118.7771 | 6.5376 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5657 | 6.7706 | 116.5 | 116.691 | 0.27689 | 0.99966 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.566 | 56.0617 | 120.2 | 118.7771 | 6.5373 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5667 | 6.7667 | 116.5 | 116.695 | 0.27639 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.567 | 56.0785 | 120.2 | 118.7637 | 6.5371 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5677 | 6.7667 | 116.5 | 116.695 | 0.2759 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.568 | 56.0785 | 120.2 | 118.7637 | 6.5368 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5686 | 6.7667 | 116.5 | 116.695 | 0.27541 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.569 | 56.0785 | 120.2 | 118.7637 | 6.5365 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5697 | 6.7667 | 116.5 | 116.695 | 0.27492 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.57 | 56.0785 | 120.2 | 118.7637 | 6.5362 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5706 | 6.7667 | 116.5 | 116.695 | 0.27442 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.571 | 56.0785 | 120.2 | 118.7637 | 6.5359 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5717 | 6.7667 | 116.5 | 116.695 | 0.27393 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.572 | 56.0785 | 120.2 | 118.7637 | 6.5357 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5726 | 6.7667 | 116.5 | 116.695 | 0.27344 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.573 | 56.0785 | 120.2 | 118.7637 | 6.5354 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5737 | 6.7667 | 116.5 | 116.695 | 0.27294 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.574 | 56.0785 | 120.2 | 118.7637 | 6.5351 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5746 | 6.7667 | 116.5 | 116.695 | 0.27245 | 0.99968 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.575 | 56.0482 | 120.2 | 118.7583 | 6.5349 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5757 | 6.7606 | 116.5 | 116.6814 | 0.27209 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.576 | 56.0482 | 120.2 | 118.7583 | 6.5347 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5767 | 6.7606 | 116.5 | 116.6814 | 0.27172 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.577 | 56.0482 | 120.2 | 118.7583 | 6.5345 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5777 | 6.7606 | 116.5 | 116.6814 | 0.27136 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.578 | 56.0482 | 120.2 | 118.7583 | 6.5343 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5787 | 6.7606 | 116.5 | 116.6814 | 0.27099 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.579 | 56.0482 | 120.2 | 118.7583 | 6.5342 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5797 | 6.7606 | 116.5 | 116.6814 | 0.27063 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.58 | 56.0482 | 120.2 | 118.7583 | 6.534 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5807 | 6.7606 | 116.5 | 116.6814 | 0.27026 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.581 | 56.0482 | 120.2 | 118.7583 | 6.5338 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5816 | 6.7606 | 116.5 | 116.6814 | 0.26989 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.582 | 56.0482 | 120.2 | 118.7583 | 6.5336 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5827 | 6.7606 | 116.5 | 116.6814 | 0.26953 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.583 | 55.9987 | 120.2 | 118.7634 | 6.5332 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5836 | 6.7519 | 116.5 | 116.6896 | 0.26944 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.584 | 55.9987 | 120.2 | 118.7634 | 6.5327 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5847 | 6.7519 | 116.5 | 116.6896 | 0.26935 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.585 | 55.9987 | 120.2 | 118.7634 | 6.5323 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5856 | 6.7519 | 116.5 | 116.6896 | 0.26927 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.586 | 55.9987 | 120.2 | 118.7634 | 6.5319 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5867 | 6.7519 | 116.5 | 116.6896 | 0.26918 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.587 | 55.9987 | 120.2 | 118.7634 | 6.5314 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5876 | 6.7519 | 116.5 | 116.6896 | 0.26909 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.588 | 55.9987 | 120.2 | 118.7634 | 6.531 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5887 | 6.7519 | 116.5 | 116.6896 | 0.269 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.589 | 55.9987 | 120.2 | 118.7634 | 6.5306 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5897 | 6.7519 | 116.5 | 116.6896 | 0.26892 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.59 | 55.9987 | 120.2 | 118.7634 | 6.5302 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5907 | 6.7519 | 116.5 | 116.6896 | 0.26883 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.591 | 55.9987 | 120.2 | 118.7634 | 6.5297 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5917 | 6.7519 | 116.5 | 116.6896 | 0.26861 | 0.99949 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.592 | 56.0096 | 120.2 | 118.7623 | 6.5293 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5927 | 6.7347 | 116.5 | 116.6938 | 0.26834 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.593 | 56.0096 | 120.2 | 118.7623 | 6.5289 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5937 | 6.7347 | 116.5 | 116.6938 | 0.26807 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.594 | 56.0096 | 120.2 | 118.7623 | 6.5285 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5947 | 6.7347 | 116.5 | 116.6938 | 0.2678 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.595 | 56.0096 | 120.2 | 118.7623 | 6.5281 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5957 | 6.7347 | 116.5 | 116.6938 | 0.26753 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.596 | 56.0096 | 120.2 | 118.7623 | 6.5277 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5966 | 6.7347 | 116.5 | 116.6938 | 0.26726 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.597 | 56.0096 | 120.2 | 118.7623 | 6.5273 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5977 | 6.7347 | 116.5 | 116.6938 | 0.26699 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.598 | 56.0096 | 120.2 | 118.7623 | 6.527 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5986 | 6.7347 | 116.5 | 116.6938 | 0.26672 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.599 | 56.0096 | 120.2 | 118.7623 | 6.5266 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.5997 | 6.7347 | 116.5 | 116.6938 | 0.26645 | 0.99952 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.6 | 56.0372 | 120.2 | 118.7617 | 6.5263 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6006 | 6.7298 | 116.5 | 116.6849 | 0.26632 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.601 | 56.0372 | 120.2 | 118.7617 | 6.526 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6017 | 6.7298 | 116.5 | 116.6849 | 0.2662 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.602 | 56.0372 | 120.2 | 118.7617 | 6.5258 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6026 | 6.7298 | 116.5 | 116.6849 | 0.26608 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.603 | 56.0372 | 120.2 | 118.7617 | 6.5255 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6037 | 6.7298 | 116.5 | 116.6849 | 0.26595 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.604 | 56.0372 | 120.2 | 118.7617 | 6.5252 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6047 | 6.7298 | 116.5 | 116.6849 | 0.26583 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.605 | 56.0372 | 120.2 | 118.7617 | 6.5249 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6057 | 6.7298 | 116.5 | 116.6849 | 0.26571 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.606 | 56.0372 | 120.2 | 118.7617 | 6.5247 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6067 | 6.7298 | 116.5 | 116.6849 | 0.26558 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.607 | 56.0372 | 120.2 | 118.7617 | 6.5244 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6077 | 6.7298 | 116.5 | 116.6849 | 0.26546 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.608 | 56.0704 | 120.2 | 118.7729 | 6.5247 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6087 | 6.7332 | 116.5 | 116.6792 | 0.26539 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.609 | 56.0704 | 120.2 | 118.7729 | 6.525 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6096 | 6.7332 | 116.5 | 116.6792 | 0.26532 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.61 | 56.0704 | 120.2 | 118.7729 | 6.5253 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6107 | 6.7332 | 116.5 | 116.6792 | 0.26526 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.611 | 56.0704 | 120.2 | 118.7729 | 6.5257 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6116 | 6.7332 | 116.5 | 116.6792 | 0.26519 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.612 | 56.0704 | 120.2 | 118.7729 | 6.526 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6127 | 6.7332 | 116.5 | 116.6792 | 0.26512 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.613 | 56.0704 | 120.2 | 118.7729 | 6.5263 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6136 | 6.7332 | 116.5 | 116.6792 | 0.26505 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.614 | 56.0704 | 120.2 | 118.7729 | 6.5266 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6147 | 6.7332 | 116.5 | 116.6792 | 0.26498 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.615 | 56.0704 | 120.2 | 118.7729 | 6.5269 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6156 | 6.7332 | 116.5 | 116.6792 | 0.26492 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.616 | 56.0704 | 120.2 | 118.7729 | 6.5272 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6167 | 6.7332 | 116.5 | 116.6792 | 0.26477 | 0.99953 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.617 | 56.0934 | 120.2 | 118.7814 | 6.5276 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6177 | 6.7247 | 116.5 | 116.6886 | 0.26446 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.618 | 56.0934 | 120.2 | 118.7814 | 6.5281 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6187 | 6.7247 | 116.5 | 116.6886 | 0.26415 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.619 | 56.0934 | 120.2 | 118.7814 | 6.5285 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6197 | 6.7247 | 116.5 | 116.6886 | 0.26384 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.62 | 56.0934 | 120.2 | 118.7814 | 6.5289 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6207 | 6.7247 | 116.5 | 116.6886 | 0.26352 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.621 | 56.0934 | 120.2 | 118.7814 | 6.5294 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6217 | 6.7247 | 116.5 | 116.6886 | 0.26321 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.622 | 56.0934 | 120.2 | 118.7814 | 6.5298 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6227 | 6.7247 | 116.5 | 116.6886 | 0.2629 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.623 | 56.0934 | 120.2 | 118.7814 | 6.5302 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6237 | 6.7247 | 116.5 | 116.6886 | 0.26259 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.624 | 56.0934 | 120.2 | 118.7814 | 6.5306 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6246 | 6.7247 | 116.5 | 116.6886 | 0.26228 | 0.99964 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.625 | 56.0774 | 120.2 | 118.7759 | 6.5305 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6257 | 6.7317 | 116.5 | 116.7081 | 0.26179 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.626 | 56.0774 | 120.2 | 118.7759 | 6.5303 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6266 | 6.7317 | 116.5 | 116.7081 | 0.2613 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.627 | 56.0774 | 120.2 | 118.7759 | 6.5301 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6277 | 6.7317 | 116.5 | 116.7081 | 0.26081 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.628 | 56.0774 | 120.2 | 118.7759 | 6.53 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6286 | 6.7317 | 116.5 | 116.7081 | 0.26033 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.629 | 56.0774 | 120.2 | 118.7759 | 6.5298 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6297 | 6.7317 | 116.5 | 116.7081 | 0.25984 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.63 | 56.0774 | 120.2 | 118.7759 | 6.5296 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6307 | 6.7317 | 116.5 | 116.7081 | 0.25935 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.631 | 56.0774 | 120.2 | 118.7759 | 6.5294 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6317 | 6.7317 | 116.5 | 116.7081 | 0.25886 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.632 | 56.0774 | 120.2 | 118.7759 | 6.5293 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6327 | 6.7317 | 116.5 | 116.7081 | 0.25837 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.633 | 56.1076 | 120.2 | 118.7692 | 6.5289 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6337 | 6.7696 | 116.5 | 116.6989 | 0.25783 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.634 | 56.1076 | 120.2 | 118.7692 | 6.5286 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6347 | 6.7696 | 116.5 | 116.6989 | 0.25728 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.635 | 56.1076 | 120.2 | 118.7692 | 6.5282 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6357 | 6.7696 | 116.5 | 116.6989 | 0.25674 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.636 | 56.1076 | 120.2 | 118.7692 | 6.5279 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6367 | 6.7696 | 116.5 | 116.6989 | 0.25619 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.637 | 56.1076 | 120.2 | 118.7692 | 6.5275 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6376 | 6.7696 | 116.5 | 116.6989 | 0.25565 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.638 | 56.1076 | 120.2 | 118.7692 | 6.5272 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6387 | 6.7696 | 116.5 | 116.6989 | 0.2551 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.639 | 56.1076 | 120.2 | 118.7692 | 6.5268 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6396 | 6.7696 | 116.5 | 116.6989 | 0.25456 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.64 | 56.1076 | 120.2 | 118.7692 | 6.5265 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6407 | 6.7696 | 116.5 | 116.6989 | 0.25401 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.641 | 56.1076 | 120.2 | 118.7692 | 6.5261 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6416 | 6.7696 | 116.5 | 116.6989 | 0.25354 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.642 | 56.1121 | 120.2 | 118.7617 | 6.5259 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6427 | 6.7807 | 116.5 | 116.6788 | 0.25299 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.643 | 56.1121 | 120.2 | 118.7617 | 6.5256 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6436 | 6.7807 | 116.5 | 116.6788 | 0.25245 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.644 | 56.1121 | 120.2 | 118.7617 | 6.5253 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6447 | 6.7807 | 116.5 | 116.6788 | 0.2519 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.645 | 56.1121 | 120.2 | 118.7617 | 6.525 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6457 | 6.7807 | 116.5 | 116.6788 | 0.25135 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.646 | 56.1121 | 120.2 | 118.7617 | 6.5247 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6467 | 6.7807 | 116.5 | 116.6788 | 0.25081 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.647 | 56.1121 | 120.2 | 118.7617 | 6.5244 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6477 | 6.7807 | 116.5 | 116.6788 | 0.25026 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.648 | 56.1121 | 120.2 | 118.7617 | 6.5242 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6487 | 6.7807 | 116.5 | 116.6788 | 0.24971 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.649 | 56.1121 | 120.2 | 118.7617 | 6.5239 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6497 | 6.7807 | 116.5 | 116.6788 | 0.24917 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.65 | 56.0954 | 120.2 | 118.7608 | 6.5239 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6507 | 6.7731 | 116.5 | 116.6845 | 0.24848 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.651 | 56.0954 | 120.2 | 118.7608 | 6.5239 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6517 | 6.7731 | 116.5 | 116.6845 | 0.24779 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.652 | 56.0954 | 120.2 | 118.7608 | 6.5239 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6526 | 6.7731 | 116.5 | 116.6845 | 0.2471 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.653 | 56.0954 | 120.2 | 118.7608 | 6.5239 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6537 | 6.7731 | 116.5 | 116.6845 | 0.24641 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.654 | 56.0954 | 120.2 | 118.7608 | 6.5239 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6546 | 6.7731 | 116.5 | 116.6845 | 0.24572 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.655 | 56.0954 | 120.2 | 118.7608 | 6.5239 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6557 | 6.7731 | 116.5 | 116.6845 | 0.24503 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.656 | 56.0954 | 120.2 | 118.7608 | 6.5239 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6566 | 6.7731 | 116.5 | 116.6845 | 0.24434 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.657 | 56.0954 | 120.2 | 118.7608 | 6.5239 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6577 | 6.7731 | 116.5 | 116.6845 | 0.24365 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.658 | 56.0521 | 120.2 | 118.745 | 6.5239 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6587 | 6.7797 | 116.5 | 116.6936 | 0.24304 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.659 | 56.0521 | 120.2 | 118.745 | 6.5238 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6597 | 6.7797 | 116.5 | 116.6936 | 0.24242 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.66 | 56.0521 | 120.2 | 118.745 | 6.5238 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6607 | 6.7797 | 116.5 | 116.6936 | 0.24181 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.661 | 56.0521 | 120.2 | 118.745 | 6.5237 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6617 | 6.7797 | 116.5 | 116.6936 | 0.2412 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.662 | 56.0521 | 120.2 | 118.745 | 6.5236 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6627 | 6.7797 | 116.5 | 116.6936 | 0.24058 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.663 | 56.0521 | 120.2 | 118.745 | 6.5236 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6637 | 6.7797 | 116.5 | 116.6936 | 0.23997 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.664 | 56.0521 | 120.2 | 118.745 | 6.5235 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6647 | 6.7797 | 116.5 | 116.6936 | 0.23936 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.665 | 56.0521 | 120.2 | 118.745 | 6.5234 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6656 | 6.7797 | 116.5 | 116.6936 | 0.23874 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.666 | 56.0521 | 120.2 | 118.745 | 6.5234 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6667 | 6.7797 | 116.5 | 116.6936 | 0.23792 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.667 | 56.0233 | 120.2 | 118.7493 | 6.523 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6676 | 6.7862 | 116.5 | 116.7011 | 0.23743 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.668 | 56.0233 | 120.2 | 118.7493 | 6.5226 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6687 | 6.7862 | 116.5 | 116.7011 | 0.23695 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.669 | 56.0233 | 120.2 | 118.7493 | 6.5223 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6696 | 6.7862 | 116.5 | 116.7011 | 0.23647 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.67 | 56.0233 | 120.2 | 118.7493 | 6.5219 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6707 | 6.7862 | 116.5 | 116.7011 | 0.23598 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.671 | 56.0233 | 120.2 | 118.7493 | 6.5215 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6716 | 6.7862 | 116.5 | 116.7011 | 0.2355 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.672 | 56.0233 | 120.2 | 118.7493 | 6.5211 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6727 | 6.7862 | 116.5 | 116.7011 | 0.23502 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.673 | 56.0233 | 120.2 | 118.7493 | 6.5208 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6737 | 6.7862 | 116.5 | 116.7011 | 0.23453 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.674 | 56.0233 | 120.2 | 118.7493 | 6.5204 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6747 | 6.7862 | 116.5 | 116.7011 | 0.23405 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.675 | 56.051 | 120.2 | 118.7505 | 6.5204 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6757 | 6.7631 | 116.5 | 116.7011 | 0.23369 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.676 | 56.051 | 120.2 | 118.7505 | 6.5204 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6767 | 6.7631 | 116.5 | 116.7011 | 0.23332 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.677 | 56.051 | 120.2 | 118.7505 | 6.5204 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6777 | 6.7631 | 116.5 | 116.7011 | 0.23296 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.678 | 56.051 | 120.2 | 118.7505 | 6.5203 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6786 | 6.7631 | 116.5 | 116.7011 | 0.2326 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.679 | 56.051 | 120.2 | 118.7505 | 6.5203 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6797 | 6.7631 | 116.5 | 116.7011 | 0.23223 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.68 | 56.051 | 120.2 | 118.7505 | 6.5203 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6806 | 6.7631 | 116.5 | 116.7011 | 0.23187 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.681 | 56.051 | 120.2 | 118.7505 | 6.5203 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6817 | 6.7631 | 116.5 | 116.7011 | 0.23151 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.682 | 56.051 | 120.2 | 118.7505 | 6.5203 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6826 | 6.7631 | 116.5 | 116.7011 | 0.23114 | 0.99965 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.683 | 56.0611 | 120.2 | 118.7354 | 6.5207 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6837 | 6.7718 | 116.5 | 116.7064 | 0.23099 | 0.99962 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.684 | 56.0611 | 120.2 | 118.7354 | 6.5211 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6846 | 6.7718 | 116.5 | 116.7064 | 0.23084 | 0.99962 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.685 | 56.0611 | 120.2 | 118.7354 | 6.5216 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6857 | 6.7718 | 116.5 | 116.7064 | 0.23069 | 0.99962 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.686 | 56.0611 | 120.2 | 118.7354 | 6.522 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6867 | 6.7718 | 116.5 | 116.7064 | 0.23053 | 0.99962 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.687 | 56.0611 | 120.2 | 118.7354 | 6.5224 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6877 | 6.7718 | 116.5 | 116.7064 | 0.23038 | 0.99962 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.688 | 56.0611 | 120.2 | 118.7354 | 6.5228 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6887 | 6.7718 | 116.5 | 116.7064 | 0.23023 | 0.99962 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.689 | 56.0611 | 120.2 | 118.7354 | 6.5233 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6897 | 6.7718 | 116.5 | 116.7064 | 0.23008 | 0.99962 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.69 | 56.0611 | 120.2 | 118.7354 | 6.5237 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6907 | 6.7718 | 116.5 | 116.7064 | 0.22993 | 0.99962 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.691 | 56.0611 | 120.2 | 118.7354 | 6.5241 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6917 | 6.7718 | 116.5 | 116.7064 | 0.22979 | 0.99962 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.692 | 56.073 | 120.2 | 118.7444 | 6.5245 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6927 | 6.7668 | 116.5 | 116.7076 | 0.22957 | 0.99967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.693 | 56.073 | 120.2 | 118.7444 | 6.5249 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6936 | 6.7668 | 116.5 | 116.7076 | 0.22935 | 0.99967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.694 | 56.073 | 120.2 | 118.7444 | 6.5254 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6947 | 6.7668 | 116.5 | 116.7076 | 0.22913 | 0.99967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.695 | 56.073 | 120.2 | 118.7444 | 6.5258 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6956 | 6.7668 | 116.5 | 116.7076 | 0.22891 | 0.99967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.696 | 56.073 | 120.2 | 118.7444 | 6.5262 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6967 | 6.7668 | 116.5 | 116.7076 | 0.22869 | 0.99967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.697 | 56.073 | 120.2 | 118.7444 | 6.5266 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6976 | 6.7668 | 116.5 | 116.7076 | 0.22847 | 0.99967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.698 | 56.073 | 120.2 | 118.7444 | 6.527 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6987 | 6.7668 | 116.5 | 116.7076 | 0.22825 | 0.99967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.699 | 56.073 | 120.2 | 118.7444 | 6.5274 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.6996 | 6.7668 | 116.5 | 116.7076 | 0.22803 | 0.99967 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.7 | 56.0631 | 120.2 | 118.7511 | 6.5278 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7007 | 6.7138 | 116.5 | 116.6899 | 0.22789 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.701 | 56.0631 | 120.2 | 118.7511 | 6.5282 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7017 | 6.7138 | 116.5 | 116.6899 | 0.22774 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.702 | 56.0631 | 120.2 | 118.7511 | 6.5286 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7027 | 6.7138 | 116.5 | 116.6899 | 0.2276 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.703 | 56.0631 | 120.2 | 118.7511 | 6.5289 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7037 | 6.7138 | 116.5 | 116.6899 | 0.22745 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.704 | 56.0631 | 120.2 | 118.7511 | 6.5293 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7047 | 6.7138 | 116.5 | 116.6899 | 0.22731 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.705 | 56.0631 | 120.2 | 118.7511 | 6.5297 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7057 | 6.7138 | 116.5 | 116.6899 | 0.22717 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.706 | 56.0631 | 120.2 | 118.7511 | 6.53 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7066 | 6.7138 | 116.5 | 116.6899 | 0.22702 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.707 | 56.0631 | 120.2 | 118.7511 | 6.5304 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7077 | 6.7138 | 116.5 | 116.6899 | 0.22688 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.708 | 56.0669 | 120.2 | 118.7566 | 6.5306 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7086 | 6.7184 | 116.5 | 116.6871 | 0.22673 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.709 | 56.0669 | 120.2 | 118.7566 | 6.5307 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7097 | 6.7184 | 116.5 | 116.6871 | 0.22659 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.71 | 56.0669 | 120.2 | 118.7566 | 6.5308 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7106 | 6.7184 | 116.5 | 116.6871 | 0.22644 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.711 | 56.0669 | 120.2 | 118.7566 | 6.531 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7117 | 6.7184 | 116.5 | 116.6871 | 0.2263 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.712 | 56.0669 | 120.2 | 118.7566 | 6.5311 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7126 | 6.7184 | 116.5 | 116.6871 | 0.22615 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.713 | 56.0669 | 120.2 | 118.7566 | 6.5313 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7137 | 6.7184 | 116.5 | 116.6871 | 0.22601 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.714 | 56.0669 | 120.2 | 118.7566 | 6.5314 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7147 | 6.7184 | 116.5 | 116.6871 | 0.22586 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.715 | 56.0669 | 120.2 | 118.7566 | 6.5316 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7157 | 6.7184 | 116.5 | 116.6871 | 0.22572 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.716 | 56.0669 | 120.2 | 118.7566 | 6.5317 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7167 | 6.7184 | 116.5 | 116.6871 | 0.2256 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.717 | 56.0927 | 120.2 | 118.7366 | 6.5316 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7177 | 6.7562 | 116.5 | 116.6852 | 0.22516 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.718 | 56.0927 | 120.2 | 118.7366 | 6.5315 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7187 | 6.7562 | 116.5 | 116.6852 | 0.22472 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.719 | 56.0927 | 120.2 | 118.7366 | 6.5314 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7197 | 6.7562 | 116.5 | 116.6852 | 0.22429 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.72 | 56.0927 | 120.2 | 118.7366 | 6.5313 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7207 | 6.7562 | 116.5 | 116.6852 | 0.22385 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.721 | 56.0927 | 120.2 | 118.7366 | 6.5312 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7216 | 6.7562 | 116.5 | 116.6852 | 0.22341 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.722 | 56.0927 | 120.2 | 118.7366 | 6.5311 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7227 | 6.7562 | 116.5 | 116.6852 | 0.22298 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.723 | 56.0927 | 120.2 | 118.7366 | 6.531 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7236 | 6.7562 | 116.5 | 116.6852 | 0.22254 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.724 | 56.0927 | 120.2 | 118.7366 | 6.5309 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7247 | 6.7562 | 116.5 | 116.6852 | 0.2221 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.725 | 56.0743 | 120.2 | 118.7178 | 6.5308 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7256 | 6.7797 | 116.5 | 116.6811 | 0.22164 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.726 | 56.0743 | 120.2 | 118.7178 | 6.5308 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7267 | 6.7797 | 116.5 | 116.6811 | 0.22118 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.727 | 56.0743 | 120.2 | 118.7178 | 6.5307 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7276 | 6.7797 | 116.5 | 116.6811 | 0.22072 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.728 | 56.0743 | 120.2 | 118.7178 | 6.5307 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7287 | 6.7797 | 116.5 | 116.6811 | 0.22025 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.729 | 56.0743 | 120.2 | 118.7178 | 6.5307 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7297 | 6.7797 | 116.5 | 116.6811 | 0.21979 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.73 | 56.0743 | 120.2 | 118.7178 | 6.5306 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7307 | 6.7797 | 116.5 | 116.6811 | 0.21933 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.731 | 56.0743 | 120.2 | 118.7178 | 6.5306 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7317 | 6.7797 | 116.5 | 116.6811 | 0.21886 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.732 | 56.0743 | 120.2 | 118.7178 | 6.5305 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7327 | 6.7797 | 116.5 | 116.6811 | 0.2184 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.733 | 56.0556 | 120.2 | 118.735 | 6.5307 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7337 | 6.7843 | 116.5 | 116.6802 | 0.21791 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.734 | 56.0556 | 120.2 | 118.735 | 6.5309 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7346 | 6.7843 | 116.5 | 116.6802 | 0.21741 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.735 | 56.0556 | 120.2 | 118.735 | 6.5311 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7357 | 6.7843 | 116.5 | 116.6802 | 0.21692 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.736 | 56.0556 | 120.2 | 118.735 | 6.5313 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7366 | 6.7843 | 116.5 | 116.6802 | 0.21643 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.737 | 56.0556 | 120.2 | 118.735 | 6.5315 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7377 | 6.7843 | 116.5 | 116.6802 | 0.21594 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.738 | 56.0556 | 120.2 | 118.735 | 6.5317 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7386 | 6.7843 | 116.5 | 116.6802 | 0.21544 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.739 | 56.0556 | 120.2 | 118.735 | 6.5319 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7397 | 6.7843 | 116.5 | 116.6802 | 0.21495 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.74 | 56.0556 | 120.2 | 118.735 | 6.5321 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7406 | 6.7843 | 116.5 | 116.6802 | 0.21446 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.741 | 56.0556 | 120.2 | 118.735 | 6.5323 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7417 | 6.7843 | 116.5 | 116.6802 | 0.21396 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.742 | 56.0729 | 120.2 | 118.7392 | 6.5326 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7427 | 6.7618 | 116.5 | 116.6917 | 0.21352 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.743 | 56.0729 | 120.2 | 118.7392 | 6.5329 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7437 | 6.7618 | 116.5 | 116.6917 | 0.21309 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.744 | 56.0729 | 120.2 | 118.7392 | 6.5332 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7447 | 6.7618 | 116.5 | 116.6917 | 0.21265 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.745 | 56.0729 | 120.2 | 118.7392 | 6.5335 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7457 | 6.7618 | 116.5 | 116.6917 | 0.21221 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.746 | 56.0729 | 120.2 | 118.7392 | 6.5338 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7467 | 6.7618 | 116.5 | 116.6917 | 0.21177 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.747 | 56.0729 | 120.2 | 118.7392 | 6.5341 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7477 | 6.7618 | 116.5 | 116.6917 | 0.21133 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.748 | 56.0729 | 120.2 | 118.7392 | 6.5344 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7487 | 6.7618 | 116.5 | 116.6917 | 0.2109 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.749 | 56.0729 | 120.2 | 118.7392 | 6.5347 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7496 | 6.7618 | 116.5 | 116.6917 | 0.21046 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.75 | 56.0765 | 120.2 | 118.7416 | 6.5349 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7507 | 6.7601 | 116.5 | 116.7019 | 0.21019 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.751 | 56.0765 | 120.2 | 118.7416 | 6.5351 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7516 | 6.7601 | 116.5 | 116.7019 | 0.20993 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.752 | 56.0765 | 120.2 | 118.7416 | 6.5354 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7527 | 6.7601 | 116.5 | 116.7019 | 0.20966 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.753 | 56.0765 | 120.2 | 118.7416 | 6.5356 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7536 | 6.7601 | 116.5 | 116.7019 | 0.20939 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.754 | 56.0765 | 120.2 | 118.7416 | 6.5358 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7547 | 6.7601 | 116.5 | 116.7019 | 0.20913 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.755 | 56.0765 | 120.2 | 118.7416 | 6.5361 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7557 | 6.7601 | 116.5 | 116.7019 | 0.20886 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.756 | 56.0765 | 120.2 | 118.7416 | 6.5363 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7567 | 6.7601 | 116.5 | 116.7019 | 0.2086 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.757 | 56.0765 | 120.2 | 118.7416 | 6.5365 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7577 | 6.7601 | 116.5 | 116.7019 | 0.20833 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.758 | 56.0875 | 120.2 | 118.7391 | 6.5364 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7587 | 6.7598 | 116.5 | 116.6935 | 0.20805 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.759 | 56.0875 | 120.2 | 118.7391 | 6.5363 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7597 | 6.7598 | 116.5 | 116.6935 | 0.20777 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.76 | 56.0875 | 120.2 | 118.7391 | 6.5362 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7607 | 6.7598 | 116.5 | 116.6935 | 0.20749 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.761 | 56.0875 | 120.2 | 118.7391 | 6.5361 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7617 | 6.7598 | 116.5 | 116.6935 | 0.20721 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.762 | 56.0875 | 120.2 | 118.7391 | 6.536 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7626 | 6.7598 | 116.5 | 116.6935 | 0.20693 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.763 | 56.0875 | 120.2 | 118.7391 | 6.5359 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7637 | 6.7598 | 116.5 | 116.6935 | 0.20665 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.764 | 56.0875 | 120.2 | 118.7391 | 6.5358 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7646 | 6.7598 | 116.5 | 116.6935 | 0.20637 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.765 | 56.0875 | 120.2 | 118.7391 | 6.5357 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7657 | 6.7598 | 116.5 | 116.6935 | 0.20609 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.766 | 56.0875 | 120.2 | 118.7391 | 6.5356 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7666 | 6.7598 | 116.5 | 116.6935 | 0.20581 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.767 | 56.0798 | 120.2 | 118.751 | 6.5353 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7677 | 6.7467 | 116.5 | 116.698 | 0.20562 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.768 | 56.0798 | 120.2 | 118.751 | 6.535 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7686 | 6.7467 | 116.5 | 116.698 | 0.20543 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.769 | 56.0798 | 120.2 | 118.751 | 6.5347 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7697 | 6.7467 | 116.5 | 116.698 | 0.20523 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.77 | 56.0798 | 120.2 | 118.751 | 6.5344 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7707 | 6.7467 | 116.5 | 116.698 | 0.20504 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.771 | 56.0798 | 120.2 | 118.751 | 6.5341 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7717 | 6.7467 | 116.5 | 116.698 | 0.20484 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.772 | 56.0798 | 120.2 | 118.751 | 6.5338 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7727 | 6.7467 | 116.5 | 116.698 | 0.20465 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.773 | 56.0798 | 120.2 | 118.751 | 6.5335 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7737 | 6.7467 | 116.5 | 116.698 | 0.20445 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.774 | 56.0798 | 120.2 | 118.751 | 6.5332 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7747 | 6.7467 | 116.5 | 116.698 | 0.20426 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.775 | 56.0859 | 120.2 | 118.7609 | 6.5331 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7757 | 6.751 | 116.5 | 116.693 | 0.20425 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.776 | 56.0859 | 120.2 | 118.7609 | 6.5331 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7767 | 6.751 | 116.5 | 116.693 | 0.20424 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.777 | 56.0859 | 120.2 | 118.7609 | 6.5331 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7776 | 6.751 | 116.5 | 116.693 | 0.20423 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.778 | 56.0859 | 120.2 | 118.7609 | 6.533 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7787 | 6.751 | 116.5 | 116.693 | 0.20422 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.779 | 56.0859 | 120.2 | 118.7609 | 6.533 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7796 | 6.751 | 116.5 | 116.693 | 0.20421 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.78 | 56.0859 | 120.2 | 118.7609 | 6.533 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7807 | 6.751 | 116.5 | 116.693 | 0.2042 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.781 | 56.0859 | 120.2 | 118.7609 | 6.5329 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7816 | 6.751 | 116.5 | 116.693 | 0.20419 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.782 | 56.0859 | 120.2 | 118.7609 | 6.5329 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7827 | 6.751 | 116.5 | 116.693 | 0.20418 | 0.99971 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.783 | 56.1192 | 120.2 | 118.7456 | 6.533 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7837 | 6.7427 | 116.5 | 116.6961 | 0.20384 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.784 | 56.1192 | 120.2 | 118.7456 | 6.5332 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7847 | 6.7427 | 116.5 | 116.6961 | 0.2035 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.785 | 56.1192 | 120.2 | 118.7456 | 6.5333 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7857 | 6.7427 | 116.5 | 116.6961 | 0.20316 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.786 | 56.1192 | 120.2 | 118.7456 | 6.5334 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7867 | 6.7427 | 116.5 | 116.6961 | 0.20281 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.787 | 56.1192 | 120.2 | 118.7456 | 6.5335 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7877 | 6.7427 | 116.5 | 116.6961 | 0.20247 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.788 | 56.1192 | 120.2 | 118.7456 | 6.5337 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7887 | 6.7427 | 116.5 | 116.6961 | 0.20213 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.789 | 56.1192 | 120.2 | 118.7456 | 6.5338 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7897 | 6.7427 | 116.5 | 116.6961 | 0.20179 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.79 | 56.1192 | 120.2 | 118.7456 | 6.5339 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7906 | 6.7427 | 116.5 | 116.6961 | 0.20144 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.791 | 56.1192 | 120.2 | 118.7456 | 6.5341 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7917 | 6.7427 | 116.5 | 116.6961 | 0.2011 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.792 | 56.097 | 120.2 | 118.7396 | 6.5343 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7926 | 6.7477 | 116.5 | 116.7065 | 0.20079 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.793 | 56.097 | 120.2 | 118.7396 | 6.5346 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7937 | 6.7477 | 116.5 | 116.7065 | 0.20047 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.794 | 56.097 | 120.2 | 118.7396 | 6.5349 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7946 | 6.7477 | 116.5 | 116.7065 | 0.20016 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.795 | 56.097 | 120.2 | 118.7396 | 6.5351 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7957 | 6.7477 | 116.5 | 116.7065 | 0.19984 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.796 | 56.097 | 120.2 | 118.7396 | 6.5354 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7966 | 6.7477 | 116.5 | 116.7065 | 0.19953 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.797 | 56.097 | 120.2 | 118.7396 | 6.5356 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7977 | 6.7477 | 116.5 | 116.7065 | 0.19921 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.798 | 56.097 | 120.2 | 118.7396 | 6.5359 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7987 | 6.7477 | 116.5 | 116.7065 | 0.19889 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.799 | 56.097 | 120.2 | 118.7396 | 6.5362 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.7997 | 6.7477 | 116.5 | 116.7065 | 0.19858 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.8 | 56.0504 | 120.2 | 118.7261 | 6.5365 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8007 | 6.7635 | 116.5 | 116.696 | 0.19863 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.801 | 56.0504 | 120.2 | 118.7261 | 6.5367 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8017 | 6.7635 | 116.5 | 116.696 | 0.19867 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.802 | 56.0504 | 120.2 | 118.7261 | 6.537 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8027 | 6.7635 | 116.5 | 116.696 | 0.19872 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.803 | 56.0504 | 120.2 | 118.7261 | 6.5373 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8036 | 6.7635 | 116.5 | 116.696 | 0.19877 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.804 | 56.0504 | 120.2 | 118.7261 | 6.5376 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8047 | 6.7635 | 116.5 | 116.696 | 0.19881 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.805 | 56.0504 | 120.2 | 118.7261 | 6.5379 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8056 | 6.7635 | 116.5 | 116.696 | 0.19886 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.806 | 56.0504 | 120.2 | 118.7261 | 6.5382 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8067 | 6.7635 | 116.5 | 116.696 | 0.19891 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.807 | 56.0504 | 120.2 | 118.7261 | 6.5385 | 0.99408 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8076 | 6.7635 | 116.5 | 116.696 | 0.19895 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.808 | 56.0467 | 120.2 | 118.7066 | 6.5385 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8087 | 6.7693 | 116.5 | 116.688 | 0.19905 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.809 | 56.0467 | 120.2 | 118.7066 | 6.5385 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8096 | 6.7693 | 116.5 | 116.688 | 0.19915 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.81 | 56.0467 | 120.2 | 118.7066 | 6.5385 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8107 | 6.7693 | 116.5 | 116.688 | 0.19924 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.811 | 56.0467 | 120.2 | 118.7066 | 6.5386 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8117 | 6.7693 | 116.5 | 116.688 | 0.19934 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.812 | 56.0467 | 120.2 | 118.7066 | 6.5386 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8127 | 6.7693 | 116.5 | 116.688 | 0.19944 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.813 | 56.0467 | 120.2 | 118.7066 | 6.5386 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8137 | 6.7693 | 116.5 | 116.688 | 0.19954 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.814 | 56.0467 | 120.2 | 118.7066 | 6.5386 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8147 | 6.7693 | 116.5 | 116.688 | 0.19963 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.815 | 56.0467 | 120.2 | 118.7066 | 6.5387 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8157 | 6.7693 | 116.5 | 116.688 | 0.19973 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.816 | 56.0467 | 120.2 | 118.7066 | 6.5387 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8167 | 6.7693 | 116.5 | 116.688 | 0.19983 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.817 | 56.0511 | 120.2 | 118.7028 | 6.5389 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8177 | 6.7911 | 116.5 | 116.6892 | 0.19983 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.818 | 56.0511 | 120.2 | 118.7028 | 6.5391 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8186 | 6.7911 | 116.5 | 116.6892 | 0.19984 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.819 | 56.0511 | 120.2 | 118.7028 | 6.5393 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8197 | 6.7911 | 116.5 | 116.6892 | 0.19985 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.82 | 56.0511 | 120.2 | 118.7028 | 6.5395 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8206 | 6.7911 | 116.5 | 116.6892 | 0.19986 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.821 | 56.0511 | 120.2 | 118.7028 | 6.5398 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8217 | 6.7911 | 116.5 | 116.6892 | 0.19987 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.822 | 56.0511 | 120.2 | 118.7028 | 6.54 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8226 | 6.7911 | 116.5 | 116.6892 | 0.19987 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.823 | 56.0511 | 120.2 | 118.7028 | 6.5402 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8237 | 6.7911 | 116.5 | 116.6892 | 0.19988 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.824 | 56.0511 | 120.2 | 118.7028 | 6.5404 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8246 | 6.7911 | 116.5 | 116.6892 | 0.19989 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.825 | 56.0535 | 120.2 | 118.7183 | 6.5403 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8257 | 6.7766 | 116.5 | 116.6904 | 0.1997 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.826 | 56.0535 | 120.2 | 118.7183 | 6.5403 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8267 | 6.7766 | 116.5 | 116.6904 | 0.19951 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.827 | 56.0535 | 120.2 | 118.7183 | 6.5402 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8277 | 6.7766 | 116.5 | 116.6904 | 0.19931 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.828 | 56.0535 | 120.2 | 118.7183 | 6.5402 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8287 | 6.7766 | 116.5 | 116.6904 | 0.19912 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.829 | 56.0535 | 120.2 | 118.7183 | 6.5401 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8297 | 6.7766 | 116.5 | 116.6904 | 0.19893 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.83 | 56.0535 | 120.2 | 118.7183 | 6.5401 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8307 | 6.7766 | 116.5 | 116.6904 | 0.19874 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.831 | 56.0535 | 120.2 | 118.7183 | 6.54 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8316 | 6.7766 | 116.5 | 116.6904 | 0.19854 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.832 | 56.0535 | 120.2 | 118.7183 | 6.54 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8327 | 6.7766 | 116.5 | 116.6904 | 0.19835 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.833 | 56.072 | 120.2 | 118.7268 | 6.5396 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8336 | 6.7571 | 116.5 | 116.689 | 0.19821 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.834 | 56.072 | 120.2 | 118.7268 | 6.5392 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8347 | 6.7571 | 116.5 | 116.689 | 0.19807 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.835 | 56.072 | 120.2 | 118.7268 | 6.5389 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8356 | 6.7571 | 116.5 | 116.689 | 0.19792 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.836 | 56.072 | 120.2 | 118.7268 | 6.5385 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8367 | 6.7571 | 116.5 | 116.689 | 0.19778 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.837 | 56.072 | 120.2 | 118.7268 | 6.5381 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8376 | 6.7571 | 116.5 | 116.689 | 0.19764 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.838 | 56.072 | 120.2 | 118.7268 | 6.5377 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8387 | 6.7571 | 116.5 | 116.689 | 0.1975 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.839 | 56.072 | 120.2 | 118.7268 | 6.5374 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8397 | 6.7571 | 116.5 | 116.689 | 0.19736 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.84 | 56.072 | 120.2 | 118.7268 | 6.537 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8407 | 6.7571 | 116.5 | 116.689 | 0.19722 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.841 | 56.072 | 120.2 | 118.7268 | 6.5366 | 0.99436 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8417 | 6.7571 | 116.5 | 116.689 | 0.19707 | 0.9997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.842 | 56.1082 | 120.2 | 118.724 | 6.5366 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8427 | 6.7637 | 116.5 | 116.6669 | 0.19693 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.843 | 56.1082 | 120.2 | 118.724 | 6.5366 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8437 | 6.7637 | 116.5 | 116.6669 | 0.19678 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.844 | 56.1082 | 120.2 | 118.724 | 6.5366 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8447 | 6.7637 | 116.5 | 116.6669 | 0.19664 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.845 | 56.1082 | 120.2 | 118.724 | 6.5365 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8457 | 6.7637 | 116.5 | 116.6669 | 0.19649 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.846 | 56.1082 | 120.2 | 118.724 | 6.5365 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8466 | 6.7637 | 116.5 | 116.6669 | 0.19635 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.847 | 56.1082 | 120.2 | 118.724 | 6.5365 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8477 | 6.7637 | 116.5 | 116.6669 | 0.1962 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.848 | 56.1082 | 120.2 | 118.724 | 6.5365 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8486 | 6.7637 | 116.5 | 116.6669 | 0.19606 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.849 | 56.1082 | 120.2 | 118.724 | 6.5365 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8497 | 6.7637 | 116.5 | 116.6669 | 0.19591 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.85 | 56.1029 | 120.2 | 118.7252 | 6.5367 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8506 | 6.7572 | 116.5 | 116.6539 | 0.19582 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.851 | 56.1029 | 120.2 | 118.7252 | 6.5368 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8517 | 6.7572 | 116.5 | 116.6539 | 0.19573 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.852 | 56.1029 | 120.2 | 118.7252 | 6.537 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8526 | 6.7572 | 116.5 | 116.6539 | 0.19565 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.853 | 56.1029 | 120.2 | 118.7252 | 6.5372 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8537 | 6.7572 | 116.5 | 116.6539 | 0.19556 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.854 | 56.1029 | 120.2 | 118.7252 | 6.5373 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8547 | 6.7572 | 116.5 | 116.6539 | 0.19547 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.855 | 56.1029 | 120.2 | 118.7252 | 6.5375 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8557 | 6.7572 | 116.5 | 116.6539 | 0.19538 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.856 | 56.1029 | 120.2 | 118.7252 | 6.5377 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8567 | 6.7572 | 116.5 | 116.6539 | 0.19529 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.857 | 56.1029 | 120.2 | 118.7252 | 6.5379 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8577 | 6.7572 | 116.5 | 116.6539 | 0.1952 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.858 | 56.0352 | 120.2 | 118.722 | 6.5382 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8587 | 6.7595 | 116.5 | 116.6752 | 0.19518 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.859 | 56.0352 | 120.2 | 118.722 | 6.5385 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8596 | 6.7595 | 116.5 | 116.6752 | 0.19516 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.86 | 56.0352 | 120.2 | 118.722 | 6.5388 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8607 | 6.7595 | 116.5 | 116.6752 | 0.19513 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.861 | 56.0352 | 120.2 | 118.722 | 6.5391 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8616 | 6.7595 | 116.5 | 116.6752 | 0.19511 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.862 | 56.0352 | 120.2 | 118.722 | 6.5394 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8627 | 6.7595 | 116.5 | 116.6752 | 0.19509 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.863 | 56.0352 | 120.2 | 118.722 | 6.5396 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8636 | 6.7595 | 116.5 | 116.6752 | 0.19506 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.864 | 56.0352 | 120.2 | 118.722 | 6.5399 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8647 | 6.7595 | 116.5 | 116.6752 | 0.19504 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.865 | 56.0352 | 120.2 | 118.722 | 6.5402 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8656 | 6.7595 | 116.5 | 116.6752 | 0.19502 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.866 | 56.0352 | 120.2 | 118.722 | 6.5405 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8667 | 6.7595 | 116.5 | 116.6752 | 0.19499 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.867 | 56.0096 | 120.2 | 118.7056 | 6.541 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8677 | 6.7684 | 116.5 | 116.676 | 0.19499 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.868 | 56.0096 | 120.2 | 118.7056 | 6.5414 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8687 | 6.7684 | 116.5 | 116.676 | 0.19498 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.869 | 56.0096 | 120.2 | 118.7056 | 6.5419 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8697 | 6.7684 | 116.5 | 116.676 | 0.19498 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.87 | 56.0096 | 120.2 | 118.7056 | 6.5423 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8707 | 6.7684 | 116.5 | 116.676 | 0.19498 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.871 | 56.0096 | 120.2 | 118.7056 | 6.5427 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8717 | 6.7684 | 116.5 | 116.676 | 0.19497 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.872 | 56.0096 | 120.2 | 118.7056 | 6.5432 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8727 | 6.7684 | 116.5 | 116.676 | 0.19497 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.873 | 56.0096 | 120.2 | 118.7056 | 6.5436 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8737 | 6.7684 | 116.5 | 116.676 | 0.19496 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.874 | 56.0096 | 120.2 | 118.7056 | 6.544 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8746 | 6.7684 | 116.5 | 116.676 | 0.19496 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.875 | 56.0476 | 120.2 | 118.696 | 6.5441 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8757 | 6.7727 | 116.5 | 116.6802 | 0.19495 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.876 | 56.0476 | 120.2 | 118.696 | 6.5442 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8766 | 6.7727 | 116.5 | 116.6802 | 0.19494 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.877 | 56.0476 | 120.2 | 118.696 | 6.5443 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8777 | 6.7727 | 116.5 | 116.6802 | 0.19493 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.878 | 56.0476 | 120.2 | 118.696 | 6.5444 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8786 | 6.7727 | 116.5 | 116.6802 | 0.19492 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.879 | 56.0476 | 120.2 | 118.696 | 6.5445 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8797 | 6.7727 | 116.5 | 116.6802 | 0.19491 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.88 | 56.0476 | 120.2 | 118.696 | 6.5446 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8807 | 6.7727 | 116.5 | 116.6802 | 0.1949 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.881 | 56.0476 | 120.2 | 118.696 | 6.5446 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8817 | 6.7727 | 116.5 | 116.6802 | 0.1949 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.882 | 56.0476 | 120.2 | 118.696 | 6.5447 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8827 | 6.7727 | 116.5 | 116.6802 | 0.19489 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.883 | 56.0457 | 120.2 | 118.7006 | 6.5445 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8837 | 6.7903 | 116.5 | 116.691 | 0.19456 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.884 | 56.0457 | 120.2 | 118.7006 | 6.5443 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8847 | 6.7903 | 116.5 | 116.691 | 0.19424 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.885 | 56.0457 | 120.2 | 118.7006 | 6.5441 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8857 | 6.7903 | 116.5 | 116.691 | 0.19391 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.886 | 56.0457 | 120.2 | 118.7006 | 6.5439 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8867 | 6.7903 | 116.5 | 116.691 | 0.19359 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.887 | 56.0457 | 120.2 | 118.7006 | 6.5436 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8876 | 6.7903 | 116.5 | 116.691 | 0.19327 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.888 | 56.0457 | 120.2 | 118.7006 | 6.5434 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8887 | 6.7903 | 116.5 | 116.691 | 0.19294 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.889 | 56.0457 | 120.2 | 118.7006 | 6.5432 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8896 | 6.7903 | 116.5 | 116.691 | 0.19262 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.89 | 56.0457 | 120.2 | 118.7006 | 6.543 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8907 | 6.7903 | 116.5 | 116.691 | 0.1923 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.891 | 56.0457 | 120.2 | 118.7006 | 6.5428 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8916 | 6.7903 | 116.5 | 116.691 | 0.19197 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.892 | 56.0085 | 120.2 | 118.6787 | 6.5424 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8927 | 6.7955 | 116.5 | 116.6843 | 0.19176 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.893 | 56.0085 | 120.2 | 118.6787 | 6.5421 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8936 | 6.7955 | 116.5 | 116.6843 | 0.19154 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.894 | 56.0085 | 120.2 | 118.6787 | 6.5418 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8947 | 6.7955 | 116.5 | 116.6843 | 0.19133 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.895 | 56.0085 | 120.2 | 118.6787 | 6.5415 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8957 | 6.7955 | 116.5 | 116.6843 | 0.19111 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.896 | 56.0085 | 120.2 | 118.6787 | 6.5411 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8967 | 6.7955 | 116.5 | 116.6843 | 0.1909 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.897 | 56.0085 | 120.2 | 118.6787 | 6.5408 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8977 | 6.7955 | 116.5 | 116.6843 | 0.19068 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.898 | 56.0085 | 120.2 | 118.6787 | 6.5405 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8987 | 6.7955 | 116.5 | 116.6843 | 0.19047 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.899 | 56.0085 | 120.2 | 118.6787 | 6.5401 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.8997 | 6.7955 | 116.5 | 116.6843 | 0.19025 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.9 | 56.0591 | 120.2 | 118.6784 | 6.5399 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9007 | 6.7878 | 116.5 | 116.6897 | 0.19013 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.901 | 56.0591 | 120.2 | 118.6784 | 6.5396 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9017 | 6.7878 | 116.5 | 116.6897 | 0.19002 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.902 | 56.0591 | 120.2 | 118.6784 | 6.5394 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9026 | 6.7878 | 116.5 | 116.6897 | 0.1899 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.903 | 56.0591 | 120.2 | 118.6784 | 6.5391 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9037 | 6.7878 | 116.5 | 116.6897 | 0.18978 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.904 | 56.0591 | 120.2 | 118.6784 | 6.5388 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9046 | 6.7878 | 116.5 | 116.6897 | 0.18966 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.905 | 56.0591 | 120.2 | 118.6784 | 6.5386 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9057 | 6.7878 | 116.5 | 116.6897 | 0.18954 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.906 | 56.0591 | 120.2 | 118.6784 | 6.5383 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9066 | 6.7878 | 116.5 | 116.6897 | 0.18942 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.907 | 56.0591 | 120.2 | 118.6784 | 6.538 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9077 | 6.7878 | 116.5 | 116.6897 | 0.18931 | 0.99976 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.908 | 56.0814 | 120.2 | 118.676 | 6.538 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9087 | 6.7648 | 116.5 | 116.6777 | 0.18889 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.909 | 56.0814 | 120.2 | 118.676 | 6.538 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9097 | 6.7648 | 116.5 | 116.6777 | 0.18848 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.91 | 56.0814 | 120.2 | 118.676 | 6.538 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9107 | 6.7648 | 116.5 | 116.6777 | 0.18807 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.911 | 56.0814 | 120.2 | 118.676 | 6.5379 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9117 | 6.7648 | 116.5 | 116.6777 | 0.18765 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.912 | 56.0814 | 120.2 | 118.676 | 6.5379 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9127 | 6.7648 | 116.5 | 116.6777 | 0.18724 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.913 | 56.0814 | 120.2 | 118.676 | 6.5379 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9137 | 6.7648 | 116.5 | 116.6777 | 0.18683 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.914 | 56.0814 | 120.2 | 118.676 | 6.5379 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9147 | 6.7648 | 116.5 | 116.6777 | 0.18641 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.915 | 56.0814 | 120.2 | 118.676 | 6.5378 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9156 | 6.7648 | 116.5 | 116.6777 | 0.186 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.916 | 56.0814 | 120.2 | 118.676 | 6.5378 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9167 | 6.7648 | 116.5 | 116.6777 | 0.18559 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.917 | 56.0488 | 120.2 | 118.6921 | 6.538 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9176 | 6.7453 | 116.5 | 116.667 | 0.18555 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.918 | 56.0488 | 120.2 | 118.6921 | 6.5383 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9187 | 6.7453 | 116.5 | 116.667 | 0.18552 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.919 | 56.0488 | 120.2 | 118.6921 | 6.5385 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9196 | 6.7453 | 116.5 | 116.667 | 0.18548 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.92 | 56.0488 | 120.2 | 118.6921 | 6.5387 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9207 | 6.7453 | 116.5 | 116.667 | 0.18545 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.921 | 56.0488 | 120.2 | 118.6921 | 6.539 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9216 | 6.7453 | 116.5 | 116.667 | 0.18541 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.922 | 56.0488 | 120.2 | 118.6921 | 6.5392 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9227 | 6.7453 | 116.5 | 116.667 | 0.18538 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.923 | 56.0488 | 120.2 | 118.6921 | 6.5394 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9237 | 6.7453 | 116.5 | 116.667 | 0.18534 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.924 | 56.0488 | 120.2 | 118.6921 | 6.5397 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9247 | 6.7453 | 116.5 | 116.667 | 0.1853 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.925 | 56.0613 | 120.2 | 118.7035 | 6.5402 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9257 | 6.7462 | 116.5 | 116.678 | 0.18518 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.926 | 56.0613 | 120.2 | 118.7035 | 6.5407 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9267 | 6.7462 | 116.5 | 116.678 | 0.18505 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.927 | 56.0613 | 120.2 | 118.7035 | 6.5412 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9277 | 6.7462 | 116.5 | 116.678 | 0.18493 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.928 | 56.0613 | 120.2 | 118.7035 | 6.5417 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9286 | 6.7462 | 116.5 | 116.678 | 0.1848 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.929 | 56.0613 | 120.2 | 118.7035 | 6.5422 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9297 | 6.7462 | 116.5 | 116.678 | 0.18467 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.93 | 56.0613 | 120.2 | 118.7035 | 6.5427 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9306 | 6.7462 | 116.5 | 116.678 | 0.18455 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.931 | 56.0613 | 120.2 | 118.7035 | 6.5432 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9317 | 6.7462 | 116.5 | 116.678 | 0.18442 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.932 | 56.0613 | 120.2 | 118.7035 | 6.5437 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9326 | 6.7462 | 116.5 | 116.678 | 0.1843 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.933 | 56.0264 | 120.2 | 118.6871 | 6.5446 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9337 | 6.7741 | 116.5 | 116.6612 | 0.18428 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.934 | 56.0264 | 120.2 | 118.6871 | 6.5455 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9346 | 6.7741 | 116.5 | 116.6612 | 0.18427 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.935 | 56.0264 | 120.2 | 118.6871 | 6.5464 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9357 | 6.7741 | 116.5 | 116.6612 | 0.18426 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.936 | 56.0264 | 120.2 | 118.6871 | 6.5472 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9367 | 6.7741 | 116.5 | 116.6612 | 0.18425 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.937 | 56.0264 | 120.2 | 118.6871 | 6.5481 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9377 | 6.7741 | 116.5 | 116.6612 | 0.18423 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.938 | 56.0264 | 120.2 | 118.6871 | 6.549 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9387 | 6.7741 | 116.5 | 116.6612 | 0.18422 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.939 | 56.0264 | 120.2 | 118.6871 | 6.5499 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9397 | 6.7741 | 116.5 | 116.6612 | 0.18421 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.94 | 56.0264 | 120.2 | 118.6871 | 6.5507 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9407 | 6.7741 | 116.5 | 116.6612 | 0.1842 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.941 | 56.0264 | 120.2 | 118.6871 | 6.5516 | 0.99406 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9417 | 6.7741 | 116.5 | 116.6612 | 0.18419 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.942 | 55.9918 | 120.2 | 118.7001 | 6.5518 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9427 | 6.7867 | 116.5 | 116.6584 | 0.18424 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.943 | 55.9918 | 120.2 | 118.7001 | 6.552 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9436 | 6.7867 | 116.5 | 116.6584 | 0.1843 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.944 | 55.9918 | 120.2 | 118.7001 | 6.5522 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9447 | 6.7867 | 116.5 | 116.6584 | 0.18435 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.945 | 55.9918 | 120.2 | 118.7001 | 6.5524 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9456 | 6.7867 | 116.5 | 116.6584 | 0.18441 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.946 | 55.9918 | 120.2 | 118.7001 | 6.5526 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9467 | 6.7867 | 116.5 | 116.6584 | 0.18446 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.947 | 55.9918 | 120.2 | 118.7001 | 6.5528 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9476 | 6.7867 | 116.5 | 116.6584 | 0.18452 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.948 | 55.9918 | 120.2 | 118.7001 | 6.553 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9487 | 6.7867 | 116.5 | 116.6584 | 0.18457 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.949 | 55.9918 | 120.2 | 118.7001 | 6.5533 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9496 | 6.7867 | 116.5 | 116.6584 | 0.18463 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.95 | 56.0084 | 120.2 | 118.6791 | 6.5527 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9507 | 6.7668 | 116.5 | 116.6853 | 0.18454 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.951 | 56.0084 | 120.2 | 118.6791 | 6.5521 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9517 | 6.7668 | 116.5 | 116.6853 | 0.18446 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.952 | 56.0084 | 120.2 | 118.6791 | 6.5516 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9527 | 6.7668 | 116.5 | 116.6853 | 0.18438 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.953 | 56.0084 | 120.2 | 118.6791 | 6.551 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9537 | 6.7668 | 116.5 | 116.6853 | 0.18429 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.954 | 56.0084 | 120.2 | 118.6791 | 6.5504 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9547 | 6.7668 | 116.5 | 116.6853 | 0.18421 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.955 | 56.0084 | 120.2 | 118.6791 | 6.5499 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9557 | 6.7668 | 116.5 | 116.6853 | 0.18413 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.956 | 56.0084 | 120.2 | 118.6791 | 6.5493 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9566 | 6.7668 | 116.5 | 116.6853 | 0.18404 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.957 | 56.0084 | 120.2 | 118.6791 | 6.5488 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9577 | 6.7668 | 116.5 | 116.6853 | 0.18396 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.958 | 56.0378 | 120.2 | 118.6621 | 6.5483 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9586 | 6.7618 | 116.5 | 116.672 | 0.18382 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.959 | 56.0378 | 120.2 | 118.6621 | 6.5479 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9597 | 6.7618 | 116.5 | 116.672 | 0.18367 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.96 | 56.0378 | 120.2 | 118.6621 | 6.5475 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9606 | 6.7618 | 116.5 | 116.672 | 0.18353 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.961 | 56.0378 | 120.2 | 118.6621 | 6.547 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9617 | 6.7618 | 116.5 | 116.672 | 0.18339 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.962 | 56.0378 | 120.2 | 118.6621 | 6.5466 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9626 | 6.7618 | 116.5 | 116.672 | 0.18325 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.963 | 56.0378 | 120.2 | 118.6621 | 6.5462 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9637 | 6.7618 | 116.5 | 116.672 | 0.1831 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.964 | 56.0378 | 120.2 | 118.6621 | 6.5457 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9647 | 6.7618 | 116.5 | 116.672 | 0.18296 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.965 | 56.0378 | 120.2 | 118.6621 | 6.5453 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9657 | 6.7618 | 116.5 | 116.672 | 0.18282 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.966 | 56.0378 | 120.2 | 118.6621 | 6.5449 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9667 | 6.7618 | 116.5 | 116.672 | 0.18268 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.967 | 56.0763 | 120.2 | 118.6703 | 6.5447 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9677 | 6.763 | 116.5 | 116.6672 | 0.18235 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.968 | 56.0763 | 120.2 | 118.6703 | 6.5446 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9687 | 6.763 | 116.5 | 116.6672 | 0.18202 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.969 | 56.0763 | 120.2 | 118.6703 | 6.5444 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9697 | 6.763 | 116.5 | 116.6672 | 0.18169 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.97 | 56.0763 | 120.2 | 118.6703 | 6.5443 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9707 | 6.763 | 116.5 | 116.6672 | 0.18136 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.971 | 56.0763 | 120.2 | 118.6703 | 6.5442 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9716 | 6.763 | 116.5 | 116.6672 | 0.18103 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.972 | 56.0763 | 120.2 | 118.6703 | 6.544 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9727 | 6.763 | 116.5 | 116.6672 | 0.1807 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.973 | 56.0763 | 120.2 | 118.6703 | 6.5439 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9736 | 6.763 | 116.5 | 116.6672 | 0.18037 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.974 | 56.0763 | 120.2 | 118.6703 | 6.5438 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9747 | 6.763 | 116.5 | 116.6672 | 0.18004 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.975 | 56.0942 | 120.2 | 118.6642 | 6.5441 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9756 | 6.7738 | 116.5 | 116.6795 | 0.1798 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.976 | 56.0942 | 120.2 | 118.6642 | 6.5445 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9767 | 6.7738 | 116.5 | 116.6795 | 0.17957 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.977 | 56.0942 | 120.2 | 118.6642 | 6.5448 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9776 | 6.7738 | 116.5 | 116.6795 | 0.17933 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.978 | 56.0942 | 120.2 | 118.6642 | 6.5452 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9787 | 6.7738 | 116.5 | 116.6795 | 0.1791 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.979 | 56.0942 | 120.2 | 118.6642 | 6.5455 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9797 | 6.7738 | 116.5 | 116.6795 | 0.17887 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.98 | 56.0942 | 120.2 | 118.6642 | 6.5459 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9807 | 6.7738 | 116.5 | 116.6795 | 0.17863 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.981 | 56.0942 | 120.2 | 118.6642 | 6.5462 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9817 | 6.7738 | 116.5 | 116.6795 | 0.1784 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.982 | 56.0942 | 120.2 | 118.6642 | 6.5466 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9827 | 6.7738 | 116.5 | 116.6795 | 0.17817 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.983 | 56.0495 | 120.2 | 118.6638 | 6.547 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9837 | 6.7436 | 116.5 | 116.6664 | 0.17783 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.984 | 56.0495 | 120.2 | 118.6638 | 6.5475 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9846 | 6.7436 | 116.5 | 116.6664 | 0.1775 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.985 | 56.0495 | 120.2 | 118.6638 | 6.5479 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9857 | 6.7436 | 116.5 | 116.6664 | 0.17717 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.986 | 56.0495 | 120.2 | 118.6638 | 6.5484 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9866 | 6.7436 | 116.5 | 116.6664 | 0.17683 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.987 | 56.0495 | 120.2 | 118.6638 | 6.5489 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9877 | 6.7436 | 116.5 | 116.6664 | 0.1765 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.988 | 56.0495 | 120.2 | 118.6638 | 6.5493 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9886 | 6.7436 | 116.5 | 116.6664 | 0.17617 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.989 | 56.0495 | 120.2 | 118.6638 | 6.5498 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9897 | 6.7436 | 116.5 | 116.6664 | 0.17584 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.99 | 56.0495 | 120.2 | 118.6638 | 6.5502 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9906 | 6.7436 | 116.5 | 116.6664 | 0.1755 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.991 | 56.0495 | 120.2 | 118.6638 | 6.5507 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9917 | 6.7436 | 116.5 | 116.6664 | 0.17517 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.992 | 56.0042 | 120.2 | 118.6911 | 6.5511 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9927 | 6.7398 | 116.5 | 116.6678 | 0.17478 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.993 | 56.0042 | 120.2 | 118.6911 | 6.5515 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9937 | 6.7398 | 116.5 | 116.6678 | 0.17439 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.994 | 56.0042 | 120.2 | 118.6911 | 6.5519 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9947 | 6.7398 | 116.5 | 116.6678 | 0.17399 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.995 | 56.0042 | 120.2 | 118.6911 | 6.5523 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9957 | 6.7398 | 116.5 | 116.6678 | 0.1736 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.996 | 56.0042 | 120.2 | 118.6911 | 6.5527 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9967 | 6.7398 | 116.5 | 116.6678 | 0.17321 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.997 | 56.0042 | 120.2 | 118.6911 | 6.5531 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9977 | 6.7398 | 116.5 | 116.6678 | 0.17281 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.998 | 56.0042 | 120.2 | 118.6911 | 6.5535 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9987 | 6.7398 | 116.5 | 116.6678 | 0.17242 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
10.999 | 56.0042 | 120.2 | 118.6911 | 6.5538 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 10.9996 | 6.7398 | 116.5 | 116.6678 | 0.17203 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11 | 55.9932 | 120.2 | 118.6805 | 6.554 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0007 | 6.7574 | 116.5 | 116.683 | 0.17177 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.001 | 55.9932 | 120.2 | 118.6805 | 6.5542 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0016 | 6.7574 | 116.5 | 116.683 | 0.1715 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.002 | 55.9932 | 120.2 | 118.6805 | 6.5544 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0027 | 6.7574 | 116.5 | 116.683 | 0.17124 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.003 | 55.9932 | 120.2 | 118.6805 | 6.5545 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0036 | 6.7574 | 116.5 | 116.683 | 0.17098 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.004 | 55.9932 | 120.2 | 118.6805 | 6.5547 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0047 | 6.7574 | 116.5 | 116.683 | 0.17071 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.005 | 55.9932 | 120.2 | 118.6805 | 6.5549 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0057 | 6.7574 | 116.5 | 116.683 | 0.17045 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.006 | 55.9932 | 120.2 | 118.6805 | 6.5551 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0067 | 6.7574 | 116.5 | 116.683 | 0.17019 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.007 | 55.9932 | 120.2 | 118.6805 | 6.5552 | 0.99413 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0077 | 6.7574 | 116.5 | 116.683 | 0.16992 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.008 | 55.9918 | 120.2 | 118.6604 | 6.5549 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0087 | 6.7464 | 116.5 | 116.6861 | 0.16994 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.009 | 55.9918 | 120.2 | 118.6604 | 6.5546 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0097 | 6.7464 | 116.5 | 116.6861 | 0.16996 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.01 | 55.9918 | 120.2 | 118.6604 | 6.5542 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0107 | 6.7464 | 116.5 | 116.6861 | 0.16998 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.011 | 55.9918 | 120.2 | 118.6604 | 6.5539 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0117 | 6.7464 | 116.5 | 116.6861 | 0.17 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.012 | 55.9918 | 120.2 | 118.6604 | 6.5535 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0126 | 6.7464 | 116.5 | 116.6861 | 0.17002 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.013 | 55.9918 | 120.2 | 118.6604 | 6.5532 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0137 | 6.7464 | 116.5 | 116.6861 | 0.17004 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.014 | 55.9918 | 120.2 | 118.6604 | 6.5528 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0146 | 6.7464 | 116.5 | 116.6861 | 0.17006 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.015 | 55.9918 | 120.2 | 118.6604 | 6.5525 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0157 | 6.7464 | 116.5 | 116.6861 | 0.17007 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.016 | 55.9918 | 120.2 | 118.6604 | 6.5521 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0166 | 6.7464 | 116.5 | 116.6861 | 0.17009 | 0.99974 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.017 | 56.0338 | 120.2 | 118.6535 | 6.5515 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0177 | 6.7643 | 116.5 | 116.6749 | 0.17009 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.018 | 56.0338 | 120.2 | 118.6535 | 6.5509 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0186 | 6.7643 | 116.5 | 116.6749 | 0.17009 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.019 | 56.0338 | 120.2 | 118.6535 | 6.5503 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0197 | 6.7643 | 116.5 | 116.6749 | 0.17008 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.02 | 56.0338 | 120.2 | 118.6535 | 6.5496 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0207 | 6.7643 | 116.5 | 116.6749 | 0.17008 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.021 | 56.0338 | 120.2 | 118.6535 | 6.549 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0217 | 6.7643 | 116.5 | 116.6749 | 0.17008 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.022 | 56.0338 | 120.2 | 118.6535 | 6.5484 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0227 | 6.7643 | 116.5 | 116.6749 | 0.17007 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.023 | 56.0338 | 120.2 | 118.6535 | 6.5477 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0237 | 6.7643 | 116.5 | 116.6749 | 0.17007 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.024 | 56.0338 | 120.2 | 118.6535 | 6.5471 | 0.99431 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0247 | 6.7643 | 116.5 | 116.6749 | 0.17007 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.025 | 56.0623 | 120.2 | 118.6316 | 6.5465 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0257 | 6.7505 | 116.5 | 116.677 | 0.16997 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.026 | 56.0623 | 120.2 | 118.6316 | 6.5459 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0267 | 6.7505 | 116.5 | 116.677 | 0.16988 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.027 | 56.0623 | 120.2 | 118.6316 | 6.5454 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0276 | 6.7505 | 116.5 | 116.677 | 0.16978 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.028 | 56.0623 | 120.2 | 118.6316 | 6.5448 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0287 | 6.7505 | 116.5 | 116.677 | 0.16968 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.029 | 56.0623 | 120.2 | 118.6316 | 6.5442 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0296 | 6.7505 | 116.5 | 116.677 | 0.16959 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.03 | 56.0623 | 120.2 | 118.6316 | 6.5436 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0307 | 6.7505 | 116.5 | 116.677 | 0.16949 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.031 | 56.0623 | 120.2 | 118.6316 | 6.543 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0316 | 6.7505 | 116.5 | 116.677 | 0.1694 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.032 | 56.0623 | 120.2 | 118.6316 | 6.5424 | 0.99437 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0327 | 6.7505 | 116.5 | 116.677 | 0.1693 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.033 | 56.0698 | 120.2 | 118.6341 | 6.5421 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0337 | 6.7397 | 116.5 | 116.696 | 0.16925 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.034 | 56.0698 | 120.2 | 118.6341 | 6.5419 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0347 | 6.7397 | 116.5 | 116.696 | 0.16919 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.035 | 56.0698 | 120.2 | 118.6341 | 6.5416 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0357 | 6.7397 | 116.5 | 116.696 | 0.16913 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.036 | 56.0698 | 120.2 | 118.6341 | 6.5414 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0367 | 6.7397 | 116.5 | 116.696 | 0.16908 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.037 | 56.0698 | 120.2 | 118.6341 | 6.5411 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0377 | 6.7397 | 116.5 | 116.696 | 0.16902 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.038 | 56.0698 | 120.2 | 118.6341 | 6.5408 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0387 | 6.7397 | 116.5 | 116.696 | 0.16897 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.039 | 56.0698 | 120.2 | 118.6341 | 6.5406 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0397 | 6.7397 | 116.5 | 116.696 | 0.16891 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.04 | 56.0698 | 120.2 | 118.6341 | 6.5403 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0406 | 6.7397 | 116.5 | 116.696 | 0.16886 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.041 | 56.0698 | 120.2 | 118.6341 | 6.5401 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0417 | 6.7397 | 116.5 | 116.696 | 0.1688 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.042 | 56.0929 | 120.2 | 118.6414 | 6.5405 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0426 | 6.7556 | 116.5 | 116.692 | 0.1686 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.043 | 56.0929 | 120.2 | 118.6414 | 6.541 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0437 | 6.7556 | 116.5 | 116.692 | 0.16839 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.044 | 56.0929 | 120.2 | 118.6414 | 6.5415 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0446 | 6.7556 | 116.5 | 116.692 | 0.16818 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.045 | 56.0929 | 120.2 | 118.6414 | 6.542 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0457 | 6.7556 | 116.5 | 116.692 | 0.16798 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.046 | 56.0929 | 120.2 | 118.6414 | 6.5424 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0466 | 6.7556 | 116.5 | 116.692 | 0.16777 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.047 | 56.0929 | 120.2 | 118.6414 | 6.5429 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0477 | 6.7556 | 116.5 | 116.692 | 0.16756 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.048 | 56.0929 | 120.2 | 118.6414 | 6.5434 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0487 | 6.7556 | 116.5 | 116.692 | 0.16735 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.049 | 56.0929 | 120.2 | 118.6414 | 6.5438 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0497 | 6.7556 | 116.5 | 116.692 | 0.16715 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.05 | 56.0538 | 120.2 | 118.6583 | 6.5441 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0507 | 6.7538 | 116.5 | 116.6828 | 0.16661 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.051 | 56.0538 | 120.2 | 118.6583 | 6.5444 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0517 | 6.7538 | 116.5 | 116.6828 | 0.16607 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.052 | 56.0538 | 120.2 | 118.6583 | 6.5446 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0527 | 6.7538 | 116.5 | 116.6828 | 0.16553 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.053 | 56.0538 | 120.2 | 118.6583 | 6.5449 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0536 | 6.7538 | 116.5 | 116.6828 | 0.16499 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.054 | 56.0538 | 120.2 | 118.6583 | 6.5451 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0547 | 6.7538 | 116.5 | 116.6828 | 0.16446 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.055 | 56.0538 | 120.2 | 118.6583 | 6.5454 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0556 | 6.7538 | 116.5 | 116.6828 | 0.16392 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.056 | 56.0538 | 120.2 | 118.6583 | 6.5456 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0567 | 6.7538 | 116.5 | 116.6828 | 0.16338 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.057 | 56.0538 | 120.2 | 118.6583 | 6.5459 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0576 | 6.7538 | 116.5 | 116.6828 | 0.16284 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.058 | 56.0214 | 120.2 | 118.6629 | 6.546 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0587 | 6.7553 | 116.5 | 116.6898 | 0.16256 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.059 | 56.0214 | 120.2 | 118.6629 | 6.5461 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0596 | 6.7553 | 116.5 | 116.6898 | 0.16228 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.06 | 56.0214 | 120.2 | 118.6629 | 6.5462 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0607 | 6.7553 | 116.5 | 116.6898 | 0.16199 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.061 | 56.0214 | 120.2 | 118.6629 | 6.5464 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0617 | 6.7553 | 116.5 | 116.6898 | 0.16171 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.062 | 56.0214 | 120.2 | 118.6629 | 6.5465 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0627 | 6.7553 | 116.5 | 116.6898 | 0.16143 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.063 | 56.0214 | 120.2 | 118.6629 | 6.5466 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0637 | 6.7553 | 116.5 | 116.6898 | 0.16115 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.064 | 56.0214 | 120.2 | 118.6629 | 6.5467 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0647 | 6.7553 | 116.5 | 116.6898 | 0.16087 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.065 | 56.0214 | 120.2 | 118.6629 | 6.5468 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0657 | 6.7553 | 116.5 | 116.6898 | 0.16058 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.066 | 56.0214 | 120.2 | 118.6629 | 6.547 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0667 | 6.7553 | 116.5 | 116.6898 | 0.1603 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.067 | 56.0096 | 120.2 | 118.6475 | 6.5469 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0677 | 6.7689 | 116.5 | 116.6824 | 0.15985 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.068 | 56.0096 | 120.2 | 118.6475 | 6.5469 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0686 | 6.7689 | 116.5 | 116.6824 | 0.1594 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.069 | 56.0096 | 120.2 | 118.6475 | 6.5469 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0697 | 6.7689 | 116.5 | 116.6824 | 0.15895 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.07 | 56.0096 | 120.2 | 118.6475 | 6.5468 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0706 | 6.7689 | 116.5 | 116.6824 | 0.1585 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.071 | 56.0096 | 120.2 | 118.6475 | 6.5468 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0717 | 6.7689 | 116.5 | 116.6824 | 0.15804 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.072 | 56.0096 | 120.2 | 118.6475 | 6.5468 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0726 | 6.7689 | 116.5 | 116.6824 | 0.15759 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.073 | 56.0096 | 120.2 | 118.6475 | 6.5468 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0737 | 6.7689 | 116.5 | 116.6824 | 0.15714 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.074 | 56.0096 | 120.2 | 118.6475 | 6.5467 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0746 | 6.7689 | 116.5 | 116.6824 | 0.15669 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.075 | 55.9964 | 120.2 | 118.6566 | 6.5461 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0757 | 6.7675 | 116.5 | 116.6743 | 0.15641 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.076 | 55.9964 | 120.2 | 118.6566 | 6.5456 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0767 | 6.7675 | 116.5 | 116.6743 | 0.15612 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.077 | 55.9964 | 120.2 | 118.6566 | 6.545 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0777 | 6.7675 | 116.5 | 116.6743 | 0.15584 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.078 | 55.9964 | 120.2 | 118.6566 | 6.5444 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0787 | 6.7675 | 116.5 | 116.6743 | 0.15556 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.079 | 55.9964 | 120.2 | 118.6566 | 6.5438 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0797 | 6.7675 | 116.5 | 116.6743 | 0.15527 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.08 | 55.9964 | 120.2 | 118.6566 | 6.5432 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0807 | 6.7675 | 116.5 | 116.6743 | 0.15499 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.081 | 55.9964 | 120.2 | 118.6566 | 6.5426 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0816 | 6.7675 | 116.5 | 116.6743 | 0.1547 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.082 | 55.9964 | 120.2 | 118.6566 | 6.5421 | 0.9943 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0827 | 6.7675 | 116.5 | 116.6743 | 0.15442 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.083 | 56.041 | 120.2 | 118.6471 | 6.5415 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0836 | 6.7551 | 116.5 | 116.6909 | 0.15432 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.084 | 56.041 | 120.2 | 118.6471 | 6.5409 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0847 | 6.7551 | 116.5 | 116.6909 | 0.15422 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.085 | 56.041 | 120.2 | 118.6471 | 6.5404 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0856 | 6.7551 | 116.5 | 116.6909 | 0.15412 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.086 | 56.041 | 120.2 | 118.6471 | 6.5398 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0867 | 6.7551 | 116.5 | 116.6909 | 0.15402 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.087 | 56.041 | 120.2 | 118.6471 | 6.5393 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0876 | 6.7551 | 116.5 | 116.6909 | 0.15392 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.088 | 56.041 | 120.2 | 118.6471 | 6.5387 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0887 | 6.7551 | 116.5 | 116.6909 | 0.15382 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.089 | 56.041 | 120.2 | 118.6471 | 6.5382 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0897 | 6.7551 | 116.5 | 116.6909 | 0.15372 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.09 | 56.041 | 120.2 | 118.6471 | 6.5376 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0907 | 6.7551 | 116.5 | 116.6909 | 0.15362 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.091 | 56.041 | 120.2 | 118.6471 | 6.537 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0917 | 6.7551 | 116.5 | 116.6909 | 0.15352 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.092 | 56.0857 | 120.2 | 118.6386 | 6.5366 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0927 | 6.7692 | 116.5 | 116.6997 | 0.15339 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.093 | 56.0857 | 120.2 | 118.6386 | 6.5362 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0937 | 6.7692 | 116.5 | 116.6997 | 0.15327 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.094 | 56.0857 | 120.2 | 118.6386 | 6.5358 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0947 | 6.7692 | 116.5 | 116.6997 | 0.15314 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.095 | 56.0857 | 120.2 | 118.6386 | 6.5354 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0957 | 6.7692 | 116.5 | 116.6997 | 0.15301 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.096 | 56.0857 | 120.2 | 118.6386 | 6.535 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0966 | 6.7692 | 116.5 | 116.6997 | 0.15288 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.097 | 56.0857 | 120.2 | 118.6386 | 6.5346 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0977 | 6.7692 | 116.5 | 116.6997 | 0.15276 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.098 | 56.0857 | 120.2 | 118.6386 | 6.5342 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0986 | 6.7692 | 116.5 | 116.6997 | 0.15263 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.099 | 56.0857 | 120.2 | 118.6386 | 6.5338 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.0997 | 6.7692 | 116.5 | 116.6997 | 0.1525 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.1 | 56.0673 | 120.2 | 118.6418 | 6.5338 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1006 | 6.7586 | 116.5 | 116.686 | 0.15245 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.101 | 56.0673 | 120.2 | 118.6418 | 6.5338 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1017 | 6.7586 | 116.5 | 116.686 | 0.15241 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.102 | 56.0673 | 120.2 | 118.6418 | 6.5338 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1026 | 6.7586 | 116.5 | 116.686 | 0.15236 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.103 | 56.0673 | 120.2 | 118.6418 | 6.5338 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1037 | 6.7586 | 116.5 | 116.686 | 0.15231 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.104 | 56.0673 | 120.2 | 118.6418 | 6.5338 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1047 | 6.7586 | 116.5 | 116.686 | 0.15226 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.105 | 56.0673 | 120.2 | 118.6418 | 6.5338 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1057 | 6.7586 | 116.5 | 116.686 | 0.15222 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.106 | 56.0673 | 120.2 | 118.6418 | 6.5338 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1067 | 6.7586 | 116.5 | 116.686 | 0.15217 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.107 | 56.0673 | 120.2 | 118.6418 | 6.5338 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1077 | 6.7586 | 116.5 | 116.686 | 0.15212 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.108 | 56.019 | 120.2 | 118.6426 | 6.5345 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1087 | 6.7459 | 116.5 | 116.688 | 0.15195 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.109 | 56.019 | 120.2 | 118.6426 | 6.5352 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1096 | 6.7459 | 116.5 | 116.688 | 0.15179 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.11 | 56.019 | 120.2 | 118.6426 | 6.5359 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1107 | 6.7459 | 116.5 | 116.688 | 0.15162 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.111 | 56.019 | 120.2 | 118.6426 | 6.5366 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1116 | 6.7459 | 116.5 | 116.688 | 0.15145 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.112 | 56.019 | 120.2 | 118.6426 | 6.5373 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1127 | 6.7459 | 116.5 | 116.688 | 0.15128 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.113 | 56.019 | 120.2 | 118.6426 | 6.538 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1136 | 6.7459 | 116.5 | 116.688 | 0.15112 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.114 | 56.019 | 120.2 | 118.6426 | 6.5387 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1147 | 6.7459 | 116.5 | 116.688 | 0.15095 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.115 | 56.019 | 120.2 | 118.6426 | 6.5395 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1156 | 6.7459 | 116.5 | 116.688 | 0.15078 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.116 | 56.019 | 120.2 | 118.6426 | 6.5402 | 0.9941 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1167 | 6.7459 | 116.5 | 116.688 | 0.15061 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.117 | 55.9808 | 120.2 | 118.6419 | 6.5405 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1177 | 6.764 | 116.5 | 116.7002 | 0.15033 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.118 | 55.9808 | 120.2 | 118.6419 | 6.5408 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1187 | 6.764 | 116.5 | 116.7002 | 0.15005 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.119 | 55.9808 | 120.2 | 118.6419 | 6.5411 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1197 | 6.764 | 116.5 | 116.7002 | 0.14977 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.12 | 55.9808 | 120.2 | 118.6419 | 6.5414 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1207 | 6.764 | 116.5 | 116.7002 | 0.14949 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.121 | 55.9808 | 120.2 | 118.6419 | 6.5417 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1217 | 6.764 | 116.5 | 116.7002 | 0.14921 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.122 | 55.9808 | 120.2 | 118.6419 | 6.542 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1227 | 6.764 | 116.5 | 116.7002 | 0.14892 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.123 | 55.9808 | 120.2 | 118.6419 | 6.5423 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1237 | 6.764 | 116.5 | 116.7002 | 0.14864 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.124 | 55.9808 | 120.2 | 118.6419 | 6.5426 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1246 | 6.764 | 116.5 | 116.7002 | 0.14836 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.125 | 55.9946 | 120.2 | 118.6388 | 6.5425 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1257 | 6.7801 | 116.5 | 116.6917 | 0.14799 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.126 | 55.9946 | 120.2 | 118.6388 | 6.5423 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1266 | 6.7801 | 116.5 | 116.6917 | 0.14762 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.127 | 55.9946 | 120.2 | 118.6388 | 6.5422 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1277 | 6.7801 | 116.5 | 116.6917 | 0.14725 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.128 | 55.9946 | 120.2 | 118.6388 | 6.5421 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1286 | 6.7801 | 116.5 | 116.6917 | 0.14688 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.129 | 55.9946 | 120.2 | 118.6388 | 6.542 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1297 | 6.7801 | 116.5 | 116.6917 | 0.14651 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.13 | 55.9946 | 120.2 | 118.6388 | 6.5418 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1307 | 6.7801 | 116.5 | 116.6917 | 0.14614 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.131 | 55.9946 | 120.2 | 118.6388 | 6.5417 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1317 | 6.7801 | 116.5 | 116.6917 | 0.14577 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.132 | 55.9946 | 120.2 | 118.6388 | 6.5416 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1327 | 6.7801 | 116.5 | 116.6917 | 0.1454 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.133 | 56.0612 | 120.2 | 118.6412 | 6.5413 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1337 | 6.7758 | 116.5 | 116.6911 | 0.145 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.134 | 56.0612 | 120.2 | 118.6412 | 6.5409 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1347 | 6.7758 | 116.5 | 116.6911 | 0.1446 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.135 | 56.0612 | 120.2 | 118.6412 | 6.5406 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1357 | 6.7758 | 116.5 | 116.6911 | 0.1442 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.136 | 56.0612 | 120.2 | 118.6412 | 6.5403 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1367 | 6.7758 | 116.5 | 116.6911 | 0.1438 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.137 | 56.0612 | 120.2 | 118.6412 | 6.54 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1376 | 6.7758 | 116.5 | 116.6911 | 0.1434 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.138 | 56.0612 | 120.2 | 118.6412 | 6.5396 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1387 | 6.7758 | 116.5 | 116.6911 | 0.143 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.139 | 56.0612 | 120.2 | 118.6412 | 6.5393 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1396 | 6.7758 | 116.5 | 116.6911 | 0.1426 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.14 | 56.0612 | 120.2 | 118.6412 | 6.539 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1407 | 6.7758 | 116.5 | 116.6911 | 0.1422 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.141 | 56.0612 | 120.2 | 118.6412 | 6.5386 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1416 | 6.7758 | 116.5 | 116.6911 | 0.1418 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.142 | 56.0834 | 120.2 | 118.619 | 6.5377 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1427 | 6.7651 | 116.5 | 116.6863 | 0.14164 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.143 | 56.0834 | 120.2 | 118.619 | 6.5367 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1436 | 6.7651 | 116.5 | 116.6863 | 0.14148 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.144 | 56.0834 | 120.2 | 118.619 | 6.5358 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1447 | 6.7651 | 116.5 | 116.6863 | 0.14132 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.145 | 56.0834 | 120.2 | 118.619 | 6.5348 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1457 | 6.7651 | 116.5 | 116.6863 | 0.14116 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.146 | 56.0834 | 120.2 | 118.619 | 6.5339 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1467 | 6.7651 | 116.5 | 116.6863 | 0.14101 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.147 | 56.0834 | 120.2 | 118.619 | 6.5329 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1477 | 6.7651 | 116.5 | 116.6863 | 0.14085 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.148 | 56.0834 | 120.2 | 118.619 | 6.532 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1487 | 6.7651 | 116.5 | 116.6863 | 0.14069 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.149 | 56.0834 | 120.2 | 118.619 | 6.531 | 0.99443 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1497 | 6.7651 | 116.5 | 116.6863 | 0.14053 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.15 | 56.0935 | 120.2 | 118.6125 | 6.5306 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1507 | 6.7467 | 116.5 | 116.6602 | 0.14039 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.151 | 56.0935 | 120.2 | 118.6125 | 6.5302 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1517 | 6.7467 | 116.5 | 116.6602 | 0.14025 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.152 | 56.0935 | 120.2 | 118.6125 | 6.5297 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1526 | 6.7467 | 116.5 | 116.6602 | 0.14011 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.153 | 56.0935 | 120.2 | 118.6125 | 6.5293 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1537 | 6.7467 | 116.5 | 116.6602 | 0.13997 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.154 | 56.0935 | 120.2 | 118.6125 | 6.5289 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1546 | 6.7467 | 116.5 | 116.6602 | 0.13983 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.155 | 56.0935 | 120.2 | 118.6125 | 6.5284 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1557 | 6.7467 | 116.5 | 116.6602 | 0.13969 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.156 | 56.0935 | 120.2 | 118.6125 | 6.528 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1566 | 6.7467 | 116.5 | 116.6602 | 0.13956 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.157 | 56.0935 | 120.2 | 118.6125 | 6.5276 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1577 | 6.7467 | 116.5 | 116.6602 | 0.13942 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.158 | 56.0935 | 120.2 | 118.6125 | 6.5275 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1587 | 6.733 | 116.5 | 116.6898 | 0.13909 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.159 | 56.0888 | 120.2 | 118.613 | 6.5276 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1597 | 6.733 | 116.5 | 116.6898 | 0.13877 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.16 | 56.0888 | 120.2 | 118.613 | 6.5278 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1607 | 6.733 | 116.5 | 116.6898 | 0.13845 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.161 | 56.0888 | 120.2 | 118.613 | 6.528 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1617 | 6.733 | 116.5 | 116.6898 | 0.13812 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.162 | 56.0888 | 120.2 | 118.613 | 6.5281 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1627 | 6.733 | 116.5 | 116.6898 | 0.1378 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.163 | 56.0888 | 120.2 | 118.613 | 6.5283 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1637 | 6.733 | 116.5 | 116.6898 | 0.13748 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.164 | 56.0888 | 120.2 | 118.613 | 6.5285 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1647 | 6.733 | 116.5 | 116.6898 | 0.13715 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.165 | 56.0888 | 120.2 | 118.613 | 6.5287 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1656 | 6.733 | 116.5 | 116.6898 | 0.13683 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.166 | 56.0888 | 120.2 | 118.613 | 6.5288 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1667 | 6.733 | 116.5 | 116.6898 | 0.13651 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.167 | 56.0271 | 120.2 | 118.614 | 6.5291 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1676 | 6.7253 | 116.5 | 116.6863 | 0.13649 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.168 | 56.0271 | 120.2 | 118.614 | 6.5294 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1687 | 6.7253 | 116.5 | 116.6863 | 0.13647 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.169 | 56.0271 | 120.2 | 118.614 | 6.5297 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1696 | 6.7253 | 116.5 | 116.6863 | 0.13644 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.17 | 56.0271 | 120.2 | 118.614 | 6.53 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1707 | 6.7253 | 116.5 | 116.6863 | 0.13642 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.171 | 56.0271 | 120.2 | 118.614 | 6.5303 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1716 | 6.7253 | 116.5 | 116.6863 | 0.1364 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.172 | 56.0271 | 120.2 | 118.614 | 6.5306 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1727 | 6.7253 | 116.5 | 116.6863 | 0.13638 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.173 | 56.0271 | 120.2 | 118.614 | 6.5309 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1737 | 6.7253 | 116.5 | 116.6863 | 0.13636 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.174 | 56.0271 | 120.2 | 118.614 | 6.5311 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1747 | 6.7253 | 116.5 | 116.6863 | 0.13634 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.175 | 56.0006 | 120.2 | 118.6418 | 6.5317 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1757 | 6.7392 | 116.5 | 116.6678 | 0.13632 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.176 | 56.0006 | 120.2 | 118.6418 | 6.5323 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1767 | 6.7392 | 116.5 | 116.6678 | 0.13631 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.177 | 56.0006 | 120.2 | 118.6418 | 6.5329 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1777 | 6.7392 | 116.5 | 116.6678 | 0.1363 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.178 | 56.0006 | 120.2 | 118.6418 | 6.5334 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1786 | 6.7392 | 116.5 | 116.6678 | 0.13628 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.179 | 56.0006 | 120.2 | 118.6418 | 6.534 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1797 | 6.7392 | 116.5 | 116.6678 | 0.13627 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.18 | 56.0006 | 120.2 | 118.6418 | 6.5346 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1806 | 6.7392 | 116.5 | 116.6678 | 0.13625 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.181 | 56.0006 | 120.2 | 118.6418 | 6.5352 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1817 | 6.7392 | 116.5 | 116.6678 | 0.13624 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.182 | 56.0006 | 120.2 | 118.6418 | 6.5357 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1826 | 6.7392 | 116.5 | 116.6678 | 0.13622 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.183 | 56.0006 | 120.2 | 118.6418 | 6.536 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1837 | 6.7563 | 116.5 | 116.682 | 0.13621 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.184 | 56.0084 | 120.2 | 118.6467 | 6.5359 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1846 | 6.7563 | 116.5 | 116.682 | 0.1362 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.185 | 56.0084 | 120.2 | 118.6467 | 6.5359 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1857 | 6.7563 | 116.5 | 116.682 | 0.13618 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.186 | 56.0084 | 120.2 | 118.6467 | 6.5358 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1867 | 6.7563 | 116.5 | 116.682 | 0.13617 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.187 | 56.0084 | 120.2 | 118.6467 | 6.5358 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1877 | 6.7563 | 116.5 | 116.682 | 0.13616 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.188 | 56.0084 | 120.2 | 118.6467 | 6.5357 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1887 | 6.7563 | 116.5 | 116.682 | 0.13614 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.189 | 56.0084 | 120.2 | 118.6467 | 6.5357 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1897 | 6.7563 | 116.5 | 116.682 | 0.13613 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.19 | 56.0084 | 120.2 | 118.6467 | 6.5357 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1907 | 6.7563 | 116.5 | 116.682 | 0.13611 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.191 | 56.0084 | 120.2 | 118.6467 | 6.5356 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1917 | 6.7563 | 116.5 | 116.682 | 0.1361 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.192 | 56.0383 | 120.2 | 118.6321 | 6.535 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1927 | 6.76 | 116.5 | 116.6744 | 0.13601 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.193 | 56.0383 | 120.2 | 118.6321 | 6.5344 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1936 | 6.76 | 116.5 | 116.6744 | 0.13593 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.194 | 56.0383 | 120.2 | 118.6321 | 6.5339 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1947 | 6.76 | 116.5 | 116.6744 | 0.13584 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.195 | 56.0383 | 120.2 | 118.6321 | 6.5333 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1956 | 6.76 | 116.5 | 116.6744 | 0.13575 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.196 | 56.0383 | 120.2 | 118.6321 | 6.5327 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1967 | 6.76 | 116.5 | 116.6744 | 0.13567 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.197 | 56.0383 | 120.2 | 118.6321 | 6.5321 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1976 | 6.76 | 116.5 | 116.6744 | 0.13558 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.198 | 56.0383 | 120.2 | 118.6321 | 6.5315 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1987 | 6.76 | 116.5 | 116.6744 | 0.13549 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.199 | 56.0383 | 120.2 | 118.6321 | 6.5309 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.1996 | 6.76 | 116.5 | 116.6744 | 0.13541 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.2 | 56.1 | 120.2 | 118.6509 | 6.5313 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2007 | 6.7728 | 116.5 | 116.6825 | 0.13552 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.201 | 56.1 | 120.2 | 118.6509 | 6.5316 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2017 | 6.7728 | 116.5 | 116.6825 | 0.13564 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.202 | 56.1 | 120.2 | 118.6509 | 6.5319 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2027 | 6.7728 | 116.5 | 116.6825 | 0.13575 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.203 | 56.1 | 120.2 | 118.6509 | 6.5322 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2037 | 6.7728 | 116.5 | 116.6825 | 0.13586 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.204 | 56.1 | 120.2 | 118.6509 | 6.5325 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2047 | 6.7728 | 116.5 | 116.6825 | 0.13598 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.205 | 56.1 | 120.2 | 118.6509 | 6.5328 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2057 | 6.7728 | 116.5 | 116.6825 | 0.13609 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.206 | 56.1 | 120.2 | 118.6509 | 6.5331 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2066 | 6.7728 | 116.5 | 116.6825 | 0.13621 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.207 | 56.1 | 120.2 | 118.6509 | 6.5334 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2077 | 6.7728 | 116.5 | 116.6825 | 0.13632 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.208 | 56.1 | 120.2 | 118.6509 | 6.5337 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2086 | 6.7711 | 116.5 | 116.6857 | 0.13641 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.209 | 56.0762 | 120.2 | 118.6405 | 6.534 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2097 | 6.7711 | 116.5 | 116.6857 | 0.1365 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.21 | 56.0762 | 120.2 | 118.6405 | 6.5342 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2106 | 6.7711 | 116.5 | 116.6857 | 0.1366 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.211 | 56.0762 | 120.2 | 118.6405 | 6.5345 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2117 | 6.7711 | 116.5 | 116.6857 | 0.13669 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.212 | 56.0762 | 120.2 | 118.6405 | 6.5347 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2126 | 6.7711 | 116.5 | 116.6857 | 0.13678 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.213 | 56.0762 | 120.2 | 118.6405 | 6.535 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2137 | 6.7711 | 116.5 | 116.6857 | 0.13687 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.214 | 56.0762 | 120.2 | 118.6405 | 6.5353 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2147 | 6.7711 | 116.5 | 116.6857 | 0.13696 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.215 | 56.0762 | 120.2 | 118.6405 | 6.5355 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2157 | 6.7711 | 116.5 | 116.6857 | 0.13706 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.216 | 56.0762 | 120.2 | 118.6405 | 6.5358 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2167 | 6.7711 | 116.5 | 116.6857 | 0.13715 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.217 | 56.0511 | 120.2 | 118.6341 | 6.5359 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2177 | 6.7592 | 116.5 | 116.6811 | 0.13723 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.218 | 56.0511 | 120.2 | 118.6341 | 6.536 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2187 | 6.7592 | 116.5 | 116.6811 | 0.1373 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.219 | 56.0511 | 120.2 | 118.6341 | 6.5361 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2197 | 6.7592 | 116.5 | 116.6811 | 0.13738 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.22 | 56.0511 | 120.2 | 118.6341 | 6.5362 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2207 | 6.7592 | 116.5 | 116.6811 | 0.13746 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.221 | 56.0511 | 120.2 | 118.6341 | 6.5363 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2216 | 6.7592 | 116.5 | 116.6811 | 0.13754 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.222 | 56.0511 | 120.2 | 118.6341 | 6.5364 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2227 | 6.7592 | 116.5 | 116.6811 | 0.13762 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.223 | 56.0511 | 120.2 | 118.6341 | 6.5365 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2236 | 6.7592 | 116.5 | 116.6811 | 0.13769 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.224 | 56.0511 | 120.2 | 118.6341 | 6.5366 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2247 | 6.7592 | 116.5 | 116.6811 | 0.13777 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.225 | 56.0288 | 120.2 | 118.6491 | 6.5372 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2256 | 6.7641 | 116.5 | 116.6892 | 0.13785 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.226 | 56.0288 | 120.2 | 118.6491 | 6.5379 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2267 | 6.7641 | 116.5 | 116.6892 | 0.13793 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.227 | 56.0288 | 120.2 | 118.6491 | 6.5386 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2276 | 6.7641 | 116.5 | 116.6892 | 0.13801 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.228 | 56.0288 | 120.2 | 118.6491 | 6.5393 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2287 | 6.7641 | 116.5 | 116.6892 | 0.13809 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.229 | 56.0288 | 120.2 | 118.6491 | 6.54 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2297 | 6.7641 | 116.5 | 116.6892 | 0.13817 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.23 | 56.0288 | 120.2 | 118.6491 | 6.5407 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2307 | 6.7641 | 116.5 | 116.6892 | 0.13825 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.231 | 56.0288 | 120.2 | 118.6491 | 6.5413 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2317 | 6.7641 | 116.5 | 116.6892 | 0.13833 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.232 | 56.0288 | 120.2 | 118.6491 | 6.542 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2327 | 6.7641 | 116.5 | 116.6892 | 0.13841 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.233 | 56.0288 | 120.2 | 118.6491 | 6.5424 | 0.99411 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2337 | 6.7379 | 116.5 | 116.6775 | 0.1385 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.234 | 55.9683 | 120.2 | 118.6305 | 6.5421 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2346 | 6.7379 | 116.5 | 116.6775 | 0.1386 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.235 | 55.9683 | 120.2 | 118.6305 | 6.5419 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2357 | 6.7379 | 116.5 | 116.6775 | 0.13869 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.236 | 55.9683 | 120.2 | 118.6305 | 6.5416 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2366 | 6.7379 | 116.5 | 116.6775 | 0.13879 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.237 | 55.9683 | 120.2 | 118.6305 | 6.5414 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2377 | 6.7379 | 116.5 | 116.6775 | 0.13888 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.238 | 55.9683 | 120.2 | 118.6305 | 6.5411 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2386 | 6.7379 | 116.5 | 116.6775 | 0.13898 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.239 | 55.9683 | 120.2 | 118.6305 | 6.5408 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2397 | 6.7379 | 116.5 | 116.6775 | 0.13907 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.24 | 55.9683 | 120.2 | 118.6305 | 6.5406 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2406 | 6.7379 | 116.5 | 116.6775 | 0.13917 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.241 | 55.9683 | 120.2 | 118.6305 | 6.5403 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2417 | 6.7379 | 116.5 | 116.6775 | 0.13926 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.242 | 55.9756 | 120.2 | 118.6207 | 6.5401 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2427 | 6.7328 | 116.5 | 116.6696 | 0.13924 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.243 | 55.9756 | 120.2 | 118.6207 | 6.5398 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2437 | 6.7328 | 116.5 | 116.6696 | 0.13922 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.244 | 55.9756 | 120.2 | 118.6207 | 6.5395 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2447 | 6.7328 | 116.5 | 116.6696 | 0.1392 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.245 | 55.9756 | 120.2 | 118.6207 | 6.5392 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2457 | 6.7328 | 116.5 | 116.6696 | 0.13917 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.246 | 55.9756 | 120.2 | 118.6207 | 6.5389 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2467 | 6.7328 | 116.5 | 116.6696 | 0.13915 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.247 | 55.9756 | 120.2 | 118.6207 | 6.5386 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2477 | 6.7328 | 116.5 | 116.6696 | 0.13913 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.248 | 55.9756 | 120.2 | 118.6207 | 6.5384 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2487 | 6.7328 | 116.5 | 116.6696 | 0.1391 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.249 | 55.9756 | 120.2 | 118.6207 | 6.5381 | 0.99433 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2496 | 6.7328 | 116.5 | 116.6696 | 0.13908 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.25 | 56.0439 | 120.2 | 118.6175 | 6.538 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2507 | 6.7531 | 116.5 | 116.6816 | 0.13891 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.251 | 56.0439 | 120.2 | 118.6175 | 6.5379 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2516 | 6.7531 | 116.5 | 116.6816 | 0.13875 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.252 | 56.0439 | 120.2 | 118.6175 | 6.5378 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2527 | 6.7531 | 116.5 | 116.6816 | 0.13858 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.253 | 56.0439 | 120.2 | 118.6175 | 6.5377 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2536 | 6.7531 | 116.5 | 116.6816 | 0.13841 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.254 | 56.0439 | 120.2 | 118.6175 | 6.5377 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2547 | 6.7531 | 116.5 | 116.6816 | 0.13824 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.255 | 56.0439 | 120.2 | 118.6175 | 6.5376 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2557 | 6.7531 | 116.5 | 116.6816 | 0.13807 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.256 | 56.0439 | 120.2 | 118.6175 | 6.5375 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2567 | 6.7531 | 116.5 | 116.6816 | 0.13791 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.257 | 56.0439 | 120.2 | 118.6175 | 6.5374 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2577 | 6.7531 | 116.5 | 116.6816 | 0.13774 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.258 | 56.0439 | 120.2 | 118.6175 | 6.5369 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2587 | 6.7651 | 116.5 | 116.6734 | 0.13786 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.259 | 56.0768 | 120.2 | 118.5904 | 6.5359 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2597 | 6.7651 | 116.5 | 116.6734 | 0.13798 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.26 | 56.0768 | 120.2 | 118.5904 | 6.5349 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2607 | 6.7651 | 116.5 | 116.6734 | 0.1381 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.261 | 56.0768 | 120.2 | 118.5904 | 6.5339 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2617 | 6.7651 | 116.5 | 116.6734 | 0.13823 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.262 | 56.0768 | 120.2 | 118.5904 | 6.533 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2626 | 6.7651 | 116.5 | 116.6734 | 0.13835 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.263 | 56.0768 | 120.2 | 118.5904 | 6.532 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2637 | 6.7651 | 116.5 | 116.6734 | 0.13847 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.264 | 56.0768 | 120.2 | 118.5904 | 6.531 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2646 | 6.7651 | 116.5 | 116.6734 | 0.13859 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.265 | 56.0768 | 120.2 | 118.5904 | 6.53 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2657 | 6.7651 | 116.5 | 116.6734 | 0.13871 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.266 | 56.0768 | 120.2 | 118.5904 | 6.5291 | 0.99438 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2666 | 6.7651 | 116.5 | 116.6734 | 0.13883 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.267 | 56.0749 | 120.2 | 118.5969 | 6.5287 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2677 | 6.7634 | 116.5 | 116.6799 | 0.13888 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.268 | 56.0749 | 120.2 | 118.5969 | 6.5283 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2686 | 6.7634 | 116.5 | 116.6799 | 0.13893 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.269 | 56.0749 | 120.2 | 118.5969 | 6.5279 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2697 | 6.7634 | 116.5 | 116.6799 | 0.13899 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.27 | 56.0749 | 120.2 | 118.5969 | 6.5275 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2707 | 6.7634 | 116.5 | 116.6799 | 0.13904 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.271 | 56.0749 | 120.2 | 118.5969 | 6.5271 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2717 | 6.7634 | 116.5 | 116.6799 | 0.13909 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.272 | 56.0749 | 120.2 | 118.5969 | 6.5268 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2727 | 6.7634 | 116.5 | 116.6799 | 0.13914 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.273 | 56.0749 | 120.2 | 118.5969 | 6.5264 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2737 | 6.7634 | 116.5 | 116.6799 | 0.13919 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.274 | 56.0749 | 120.2 | 118.5969 | 6.526 | 0.99429 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2747 | 6.7634 | 116.5 | 116.6799 | 0.13924 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.275 | 56.0698 | 120.2 | 118.603 | 6.5262 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2757 | 6.7567 | 116.5 | 116.6897 | 0.13918 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.276 | 56.0698 | 120.2 | 118.603 | 6.5263 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2767 | 6.7567 | 116.5 | 116.6897 | 0.13911 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.277 | 56.0698 | 120.2 | 118.603 | 6.5265 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2776 | 6.7567 | 116.5 | 116.6897 | 0.13905 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.278 | 56.0698 | 120.2 | 118.603 | 6.5267 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2787 | 6.7567 | 116.5 | 116.6897 | 0.13899 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.279 | 56.0698 | 120.2 | 118.603 | 6.5269 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2796 | 6.7567 | 116.5 | 116.6897 | 0.13892 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.28 | 56.0698 | 120.2 | 118.603 | 6.5271 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2807 | 6.7567 | 116.5 | 116.6897 | 0.13886 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.281 | 56.0698 | 120.2 | 118.603 | 6.5273 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2816 | 6.7567 | 116.5 | 116.6897 | 0.1388 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.282 | 56.0698 | 120.2 | 118.603 | 6.5274 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2827 | 6.7567 | 116.5 | 116.6897 | 0.13874 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.283 | 56.0698 | 120.2 | 118.603 | 6.5279 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2837 | 6.7559 | 116.5 | 116.6955 | 0.13894 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.284 | 56.042 | 120.2 | 118.5956 | 6.5279 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2847 | 6.7559 | 116.5 | 116.6955 | 0.13914 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.285 | 56.042 | 120.2 | 118.5956 | 6.5279 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2857 | 6.7559 | 116.5 | 116.6955 | 0.13934 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.286 | 56.042 | 120.2 | 118.5956 | 6.5278 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2867 | 6.7559 | 116.5 | 116.6955 | 0.13954 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.287 | 56.042 | 120.2 | 118.5956 | 6.5278 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2877 | 6.7559 | 116.5 | 116.6955 | 0.13974 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.288 | 56.042 | 120.2 | 118.5956 | 6.5278 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2887 | 6.7559 | 116.5 | 116.6955 | 0.13993 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.289 | 56.042 | 120.2 | 118.5956 | 6.5278 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2897 | 6.7559 | 116.5 | 116.6955 | 0.14013 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.29 | 56.042 | 120.2 | 118.5956 | 6.5278 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2906 | 6.7559 | 116.5 | 116.6955 | 0.14033 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.291 | 56.042 | 120.2 | 118.5956 | 6.5278 | 0.99432 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2917 | 6.7559 | 116.5 | 116.6955 | 0.14053 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.292 | 56.0433 | 120.2 | 118.601 | 6.5283 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2926 | 6.7338 | 116.5 | 116.699 | 0.14072 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.293 | 56.0433 | 120.2 | 118.601 | 6.5288 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2937 | 6.7338 | 116.5 | 116.699 | 0.1409 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.294 | 56.0433 | 120.2 | 118.601 | 6.5293 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2946 | 6.7338 | 116.5 | 116.699 | 0.14108 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.295 | 56.0433 | 120.2 | 118.601 | 6.5298 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2957 | 6.7338 | 116.5 | 116.699 | 0.14126 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.296 | 56.0433 | 120.2 | 118.601 | 6.5303 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2966 | 6.7338 | 116.5 | 116.699 | 0.14144 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.297 | 56.0433 | 120.2 | 118.601 | 6.5308 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2977 | 6.7338 | 116.5 | 116.699 | 0.14162 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.298 | 56.0433 | 120.2 | 118.601 | 6.5314 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2987 | 6.7338 | 116.5 | 116.699 | 0.1418 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.299 | 56.0433 | 120.2 | 118.601 | 6.5319 | 0.99428 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.2997 | 6.7338 | 116.5 | 116.699 | 0.14199 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.3 | 56.066 | 120.2 | 118.6119 | 6.5322 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3007 | 6.7253 | 116.5 | 116.6981 | 0.14206 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.301 | 56.066 | 120.2 | 118.6119 | 6.5325 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3017 | 6.7253 | 116.5 | 116.6981 | 0.14214 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.302 | 56.066 | 120.2 | 118.6119 | 6.5328 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3027 | 6.7253 | 116.5 | 116.6981 | 0.14222 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.303 | 56.066 | 120.2 | 118.6119 | 6.5331 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3036 | 6.7253 | 116.5 | 116.6981 | 0.1423 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.304 | 56.066 | 120.2 | 118.6119 | 6.5334 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3047 | 6.7253 | 116.5 | 116.6981 | 0.14237 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.305 | 56.066 | 120.2 | 118.6119 | 6.5337 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3056 | 6.7253 | 116.5 | 116.6981 | 0.14245 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.306 | 56.066 | 120.2 | 118.6119 | 6.534 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3067 | 6.7253 | 116.5 | 116.6981 | 0.14253 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.307 | 56.066 | 120.2 | 118.6119 | 6.5343 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3076 | 6.7253 | 116.5 | 116.6981 | 0.14261 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.308 | 56.066 | 120.2 | 118.6119 | 6.5347 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3087 | 6.7399 | 116.5 | 116.6932 | 0.14254 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.309 | 56.0783 | 120.2 | 118.6338 | 6.5345 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3096 | 6.7399 | 116.5 | 116.6932 | 0.14248 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.31 | 56.0783 | 120.2 | 118.6338 | 6.5343 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3107 | 6.7399 | 116.5 | 116.6932 | 0.14241 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.311 | 56.0783 | 120.2 | 118.6338 | 6.5342 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3117 | 6.7399 | 116.5 | 116.6932 | 0.14235 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.312 | 56.0783 | 120.2 | 118.6338 | 6.534 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3127 | 6.7399 | 116.5 | 116.6932 | 0.14228 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.313 | 56.0783 | 120.2 | 118.6338 | 6.5339 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3137 | 6.7399 | 116.5 | 116.6932 | 0.14222 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.314 | 56.0783 | 120.2 | 118.6338 | 6.5337 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3147 | 6.7399 | 116.5 | 116.6932 | 0.14215 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.315 | 56.0783 | 120.2 | 118.6338 | 6.5336 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3157 | 6.7399 | 116.5 | 116.6932 | 0.14209 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.316 | 56.0783 | 120.2 | 118.6338 | 6.5334 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3167 | 6.7399 | 116.5 | 116.6932 | 0.14202 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.317 | 56.0962 | 120.2 | 118.6283 | 6.5338 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3177 | 6.7495 | 116.5 | 116.6874 | 0.14167 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.318 | 56.0962 | 120.2 | 118.6283 | 6.5342 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3186 | 6.7495 | 116.5 | 116.6874 | 0.14131 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.319 | 56.0962 | 120.2 | 118.6283 | 6.5345 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3197 | 6.7495 | 116.5 | 116.6874 | 0.14095 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.32 | 56.0962 | 120.2 | 118.6283 | 6.5349 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3206 | 6.7495 | 116.5 | 116.6874 | 0.14059 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.321 | 56.0962 | 120.2 | 118.6283 | 6.5353 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3217 | 6.7495 | 116.5 | 116.6874 | 0.14023 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.322 | 56.0962 | 120.2 | 118.6283 | 6.5357 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3226 | 6.7495 | 116.5 | 116.6874 | 0.13987 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.323 | 56.0962 | 120.2 | 118.6283 | 6.536 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3237 | 6.7495 | 116.5 | 116.6874 | 0.13951 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.324 | 56.0962 | 120.2 | 118.6283 | 6.5364 | 0.99414 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3246 | 6.7495 | 116.5 | 116.6874 | 0.13915 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.325 | 56.1058 | 120.2 | 118.622 | 6.537 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3257 | 6.7291 | 116.5 | 116.6894 | 0.13875 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.326 | 56.1058 | 120.2 | 118.622 | 6.5376 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3267 | 6.7291 | 116.5 | 116.6894 | 0.13835 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.327 | 56.1058 | 120.2 | 118.622 | 6.5381 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3277 | 6.7291 | 116.5 | 116.6894 | 0.13794 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.328 | 56.1058 | 120.2 | 118.622 | 6.5387 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3287 | 6.7291 | 116.5 | 116.6894 | 0.13754 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.329 | 56.1058 | 120.2 | 118.622 | 6.5392 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3297 | 6.7291 | 116.5 | 116.6894 | 0.13714 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.33 | 56.1058 | 120.2 | 118.622 | 6.5398 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3307 | 6.7291 | 116.5 | 116.6894 | 0.13674 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.331 | 56.1058 | 120.2 | 118.622 | 6.5404 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3316 | 6.7291 | 116.5 | 116.6894 | 0.13633 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.332 | 56.1058 | 120.2 | 118.622 | 6.5409 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3327 | 6.7291 | 116.5 | 116.6894 | 0.13593 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.333 | 56.1058 | 120.2 | 118.622 | 6.5415 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3336 | 6.7295 | 116.5 | 116.6855 | 0.13577 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.334 | 56.0558 | 120.2 | 118.622 | 6.5419 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3347 | 6.7295 | 116.5 | 116.6855 | 0.13561 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.335 | 56.0558 | 120.2 | 118.622 | 6.5423 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3356 | 6.7295 | 116.5 | 116.6855 | 0.13545 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.336 | 56.0558 | 120.2 | 118.622 | 6.5427 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3367 | 6.7295 | 116.5 | 116.6855 | 0.1353 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.337 | 56.0558 | 120.2 | 118.622 | 6.5431 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3376 | 6.7295 | 116.5 | 116.6855 | 0.13514 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.338 | 56.0558 | 120.2 | 118.622 | 6.5435 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3387 | 6.7295 | 116.5 | 116.6855 | 0.13498 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.339 | 56.0558 | 120.2 | 118.622 | 6.5439 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3397 | 6.7295 | 116.5 | 116.6855 | 0.13482 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.34 | 56.0558 | 120.2 | 118.622 | 6.5443 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3407 | 6.7295 | 116.5 | 116.6855 | 0.13466 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.341 | 56.0558 | 120.2 | 118.622 | 6.5447 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3417 | 6.7295 | 116.5 | 116.6855 | 0.1345 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.342 | 56.0616 | 120.2 | 118.6207 | 6.5449 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3427 | 6.7535 | 116.5 | 116.6974 | 0.13458 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.343 | 56.0616 | 120.2 | 118.6207 | 6.5452 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3437 | 6.7535 | 116.5 | 116.6974 | 0.13467 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.344 | 56.0616 | 120.2 | 118.6207 | 6.5455 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3447 | 6.7535 | 116.5 | 116.6974 | 0.13475 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.345 | 56.0616 | 120.2 | 118.6207 | 6.5458 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3457 | 6.7535 | 116.5 | 116.6974 | 0.13483 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.346 | 56.0616 | 120.2 | 118.6207 | 6.5461 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3466 | 6.7535 | 116.5 | 116.6974 | 0.13491 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.347 | 56.0616 | 120.2 | 118.6207 | 6.5463 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3477 | 6.7535 | 116.5 | 116.6974 | 0.135 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.348 | 56.0616 | 120.2 | 118.6207 | 6.5466 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3486 | 6.7535 | 116.5 | 116.6974 | 0.13508 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.349 | 56.0616 | 120.2 | 118.6207 | 6.5469 | 0.99425 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3497 | 6.7535 | 116.5 | 116.6974 | 0.13516 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.35 | 56.0769 | 120.2 | 118.6238 | 6.5469 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3506 | 6.7472 | 116.5 | 116.6933 | 0.13529 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.351 | 56.0769 | 120.2 | 118.6238 | 6.5469 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3517 | 6.7472 | 116.5 | 116.6933 | 0.13541 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.352 | 56.0769 | 120.2 | 118.6238 | 6.5469 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3526 | 6.7472 | 116.5 | 116.6933 | 0.13554 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.353 | 56.0769 | 120.2 | 118.6238 | 6.5469 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3537 | 6.7472 | 116.5 | 116.6933 | 0.13566 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.354 | 56.0769 | 120.2 | 118.6238 | 6.5469 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3547 | 6.7472 | 116.5 | 116.6933 | 0.13579 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.355 | 56.0769 | 120.2 | 118.6238 | 6.5469 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3557 | 6.7472 | 116.5 | 116.6933 | 0.13592 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.356 | 56.0769 | 120.2 | 118.6238 | 6.5469 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3567 | 6.7472 | 116.5 | 116.6933 | 0.13604 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.357 | 56.0769 | 120.2 | 118.6238 | 6.547 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3577 | 6.7472 | 116.5 | 116.6933 | 0.13617 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.358 | 56.0769 | 120.2 | 118.6238 | 6.547 | 0.99416 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3587 | 6.73 | 116.5 | 116.6767 | 0.13663 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.359 | 56.059 | 120.2 | 118.6286 | 6.5469 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3596 | 6.73 | 116.5 | 116.6767 | 0.13709 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.36 | 56.059 | 120.2 | 118.6286 | 6.5468 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3607 | 6.73 | 116.5 | 116.6767 | 0.13756 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.361 | 56.059 | 120.2 | 118.6286 | 6.5468 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3616 | 6.73 | 116.5 | 116.6767 | 0.13802 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.362 | 56.059 | 120.2 | 118.6286 | 6.5467 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3627 | 6.73 | 116.5 | 116.6767 | 0.13848 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.363 | 56.059 | 120.2 | 118.6286 | 6.5466 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3636 | 6.73 | 116.5 | 116.6767 | 0.13894 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.364 | 56.059 | 120.2 | 118.6286 | 6.5466 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3647 | 6.73 | 116.5 | 116.6767 | 0.13941 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.365 | 56.059 | 120.2 | 118.6286 | 6.5465 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3656 | 6.73 | 116.5 | 116.6767 | 0.13987 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.366 | 56.059 | 120.2 | 118.6286 | 6.5464 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3667 | 6.73 | 116.5 | 116.6767 | 0.14033 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.367 | 56.086 | 120.2 | 118.6173 | 6.5466 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3677 | 6.7428 | 116.5 | 116.6842 | 0.14032 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.368 | 56.086 | 120.2 | 118.6173 | 6.5468 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3687 | 6.7428 | 116.5 | 116.6842 | 0.14031 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.369 | 56.086 | 120.2 | 118.6173 | 6.5469 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3697 | 6.7428 | 116.5 | 116.6842 | 0.1403 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.37 | 56.086 | 120.2 | 118.6173 | 6.5471 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3707 | 6.7428 | 116.5 | 116.6842 | 0.14029 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.371 | 56.086 | 120.2 | 118.6173 | 6.5473 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3717 | 6.7428 | 116.5 | 116.6842 | 0.14028 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.372 | 56.086 | 120.2 | 118.6173 | 6.5474 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3727 | 6.7428 | 116.5 | 116.6842 | 0.14027 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.373 | 56.086 | 120.2 | 118.6173 | 6.5476 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3737 | 6.7428 | 116.5 | 116.6842 | 0.14026 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.374 | 56.086 | 120.2 | 118.6173 | 6.5477 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3746 | 6.7428 | 116.5 | 116.6842 | 0.14025 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.375 | 56.1198 | 120.2 | 118.61 | 6.5475 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3757 | 6.7418 | 116.5 | 116.6905 | 0.13993 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.376 | 56.1198 | 120.2 | 118.61 | 6.5473 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3766 | 6.7418 | 116.5 | 116.6905 | 0.13961 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.377 | 56.1198 | 120.2 | 118.61 | 6.5471 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3777 | 6.7418 | 116.5 | 116.6905 | 0.13929 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.378 | 56.1198 | 120.2 | 118.61 | 6.5469 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3786 | 6.7418 | 116.5 | 116.6905 | 0.13896 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.379 | 56.1198 | 120.2 | 118.61 | 6.5467 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3797 | 6.7418 | 116.5 | 116.6905 | 0.13864 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.38 | 56.1198 | 120.2 | 118.61 | 6.5465 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3807 | 6.7418 | 116.5 | 116.6905 | 0.13832 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.381 | 56.1198 | 120.2 | 118.61 | 6.5463 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3817 | 6.7418 | 116.5 | 116.6905 | 0.138 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.382 | 56.1198 | 120.2 | 118.61 | 6.5461 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3827 | 6.7418 | 116.5 | 116.6905 | 0.13768 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.383 | 56.1198 | 120.2 | 118.61 | 6.5459 | 0.99419 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3837 | 6.7468 | 116.5 | 116.685 | 0.13722 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.384 | 56.0586 | 120.2 | 118.611 | 6.5462 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3847 | 6.7468 | 116.5 | 116.685 | 0.13677 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.385 | 56.0586 | 120.2 | 118.611 | 6.5464 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3857 | 6.7468 | 116.5 | 116.685 | 0.13631 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.386 | 56.0586 | 120.2 | 118.611 | 6.5466 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3867 | 6.7468 | 116.5 | 116.685 | 0.13585 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.387 | 56.0586 | 120.2 | 118.611 | 6.5469 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3876 | 6.7468 | 116.5 | 116.685 | 0.1354 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.388 | 56.0586 | 120.2 | 118.611 | 6.5471 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3887 | 6.7468 | 116.5 | 116.685 | 0.13494 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.389 | 56.0586 | 120.2 | 118.611 | 6.5473 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3896 | 6.7468 | 116.5 | 116.685 | 0.13448 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.39 | 56.0586 | 120.2 | 118.611 | 6.5476 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3907 | 6.7468 | 116.5 | 116.685 | 0.13403 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.391 | 56.0586 | 120.2 | 118.611 | 6.5478 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3916 | 6.7468 | 116.5 | 116.685 | 0.13357 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.392 | 56.0407 | 120.2 | 118.6218 | 6.5483 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3927 | 6.7494 | 116.5 | 116.685 | 0.13323 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.393 | 56.0407 | 120.2 | 118.6218 | 6.5487 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3936 | 6.7494 | 116.5 | 116.685 | 0.13289 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.394 | 56.0407 | 120.2 | 118.6218 | 6.5491 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3947 | 6.7494 | 116.5 | 116.685 | 0.13255 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.395 | 56.0407 | 120.2 | 118.6218 | 6.5496 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3957 | 6.7494 | 116.5 | 116.685 | 0.13221 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.396 | 56.0407 | 120.2 | 118.6218 | 6.55 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3967 | 6.7494 | 116.5 | 116.685 | 0.13187 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.397 | 56.0407 | 120.2 | 118.6218 | 6.5505 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3977 | 6.7494 | 116.5 | 116.685 | 0.13153 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.398 | 56.0407 | 120.2 | 118.6218 | 6.5509 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3987 | 6.7494 | 116.5 | 116.685 | 0.13119 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.399 | 56.0407 | 120.2 | 118.6218 | 6.5513 | 0.99422 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.3997 | 6.7494 | 116.5 | 116.685 | 0.13085 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.4 | 56.0625 | 120.2 | 118.614 | 6.5515 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4007 | 6.7519 | 116.5 | 116.6862 | 0.13074 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.401 | 56.0625 | 120.2 | 118.614 | 6.5516 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4017 | 6.7519 | 116.5 | 116.6862 | 0.13062 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.402 | 56.0625 | 120.2 | 118.614 | 6.5517 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4026 | 6.7519 | 116.5 | 116.6862 | 0.1305 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.403 | 56.0625 | 120.2 | 118.614 | 6.5519 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4037 | 6.7519 | 116.5 | 116.6862 | 0.13039 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.404 | 56.0625 | 120.2 | 118.614 | 6.552 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4046 | 6.7519 | 116.5 | 116.6862 | 0.13027 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.405 | 56.0625 | 120.2 | 118.614 | 6.5521 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4057 | 6.7519 | 116.5 | 116.6862 | 0.13016 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.406 | 56.0625 | 120.2 | 118.614 | 6.5523 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4066 | 6.7519 | 116.5 | 116.6862 | 0.13004 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.407 | 56.0625 | 120.2 | 118.614 | 6.5524 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4077 | 6.7519 | 116.5 | 116.6862 | 0.12992 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.408 | 56.0625 | 120.2 | 118.614 | 6.5525 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4087 | 6.7657 | 116.5 | 116.6822 | 0.12964 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.409 | 56.042 | 120.2 | 118.6001 | 6.5529 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4097 | 6.7657 | 116.5 | 116.6822 | 0.12936 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.41 | 56.042 | 120.2 | 118.6001 | 6.5533 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4107 | 6.7657 | 116.5 | 116.6822 | 0.12908 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.411 | 56.042 | 120.2 | 118.6001 | 6.5536 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4117 | 6.7657 | 116.5 | 116.6822 | 0.1288 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.412 | 56.042 | 120.2 | 118.6001 | 6.554 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4127 | 6.7657 | 116.5 | 116.6822 | 0.12852 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.413 | 56.042 | 120.2 | 118.6001 | 6.5544 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4137 | 6.7657 | 116.5 | 116.6822 | 0.12823 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.414 | 56.042 | 120.2 | 118.6001 | 6.5548 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4147 | 6.7657 | 116.5 | 116.6822 | 0.12795 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.415 | 56.042 | 120.2 | 118.6001 | 6.5551 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4156 | 6.7657 | 116.5 | 116.6822 | 0.12767 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.416 | 56.042 | 120.2 | 118.6001 | 6.5555 | 0.99427 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4167 | 6.7657 | 116.5 | 116.6822 | 0.12739 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.417 | 56.0938 | 120.2 | 118.6156 | 6.5559 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4176 | 6.7547 | 116.5 | 116.6772 | 0.12733 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.418 | 56.0938 | 120.2 | 118.6156 | 6.5563 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4187 | 6.7547 | 116.5 | 116.6772 | 0.12728 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.419 | 56.0938 | 120.2 | 118.6156 | 6.5567 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4196 | 6.7547 | 116.5 | 116.6772 | 0.12722 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.42 | 56.0938 | 120.2 | 118.6156 | 6.557 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4207 | 6.7547 | 116.5 | 116.6772 | 0.12717 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.421 | 56.0938 | 120.2 | 118.6156 | 6.5574 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4216 | 6.7547 | 116.5 | 116.6772 | 0.12711 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.422 | 56.0938 | 120.2 | 118.6156 | 6.5578 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4227 | 6.7547 | 116.5 | 116.6772 | 0.12706 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.423 | 56.0938 | 120.2 | 118.6156 | 6.5582 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4237 | 6.7547 | 116.5 | 116.6772 | 0.127 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.424 | 56.0938 | 120.2 | 118.6156 | 6.5586 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4247 | 6.7547 | 116.5 | 116.6772 | 0.12694 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.425 | 56.1312 | 120.2 | 118.6188 | 6.5588 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4257 | 6.7377 | 116.5 | 116.6771 | 0.12709 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.426 | 56.1312 | 120.2 | 118.6188 | 6.5589 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4267 | 6.7377 | 116.5 | 116.6771 | 0.12723 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.427 | 56.1312 | 120.2 | 118.6188 | 6.5591 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4277 | 6.7377 | 116.5 | 116.6771 | 0.12738 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.428 | 56.1312 | 120.2 | 118.6188 | 6.5593 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4286 | 6.7377 | 116.5 | 116.6771 | 0.12752 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.429 | 56.1312 | 120.2 | 118.6188 | 6.5595 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4297 | 6.7377 | 116.5 | 116.6771 | 0.12766 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.43 | 56.1312 | 120.2 | 118.6188 | 6.5596 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4306 | 6.7377 | 116.5 | 116.6771 | 0.12781 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.431 | 56.1312 | 120.2 | 118.6188 | 6.5598 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4317 | 6.7377 | 116.5 | 116.6771 | 0.12795 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.432 | 56.1312 | 120.2 | 118.6188 | 6.56 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4326 | 6.7377 | 116.5 | 116.6771 | 0.1281 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.433 | 56.1312 | 120.2 | 118.6188 | 6.5602 | 0.99415 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4337 | 6.7436 | 116.5 | 116.678 | 0.12798 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.434 | 56.0772 | 120.2 | 118.6315 | 6.5607 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4346 | 6.7436 | 116.5 | 116.678 | 0.12786 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.435 | 56.0772 | 120.2 | 118.6315 | 6.5613 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4357 | 6.7436 | 116.5 | 116.678 | 0.12774 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.436 | 56.0772 | 120.2 | 118.6315 | 6.5618 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4367 | 6.7436 | 116.5 | 116.678 | 0.12762 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.437 | 56.0772 | 120.2 | 118.6315 | 6.5624 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4377 | 6.7436 | 116.5 | 116.678 | 0.12751 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.438 | 56.0772 | 120.2 | 118.6315 | 6.5629 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4387 | 6.7436 | 116.5 | 116.678 | 0.12739 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.439 | 56.0772 | 120.2 | 118.6315 | 6.5635 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4397 | 6.7436 | 116.5 | 116.678 | 0.12727 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.44 | 56.0772 | 120.2 | 118.6315 | 6.564 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4407 | 6.7436 | 116.5 | 116.678 | 0.12715 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.441 | 56.0772 | 120.2 | 118.6315 | 6.5646 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4417 | 6.7436 | 116.5 | 116.678 | 0.12703 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.442 | 56.0187 | 120.2 | 118.643 | 6.5654 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4427 | 6.7438 | 116.5 | 116.6883 | 0.12685 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.443 | 56.0187 | 120.2 | 118.643 | 6.5663 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4436 | 6.7438 | 116.5 | 116.6883 | 0.12667 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.444 | 56.0187 | 120.2 | 118.643 | 6.5671 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4447 | 6.7438 | 116.5 | 116.6883 | 0.12649 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.445 | 56.0187 | 120.2 | 118.643 | 6.568 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4456 | 6.7438 | 116.5 | 116.6883 | 0.1263 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.446 | 56.0187 | 120.2 | 118.643 | 6.5688 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4467 | 6.7438 | 116.5 | 116.6883 | 0.12612 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.447 | 56.0187 | 120.2 | 118.643 | 6.5697 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4476 | 6.7438 | 116.5 | 116.6883 | 0.12594 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.448 | 56.0187 | 120.2 | 118.643 | 6.5705 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4487 | 6.7438 | 116.5 | 116.6883 | 0.12575 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.449 | 56.0187 | 120.2 | 118.643 | 6.5713 | 0.99403 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4496 | 6.7438 | 116.5 | 116.6883 | 0.12557 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.45 | 56.0376 | 120.2 | 118.6351 | 6.5715 | 0.99412 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4507 | 6.7421 | 116.5 | 116.6995 | 0.12534 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.451 | 56.0376 | 120.2 | 118.6351 | 6.5717 | 0.99412 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4517 | 6.7421 | 116.5 | 116.6995 | 0.12511 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.452 | 56.0376 | 120.2 | 118.6351 | 6.5719 | 0.99412 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4527 | 6.7421 | 116.5 | 116.6995 | 0.12488 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.453 | 56.0376 | 120.2 | 118.6351 | 6.5721 | 0.99412 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4537 | 6.7421 | 116.5 | 116.6995 | 0.12465 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.454 | 56.0376 | 120.2 | 118.6351 | 6.5723 | 0.99412 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4547 | 6.7421 | 116.5 | 116.6995 | 0.12442 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.455 | 56.0376 | 120.2 | 118.6351 | 6.5725 | 0.99412 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4557 | 6.7421 | 116.5 | 116.6995 | 0.12418 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.456 | 56.0376 | 120.2 | 118.6351 | 6.5727 | 0.99412 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4566 | 6.7421 | 116.5 | 116.6995 | 0.12395 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.457 | 56.0376 | 120.2 | 118.6351 | 6.5728 | 0.99412 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4577 | 6.7421 | 116.5 | 116.6995 | 0.12372 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.458 | 56.0376 | 120.2 | 118.6351 | 6.573 | 0.99412 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4586 | 6.7492 | 116.5 | 116.6835 | 0.12344 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.459 | 56.0571 | 120.2 | 118.6179 | 6.5729 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4597 | 6.7492 | 116.5 | 116.6835 | 0.12316 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.46 | 56.0571 | 120.2 | 118.6179 | 6.5728 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4606 | 6.7492 | 116.5 | 116.6835 | 0.12288 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.461 | 56.0571 | 120.2 | 118.6179 | 6.5727 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4617 | 6.7492 | 116.5 | 116.6835 | 0.1226 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.462 | 56.0571 | 120.2 | 118.6179 | 6.5725 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4626 | 6.7492 | 116.5 | 116.6835 | 0.12232 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.463 | 56.0571 | 120.2 | 118.6179 | 6.5724 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4637 | 6.7492 | 116.5 | 116.6835 | 0.12204 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.464 | 56.0571 | 120.2 | 118.6179 | 6.5723 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4647 | 6.7492 | 116.5 | 116.6835 | 0.12176 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.465 | 56.0571 | 120.2 | 118.6179 | 6.5722 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4657 | 6.7492 | 116.5 | 116.6835 | 0.12148 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.466 | 56.0571 | 120.2 | 118.6179 | 6.572 | 0.99426 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4667 | 6.7492 | 116.5 | 116.6835 | 0.1212 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.467 | 56.0733 | 120.2 | 118.606 | 6.5719 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4677 | 6.7501 | 116.5 | 116.6764 | 0.12112 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.468 | 56.0733 | 120.2 | 118.606 | 6.5718 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4687 | 6.7501 | 116.5 | 116.6764 | 0.12104 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.469 | 56.0733 | 120.2 | 118.606 | 6.5716 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4697 | 6.7501 | 116.5 | 116.6764 | 0.12096 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.47 | 56.0733 | 120.2 | 118.606 | 6.5715 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4707 | 6.7501 | 116.5 | 116.6764 | 0.12088 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.471 | 56.0733 | 120.2 | 118.606 | 6.5714 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4716 | 6.7501 | 116.5 | 116.6764 | 0.12081 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.472 | 56.0733 | 120.2 | 118.606 | 6.5713 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4727 | 6.7501 | 116.5 | 116.6764 | 0.12073 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.473 | 56.0733 | 120.2 | 118.606 | 6.5711 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4736 | 6.7501 | 116.5 | 116.6764 | 0.12065 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.474 | 56.0733 | 120.2 | 118.606 | 6.571 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4747 | 6.7501 | 116.5 | 116.6764 | 0.12057 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.475 | 56.0959 | 120.2 | 118.6128 | 6.5705 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4756 | 6.7442 | 116.5 | 116.6814 | 0.12049 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.476 | 56.0959 | 120.2 | 118.6128 | 6.57 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4767 | 6.7442 | 116.5 | 116.6814 | 0.12042 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.477 | 56.0959 | 120.2 | 118.6128 | 6.5695 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4776 | 6.7442 | 116.5 | 116.6814 | 0.12034 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.478 | 56.0959 | 120.2 | 118.6128 | 6.569 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4787 | 6.7442 | 116.5 | 116.6814 | 0.12026 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.479 | 56.0959 | 120.2 | 118.6128 | 6.5685 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4797 | 6.7442 | 116.5 | 116.6814 | 0.12018 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.48 | 56.0959 | 120.2 | 118.6128 | 6.5679 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4807 | 6.7442 | 116.5 | 116.6814 | 0.1201 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.481 | 56.0959 | 120.2 | 118.6128 | 6.5674 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4817 | 6.7442 | 116.5 | 116.6814 | 0.12003 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.482 | 56.0959 | 120.2 | 118.6128 | 6.5669 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4827 | 6.7442 | 116.5 | 116.6814 | 0.11995 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.483 | 56.0959 | 120.2 | 118.6128 | 6.5664 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4837 | 6.7613 | 116.5 | 116.6664 | 0.11972 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.484 | 56.0634 | 120.2 | 118.6057 | 6.5663 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4846 | 6.7613 | 116.5 | 116.6664 | 0.11949 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.485 | 56.0634 | 120.2 | 118.6057 | 6.5662 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4857 | 6.7613 | 116.5 | 116.6664 | 0.11927 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.486 | 56.0634 | 120.2 | 118.6057 | 6.5661 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4866 | 6.7613 | 116.5 | 116.6664 | 0.11904 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.487 | 56.0634 | 120.2 | 118.6057 | 6.566 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4877 | 6.7613 | 116.5 | 116.6664 | 0.11881 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.488 | 56.0634 | 120.2 | 118.6057 | 6.5659 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4886 | 6.7613 | 116.5 | 116.6664 | 0.11858 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.489 | 56.0634 | 120.2 | 118.6057 | 6.5658 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4897 | 6.7613 | 116.5 | 116.6664 | 0.11835 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.49 | 56.0634 | 120.2 | 118.6057 | 6.5657 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4906 | 6.7613 | 116.5 | 116.6664 | 0.11813 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.491 | 56.0634 | 120.2 | 118.6057 | 6.5657 | 0.9942 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4917 | 6.7613 | 116.5 | 116.6664 | 0.1179 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.492 | 56.0237 | 120.2 | 118.631 | 6.5663 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4927 | 6.7532 | 116.5 | 116.6656 | 0.11747 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.493 | 56.0237 | 120.2 | 118.631 | 6.567 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4937 | 6.7532 | 116.5 | 116.6656 | 0.11704 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.494 | 56.0237 | 120.2 | 118.631 | 6.5677 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4947 | 6.7532 | 116.5 | 116.6656 | 0.11662 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.495 | 56.0237 | 120.2 | 118.631 | 6.5683 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4957 | 6.7532 | 116.5 | 116.6656 | 0.11619 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.496 | 56.0237 | 120.2 | 118.631 | 6.569 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4967 | 6.7532 | 116.5 | 116.6656 | 0.11576 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.497 | 56.0237 | 120.2 | 118.631 | 6.5697 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4977 | 6.7532 | 116.5 | 116.6656 | 0.11533 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.498 | 56.0237 | 120.2 | 118.631 | 6.5703 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4987 | 6.7532 | 116.5 | 116.6656 | 0.11491 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.499 | 56.0237 | 120.2 | 118.631 | 6.571 | 0.99405 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.4996 | 6.7532 | 116.5 | 116.6656 | 0.11448 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.5 | 56.0134 | 120.2 | 118.6448 | 6.5713 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5007 | 6.7522 | 116.5 | 116.6767 | 0.11402 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.501 | 56.0134 | 120.2 | 118.6448 | 6.5715 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5016 | 6.7522 | 116.5 | 116.6767 | 0.11356 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.502 | 56.0134 | 120.2 | 118.6448 | 6.5718 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5027 | 6.7522 | 116.5 | 116.6767 | 0.11309 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.503 | 56.0134 | 120.2 | 118.6448 | 6.5721 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5036 | 6.7522 | 116.5 | 116.6767 | 0.11263 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.504 | 56.0134 | 120.2 | 118.6448 | 6.5723 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5047 | 6.7522 | 116.5 | 116.6767 | 0.11217 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.505 | 56.0134 | 120.2 | 118.6448 | 6.5726 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5057 | 6.7522 | 116.5 | 116.6767 | 0.11171 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.506 | 56.0134 | 120.2 | 118.6448 | 6.5729 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5067 | 6.7522 | 116.5 | 116.6767 | 0.11124 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.507 | 56.0134 | 120.2 | 118.6448 | 6.5731 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5077 | 6.7522 | 116.5 | 116.6767 | 0.11078 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.508 | 56.0134 | 120.2 | 118.6448 | 6.5734 | 0.99407 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5087 | 6.7646 | 116.5 | 116.6674 | 0.11021 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.509 | 55.9951 | 120.2 | 118.6334 | 6.5732 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5097 | 6.7646 | 116.5 | 116.6674 | 0.10965 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.51 | 55.9951 | 120.2 | 118.6334 | 6.5731 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5107 | 6.7646 | 116.5 | 116.6674 | 0.10908 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.511 | 55.9951 | 120.2 | 118.6334 | 6.5729 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5117 | 6.7646 | 116.5 | 116.6674 | 0.10851 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.512 | 55.9951 | 120.2 | 118.6334 | 6.5728 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5126 | 6.7646 | 116.5 | 116.6674 | 0.10795 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.513 | 55.9951 | 120.2 | 118.6334 | 6.5726 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5137 | 6.7646 | 116.5 | 116.6674 | 0.10738 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.514 | 55.9951 | 120.2 | 118.6334 | 6.5724 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5146 | 6.7646 | 116.5 | 116.6674 | 0.10681 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.515 | 55.9951 | 120.2 | 118.6334 | 6.5723 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5157 | 6.7646 | 116.5 | 116.6674 | 0.10625 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.516 | 55.9951 | 120.2 | 118.6334 | 6.5721 | 0.99424 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5166 | 6.7646 | 116.5 | 116.6674 | 0.10568 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.517 | 56.0465 | 120.2 | 118.6538 | 6.5722 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5177 | 6.7646 | 116.5 | 116.6783 | 0.10533 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.518 | 56.0465 | 120.2 | 118.6538 | 6.5723 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5186 | 6.7646 | 116.5 | 116.6783 | 0.10498 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.519 | 56.0465 | 120.2 | 118.6538 | 6.5724 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5197 | 6.7646 | 116.5 | 116.6783 | 0.10464 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.52 | 56.0465 | 120.2 | 118.6538 | 6.5724 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5207 | 6.7646 | 116.5 | 116.6783 | 0.10429 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.521 | 56.0465 | 120.2 | 118.6538 | 6.5725 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5217 | 6.7646 | 116.5 | 116.6783 | 0.10394 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.522 | 56.0465 | 120.2 | 118.6538 | 6.5726 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5227 | 6.7646 | 116.5 | 116.6783 | 0.1036 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.523 | 56.0465 | 120.2 | 118.6538 | 6.5727 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5237 | 6.7646 | 116.5 | 116.6783 | 0.10325 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.524 | 56.0465 | 120.2 | 118.6538 | 6.5728 | 0.99417 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5247 | 6.7646 | 116.5 | 116.6783 | 0.1029 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.525 | 56.0802 | 120.2 | 118.6525 | 6.5728 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5257 | 6.7732 | 116.5 | 116.6828 | 0.10286 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.526 | 56.0802 | 120.2 | 118.6525 | 6.5728 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5267 | 6.7732 | 116.5 | 116.6828 | 0.10281 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.527 | 56.0802 | 120.2 | 118.6525 | 6.5728 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5276 | 6.7732 | 116.5 | 116.6828 | 0.10277 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.528 | 56.0802 | 120.2 | 118.6525 | 6.5729 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5287 | 6.7732 | 116.5 | 116.6828 | 0.10272 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.529 | 56.0802 | 120.2 | 118.6525 | 6.5729 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5296 | 6.7732 | 116.5 | 116.6828 | 0.10268 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.53 | 56.0802 | 120.2 | 118.6525 | 6.5729 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5307 | 6.7732 | 116.5 | 116.6828 | 0.10263 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.531 | 56.0802 | 120.2 | 118.6525 | 6.5729 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5316 | 6.7732 | 116.5 | 116.6828 | 0.10258 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.532 | 56.0802 | 120.2 | 118.6525 | 6.5729 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5327 | 6.7732 | 116.5 | 116.6828 | 0.10254 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.533 | 56.0802 | 120.2 | 118.6525 | 6.5729 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5337 | 6.7582 | 116.5 | 116.6986 | 0.10259 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.534 | 56.0169 | 120.2 | 118.6407 | 6.5731 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5347 | 6.7582 | 116.5 | 116.6986 | 0.10265 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.535 | 56.0169 | 120.2 | 118.6407 | 6.5733 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5357 | 6.7582 | 116.5 | 116.6986 | 0.1027 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.536 | 56.0169 | 120.2 | 118.6407 | 6.5734 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5367 | 6.7582 | 116.5 | 116.6986 | 0.10275 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.537 | 56.0169 | 120.2 | 118.6407 | 6.5736 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5377 | 6.7582 | 116.5 | 116.6986 | 0.10281 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.538 | 56.0169 | 120.2 | 118.6407 | 6.5738 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5387 | 6.7582 | 116.5 | 116.6986 | 0.10286 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.539 | 56.0169 | 120.2 | 118.6407 | 6.5739 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5397 | 6.7582 | 116.5 | 116.6986 | 0.10291 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.54 | 56.0169 | 120.2 | 118.6407 | 6.5741 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5406 | 6.7582 | 116.5 | 116.6986 | 0.10297 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.541 | 56.0169 | 120.2 | 118.6407 | 6.5743 | 0.99418 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5417 | 6.7582 | 116.5 | 116.6986 | 0.10302 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.542 | 55.9756 | 120.2 | 118.6534 | 6.5751 | 0.99396 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5426 | 6.7665 | 116.5 | 116.7 | 0.10283 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.543 | 55.9756 | 120.2 | 118.6534 | 6.576 | 0.99396 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5437 | 6.7665 | 116.5 | 116.7 | 0.10265 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.544 | 55.9756 | 120.2 | 118.6534 | 6.5769 | 0.99396 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5446 | 6.7665 | 116.5 | 116.7 | 0.10246 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.545 | 55.9756 | 120.2 | 118.6534 | 6.5777 | 0.99396 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5457 | 6.7665 | 116.5 | 116.7 | 0.10227 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.546 | 55.9756 | 120.2 | 118.6534 | 6.5786 | 0.99396 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5466 | 6.7665 | 116.5 | 116.7 | 0.10208 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.547 | 55.9756 | 120.2 | 118.6534 | 6.5794 | 0.99396 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5477 | 6.7665 | 116.5 | 116.7 | 0.10189 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.548 | 55.9756 | 120.2 | 118.6534 | 6.5803 | 0.99396 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5487 | 6.7665 | 116.5 | 116.7 | 0.10171 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.549 | 55.9756 | 120.2 | 118.6534 | 6.5811 | 0.99396 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5497 | 6.7665 | 116.5 | 116.7 | 0.10152 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.55 | 55.9781 | 120.2 | 118.6366 | 6.5817 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5507 | 6.7574 | 116.5 | 116.6615 | 0.10124 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.551 | 55.9781 | 120.2 | 118.6366 | 6.5823 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5517 | 6.7574 | 116.5 | 116.6615 | 0.10097 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.552 | 55.9781 | 120.2 | 118.6366 | 6.5829 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5527 | 6.7574 | 116.5 | 116.6615 | 0.1007 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.553 | 55.9781 | 120.2 | 118.6366 | 6.5835 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5536 | 6.7574 | 116.5 | 116.6615 | 0.10042 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.554 | 55.9781 | 120.2 | 118.6366 | 6.5841 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5547 | 6.7574 | 116.5 | 116.6615 | 0.10015 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.555 | 55.9781 | 120.2 | 118.6366 | 6.5846 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5556 | 6.7574 | 116.5 | 116.6615 | 0.099875 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.556 | 55.9781 | 120.2 | 118.6366 | 6.5852 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5567 | 6.7574 | 116.5 | 116.6615 | 0.099601 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.557 | 55.9781 | 120.2 | 118.6366 | 6.5858 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5576 | 6.7574 | 116.5 | 116.6615 | 0.099328 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.558 | 55.9781 | 120.2 | 118.6366 | 6.5864 | 0.99404 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5587 | 6.7475 | 116.5 | 116.6598 | 0.099051 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.559 | 55.9828 | 120.2 | 118.6226 | 6.5865 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5596 | 6.7475 | 116.5 | 116.6598 | 0.098774 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.56 | 55.9828 | 120.2 | 118.6226 | 6.5866 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5607 | 6.7475 | 116.5 | 116.6598 | 0.098497 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.561 | 55.9828 | 120.2 | 118.6226 | 6.5867 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5617 | 6.7475 | 116.5 | 116.6598 | 0.09822 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.562 | 55.9828 | 120.2 | 118.6226 | 6.5868 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5627 | 6.7475 | 116.5 | 116.6598 | 0.097943 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.563 | 55.9828 | 120.2 | 118.6226 | 6.5868 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5637 | 6.7475 | 116.5 | 116.6598 | 0.097666 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.564 | 55.9828 | 120.2 | 118.6226 | 6.5869 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5647 | 6.7475 | 116.5 | 116.6598 | 0.097389 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.565 | 55.9828 | 120.2 | 118.6226 | 6.587 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5657 | 6.7475 | 116.5 | 116.6598 | 0.097112 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.566 | 55.9828 | 120.2 | 118.6226 | 6.5871 | 0.99423 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5667 | 6.7475 | 116.5 | 116.6598 | 0.096836 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.567 | 56.0432 | 120.2 | 118.6436 | 6.587 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5677 | 6.7645 | 116.5 | 116.6792 | 0.096499 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.568 | 56.0432 | 120.2 | 118.6436 | 6.5869 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5686 | 6.7645 | 116.5 | 116.6792 | 0.096162 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.569 | 56.0432 | 120.2 | 118.6436 | 6.5867 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5697 | 6.7645 | 116.5 | 116.6792 | 0.095825 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.57 | 56.0432 | 120.2 | 118.6436 | 6.5866 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5706 | 6.7645 | 116.5 | 116.6792 | 0.095488 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.571 | 56.0432 | 120.2 | 118.6436 | 6.5864 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5717 | 6.7645 | 116.5 | 116.6792 | 0.095151 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.572 | 56.0432 | 120.2 | 118.6436 | 6.5863 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5726 | 6.7645 | 116.5 | 116.6792 | 0.094814 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
11.573 | 56.0432 | 120.2 | 118.6436 | 6.5862 | 0.99421 | 6.7447 | 6.3201 | 0.092809 | 11.5737 | 6.7645 | 116.5 | 116.6792 | 0.094477 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5746 | 6.7645 | 116.5 | 116.6792 | 0.09414 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5757 | 6.7659 | 116.5 | 116.686 | 0.093957 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5767 | 6.7659 | 116.5 | 116.686 | 0.093774 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5777 | 6.7659 | 116.5 | 116.686 | 0.093591 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5787 | 6.7659 | 116.5 | 116.686 | 0.093408 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5797 | 6.7659 | 116.5 | 116.686 | 0.093225 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5807 | 6.7659 | 116.5 | 116.686 | 0.093042 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5816 | 6.7659 | 116.5 | 116.686 | 0.092859 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5827 | 6.7659 | 116.5 | 116.686 | 0.092676 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5836 | 6.7658 | 116.5 | 116.6934 | 0.092655 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5847 | 6.7658 | 116.5 | 116.6934 | 0.092634 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5856 | 6.7658 | 116.5 | 116.6934 | 0.092612 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5867 | 6.7658 | 116.5 | 116.6934 | 0.092591 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5876 | 6.7658 | 116.5 | 116.6934 | 0.09257 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5887 | 6.7658 | 116.5 | 116.6934 | 0.092549 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5897 | 6.7658 | 116.5 | 116.6934 | 0.092528 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5907 | 6.7658 | 116.5 | 116.6934 | 0.092507 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5917 | 6.7658 | 116.5 | 116.6934 | 0.092485 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5927 | 6.7632 | 116.5 | 116.6927 | 0.092353 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5937 | 6.7632 | 116.5 | 116.6927 | 0.09222 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5947 | 6.7632 | 116.5 | 116.6927 | 0.092088 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5957 | 6.7632 | 116.5 | 116.6927 | 0.091955 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5966 | 6.7632 | 116.5 | 116.6927 | 0.091823 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5977 | 6.7632 | 116.5 | 116.6927 | 0.09169 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5986 | 6.7632 | 116.5 | 116.6927 | 0.091558 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.5997 | 6.7632 | 116.5 | 116.6927 | 0.091425 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6006 | 6.7625 | 116.5 | 116.6925 | 0.091072 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6017 | 6.7625 | 116.5 | 116.6925 | 0.09072 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6026 | 6.7625 | 116.5 | 116.6925 | 0.090367 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6037 | 6.7625 | 116.5 | 116.6925 | 0.090014 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6047 | 6.7625 | 116.5 | 116.6925 | 0.089661 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6057 | 6.7625 | 116.5 | 116.6925 | 0.089308 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6067 | 6.7625 | 116.5 | 116.6925 | 0.088956 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6077 | 6.7625 | 116.5 | 116.6925 | 0.088603 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6087 | 6.7676 | 116.5 | 116.6843 | 0.088213 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6096 | 6.7676 | 116.5 | 116.6843 | 0.087824 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6107 | 6.7676 | 116.5 | 116.6843 | 0.087435 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6116 | 6.7676 | 116.5 | 116.6843 | 0.087045 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6127 | 6.7676 | 116.5 | 116.6843 | 0.086656 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6136 | 6.7676 | 116.5 | 116.6843 | 0.086266 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6147 | 6.7676 | 116.5 | 116.6843 | 0.085877 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6156 | 6.7676 | 116.5 | 116.6843 | 0.085488 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6167 | 6.7676 | 116.5 | 116.6843 | 0.085098 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6177 | 6.7561 | 116.5 | 116.6777 | 0.084877 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6187 | 6.7561 | 116.5 | 116.6777 | 0.084656 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6197 | 6.7561 | 116.5 | 116.6777 | 0.084435 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6207 | 6.7561 | 116.5 | 116.6777 | 0.084215 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6217 | 6.7561 | 116.5 | 116.6777 | 0.083994 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6227 | 6.7561 | 116.5 | 116.6777 | 0.083773 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6237 | 6.7561 | 116.5 | 116.6777 | 0.083552 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6246 | 6.7561 | 116.5 | 116.6777 | 0.083331 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6257 | 6.7655 | 116.5 | 116.6747 | 0.083191 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6266 | 6.7655 | 116.5 | 116.6747 | 0.083052 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6277 | 6.7655 | 116.5 | 116.6747 | 0.082912 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6286 | 6.7655 | 116.5 | 116.6747 | 0.082773 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6297 | 6.7655 | 116.5 | 116.6747 | 0.082633 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6307 | 6.7655 | 116.5 | 116.6747 | 0.082493 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6317 | 6.7655 | 116.5 | 116.6747 | 0.082354 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6327 | 6.7655 | 116.5 | 116.6747 | 0.082214 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6337 | 6.7953 | 116.5 | 116.6826 | 0.082225 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6347 | 6.7953 | 116.5 | 116.6826 | 0.082235 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6357 | 6.7953 | 116.5 | 116.6826 | 0.082245 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6367 | 6.7953 | 116.5 | 116.6826 | 0.082256 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6376 | 6.7953 | 116.5 | 116.6826 | 0.082266 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6387 | 6.7953 | 116.5 | 116.6826 | 0.082277 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6396 | 6.7953 | 116.5 | 116.6826 | 0.082287 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6407 | 6.7953 | 116.5 | 116.6826 | 0.082297 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6416 | 6.7953 | 116.5 | 116.6826 | 0.082308 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6427 | 6.7897 | 116.5 | 116.6909 | 0.082598 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6436 | 6.7897 | 116.5 | 116.6909 | 0.082888 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6447 | 6.7897 | 116.5 | 116.6909 | 0.083179 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6457 | 6.7897 | 116.5 | 116.6909 | 0.083469 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6467 | 6.7897 | 116.5 | 116.6909 | 0.083759 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6477 | 6.7897 | 116.5 | 116.6909 | 0.08405 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6487 | 6.7897 | 116.5 | 116.6909 | 0.08434 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6497 | 6.7897 | 116.5 | 116.6909 | 0.08463 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6507 | 6.7756 | 116.5 | 116.6962 | 0.084856 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6517 | 6.7756 | 116.5 | 116.6962 | 0.085082 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6526 | 6.7756 | 116.5 | 116.6962 | 0.085307 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6537 | 6.7756 | 116.5 | 116.6962 | 0.085533 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6546 | 6.7756 | 116.5 | 116.6962 | 0.085759 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6557 | 6.7756 | 116.5 | 116.6962 | 0.085984 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6566 | 6.7756 | 116.5 | 116.6962 | 0.08621 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6577 | 6.7756 | 116.5 | 116.6962 | 0.086436 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6587 | 6.7669 | 116.5 | 116.7096 | 0.086469 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6597 | 6.7669 | 116.5 | 116.7096 | 0.086503 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6607 | 6.7669 | 116.5 | 116.7096 | 0.086536 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6617 | 6.7669 | 116.5 | 116.7096 | 0.08657 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6627 | 6.7669 | 116.5 | 116.7096 | 0.086603 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6637 | 6.7669 | 116.5 | 116.7096 | 0.086637 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6647 | 6.7669 | 116.5 | 116.7096 | 0.08667 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6656 | 6.7669 | 116.5 | 116.7096 | 0.086703 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6667 | 6.7669 | 116.5 | 116.7096 | 0.086737 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6676 | 6.7487 | 116.5 | 116.6982 | 0.086635 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6687 | 6.7487 | 116.5 | 116.6982 | 0.086533 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6696 | 6.7487 | 116.5 | 116.6982 | 0.086432 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6707 | 6.7487 | 116.5 | 116.6982 | 0.08633 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6716 | 6.7487 | 116.5 | 116.6982 | 0.086228 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6727 | 6.7487 | 116.5 | 116.6982 | 0.086126 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6737 | 6.7487 | 116.5 | 116.6982 | 0.086025 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6747 | 6.7487 | 116.5 | 116.6982 | 0.085923 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6757 | 6.747 | 116.5 | 116.7061 | 0.085595 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6767 | 6.747 | 116.5 | 116.7061 | 0.085267 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6777 | 6.747 | 116.5 | 116.7061 | 0.084938 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6786 | 6.747 | 116.5 | 116.7061 | 0.08461 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6797 | 6.747 | 116.5 | 116.7061 | 0.084282 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6806 | 6.747 | 116.5 | 116.7061 | 0.083954 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6817 | 6.747 | 116.5 | 116.7061 | 0.083626 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6826 | 6.747 | 116.5 | 116.7061 | 0.083297 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6837 | 6.7429 | 116.5 | 116.7125 | 0.082988 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6846 | 6.7429 | 116.5 | 116.7125 | 0.082678 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6857 | 6.7429 | 116.5 | 116.7125 | 0.082368 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6867 | 6.7429 | 116.5 | 116.7125 | 0.082058 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6877 | 6.7429 | 116.5 | 116.7125 | 0.081748 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6887 | 6.7429 | 116.5 | 116.7125 | 0.081438 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6897 | 6.7429 | 116.5 | 116.7125 | 0.081128 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6907 | 6.7429 | 116.5 | 116.7125 | 0.080819 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6917 | 6.7429 | 116.5 | 116.7125 | 0.080509 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6927 | 6.7435 | 116.5 | 116.7007 | 0.080301 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6936 | 6.7435 | 116.5 | 116.7007 | 0.080093 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6947 | 6.7435 | 116.5 | 116.7007 | 0.079885 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6956 | 6.7435 | 116.5 | 116.7007 | 0.079676 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6967 | 6.7435 | 116.5 | 116.7007 | 0.079468 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6976 | 6.7435 | 116.5 | 116.7007 | 0.07926 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6987 | 6.7435 | 116.5 | 116.7007 | 0.079052 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.6996 | 6.7435 | 116.5 | 116.7007 | 0.078844 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7007 | 6.7733 | 116.5 | 116.6958 | 0.078853 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7017 | 6.7733 | 116.5 | 116.6958 | 0.078861 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7027 | 6.7733 | 116.5 | 116.6958 | 0.078869 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7037 | 6.7733 | 116.5 | 116.6958 | 0.078878 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7047 | 6.7733 | 116.5 | 116.6958 | 0.078886 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7057 | 6.7733 | 116.5 | 116.6958 | 0.078894 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7066 | 6.7733 | 116.5 | 116.6958 | 0.078903 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7077 | 6.7733 | 116.5 | 116.6958 | 0.078911 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7086 | 6.7733 | 116.5 | 116.6958 | 0.078975 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7097 | 6.768 | 116.5 | 116.6926 | 0.079292 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7106 | 6.768 | 116.5 | 116.6926 | 0.079609 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7117 | 6.768 | 116.5 | 116.6926 | 0.079926 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7126 | 6.768 | 116.5 | 116.6926 | 0.080244 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7137 | 6.768 | 116.5 | 116.6926 | 0.080561 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7147 | 6.768 | 116.5 | 116.6926 | 0.080878 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7157 | 6.768 | 116.5 | 116.6926 | 0.081195 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7167 | 6.768 | 116.5 | 116.6926 | 0.081512 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7177 | 6.748 | 116.5 | 116.6923 | 0.081831 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7187 | 6.748 | 116.5 | 116.6923 | 0.08215 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7197 | 6.748 | 116.5 | 116.6923 | 0.082468 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7207 | 6.748 | 116.5 | 116.6923 | 0.082787 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7216 | 6.748 | 116.5 | 116.6923 | 0.083105 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7227 | 6.748 | 116.5 | 116.6923 | 0.083424 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7236 | 6.748 | 116.5 | 116.6923 | 0.083742 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7247 | 6.748 | 116.5 | 116.6923 | 0.084061 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7256 | 6.7535 | 116.5 | 116.6982 | 0.084254 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7267 | 6.7535 | 116.5 | 116.6982 | 0.084448 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7276 | 6.7535 | 116.5 | 116.6982 | 0.084642 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7287 | 6.7535 | 116.5 | 116.6982 | 0.084835 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7297 | 6.7535 | 116.5 | 116.6982 | 0.085029 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7307 | 6.7535 | 116.5 | 116.6982 | 0.085223 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7317 | 6.7535 | 116.5 | 116.6982 | 0.085416 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7327 | 6.7535 | 116.5 | 116.6982 | 0.08561 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7337 | 6.7535 | 116.5 | 116.6982 | 0.085655 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7346 | 6.7516 | 116.5 | 116.703 | 0.085419 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7357 | 6.7516 | 116.5 | 116.703 | 0.085183 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7366 | 6.7516 | 116.5 | 116.703 | 0.084947 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7377 | 6.7516 | 116.5 | 116.703 | 0.084712 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7386 | 6.7516 | 116.5 | 116.703 | 0.084476 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7397 | 6.7516 | 116.5 | 116.703 | 0.08424 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7406 | 6.7516 | 116.5 | 116.703 | 0.084004 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7417 | 6.7516 | 116.5 | 116.703 | 0.083768 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7427 | 6.732 | 116.5 | 116.6972 | 0.083472 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7437 | 6.732 | 116.5 | 116.6972 | 0.083177 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7447 | 6.732 | 116.5 | 116.6972 | 0.082881 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7457 | 6.732 | 116.5 | 116.6972 | 0.082585 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7467 | 6.732 | 116.5 | 116.6972 | 0.08229 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7477 | 6.732 | 116.5 | 116.6972 | 0.081994 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7487 | 6.732 | 116.5 | 116.6972 | 0.081699 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7496 | 6.732 | 116.5 | 116.6972 | 0.081403 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7507 | 6.7334 | 116.5 | 116.6934 | 0.081283 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7516 | 6.7334 | 116.5 | 116.6934 | 0.081163 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7527 | 6.7334 | 116.5 | 116.6934 | 0.081043 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7536 | 6.7334 | 116.5 | 116.6934 | 0.080924 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7547 | 6.7334 | 116.5 | 116.6934 | 0.080804 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7557 | 6.7334 | 116.5 | 116.6934 | 0.080684 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7567 | 6.7334 | 116.5 | 116.6934 | 0.080564 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7577 | 6.7334 | 116.5 | 116.6934 | 0.080444 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7587 | 6.7334 | 116.5 | 116.6934 | 0.080421 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7597 | 6.752 | 116.5 | 116.6993 | 0.080267 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7607 | 6.752 | 116.5 | 116.6993 | 0.080113 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7617 | 6.752 | 116.5 | 116.6993 | 0.079958 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7626 | 6.752 | 116.5 | 116.6993 | 0.079804 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7637 | 6.752 | 116.5 | 116.6993 | 0.07965 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7646 | 6.752 | 116.5 | 116.6993 | 0.079496 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7657 | 6.752 | 116.5 | 116.6993 | 0.079341 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7666 | 6.752 | 116.5 | 116.6993 | 0.079187 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7677 | 6.7874 | 116.5 | 116.6903 | 0.079419 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7686 | 6.7874 | 116.5 | 116.6903 | 0.079652 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7697 | 6.7874 | 116.5 | 116.6903 | 0.079884 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7707 | 6.7874 | 116.5 | 116.6903 | 0.080116 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7717 | 6.7874 | 116.5 | 116.6903 | 0.080348 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7727 | 6.7874 | 116.5 | 116.6903 | 0.08058 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7737 | 6.7874 | 116.5 | 116.6903 | 0.080813 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7747 | 6.7874 | 116.5 | 116.6903 | 0.081045 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7757 | 6.7654 | 116.5 | 116.6832 | 0.081438 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7767 | 6.7654 | 116.5 | 116.6832 | 0.081831 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7776 | 6.7654 | 116.5 | 116.6832 | 0.082224 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7787 | 6.7654 | 116.5 | 116.6832 | 0.082618 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7796 | 6.7654 | 116.5 | 116.6832 | 0.083011 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7807 | 6.7654 | 116.5 | 116.6832 | 0.083404 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7816 | 6.7654 | 116.5 | 116.6832 | 0.083797 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7827 | 6.7654 | 116.5 | 116.6832 | 0.08419 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7837 | 6.7654 | 116.5 | 116.6832 | 0.084399 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7847 | 6.7455 | 116.5 | 116.6896 | 0.084545 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7857 | 6.7455 | 116.5 | 116.6896 | 0.084691 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7867 | 6.7455 | 116.5 | 116.6896 | 0.084837 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7877 | 6.7455 | 116.5 | 116.6896 | 0.084984 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7887 | 6.7455 | 116.5 | 116.6896 | 0.08513 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7897 | 6.7455 | 116.5 | 116.6896 | 0.085276 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7906 | 6.7455 | 116.5 | 116.6896 | 0.085422 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7917 | 6.7455 | 116.5 | 116.6896 | 0.085568 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7926 | 6.7802 | 116.5 | 116.679 | 0.085543 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7937 | 6.7802 | 116.5 | 116.679 | 0.085517 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7946 | 6.7802 | 116.5 | 116.679 | 0.085491 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7957 | 6.7802 | 116.5 | 116.679 | 0.085465 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7966 | 6.7802 | 116.5 | 116.679 | 0.085439 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7977 | 6.7802 | 116.5 | 116.679 | 0.085414 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7987 | 6.7802 | 116.5 | 116.679 | 0.085388 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.7997 | 6.7802 | 116.5 | 116.679 | 0.085362 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8007 | 6.7502 | 116.5 | 116.6708 | 0.085001 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8017 | 6.7502 | 116.5 | 116.6708 | 0.084639 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8027 | 6.7502 | 116.5 | 116.6708 | 0.084278 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8036 | 6.7502 | 116.5 | 116.6708 | 0.083916 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8047 | 6.7502 | 116.5 | 116.6708 | 0.083555 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8056 | 6.7502 | 116.5 | 116.6708 | 0.083193 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8067 | 6.7502 | 116.5 | 116.6708 | 0.082832 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8076 | 6.7502 | 116.5 | 116.6708 | 0.08247 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8087 | 6.7502 | 116.5 | 116.6708 | 0.082144 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8096 | 6.7394 | 116.5 | 116.687 | 0.081623 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8107 | 6.7394 | 116.5 | 116.687 | 0.081103 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8117 | 6.7394 | 116.5 | 116.687 | 0.080582 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8127 | 6.7394 | 116.5 | 116.687 | 0.080062 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8137 | 6.7394 | 116.5 | 116.687 | 0.079541 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8147 | 6.7394 | 116.5 | 116.687 | 0.079021 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8157 | 6.7394 | 116.5 | 116.687 | 0.0785 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8167 | 6.7394 | 116.5 | 116.687 | 0.077979 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8177 | 6.7478 | 116.5 | 116.6882 | 0.077728 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8186 | 6.7478 | 116.5 | 116.6882 | 0.077477 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8197 | 6.7478 | 116.5 | 116.6882 | 0.077226 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8206 | 6.7478 | 116.5 | 116.6882 | 0.076975 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8217 | 6.7478 | 116.5 | 116.6882 | 0.076724 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8226 | 6.7478 | 116.5 | 116.6882 | 0.076473 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8237 | 6.7478 | 116.5 | 116.6882 | 0.076221 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8246 | 6.7478 | 116.5 | 116.6882 | 0.07597 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8257 | 6.7595 | 116.5 | 116.69 | 0.07575 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8267 | 6.7595 | 116.5 | 116.69 | 0.075529 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8277 | 6.7595 | 116.5 | 116.69 | 0.075309 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8287 | 6.7595 | 116.5 | 116.69 | 0.075088 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8297 | 6.7595 | 116.5 | 116.69 | 0.074868 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8307 | 6.7595 | 116.5 | 116.69 | 0.074647 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8316 | 6.7595 | 116.5 | 116.69 | 0.074427 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8327 | 6.7595 | 116.5 | 116.69 | 0.074206 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8336 | 6.7595 | 116.5 | 116.69 | 0.074037 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8347 | 6.7729 | 116.5 | 116.6959 | 0.07399 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8356 | 6.7729 | 116.5 | 116.6959 | 0.073943 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8367 | 6.7729 | 116.5 | 116.6959 | 0.073897 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8376 | 6.7729 | 116.5 | 116.6959 | 0.07385 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8387 | 6.7729 | 116.5 | 116.6959 | 0.073804 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8397 | 6.7729 | 116.5 | 116.6959 | 0.073757 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8407 | 6.7729 | 116.5 | 116.6959 | 0.07371 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8417 | 6.7729 | 116.5 | 116.6959 | 0.073664 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8427 | 6.7675 | 116.5 | 116.6914 | 0.074005 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8437 | 6.7675 | 116.5 | 116.6914 | 0.074346 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8447 | 6.7675 | 116.5 | 116.6914 | 0.074688 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8457 | 6.7675 | 116.5 | 116.6914 | 0.075029 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8466 | 6.7675 | 116.5 | 116.6914 | 0.075371 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8477 | 6.7675 | 116.5 | 116.6914 | 0.075712 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8486 | 6.7675 | 116.5 | 116.6914 | 0.076054 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8497 | 6.7675 | 116.5 | 116.6914 | 0.076395 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8506 | 6.7559 | 116.5 | 116.6793 | 0.076662 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8517 | 6.7559 | 116.5 | 116.6793 | 0.076928 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8526 | 6.7559 | 116.5 | 116.6793 | 0.077195 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8537 | 6.7559 | 116.5 | 116.6793 | 0.077462 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8547 | 6.7559 | 116.5 | 116.6793 | 0.077728 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8557 | 6.7559 | 116.5 | 116.6793 | 0.077995 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8567 | 6.7559 | 116.5 | 116.6793 | 0.078261 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8577 | 6.7559 | 116.5 | 116.6793 | 0.078528 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8587 | 6.7559 | 116.5 | 116.6793 | 0.078795 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8596 | 6.7578 | 116.5 | 116.6665 | 0.078738 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8607 | 6.7578 | 116.5 | 116.6665 | 0.078682 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8616 | 6.7578 | 116.5 | 116.6665 | 0.078626 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8627 | 6.7578 | 116.5 | 116.6665 | 0.078569 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8636 | 6.7578 | 116.5 | 116.6665 | 0.078513 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8647 | 6.7578 | 116.5 | 116.6665 | 0.078457 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8656 | 6.7578 | 116.5 | 116.6665 | 0.0784 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8667 | 6.7578 | 116.5 | 116.6665 | 0.078344 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8677 | 6.7515 | 116.5 | 116.6646 | 0.078133 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8687 | 6.7515 | 116.5 | 116.6646 | 0.077922 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8697 | 6.7515 | 116.5 | 116.6646 | 0.077711 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8707 | 6.7515 | 116.5 | 116.6646 | 0.0775 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8717 | 6.7515 | 116.5 | 116.6646 | 0.077289 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8727 | 6.7515 | 116.5 | 116.6646 | 0.077078 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8737 | 6.7515 | 116.5 | 116.6646 | 0.076867 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8746 | 6.7515 | 116.5 | 116.6646 | 0.076656 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8757 | 6.7494 | 116.5 | 116.6865 | 0.076316 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8766 | 6.7494 | 116.5 | 116.6865 | 0.075976 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8777 | 6.7494 | 116.5 | 116.6865 | 0.075635 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8786 | 6.7494 | 116.5 | 116.6865 | 0.075295 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8797 | 6.7494 | 116.5 | 116.6865 | 0.074955 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8807 | 6.7494 | 116.5 | 116.6865 | 0.074615 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8817 | 6.7494 | 116.5 | 116.6865 | 0.074275 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8827 | 6.7494 | 116.5 | 116.6865 | 0.073935 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8837 | 6.7494 | 116.5 | 116.6865 | 0.073595 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8847 | 6.7422 | 116.5 | 116.6872 | 0.07338 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8857 | 6.7422 | 116.5 | 116.6872 | 0.073166 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8867 | 6.7422 | 116.5 | 116.6872 | 0.072952 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8876 | 6.7422 | 116.5 | 116.6872 | 0.072738 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8887 | 6.7422 | 116.5 | 116.6872 | 0.072523 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8896 | 6.7422 | 116.5 | 116.6872 | 0.072309 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8907 | 6.7422 | 116.5 | 116.6872 | 0.072095 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8916 | 6.7422 | 116.5 | 116.6872 | 0.071881 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8927 | 6.7516 | 116.5 | 116.6734 | 0.07178 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8936 | 6.7516 | 116.5 | 116.6734 | 0.07168 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8947 | 6.7516 | 116.5 | 116.6734 | 0.07158 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8957 | 6.7516 | 116.5 | 116.6734 | 0.07148 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8967 | 6.7516 | 116.5 | 116.6734 | 0.071379 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8977 | 6.7516 | 116.5 | 116.6734 | 0.071279 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8987 | 6.7516 | 116.5 | 116.6734 | 0.071179 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.8997 | 6.7516 | 116.5 | 116.6734 | 0.071079 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9007 | 6.7735 | 116.5 | 116.6869 | 0.071321 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9017 | 6.7735 | 116.5 | 116.6869 | 0.071563 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9026 | 6.7735 | 116.5 | 116.6869 | 0.071805 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9037 | 6.7735 | 116.5 | 116.6869 | 0.072047 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9046 | 6.7735 | 116.5 | 116.6869 | 0.072289 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9057 | 6.7735 | 116.5 | 116.6869 | 0.072531 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9066 | 6.7735 | 116.5 | 116.6869 | 0.072773 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9077 | 6.7735 | 116.5 | 116.6869 | 0.073015 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9087 | 6.7735 | 116.5 | 116.6869 | 0.073257 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9097 | 6.7579 | 116.5 | 116.6979 | 0.073742 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9107 | 6.7579 | 116.5 | 116.6979 | 0.074228 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9117 | 6.7579 | 116.5 | 116.6979 | 0.074713 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9127 | 6.7579 | 116.5 | 116.6979 | 0.075199 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9137 | 6.7579 | 116.5 | 116.6979 | 0.075685 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9147 | 6.7579 | 116.5 | 116.6979 | 0.07617 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9156 | 6.7579 | 116.5 | 116.6979 | 0.076656 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9167 | 6.7579 | 116.5 | 116.6979 | 0.077141 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9176 | 6.7465 | 116.5 | 116.6878 | 0.07726 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9187 | 6.7465 | 116.5 | 116.6878 | 0.077378 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9196 | 6.7465 | 116.5 | 116.6878 | 0.077497 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9207 | 6.7465 | 116.5 | 116.6878 | 0.077615 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9216 | 6.7465 | 116.5 | 116.6878 | 0.077734 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9227 | 6.7465 | 116.5 | 116.6878 | 0.077852 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9237 | 6.7465 | 116.5 | 116.6878 | 0.077971 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9247 | 6.7465 | 116.5 | 116.6878 | 0.078089 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9257 | 6.7339 | 116.5 | 116.6744 | 0.077949 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9267 | 6.7339 | 116.5 | 116.6744 | 0.077809 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9277 | 6.7339 | 116.5 | 116.6744 | 0.077669 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9286 | 6.7339 | 116.5 | 116.6744 | 0.077529 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9297 | 6.7339 | 116.5 | 116.6744 | 0.077388 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9306 | 6.7339 | 116.5 | 116.6744 | 0.077248 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9317 | 6.7339 | 116.5 | 116.6744 | 0.077108 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9326 | 6.7339 | 116.5 | 116.6744 | 0.076968 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9337 | 6.7339 | 116.5 | 116.6744 | 0.076828 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9346 | 6.7317 | 116.5 | 116.6799 | 0.076626 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9357 | 6.7317 | 116.5 | 116.6799 | 0.076425 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9367 | 6.7317 | 116.5 | 116.6799 | 0.076223 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9377 | 6.7317 | 116.5 | 116.6799 | 0.076022 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9387 | 6.7317 | 116.5 | 116.6799 | 0.07582 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9397 | 6.7317 | 116.5 | 116.6799 | 0.075619 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9407 | 6.7317 | 116.5 | 116.6799 | 0.075417 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9417 | 6.7317 | 116.5 | 116.6799 | 0.075216 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9427 | 6.738 | 116.5 | 116.6883 | 0.074966 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9436 | 6.738 | 116.5 | 116.6883 | 0.074717 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9447 | 6.738 | 116.5 | 116.6883 | 0.074467 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9456 | 6.738 | 116.5 | 116.6883 | 0.074218 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9467 | 6.738 | 116.5 | 116.6883 | 0.073968 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9476 | 6.738 | 116.5 | 116.6883 | 0.073719 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9487 | 6.738 | 116.5 | 116.6883 | 0.073469 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9496 | 6.738 | 116.5 | 116.6883 | 0.07322 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9507 | 6.7282 | 116.5 | 116.6886 | 0.073113 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9517 | 6.7282 | 116.5 | 116.6886 | 0.073007 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9527 | 6.7282 | 116.5 | 116.6886 | 0.072901 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9537 | 6.7282 | 116.5 | 116.6886 | 0.072795 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9547 | 6.7282 | 116.5 | 116.6886 | 0.072689 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9557 | 6.7282 | 116.5 | 116.6886 | 0.072582 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9566 | 6.7282 | 116.5 | 116.6886 | 0.072476 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9577 | 6.7282 | 116.5 | 116.6886 | 0.07237 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9586 | 6.7282 | 116.5 | 116.6886 | 0.072264 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9597 | 6.739 | 116.5 | 116.6911 | 0.072375 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9606 | 6.739 | 116.5 | 116.6911 | 0.072486 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9617 | 6.739 | 116.5 | 116.6911 | 0.072598 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9626 | 6.739 | 116.5 | 116.6911 | 0.072709 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9637 | 6.739 | 116.5 | 116.6911 | 0.07282 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9647 | 6.739 | 116.5 | 116.6911 | 0.072932 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9657 | 6.739 | 116.5 | 116.6911 | 0.073043 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9667 | 6.739 | 116.5 | 116.6911 | 0.073154 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9677 | 6.7689 | 116.5 | 116.6904 | 0.073591 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9687 | 6.7689 | 116.5 | 116.6904 | 0.074028 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9697 | 6.7689 | 116.5 | 116.6904 | 0.074465 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9707 | 6.7689 | 116.5 | 116.6904 | 0.074902 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9716 | 6.7689 | 116.5 | 116.6904 | 0.075339 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9727 | 6.7689 | 116.5 | 116.6904 | 0.075776 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9736 | 6.7689 | 116.5 | 116.6904 | 0.076213 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9747 | 6.7689 | 116.5 | 116.6904 | 0.07665 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9756 | 6.7668 | 116.5 | 116.6866 | 0.077243 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9767 | 6.7668 | 116.5 | 116.6866 | 0.077837 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9776 | 6.7668 | 116.5 | 116.6866 | 0.078431 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9787 | 6.7668 | 116.5 | 116.6866 | 0.079025 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9797 | 6.7668 | 116.5 | 116.6866 | 0.079619 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9807 | 6.7668 | 116.5 | 116.6866 | 0.080213 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9817 | 6.7668 | 116.5 | 116.6866 | 0.080807 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9827 | 6.7668 | 116.5 | 116.6866 | 0.0814 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9837 | 6.7668 | 116.5 | 116.6866 | 0.081994 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9846 | 6.7438 | 116.5 | 116.6911 | 0.082384 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9857 | 6.7438 | 116.5 | 116.6911 | 0.082774 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9866 | 6.7438 | 116.5 | 116.6911 | 0.083163 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9877 | 6.7438 | 116.5 | 116.6911 | 0.083553 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9886 | 6.7438 | 116.5 | 116.6911 | 0.083943 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9897 | 6.7438 | 116.5 | 116.6911 | 0.084333 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9906 | 6.7438 | 116.5 | 116.6911 | 0.084722 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9917 | 6.7438 | 116.5 | 116.6911 | 0.085112 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9927 | 6.7277 | 116.5 | 116.6839 | 0.085192 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9937 | 6.7277 | 116.5 | 116.6839 | 0.085272 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9947 | 6.7277 | 116.5 | 116.6839 | 0.085352 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9957 | 6.7277 | 116.5 | 116.6839 | 0.085432 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9967 | 6.7277 | 116.5 | 116.6839 | 0.085511 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9977 | 6.7277 | 116.5 | 116.6839 | 0.085591 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9987 | 6.7277 | 116.5 | 116.6839 | 0.085671 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 11.9996 | 6.7277 | 116.5 | 116.6839 | 0.085751 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0007 | 6.7251 | 116.5 | 116.6817 | 0.085498 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0016 | 6.7251 | 116.5 | 116.6817 | 0.085244 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0027 | 6.7251 | 116.5 | 116.6817 | 0.084991 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0036 | 6.7251 | 116.5 | 116.6817 | 0.084737 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0047 | 6.7251 | 116.5 | 116.6817 | 0.084484 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0057 | 6.7251 | 116.5 | 116.6817 | 0.084231 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0067 | 6.7251 | 116.5 | 116.6817 | 0.083977 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0077 | 6.7251 | 116.5 | 116.6817 | 0.083724 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0087 | 6.7251 | 116.5 | 116.6817 | 0.08347 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0097 | 6.7323 | 116.5 | 116.6797 | 0.08322 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0107 | 6.7323 | 116.5 | 116.6797 | 0.08297 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0117 | 6.7323 | 116.5 | 116.6797 | 0.08272 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0126 | 6.7323 | 116.5 | 116.6797 | 0.08247 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0137 | 6.7323 | 116.5 | 116.6797 | 0.08222 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0146 | 6.7323 | 116.5 | 116.6797 | 0.08197 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0157 | 6.7323 | 116.5 | 116.6797 | 0.081719 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0166 | 6.7323 | 116.5 | 116.6797 | 0.081469 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0177 | 6.7293 | 116.5 | 116.6856 | 0.081207 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0186 | 6.7293 | 116.5 | 116.6856 | 0.080944 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0197 | 6.7293 | 116.5 | 116.6856 | 0.080682 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0207 | 6.7293 | 116.5 | 116.6856 | 0.080419 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0217 | 6.7293 | 116.5 | 116.6856 | 0.080157 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0227 | 6.7293 | 116.5 | 116.6856 | 0.079894 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0237 | 6.7293 | 116.5 | 116.6856 | 0.079631 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0247 | 6.7293 | 116.5 | 116.6856 | 0.079369 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0257 | 6.741 | 116.5 | 116.6908 | 0.079107 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0267 | 6.741 | 116.5 | 116.6908 | 0.078846 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0276 | 6.741 | 116.5 | 116.6908 | 0.078584 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0287 | 6.741 | 116.5 | 116.6908 | 0.078323 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0296 | 6.741 | 116.5 | 116.6908 | 0.078061 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0307 | 6.741 | 116.5 | 116.6908 | 0.077799 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0316 | 6.741 | 116.5 | 116.6908 | 0.077538 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0327 | 6.741 | 116.5 | 116.6908 | 0.077276 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0337 | 6.741 | 116.5 | 116.6908 | 0.077015 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0347 | 6.7655 | 116.5 | 116.6772 | 0.076918 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0357 | 6.7655 | 116.5 | 116.6772 | 0.076821 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0367 | 6.7655 | 116.5 | 116.6772 | 0.076723 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0377 | 6.7655 | 116.5 | 116.6772 | 0.076626 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0387 | 6.7655 | 116.5 | 116.6772 | 0.076529 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0397 | 6.7655 | 116.5 | 116.6772 | 0.076432 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0406 | 6.7655 | 116.5 | 116.6772 | 0.076335 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0417 | 6.7655 | 116.5 | 116.6772 | 0.076238 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0426 | 6.7655 | 116.5 | 116.6889 | 0.076154 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0437 | 6.7655 | 116.5 | 116.6889 | 0.076071 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0446 | 6.7655 | 116.5 | 116.6889 | 0.075988 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0457 | 6.7655 | 116.5 | 116.6889 | 0.075905 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0466 | 6.7655 | 116.5 | 116.6889 | 0.075821 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0477 | 6.7655 | 116.5 | 116.6889 | 0.075738 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0487 | 6.7655 | 116.5 | 116.6889 | 0.075655 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0497 | 6.7655 | 116.5 | 116.6889 | 0.075572 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0507 | 6.7556 | 116.5 | 116.6868 | 0.075354 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0517 | 6.7556 | 116.5 | 116.6868 | 0.075136 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0527 | 6.7556 | 116.5 | 116.6868 | 0.074918 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0536 | 6.7556 | 116.5 | 116.6868 | 0.0747 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0547 | 6.7556 | 116.5 | 116.6868 | 0.074482 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0556 | 6.7556 | 116.5 | 116.6868 | 0.074264 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0567 | 6.7556 | 116.5 | 116.6868 | 0.074046 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0576 | 6.7556 | 116.5 | 116.6868 | 0.073828 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0587 | 6.7556 | 116.5 | 116.6868 | 0.07361 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0596 | 6.7477 | 116.5 | 116.6758 | 0.073391 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0607 | 6.7477 | 116.5 | 116.6758 | 0.073171 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0617 | 6.7477 | 116.5 | 116.6758 | 0.072952 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0627 | 6.7477 | 116.5 | 116.6758 | 0.072732 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0637 | 6.7477 | 116.5 | 116.6758 | 0.072513 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0647 | 6.7477 | 116.5 | 116.6758 | 0.072293 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0657 | 6.7477 | 116.5 | 116.6758 | 0.072074 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0667 | 6.7477 | 116.5 | 116.6758 | 0.071854 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0677 | 6.7331 | 116.5 | 116.6693 | 0.071404 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0686 | 6.7331 | 116.5 | 116.6693 | 0.070954 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0697 | 6.7331 | 116.5 | 116.6693 | 0.070504 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0706 | 6.7331 | 116.5 | 116.6693 | 0.070054 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0717 | 6.7331 | 116.5 | 116.6693 | 0.069603 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0726 | 6.7331 | 116.5 | 116.6693 | 0.069153 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0737 | 6.7331 | 116.5 | 116.6693 | 0.068703 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0746 | 6.7331 | 116.5 | 116.6693 | 0.068253 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0757 | 6.713 | 116.5 | 116.6527 | 0.067896 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0767 | 6.713 | 116.5 | 116.6527 | 0.06754 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0777 | 6.713 | 116.5 | 116.6527 | 0.067183 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0787 | 6.713 | 116.5 | 116.6527 | 0.066826 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0797 | 6.713 | 116.5 | 116.6527 | 0.06647 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0807 | 6.713 | 116.5 | 116.6527 | 0.066113 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0816 | 6.713 | 116.5 | 116.6527 | 0.065756 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0827 | 6.713 | 116.5 | 116.6527 | 0.0654 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0836 | 6.713 | 116.5 | 116.6527 | 0.065043 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0847 | 6.7162 | 116.5 | 116.6522 | 0.064813 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0856 | 6.7162 | 116.5 | 116.6522 | 0.064583 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0867 | 6.7162 | 116.5 | 116.6522 | 0.064353 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0876 | 6.7162 | 116.5 | 116.6522 | 0.064123 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0887 | 6.7162 | 116.5 | 116.6522 | 0.063893 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0897 | 6.7162 | 116.5 | 116.6522 | 0.063663 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0907 | 6.7162 | 116.5 | 116.6522 | 0.063433 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0917 | 6.7162 | 116.5 | 116.6522 | 0.063203 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0927 | 6.7581 | 116.5 | 116.6587 | 0.06298 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0937 | 6.7581 | 116.5 | 116.6587 | 0.062757 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0947 | 6.7581 | 116.5 | 116.6587 | 0.062533 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0957 | 6.7581 | 116.5 | 116.6587 | 0.06231 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0966 | 6.7581 | 116.5 | 116.6587 | 0.062087 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0977 | 6.7581 | 116.5 | 116.6587 | 0.061863 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0986 | 6.7581 | 116.5 | 116.6587 | 0.06164 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.0997 | 6.7581 | 116.5 | 116.6587 | 0.061417 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1006 | 6.7702 | 116.5 | 116.6834 | 0.061431 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1017 | 6.7702 | 116.5 | 116.6834 | 0.061446 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1026 | 6.7702 | 116.5 | 116.6834 | 0.061461 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1037 | 6.7702 | 116.5 | 116.6834 | 0.061476 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1047 | 6.7702 | 116.5 | 116.6834 | 0.061491 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1057 | 6.7702 | 116.5 | 116.6834 | 0.061506 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1067 | 6.7702 | 116.5 | 116.6834 | 0.06152 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1077 | 6.7702 | 116.5 | 116.6834 | 0.061535 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1087 | 6.7702 | 116.5 | 116.6834 | 0.06155 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1096 | 6.7622 | 116.5 | 116.6935 | 0.061499 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1107 | 6.7622 | 116.5 | 116.6935 | 0.061449 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1116 | 6.7622 | 116.5 | 116.6935 | 0.061398 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1127 | 6.7622 | 116.5 | 116.6935 | 0.061347 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1136 | 6.7622 | 116.5 | 116.6935 | 0.061297 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1147 | 6.7622 | 116.5 | 116.6935 | 0.061246 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1156 | 6.7622 | 116.5 | 116.6935 | 0.061195 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1167 | 6.7622 | 116.5 | 116.6935 | 0.061144 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1177 | 6.7607 | 116.5 | 116.6945 | 0.060948 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1187 | 6.7607 | 116.5 | 116.6945 | 0.060752 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1197 | 6.7607 | 116.5 | 116.6945 | 0.060555 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1207 | 6.7607 | 116.5 | 116.6945 | 0.060359 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1217 | 6.7607 | 116.5 | 116.6945 | 0.060162 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1227 | 6.7607 | 116.5 | 116.6945 | 0.059966 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1237 | 6.7607 | 116.5 | 116.6945 | 0.059769 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1246 | 6.7607 | 116.5 | 116.6945 | 0.059573 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1257 | 6.7528 | 116.5 | 116.6981 | 0.059307 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1266 | 6.7528 | 116.5 | 116.6981 | 0.059041 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1277 | 6.7528 | 116.5 | 116.6981 | 0.058774 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1286 | 6.7528 | 116.5 | 116.6981 | 0.058508 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1297 | 6.7528 | 116.5 | 116.6981 | 0.058242 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1307 | 6.7528 | 116.5 | 116.6981 | 0.057976 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1317 | 6.7528 | 116.5 | 116.6981 | 0.05771 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1327 | 6.7528 | 116.5 | 116.6981 | 0.057443 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1337 | 6.7528 | 116.5 | 116.6981 | 0.057177 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1347 | 6.7591 | 116.5 | 116.6964 | 0.056713 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1357 | 6.7591 | 116.5 | 116.6964 | 0.056249 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1367 | 6.7591 | 116.5 | 116.6964 | 0.055785 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1376 | 6.7591 | 116.5 | 116.6964 | 0.055321 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1387 | 6.7591 | 116.5 | 116.6964 | 0.054857 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1396 | 6.7591 | 116.5 | 116.6964 | 0.054393 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1407 | 6.7591 | 116.5 | 116.6964 | 0.053928 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1416 | 6.7591 | 116.5 | 116.6964 | 0.053464 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1427 | 6.748 | 116.5 | 116.6908 | 0.053053 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1436 | 6.748 | 116.5 | 116.6908 | 0.052642 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1447 | 6.748 | 116.5 | 116.6908 | 0.052231 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1457 | 6.748 | 116.5 | 116.6908 | 0.05182 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1467 | 6.748 | 116.5 | 116.6908 | 0.051408 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1477 | 6.748 | 116.5 | 116.6908 | 0.050997 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1487 | 6.748 | 116.5 | 116.6908 | 0.050586 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1497 | 6.748 | 116.5 | 116.6908 | 0.050175 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1507 | 6.7175 | 116.5 | 116.6832 | 0.049932 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1517 | 6.7175 | 116.5 | 116.6832 | 0.049688 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1526 | 6.7175 | 116.5 | 116.6832 | 0.049445 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1537 | 6.7175 | 116.5 | 116.6832 | 0.049201 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1546 | 6.7175 | 116.5 | 116.6832 | 0.048958 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1557 | 6.7175 | 116.5 | 116.6832 | 0.048714 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1566 | 6.7175 | 116.5 | 116.6832 | 0.048471 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1577 | 6.7175 | 116.5 | 116.6832 | 0.048228 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1587 | 6.7175 | 116.5 | 116.6832 | 0.047984 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1597 | 6.7384 | 116.5 | 116.6874 | 0.047693 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1607 | 6.7384 | 116.5 | 116.6874 | 0.047402 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1617 | 6.7384 | 116.5 | 116.6874 | 0.047112 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1627 | 6.7384 | 116.5 | 116.6874 | 0.046821 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1637 | 6.7384 | 116.5 | 116.6874 | 0.04653 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1647 | 6.7384 | 116.5 | 116.6874 | 0.046239 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1656 | 6.7384 | 116.5 | 116.6874 | 0.045948 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1667 | 6.7384 | 116.5 | 116.6874 | 0.045658 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1676 | 6.7607 | 116.5 | 116.7013 | 0.045436 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1687 | 6.7607 | 116.5 | 116.7013 | 0.045215 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1696 | 6.7607 | 116.5 | 116.7013 | 0.044994 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1707 | 6.7607 | 116.5 | 116.7013 | 0.044773 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1716 | 6.7607 | 116.5 | 116.7013 | 0.044551 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1727 | 6.7607 | 116.5 | 116.7013 | 0.04433 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1737 | 6.7607 | 116.5 | 116.7013 | 0.044109 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1747 | 6.7607 | 116.5 | 116.7013 | 0.043888 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1757 | 6.762 | 116.5 | 116.7155 | 0.043771 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1767 | 6.762 | 116.5 | 116.7155 | 0.043653 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1777 | 6.762 | 116.5 | 116.7155 | 0.043536 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1786 | 6.762 | 116.5 | 116.7155 | 0.043419 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1797 | 6.762 | 116.5 | 116.7155 | 0.043302 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1806 | 6.762 | 116.5 | 116.7155 | 0.043185 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1817 | 6.762 | 116.5 | 116.7155 | 0.043067 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1826 | 6.762 | 116.5 | 116.7155 | 0.04295 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1837 | 6.762 | 116.5 | 116.7155 | 0.042833 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1846 | 6.7894 | 116.5 | 116.7112 | 0.042863 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1857 | 6.7894 | 116.5 | 116.7112 | 0.042893 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1867 | 6.7894 | 116.5 | 116.7112 | 0.042923 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1877 | 6.7894 | 116.5 | 116.7112 | 0.042953 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1887 | 6.7894 | 116.5 | 116.7112 | 0.042982 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1897 | 6.7894 | 116.5 | 116.7112 | 0.043012 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1907 | 6.7894 | 116.5 | 116.7112 | 0.043042 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1917 | 6.7894 | 116.5 | 116.7112 | 0.043072 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1927 | 6.777 | 116.5 | 116.7097 | 0.043286 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1936 | 6.777 | 116.5 | 116.7097 | 0.0435 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1947 | 6.777 | 116.5 | 116.7097 | 0.043713 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1956 | 6.777 | 116.5 | 116.7097 | 0.043927 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1967 | 6.777 | 116.5 | 116.7097 | 0.044141 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1976 | 6.777 | 116.5 | 116.7097 | 0.044354 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1987 | 6.777 | 116.5 | 116.7097 | 0.044568 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.1996 | 6.777 | 116.5 | 116.7097 | 0.044782 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2007 | 6.7509 | 116.5 | 116.6988 | 0.045026 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2017 | 6.7509 | 116.5 | 116.6988 | 0.045269 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2027 | 6.7509 | 116.5 | 116.6988 | 0.045513 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2037 | 6.7509 | 116.5 | 116.6988 | 0.045757 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2047 | 6.7509 | 116.5 | 116.6988 | 0.046001 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2057 | 6.7509 | 116.5 | 116.6988 | 0.046245 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2066 | 6.7509 | 116.5 | 116.6988 | 0.046488 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2077 | 6.7509 | 116.5 | 116.6988 | 0.046732 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2086 | 6.7509 | 116.5 | 116.6988 | 0.046976 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2097 | 6.7314 | 116.5 | 116.6885 | 0.04701 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2106 | 6.7314 | 116.5 | 116.6885 | 0.047044 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2117 | 6.7314 | 116.5 | 116.6885 | 0.047079 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2126 | 6.7314 | 116.5 | 116.6885 | 0.047113 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2137 | 6.7314 | 116.5 | 116.6885 | 0.047147 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2147 | 6.7314 | 116.5 | 116.6885 | 0.047181 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2157 | 6.7314 | 116.5 | 116.6885 | 0.047216 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2167 | 6.7314 | 116.5 | 116.6885 | 0.04725 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2177 | 6.7336 | 116.5 | 116.6963 | 0.047175 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2187 | 6.7336 | 116.5 | 116.6963 | 0.047101 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2197 | 6.7336 | 116.5 | 116.6963 | 0.047026 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2207 | 6.7336 | 116.5 | 116.6963 | 0.046951 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2216 | 6.7336 | 116.5 | 116.6963 | 0.046877 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2227 | 6.7336 | 116.5 | 116.6963 | 0.046802 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2236 | 6.7336 | 116.5 | 116.6963 | 0.046728 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2247 | 6.7336 | 116.5 | 116.6963 | 0.046653 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2256 | 6.7583 | 116.5 | 116.6882 | 0.046467 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2267 | 6.7583 | 116.5 | 116.6882 | 0.046281 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2276 | 6.7583 | 116.5 | 116.6882 | 0.046095 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2287 | 6.7583 | 116.5 | 116.6882 | 0.045909 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2297 | 6.7583 | 116.5 | 116.6882 | 0.045723 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2307 | 6.7583 | 116.5 | 116.6882 | 0.045538 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2317 | 6.7583 | 116.5 | 116.6882 | 0.045352 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2327 | 6.7583 | 116.5 | 116.6882 | 0.045166 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2337 | 6.7583 | 116.5 | 116.6882 | 0.04498 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2346 | 6.7656 | 116.5 | 116.6823 | 0.04476 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2357 | 6.7656 | 116.5 | 116.6823 | 0.044539 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2366 | 6.7656 | 116.5 | 116.6823 | 0.044319 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2377 | 6.7656 | 116.5 | 116.6823 | 0.044099 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2386 | 6.7656 | 116.5 | 116.6823 | 0.043879 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2397 | 6.7656 | 116.5 | 116.6823 | 0.043659 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2406 | 6.7656 | 116.5 | 116.6823 | 0.043439 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2417 | 6.7656 | 116.5 | 116.6823 | 0.043218 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2427 | 6.7594 | 116.5 | 116.6923 | 0.043137 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2437 | 6.7594 | 116.5 | 116.6923 | 0.043055 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2447 | 6.7594 | 116.5 | 116.6923 | 0.042973 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2457 | 6.7594 | 116.5 | 116.6923 | 0.042891 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2467 | 6.7594 | 116.5 | 116.6923 | 0.04281 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2477 | 6.7594 | 116.5 | 116.6923 | 0.042728 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2487 | 6.7594 | 116.5 | 116.6923 | 0.042646 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2496 | 6.7594 | 116.5 | 116.6923 | 0.042564 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2507 | 6.7909 | 116.5 | 116.6949 | 0.042687 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2516 | 6.7909 | 116.5 | 116.6949 | 0.042811 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2527 | 6.7909 | 116.5 | 116.6949 | 0.042934 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2536 | 6.7909 | 116.5 | 116.6949 | 0.043057 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2547 | 6.7909 | 116.5 | 116.6949 | 0.04318 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2557 | 6.7909 | 116.5 | 116.6949 | 0.043303 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2567 | 6.7909 | 116.5 | 116.6949 | 0.043426 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2577 | 6.7909 | 116.5 | 116.6949 | 0.043549 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2587 | 6.7909 | 116.5 | 116.6949 | 0.043672 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2597 | 6.7841 | 116.5 | 116.709 | 0.044028 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2607 | 6.7841 | 116.5 | 116.709 | 0.044384 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2617 | 6.7841 | 116.5 | 116.709 | 0.044739 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2626 | 6.7841 | 116.5 | 116.709 | 0.045095 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2637 | 6.7841 | 116.5 | 116.709 | 0.045451 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2646 | 6.7841 | 116.5 | 116.709 | 0.045807 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2657 | 6.7841 | 116.5 | 116.709 | 0.046162 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2666 | 6.7841 | 116.5 | 116.709 | 0.046518 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2677 | 6.7493 | 116.5 | 116.7307 | 0.046513 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2686 | 6.7493 | 116.5 | 116.7307 | 0.046509 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2697 | 6.7493 | 116.5 | 116.7307 | 0.046504 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2707 | 6.7493 | 116.5 | 116.7307 | 0.046499 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2717 | 6.7493 | 116.5 | 116.7307 | 0.046494 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2727 | 6.7493 | 116.5 | 116.7307 | 0.046489 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2737 | 6.7493 | 116.5 | 116.7307 | 0.046484 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2747 | 6.7493 | 116.5 | 116.7307 | 0.046479 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2757 | 6.7541 | 116.5 | 116.7223 | 0.04627 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2767 | 6.7541 | 116.5 | 116.7223 | 0.046061 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2776 | 6.7541 | 116.5 | 116.7223 | 0.045852 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2787 | 6.7541 | 116.5 | 116.7223 | 0.045642 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2796 | 6.7541 | 116.5 | 116.7223 | 0.045433 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2807 | 6.7541 | 116.5 | 116.7223 | 0.045224 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2816 | 6.7541 | 116.5 | 116.7223 | 0.045014 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2827 | 6.7541 | 116.5 | 116.7223 | 0.044805 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2837 | 6.7541 | 116.5 | 116.7223 | 0.044596 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2847 | 6.7365 | 116.5 | 116.7044 | 0.044527 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2857 | 6.7365 | 116.5 | 116.7044 | 0.044458 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2867 | 6.7365 | 116.5 | 116.7044 | 0.044389 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2877 | 6.7365 | 116.5 | 116.7044 | 0.04432 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2887 | 6.7365 | 116.5 | 116.7044 | 0.044251 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2897 | 6.7365 | 116.5 | 116.7044 | 0.044182 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2906 | 6.7365 | 116.5 | 116.7044 | 0.044113 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2917 | 6.7365 | 116.5 | 116.7044 | 0.044044 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2926 | 6.7365 | 116.5 | 116.6926 | 0.043838 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2937 | 6.7365 | 116.5 | 116.6926 | 0.043631 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2946 | 6.7365 | 116.5 | 116.6926 | 0.043424 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2957 | 6.7365 | 116.5 | 116.6926 | 0.043218 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2966 | 6.7365 | 116.5 | 116.6926 | 0.043011 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2977 | 6.7365 | 116.5 | 116.6926 | 0.042804 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2987 | 6.7365 | 116.5 | 116.6926 | 0.042598 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.2997 | 6.7365 | 116.5 | 116.6926 | 0.042391 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3007 | 6.7551 | 116.5 | 116.6886 | 0.042197 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3017 | 6.7551 | 116.5 | 116.6886 | 0.042002 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3027 | 6.7551 | 116.5 | 116.6886 | 0.041808 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3036 | 6.7551 | 116.5 | 116.6886 | 0.041613 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3047 | 6.7551 | 116.5 | 116.6886 | 0.041419 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3056 | 6.7551 | 116.5 | 116.6886 | 0.041224 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3067 | 6.7551 | 116.5 | 116.6886 | 0.04103 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3076 | 6.7551 | 116.5 | 116.6886 | 0.040835 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3087 | 6.7551 | 116.5 | 116.6886 | 0.040641 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3096 | 6.7519 | 116.5 | 116.6826 | 0.040527 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3107 | 6.7519 | 116.5 | 116.6826 | 0.040414 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3117 | 6.7519 | 116.5 | 116.6826 | 0.0403 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3127 | 6.7519 | 116.5 | 116.6826 | 0.040187 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3137 | 6.7519 | 116.5 | 116.6826 | 0.040073 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3147 | 6.7519 | 116.5 | 116.6826 | 0.03996 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3157 | 6.7519 | 116.5 | 116.6826 | 0.039846 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3167 | 6.7519 | 116.5 | 116.6826 | 0.039733 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3177 | 6.7836 | 116.5 | 116.6879 | 0.03998 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3186 | 6.7836 | 116.5 | 116.6879 | 0.040228 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3197 | 6.7836 | 116.5 | 116.6879 | 0.040476 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3206 | 6.7836 | 116.5 | 116.6879 | 0.040724 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3217 | 6.7836 | 116.5 | 116.6879 | 0.040971 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3226 | 6.7836 | 116.5 | 116.6879 | 0.041219 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3237 | 6.7836 | 116.5 | 116.6879 | 0.041467 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3246 | 6.7836 | 116.5 | 116.6879 | 0.041715 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3257 | 6.7913 | 116.5 | 116.7087 | 0.042116 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3267 | 6.7913 | 116.5 | 116.7087 | 0.042517 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3277 | 6.7913 | 116.5 | 116.7087 | 0.042918 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3287 | 6.7913 | 116.5 | 116.7087 | 0.04332 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3297 | 6.7913 | 116.5 | 116.7087 | 0.043721 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3307 | 6.7913 | 116.5 | 116.7087 | 0.044122 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3316 | 6.7913 | 116.5 | 116.7087 | 0.044523 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3327 | 6.7913 | 116.5 | 116.7087 | 0.044924 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3336 | 6.7913 | 116.5 | 116.7087 | 0.045326 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3347 | 6.7696 | 116.5 | 116.7139 | 0.04544 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3356 | 6.7696 | 116.5 | 116.7139 | 0.045555 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3367 | 6.7696 | 116.5 | 116.7139 | 0.04567 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3376 | 6.7696 | 116.5 | 116.7139 | 0.045785 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3387 | 6.7696 | 116.5 | 116.7139 | 0.0459 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3397 | 6.7696 | 116.5 | 116.7139 | 0.046014 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3407 | 6.7696 | 116.5 | 116.7139 | 0.046129 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3417 | 6.7696 | 116.5 | 116.7139 | 0.046244 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3427 | 6.7668 | 116.5 | 116.6978 | 0.046168 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3437 | 6.7668 | 116.5 | 116.6978 | 0.046093 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3447 | 6.7668 | 116.5 | 116.6978 | 0.046018 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3457 | 6.7668 | 116.5 | 116.6978 | 0.045942 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3466 | 6.7668 | 116.5 | 116.6978 | 0.045867 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3477 | 6.7668 | 116.5 | 116.6978 | 0.045791 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3486 | 6.7668 | 116.5 | 116.6978 | 0.045716 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3497 | 6.7668 | 116.5 | 116.6978 | 0.04564 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3506 | 6.748 | 116.5 | 116.6855 | 0.045168 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3517 | 6.748 | 116.5 | 116.6855 | 0.044696 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3526 | 6.748 | 116.5 | 116.6855 | 0.044224 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3537 | 6.748 | 116.5 | 116.6855 | 0.043752 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3547 | 6.748 | 116.5 | 116.6855 | 0.043279 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3557 | 6.748 | 116.5 | 116.6855 | 0.042807 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3567 | 6.748 | 116.5 | 116.6855 | 0.042335 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3577 | 6.748 | 116.5 | 116.6855 | 0.041863 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3587 | 6.748 | 116.5 | 116.6855 | 0.041391 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3596 | 6.7607 | 116.5 | 116.6949 | 0.040876 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3607 | 6.7607 | 116.5 | 116.6949 | 0.04036 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3616 | 6.7607 | 116.5 | 116.6949 | 0.039845 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3627 | 6.7607 | 116.5 | 116.6949 | 0.03933 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3636 | 6.7607 | 116.5 | 116.6949 | 0.038815 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3647 | 6.7607 | 116.5 | 116.6949 | 0.0383 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3656 | 6.7607 | 116.5 | 116.6949 | 0.037785 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3667 | 6.7607 | 116.5 | 116.6949 | 0.03727 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3677 | 6.765 | 116.5 | 116.698 | 0.037116 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3687 | 6.765 | 116.5 | 116.698 | 0.036963 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3697 | 6.765 | 116.5 | 116.698 | 0.036809 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3707 | 6.765 | 116.5 | 116.698 | 0.036656 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3717 | 6.765 | 116.5 | 116.698 | 0.036502 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3727 | 6.765 | 116.5 | 116.698 | 0.036349 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3737 | 6.765 | 116.5 | 116.698 | 0.036195 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3746 | 6.765 | 116.5 | 116.698 | 0.036041 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3757 | 6.7523 | 116.5 | 116.6931 | 0.03606 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3766 | 6.7523 | 116.5 | 116.6931 | 0.036078 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3777 | 6.7523 | 116.5 | 116.6931 | 0.036097 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3786 | 6.7523 | 116.5 | 116.6931 | 0.036115 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3797 | 6.7523 | 116.5 | 116.6931 | 0.036134 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3807 | 6.7523 | 116.5 | 116.6931 | 0.036152 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3817 | 6.7523 | 116.5 | 116.6931 | 0.03617 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3827 | 6.7523 | 116.5 | 116.6931 | 0.036189 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3837 | 6.7523 | 116.5 | 116.6931 | 0.036207 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3847 | 6.7838 | 116.5 | 116.7088 | 0.036418 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3857 | 6.7838 | 116.5 | 116.7088 | 0.036629 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3867 | 6.7838 | 116.5 | 116.7088 | 0.036839 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3876 | 6.7838 | 116.5 | 116.7088 | 0.03705 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3887 | 6.7838 | 116.5 | 116.7088 | 0.037261 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3896 | 6.7838 | 116.5 | 116.7088 | 0.037472 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3907 | 6.7838 | 116.5 | 116.7088 | 0.037683 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3916 | 6.7838 | 116.5 | 116.7088 | 0.037893 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3927 | 6.7953 | 116.5 | 116.7125 | 0.038132 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3936 | 6.7953 | 116.5 | 116.7125 | 0.038372 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3947 | 6.7953 | 116.5 | 116.7125 | 0.038611 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3957 | 6.7953 | 116.5 | 116.7125 | 0.03885 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3967 | 6.7953 | 116.5 | 116.7125 | 0.039089 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3977 | 6.7953 | 116.5 | 116.7125 | 0.039328 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3987 | 6.7953 | 116.5 | 116.7125 | 0.039567 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.3997 | 6.7953 | 116.5 | 116.7125 | 0.039806 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4007 | 6.7748 | 116.5 | 116.7061 | 0.039762 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4017 | 6.7748 | 116.5 | 116.7061 | 0.039717 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4026 | 6.7748 | 116.5 | 116.7061 | 0.039673 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4037 | 6.7748 | 116.5 | 116.7061 | 0.039628 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4046 | 6.7748 | 116.5 | 116.7061 | 0.039584 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4057 | 6.7748 | 116.5 | 116.7061 | 0.039539 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4066 | 6.7748 | 116.5 | 116.7061 | 0.039495 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4077 | 6.7748 | 116.5 | 116.7061 | 0.03945 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4087 | 6.7748 | 116.5 | 116.7061 | 0.039405 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4097 | 6.7397 | 116.5 | 116.7071 | 0.039129 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4107 | 6.7397 | 116.5 | 116.7071 | 0.038853 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4117 | 6.7397 | 116.5 | 116.7071 | 0.038577 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4127 | 6.7397 | 116.5 | 116.7071 | 0.0383 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4137 | 6.7397 | 116.5 | 116.7071 | 0.038024 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4147 | 6.7397 | 116.5 | 116.7071 | 0.037748 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4156 | 6.7397 | 116.5 | 116.7071 | 0.037472 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4167 | 6.7397 | 116.5 | 116.7071 | 0.037195 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4176 | 6.7346 | 116.5 | 116.6977 | 0.036956 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4187 | 6.7346 | 116.5 | 116.6977 | 0.036716 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4196 | 6.7346 | 116.5 | 116.6977 | 0.036477 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4207 | 6.7346 | 116.5 | 116.6977 | 0.036237 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4216 | 6.7346 | 116.5 | 116.6977 | 0.035998 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4227 | 6.7346 | 116.5 | 116.6977 | 0.035758 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4237 | 6.7346 | 116.5 | 116.6977 | 0.035519 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4247 | 6.7346 | 116.5 | 116.6977 | 0.035279 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4257 | 6.7387 | 116.5 | 116.6949 | 0.035066 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4267 | 6.7387 | 116.5 | 116.6949 | 0.034853 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4277 | 6.7387 | 116.5 | 116.6949 | 0.03464 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4286 | 6.7387 | 116.5 | 116.6949 | 0.034427 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4297 | 6.7387 | 116.5 | 116.6949 | 0.034214 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4306 | 6.7387 | 116.5 | 116.6949 | 0.034001 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4317 | 6.7387 | 116.5 | 116.6949 | 0.033788 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4326 | 6.7387 | 116.5 | 116.6949 | 0.033574 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4337 | 6.7387 | 116.5 | 116.6949 | 0.033361 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4346 | 6.7375 | 116.5 | 116.7091 | 0.033256 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4357 | 6.7375 | 116.5 | 116.7091 | 0.03315 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4367 | 6.7375 | 116.5 | 116.7091 | 0.033044 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4377 | 6.7375 | 116.5 | 116.7091 | 0.032939 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4387 | 6.7375 | 116.5 | 116.7091 | 0.032833 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4397 | 6.7375 | 116.5 | 116.7091 | 0.032727 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4407 | 6.7375 | 116.5 | 116.7091 | 0.032621 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4417 | 6.7375 | 116.5 | 116.7091 | 0.032516 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4427 | 6.7471 | 116.5 | 116.7039 | 0.032606 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4436 | 6.7471 | 116.5 | 116.7039 | 0.032696 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4447 | 6.7471 | 116.5 | 116.7039 | 0.032787 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4456 | 6.7471 | 116.5 | 116.7039 | 0.032877 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4467 | 6.7471 | 116.5 | 116.7039 | 0.032968 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4476 | 6.7471 | 116.5 | 116.7039 | 0.033058 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4487 | 6.7471 | 116.5 | 116.7039 | 0.033148 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4496 | 6.7471 | 116.5 | 116.7039 | 0.033239 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4507 | 6.7513 | 116.5 | 116.6913 | 0.033438 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4517 | 6.7513 | 116.5 | 116.6913 | 0.033638 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4527 | 6.7513 | 116.5 | 116.6913 | 0.033838 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4537 | 6.7513 | 116.5 | 116.6913 | 0.034037 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4547 | 6.7513 | 116.5 | 116.6913 | 0.034237 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4557 | 6.7513 | 116.5 | 116.6913 | 0.034437 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4566 | 6.7513 | 116.5 | 116.6913 | 0.034636 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4577 | 6.7513 | 116.5 | 116.6913 | 0.034836 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4586 | 6.7513 | 116.5 | 116.6913 | 0.035036 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4597 | 6.7699 | 116.5 | 116.7042 | 0.035276 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4606 | 6.7699 | 116.5 | 116.7042 | 0.035516 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4617 | 6.7699 | 116.5 | 116.7042 | 0.035756 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4626 | 6.7699 | 116.5 | 116.7042 | 0.035997 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4637 | 6.7699 | 116.5 | 116.7042 | 0.036237 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4647 | 6.7699 | 116.5 | 116.7042 | 0.036477 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4657 | 6.7699 | 116.5 | 116.7042 | 0.036717 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4667 | 6.7699 | 116.5 | 116.7042 | 0.036958 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4677 | 6.7699 | 116.5 | 116.7126 | 0.036927 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4687 | 6.7699 | 116.5 | 116.7126 | 0.036897 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4697 | 6.7699 | 116.5 | 116.7126 | 0.036867 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4707 | 6.7699 | 116.5 | 116.7126 | 0.036836 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4716 | 6.7699 | 116.5 | 116.7126 | 0.036806 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4727 | 6.7699 | 116.5 | 116.7126 | 0.036776 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4736 | 6.7699 | 116.5 | 116.7126 | 0.036746 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4747 | 6.7699 | 116.5 | 116.7126 | 0.036715 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4756 | 6.7521 | 116.5 | 116.7207 | 0.036471 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4767 | 6.7521 | 116.5 | 116.7207 | 0.036228 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4776 | 6.7521 | 116.5 | 116.7207 | 0.035984 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4787 | 6.7521 | 116.5 | 116.7207 | 0.03574 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4797 | 6.7521 | 116.5 | 116.7207 | 0.035496 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4807 | 6.7521 | 116.5 | 116.7207 | 0.035252 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4817 | 6.7521 | 116.5 | 116.7207 | 0.035008 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4827 | 6.7521 | 116.5 | 116.7207 | 0.034764 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4837 | 6.7521 | 116.5 | 116.7207 | 0.034521 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4846 | 6.7222 | 116.5 | 116.7213 | 0.034299 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4857 | 6.7222 | 116.5 | 116.7213 | 0.034077 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4866 | 6.7222 | 116.5 | 116.7213 | 0.033856 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4877 | 6.7222 | 116.5 | 116.7213 | 0.033634 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4886 | 6.7222 | 116.5 | 116.7213 | 0.033412 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4897 | 6.7222 | 116.5 | 116.7213 | 0.033191 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4906 | 6.7222 | 116.5 | 116.7213 | 0.032969 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4917 | 6.7222 | 116.5 | 116.7213 | 0.032747 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4927 | 6.7308 | 116.5 | 116.7079 | 0.032392 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4937 | 6.7308 | 116.5 | 116.7079 | 0.032037 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4947 | 6.7308 | 116.5 | 116.7079 | 0.031682 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4957 | 6.7308 | 116.5 | 116.7079 | 0.031326 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4967 | 6.7308 | 116.5 | 116.7079 | 0.030971 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4977 | 6.7308 | 116.5 | 116.7079 | 0.030616 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4987 | 6.7308 | 116.5 | 116.7079 | 0.030261 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.4996 | 6.7308 | 116.5 | 116.7079 | 0.029906 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5007 | 6.7375 | 116.5 | 116.7112 | 0.029785 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5016 | 6.7375 | 116.5 | 116.7112 | 0.029664 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5027 | 6.7375 | 116.5 | 116.7112 | 0.029543 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5036 | 6.7375 | 116.5 | 116.7112 | 0.029422 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5047 | 6.7375 | 116.5 | 116.7112 | 0.029301 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5057 | 6.7375 | 116.5 | 116.7112 | 0.029181 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5067 | 6.7375 | 116.5 | 116.7112 | 0.02906 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5077 | 6.7375 | 116.5 | 116.7112 | 0.028939 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5087 | 6.7375 | 116.5 | 116.7112 | 0.028818 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5097 | 6.739 | 116.5 | 116.7096 | 0.028986 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5107 | 6.739 | 116.5 | 116.7096 | 0.029154 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5117 | 6.739 | 116.5 | 116.7096 | 0.029321 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5126 | 6.739 | 116.5 | 116.7096 | 0.029489 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5137 | 6.739 | 116.5 | 116.7096 | 0.029657 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5146 | 6.739 | 116.5 | 116.7096 | 0.029825 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5157 | 6.739 | 116.5 | 116.7096 | 0.029993 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5166 | 6.739 | 116.5 | 116.7096 | 0.03016 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5177 | 6.763 | 116.5 | 116.697 | 0.030268 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5186 | 6.763 | 116.5 | 116.697 | 0.030376 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5197 | 6.763 | 116.5 | 116.697 | 0.030484 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5207 | 6.763 | 116.5 | 116.697 | 0.030592 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5217 | 6.763 | 116.5 | 116.697 | 0.0307 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5227 | 6.763 | 116.5 | 116.697 | 0.030808 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5237 | 6.763 | 116.5 | 116.697 | 0.030916 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5247 | 6.763 | 116.5 | 116.697 | 0.031024 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5257 | 6.772 | 116.5 | 116.7093 | 0.031187 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5267 | 6.772 | 116.5 | 116.7093 | 0.031349 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5276 | 6.772 | 116.5 | 116.7093 | 0.031511 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5287 | 6.772 | 116.5 | 116.7093 | 0.031674 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5296 | 6.772 | 116.5 | 116.7093 | 0.031836 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5307 | 6.772 | 116.5 | 116.7093 | 0.031998 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5316 | 6.772 | 116.5 | 116.7093 | 0.032161 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5327 | 6.772 | 116.5 | 116.7093 | 0.032323 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5337 | 6.772 | 116.5 | 116.7093 | 0.032485 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5347 | 6.7726 | 116.5 | 116.7276 | 0.032633 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5357 | 6.7726 | 116.5 | 116.7276 | 0.032781 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5367 | 6.7726 | 116.5 | 116.7276 | 0.032928 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5377 | 6.7726 | 116.5 | 116.7276 | 0.033076 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5387 | 6.7726 | 116.5 | 116.7276 | 0.033223 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5397 | 6.7726 | 116.5 | 116.7276 | 0.033371 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5406 | 6.7726 | 116.5 | 116.7276 | 0.033518 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5417 | 6.7726 | 116.5 | 116.7276 | 0.033666 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5426 | 6.7734 | 116.5 | 116.7153 | 0.033513 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5437 | 6.7734 | 116.5 | 116.7153 | 0.03336 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5446 | 6.7734 | 116.5 | 116.7153 | 0.033207 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5457 | 6.7734 | 116.5 | 116.7153 | 0.033054 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5466 | 6.7734 | 116.5 | 116.7153 | 0.032901 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5477 | 6.7734 | 116.5 | 116.7153 | 0.032748 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5487 | 6.7734 | 116.5 | 116.7153 | 0.032595 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5497 | 6.7734 | 116.5 | 116.7153 | 0.032442 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5507 | 6.7505 | 116.5 | 116.7129 | 0.03221 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5517 | 6.7505 | 116.5 | 116.7129 | 0.031979 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5527 | 6.7505 | 116.5 | 116.7129 | 0.031747 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5536 | 6.7505 | 116.5 | 116.7129 | 0.031515 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5547 | 6.7505 | 116.5 | 116.7129 | 0.031283 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5556 | 6.7505 | 116.5 | 116.7129 | 0.031052 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5567 | 6.7505 | 116.5 | 116.7129 | 0.03082 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5576 | 6.7505 | 116.5 | 116.7129 | 0.030588 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5587 | 6.7505 | 116.5 | 116.7129 | 0.030356 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5596 | 6.7404 | 116.5 | 116.7275 | 0.030129 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5607 | 6.7404 | 116.5 | 116.7275 | 0.029902 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5617 | 6.7404 | 116.5 | 116.7275 | 0.029675 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5627 | 6.7404 | 116.5 | 116.7275 | 0.029447 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5637 | 6.7404 | 116.5 | 116.7275 | 0.02922 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5647 | 6.7404 | 116.5 | 116.7275 | 0.028993 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5657 | 6.7404 | 116.5 | 116.7275 | 0.028765 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5667 | 6.7404 | 116.5 | 116.7275 | 0.028538 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5677 | 6.7456 | 116.5 | 116.7238 | 0.0285 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5686 | 6.7456 | 116.5 | 116.7238 | 0.028461 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5697 | 6.7456 | 116.5 | 116.7238 | 0.028422 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5706 | 6.7456 | 116.5 | 116.7238 | 0.028384 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5717 | 6.7456 | 116.5 | 116.7238 | 0.028345 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5726 | 6.7456 | 116.5 | 116.7238 | 0.028307 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5737 | 6.7456 | 116.5 | 116.7238 | 0.028268 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5746 | 6.7456 | 116.5 | 116.7238 | 0.028229 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5757 | 6.7527 | 116.5 | 116.7143 | 0.028462 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5767 | 6.7527 | 116.5 | 116.7143 | 0.028694 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5777 | 6.7527 | 116.5 | 116.7143 | 0.028927 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5787 | 6.7527 | 116.5 | 116.7143 | 0.029159 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5797 | 6.7527 | 116.5 | 116.7143 | 0.029392 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5807 | 6.7527 | 116.5 | 116.7143 | 0.029624 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5816 | 6.7527 | 116.5 | 116.7143 | 0.029857 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5827 | 6.7527 | 116.5 | 116.7143 | 0.030089 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5836 | 6.7527 | 116.5 | 116.7143 | 0.030322 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5847 | 6.7509 | 116.5 | 116.6916 | 0.030467 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5856 | 6.7509 | 116.5 | 116.6916 | 0.030612 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5867 | 6.7509 | 116.5 | 116.6916 | 0.030757 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5876 | 6.7509 | 116.5 | 116.6916 | 0.030902 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5887 | 6.7509 | 116.5 | 116.6916 | 0.031047 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5897 | 6.7509 | 116.5 | 116.6916 | 0.031192 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5907 | 6.7509 | 116.5 | 116.6916 | 0.031337 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5917 | 6.7509 | 116.5 | 116.6916 | 0.031482 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5927 | 6.7509 | 116.5 | 116.6799 | 0.031529 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5937 | 6.7509 | 116.5 | 116.6799 | 0.031577 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5947 | 6.7509 | 116.5 | 116.6799 | 0.031624 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5957 | 6.7509 | 116.5 | 116.6799 | 0.031671 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5966 | 6.7509 | 116.5 | 116.6799 | 0.031718 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5977 | 6.7509 | 116.5 | 116.6799 | 0.031765 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5986 | 6.7509 | 116.5 | 116.6799 | 0.031812 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.5997 | 6.7509 | 116.5 | 116.6799 | 0.031859 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6006 | 6.7641 | 116.5 | 116.6921 | 0.032008 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6017 | 6.7641 | 116.5 | 116.6921 | 0.032157 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6026 | 6.7641 | 116.5 | 116.6921 | 0.032306 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6037 | 6.7641 | 116.5 | 116.6921 | 0.032455 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6047 | 6.7641 | 116.5 | 116.6921 | 0.032604 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6057 | 6.7641 | 116.5 | 116.6921 | 0.032753 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6067 | 6.7641 | 116.5 | 116.6921 | 0.032902 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6077 | 6.7641 | 116.5 | 116.6921 | 0.033051 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6087 | 6.7641 | 116.5 | 116.6921 | 0.0332 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6096 | 6.7516 | 116.5 | 116.7122 | 0.033241 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6107 | 6.7516 | 116.5 | 116.7122 | 0.033282 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6116 | 6.7516 | 116.5 | 116.7122 | 0.033323 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6127 | 6.7516 | 116.5 | 116.7122 | 0.033364 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6136 | 6.7516 | 116.5 | 116.7122 | 0.033405 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6147 | 6.7516 | 116.5 | 116.7122 | 0.033446 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6156 | 6.7516 | 116.5 | 116.7122 | 0.033487 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6167 | 6.7516 | 116.5 | 116.7122 | 0.033527 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6177 | 6.7554 | 116.5 | 116.7262 | 0.033506 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6187 | 6.7554 | 116.5 | 116.7262 | 0.033485 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6197 | 6.7554 | 116.5 | 116.7262 | 0.033464 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6207 | 6.7554 | 116.5 | 116.7262 | 0.033442 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6217 | 6.7554 | 116.5 | 116.7262 | 0.033421 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6227 | 6.7554 | 116.5 | 116.7262 | 0.0334 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6237 | 6.7554 | 116.5 | 116.7262 | 0.033379 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6246 | 6.7554 | 116.5 | 116.7262 | 0.033357 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6257 | 6.767 | 116.5 | 116.7214 | 0.033487 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6266 | 6.767 | 116.5 | 116.7214 | 0.033617 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6277 | 6.767 | 116.5 | 116.7214 | 0.033746 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6286 | 6.767 | 116.5 | 116.7214 | 0.033876 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6297 | 6.767 | 116.5 | 116.7214 | 0.034006 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6307 | 6.767 | 116.5 | 116.7214 | 0.034135 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6317 | 6.767 | 116.5 | 116.7214 | 0.034265 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6327 | 6.767 | 116.5 | 116.7214 | 0.034394 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6337 | 6.767 | 116.5 | 116.7214 | 0.034524 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6347 | 6.7511 | 116.5 | 116.7001 | 0.034626 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6357 | 6.7511 | 116.5 | 116.7001 | 0.034727 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6367 | 6.7511 | 116.5 | 116.7001 | 0.034829 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6376 | 6.7511 | 116.5 | 116.7001 | 0.034931 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6387 | 6.7511 | 116.5 | 116.7001 | 0.035032 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6396 | 6.7511 | 116.5 | 116.7001 | 0.035134 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6407 | 6.7511 | 116.5 | 116.7001 | 0.035236 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6416 | 6.7511 | 116.5 | 116.7001 | 0.035337 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6427 | 6.7504 | 116.5 | 116.6866 | 0.035591 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6436 | 6.7504 | 116.5 | 116.6866 | 0.035845 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6447 | 6.7504 | 116.5 | 116.6866 | 0.036099 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6457 | 6.7504 | 116.5 | 116.6866 | 0.036352 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6467 | 6.7504 | 116.5 | 116.6866 | 0.036606 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6477 | 6.7504 | 116.5 | 116.6866 | 0.03686 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6487 | 6.7504 | 116.5 | 116.6866 | 0.037113 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6497 | 6.7504 | 116.5 | 116.6866 | 0.037367 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6507 | 6.739 | 116.5 | 116.6953 | 0.037527 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6517 | 6.739 | 116.5 | 116.6953 | 0.037687 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6526 | 6.739 | 116.5 | 116.6953 | 0.037847 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6537 | 6.739 | 116.5 | 116.6953 | 0.038007 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6546 | 6.739 | 116.5 | 116.6953 | 0.038167 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6557 | 6.739 | 116.5 | 116.6953 | 0.038327 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6566 | 6.739 | 116.5 | 116.6953 | 0.038487 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6577 | 6.739 | 116.5 | 116.6953 | 0.038647 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6587 | 6.739 | 116.5 | 116.6953 | 0.038807 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6597 | 6.7392 | 116.5 | 116.7016 | 0.038815 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6607 | 6.7392 | 116.5 | 116.7016 | 0.038822 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6617 | 6.7392 | 116.5 | 116.7016 | 0.03883 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6627 | 6.7392 | 116.5 | 116.7016 | 0.038837 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6637 | 6.7392 | 116.5 | 116.7016 | 0.038845 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6647 | 6.7392 | 116.5 | 116.7016 | 0.038853 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6656 | 6.7392 | 116.5 | 116.7016 | 0.03886 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6667 | 6.7392 | 116.5 | 116.7016 | 0.038868 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6676 | 6.7551 | 116.5 | 116.6969 | 0.039064 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6687 | 6.7551 | 116.5 | 116.6969 | 0.039261 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6696 | 6.7551 | 116.5 | 116.6969 | 0.039457 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6707 | 6.7551 | 116.5 | 116.6969 | 0.039653 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6716 | 6.7551 | 116.5 | 116.6969 | 0.03985 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6727 | 6.7551 | 116.5 | 116.6969 | 0.040046 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6737 | 6.7551 | 116.5 | 116.6969 | 0.040242 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6747 | 6.7551 | 116.5 | 116.6969 | 0.040439 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6757 | 6.7396 | 116.5 | 116.695 | 0.040536 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6767 | 6.7396 | 116.5 | 116.695 | 0.040634 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6777 | 6.7396 | 116.5 | 116.695 | 0.040731 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6786 | 6.7396 | 116.5 | 116.695 | 0.040829 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6797 | 6.7396 | 116.5 | 116.695 | 0.040926 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6806 | 6.7396 | 116.5 | 116.695 | 0.041024 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6817 | 6.7396 | 116.5 | 116.695 | 0.041121 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6826 | 6.7396 | 116.5 | 116.695 | 0.041219 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6837 | 6.7396 | 116.5 | 116.695 | 0.041316 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6846 | 6.7572 | 116.5 | 116.7107 | 0.041263 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6857 | 6.7572 | 116.5 | 116.7107 | 0.04121 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6867 | 6.7572 | 116.5 | 116.7107 | 0.041156 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6877 | 6.7572 | 116.5 | 116.7107 | 0.041103 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6887 | 6.7572 | 116.5 | 116.7107 | 0.04105 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6897 | 6.7572 | 116.5 | 116.7107 | 0.040996 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6907 | 6.7572 | 116.5 | 116.7107 | 0.040943 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6917 | 6.7572 | 116.5 | 116.7107 | 0.04089 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6927 | 6.7513 | 116.5 | 116.7234 | 0.040967 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6936 | 6.7513 | 116.5 | 116.7234 | 0.041044 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6947 | 6.7513 | 116.5 | 116.7234 | 0.04112 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6956 | 6.7513 | 116.5 | 116.7234 | 0.041197 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6967 | 6.7513 | 116.5 | 116.7234 | 0.041274 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6976 | 6.7513 | 116.5 | 116.7234 | 0.041351 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6987 | 6.7513 | 116.5 | 116.7234 | 0.041428 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.6996 | 6.7513 | 116.5 | 116.7234 | 0.041505 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7007 | 6.7271 | 116.5 | 116.7166 | 0.0416 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7017 | 6.7271 | 116.5 | 116.7166 | 0.041696 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7027 | 6.7271 | 116.5 | 116.7166 | 0.041791 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7037 | 6.7271 | 116.5 | 116.7166 | 0.041887 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7047 | 6.7271 | 116.5 | 116.7166 | 0.041982 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7057 | 6.7271 | 116.5 | 116.7166 | 0.042078 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7066 | 6.7271 | 116.5 | 116.7166 | 0.042173 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7077 | 6.7271 | 116.5 | 116.7166 | 0.042269 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7086 | 6.7271 | 116.5 | 116.7166 | 0.042364 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7097 | 6.7478 | 116.5 | 116.7115 | 0.042446 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7106 | 6.7478 | 116.5 | 116.7115 | 0.042527 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7117 | 6.7478 | 116.5 | 116.7115 | 0.042608 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7126 | 6.7478 | 116.5 | 116.7115 | 0.04269 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7137 | 6.7478 | 116.5 | 116.7115 | 0.042771 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7147 | 6.7478 | 116.5 | 116.7115 | 0.042852 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7157 | 6.7478 | 116.5 | 116.7115 | 0.042934 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7167 | 6.7478 | 116.5 | 116.7115 | 0.043015 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7177 | 6.7274 | 116.5 | 116.7059 | 0.042891 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7187 | 6.7274 | 116.5 | 116.7059 | 0.042767 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7197 | 6.7274 | 116.5 | 116.7059 | 0.042644 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7207 | 6.7274 | 116.5 | 116.7059 | 0.04252 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7216 | 6.7274 | 116.5 | 116.7059 | 0.042396 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7227 | 6.7274 | 116.5 | 116.7059 | 0.042272 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7236 | 6.7274 | 116.5 | 116.7059 | 0.042148 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7247 | 6.7274 | 116.5 | 116.7059 | 0.042024 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7256 | 6.7274 | 116.5 | 116.7059 | 0.041765 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7267 | 6.7243 | 116.5 | 116.6977 | 0.041596 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7276 | 6.7243 | 116.5 | 116.6977 | 0.041426 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7287 | 6.7243 | 116.5 | 116.6977 | 0.041257 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7297 | 6.7243 | 116.5 | 116.6977 | 0.041088 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7307 | 6.7243 | 116.5 | 116.6977 | 0.040918 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7317 | 6.7243 | 116.5 | 116.6977 | 0.040749 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7327 | 6.7243 | 116.5 | 116.6977 | 0.04058 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7337 | 6.7243 | 116.5 | 116.6977 | 0.04041 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7346 | 6.7738 | 116.5 | 116.6878 | 0.040476 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7357 | 6.7738 | 116.5 | 116.6878 | 0.040541 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7366 | 6.7738 | 116.5 | 116.6878 | 0.040606 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7377 | 6.7738 | 116.5 | 116.6878 | 0.040672 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7386 | 6.7738 | 116.5 | 116.6878 | 0.040737 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7397 | 6.7738 | 116.5 | 116.6878 | 0.040803 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7406 | 6.7738 | 116.5 | 116.6878 | 0.040868 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7417 | 6.7738 | 116.5 | 116.6878 | 0.040933 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7427 | 6.769 | 116.5 | 116.6887 | 0.040905 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7437 | 6.769 | 116.5 | 116.6887 | 0.040877 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7447 | 6.769 | 116.5 | 116.6887 | 0.040848 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7457 | 6.769 | 116.5 | 116.6887 | 0.04082 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7467 | 6.769 | 116.5 | 116.6887 | 0.040792 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7477 | 6.769 | 116.5 | 116.6887 | 0.040763 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7487 | 6.769 | 116.5 | 116.6887 | 0.040735 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7496 | 6.769 | 116.5 | 116.6887 | 0.040707 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7507 | 6.769 | 116.5 | 116.6887 | 0.04048 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7516 | 6.7572 | 116.5 | 116.6974 | 0.040364 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7527 | 6.7572 | 116.5 | 116.6974 | 0.040248 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7536 | 6.7572 | 116.5 | 116.6974 | 0.040132 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7547 | 6.7572 | 116.5 | 116.6974 | 0.040016 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7557 | 6.7572 | 116.5 | 116.6974 | 0.0399 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7567 | 6.7572 | 116.5 | 116.6974 | 0.039784 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7577 | 6.7572 | 116.5 | 116.6974 | 0.039668 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7587 | 6.7572 | 116.5 | 116.6974 | 0.039552 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7597 | 6.7366 | 116.5 | 116.6923 | 0.039572 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7607 | 6.7366 | 116.5 | 116.6923 | 0.039593 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7617 | 6.7366 | 116.5 | 116.6923 | 0.039613 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7626 | 6.7366 | 116.5 | 116.6923 | 0.039634 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7637 | 6.7366 | 116.5 | 116.6923 | 0.039654 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7646 | 6.7366 | 116.5 | 116.6923 | 0.039675 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7657 | 6.7366 | 116.5 | 116.6923 | 0.039695 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7666 | 6.7366 | 116.5 | 116.6923 | 0.039716 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7677 | 6.7038 | 116.5 | 116.6809 | 0.039558 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7686 | 6.7038 | 116.5 | 116.6809 | 0.0394 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7697 | 6.7038 | 116.5 | 116.6809 | 0.039242 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7707 | 6.7038 | 116.5 | 116.6809 | 0.039085 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7717 | 6.7038 | 116.5 | 116.6809 | 0.038927 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7727 | 6.7038 | 116.5 | 116.6809 | 0.038769 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7737 | 6.7038 | 116.5 | 116.6809 | 0.038611 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7747 | 6.7038 | 116.5 | 116.6809 | 0.038454 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7757 | 6.7038 | 116.5 | 116.6809 | 0.038137 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7767 | 6.7075 | 116.5 | 116.68 | 0.037733 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7776 | 6.7075 | 116.5 | 116.68 | 0.037329 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7787 | 6.7075 | 116.5 | 116.68 | 0.036924 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7796 | 6.7075 | 116.5 | 116.68 | 0.03652 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7807 | 6.7075 | 116.5 | 116.68 | 0.036115 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7816 | 6.7075 | 116.5 | 116.68 | 0.035711 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7827 | 6.7075 | 116.5 | 116.68 | 0.035307 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7837 | 6.7075 | 116.5 | 116.68 | 0.034902 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7847 | 6.7133 | 116.5 | 116.6871 | 0.034521 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7857 | 6.7133 | 116.5 | 116.6871 | 0.03414 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7867 | 6.7133 | 116.5 | 116.6871 | 0.033759 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7877 | 6.7133 | 116.5 | 116.6871 | 0.033377 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7887 | 6.7133 | 116.5 | 116.6871 | 0.032996 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7897 | 6.7133 | 116.5 | 116.6871 | 0.032615 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7906 | 6.7133 | 116.5 | 116.6871 | 0.032234 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7917 | 6.7133 | 116.5 | 116.6871 | 0.031852 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7926 | 6.7419 | 116.5 | 116.6891 | 0.031594 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7937 | 6.7419 | 116.5 | 116.6891 | 0.031337 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7946 | 6.7419 | 116.5 | 116.6891 | 0.031079 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7957 | 6.7419 | 116.5 | 116.6891 | 0.030821 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7966 | 6.7419 | 116.5 | 116.6891 | 0.030563 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7977 | 6.7419 | 116.5 | 116.6891 | 0.030305 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7987 | 6.7419 | 116.5 | 116.6891 | 0.030047 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.7997 | 6.7419 | 116.5 | 116.6891 | 0.029789 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8007 | 6.7419 | 116.5 | 116.6891 | 0.029649 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8017 | 6.7756 | 116.5 | 116.6986 | 0.029648 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8027 | 6.7756 | 116.5 | 116.6986 | 0.029647 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8036 | 6.7756 | 116.5 | 116.6986 | 0.029646 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8047 | 6.7756 | 116.5 | 116.6986 | 0.029645 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8056 | 6.7756 | 116.5 | 116.6986 | 0.029644 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8067 | 6.7756 | 116.5 | 116.6986 | 0.029644 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8076 | 6.7756 | 116.5 | 116.6986 | 0.029643 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8087 | 6.7756 | 116.5 | 116.6986 | 0.029642 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8096 | 6.7777 | 116.5 | 116.6929 | 0.029752 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8107 | 6.7777 | 116.5 | 116.6929 | 0.029863 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8117 | 6.7777 | 116.5 | 116.6929 | 0.029973 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8127 | 6.7777 | 116.5 | 116.6929 | 0.030084 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8137 | 6.7777 | 116.5 | 116.6929 | 0.030194 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8147 | 6.7777 | 116.5 | 116.6929 | 0.030305 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8157 | 6.7777 | 116.5 | 116.6929 | 0.030415 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8167 | 6.7777 | 116.5 | 116.6929 | 0.030526 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8177 | 6.7819 | 116.5 | 116.6883 | 0.03055 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8186 | 6.7819 | 116.5 | 116.6883 | 0.030574 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8197 | 6.7819 | 116.5 | 116.6883 | 0.030598 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8206 | 6.7819 | 116.5 | 116.6883 | 0.030623 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8217 | 6.7819 | 116.5 | 116.6883 | 0.030647 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8226 | 6.7819 | 116.5 | 116.6883 | 0.030671 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8237 | 6.7819 | 116.5 | 116.6883 | 0.030695 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8246 | 6.7819 | 116.5 | 116.6883 | 0.030719 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8257 | 6.7819 | 116.5 | 116.6883 | 0.030758 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8267 | 6.7609 | 116.5 | 116.6868 | 0.030688 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8277 | 6.7609 | 116.5 | 116.6868 | 0.030617 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8287 | 6.7609 | 116.5 | 116.6868 | 0.030546 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8297 | 6.7609 | 116.5 | 116.6868 | 0.030476 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8307 | 6.7609 | 116.5 | 116.6868 | 0.030405 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8316 | 6.7609 | 116.5 | 116.6868 | 0.030334 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8327 | 6.7609 | 116.5 | 116.6868 | 0.030264 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8336 | 6.7609 | 116.5 | 116.6868 | 0.030193 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8347 | 6.7411 | 116.5 | 116.684 | 0.02999 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8356 | 6.7411 | 116.5 | 116.684 | 0.029787 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8367 | 6.7411 | 116.5 | 116.684 | 0.029584 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8376 | 6.7411 | 116.5 | 116.684 | 0.029382 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8387 | 6.7411 | 116.5 | 116.684 | 0.029179 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8397 | 6.7411 | 116.5 | 116.684 | 0.028976 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8407 | 6.7411 | 116.5 | 116.684 | 0.028773 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8417 | 6.7411 | 116.5 | 116.684 | 0.02857 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8427 | 6.7389 | 116.5 | 116.684 | 0.028372 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8437 | 6.7389 | 116.5 | 116.684 | 0.028174 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8447 | 6.7389 | 116.5 | 116.684 | 0.027975 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8457 | 6.7389 | 116.5 | 116.684 | 0.027777 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8466 | 6.7389 | 116.5 | 116.684 | 0.027579 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8477 | 6.7389 | 116.5 | 116.684 | 0.02738 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8486 | 6.7389 | 116.5 | 116.684 | 0.027182 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8497 | 6.7389 | 116.5 | 116.684 | 0.026983 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8506 | 6.7389 | 116.5 | 116.684 | 0.026811 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8517 | 6.7179 | 116.5 | 116.6752 | 0.026396 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8526 | 6.7179 | 116.5 | 116.6752 | 0.02598 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8537 | 6.7179 | 116.5 | 116.6752 | 0.025565 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8547 | 6.7179 | 116.5 | 116.6752 | 0.02515 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8557 | 6.7179 | 116.5 | 116.6752 | 0.024734 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8567 | 6.7179 | 116.5 | 116.6752 | 0.024319 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8577 | 6.7179 | 116.5 | 116.6752 | 0.023904 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8587 | 6.7179 | 116.5 | 116.6752 | 0.023489 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8596 | 6.737 | 116.5 | 116.6807 | 0.023154 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8607 | 6.737 | 116.5 | 116.6807 | 0.022819 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8616 | 6.737 | 116.5 | 116.6807 | 0.022485 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8627 | 6.737 | 116.5 | 116.6807 | 0.02215 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8636 | 6.737 | 116.5 | 116.6807 | 0.021815 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8647 | 6.737 | 116.5 | 116.6807 | 0.021481 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8656 | 6.737 | 116.5 | 116.6807 | 0.021146 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8667 | 6.737 | 116.5 | 116.6807 | 0.020812 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8677 | 6.7698 | 116.5 | 116.6878 | 0.021016 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8687 | 6.7698 | 116.5 | 116.6878 | 0.021221 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8697 | 6.7698 | 116.5 | 116.6878 | 0.021425 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8707 | 6.7698 | 116.5 | 116.6878 | 0.02163 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8717 | 6.7698 | 116.5 | 116.6878 | 0.021835 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8727 | 6.7698 | 116.5 | 116.6878 | 0.022039 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8737 | 6.7698 | 116.5 | 116.6878 | 0.022244 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8746 | 6.7698 | 116.5 | 116.6878 | 0.022448 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8757 | 6.7698 | 116.5 | 116.6878 | 0.022653 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8766 | 6.7557 | 116.5 | 116.6899 | 0.022775 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8777 | 6.7557 | 116.5 | 116.6899 | 0.022897 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8786 | 6.7557 | 116.5 | 116.6899 | 0.02302 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8797 | 6.7557 | 116.5 | 116.6899 | 0.023142 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8807 | 6.7557 | 116.5 | 116.6899 | 0.023264 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8817 | 6.7557 | 116.5 | 116.6899 | 0.023386 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8827 | 6.7557 | 116.5 | 116.6899 | 0.023508 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8837 | 6.7557 | 116.5 | 116.6899 | 0.023631 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8847 | 6.7573 | 116.5 | 116.6802 | 0.023389 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8857 | 6.7573 | 116.5 | 116.6802 | 0.023147 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8867 | 6.7573 | 116.5 | 116.6802 | 0.022905 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8876 | 6.7573 | 116.5 | 116.6802 | 0.022663 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8887 | 6.7573 | 116.5 | 116.6802 | 0.022421 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8896 | 6.7573 | 116.5 | 116.6802 | 0.022179 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8907 | 6.7573 | 116.5 | 116.6802 | 0.021937 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8916 | 6.7573 | 116.5 | 116.6802 | 0.021695 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8927 | 6.7513 | 116.5 | 116.6737 | 0.021606 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8936 | 6.7513 | 116.5 | 116.6737 | 0.021516 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8947 | 6.7513 | 116.5 | 116.6737 | 0.021426 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8957 | 6.7513 | 116.5 | 116.6737 | 0.021336 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8967 | 6.7513 | 116.5 | 116.6737 | 0.021246 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8977 | 6.7513 | 116.5 | 116.6737 | 0.021156 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8987 | 6.7513 | 116.5 | 116.6737 | 0.021067 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.8997 | 6.7513 | 116.5 | 116.6737 | 0.020977 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9007 | 6.7513 | 116.5 | 116.6737 | 0.020887 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9017 | 6.7306 | 116.5 | 116.6846 | 0.02074 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9026 | 6.7306 | 116.5 | 116.6846 | 0.020593 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9037 | 6.7306 | 116.5 | 116.6846 | 0.020446 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9046 | 6.7306 | 116.5 | 116.6846 | 0.020299 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9057 | 6.7306 | 116.5 | 116.6846 | 0.020152 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9066 | 6.7306 | 116.5 | 116.6846 | 0.020005 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9077 | 6.7306 | 116.5 | 116.6846 | 0.019858 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9087 | 6.7306 | 116.5 | 116.6846 | 0.019711 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9097 | 6.7472 | 116.5 | 116.6842 | 0.019386 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9107 | 6.7472 | 116.5 | 116.6842 | 0.019061 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9117 | 6.7472 | 116.5 | 116.6842 | 0.018736 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9127 | 6.7472 | 116.5 | 116.6842 | 0.018411 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9137 | 6.7472 | 116.5 | 116.6842 | 0.018086 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9147 | 6.7472 | 116.5 | 116.6842 | 0.017761 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9156 | 6.7472 | 116.5 | 116.6842 | 0.017436 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9167 | 6.7472 | 116.5 | 116.6842 | 0.017111 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9176 | 6.752 | 116.5 | 116.6817 | 0.0168 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9187 | 6.752 | 116.5 | 116.6817 | 0.01649 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9196 | 6.752 | 116.5 | 116.6817 | 0.016179 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9207 | 6.752 | 116.5 | 116.6817 | 0.015869 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9216 | 6.752 | 116.5 | 116.6817 | 0.015558 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9227 | 6.752 | 116.5 | 116.6817 | 0.015247 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9237 | 6.752 | 116.5 | 116.6817 | 0.014937 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9247 | 6.752 | 116.5 | 116.6817 | 0.014626 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9257 | 6.752 | 116.5 | 116.6817 | 0.014316 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9267 | 6.7529 | 116.5 | 116.681 | 0.014218 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9277 | 6.7529 | 116.5 | 116.681 | 0.01412 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9286 | 6.7529 | 116.5 | 116.681 | 0.014022 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9297 | 6.7529 | 116.5 | 116.681 | 0.013924 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9306 | 6.7529 | 116.5 | 116.681 | 0.013826 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9317 | 6.7529 | 116.5 | 116.681 | 0.013728 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9326 | 6.7529 | 116.5 | 116.681 | 0.01363 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9337 | 6.7529 | 116.5 | 116.681 | 0.013532 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9346 | 6.7657 | 116.5 | 116.6678 | 0.013634 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9357 | 6.7657 | 116.5 | 116.6678 | 0.013736 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9367 | 6.7657 | 116.5 | 116.6678 | 0.013838 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9377 | 6.7657 | 116.5 | 116.6678 | 0.013941 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9387 | 6.7657 | 116.5 | 116.6678 | 0.014043 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9397 | 6.7657 | 116.5 | 116.6678 | 0.014145 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9407 | 6.7657 | 116.5 | 116.6678 | 0.014247 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9417 | 6.7657 | 116.5 | 116.6678 | 0.014349 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9427 | 6.7792 | 116.5 | 116.6733 | 0.014314 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9436 | 6.7792 | 116.5 | 116.6733 | 0.014279 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9447 | 6.7792 | 116.5 | 116.6733 | 0.014244 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9456 | 6.7792 | 116.5 | 116.6733 | 0.014209 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9467 | 6.7792 | 116.5 | 116.6733 | 0.014174 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9476 | 6.7792 | 116.5 | 116.6733 | 0.014139 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9487 | 6.7792 | 116.5 | 116.6733 | 0.014104 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9496 | 6.7792 | 116.5 | 116.6733 | 0.014069 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9507 | 6.7792 | 116.5 | 116.6733 | 0.014034 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9517 | 6.7958 | 116.5 | 116.6831 | 0.013996 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9527 | 6.7958 | 116.5 | 116.6831 | 0.013958 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9537 | 6.7958 | 116.5 | 116.6831 | 0.01392 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9547 | 6.7958 | 116.5 | 116.6831 | 0.013882 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9557 | 6.7958 | 116.5 | 116.6831 | 0.013844 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9566 | 6.7958 | 116.5 | 116.6831 | 0.013806 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9577 | 6.7958 | 116.5 | 116.6831 | 0.013768 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9586 | 6.7958 | 116.5 | 116.6831 | 0.01373 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9597 | 6.7447 | 116.5 | 116.6741 | 0.01364 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9606 | 6.7447 | 116.5 | 116.6741 | 0.013551 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9617 | 6.7447 | 116.5 | 116.6741 | 0.013461 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9626 | 6.7447 | 116.5 | 116.6741 | 0.013371 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9637 | 6.7447 | 116.5 | 116.6741 | 0.013281 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9647 | 6.7447 | 116.5 | 116.6741 | 0.013191 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9657 | 6.7447 | 116.5 | 116.6741 | 0.013102 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9667 | 6.7447 | 116.5 | 116.6741 | 0.013012 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9677 | 6.7266 | 116.5 | 116.679 | 0.012749 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9687 | 6.7266 | 116.5 | 116.679 | 0.012486 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9697 | 6.7266 | 116.5 | 116.679 | 0.012224 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9707 | 6.7266 | 116.5 | 116.679 | 0.011961 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9716 | 6.7266 | 116.5 | 116.679 | 0.011698 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9727 | 6.7266 | 116.5 | 116.679 | 0.011436 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9736 | 6.7266 | 116.5 | 116.679 | 0.011173 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9747 | 6.7266 | 116.5 | 116.679 | 0.01091 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9756 | 6.7266 | 116.5 | 116.679 | 0.010648 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9767 | 6.7676 | 116.5 | 116.6751 | 0.010392 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9776 | 6.7676 | 116.5 | 116.6751 | 0.010137 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9787 | 6.7676 | 116.5 | 116.6751 | 0.0098815 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9797 | 6.7676 | 116.5 | 116.6751 | 0.0096262 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9807 | 6.7676 | 116.5 | 116.6751 | 0.0093708 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9817 | 6.7676 | 116.5 | 116.6751 | 0.0091154 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9827 | 6.7676 | 116.5 | 116.6751 | 0.0088601 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9837 | 6.7676 | 116.5 | 116.6751 | 0.0086047 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9846 | 6.7699 | 116.5 | 116.6653 | 0.0083842 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9857 | 6.7699 | 116.5 | 116.6653 | 0.0081636 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9866 | 6.7699 | 116.5 | 116.6653 | 0.0079431 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9877 | 6.7699 | 116.5 | 116.6653 | 0.0077226 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9886 | 6.7699 | 116.5 | 116.6653 | 0.007502 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9897 | 6.7699 | 116.5 | 116.6653 | 0.0072815 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9906 | 6.7699 | 116.5 | 116.6653 | 0.007061 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9917 | 6.7699 | 116.5 | 116.6653 | 0.0068404 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9927 | 6.7715 | 116.5 | 116.6693 | 0.0067229 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9937 | 6.7715 | 116.5 | 116.6693 | 0.0066053 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9947 | 6.7715 | 116.5 | 116.6693 | 0.0064878 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9957 | 6.7715 | 116.5 | 116.6693 | 0.0063702 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9967 | 6.7715 | 116.5 | 116.6693 | 0.0062527 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9977 | 6.7715 | 116.5 | 116.6693 | 0.0061351 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9987 | 6.7715 | 116.5 | 116.6693 | 0.0060175 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 12.9996 | 6.7715 | 116.5 | 116.6693 | 0.0059 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0007 | 6.7715 | 116.5 | 116.6693 | 0.0057824 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0016 | 6.7751 | 116.5 | 116.6757 | 0.0061477 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0027 | 6.7751 | 116.5 | 116.6757 | 0.006513 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0036 | 6.7751 | 116.5 | 116.6757 | 0.0068783 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0047 | 6.7751 | 116.5 | 116.6757 | 0.0072436 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0057 | 6.7751 | 116.5 | 116.6757 | 0.0076089 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0067 | 6.7751 | 116.5 | 116.6757 | 0.0079742 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0077 | 6.7751 | 116.5 | 116.6757 | 0.0083395 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0087 | 6.7751 | 116.5 | 116.6757 | 0.0087048 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0097 | 6.7741 | 116.5 | 116.6893 | 0.0090919 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0107 | 6.7741 | 116.5 | 116.6893 | 0.0094789 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0117 | 6.7741 | 116.5 | 116.6893 | 0.0098659 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0126 | 6.7741 | 116.5 | 116.6893 | 0.010253 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0137 | 6.7741 | 116.5 | 116.6893 | 0.01064 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0146 | 6.7741 | 116.5 | 116.6893 | 0.011027 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0157 | 6.7741 | 116.5 | 116.6893 | 0.011414 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0166 | 6.7741 | 116.5 | 116.6893 | 0.011801 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0177 | 6.7791 | 116.5 | 116.6818 | 0.011713 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0186 | 6.7791 | 116.5 | 116.6818 | 0.011624 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0197 | 6.7791 | 116.5 | 116.6818 | 0.011536 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0207 | 6.7791 | 116.5 | 116.6818 | 0.011447 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0217 | 6.7791 | 116.5 | 116.6818 | 0.011359 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0227 | 6.7791 | 116.5 | 116.6818 | 0.011271 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0237 | 6.7791 | 116.5 | 116.6818 | 0.011182 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0247 | 6.7791 | 116.5 | 116.6818 | 0.011094 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0257 | 6.7791 | 116.5 | 116.6818 | 0.011005 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0267 | 6.7671 | 116.5 | 116.6907 | 0.010934 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0276 | 6.7671 | 116.5 | 116.6907 | 0.010862 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0287 | 6.7671 | 116.5 | 116.6907 | 0.01079 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0296 | 6.7671 | 116.5 | 116.6907 | 0.010719 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0307 | 6.7671 | 116.5 | 116.6907 | 0.010647 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0316 | 6.7671 | 116.5 | 116.6907 | 0.010575 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0327 | 6.7671 | 116.5 | 116.6907 | 0.010504 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0337 | 6.7671 | 116.5 | 116.6907 | 0.010432 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0347 | 6.7582 | 116.5 | 116.6881 | 0.010505 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0357 | 6.7582 | 116.5 | 116.6881 | 0.010577 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0367 | 6.7582 | 116.5 | 116.6881 | 0.01065 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0377 | 6.7582 | 116.5 | 116.6881 | 0.010723 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0387 | 6.7582 | 116.5 | 116.6881 | 0.010795 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0397 | 6.7582 | 116.5 | 116.6881 | 0.010868 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0406 | 6.7582 | 116.5 | 116.6881 | 0.010941 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0417 | 6.7582 | 116.5 | 116.6881 | 0.011014 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0426 | 6.7831 | 116.5 | 116.6757 | 0.01092 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0437 | 6.7831 | 116.5 | 116.6757 | 0.010827 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0446 | 6.7831 | 116.5 | 116.6757 | 0.010733 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0457 | 6.7831 | 116.5 | 116.6757 | 0.01064 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0466 | 6.7831 | 116.5 | 116.6757 | 0.010546 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0477 | 6.7831 | 116.5 | 116.6757 | 0.010453 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0487 | 6.7831 | 116.5 | 116.6757 | 0.010359 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0497 | 6.7831 | 116.5 | 116.6757 | 0.010266 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0507 | 6.7831 | 116.5 | 116.6757 | 0.010172 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0517 | 6.7573 | 116.5 | 116.6823 | 0.010009 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0527 | 6.7573 | 116.5 | 116.6823 | 0.0098466 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0536 | 6.7573 | 116.5 | 116.6823 | 0.0096839 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0547 | 6.7573 | 116.5 | 116.6823 | 0.0095211 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0556 | 6.7573 | 116.5 | 116.6823 | 0.0093583 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0567 | 6.7573 | 116.5 | 116.6823 | 0.0091956 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0576 | 6.7573 | 116.5 | 116.6823 | 0.0090328 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0587 | 6.7573 | 116.5 | 116.6823 | 0.00887 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0596 | 6.7445 | 116.5 | 116.6758 | 0.0088775 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0607 | 6.7445 | 116.5 | 116.6758 | 0.0088849 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0617 | 6.7445 | 116.5 | 116.6758 | 0.0088924 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0627 | 6.7445 | 116.5 | 116.6758 | 0.0088998 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0637 | 6.7445 | 116.5 | 116.6758 | 0.0089072 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0647 | 6.7445 | 116.5 | 116.6758 | 0.0089147 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0657 | 6.7445 | 116.5 | 116.6758 | 0.0089221 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0667 | 6.7445 | 116.5 | 116.6758 | 0.0089295 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0677 | 6.7556 | 116.5 | 116.6673 | 0.0092035 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0686 | 6.7556 | 116.5 | 116.6673 | 0.0094774 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0697 | 6.7556 | 116.5 | 116.6673 | 0.0097513 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0706 | 6.7556 | 116.5 | 116.6673 | 0.010025 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0717 | 6.7556 | 116.5 | 116.6673 | 0.010299 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0726 | 6.7556 | 116.5 | 116.6673 | 0.010573 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0737 | 6.7556 | 116.5 | 116.6673 | 0.010847 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0746 | 6.7556 | 116.5 | 116.6673 | 0.011121 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0757 | 6.7556 | 116.5 | 116.6673 | 0.011395 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0767 | 6.7491 | 116.5 | 116.6719 | 0.011616 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0777 | 6.7491 | 116.5 | 116.6719 | 0.011838 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0787 | 6.7491 | 116.5 | 116.6719 | 0.012059 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0797 | 6.7491 | 116.5 | 116.6719 | 0.012281 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0807 | 6.7491 | 116.5 | 116.6719 | 0.012502 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0816 | 6.7491 | 116.5 | 116.6719 | 0.012723 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0827 | 6.7491 | 116.5 | 116.6719 | 0.012945 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0836 | 6.7491 | 116.5 | 116.6719 | 0.013166 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0847 | 6.7596 | 116.5 | 116.6624 | 0.01329 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0856 | 6.7596 | 116.5 | 116.6624 | 0.013414 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0867 | 6.7596 | 116.5 | 116.6624 | 0.013537 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0876 | 6.7596 | 116.5 | 116.6624 | 0.013661 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0887 | 6.7596 | 116.5 | 116.6624 | 0.013785 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0897 | 6.7596 | 116.5 | 116.6624 | 0.013908 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0907 | 6.7596 | 116.5 | 116.6624 | 0.014032 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0917 | 6.7596 | 116.5 | 116.6624 | 0.014156 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0927 | 6.7547 | 116.5 | 116.6566 | 0.014288 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0937 | 6.7547 | 116.5 | 116.6566 | 0.014419 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0947 | 6.7547 | 116.5 | 116.6566 | 0.014551 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0957 | 6.7547 | 116.5 | 116.6566 | 0.014683 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0966 | 6.7547 | 116.5 | 116.6566 | 0.014814 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0977 | 6.7547 | 116.5 | 116.6566 | 0.014946 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0986 | 6.7547 | 116.5 | 116.6566 | 0.015078 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.0997 | 6.7547 | 116.5 | 116.6566 | 0.015209 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1006 | 6.7547 | 116.5 | 116.6566 | 0.015341 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1017 | 6.7587 | 116.5 | 116.6672 | 0.015285 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1026 | 6.7587 | 116.5 | 116.6672 | 0.015229 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1037 | 6.7587 | 116.5 | 116.6672 | 0.015173 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1047 | 6.7587 | 116.5 | 116.6672 | 0.015117 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1057 | 6.7587 | 116.5 | 116.6672 | 0.01506 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1067 | 6.7587 | 116.5 | 116.6672 | 0.015004 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1077 | 6.7587 | 116.5 | 116.6672 | 0.014948 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1087 | 6.7587 | 116.5 | 116.6672 | 0.014892 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1096 | 6.7502 | 116.5 | 116.66 | 0.014531 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1107 | 6.7502 | 116.5 | 116.66 | 0.014171 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1116 | 6.7502 | 116.5 | 116.66 | 0.01381 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1127 | 6.7502 | 116.5 | 116.66 | 0.013449 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1136 | 6.7502 | 116.5 | 116.66 | 0.013089 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1147 | 6.7502 | 116.5 | 116.66 | 0.012728 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1156 | 6.7502 | 116.5 | 116.66 | 0.012367 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1167 | 6.7502 | 116.5 | 116.66 | 0.012007 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1177 | 6.7446 | 116.5 | 116.6581 | 0.011662 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1187 | 6.7446 | 116.5 | 116.6581 | 0.011318 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1197 | 6.7446 | 116.5 | 116.6581 | 0.010973 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1207 | 6.7446 | 116.5 | 116.6581 | 0.010628 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1217 | 6.7446 | 116.5 | 116.6581 | 0.010284 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1227 | 6.7446 | 116.5 | 116.6581 | 0.0099392 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1237 | 6.7446 | 116.5 | 116.6581 | 0.0095946 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1246 | 6.7446 | 116.5 | 116.6581 | 0.00925 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1257 | 6.7446 | 116.5 | 116.6581 | 0.0089054 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1266 | 6.7532 | 116.5 | 116.6511 | 0.0088895 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1277 | 6.7532 | 116.5 | 116.6511 | 0.0088737 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1286 | 6.7532 | 116.5 | 116.6511 | 0.0088579 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1297 | 6.7532 | 116.5 | 116.6511 | 0.0088421 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1307 | 6.7532 | 116.5 | 116.6511 | 0.0088262 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1317 | 6.7532 | 116.5 | 116.6511 | 0.0088104 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1327 | 6.7532 | 116.5 | 116.6511 | 0.0087946 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1337 | 6.7532 | 116.5 | 116.6511 | 0.0087787 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1347 | 6.7334 | 116.5 | 116.6488 | 0.0089388 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1357 | 6.7334 | 116.5 | 116.6488 | 0.0090988 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1367 | 6.7334 | 116.5 | 116.6488 | 0.0092589 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1376 | 6.7334 | 116.5 | 116.6488 | 0.0094189 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1387 | 6.7334 | 116.5 | 116.6488 | 0.0095789 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1396 | 6.7334 | 116.5 | 116.6488 | 0.009739 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1407 | 6.7334 | 116.5 | 116.6488 | 0.009899 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1416 | 6.7334 | 116.5 | 116.6488 | 0.010059 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1427 | 6.7399 | 116.5 | 116.6609 | 0.010149 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1436 | 6.7399 | 116.5 | 116.6609 | 0.010239 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1447 | 6.7399 | 116.5 | 116.6609 | 0.010329 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1457 | 6.7399 | 116.5 | 116.6609 | 0.01042 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1467 | 6.7399 | 116.5 | 116.6609 | 0.01051 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1477 | 6.7399 | 116.5 | 116.6609 | 0.0106 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1487 | 6.7399 | 116.5 | 116.6609 | 0.01069 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1497 | 6.7399 | 116.5 | 116.6609 | 0.01078 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1507 | 6.7399 | 116.5 | 116.6609 | 0.01087 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1517 | 6.7481 | 116.5 | 116.6603 | 0.010688 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1526 | 6.7481 | 116.5 | 116.6603 | 0.010507 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1537 | 6.7481 | 116.5 | 116.6603 | 0.010325 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1546 | 6.7481 | 116.5 | 116.6603 | 0.010143 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1557 | 6.7481 | 116.5 | 116.6603 | 0.0099611 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1566 | 6.7481 | 116.5 | 116.6603 | 0.0097792 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1577 | 6.7481 | 116.5 | 116.6603 | 0.0095974 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1587 | 6.7481 | 116.5 | 116.6603 | 0.0094156 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1597 | 6.7541 | 116.5 | 116.6534 | 0.0090376 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1607 | 6.7541 | 116.5 | 116.6534 | 0.0086596 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1617 | 6.7541 | 116.5 | 116.6534 | 0.0082815 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1627 | 6.7541 | 116.5 | 116.6534 | 0.0079035 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1637 | 6.7541 | 116.5 | 116.6534 | 0.0075255 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1647 | 6.7541 | 116.5 | 116.6534 | 0.0071475 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1656 | 6.7541 | 116.5 | 116.6534 | 0.0067695 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1667 | 6.7541 | 116.5 | 116.6534 | 0.0063914 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1676 | 6.7718 | 116.5 | 116.6652 | 0.0061049 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1687 | 6.7718 | 116.5 | 116.6652 | 0.0058183 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1696 | 6.7718 | 116.5 | 116.6652 | 0.0055317 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1707 | 6.7718 | 116.5 | 116.6652 | 0.0052452 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1716 | 6.7718 | 116.5 | 116.6652 | 0.0049586 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1727 | 6.7718 | 116.5 | 116.6652 | 0.004672 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1737 | 6.7718 | 116.5 | 116.6652 | 0.0043854 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1747 | 6.7718 | 116.5 | 116.6652 | 0.0040989 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1757 | 6.7718 | 116.5 | 116.6652 | 0.0038123 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1767 | 6.7529 | 116.5 | 116.6555 | 0.0034706 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1777 | 6.7529 | 116.5 | 116.6555 | 0.0031288 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1786 | 6.7529 | 116.5 | 116.6555 | 0.0027871 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1797 | 6.7529 | 116.5 | 116.6555 | 0.0024454 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1806 | 6.7529 | 116.5 | 116.6555 | 0.0021036 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1817 | 6.7529 | 116.5 | 116.6555 | 0.0017619 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1826 | 6.7529 | 116.5 | 116.6555 | 0.0014202 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1837 | 6.7529 | 116.5 | 116.6555 | 0.0010784 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1846 | 6.733 | 116.5 | 116.6423 | 0.0009376 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1857 | 6.733 | 116.5 | 116.6423 | 0.00079677 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1867 | 6.733 | 116.5 | 116.6423 | 0.00065594 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1877 | 6.733 | 116.5 | 116.6423 | 0.00051511 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1887 | 6.733 | 116.5 | 116.6423 | 0.00037428 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1897 | 6.733 | 116.5 | 116.6423 | 0.00023346 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1907 | 6.733 | 116.5 | 116.6423 | 9.2627e-05 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1917 | 6.733 | 116.5 | 116.6423 | -4.8201e-05 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1927 | 6.7544 | 116.5 | 116.6437 | 0.00019257 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1936 | 6.7544 | 116.5 | 116.6437 | 0.00043334 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1947 | 6.7544 | 116.5 | 116.6437 | 0.0006741 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1956 | 6.7544 | 116.5 | 116.6437 | 0.00091487 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1967 | 6.7544 | 116.5 | 116.6437 | 0.0011556 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1976 | 6.7544 | 116.5 | 116.6437 | 0.0013964 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1987 | 6.7544 | 116.5 | 116.6437 | 0.0016372 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.1996 | 6.7544 | 116.5 | 116.6437 | 0.0018779 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2007 | 6.7544 | 116.5 | 116.6437 | 0.0021187 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2017 | 6.7572 | 116.5 | 116.6519 | 0.0021858 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2027 | 6.7572 | 116.5 | 116.6519 | 0.0022528 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2037 | 6.7572 | 116.5 | 116.6519 | 0.0023199 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2047 | 6.7572 | 116.5 | 116.6519 | 0.0023869 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2057 | 6.7572 | 116.5 | 116.6519 | 0.002454 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2066 | 6.7572 | 116.5 | 116.6519 | 0.002521 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2077 | 6.7572 | 116.5 | 116.6519 | 0.0025881 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2086 | 6.7572 | 116.5 | 116.6519 | 0.0026551 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2097 | 6.7448 | 116.5 | 116.6586 | 0.0026327 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2106 | 6.7448 | 116.5 | 116.6586 | 0.0026102 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2117 | 6.7448 | 116.5 | 116.6586 | 0.0025877 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2126 | 6.7448 | 116.5 | 116.6586 | 0.0025652 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2137 | 6.7448 | 116.5 | 116.6586 | 0.0025427 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2147 | 6.7448 | 116.5 | 116.6586 | 0.0025202 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2157 | 6.7448 | 116.5 | 116.6586 | 0.0024978 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2167 | 6.7448 | 116.5 | 116.6586 | 0.0024753 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2177 | 6.7632 | 116.5 | 116.655 | 0.0023822 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2187 | 6.7632 | 116.5 | 116.655 | 0.0022892 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2197 | 6.7632 | 116.5 | 116.655 | 0.0021962 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2207 | 6.7632 | 116.5 | 116.655 | 0.0021031 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2216 | 6.7632 | 116.5 | 116.655 | 0.0020101 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2227 | 6.7632 | 116.5 | 116.655 | 0.0019171 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2236 | 6.7632 | 116.5 | 116.655 | 0.001824 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2247 | 6.7632 | 116.5 | 116.655 | 0.001731 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2256 | 6.7632 | 116.5 | 116.655 | 0.001638 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2267 | 6.7756 | 116.5 | 116.6775 | 0.0014225 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2276 | 6.7756 | 116.5 | 116.6775 | 0.001207 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2287 | 6.7756 | 116.5 | 116.6775 | 0.00099147 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2297 | 6.7756 | 116.5 | 116.6775 | 0.00077597 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2307 | 6.7756 | 116.5 | 116.6775 | 0.00056047 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2317 | 6.7756 | 116.5 | 116.6775 | 0.00034497 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2327 | 6.7756 | 116.5 | 116.6775 | 0.00012947 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2337 | 6.7756 | 116.5 | 116.6775 | -8.6033e-05 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2346 | 6.7755 | 116.5 | 116.6798 | -0.00018448 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2357 | 6.7755 | 116.5 | 116.6798 | -0.00028293 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2366 | 6.7755 | 116.5 | 116.6798 | -0.00038138 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2377 | 6.7755 | 116.5 | 116.6798 | -0.00047983 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2386 | 6.7755 | 116.5 | 116.6798 | -0.00057828 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2397 | 6.7755 | 116.5 | 116.6798 | -0.00067673 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2406 | 6.7755 | 116.5 | 116.6798 | -0.00077518 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2417 | 6.7755 | 116.5 | 116.6798 | -0.00087363 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2427 | 6.763 | 116.5 | 116.6518 | -0.0010221 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2437 | 6.763 | 116.5 | 116.6518 | -0.0011706 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2447 | 6.763 | 116.5 | 116.6518 | -0.001319 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2457 | 6.763 | 116.5 | 116.6518 | -0.0014675 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2467 | 6.763 | 116.5 | 116.6518 | -0.001616 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2477 | 6.763 | 116.5 | 116.6518 | -0.0017644 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2487 | 6.763 | 116.5 | 116.6518 | -0.0019129 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2496 | 6.763 | 116.5 | 116.6518 | -0.0020614 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2507 | 6.763 | 116.5 | 116.6518 | -0.0022099 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2516 | 6.7468 | 116.5 | 116.6433 | -0.0021994 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2527 | 6.7468 | 116.5 | 116.6433 | -0.0021889 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2536 | 6.7468 | 116.5 | 116.6433 | -0.0021785 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2547 | 6.7468 | 116.5 | 116.6433 | -0.002168 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2557 | 6.7468 | 116.5 | 116.6433 | -0.0021576 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2567 | 6.7468 | 116.5 | 116.6433 | -0.0021471 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2577 | 6.7468 | 116.5 | 116.6433 | -0.0021367 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2587 | 6.7468 | 116.5 | 116.6433 | -0.0021262 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2597 | 6.757 | 116.5 | 116.6538 | -0.0016622 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2607 | 6.757 | 116.5 | 116.6538 | -0.0011981 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2617 | 6.757 | 116.5 | 116.6538 | -0.00073405 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2626 | 6.757 | 116.5 | 116.6538 | -0.00027001 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2637 | 6.757 | 116.5 | 116.6538 | 0.00019404 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2646 | 6.757 | 116.5 | 116.6538 | 0.00065809 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2657 | 6.757 | 116.5 | 116.6538 | 0.0011221 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2666 | 6.757 | 116.5 | 116.6538 | 0.0015862 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2677 | 6.7488 | 116.5 | 116.6523 | 0.0019682 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2686 | 6.7488 | 116.5 | 116.6523 | 0.0023503 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2697 | 6.7488 | 116.5 | 116.6523 | 0.0027323 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2707 | 6.7488 | 116.5 | 116.6523 | 0.0031144 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2717 | 6.7488 | 116.5 | 116.6523 | 0.0034964 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2727 | 6.7488 | 116.5 | 116.6523 | 0.0038785 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2737 | 6.7488 | 116.5 | 116.6523 | 0.0042605 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2747 | 6.7488 | 116.5 | 116.6523 | 0.0046426 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2757 | 6.7488 | 116.5 | 116.6523 | 0.0050246 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2767 | 6.7385 | 116.5 | 116.6492 | 0.0050781 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2776 | 6.7385 | 116.5 | 116.6492 | 0.0051315 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2787 | 6.7385 | 116.5 | 116.6492 | 0.0051849 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2796 | 6.7385 | 116.5 | 116.6492 | 0.0052384 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2807 | 6.7385 | 116.5 | 116.6492 | 0.0052918 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2816 | 6.7385 | 116.5 | 116.6492 | 0.0053453 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2827 | 6.7385 | 116.5 | 116.6492 | 0.0053987 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2837 | 6.7385 | 116.5 | 116.6492 | 0.0054522 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2847 | 6.7642 | 116.5 | 116.6485 | 0.0053779 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2857 | 6.7642 | 116.5 | 116.6485 | 0.0053036 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2867 | 6.7642 | 116.5 | 116.6485 | 0.0052294 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2877 | 6.7642 | 116.5 | 116.6485 | 0.0051551 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2887 | 6.7642 | 116.5 | 116.6485 | 0.0050808 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2897 | 6.7642 | 116.5 | 116.6485 | 0.0050066 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2906 | 6.7642 | 116.5 | 116.6485 | 0.0049323 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2917 | 6.7642 | 116.5 | 116.6485 | 0.0048581 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2926 | 6.7734 | 116.5 | 116.6579 | 0.0048117 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2937 | 6.7734 | 116.5 | 116.6579 | 0.0047654 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2946 | 6.7734 | 116.5 | 116.6579 | 0.0047191 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2957 | 6.7734 | 116.5 | 116.6579 | 0.0046728 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2966 | 6.7734 | 116.5 | 116.6579 | 0.0046265 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2977 | 6.7734 | 116.5 | 116.6579 | 0.0045801 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2987 | 6.7734 | 116.5 | 116.6579 | 0.0045338 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.2997 | 6.7734 | 116.5 | 116.6579 | 0.0044875 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3007 | 6.7734 | 116.5 | 116.6579 | 0.0044412 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3017 | 6.7785 | 116.5 | 116.6714 | 0.0044923 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3027 | 6.7785 | 116.5 | 116.6714 | 0.0045433 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3036 | 6.7785 | 116.5 | 116.6714 | 0.0045944 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3047 | 6.7785 | 116.5 | 116.6714 | 0.0046455 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3056 | 6.7785 | 116.5 | 116.6714 | 0.0046966 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3067 | 6.7785 | 116.5 | 116.6714 | 0.0047476 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3076 | 6.7785 | 116.5 | 116.6714 | 0.0047987 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3087 | 6.7785 | 116.5 | 116.6714 | 0.0048498 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3096 | 6.7611 | 116.5 | 116.6721 | 0.0050347 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3107 | 6.7611 | 116.5 | 116.6721 | 0.0052196 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3117 | 6.7611 | 116.5 | 116.6721 | 0.0054046 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3127 | 6.7611 | 116.5 | 116.6721 | 0.0055895 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3137 | 6.7611 | 116.5 | 116.6721 | 0.0057744 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3147 | 6.7611 | 116.5 | 116.6721 | 0.0059593 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3157 | 6.7611 | 116.5 | 116.6721 | 0.0061443 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3167 | 6.7611 | 116.5 | 116.6721 | 0.0063292 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3177 | 6.7186 | 116.5 | 116.6726 | 0.006563 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3186 | 6.7186 | 116.5 | 116.6726 | 0.0067968 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3197 | 6.7186 | 116.5 | 116.6726 | 0.0070306 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3206 | 6.7186 | 116.5 | 116.6726 | 0.0072644 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3217 | 6.7186 | 116.5 | 116.6726 | 0.0074983 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3226 | 6.7186 | 116.5 | 116.6726 | 0.0077321 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3237 | 6.7186 | 116.5 | 116.6726 | 0.0079659 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3246 | 6.7186 | 116.5 | 116.6726 | 0.0081997 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3257 | 6.7186 | 116.5 | 116.6726 | 0.0084335 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3267 | 6.728 | 116.5 | 116.6513 | 0.0087679 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3277 | 6.728 | 116.5 | 116.6513 | 0.0091022 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3287 | 6.728 | 116.5 | 116.6513 | 0.0094366 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3297 | 6.728 | 116.5 | 116.6513 | 0.009771 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3307 | 6.728 | 116.5 | 116.6513 | 0.010105 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3316 | 6.728 | 116.5 | 116.6513 | 0.01044 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3327 | 6.728 | 116.5 | 116.6513 | 0.010774 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3336 | 6.728 | 116.5 | 116.6513 | 0.011108 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3347 | 6.7651 | 116.5 | 116.632 | 0.011269 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3356 | 6.7651 | 116.5 | 116.632 | 0.01143 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3367 | 6.7651 | 116.5 | 116.632 | 0.011591 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3376 | 6.7651 | 116.5 | 116.632 | 0.011752 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3387 | 6.7651 | 116.5 | 116.632 | 0.011913 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3397 | 6.7651 | 116.5 | 116.632 | 0.012074 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3407 | 6.7651 | 116.5 | 116.632 | 0.012235 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3417 | 6.7651 | 116.5 | 116.632 | 0.012396 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3427 | 6.7677 | 116.5 | 116.6477 | 0.012378 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3437 | 6.7677 | 116.5 | 116.6477 | 0.012359 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3447 | 6.7677 | 116.5 | 116.6477 | 0.012341 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3457 | 6.7677 | 116.5 | 116.6477 | 0.012323 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3466 | 6.7677 | 116.5 | 116.6477 | 0.012305 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3477 | 6.7677 | 116.5 | 116.6477 | 0.012286 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3486 | 6.7677 | 116.5 | 116.6477 | 0.012268 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3497 | 6.7677 | 116.5 | 116.6477 | 0.01225 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3506 | 6.7677 | 116.5 | 116.6477 | 0.012232 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3517 | 6.7698 | 116.5 | 116.6526 | 0.012535 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3526 | 6.7698 | 116.5 | 116.6526 | 0.012838 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3537 | 6.7698 | 116.5 | 116.6526 | 0.013141 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3547 | 6.7698 | 116.5 | 116.6526 | 0.013444 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3557 | 6.7698 | 116.5 | 116.6526 | 0.013747 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3567 | 6.7698 | 116.5 | 116.6526 | 0.01405 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3577 | 6.7698 | 116.5 | 116.6526 | 0.014353 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3587 | 6.7698 | 116.5 | 116.6526 | 0.014656 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3596 | 6.7501 | 116.5 | 116.6544 | 0.01489 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3607 | 6.7501 | 116.5 | 116.6544 | 0.015124 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3616 | 6.7501 | 116.5 | 116.6544 | 0.015358 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3627 | 6.7501 | 116.5 | 116.6544 | 0.015592 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3636 | 6.7501 | 116.5 | 116.6544 | 0.015827 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3647 | 6.7501 | 116.5 | 116.6544 | 0.016061 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3656 | 6.7501 | 116.5 | 116.6544 | 0.016295 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3667 | 6.7501 | 116.5 | 116.6544 | 0.016529 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3677 | 6.7317 | 116.5 | 116.6721 | 0.016633 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3687 | 6.7317 | 116.5 | 116.6721 | 0.016736 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3697 | 6.7317 | 116.5 | 116.6721 | 0.01684 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3707 | 6.7317 | 116.5 | 116.6721 | 0.016944 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3717 | 6.7317 | 116.5 | 116.6721 | 0.017048 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3727 | 6.7317 | 116.5 | 116.6721 | 0.017152 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3737 | 6.7317 | 116.5 | 116.6721 | 0.017255 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3746 | 6.7317 | 116.5 | 116.6721 | 0.017359 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3757 | 6.7317 | 116.5 | 116.6721 | 0.017463 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3766 | 6.7425 | 116.5 | 116.6627 | 0.017522 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3777 | 6.7425 | 116.5 | 116.6627 | 0.017581 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3786 | 6.7425 | 116.5 | 116.6627 | 0.01764 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3797 | 6.7425 | 116.5 | 116.6627 | 0.017699 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3807 | 6.7425 | 116.5 | 116.6627 | 0.017759 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3817 | 6.7425 | 116.5 | 116.6627 | 0.017818 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3827 | 6.7425 | 116.5 | 116.6627 | 0.017877 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3837 | 6.7425 | 116.5 | 116.6627 | 0.017936 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3847 | 6.7351 | 116.5 | 116.6504 | 0.018018 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3857 | 6.7351 | 116.5 | 116.6504 | 0.018099 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3867 | 6.7351 | 116.5 | 116.6504 | 0.018181 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3876 | 6.7351 | 116.5 | 116.6504 | 0.018263 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3887 | 6.7351 | 116.5 | 116.6504 | 0.018345 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3896 | 6.7351 | 116.5 | 116.6504 | 0.018427 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3907 | 6.7351 | 116.5 | 116.6504 | 0.018509 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3916 | 6.7351 | 116.5 | 116.6504 | 0.01859 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3927 | 6.7515 | 116.5 | 116.6562 | 0.01887 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3936 | 6.7515 | 116.5 | 116.6562 | 0.019151 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3947 | 6.7515 | 116.5 | 116.6562 | 0.019431 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3957 | 6.7515 | 116.5 | 116.6562 | 0.019711 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3967 | 6.7515 | 116.5 | 116.6562 | 0.019991 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3977 | 6.7515 | 116.5 | 116.6562 | 0.020271 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3987 | 6.7515 | 116.5 | 116.6562 | 0.020551 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.3997 | 6.7515 | 116.5 | 116.6562 | 0.020832 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4007 | 6.7515 | 116.5 | 116.6562 | 0.021112 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4017 | 6.7608 | 116.5 | 116.661 | 0.021128 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4026 | 6.7608 | 116.5 | 116.661 | 0.021144 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4037 | 6.7608 | 116.5 | 116.661 | 0.021161 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4046 | 6.7608 | 116.5 | 116.661 | 0.021177 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4057 | 6.7608 | 116.5 | 116.661 | 0.021193 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4066 | 6.7608 | 116.5 | 116.661 | 0.02121 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4077 | 6.7608 | 116.5 | 116.661 | 0.021226 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4087 | 6.7608 | 116.5 | 116.661 | 0.021242 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4097 | 6.7365 | 116.5 | 116.6524 | 0.02104 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4107 | 6.7365 | 116.5 | 116.6524 | 0.020837 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4117 | 6.7365 | 116.5 | 116.6524 | 0.020634 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4127 | 6.7365 | 116.5 | 116.6524 | 0.020432 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4137 | 6.7365 | 116.5 | 116.6524 | 0.020229 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4147 | 6.7365 | 116.5 | 116.6524 | 0.020026 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4156 | 6.7365 | 116.5 | 116.6524 | 0.019823 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4167 | 6.7365 | 116.5 | 116.6524 | 0.019621 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4176 | 6.7479 | 116.5 | 116.6506 | 0.019536 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4187 | 6.7479 | 116.5 | 116.6506 | 0.019451 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4196 | 6.7479 | 116.5 | 116.6506 | 0.019365 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4207 | 6.7479 | 116.5 | 116.6506 | 0.01928 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4216 | 6.7479 | 116.5 | 116.6506 | 0.019195 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4227 | 6.7479 | 116.5 | 116.6506 | 0.01911 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4237 | 6.7479 | 116.5 | 116.6506 | 0.019025 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4247 | 6.7479 | 116.5 | 116.6506 | 0.01894 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4257 | 6.7479 | 116.5 | 116.6506 | 0.018855 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4267 | 6.7277 | 116.5 | 116.6576 | 0.018918 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4277 | 6.7277 | 116.5 | 116.6576 | 0.018981 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4286 | 6.7277 | 116.5 | 116.6576 | 0.019044 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4297 | 6.7277 | 116.5 | 116.6576 | 0.019106 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4306 | 6.7277 | 116.5 | 116.6576 | 0.019169 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4317 | 6.7277 | 116.5 | 116.6576 | 0.019232 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4326 | 6.7277 | 116.5 | 116.6576 | 0.019295 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4337 | 6.7277 | 116.5 | 116.6576 | 0.019358 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4346 | 6.7262 | 116.5 | 116.6683 | 0.019513 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4357 | 6.7262 | 116.5 | 116.6683 | 0.019668 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4367 | 6.7262 | 116.5 | 116.6683 | 0.019823 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4377 | 6.7262 | 116.5 | 116.6683 | 0.019977 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4387 | 6.7262 | 116.5 | 116.6683 | 0.020132 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4397 | 6.7262 | 116.5 | 116.6683 | 0.020287 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4407 | 6.7262 | 116.5 | 116.6683 | 0.020442 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4417 | 6.7262 | 116.5 | 116.6683 | 0.020597 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4427 | 6.7585 | 116.5 | 116.6693 | 0.020536 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4436 | 6.7585 | 116.5 | 116.6693 | 0.020476 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4447 | 6.7585 | 116.5 | 116.6693 | 0.020416 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4456 | 6.7585 | 116.5 | 116.6693 | 0.020356 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4467 | 6.7585 | 116.5 | 116.6693 | 0.020296 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4476 | 6.7585 | 116.5 | 116.6693 | 0.020236 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4487 | 6.7585 | 116.5 | 116.6693 | 0.020176 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4496 | 6.7585 | 116.5 | 116.6693 | 0.020116 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4507 | 6.7585 | 116.5 | 116.6693 | 0.020056 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4517 | 6.7281 | 116.5 | 116.6571 | 0.019863 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4527 | 6.7281 | 116.5 | 116.6571 | 0.01967 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4537 | 6.7281 | 116.5 | 116.6571 | 0.019478 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4547 | 6.7281 | 116.5 | 116.6571 | 0.019285 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4557 | 6.7281 | 116.5 | 116.6571 | 0.019092 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4566 | 6.7281 | 116.5 | 116.6571 | 0.0189 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4577 | 6.7281 | 116.5 | 116.6571 | 0.018707 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4586 | 6.7281 | 116.5 | 116.6571 | 0.018514 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4597 | 6.7203 | 116.5 | 116.6683 | 0.018526 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4606 | 6.7203 | 116.5 | 116.6683 | 0.018538 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4617 | 6.7203 | 116.5 | 116.6683 | 0.018549 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4626 | 6.7203 | 116.5 | 116.6683 | 0.018561 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4637 | 6.7203 | 116.5 | 116.6683 | 0.018573 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4647 | 6.7203 | 116.5 | 116.6683 | 0.018585 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4657 | 6.7203 | 116.5 | 116.6683 | 0.018597 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4667 | 6.7203 | 116.5 | 116.6683 | 0.018609 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4677 | 6.7509 | 116.5 | 116.6644 | 0.018675 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4687 | 6.7509 | 116.5 | 116.6644 | 0.018741 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4697 | 6.7509 | 116.5 | 116.6644 | 0.018807 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4707 | 6.7509 | 116.5 | 116.6644 | 0.018874 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4716 | 6.7509 | 116.5 | 116.6644 | 0.01894 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4727 | 6.7509 | 116.5 | 116.6644 | 0.019006 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4736 | 6.7509 | 116.5 | 116.6644 | 0.019073 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4747 | 6.7509 | 116.5 | 116.6644 | 0.019139 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4756 | 6.7509 | 116.5 | 116.6644 | 0.019205 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4767 | 6.7491 | 116.5 | 116.655 | 0.019183 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4776 | 6.7491 | 116.5 | 116.655 | 0.019161 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4787 | 6.7491 | 116.5 | 116.655 | 0.019139 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4797 | 6.7491 | 116.5 | 116.655 | 0.019116 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4807 | 6.7491 | 116.5 | 116.655 | 0.019094 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4817 | 6.7491 | 116.5 | 116.655 | 0.019072 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4827 | 6.7491 | 116.5 | 116.655 | 0.01905 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4837 | 6.7491 | 116.5 | 116.655 | 0.019028 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4846 | 6.7521 | 116.5 | 116.6618 | 0.018999 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4857 | 6.7521 | 116.5 | 116.6618 | 0.018971 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4866 | 6.7521 | 116.5 | 116.6618 | 0.018943 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4877 | 6.7521 | 116.5 | 116.6618 | 0.018914 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4886 | 6.7521 | 116.5 | 116.6618 | 0.018886 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4897 | 6.7521 | 116.5 | 116.6618 | 0.018858 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4906 | 6.7521 | 116.5 | 116.6618 | 0.018829 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4917 | 6.7521 | 116.5 | 116.6618 | 0.018801 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4927 | 6.7294 | 116.5 | 116.6517 | 0.018486 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4937 | 6.7294 | 116.5 | 116.6517 | 0.018171 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4947 | 6.7294 | 116.5 | 116.6517 | 0.017856 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4957 | 6.7294 | 116.5 | 116.6517 | 0.017541 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4967 | 6.7294 | 116.5 | 116.6517 | 0.017226 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4977 | 6.7294 | 116.5 | 116.6517 | 0.016912 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4987 | 6.7294 | 116.5 | 116.6517 | 0.016597 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.4996 | 6.7294 | 116.5 | 116.6517 | 0.016282 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5007 | 6.7294 | 116.5 | 116.6517 | 0.015967 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5016 | 6.723 | 116.5 | 116.6586 | 0.015423 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5027 | 6.723 | 116.5 | 116.6586 | 0.014879 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5036 | 6.723 | 116.5 | 116.6586 | 0.014335 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5047 | 6.723 | 116.5 | 116.6586 | 0.013791 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5057 | 6.723 | 116.5 | 116.6586 | 0.013247 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5067 | 6.723 | 116.5 | 116.6586 | 0.012703 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5077 | 6.723 | 116.5 | 116.6586 | 0.012159 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5087 | 6.723 | 116.5 | 116.6586 | 0.011615 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5097 | 6.7502 | 116.5 | 116.6645 | 0.01135 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5107 | 6.7502 | 116.5 | 116.6645 | 0.011085 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5117 | 6.7502 | 116.5 | 116.6645 | 0.010821 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5126 | 6.7502 | 116.5 | 116.6645 | 0.010556 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5137 | 6.7502 | 116.5 | 116.6645 | 0.010292 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5146 | 6.7502 | 116.5 | 116.6645 | 0.010027 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5157 | 6.7502 | 116.5 | 116.6645 | 0.0097624 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5166 | 6.7502 | 116.5 | 116.6645 | 0.0094978 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5177 | 6.7376 | 116.5 | 116.6636 | 0.0093533 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5186 | 6.7376 | 116.5 | 116.6636 | 0.0092087 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5197 | 6.7376 | 116.5 | 116.6636 | 0.0090641 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5207 | 6.7376 | 116.5 | 116.6636 | 0.0089196 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5217 | 6.7376 | 116.5 | 116.6636 | 0.008775 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5227 | 6.7376 | 116.5 | 116.6636 | 0.0086304 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5237 | 6.7376 | 116.5 | 116.6636 | 0.0084859 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5247 | 6.7376 | 116.5 | 116.6636 | 0.0083413 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5257 | 6.7376 | 116.5 | 116.6636 | 0.0081967 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5267 | 6.7361 | 116.5 | 116.6692 | 0.008246 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5276 | 6.7361 | 116.5 | 116.6692 | 0.0082953 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5287 | 6.7361 | 116.5 | 116.6692 | 0.0083446 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5296 | 6.7361 | 116.5 | 116.6692 | 0.008394 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5307 | 6.7361 | 116.5 | 116.6692 | 0.0084433 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5316 | 6.7361 | 116.5 | 116.6692 | 0.0084926 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5327 | 6.7361 | 116.5 | 116.6692 | 0.0085419 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5337 | 6.7361 | 116.5 | 116.6692 | 0.0085912 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5347 | 6.7623 | 116.5 | 116.6639 | 0.0086966 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5357 | 6.7623 | 116.5 | 116.6639 | 0.0088021 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5367 | 6.7623 | 116.5 | 116.6639 | 0.0089075 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5377 | 6.7623 | 116.5 | 116.6639 | 0.0090129 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5387 | 6.7623 | 116.5 | 116.6639 | 0.0091184 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5397 | 6.7623 | 116.5 | 116.6639 | 0.0092238 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5406 | 6.7623 | 116.5 | 116.6639 | 0.0093293 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5417 | 6.7623 | 116.5 | 116.6639 | 0.0094347 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5426 | 6.7564 | 116.5 | 116.6623 | 0.0093645 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5437 | 6.7564 | 116.5 | 116.6623 | 0.0092944 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5446 | 6.7564 | 116.5 | 116.6623 | 0.0092242 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5457 | 6.7564 | 116.5 | 116.6623 | 0.009154 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5466 | 6.7564 | 116.5 | 116.6623 | 0.0090839 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5477 | 6.7564 | 116.5 | 116.6623 | 0.0090137 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5487 | 6.7564 | 116.5 | 116.6623 | 0.0089435 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5497 | 6.7564 | 116.5 | 116.6623 | 0.0088734 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5507 | 6.7564 | 116.5 | 116.6623 | 0.0088032 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5517 | 6.7372 | 116.5 | 116.6721 | 0.0088849 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5527 | 6.7372 | 116.5 | 116.6721 | 0.0089665 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5536 | 6.7372 | 116.5 | 116.6721 | 0.0090482 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5547 | 6.7372 | 116.5 | 116.6721 | 0.0091299 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5556 | 6.7372 | 116.5 | 116.6721 | 0.0092116 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5567 | 6.7372 | 116.5 | 116.6721 | 0.0092932 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5576 | 6.7372 | 116.5 | 116.6721 | 0.0093749 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5587 | 6.7372 | 116.5 | 116.6721 | 0.0094566 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5596 | 6.7401 | 116.5 | 116.6569 | 0.0093063 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5607 | 6.7401 | 116.5 | 116.6569 | 0.0091559 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5617 | 6.7401 | 116.5 | 116.6569 | 0.0090056 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5627 | 6.7401 | 116.5 | 116.6569 | 0.0088553 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5637 | 6.7401 | 116.5 | 116.6569 | 0.008705 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5647 | 6.7401 | 116.5 | 116.6569 | 0.0085547 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5657 | 6.7401 | 116.5 | 116.6569 | 0.0084044 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5667 | 6.7401 | 116.5 | 116.6569 | 0.0082541 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5677 | 6.7322 | 116.5 | 116.6495 | 0.0079043 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5686 | 6.7322 | 116.5 | 116.6495 | 0.0075545 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5697 | 6.7322 | 116.5 | 116.6495 | 0.0072048 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5706 | 6.7322 | 116.5 | 116.6495 | 0.006855 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5717 | 6.7322 | 116.5 | 116.6495 | 0.0065053 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5726 | 6.7322 | 116.5 | 116.6495 | 0.0061555 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5737 | 6.7322 | 116.5 | 116.6495 | 0.0058058 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5746 | 6.7322 | 116.5 | 116.6495 | 0.005456 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5757 | 6.7322 | 116.5 | 116.6495 | 0.0051062 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5767 | 6.7752 | 116.5 | 116.6743 | 0.0048903 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5777 | 6.7752 | 116.5 | 116.6743 | 0.0046744 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5787 | 6.7752 | 116.5 | 116.6743 | 0.0044585 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5797 | 6.7752 | 116.5 | 116.6743 | 0.0042425 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5807 | 6.7752 | 116.5 | 116.6743 | 0.0040266 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5816 | 6.7752 | 116.5 | 116.6743 | 0.0038107 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5827 | 6.7752 | 116.5 | 116.6743 | 0.0035948 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5836 | 6.7752 | 116.5 | 116.6743 | 0.0033788 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5847 | 6.7787 | 116.5 | 116.6923 | 0.0030608 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5856 | 6.7787 | 116.5 | 116.6923 | 0.0027429 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5867 | 6.7787 | 116.5 | 116.6923 | 0.0024249 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5876 | 6.7787 | 116.5 | 116.6923 | 0.0021069 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5887 | 6.7787 | 116.5 | 116.6923 | 0.0017889 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5897 | 6.7787 | 116.5 | 116.6923 | 0.0014709 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5907 | 6.7787 | 116.5 | 116.6923 | 0.0011529 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5917 | 6.7787 | 116.5 | 116.6923 | 0.00083489 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5927 | 6.7675 | 116.5 | 116.692 | 0.00074938 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5937 | 6.7675 | 116.5 | 116.692 | 0.00066387 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5947 | 6.7675 | 116.5 | 116.692 | 0.00057835 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5957 | 6.7675 | 116.5 | 116.692 | 0.00049284 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5966 | 6.7675 | 116.5 | 116.692 | 0.00040733 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5977 | 6.7675 | 116.5 | 116.692 | 0.00032182 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5986 | 6.7675 | 116.5 | 116.692 | 0.00023631 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.5997 | 6.7675 | 116.5 | 116.692 | 0.00015079 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6006 | 6.7675 | 116.5 | 116.692 | 6.5282e-05 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6017 | 6.7834 | 116.5 | 116.6907 | 0.00022581 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6026 | 6.7834 | 116.5 | 116.6907 | 0.00038634 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6037 | 6.7834 | 116.5 | 116.6907 | 0.00054687 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6047 | 6.7834 | 116.5 | 116.6907 | 0.0007074 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6057 | 6.7834 | 116.5 | 116.6907 | 0.00086793 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6067 | 6.7834 | 116.5 | 116.6907 | 0.0010285 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6077 | 6.7834 | 116.5 | 116.6907 | 0.001189 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6087 | 6.7834 | 116.5 | 116.6907 | 0.0013495 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6096 | 6.7426 | 116.5 | 116.6973 | 0.0012935 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6107 | 6.7426 | 116.5 | 116.6973 | 0.0012375 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6116 | 6.7426 | 116.5 | 116.6973 | 0.0011815 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6127 | 6.7426 | 116.5 | 116.6973 | 0.0011254 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6136 | 6.7426 | 116.5 | 116.6973 | 0.0010694 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6147 | 6.7426 | 116.5 | 116.6973 | 0.0010134 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6156 | 6.7426 | 116.5 | 116.6973 | 0.00095738 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6167 | 6.7426 | 116.5 | 116.6973 | 0.00090136 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6177 | 6.7417 | 116.5 | 116.6731 | 0.00071891 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6187 | 6.7417 | 116.5 | 116.6731 | 0.00053646 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6197 | 6.7417 | 116.5 | 116.6731 | 0.00035401 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6207 | 6.7417 | 116.5 | 116.6731 | 0.00017156 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6217 | 6.7417 | 116.5 | 116.6731 | -1.0894e-05 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6227 | 6.7417 | 116.5 | 116.6731 | -0.00019334 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6237 | 6.7417 | 116.5 | 116.6731 | -0.00037579 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6246 | 6.7417 | 116.5 | 116.6731 | -0.00055825 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6257 | 6.7417 | 116.5 | 116.6731 | -0.0007407 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6266 | 6.7743 | 116.5 | 116.6458 | -0.0010188 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6277 | 6.7743 | 116.5 | 116.6458 | -0.001297 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6286 | 6.7743 | 116.5 | 116.6458 | -0.0015751 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6297 | 6.7743 | 116.5 | 116.6458 | -0.0018532 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6307 | 6.7743 | 116.5 | 116.6458 | -0.0021313 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6317 | 6.7743 | 116.5 | 116.6458 | -0.0024095 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6327 | 6.7743 | 116.5 | 116.6458 | -0.0026876 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6337 | 6.7743 | 116.5 | 116.6458 | -0.0029657 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6347 | 6.7747 | 116.5 | 116.6594 | -0.0031702 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6357 | 6.7747 | 116.5 | 116.6594 | -0.0033746 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6367 | 6.7747 | 116.5 | 116.6594 | -0.0035791 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6376 | 6.7747 | 116.5 | 116.6594 | -0.0037835 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6387 | 6.7747 | 116.5 | 116.6594 | -0.003988 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6396 | 6.7747 | 116.5 | 116.6594 | -0.0041924 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6407 | 6.7747 | 116.5 | 116.6594 | -0.0043968 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6416 | 6.7747 | 116.5 | 116.6594 | -0.0046013 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6427 | 6.7806 | 116.5 | 116.6787 | -0.0044405 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6436 | 6.7806 | 116.5 | 116.6787 | -0.0042797 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6447 | 6.7806 | 116.5 | 116.6787 | -0.0041189 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6457 | 6.7806 | 116.5 | 116.6787 | -0.0039581 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6467 | 6.7806 | 116.5 | 116.6787 | -0.0037973 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6477 | 6.7806 | 116.5 | 116.6787 | -0.0036365 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6487 | 6.7806 | 116.5 | 116.6787 | -0.0034757 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6497 | 6.7806 | 116.5 | 116.6787 | -0.0033149 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6507 | 6.7806 | 116.5 | 116.6787 | -0.0031541 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6517 | 6.7689 | 116.5 | 116.6698 | -0.0027171 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6526 | 6.7689 | 116.5 | 116.6698 | -0.0022802 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6537 | 6.7689 | 116.5 | 116.6698 | -0.0018433 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6546 | 6.7689 | 116.5 | 116.6698 | -0.0014064 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6557 | 6.7689 | 116.5 | 116.6698 | -0.00096953 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6566 | 6.7689 | 116.5 | 116.6698 | -0.00053263 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6577 | 6.7689 | 116.5 | 116.6698 | -9.5725e-05 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6587 | 6.7689 | 116.5 | 116.6698 | 0.00034118 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6597 | 6.7518 | 116.5 | 116.6801 | 0.00070384 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6607 | 6.7518 | 116.5 | 116.6801 | 0.0010665 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6617 | 6.7518 | 116.5 | 116.6801 | 0.0014292 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6627 | 6.7518 | 116.5 | 116.6801 | 0.0017918 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6637 | 6.7518 | 116.5 | 116.6801 | 0.0021545 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6647 | 6.7518 | 116.5 | 116.6801 | 0.0025171 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6656 | 6.7518 | 116.5 | 116.6801 | 0.0028798 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6667 | 6.7518 | 116.5 | 116.6801 | 0.0032424 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6676 | 6.7597 | 116.5 | 116.682 | 0.0032733 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6687 | 6.7597 | 116.5 | 116.682 | 0.0033041 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6696 | 6.7597 | 116.5 | 116.682 | 0.0033349 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6707 | 6.7597 | 116.5 | 116.682 | 0.0033657 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6716 | 6.7597 | 116.5 | 116.682 | 0.0033965 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6727 | 6.7597 | 116.5 | 116.682 | 0.0034274 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6737 | 6.7597 | 116.5 | 116.682 | 0.0034582 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6747 | 6.7597 | 116.5 | 116.682 | 0.003489 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6757 | 6.7597 | 116.5 | 116.682 | 0.0035198 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6767 | 6.7681 | 116.5 | 116.6588 | 0.0032072 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6777 | 6.7681 | 116.5 | 116.6588 | 0.0028945 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6786 | 6.7681 | 116.5 | 116.6588 | 0.0025818 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6797 | 6.7681 | 116.5 | 116.6588 | 0.0022692 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6806 | 6.7681 | 116.5 | 116.6588 | 0.0019565 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6817 | 6.7681 | 116.5 | 116.6588 | 0.0016438 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6826 | 6.7681 | 116.5 | 116.6588 | 0.0013312 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6837 | 6.7681 | 116.5 | 116.6588 | 0.0010185 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6846 | 6.7587 | 116.5 | 116.6563 | 0.00069213 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6857 | 6.7587 | 116.5 | 116.6563 | 0.00036574 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6867 | 6.7587 | 116.5 | 116.6563 | 3.9351e-05 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6877 | 6.7587 | 116.5 | 116.6563 | -0.00028704 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6887 | 6.7587 | 116.5 | 116.6563 | -0.00061342 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6897 | 6.7587 | 116.5 | 116.6563 | -0.00093981 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6907 | 6.7587 | 116.5 | 116.6563 | -0.0012662 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6917 | 6.7587 | 116.5 | 116.6563 | -0.0015926 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6927 | 6.7587 | 116.5 | 116.6563 | -0.0018638 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6936 | 6.7743 | 116.5 | 116.65 | -0.0020522 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6947 | 6.7743 | 116.5 | 116.65 | -0.0022406 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6956 | 6.7743 | 116.5 | 116.65 | -0.002429 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6967 | 6.7743 | 116.5 | 116.65 | -0.0026175 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6976 | 6.7743 | 116.5 | 116.65 | -0.0028059 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6987 | 6.7743 | 116.5 | 116.65 | -0.0029943 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.6996 | 6.7743 | 116.5 | 116.65 | -0.0031828 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7007 | 6.7743 | 116.5 | 116.65 | -0.0033712 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7017 | 6.7702 | 116.5 | 116.6437 | -0.0035198 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7027 | 6.7702 | 116.5 | 116.6437 | -0.0036684 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7037 | 6.7702 | 116.5 | 116.6437 | -0.003817 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7047 | 6.7702 | 116.5 | 116.6437 | -0.0039656 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7057 | 6.7702 | 116.5 | 116.6437 | -0.0041142 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7066 | 6.7702 | 116.5 | 116.6437 | -0.0042628 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7077 | 6.7702 | 116.5 | 116.6437 | -0.0044114 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7086 | 6.7702 | 116.5 | 116.6437 | -0.00456 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7097 | 6.754 | 116.5 | 116.6426 | -0.0043659 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7106 | 6.754 | 116.5 | 116.6426 | -0.0041718 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7117 | 6.754 | 116.5 | 116.6426 | -0.0039777 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7126 | 6.754 | 116.5 | 116.6426 | -0.0037836 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7137 | 6.754 | 116.5 | 116.6426 | -0.0035895 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7147 | 6.754 | 116.5 | 116.6426 | -0.0033954 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7157 | 6.754 | 116.5 | 116.6426 | -0.0032013 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7167 | 6.754 | 116.5 | 116.6426 | -0.0030071 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7177 | 6.754 | 116.5 | 116.6426 | -0.0026345 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7187 | 6.7675 | 116.5 | 116.6425 | -0.0023723 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7197 | 6.7675 | 116.5 | 116.6425 | -0.0021101 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7207 | 6.7675 | 116.5 | 116.6425 | -0.0018478 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7216 | 6.7675 | 116.5 | 116.6425 | -0.0015856 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7227 | 6.7675 | 116.5 | 116.6425 | -0.0013234 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7236 | 6.7675 | 116.5 | 116.6425 | -0.0010612 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7247 | 6.7675 | 116.5 | 116.6425 | -0.00079902 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7256 | 6.7675 | 116.5 | 116.6425 | -0.00053681 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7267 | 6.7525 | 116.5 | 116.6523 | -0.00040233 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7276 | 6.7525 | 116.5 | 116.6523 | -0.00026786 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7287 | 6.7525 | 116.5 | 116.6523 | -0.00013338 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7297 | 6.7525 | 116.5 | 116.6523 | 1.0928e-06 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7307 | 6.7525 | 116.5 | 116.6523 | 0.00013557 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7317 | 6.7525 | 116.5 | 116.6523 | 0.00027004 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7327 | 6.7525 | 116.5 | 116.6523 | 0.00040452 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7337 | 6.7525 | 116.5 | 116.6523 | 0.000539 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7346 | 6.7543 | 116.5 | 116.6534 | 0.0007021 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7357 | 6.7543 | 116.5 | 116.6534 | 0.0008652 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7366 | 6.7543 | 116.5 | 116.6534 | 0.0010283 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7377 | 6.7543 | 116.5 | 116.6534 | 0.0011914 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7386 | 6.7543 | 116.5 | 116.6534 | 0.0013545 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7397 | 6.7543 | 116.5 | 116.6534 | 0.0015176 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7406 | 6.7543 | 116.5 | 116.6534 | 0.0016807 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7417 | 6.7543 | 116.5 | 116.6534 | 0.0018438 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7427 | 6.7543 | 116.5 | 116.6534 | 0.0019355 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7437 | 6.7504 | 116.5 | 116.6502 | 0.001775 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7447 | 6.7504 | 116.5 | 116.6502 | 0.0016144 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7457 | 6.7504 | 116.5 | 116.6502 | 0.0014539 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7467 | 6.7504 | 116.5 | 116.6502 | 0.0012933 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7477 | 6.7504 | 116.5 | 116.6502 | 0.0011328 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7487 | 6.7504 | 116.5 | 116.6502 | 0.00097224 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7496 | 6.7504 | 116.5 | 116.6502 | 0.00081169 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7507 | 6.7504 | 116.5 | 116.6502 | 0.00065114 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7516 | 6.7544 | 116.5 | 116.6664 | 0.00034363 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7527 | 6.7544 | 116.5 | 116.6664 | 3.6111e-05 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7536 | 6.7544 | 116.5 | 116.6664 | -0.0002714 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7547 | 6.7544 | 116.5 | 116.6664 | -0.00057892 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7557 | 6.7544 | 116.5 | 116.6664 | -0.00088643 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7567 | 6.7544 | 116.5 | 116.6664 | -0.0011939 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7577 | 6.7544 | 116.5 | 116.6664 | -0.0015015 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7587 | 6.7544 | 116.5 | 116.6664 | -0.001809 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7597 | 6.7641 | 116.5 | 116.6629 | -0.0019737 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7607 | 6.7641 | 116.5 | 116.6629 | -0.0021384 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7617 | 6.7641 | 116.5 | 116.6629 | -0.0023031 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7626 | 6.7641 | 116.5 | 116.6629 | -0.0024678 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7637 | 6.7641 | 116.5 | 116.6629 | -0.0026326 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7646 | 6.7641 | 116.5 | 116.6629 | -0.0027973 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7657 | 6.7641 | 116.5 | 116.6629 | -0.002962 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7666 | 6.7641 | 116.5 | 116.6629 | -0.0031267 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7677 | 6.7641 | 116.5 | 116.6629 | -0.0032606 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7686 | 6.7426 | 116.5 | 116.6468 | -0.003224 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7697 | 6.7426 | 116.5 | 116.6468 | -0.0031874 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7707 | 6.7426 | 116.5 | 116.6468 | -0.0031509 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7717 | 6.7426 | 116.5 | 116.6468 | -0.0031143 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7727 | 6.7426 | 116.5 | 116.6468 | -0.0030777 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7737 | 6.7426 | 116.5 | 116.6468 | -0.0030411 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7747 | 6.7426 | 116.5 | 116.6468 | -0.0030046 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7757 | 6.7426 | 116.5 | 116.6468 | -0.002968 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7767 | 6.7292 | 116.5 | 116.6497 | -0.0027262 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7776 | 6.7292 | 116.5 | 116.6497 | -0.0024845 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7787 | 6.7292 | 116.5 | 116.6497 | -0.0022427 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7796 | 6.7292 | 116.5 | 116.6497 | -0.002001 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7807 | 6.7292 | 116.5 | 116.6497 | -0.0017592 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7816 | 6.7292 | 116.5 | 116.6497 | -0.0015175 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7827 | 6.7292 | 116.5 | 116.6497 | -0.0012757 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7837 | 6.7292 | 116.5 | 116.6497 | -0.001034 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7847 | 6.7393 | 116.5 | 116.6507 | -0.0010073 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7857 | 6.7393 | 116.5 | 116.6507 | -0.00098071 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7867 | 6.7393 | 116.5 | 116.6507 | -0.00095409 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7877 | 6.7393 | 116.5 | 116.6507 | -0.00092746 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7887 | 6.7393 | 116.5 | 116.6507 | -0.00090084 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7897 | 6.7393 | 116.5 | 116.6507 | -0.00087422 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7906 | 6.7393 | 116.5 | 116.6507 | -0.0008476 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7917 | 6.7393 | 116.5 | 116.6507 | -0.00082098 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7926 | 6.7393 | 116.5 | 116.6507 | -0.0009116 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7937 | 6.7478 | 116.5 | 116.6592 | -0.0011811 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7946 | 6.7478 | 116.5 | 116.6592 | -0.0014505 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7957 | 6.7478 | 116.5 | 116.6592 | -0.0017199 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7966 | 6.7478 | 116.5 | 116.6592 | -0.0019894 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7977 | 6.7478 | 116.5 | 116.6592 | -0.0022588 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7987 | 6.7478 | 116.5 | 116.6592 | -0.0025283 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.7997 | 6.7478 | 116.5 | 116.6592 | -0.0027977 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8007 | 6.7478 | 116.5 | 116.6592 | -0.0030672 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8017 | 6.7663 | 116.5 | 116.6691 | -0.0034281 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8027 | 6.7663 | 116.5 | 116.6691 | -0.003789 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8036 | 6.7663 | 116.5 | 116.6691 | -0.00415 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8047 | 6.7663 | 116.5 | 116.6691 | -0.0045109 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8056 | 6.7663 | 116.5 | 116.6691 | -0.0048718 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8067 | 6.7663 | 116.5 | 116.6691 | -0.0052328 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8076 | 6.7663 | 116.5 | 116.6691 | -0.0055937 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8087 | 6.7663 | 116.5 | 116.6691 | -0.0059546 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8096 | 6.7747 | 116.5 | 116.6649 | -0.0063932 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8107 | 6.7747 | 116.5 | 116.6649 | -0.0068318 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8117 | 6.7747 | 116.5 | 116.6649 | -0.0072705 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8127 | 6.7747 | 116.5 | 116.6649 | -0.0077091 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8137 | 6.7747 | 116.5 | 116.6649 | -0.0081477 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8147 | 6.7747 | 116.5 | 116.6649 | -0.0085863 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8157 | 6.7747 | 116.5 | 116.6649 | -0.0090249 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8167 | 6.7747 | 116.5 | 116.6649 | -0.0094636 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8177 | 6.7747 | 116.5 | 116.6649 | -0.0095735 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8186 | 6.7666 | 116.5 | 116.6693 | -0.0094445 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8197 | 6.7666 | 116.5 | 116.6693 | -0.0093155 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8206 | 6.7666 | 116.5 | 116.6693 | -0.0091865 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8217 | 6.7666 | 116.5 | 116.6693 | -0.0090575 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8226 | 6.7666 | 116.5 | 116.6693 | -0.0089285 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8237 | 6.7666 | 116.5 | 116.6693 | -0.0087995 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8246 | 6.7666 | 116.5 | 116.6693 | -0.0086705 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8257 | 6.7666 | 116.5 | 116.6693 | -0.0085415 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8267 | 6.7726 | 116.5 | 116.6606 | -0.0080539 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8277 | 6.7726 | 116.5 | 116.6606 | -0.0075663 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8287 | 6.7726 | 116.5 | 116.6606 | -0.0070787 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8297 | 6.7726 | 116.5 | 116.6606 | -0.0065911 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8307 | 6.7726 | 116.5 | 116.6606 | -0.0061036 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8316 | 6.7726 | 116.5 | 116.6606 | -0.005616 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8327 | 6.7726 | 116.5 | 116.6606 | -0.0051284 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8336 | 6.7726 | 116.5 | 116.6606 | -0.0046408 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8347 | 6.7597 | 116.5 | 116.6397 | -0.0045786 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8356 | 6.7597 | 116.5 | 116.6397 | -0.0045164 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8367 | 6.7597 | 116.5 | 116.6397 | -0.0044542 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8376 | 6.7597 | 116.5 | 116.6397 | -0.004392 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8387 | 6.7597 | 116.5 | 116.6397 | -0.0043298 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8397 | 6.7597 | 116.5 | 116.6397 | -0.0042676 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8407 | 6.7597 | 116.5 | 116.6397 | -0.0042054 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8417 | 6.7597 | 116.5 | 116.6397 | -0.0041432 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8427 | 6.7597 | 116.5 | 116.6397 | -0.004081 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8437 | 6.757 | 116.5 | 116.651 | -0.004087 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8447 | 6.757 | 116.5 | 116.651 | -0.004093 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8457 | 6.757 | 116.5 | 116.651 | -0.004099 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8466 | 6.757 | 116.5 | 116.651 | -0.0041049 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8477 | 6.757 | 116.5 | 116.651 | -0.0041109 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8486 | 6.757 | 116.5 | 116.651 | -0.0041169 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8497 | 6.757 | 116.5 | 116.651 | -0.0041228 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8506 | 6.757 | 116.5 | 116.651 | -0.0041288 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8517 | 6.7626 | 116.5 | 116.6535 | -0.0042124 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8526 | 6.7626 | 116.5 | 116.6535 | -0.004296 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8537 | 6.7626 | 116.5 | 116.6535 | -0.0043795 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8547 | 6.7626 | 116.5 | 116.6535 | -0.0044631 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8557 | 6.7626 | 116.5 | 116.6535 | -0.0045467 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8567 | 6.7626 | 116.5 | 116.6535 | -0.0046302 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8577 | 6.7626 | 116.5 | 116.6535 | -0.0047138 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8587 | 6.7626 | 116.5 | 116.6535 | -0.0047974 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8596 | 6.7375 | 116.5 | 116.6568 | -0.0051064 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8607 | 6.7375 | 116.5 | 116.6568 | -0.0054154 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8616 | 6.7375 | 116.5 | 116.6568 | -0.0057244 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8627 | 6.7375 | 116.5 | 116.6568 | -0.0060334 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8636 | 6.7375 | 116.5 | 116.6568 | -0.0063425 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8647 | 6.7375 | 116.5 | 116.6568 | -0.0066515 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8656 | 6.7375 | 116.5 | 116.6568 | -0.0069605 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8667 | 6.7375 | 116.5 | 116.6568 | -0.0072695 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8677 | 6.7375 | 116.5 | 116.6568 | -0.0075785 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8687 | 6.7526 | 116.5 | 116.6932 | -0.007594 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8697 | 6.7526 | 116.5 | 116.6932 | -0.0076096 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8707 | 6.7526 | 116.5 | 116.6932 | -0.0076251 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8717 | 6.7526 | 116.5 | 116.6932 | -0.0076406 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8727 | 6.7526 | 116.5 | 116.6932 | -0.0076561 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8737 | 6.7526 | 116.5 | 116.6932 | -0.0076716 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8746 | 6.7526 | 116.5 | 116.6932 | -0.0076872 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8757 | 6.7526 | 116.5 | 116.6932 | -0.0077027 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8766 | 6.7779 | 116.5 | 116.6902 | -0.007642 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8777 | 6.7779 | 116.5 | 116.6902 | -0.0075813 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8786 | 6.7779 | 116.5 | 116.6902 | -0.0075206 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8797 | 6.7779 | 116.5 | 116.6902 | -0.0074598 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8807 | 6.7779 | 116.5 | 116.6902 | -0.0073991 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8817 | 6.7779 | 116.5 | 116.6902 | -0.0073384 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8827 | 6.7779 | 116.5 | 116.6902 | -0.0072777 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8837 | 6.7779 | 116.5 | 116.6902 | -0.007217 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8847 | 6.7527 | 116.5 | 116.6677 | -0.0070696 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8857 | 6.7527 | 116.5 | 116.6677 | -0.0069221 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8867 | 6.7527 | 116.5 | 116.6677 | -0.0067747 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8876 | 6.7527 | 116.5 | 116.6677 | -0.0066273 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8887 | 6.7527 | 116.5 | 116.6677 | -0.0064798 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8896 | 6.7527 | 116.5 | 116.6677 | -0.0063324 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8907 | 6.7527 | 116.5 | 116.6677 | -0.006185 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8916 | 6.7527 | 116.5 | 116.6677 | -0.0060375 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8927 | 6.7527 | 116.5 | 116.6677 | -0.0058901 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8936 | 6.7447 | 116.5 | 116.684 | -0.0053042 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8947 | 6.7447 | 116.5 | 116.684 | -0.0047182 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8957 | 6.7447 | 116.5 | 116.684 | -0.0041323 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8967 | 6.7447 | 116.5 | 116.684 | -0.0035464 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8977 | 6.7447 | 116.5 | 116.684 | -0.0029604 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8987 | 6.7447 | 116.5 | 116.684 | -0.0023745 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.8997 | 6.7447 | 116.5 | 116.684 | -0.0017886 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9007 | 6.7447 | 116.5 | 116.684 | -0.0012026 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9017 | 6.757 | 116.5 | 116.6765 | -0.00078002 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9026 | 6.757 | 116.5 | 116.6765 | -0.00035742 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9037 | 6.757 | 116.5 | 116.6765 | 6.519e-05 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9046 | 6.757 | 116.5 | 116.6765 | 0.00048779 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9057 | 6.757 | 116.5 | 116.6765 | 0.0009104 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9066 | 6.757 | 116.5 | 116.6765 | 0.001333 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9077 | 6.757 | 116.5 | 116.6765 | 0.0017556 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9087 | 6.757 | 116.5 | 116.6765 | 0.0021782 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9097 | 6.7572 | 116.5 | 116.6592 | 0.0022107 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9107 | 6.7572 | 116.5 | 116.6592 | 0.0022432 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9117 | 6.7572 | 116.5 | 116.6592 | 0.0022757 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9127 | 6.7572 | 116.5 | 116.6592 | 0.0023082 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9137 | 6.7572 | 116.5 | 116.6592 | 0.0023408 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9147 | 6.7572 | 116.5 | 116.6592 | 0.0023733 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9156 | 6.7572 | 116.5 | 116.6592 | 0.0024058 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9167 | 6.7572 | 116.5 | 116.6592 | 0.0024383 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9176 | 6.7572 | 116.5 | 116.6592 | 0.0024708 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9187 | 6.7692 | 116.5 | 116.6697 | 0.002364 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9196 | 6.7692 | 116.5 | 116.6697 | 0.0022572 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9207 | 6.7692 | 116.5 | 116.6697 | 0.0021504 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9216 | 6.7692 | 116.5 | 116.6697 | 0.0020436 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9227 | 6.7692 | 116.5 | 116.6697 | 0.0019368 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9237 | 6.7692 | 116.5 | 116.6697 | 0.0018301 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9247 | 6.7692 | 116.5 | 116.6697 | 0.0017233 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9257 | 6.7692 | 116.5 | 116.6697 | 0.0016165 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9267 | 6.7662 | 116.5 | 116.6702 | 0.0014435 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9277 | 6.7662 | 116.5 | 116.6702 | 0.0012705 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9286 | 6.7662 | 116.5 | 116.6702 | 0.0010975 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9297 | 6.7662 | 116.5 | 116.6702 | 0.0009245 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9306 | 6.7662 | 116.5 | 116.6702 | 0.0007515 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9317 | 6.7662 | 116.5 | 116.6702 | 0.0005785 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9326 | 6.7662 | 116.5 | 116.6702 | 0.00040551 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9337 | 6.7662 | 116.5 | 116.6702 | 0.00023251 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9346 | 6.7466 | 116.5 | 116.6753 | 0.00033335 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9357 | 6.7466 | 116.5 | 116.6753 | 0.00043418 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9367 | 6.7466 | 116.5 | 116.6753 | 0.00053502 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9377 | 6.7466 | 116.5 | 116.6753 | 0.00063585 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9387 | 6.7466 | 116.5 | 116.6753 | 0.00073669 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9397 | 6.7466 | 116.5 | 116.6753 | 0.00083752 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9407 | 6.7466 | 116.5 | 116.6753 | 0.00093836 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9417 | 6.7466 | 116.5 | 116.6753 | 0.0010392 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9427 | 6.7466 | 116.5 | 116.6753 | 0.00114 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9436 | 6.7682 | 116.5 | 116.6974 | 0.0015336 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9447 | 6.7682 | 116.5 | 116.6974 | 0.0019272 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9456 | 6.7682 | 116.5 | 116.6974 | 0.0023208 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9467 | 6.7682 | 116.5 | 116.6974 | 0.0027144 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9476 | 6.7682 | 116.5 | 116.6974 | 0.0031079 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9487 | 6.7682 | 116.5 | 116.6974 | 0.0035015 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9496 | 6.7682 | 116.5 | 116.6974 | 0.0038951 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9507 | 6.7682 | 116.5 | 116.6974 | 0.0042887 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9517 | 6.758 | 116.5 | 116.7044 | 0.0045915 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9527 | 6.758 | 116.5 | 116.7044 | 0.0048943 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9537 | 6.758 | 116.5 | 116.7044 | 0.0051971 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9547 | 6.758 | 116.5 | 116.7044 | 0.0054999 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9557 | 6.758 | 116.5 | 116.7044 | 0.0058027 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9566 | 6.758 | 116.5 | 116.7044 | 0.0061055 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9577 | 6.758 | 116.5 | 116.7044 | 0.0064083 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9586 | 6.758 | 116.5 | 116.7044 | 0.0067111 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9597 | 6.7428 | 116.5 | 116.6802 | 0.006941 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9606 | 6.7428 | 116.5 | 116.6802 | 0.0071709 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9617 | 6.7428 | 116.5 | 116.6802 | 0.0074008 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9626 | 6.7428 | 116.5 | 116.6802 | 0.0076307 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9637 | 6.7428 | 116.5 | 116.6802 | 0.0078606 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9647 | 6.7428 | 116.5 | 116.6802 | 0.0080905 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9657 | 6.7428 | 116.5 | 116.6802 | 0.0083203 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9667 | 6.7428 | 116.5 | 116.6802 | 0.0085502 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9677 | 6.7428 | 116.5 | 116.6802 | 0.0087801 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9687 | 6.7612 | 116.5 | 116.675 | 0.0087497 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9697 | 6.7612 | 116.5 | 116.675 | 0.0087194 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9707 | 6.7612 | 116.5 | 116.675 | 0.008689 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9716 | 6.7612 | 116.5 | 116.675 | 0.0086586 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9727 | 6.7612 | 116.5 | 116.675 | 0.0086282 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9736 | 6.7612 | 116.5 | 116.675 | 0.0085979 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9747 | 6.7612 | 116.5 | 116.675 | 0.0085675 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9756 | 6.7612 | 116.5 | 116.675 | 0.0085371 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9767 | 6.7515 | 116.5 | 116.6681 | 0.0084329 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9776 | 6.7515 | 116.5 | 116.6681 | 0.0083288 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9787 | 6.7515 | 116.5 | 116.6681 | 0.0082246 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9797 | 6.7515 | 116.5 | 116.6681 | 0.0081204 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9807 | 6.7515 | 116.5 | 116.6681 | 0.0080162 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9817 | 6.7515 | 116.5 | 116.6681 | 0.0079121 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9827 | 6.7515 | 116.5 | 116.6681 | 0.0078079 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9837 | 6.7515 | 116.5 | 116.6681 | 0.0077037 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9846 | 6.7344 | 116.5 | 116.6583 | 0.008014 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9857 | 6.7344 | 116.5 | 116.6583 | 0.0083243 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9866 | 6.7344 | 116.5 | 116.6583 | 0.0086346 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9877 | 6.7344 | 116.5 | 116.6583 | 0.0089449 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9886 | 6.7344 | 116.5 | 116.6583 | 0.0092552 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9897 | 6.7344 | 116.5 | 116.6583 | 0.0095655 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9906 | 6.7344 | 116.5 | 116.6583 | 0.0098758 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9917 | 6.7344 | 116.5 | 116.6583 | 0.010186 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9927 | 6.7344 | 116.5 | 116.6583 | 0.010496 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9937 | 6.7387 | 116.5 | 116.6611 | 0.01064 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9947 | 6.7387 | 116.5 | 116.6611 | 0.010783 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9957 | 6.7387 | 116.5 | 116.6611 | 0.010927 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9967 | 6.7387 | 116.5 | 116.6611 | 0.01107 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9977 | 6.7387 | 116.5 | 116.6611 | 0.011214 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9987 | 6.7387 | 116.5 | 116.6611 | 0.011357 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 13.9996 | 6.7387 | 116.5 | 116.6611 | 0.011501 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0007 | 6.7387 | 116.5 | 116.6611 | 0.011644 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0016 | 6.7413 | 116.5 | 116.6743 | 0.011816 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0027 | 6.7413 | 116.5 | 116.6743 | 0.011989 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0036 | 6.7413 | 116.5 | 116.6743 | 0.012161 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0047 | 6.7413 | 116.5 | 116.6743 | 0.012334 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0057 | 6.7413 | 116.5 | 116.6743 | 0.012506 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0067 | 6.7413 | 116.5 | 116.6743 | 0.012678 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0077 | 6.7413 | 116.5 | 116.6743 | 0.012851 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0087 | 6.7413 | 116.5 | 116.6743 | 0.013023 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0097 | 6.7478 | 116.5 | 116.6811 | 0.013561 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0107 | 6.7478 | 116.5 | 116.6811 | 0.014099 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0117 | 6.7478 | 116.5 | 116.6811 | 0.014637 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0126 | 6.7478 | 116.5 | 116.6811 | 0.015175 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0137 | 6.7478 | 116.5 | 116.6811 | 0.015713 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0146 | 6.7478 | 116.5 | 116.6811 | 0.016251 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0157 | 6.7478 | 116.5 | 116.6811 | 0.016789 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0166 | 6.7478 | 116.5 | 116.6811 | 0.017327 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0177 | 6.7478 | 116.5 | 116.6811 | 0.017865 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0186 | 6.7514 | 116.5 | 116.675 | 0.017937 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0197 | 6.7514 | 116.5 | 116.675 | 0.018009 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0207 | 6.7514 | 116.5 | 116.675 | 0.018081 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0217 | 6.7514 | 116.5 | 116.675 | 0.018154 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0227 | 6.7514 | 116.5 | 116.675 | 0.018226 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0237 | 6.7514 | 116.5 | 116.675 | 0.018298 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0247 | 6.7514 | 116.5 | 116.675 | 0.01837 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0257 | 6.7514 | 116.5 | 116.675 | 0.018443 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0267 | 6.7623 | 116.5 | 116.6961 | 0.018292 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0276 | 6.7623 | 116.5 | 116.6961 | 0.018141 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0287 | 6.7623 | 116.5 | 116.6961 | 0.01799 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0296 | 6.7623 | 116.5 | 116.6961 | 0.017839 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0307 | 6.7623 | 116.5 | 116.6961 | 0.017688 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0316 | 6.7623 | 116.5 | 116.6961 | 0.017537 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0327 | 6.7623 | 116.5 | 116.6961 | 0.017386 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0337 | 6.7623 | 116.5 | 116.6961 | 0.017235 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0347 | 6.7687 | 116.5 | 116.6783 | 0.017277 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0357 | 6.7687 | 116.5 | 116.6783 | 0.017319 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0367 | 6.7687 | 116.5 | 116.6783 | 0.01736 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0377 | 6.7687 | 116.5 | 116.6783 | 0.017402 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0387 | 6.7687 | 116.5 | 116.6783 | 0.017444 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0397 | 6.7687 | 116.5 | 116.6783 | 0.017485 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0406 | 6.7687 | 116.5 | 116.6783 | 0.017527 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0417 | 6.7687 | 116.5 | 116.6783 | 0.017569 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0426 | 6.7687 | 116.5 | 116.6783 | 0.01761 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0437 | 6.72 | 116.5 | 116.6652 | 0.017406 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0446 | 6.72 | 116.5 | 116.6652 | 0.017202 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0457 | 6.72 | 116.5 | 116.6652 | 0.016998 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0466 | 6.72 | 116.5 | 116.6652 | 0.016793 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0477 | 6.72 | 116.5 | 116.6652 | 0.016589 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0487 | 6.72 | 116.5 | 116.6652 | 0.016385 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0497 | 6.72 | 116.5 | 116.6652 | 0.016181 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0507 | 6.72 | 116.5 | 116.6652 | 0.015977 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0517 | 6.7102 | 116.5 | 116.6723 | 0.015653 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0527 | 6.7102 | 116.5 | 116.6723 | 0.01533 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0536 | 6.7102 | 116.5 | 116.6723 | 0.015006 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0547 | 6.7102 | 116.5 | 116.6723 | 0.014683 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0556 | 6.7102 | 116.5 | 116.6723 | 0.01436 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0567 | 6.7102 | 116.5 | 116.6723 | 0.014036 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0576 | 6.7102 | 116.5 | 116.6723 | 0.013713 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0587 | 6.7102 | 116.5 | 116.6723 | 0.013389 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0596 | 6.7454 | 116.5 | 116.6657 | 0.013314 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0607 | 6.7454 | 116.5 | 116.6657 | 0.01324 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0617 | 6.7454 | 116.5 | 116.6657 | 0.013165 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0627 | 6.7454 | 116.5 | 116.6657 | 0.01309 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0637 | 6.7454 | 116.5 | 116.6657 | 0.013015 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0647 | 6.7454 | 116.5 | 116.6657 | 0.01294 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0657 | 6.7454 | 116.5 | 116.6657 | 0.012865 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0667 | 6.7454 | 116.5 | 116.6657 | 0.01279 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0677 | 6.7454 | 116.5 | 116.6657 | 0.012715 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0686 | 6.7372 | 116.5 | 116.6705 | 0.012737 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0697 | 6.7372 | 116.5 | 116.6705 | 0.012758 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0706 | 6.7372 | 116.5 | 116.6705 | 0.012779 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0717 | 6.7372 | 116.5 | 116.6705 | 0.0128 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0726 | 6.7372 | 116.5 | 116.6705 | 0.012821 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0737 | 6.7372 | 116.5 | 116.6705 | 0.012842 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0746 | 6.7372 | 116.5 | 116.6705 | 0.012863 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0757 | 6.7372 | 116.5 | 116.6705 | 0.012884 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0767 | 6.7329 | 116.5 | 116.6718 | 0.012943 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0777 | 6.7329 | 116.5 | 116.6718 | 0.013001 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0787 | 6.7329 | 116.5 | 116.6718 | 0.013059 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0797 | 6.7329 | 116.5 | 116.6718 | 0.013118 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0807 | 6.7329 | 116.5 | 116.6718 | 0.013176 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0816 | 6.7329 | 116.5 | 116.6718 | 0.013234 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0827 | 6.7329 | 116.5 | 116.6718 | 0.013293 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0836 | 6.7329 | 116.5 | 116.6718 | 0.013351 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0847 | 6.7473 | 116.5 | 116.6829 | 0.013264 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0856 | 6.7473 | 116.5 | 116.6829 | 0.013177 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0867 | 6.7473 | 116.5 | 116.6829 | 0.01309 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0876 | 6.7473 | 116.5 | 116.6829 | 0.013003 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0887 | 6.7473 | 116.5 | 116.6829 | 0.012916 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0897 | 6.7473 | 116.5 | 116.6829 | 0.012829 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0907 | 6.7473 | 116.5 | 116.6829 | 0.012743 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0917 | 6.7473 | 116.5 | 116.6829 | 0.012656 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0927 | 6.7473 | 116.5 | 116.6829 | 0.012569 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0937 | 6.7476 | 116.5 | 116.6908 | 0.012405 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0947 | 6.7476 | 116.5 | 116.6908 | 0.012242 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0957 | 6.7476 | 116.5 | 116.6908 | 0.012079 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0966 | 6.7476 | 116.5 | 116.6908 | 0.011915 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0977 | 6.7476 | 116.5 | 116.6908 | 0.011752 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0986 | 6.7476 | 116.5 | 116.6908 | 0.011589 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.0997 | 6.7476 | 116.5 | 116.6908 | 0.011425 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1006 | 6.7476 | 116.5 | 116.6908 | 0.011262 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1017 | 6.7599 | 116.5 | 116.6835 | 0.01125 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1026 | 6.7599 | 116.5 | 116.6835 | 0.011239 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1037 | 6.7599 | 116.5 | 116.6835 | 0.011227 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1047 | 6.7599 | 116.5 | 116.6835 | 0.011215 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1057 | 6.7599 | 116.5 | 116.6835 | 0.011204 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1067 | 6.7599 | 116.5 | 116.6835 | 0.011192 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1077 | 6.7599 | 116.5 | 116.6835 | 0.01118 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1087 | 6.7599 | 116.5 | 116.6835 | 0.011169 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1096 | 6.7563 | 116.5 | 116.6976 | 0.011121 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1107 | 6.7563 | 116.5 | 116.6976 | 0.011073 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1116 | 6.7563 | 116.5 | 116.6976 | 0.011025 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1127 | 6.7563 | 116.5 | 116.6976 | 0.010977 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1136 | 6.7563 | 116.5 | 116.6976 | 0.010929 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1147 | 6.7563 | 116.5 | 116.6976 | 0.010881 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1156 | 6.7563 | 116.5 | 116.6976 | 0.010834 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1167 | 6.7563 | 116.5 | 116.6976 | 0.010786 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1177 | 6.7563 | 116.5 | 116.6976 | 0.010738 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1187 | 6.737 | 116.5 | 116.6839 | 0.010642 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1197 | 6.737 | 116.5 | 116.6839 | 0.010547 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1207 | 6.737 | 116.5 | 116.6839 | 0.010452 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1217 | 6.737 | 116.5 | 116.6839 | 0.010357 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1227 | 6.737 | 116.5 | 116.6839 | 0.010261 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1237 | 6.737 | 116.5 | 116.6839 | 0.010166 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1246 | 6.737 | 116.5 | 116.6839 | 0.010071 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1257 | 6.737 | 116.5 | 116.6839 | 0.0099754 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1266 | 6.7329 | 116.5 | 116.668 | 0.0097975 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1277 | 6.7329 | 116.5 | 116.668 | 0.0096196 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1286 | 6.7329 | 116.5 | 116.668 | 0.0094416 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1297 | 6.7329 | 116.5 | 116.668 | 0.0092637 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1307 | 6.7329 | 116.5 | 116.668 | 0.0090858 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1317 | 6.7329 | 116.5 | 116.668 | 0.0089078 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1327 | 6.7329 | 116.5 | 116.668 | 0.0087299 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1337 | 6.7329 | 116.5 | 116.668 | 0.008552 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1347 | 6.7283 | 116.5 | 116.6912 | 0.0081598 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1357 | 6.7283 | 116.5 | 116.6912 | 0.0077675 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1367 | 6.7283 | 116.5 | 116.6912 | 0.0073753 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1376 | 6.7283 | 116.5 | 116.6912 | 0.006983 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1387 | 6.7283 | 116.5 | 116.6912 | 0.0065908 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1396 | 6.7283 | 116.5 | 116.6912 | 0.0061986 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1407 | 6.7283 | 116.5 | 116.6912 | 0.0058063 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1416 | 6.7283 | 116.5 | 116.6912 | 0.0054141 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1427 | 6.7283 | 116.5 | 116.6912 | 0.0050219 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1436 | 6.7359 | 116.5 | 116.692 | 0.0048236 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1447 | 6.7359 | 116.5 | 116.692 | 0.0046254 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1457 | 6.7359 | 116.5 | 116.692 | 0.0044271 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1467 | 6.7359 | 116.5 | 116.692 | 0.0042289 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1477 | 6.7359 | 116.5 | 116.692 | 0.0040307 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1487 | 6.7359 | 116.5 | 116.692 | 0.0038324 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1497 | 6.7359 | 116.5 | 116.692 | 0.0036342 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1507 | 6.7359 | 116.5 | 116.692 | 0.0034359 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1517 | 6.7626 | 116.5 | 116.6858 | 0.0033155 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1526 | 6.7626 | 116.5 | 116.6858 | 0.0031951 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1537 | 6.7626 | 116.5 | 116.6858 | 0.0030747 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1546 | 6.7626 | 116.5 | 116.6858 | 0.0029543 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1557 | 6.7626 | 116.5 | 116.6858 | 0.0028339 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1566 | 6.7626 | 116.5 | 116.6858 | 0.0027135 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1577 | 6.7626 | 116.5 | 116.6858 | 0.0025931 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1587 | 6.7626 | 116.5 | 116.6858 | 0.0024727 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1597 | 6.7588 | 116.5 | 116.6892 | 0.0021084 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1607 | 6.7588 | 116.5 | 116.6892 | 0.0017441 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1617 | 6.7588 | 116.5 | 116.6892 | 0.0013798 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1627 | 6.7588 | 116.5 | 116.6892 | 0.0010154 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1637 | 6.7588 | 116.5 | 116.6892 | 0.00065111 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1647 | 6.7588 | 116.5 | 116.6892 | 0.00028678 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1656 | 6.7588 | 116.5 | 116.6892 | -7.7547e-05 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1667 | 6.7588 | 116.5 | 116.6892 | -0.00044187 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1676 | 6.7588 | 116.5 | 116.6892 | -0.0008062 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1687 | 6.7377 | 116.5 | 116.6841 | -0.0010105 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1696 | 6.7377 | 116.5 | 116.6841 | -0.0012147 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1707 | 6.7377 | 116.5 | 116.6841 | -0.001419 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1716 | 6.7377 | 116.5 | 116.6841 | -0.0016233 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1727 | 6.7377 | 116.5 | 116.6841 | -0.0018276 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1737 | 6.7377 | 116.5 | 116.6841 | -0.0020318 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1747 | 6.7377 | 116.5 | 116.6841 | -0.0022361 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1757 | 6.7377 | 116.5 | 116.6841 | -0.0024404 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1767 | 6.7644 | 116.5 | 116.685 | -0.0027153 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1777 | 6.7644 | 116.5 | 116.685 | -0.0029902 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1786 | 6.7644 | 116.5 | 116.685 | -0.003265 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1797 | 6.7644 | 116.5 | 116.685 | -0.0035399 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1806 | 6.7644 | 116.5 | 116.685 | -0.0038148 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1817 | 6.7644 | 116.5 | 116.685 | -0.0040897 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1826 | 6.7644 | 116.5 | 116.685 | -0.0043646 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1837 | 6.7644 | 116.5 | 116.685 | -0.0046395 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1846 | 6.7698 | 116.5 | 116.6932 | -0.0050861 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1857 | 6.7698 | 116.5 | 116.6932 | -0.0055328 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1867 | 6.7698 | 116.5 | 116.6932 | -0.0059794 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1877 | 6.7698 | 116.5 | 116.6932 | -0.0064261 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1887 | 6.7698 | 116.5 | 116.6932 | -0.0068728 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1897 | 6.7698 | 116.5 | 116.6932 | -0.0073194 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1907 | 6.7698 | 116.5 | 116.6932 | -0.0077661 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1917 | 6.7698 | 116.5 | 116.6932 | -0.0082127 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1927 | 6.7698 | 116.5 | 116.6932 | -0.0086594 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1936 | 6.7493 | 116.5 | 116.68 | -0.0088189 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1947 | 6.7493 | 116.5 | 116.68 | -0.0089784 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1956 | 6.7493 | 116.5 | 116.68 | -0.0091379 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1967 | 6.7493 | 116.5 | 116.68 | -0.0092975 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1976 | 6.7493 | 116.5 | 116.68 | -0.009457 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1987 | 6.7493 | 116.5 | 116.68 | -0.0096165 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.1996 | 6.7493 | 116.5 | 116.68 | -0.009776 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2007 | 6.7493 | 116.5 | 116.68 | -0.0099355 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2017 | 6.7471 | 116.5 | 116.671 | -0.0098415 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2027 | 6.7471 | 116.5 | 116.671 | -0.0097475 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2037 | 6.7471 | 116.5 | 116.671 | -0.0096535 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2047 | 6.7471 | 116.5 | 116.671 | -0.0095595 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2057 | 6.7471 | 116.5 | 116.671 | -0.0094655 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2066 | 6.7471 | 116.5 | 116.671 | -0.0093715 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2077 | 6.7471 | 116.5 | 116.671 | -0.0092775 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2086 | 6.7471 | 116.5 | 116.671 | -0.0091836 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2097 | 6.7554 | 116.5 | 116.6799 | -0.0091115 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2106 | 6.7554 | 116.5 | 116.6799 | -0.0090394 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2117 | 6.7554 | 116.5 | 116.6799 | -0.0089673 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2126 | 6.7554 | 116.5 | 116.6799 | -0.0088952 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2137 | 6.7554 | 116.5 | 116.6799 | -0.0088231 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2147 | 6.7554 | 116.5 | 116.6799 | -0.008751 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2157 | 6.7554 | 116.5 | 116.6799 | -0.0086789 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2167 | 6.7554 | 116.5 | 116.6799 | -0.0086068 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2177 | 6.7554 | 116.5 | 116.6799 | -0.0085347 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2187 | 6.781 | 116.5 | 116.6657 | -0.0086157 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2197 | 6.781 | 116.5 | 116.6657 | -0.0086967 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2207 | 6.781 | 116.5 | 116.6657 | -0.0087776 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2216 | 6.781 | 116.5 | 116.6657 | -0.0088586 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2227 | 6.781 | 116.5 | 116.6657 | -0.0089396 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2236 | 6.781 | 116.5 | 116.6657 | -0.0090206 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2247 | 6.781 | 116.5 | 116.6657 | -0.0091016 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2256 | 6.781 | 116.5 | 116.6657 | -0.0091825 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2267 | 6.7717 | 116.5 | 116.6685 | -0.0093435 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2276 | 6.7717 | 116.5 | 116.6685 | -0.0095045 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2287 | 6.7717 | 116.5 | 116.6685 | -0.0096654 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2297 | 6.7717 | 116.5 | 116.6685 | -0.0098264 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2307 | 6.7717 | 116.5 | 116.6685 | -0.0099874 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2317 | 6.7717 | 116.5 | 116.6685 | -0.010148 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2327 | 6.7717 | 116.5 | 116.6685 | -0.010309 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2337 | 6.7717 | 116.5 | 116.6685 | -0.01047 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2346 | 6.7601 | 116.5 | 116.6685 | -0.010511 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2357 | 6.7601 | 116.5 | 116.6685 | -0.010553 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2366 | 6.7601 | 116.5 | 116.6685 | -0.010594 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2377 | 6.7601 | 116.5 | 116.6685 | -0.010635 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2386 | 6.7601 | 116.5 | 116.6685 | -0.010676 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2397 | 6.7601 | 116.5 | 116.6685 | -0.010717 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2406 | 6.7601 | 116.5 | 116.6685 | -0.010758 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2417 | 6.7601 | 116.5 | 116.6685 | -0.010799 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2427 | 6.7601 | 116.5 | 116.6685 | -0.010841 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2437 | 6.7615 | 116.5 | 116.6567 | -0.010884 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2447 | 6.7615 | 116.5 | 116.6567 | -0.010928 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2457 | 6.7615 | 116.5 | 116.6567 | -0.010972 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2467 | 6.7615 | 116.5 | 116.6567 | -0.011015 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2477 | 6.7615 | 116.5 | 116.6567 | -0.011059 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2487 | 6.7615 | 116.5 | 116.6567 | -0.011102 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2496 | 6.7615 | 116.5 | 116.6567 | -0.011146 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2507 | 6.7615 | 116.5 | 116.6567 | -0.01119 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2516 | 6.772 | 116.5 | 116.6781 | -0.011478 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2527 | 6.772 | 116.5 | 116.6781 | -0.011766 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2536 | 6.772 | 116.5 | 116.6781 | -0.012054 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2547 | 6.772 | 116.5 | 116.6781 | -0.012342 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2557 | 6.772 | 116.5 | 116.6781 | -0.01263 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2567 | 6.772 | 116.5 | 116.6781 | -0.012919 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2577 | 6.772 | 116.5 | 116.6781 | -0.013207 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2587 | 6.772 | 116.5 | 116.6781 | -0.013495 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2597 | 6.7628 | 116.5 | 116.6748 | -0.013661 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2607 | 6.7628 | 116.5 | 116.6748 | -0.013827 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2617 | 6.7628 | 116.5 | 116.6748 | -0.013993 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2626 | 6.7628 | 116.5 | 116.6748 | -0.014159 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2637 | 6.7628 | 116.5 | 116.6748 | -0.014325 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2646 | 6.7628 | 116.5 | 116.6748 | -0.014491 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2657 | 6.7628 | 116.5 | 116.6748 | -0.014657 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2666 | 6.7628 | 116.5 | 116.6748 | -0.014823 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2677 | 6.7628 | 116.5 | 116.6748 | -0.014989 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2686 | 6.7605 | 116.5 | 116.6483 | -0.014948 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2697 | 6.7605 | 116.5 | 116.6483 | -0.014907 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2707 | 6.7605 | 116.5 | 116.6483 | -0.014866 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2717 | 6.7605 | 116.5 | 116.6483 | -0.014825 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2727 | 6.7605 | 116.5 | 116.6483 | -0.014785 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2737 | 6.7605 | 116.5 | 116.6483 | -0.014744 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2747 | 6.7605 | 116.5 | 116.6483 | -0.014703 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2757 | 6.7605 | 116.5 | 116.6483 | -0.014662 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2767 | 6.764 | 116.5 | 116.6482 | -0.014476 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2776 | 6.764 | 116.5 | 116.6482 | -0.01429 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2787 | 6.764 | 116.5 | 116.6482 | -0.014104 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2796 | 6.764 | 116.5 | 116.6482 | -0.013918 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2807 | 6.764 | 116.5 | 116.6482 | -0.013732 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2816 | 6.764 | 116.5 | 116.6482 | -0.013546 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2827 | 6.764 | 116.5 | 116.6482 | -0.01336 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2837 | 6.764 | 116.5 | 116.6482 | -0.013174 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2847 | 6.7577 | 116.5 | 116.6671 | -0.013079 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2857 | 6.7577 | 116.5 | 116.6671 | -0.012984 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2867 | 6.7577 | 116.5 | 116.6671 | -0.012889 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2877 | 6.7577 | 116.5 | 116.6671 | -0.012793 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2887 | 6.7577 | 116.5 | 116.6671 | -0.012698 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2897 | 6.7577 | 116.5 | 116.6671 | -0.012603 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2906 | 6.7577 | 116.5 | 116.6671 | -0.012508 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2917 | 6.7577 | 116.5 | 116.6671 | -0.012412 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2926 | 6.7577 | 116.5 | 116.6671 | -0.012317 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2937 | 6.7642 | 116.5 | 116.6832 | -0.012399 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2946 | 6.7642 | 116.5 | 116.6832 | -0.012481 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2957 | 6.7642 | 116.5 | 116.6832 | -0.012563 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2966 | 6.7642 | 116.5 | 116.6832 | -0.012646 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2977 | 6.7642 | 116.5 | 116.6832 | -0.012728 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2987 | 6.7642 | 116.5 | 116.6832 | -0.01281 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.2997 | 6.7642 | 116.5 | 116.6832 | -0.012892 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3007 | 6.7642 | 116.5 | 116.6832 | -0.012974 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3017 | 6.7679 | 116.5 | 116.6886 | -0.013001 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3027 | 6.7679 | 116.5 | 116.6886 | -0.013028 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3036 | 6.7679 | 116.5 | 116.6886 | -0.013055 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3047 | 6.7679 | 116.5 | 116.6886 | -0.013082 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3056 | 6.7679 | 116.5 | 116.6886 | -0.013109 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3067 | 6.7679 | 116.5 | 116.6886 | -0.013136 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3076 | 6.7679 | 116.5 | 116.6886 | -0.013164 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3087 | 6.7679 | 116.5 | 116.6886 | -0.013191 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3096 | 6.7707 | 116.5 | 116.6799 | -0.013156 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3107 | 6.7707 | 116.5 | 116.6799 | -0.013121 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3117 | 6.7707 | 116.5 | 116.6799 | -0.013086 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3127 | 6.7707 | 116.5 | 116.6799 | -0.013051 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3137 | 6.7707 | 116.5 | 116.6799 | -0.013016 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3147 | 6.7707 | 116.5 | 116.6799 | -0.012982 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3157 | 6.7707 | 116.5 | 116.6799 | -0.012947 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3167 | 6.7707 | 116.5 | 116.6799 | -0.012912 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3177 | 6.7707 | 116.5 | 116.6799 | -0.012877 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3186 | 6.7702 | 116.5 | 116.6678 | -0.012705 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3197 | 6.7702 | 116.5 | 116.6678 | -0.012533 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3206 | 6.7702 | 116.5 | 116.6678 | -0.012362 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3217 | 6.7702 | 116.5 | 116.6678 | -0.01219 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3226 | 6.7702 | 116.5 | 116.6678 | -0.012018 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3237 | 6.7702 | 116.5 | 116.6678 | -0.011846 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3246 | 6.7702 | 116.5 | 116.6678 | -0.011675 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3257 | 6.7702 | 116.5 | 116.6678 | -0.011503 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3267 | 6.7557 | 116.5 | 116.6477 | -0.011169 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3277 | 6.7557 | 116.5 | 116.6477 | -0.010836 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3287 | 6.7557 | 116.5 | 116.6477 | -0.010503 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3297 | 6.7557 | 116.5 | 116.6477 | -0.010169 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3307 | 6.7557 | 116.5 | 116.6477 | -0.0098359 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3316 | 6.7557 | 116.5 | 116.6477 | -0.0095025 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3327 | 6.7557 | 116.5 | 116.6477 | -0.0091691 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3336 | 6.7557 | 116.5 | 116.6477 | -0.0088357 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3347 | 6.7619 | 116.5 | 116.6466 | -0.0085202 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3356 | 6.7619 | 116.5 | 116.6466 | -0.0082048 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3367 | 6.7619 | 116.5 | 116.6466 | -0.0078893 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3376 | 6.7619 | 116.5 | 116.6466 | -0.0075738 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3387 | 6.7619 | 116.5 | 116.6466 | -0.0072583 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3397 | 6.7619 | 116.5 | 116.6466 | -0.0069428 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3407 | 6.7619 | 116.5 | 116.6466 | -0.0066273 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3417 | 6.7619 | 116.5 | 116.6466 | -0.0063118 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3427 | 6.7619 | 116.5 | 116.6466 | -0.0059964 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3437 | 6.76 | 116.5 | 116.6519 | -0.005957 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3447 | 6.76 | 116.5 | 116.6519 | -0.0059177 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3457 | 6.76 | 116.5 | 116.6519 | -0.0058784 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3466 | 6.76 | 116.5 | 116.6519 | -0.005839 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3477 | 6.76 | 116.5 | 116.6519 | -0.0057997 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3486 | 6.76 | 116.5 | 116.6519 | -0.0057604 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3497 | 6.76 | 116.5 | 116.6519 | -0.005721 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3506 | 6.76 | 116.5 | 116.6519 | -0.0056817 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3517 | 6.7476 | 116.5 | 116.6489 | -0.0058037 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3526 | 6.7476 | 116.5 | 116.6489 | -0.0059256 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3537 | 6.7476 | 116.5 | 116.6489 | -0.0060476 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3547 | 6.7476 | 116.5 | 116.6489 | -0.0061695 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3557 | 6.7476 | 116.5 | 116.6489 | -0.0062915 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3567 | 6.7476 | 116.5 | 116.6489 | -0.0064134 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3577 | 6.7476 | 116.5 | 116.6489 | -0.0065354 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3587 | 6.7476 | 116.5 | 116.6489 | -0.0066573 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3596 | 6.7355 | 116.5 | 116.6549 | -0.0067821 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3607 | 6.7355 | 116.5 | 116.6549 | -0.0069069 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3616 | 6.7355 | 116.5 | 116.6549 | -0.0070317 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3627 | 6.7355 | 116.5 | 116.6549 | -0.0071565 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3636 | 6.7355 | 116.5 | 116.6549 | -0.0072814 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3647 | 6.7355 | 116.5 | 116.6549 | -0.0074062 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3656 | 6.7355 | 116.5 | 116.6549 | -0.007531 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3667 | 6.7355 | 116.5 | 116.6549 | -0.0076558 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3677 | 6.7355 | 116.5 | 116.6549 | -0.0077806 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3687 | 6.7175 | 116.5 | 116.663 | -0.0077392 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3697 | 6.7175 | 116.5 | 116.663 | -0.0076977 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3707 | 6.7175 | 116.5 | 116.663 | -0.0076563 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3717 | 6.7175 | 116.5 | 116.663 | -0.0076149 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3727 | 6.7175 | 116.5 | 116.663 | -0.0075735 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3737 | 6.7175 | 116.5 | 116.663 | -0.007532 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3746 | 6.7175 | 116.5 | 116.663 | -0.0074906 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3757 | 6.7175 | 116.5 | 116.663 | -0.0074492 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3766 | 6.737 | 116.5 | 116.669 | -0.0072748 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3777 | 6.737 | 116.5 | 116.669 | -0.0071004 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3786 | 6.737 | 116.5 | 116.669 | -0.006926 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3797 | 6.737 | 116.5 | 116.669 | -0.0067516 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3807 | 6.737 | 116.5 | 116.669 | -0.0065772 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3817 | 6.737 | 116.5 | 116.669 | -0.0064028 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3827 | 6.737 | 116.5 | 116.669 | -0.0062284 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3837 | 6.737 | 116.5 | 116.669 | -0.006054 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3847 | 6.7263 | 116.5 | 116.6801 | -0.0060923 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3857 | 6.7263 | 116.5 | 116.6801 | -0.0061306 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3867 | 6.7263 | 116.5 | 116.6801 | -0.0061689 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3876 | 6.7263 | 116.5 | 116.6801 | -0.0062071 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3887 | 6.7263 | 116.5 | 116.6801 | -0.0062454 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3896 | 6.7263 | 116.5 | 116.6801 | -0.0062837 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3907 | 6.7263 | 116.5 | 116.6801 | -0.006322 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3916 | 6.7263 | 116.5 | 116.6801 | -0.0063603 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3927 | 6.7263 | 116.5 | 116.6801 | -0.0063986 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3936 | 6.7249 | 116.5 | 116.6738 | -0.0064921 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3947 | 6.7249 | 116.5 | 116.6738 | -0.0065856 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3957 | 6.7249 | 116.5 | 116.6738 | -0.0066791 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3967 | 6.7249 | 116.5 | 116.6738 | -0.0067726 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3977 | 6.7249 | 116.5 | 116.6738 | -0.0068662 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3987 | 6.7249 | 116.5 | 116.6738 | -0.0069597 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.3997 | 6.7249 | 116.5 | 116.6738 | -0.0070532 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4007 | 6.7249 | 116.5 | 116.6738 | -0.0071467 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4017 | 6.7517 | 116.5 | 116.6446 | -0.0071389 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4026 | 6.7517 | 116.5 | 116.6446 | -0.0071311 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4037 | 6.7517 | 116.5 | 116.6446 | -0.0071233 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4046 | 6.7517 | 116.5 | 116.6446 | -0.0071155 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4057 | 6.7517 | 116.5 | 116.6446 | -0.0071077 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4066 | 6.7517 | 116.5 | 116.6446 | -0.0070998 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4077 | 6.7517 | 116.5 | 116.6446 | -0.007092 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4087 | 6.7517 | 116.5 | 116.6446 | -0.0070842 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4097 | 6.7533 | 116.5 | 116.6567 | -0.0071701 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4107 | 6.7533 | 116.5 | 116.6567 | -0.007256 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4117 | 6.7533 | 116.5 | 116.6567 | -0.007342 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4127 | 6.7533 | 116.5 | 116.6567 | -0.0074279 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4137 | 6.7533 | 116.5 | 116.6567 | -0.0075138 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4147 | 6.7533 | 116.5 | 116.6567 | -0.0075997 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4156 | 6.7533 | 116.5 | 116.6567 | -0.0076856 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4167 | 6.7533 | 116.5 | 116.6567 | -0.0077715 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4176 | 6.7533 | 116.5 | 116.6567 | -0.0078574 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4187 | 6.7419 | 116.5 | 116.6636 | -0.0080841 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4196 | 6.7419 | 116.5 | 116.6636 | -0.0083107 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4207 | 6.7419 | 116.5 | 116.6636 | -0.0085373 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4216 | 6.7419 | 116.5 | 116.6636 | -0.008764 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4227 | 6.7419 | 116.5 | 116.6636 | -0.0089906 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4237 | 6.7419 | 116.5 | 116.6636 | -0.0092172 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4247 | 6.7419 | 116.5 | 116.6636 | -0.0094438 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4257 | 6.7419 | 116.5 | 116.6636 | -0.0096705 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4267 | 6.7702 | 116.5 | 116.6524 | -0.0099304 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4277 | 6.7702 | 116.5 | 116.6524 | -0.01019 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4286 | 6.7702 | 116.5 | 116.6524 | -0.01045 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4297 | 6.7702 | 116.5 | 116.6524 | -0.01071 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4306 | 6.7702 | 116.5 | 116.6524 | -0.01097 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4317 | 6.7702 | 116.5 | 116.6524 | -0.01123 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4326 | 6.7702 | 116.5 | 116.6524 | -0.01149 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4337 | 6.7702 | 116.5 | 116.6524 | -0.01175 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4346 | 6.7695 | 116.5 | 116.6711 | -0.011638 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4357 | 6.7695 | 116.5 | 116.6711 | -0.011527 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4367 | 6.7695 | 116.5 | 116.6711 | -0.011415 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4377 | 6.7695 | 116.5 | 116.6711 | -0.011303 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4387 | 6.7695 | 116.5 | 116.6711 | -0.011191 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4397 | 6.7695 | 116.5 | 116.6711 | -0.01108 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4407 | 6.7695 | 116.5 | 116.6711 | -0.010968 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4417 | 6.7695 | 116.5 | 116.6711 | -0.010856 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4427 | 6.7695 | 116.5 | 116.6711 | -0.010744 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4436 | 6.7442 | 116.5 | 116.6655 | -0.010578 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4447 | 6.7442 | 116.5 | 116.6655 | -0.010412 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4456 | 6.7442 | 116.5 | 116.6655 | -0.010245 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4467 | 6.7442 | 116.5 | 116.6655 | -0.010079 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4476 | 6.7442 | 116.5 | 116.6655 | -0.0099127 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4487 | 6.7442 | 116.5 | 116.6655 | -0.0097464 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4496 | 6.7442 | 116.5 | 116.6655 | -0.0095801 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4507 | 6.7442 | 116.5 | 116.6655 | -0.0094137 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4517 | 6.7597 | 116.5 | 116.6603 | -0.0094973 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4527 | 6.7597 | 116.5 | 116.6603 | -0.0095808 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4537 | 6.7597 | 116.5 | 116.6603 | -0.0096643 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4547 | 6.7597 | 116.5 | 116.6603 | -0.0097478 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4557 | 6.7597 | 116.5 | 116.6603 | -0.0098313 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4566 | 6.7597 | 116.5 | 116.6603 | -0.0099149 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4577 | 6.7597 | 116.5 | 116.6603 | -0.0099984 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4586 | 6.7597 | 116.5 | 116.6603 | -0.010082 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4597 | 6.7522 | 116.5 | 116.6739 | -0.010181 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4606 | 6.7522 | 116.5 | 116.6739 | -0.01028 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4617 | 6.7522 | 116.5 | 116.6739 | -0.010379 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4626 | 6.7522 | 116.5 | 116.6739 | -0.010478 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4637 | 6.7522 | 116.5 | 116.6739 | -0.010576 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4647 | 6.7522 | 116.5 | 116.6739 | -0.010675 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4657 | 6.7522 | 116.5 | 116.6739 | -0.010774 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4667 | 6.7522 | 116.5 | 116.6739 | -0.010873 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4677 | 6.7522 | 116.5 | 116.6739 | -0.010972 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4687 | 6.7508 | 116.5 | 116.6617 | -0.011198 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4697 | 6.7508 | 116.5 | 116.6617 | -0.011424 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4707 | 6.7508 | 116.5 | 116.6617 | -0.011649 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4716 | 6.7508 | 116.5 | 116.6617 | -0.011875 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4727 | 6.7508 | 116.5 | 116.6617 | -0.012101 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4736 | 6.7508 | 116.5 | 116.6617 | -0.012327 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4747 | 6.7508 | 116.5 | 116.6617 | -0.012552 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4756 | 6.7508 | 116.5 | 116.6617 | -0.012778 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4767 | 6.7747 | 116.5 | 116.6588 | -0.012989 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4776 | 6.7747 | 116.5 | 116.6588 | -0.013199 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4787 | 6.7747 | 116.5 | 116.6588 | -0.01341 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4797 | 6.7747 | 116.5 | 116.6588 | -0.013621 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4807 | 6.7747 | 116.5 | 116.6588 | -0.013831 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4817 | 6.7747 | 116.5 | 116.6588 | -0.014042 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4827 | 6.7747 | 116.5 | 116.6588 | -0.014252 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4837 | 6.7747 | 116.5 | 116.6588 | -0.014463 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4846 | 6.7744 | 116.5 | 116.6792 | -0.014566 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4857 | 6.7744 | 116.5 | 116.6792 | -0.014668 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4866 | 6.7744 | 116.5 | 116.6792 | -0.014771 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4877 | 6.7744 | 116.5 | 116.6792 | -0.014874 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4886 | 6.7744 | 116.5 | 116.6792 | -0.014977 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4897 | 6.7744 | 116.5 | 116.6792 | -0.015079 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4906 | 6.7744 | 116.5 | 116.6792 | -0.015182 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4917 | 6.7744 | 116.5 | 116.6792 | -0.015285 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4927 | 6.7744 | 116.5 | 116.6792 | -0.015387 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4937 | 6.7548 | 116.5 | 116.6683 | -0.015394 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4947 | 6.7548 | 116.5 | 116.6683 | -0.0154 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4957 | 6.7548 | 116.5 | 116.6683 | -0.015406 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4967 | 6.7548 | 116.5 | 116.6683 | -0.015412 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4977 | 6.7548 | 116.5 | 116.6683 | -0.015418 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4987 | 6.7548 | 116.5 | 116.6683 | -0.015425 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.4996 | 6.7548 | 116.5 | 116.6683 | -0.015431 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5007 | 6.7548 | 116.5 | 116.6683 | -0.015437 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5016 | 6.7318 | 116.5 | 116.6433 | -0.015324 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5027 | 6.7318 | 116.5 | 116.6433 | -0.01521 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5036 | 6.7318 | 116.5 | 116.6433 | -0.015097 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5047 | 6.7318 | 116.5 | 116.6433 | -0.014984 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5057 | 6.7318 | 116.5 | 116.6433 | -0.01487 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5067 | 6.7318 | 116.5 | 116.6433 | -0.014757 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5077 | 6.7318 | 116.5 | 116.6433 | -0.014643 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5087 | 6.7318 | 116.5 | 116.6433 | -0.01453 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5097 | 6.7318 | 116.5 | 116.6433 | -0.01437 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5107 | 6.729 | 116.5 | 116.6605 | -0.014254 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5117 | 6.729 | 116.5 | 116.6605 | -0.014137 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5126 | 6.729 | 116.5 | 116.6605 | -0.01402 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5137 | 6.729 | 116.5 | 116.6605 | -0.013904 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5146 | 6.729 | 116.5 | 116.6605 | -0.013787 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5157 | 6.729 | 116.5 | 116.6605 | -0.01367 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5166 | 6.729 | 116.5 | 116.6605 | -0.013554 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5177 | 6.729 | 116.5 | 116.6605 | -0.013437 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5186 | 6.7544 | 116.5 | 116.664 | -0.013523 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5197 | 6.7544 | 116.5 | 116.664 | -0.013609 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5207 | 6.7544 | 116.5 | 116.664 | -0.013696 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5217 | 6.7544 | 116.5 | 116.664 | -0.013782 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5227 | 6.7544 | 116.5 | 116.664 | -0.013868 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5237 | 6.7544 | 116.5 | 116.664 | -0.013954 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5247 | 6.7544 | 116.5 | 116.664 | -0.01404 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5257 | 6.7544 | 116.5 | 116.664 | -0.014127 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5267 | 6.7479 | 116.5 | 116.6455 | -0.0143 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5276 | 6.7479 | 116.5 | 116.6455 | -0.014474 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5287 | 6.7479 | 116.5 | 116.6455 | -0.014647 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5296 | 6.7479 | 116.5 | 116.6455 | -0.014821 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5307 | 6.7479 | 116.5 | 116.6455 | -0.014994 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5316 | 6.7479 | 116.5 | 116.6455 | -0.015168 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5327 | 6.7479 | 116.5 | 116.6455 | -0.015341 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5337 | 6.7479 | 116.5 | 116.6455 | -0.015515 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5347 | 6.7479 | 116.5 | 116.6455 | -0.0155 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5357 | 6.7384 | 116.5 | 116.6587 | -0.015322 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5367 | 6.7384 | 116.5 | 116.6587 | -0.015143 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5377 | 6.7384 | 116.5 | 116.6587 | -0.014965 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5387 | 6.7384 | 116.5 | 116.6587 | -0.014786 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5397 | 6.7384 | 116.5 | 116.6587 | -0.014608 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5406 | 6.7384 | 116.5 | 116.6587 | -0.014429 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5417 | 6.7384 | 116.5 | 116.6587 | -0.014251 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5426 | 6.7384 | 116.5 | 116.6587 | -0.014073 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5437 | 6.7619 | 116.5 | 116.6537 | -0.013881 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5446 | 6.7619 | 116.5 | 116.6537 | -0.013689 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5457 | 6.7619 | 116.5 | 116.6537 | -0.013497 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5466 | 6.7619 | 116.5 | 116.6537 | -0.013305 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5477 | 6.7619 | 116.5 | 116.6537 | -0.013113 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5487 | 6.7619 | 116.5 | 116.6537 | -0.012921 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5497 | 6.7619 | 116.5 | 116.6537 | -0.012729 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5507 | 6.7619 | 116.5 | 116.6537 | -0.012537 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5517 | 6.7564 | 116.5 | 116.6385 | -0.01227 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5527 | 6.7564 | 116.5 | 116.6385 | -0.012003 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5536 | 6.7564 | 116.5 | 116.6385 | -0.011736 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5547 | 6.7564 | 116.5 | 116.6385 | -0.011469 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5556 | 6.7564 | 116.5 | 116.6385 | -0.011202 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5567 | 6.7564 | 116.5 | 116.6385 | -0.010935 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5576 | 6.7564 | 116.5 | 116.6385 | -0.010668 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5587 | 6.7564 | 116.5 | 116.6385 | -0.010401 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5596 | 6.7564 | 116.5 | 116.6385 | -0.010051 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5607 | 6.7565 | 116.5 | 116.632 | -0.0098012 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5617 | 6.7565 | 116.5 | 116.632 | -0.0095512 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5627 | 6.7565 | 116.5 | 116.632 | -0.0093012 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5637 | 6.7565 | 116.5 | 116.632 | -0.0090511 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5647 | 6.7565 | 116.5 | 116.632 | -0.0088011 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5657 | 6.7565 | 116.5 | 116.632 | -0.008551 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5667 | 6.7565 | 116.5 | 116.632 | -0.008301 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5677 | 6.7565 | 116.5 | 116.632 | -0.0080509 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5686 | 6.7475 | 116.5 | 116.6253 | -0.0079489 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5697 | 6.7475 | 116.5 | 116.6253 | -0.0078468 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5706 | 6.7475 | 116.5 | 116.6253 | -0.0077447 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5717 | 6.7475 | 116.5 | 116.6253 | -0.0076426 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5726 | 6.7475 | 116.5 | 116.6253 | -0.0075406 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5737 | 6.7475 | 116.5 | 116.6253 | -0.0074385 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5746 | 6.7475 | 116.5 | 116.6253 | -0.0073364 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5757 | 6.7475 | 116.5 | 116.6253 | -0.0072343 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5767 | 6.7335 | 116.5 | 116.6362 | -0.007198 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5777 | 6.7335 | 116.5 | 116.6362 | -0.0071616 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5787 | 6.7335 | 116.5 | 116.6362 | -0.0071252 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5797 | 6.7335 | 116.5 | 116.6362 | -0.0070889 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5807 | 6.7335 | 116.5 | 116.6362 | -0.0070525 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5816 | 6.7335 | 116.5 | 116.6362 | -0.0070162 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5827 | 6.7335 | 116.5 | 116.6362 | -0.0069798 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5836 | 6.7335 | 116.5 | 116.6362 | -0.0069434 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5847 | 6.7335 | 116.5 | 116.6362 | -0.0071344 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5856 | 6.7506 | 116.5 | 116.6436 | -0.0072083 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5867 | 6.7506 | 116.5 | 116.6436 | -0.0072823 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5876 | 6.7506 | 116.5 | 116.6436 | -0.0073562 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5887 | 6.7506 | 116.5 | 116.6436 | -0.0074301 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5897 | 6.7506 | 116.5 | 116.6436 | -0.0075041 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5907 | 6.7506 | 116.5 | 116.6436 | -0.007578 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5917 | 6.7506 | 116.5 | 116.6436 | -0.0076519 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5927 | 6.7506 | 116.5 | 116.6436 | -0.0077259 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5937 | 6.7547 | 116.5 | 116.6638 | -0.0075912 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5947 | 6.7547 | 116.5 | 116.6638 | -0.0074566 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5957 | 6.7547 | 116.5 | 116.6638 | -0.0073219 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5966 | 6.7547 | 116.5 | 116.6638 | -0.0071873 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5977 | 6.7547 | 116.5 | 116.6638 | -0.0070526 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5986 | 6.7547 | 116.5 | 116.6638 | -0.006918 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.5997 | 6.7547 | 116.5 | 116.6638 | -0.0067833 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6006 | 6.7547 | 116.5 | 116.6638 | -0.0066487 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6017 | 6.7383 | 116.5 | 116.6671 | -0.006354 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6026 | 6.7383 | 116.5 | 116.6671 | -0.0060593 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6037 | 6.7383 | 116.5 | 116.6671 | -0.0057646 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6047 | 6.7383 | 116.5 | 116.6671 | -0.0054699 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6057 | 6.7383 | 116.5 | 116.6671 | -0.0051752 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6067 | 6.7383 | 116.5 | 116.6671 | -0.0048805 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6077 | 6.7383 | 116.5 | 116.6671 | -0.0045858 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6087 | 6.7383 | 116.5 | 116.6671 | -0.0042911 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6096 | 6.7383 | 116.5 | 116.6671 | -0.0040345 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6107 | 6.7469 | 116.5 | 116.6528 | -0.0038447 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6116 | 6.7469 | 116.5 | 116.6528 | -0.0036548 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6127 | 6.7469 | 116.5 | 116.6528 | -0.0034649 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6136 | 6.7469 | 116.5 | 116.6528 | -0.003275 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6147 | 6.7469 | 116.5 | 116.6528 | -0.0030852 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6156 | 6.7469 | 116.5 | 116.6528 | -0.0028953 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6167 | 6.7469 | 116.5 | 116.6528 | -0.0027054 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6177 | 6.7469 | 116.5 | 116.6528 | -0.0025156 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6187 | 6.7377 | 116.5 | 116.648 | -0.0024022 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6197 | 6.7377 | 116.5 | 116.648 | -0.0022888 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6207 | 6.7377 | 116.5 | 116.648 | -0.0021754 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6217 | 6.7377 | 116.5 | 116.648 | -0.002062 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6227 | 6.7377 | 116.5 | 116.648 | -0.0019486 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6237 | 6.7377 | 116.5 | 116.648 | -0.0018352 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6246 | 6.7377 | 116.5 | 116.648 | -0.0017218 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6257 | 6.7377 | 116.5 | 116.648 | -0.0016084 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6266 | 6.7216 | 116.5 | 116.6245 | -0.0015947 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6277 | 6.7216 | 116.5 | 116.6245 | -0.001581 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6286 | 6.7216 | 116.5 | 116.6245 | -0.0015673 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6297 | 6.7216 | 116.5 | 116.6245 | -0.0015536 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6307 | 6.7216 | 116.5 | 116.6245 | -0.0015399 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6317 | 6.7216 | 116.5 | 116.6245 | -0.0015262 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6327 | 6.7216 | 116.5 | 116.6245 | -0.0015125 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6337 | 6.7216 | 116.5 | 116.6245 | -0.0014988 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6347 | 6.7216 | 116.5 | 116.6245 | -0.0016477 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6357 | 6.7295 | 116.5 | 116.6114 | -0.0018529 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6367 | 6.7295 | 116.5 | 116.6114 | -0.0020581 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6376 | 6.7295 | 116.5 | 116.6114 | -0.0022632 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6387 | 6.7295 | 116.5 | 116.6114 | -0.0024684 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6396 | 6.7295 | 116.5 | 116.6114 | -0.0026736 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6407 | 6.7295 | 116.5 | 116.6114 | -0.0028787 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6416 | 6.7295 | 116.5 | 116.6114 | -0.0030839 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6427 | 6.7295 | 116.5 | 116.6114 | -0.0032891 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6436 | 6.7436 | 116.5 | 116.6194 | -0.0035148 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6447 | 6.7436 | 116.5 | 116.6194 | -0.0037405 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6457 | 6.7436 | 116.5 | 116.6194 | -0.0039662 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6467 | 6.7436 | 116.5 | 116.6194 | -0.0041919 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6477 | 6.7436 | 116.5 | 116.6194 | -0.0044176 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6487 | 6.7436 | 116.5 | 116.6194 | -0.0046433 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6497 | 6.7436 | 116.5 | 116.6194 | -0.004869 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6507 | 6.7436 | 116.5 | 116.6194 | -0.0050947 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6517 | 6.7465 | 116.5 | 116.6363 | -0.0051422 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6526 | 6.7465 | 116.5 | 116.6363 | -0.0051898 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6537 | 6.7465 | 116.5 | 116.6363 | -0.0052374 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6546 | 6.7465 | 116.5 | 116.6363 | -0.0052849 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6557 | 6.7465 | 116.5 | 116.6363 | -0.0053325 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6566 | 6.7465 | 116.5 | 116.6363 | -0.0053801 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6577 | 6.7465 | 116.5 | 116.6363 | -0.0054276 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6587 | 6.7465 | 116.5 | 116.6363 | -0.0054752 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6597 | 6.7465 | 116.5 | 116.6363 | -0.0055228 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6607 | 6.7316 | 116.5 | 116.6399 | -0.0055629 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6617 | 6.7316 | 116.5 | 116.6399 | -0.005603 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6627 | 6.7316 | 116.5 | 116.6399 | -0.0056431 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6637 | 6.7316 | 116.5 | 116.6399 | -0.0056832 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6647 | 6.7316 | 116.5 | 116.6399 | -0.0057233 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6656 | 6.7316 | 116.5 | 116.6399 | -0.0057634 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6667 | 6.7316 | 116.5 | 116.6399 | -0.0058035 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6676 | 6.7316 | 116.5 | 116.6399 | -0.0058437 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6687 | 6.7268 | 116.5 | 116.63 | -0.0058419 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6696 | 6.7268 | 116.5 | 116.63 | -0.0058402 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6707 | 6.7268 | 116.5 | 116.63 | -0.0058385 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6716 | 6.7268 | 116.5 | 116.63 | -0.0058367 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6727 | 6.7268 | 116.5 | 116.63 | -0.005835 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6737 | 6.7268 | 116.5 | 116.63 | -0.0058333 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6747 | 6.7268 | 116.5 | 116.63 | -0.0058316 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6757 | 6.7268 | 116.5 | 116.63 | -0.0058298 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6767 | 6.7439 | 116.5 | 116.6373 | -0.0058542 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6777 | 6.7439 | 116.5 | 116.6373 | -0.0058786 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6786 | 6.7439 | 116.5 | 116.6373 | -0.005903 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6797 | 6.7439 | 116.5 | 116.6373 | -0.0059274 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6806 | 6.7439 | 116.5 | 116.6373 | -0.0059518 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6817 | 6.7439 | 116.5 | 116.6373 | -0.0059762 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6826 | 6.7439 | 116.5 | 116.6373 | -0.0060006 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6837 | 6.7439 | 116.5 | 116.6373 | -0.006025 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6846 | 6.7439 | 116.5 | 116.6373 | -0.0060494 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6857 | 6.7631 | 116.5 | 116.6402 | -0.0062689 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6867 | 6.7631 | 116.5 | 116.6402 | -0.0064885 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6877 | 6.7631 | 116.5 | 116.6402 | -0.0067081 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6887 | 6.7631 | 116.5 | 116.6402 | -0.0069276 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6897 | 6.7631 | 116.5 | 116.6402 | -0.0071472 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6907 | 6.7631 | 116.5 | 116.6402 | -0.0073667 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6917 | 6.7631 | 116.5 | 116.6402 | -0.0075863 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6927 | 6.7631 | 116.5 | 116.6402 | -0.0078058 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6936 | 6.7681 | 116.5 | 116.6359 | -0.0078244 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6947 | 6.7681 | 116.5 | 116.6359 | -0.007843 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6956 | 6.7681 | 116.5 | 116.6359 | -0.0078615 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6967 | 6.7681 | 116.5 | 116.6359 | -0.0078801 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6976 | 6.7681 | 116.5 | 116.6359 | -0.0078986 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6987 | 6.7681 | 116.5 | 116.6359 | -0.0079172 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.6996 | 6.7681 | 116.5 | 116.6359 | -0.0079357 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7007 | 6.7681 | 116.5 | 116.6359 | -0.0079543 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7017 | 6.7607 | 116.5 | 116.6309 | -0.0079105 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7027 | 6.7607 | 116.5 | 116.6309 | -0.0078668 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7037 | 6.7607 | 116.5 | 116.6309 | -0.007823 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7047 | 6.7607 | 116.5 | 116.6309 | -0.0077792 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7057 | 6.7607 | 116.5 | 116.6309 | -0.0077355 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7066 | 6.7607 | 116.5 | 116.6309 | -0.0076917 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7077 | 6.7607 | 116.5 | 116.6309 | -0.0076479 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7086 | 6.7607 | 116.5 | 116.6309 | -0.0076042 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7097 | 6.7607 | 116.5 | 116.6309 | -0.0075604 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7106 | 6.7506 | 116.5 | 116.6257 | -0.0074286 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7117 | 6.7506 | 116.5 | 116.6257 | -0.0072968 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7126 | 6.7506 | 116.5 | 116.6257 | -0.0071649 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7137 | 6.7506 | 116.5 | 116.6257 | -0.0070331 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7147 | 6.7506 | 116.5 | 116.6257 | -0.0069013 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7157 | 6.7506 | 116.5 | 116.6257 | -0.0067695 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7167 | 6.7506 | 116.5 | 116.6257 | -0.0066377 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7177 | 6.7506 | 116.5 | 116.6257 | -0.0065058 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7187 | 6.7387 | 116.5 | 116.6213 | -0.0063789 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7197 | 6.7387 | 116.5 | 116.6213 | -0.0062519 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7207 | 6.7387 | 116.5 | 116.6213 | -0.006125 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7216 | 6.7387 | 116.5 | 116.6213 | -0.0059981 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7227 | 6.7387 | 116.5 | 116.6213 | -0.0058711 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7236 | 6.7387 | 116.5 | 116.6213 | -0.0057442 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7247 | 6.7387 | 116.5 | 116.6213 | -0.0056172 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7256 | 6.7387 | 116.5 | 116.6213 | -0.0054903 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7267 | 6.7319 | 116.5 | 116.6332 | -0.0056429 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7276 | 6.7319 | 116.5 | 116.6332 | -0.0057955 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7287 | 6.7319 | 116.5 | 116.6332 | -0.005948 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7297 | 6.7319 | 116.5 | 116.6332 | -0.0061006 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7307 | 6.7319 | 116.5 | 116.6332 | -0.0062532 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7317 | 6.7319 | 116.5 | 116.6332 | -0.0064058 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7327 | 6.7319 | 116.5 | 116.6332 | -0.0065584 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7337 | 6.7319 | 116.5 | 116.6332 | -0.006711 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7346 | 6.7319 | 116.5 | 116.6332 | -0.0068636 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7357 | 6.7665 | 116.5 | 116.6399 | -0.0070771 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7366 | 6.7665 | 116.5 | 116.6399 | -0.0072905 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7377 | 6.7665 | 116.5 | 116.6399 | -0.007504 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7386 | 6.7665 | 116.5 | 116.6399 | -0.0077175 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7397 | 6.7665 | 116.5 | 116.6399 | -0.007931 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7406 | 6.7665 | 116.5 | 116.6399 | -0.0081445 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7417 | 6.7665 | 116.5 | 116.6399 | -0.0083579 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7427 | 6.7665 | 116.5 | 116.6399 | -0.0085714 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7437 | 6.7673 | 116.5 | 116.6311 | -0.0087452 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7447 | 6.7673 | 116.5 | 116.6311 | -0.008919 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7457 | 6.7673 | 116.5 | 116.6311 | -0.0090928 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7467 | 6.7673 | 116.5 | 116.6311 | -0.0092666 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7477 | 6.7673 | 116.5 | 116.6311 | -0.0094404 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7487 | 6.7673 | 116.5 | 116.6311 | -0.0096142 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7496 | 6.7673 | 116.5 | 116.6311 | -0.009788 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7507 | 6.7673 | 116.5 | 116.6311 | -0.0099618 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7516 | 6.7393 | 116.5 | 116.6398 | -0.01026 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7527 | 6.7393 | 116.5 | 116.6398 | -0.010559 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7536 | 6.7393 | 116.5 | 116.6398 | -0.010857 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7547 | 6.7393 | 116.5 | 116.6398 | -0.011156 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7557 | 6.7393 | 116.5 | 116.6398 | -0.011454 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7567 | 6.7393 | 116.5 | 116.6398 | -0.011753 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7577 | 6.7393 | 116.5 | 116.6398 | -0.012051 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7587 | 6.7393 | 116.5 | 116.6398 | -0.01235 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7597 | 6.7393 | 116.5 | 116.6398 | -0.012648 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7607 | 6.7485 | 116.5 | 116.6531 | -0.012741 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7617 | 6.7485 | 116.5 | 116.6531 | -0.012835 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7626 | 6.7485 | 116.5 | 116.6531 | -0.012928 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7637 | 6.7485 | 116.5 | 116.6531 | -0.013021 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7646 | 6.7485 | 116.5 | 116.6531 | -0.013114 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7657 | 6.7485 | 116.5 | 116.6531 | -0.013207 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7666 | 6.7485 | 116.5 | 116.6531 | -0.0133 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7677 | 6.7485 | 116.5 | 116.6531 | -0.013393 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7686 | 6.7398 | 116.5 | 116.6448 | -0.013298 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7697 | 6.7398 | 116.5 | 116.6448 | -0.013203 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7707 | 6.7398 | 116.5 | 116.6448 | -0.013107 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7717 | 6.7398 | 116.5 | 116.6448 | -0.013012 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7727 | 6.7398 | 116.5 | 116.6448 | -0.012917 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7737 | 6.7398 | 116.5 | 116.6448 | -0.012821 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7747 | 6.7398 | 116.5 | 116.6448 | -0.012726 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7757 | 6.7398 | 116.5 | 116.6448 | -0.012631 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7767 | 6.7518 | 116.5 | 116.6322 | -0.012461 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7776 | 6.7518 | 116.5 | 116.6322 | -0.012291 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7787 | 6.7518 | 116.5 | 116.6322 | -0.01212 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7796 | 6.7518 | 116.5 | 116.6322 | -0.01195 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7807 | 6.7518 | 116.5 | 116.6322 | -0.01178 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7816 | 6.7518 | 116.5 | 116.6322 | -0.01161 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7827 | 6.7518 | 116.5 | 116.6322 | -0.01144 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7837 | 6.7518 | 116.5 | 116.6322 | -0.01127 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7847 | 6.7518 | 116.5 | 116.6322 | -0.0111 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7857 | 6.7647 | 116.5 | 116.6292 | -0.010738 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7867 | 6.7647 | 116.5 | 116.6292 | -0.010377 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7877 | 6.7647 | 116.5 | 116.6292 | -0.010015 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7887 | 6.7647 | 116.5 | 116.6292 | -0.0096529 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7897 | 6.7647 | 116.5 | 116.6292 | -0.0092911 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7906 | 6.7647 | 116.5 | 116.6292 | -0.0089292 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7917 | 6.7647 | 116.5 | 116.6292 | -0.0085674 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7926 | 6.7647 | 116.5 | 116.6292 | -0.0082055 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7937 | 6.7141 | 116.5 | 116.6254 | -0.0081481 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7946 | 6.7141 | 116.5 | 116.6254 | -0.0080906 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7957 | 6.7141 | 116.5 | 116.6254 | -0.0080332 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7966 | 6.7141 | 116.5 | 116.6254 | -0.0079758 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7977 | 6.7141 | 116.5 | 116.6254 | -0.0079183 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7987 | 6.7141 | 116.5 | 116.6254 | -0.0078609 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.7997 | 6.7141 | 116.5 | 116.6254 | -0.0078035 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8007 | 6.7141 | 116.5 | 116.6254 | -0.007746 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8017 | 6.7376 | 116.5 | 116.6175 | -0.0080553 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8027 | 6.7376 | 116.5 | 116.6175 | -0.0083647 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8036 | 6.7376 | 116.5 | 116.6175 | -0.008674 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8047 | 6.7376 | 116.5 | 116.6175 | -0.0089833 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8056 | 6.7376 | 116.5 | 116.6175 | -0.0092926 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8067 | 6.7376 | 116.5 | 116.6175 | -0.0096019 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8076 | 6.7376 | 116.5 | 116.6175 | -0.0099112 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8087 | 6.7376 | 116.5 | 116.6175 | -0.010221 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8096 | 6.7376 | 116.5 | 116.6175 | -0.01053 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8107 | 6.7772 | 116.5 | 116.6349 | -0.010538 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8117 | 6.7772 | 116.5 | 116.6349 | -0.010545 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8127 | 6.7772 | 116.5 | 116.6349 | -0.010553 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8137 | 6.7772 | 116.5 | 116.6349 | -0.010561 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8147 | 6.7772 | 116.5 | 116.6349 | -0.010568 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8157 | 6.7772 | 116.5 | 116.6349 | -0.010576 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8167 | 6.7772 | 116.5 | 116.6349 | -0.010584 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8177 | 6.7772 | 116.5 | 116.6349 | -0.010592 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8186 | 6.7712 | 116.5 | 116.6472 | -0.010363 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8197 | 6.7712 | 116.5 | 116.6472 | -0.010134 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8206 | 6.7712 | 116.5 | 116.6472 | -0.0099051 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8217 | 6.7712 | 116.5 | 116.6472 | -0.0096763 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8226 | 6.7712 | 116.5 | 116.6472 | -0.0094475 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8237 | 6.7712 | 116.5 | 116.6472 | -0.0092186 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8246 | 6.7712 | 116.5 | 116.6472 | -0.0089898 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8257 | 6.7712 | 116.5 | 116.6472 | -0.008761 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8267 | 6.7692 | 116.5 | 116.6339 | -0.0084866 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8277 | 6.7692 | 116.5 | 116.6339 | -0.0082122 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8287 | 6.7692 | 116.5 | 116.6339 | -0.0079378 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8297 | 6.7692 | 116.5 | 116.6339 | -0.0076634 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8307 | 6.7692 | 116.5 | 116.6339 | -0.0073891 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8316 | 6.7692 | 116.5 | 116.6339 | -0.0071147 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8327 | 6.7692 | 116.5 | 116.6339 | -0.0068403 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8336 | 6.7692 | 116.5 | 116.6339 | -0.0065659 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8347 | 6.7692 | 116.5 | 116.6339 | -0.0062915 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8356 | 6.7508 | 116.5 | 116.6444 | -0.0060924 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8367 | 6.7508 | 116.5 | 116.6444 | -0.0058933 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8376 | 6.7508 | 116.5 | 116.6444 | -0.0056942 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8387 | 6.7508 | 116.5 | 116.6444 | -0.0054951 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8397 | 6.7508 | 116.5 | 116.6444 | -0.005296 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8407 | 6.7508 | 116.5 | 116.6444 | -0.0050969 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8417 | 6.7508 | 116.5 | 116.6444 | -0.0048978 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8427 | 6.7508 | 116.5 | 116.6444 | -0.0046987 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8437 | 6.7418 | 116.5 | 116.65 | -0.0049349 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8447 | 6.7418 | 116.5 | 116.65 | -0.0051712 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8457 | 6.7418 | 116.5 | 116.65 | -0.0054075 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8466 | 6.7418 | 116.5 | 116.65 | -0.0056438 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8477 | 6.7418 | 116.5 | 116.65 | -0.00588 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8486 | 6.7418 | 116.5 | 116.65 | -0.0061163 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8497 | 6.7418 | 116.5 | 116.65 | -0.0063526 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8506 | 6.7418 | 116.5 | 116.65 | -0.0065889 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8517 | 6.7744 | 116.5 | 116.6324 | -0.0069508 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8526 | 6.7744 | 116.5 | 116.6324 | -0.0073127 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8537 | 6.7744 | 116.5 | 116.6324 | -0.0076746 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8547 | 6.7744 | 116.5 | 116.6324 | -0.0080365 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8557 | 6.7744 | 116.5 | 116.6324 | -0.0083984 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8567 | 6.7744 | 116.5 | 116.6324 | -0.0087603 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8577 | 6.7744 | 116.5 | 116.6324 | -0.0091222 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8587 | 6.7744 | 116.5 | 116.6324 | -0.0094841 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8596 | 6.7744 | 116.5 | 116.6324 | -0.009846 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8607 | 6.7765 | 116.5 | 116.6253 | -0.010179 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8616 | 6.7765 | 116.5 | 116.6253 | -0.010512 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8627 | 6.7765 | 116.5 | 116.6253 | -0.010846 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8636 | 6.7765 | 116.5 | 116.6253 | -0.011179 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8647 | 6.7765 | 116.5 | 116.6253 | -0.011512 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8656 | 6.7765 | 116.5 | 116.6253 | -0.011845 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8667 | 6.7765 | 116.5 | 116.6253 | -0.012179 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8677 | 6.7765 | 116.5 | 116.6253 | -0.012512 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8687 | 6.7471 | 116.5 | 116.6264 | -0.012726 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8697 | 6.7471 | 116.5 | 116.6264 | -0.01294 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8707 | 6.7471 | 116.5 | 116.6264 | -0.013154 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8717 | 6.7471 | 116.5 | 116.6264 | -0.013368 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8727 | 6.7471 | 116.5 | 116.6264 | -0.013582 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8737 | 6.7471 | 116.5 | 116.6264 | -0.013796 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8746 | 6.7471 | 116.5 | 116.6264 | -0.01401 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8757 | 6.7471 | 116.5 | 116.6264 | -0.014224 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8766 | 6.7511 | 116.5 | 116.6249 | -0.014035 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8777 | 6.7511 | 116.5 | 116.6249 | -0.013845 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8786 | 6.7511 | 116.5 | 116.6249 | -0.013655 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8797 | 6.7511 | 116.5 | 116.6249 | -0.013465 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8807 | 6.7511 | 116.5 | 116.6249 | -0.013276 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8817 | 6.7511 | 116.5 | 116.6249 | -0.013086 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8827 | 6.7511 | 116.5 | 116.6249 | -0.012896 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8837 | 6.7511 | 116.5 | 116.6249 | -0.012707 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8847 | 6.7511 | 116.5 | 116.6249 | -0.012517 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8857 | 6.7488 | 116.5 | 116.658 | -0.012425 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8867 | 6.7488 | 116.5 | 116.658 | -0.012333 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8876 | 6.7488 | 116.5 | 116.658 | -0.012241 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8887 | 6.7488 | 116.5 | 116.658 | -0.012149 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8896 | 6.7488 | 116.5 | 116.658 | -0.012057 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8907 | 6.7488 | 116.5 | 116.658 | -0.011965 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8916 | 6.7488 | 116.5 | 116.658 | -0.011873 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8927 | 6.7488 | 116.5 | 116.658 | -0.011781 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8936 | 6.7316 | 116.5 | 116.6669 | -0.011929 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8947 | 6.7316 | 116.5 | 116.6669 | -0.012077 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8957 | 6.7316 | 116.5 | 116.6669 | -0.012225 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8967 | 6.7316 | 116.5 | 116.6669 | -0.012373 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8977 | 6.7316 | 116.5 | 116.6669 | -0.012521 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8987 | 6.7316 | 116.5 | 116.6669 | -0.012669 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.8997 | 6.7316 | 116.5 | 116.6669 | -0.012817 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9007 | 6.7316 | 116.5 | 116.6669 | -0.012965 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9017 | 6.7619 | 116.5 | 116.6452 | -0.01305 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9026 | 6.7619 | 116.5 | 116.6452 | -0.013135 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9037 | 6.7619 | 116.5 | 116.6452 | -0.01322 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9046 | 6.7619 | 116.5 | 116.6452 | -0.013306 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9057 | 6.7619 | 116.5 | 116.6452 | -0.013391 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9066 | 6.7619 | 116.5 | 116.6452 | -0.013476 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9077 | 6.7619 | 116.5 | 116.6452 | -0.013561 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9087 | 6.7619 | 116.5 | 116.6452 | -0.013646 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9097 | 6.7619 | 116.5 | 116.6452 | -0.013731 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9107 | 6.7669 | 116.5 | 116.6424 | -0.013884 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9117 | 6.7669 | 116.5 | 116.6424 | -0.014038 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9127 | 6.7669 | 116.5 | 116.6424 | -0.014191 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9137 | 6.7669 | 116.5 | 116.6424 | -0.014344 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9147 | 6.7669 | 116.5 | 116.6424 | -0.014497 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9156 | 6.7669 | 116.5 | 116.6424 | -0.01465 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9167 | 6.7669 | 116.5 | 116.6424 | -0.014804 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9176 | 6.7669 | 116.5 | 116.6424 | -0.014957 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9187 | 6.7413 | 116.5 | 116.6509 | -0.014986 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9196 | 6.7413 | 116.5 | 116.6509 | -0.015016 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9207 | 6.7413 | 116.5 | 116.6509 | -0.015046 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9216 | 6.7413 | 116.5 | 116.6509 | -0.015075 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9227 | 6.7413 | 116.5 | 116.6509 | -0.015105 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9237 | 6.7413 | 116.5 | 116.6509 | -0.015134 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9247 | 6.7413 | 116.5 | 116.6509 | -0.015164 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9257 | 6.7413 | 116.5 | 116.6509 | -0.015194 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9267 | 6.7448 | 116.5 | 116.6327 | -0.015127 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9277 | 6.7448 | 116.5 | 116.6327 | -0.01506 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9286 | 6.7448 | 116.5 | 116.6327 | -0.014993 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9297 | 6.7448 | 116.5 | 116.6327 | -0.014926 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9306 | 6.7448 | 116.5 | 116.6327 | -0.014859 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9317 | 6.7448 | 116.5 | 116.6327 | -0.014792 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9326 | 6.7448 | 116.5 | 116.6327 | -0.014725 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9337 | 6.7448 | 116.5 | 116.6327 | -0.014658 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9346 | 6.7448 | 116.5 | 116.6327 | -0.014591 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9357 | 6.75 | 116.5 | 116.6279 | -0.014884 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9367 | 6.75 | 116.5 | 116.6279 | -0.015177 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9377 | 6.75 | 116.5 | 116.6279 | -0.015469 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9387 | 6.75 | 116.5 | 116.6279 | -0.015762 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9397 | 6.75 | 116.5 | 116.6279 | -0.016054 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9407 | 6.75 | 116.5 | 116.6279 | -0.016347 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9417 | 6.75 | 116.5 | 116.6279 | -0.016639 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9427 | 6.75 | 116.5 | 116.6279 | -0.016932 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9436 | 6.753 | 116.5 | 116.6455 | -0.017138 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9447 | 6.753 | 116.5 | 116.6455 | -0.017344 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9456 | 6.753 | 116.5 | 116.6455 | -0.01755 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9467 | 6.753 | 116.5 | 116.6455 | -0.017756 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9476 | 6.753 | 116.5 | 116.6455 | -0.017962 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9487 | 6.753 | 116.5 | 116.6455 | -0.018169 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9496 | 6.753 | 116.5 | 116.6455 | -0.018375 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9507 | 6.753 | 116.5 | 116.6455 | -0.018581 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9517 | 6.7783 | 116.5 | 116.6329 | -0.018478 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9527 | 6.7783 | 116.5 | 116.6329 | -0.018375 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9537 | 6.7783 | 116.5 | 116.6329 | -0.018272 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9547 | 6.7783 | 116.5 | 116.6329 | -0.018169 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9557 | 6.7783 | 116.5 | 116.6329 | -0.018066 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9566 | 6.7783 | 116.5 | 116.6329 | -0.017963 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9577 | 6.7783 | 116.5 | 116.6329 | -0.01786 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9586 | 6.7783 | 116.5 | 116.6329 | -0.017757 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9597 | 6.7783 | 116.5 | 116.6329 | -0.017654 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9606 | 6.7651 | 116.5 | 116.6481 | -0.017864 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9617 | 6.7651 | 116.5 | 116.6481 | -0.018075 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9626 | 6.7651 | 116.5 | 116.6481 | -0.018286 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9637 | 6.7651 | 116.5 | 116.6481 | -0.018496 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9647 | 6.7651 | 116.5 | 116.6481 | -0.018707 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9657 | 6.7651 | 116.5 | 116.6481 | -0.018917 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9667 | 6.7651 | 116.5 | 116.6481 | -0.019128 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9677 | 6.7651 | 116.5 | 116.6481 | -0.019339 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9687 | 6.7452 | 116.5 | 116.6677 | -0.019681 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9697 | 6.7452 | 116.5 | 116.6677 | -0.020023 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9707 | 6.7452 | 116.5 | 116.6677 | -0.020366 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9716 | 6.7452 | 116.5 | 116.6677 | -0.020708 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9727 | 6.7452 | 116.5 | 116.6677 | -0.02105 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9736 | 6.7452 | 116.5 | 116.6677 | -0.021392 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9747 | 6.7452 | 116.5 | 116.6677 | -0.021735 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9756 | 6.7452 | 116.5 | 116.6677 | -0.022077 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9767 | 6.7592 | 116.5 | 116.6729 | -0.022319 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9776 | 6.7592 | 116.5 | 116.6729 | -0.022562 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9787 | 6.7592 | 116.5 | 116.6729 | -0.022804 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9797 | 6.7592 | 116.5 | 116.6729 | -0.023047 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9807 | 6.7592 | 116.5 | 116.6729 | -0.02329 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9817 | 6.7592 | 116.5 | 116.6729 | -0.023532 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9827 | 6.7592 | 116.5 | 116.6729 | -0.023775 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9837 | 6.7592 | 116.5 | 116.6729 | -0.024017 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9846 | 6.7592 | 116.5 | 116.6729 | -0.02426 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9857 | 6.763 | 116.5 | 116.6832 | -0.024564 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9866 | 6.763 | 116.5 | 116.6832 | -0.024868 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9877 | 6.763 | 116.5 | 116.6832 | -0.025173 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9886 | 6.763 | 116.5 | 116.6832 | -0.025477 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9897 | 6.763 | 116.5 | 116.6832 | -0.025781 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9906 | 6.763 | 116.5 | 116.6832 | -0.026086 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9917 | 6.763 | 116.5 | 116.6832 | -0.02639 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9927 | 6.763 | 116.5 | 116.6832 | -0.026694 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9937 | 6.7389 | 116.5 | 116.663 | -0.026756 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9947 | 6.7389 | 116.5 | 116.663 | -0.026817 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9957 | 6.7389 | 116.5 | 116.663 | -0.026879 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9967 | 6.7389 | 116.5 | 116.663 | -0.02694 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9977 | 6.7389 | 116.5 | 116.663 | -0.027001 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9987 | 6.7389 | 116.5 | 116.663 | -0.027063 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 14.9996 | 6.7389 | 116.5 | 116.663 | -0.027124 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0007 | 6.7389 | 116.5 | 116.663 | -0.027186 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0016 | 6.7433 | 116.5 | 116.6416 | -0.027179 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0027 | 6.7433 | 116.5 | 116.6416 | -0.027172 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0036 | 6.7433 | 116.5 | 116.6416 | -0.027165 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0047 | 6.7433 | 116.5 | 116.6416 | -0.027158 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0057 | 6.7433 | 116.5 | 116.6416 | -0.027151 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0067 | 6.7433 | 116.5 | 116.6416 | -0.027144 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0077 | 6.7433 | 116.5 | 116.6416 | -0.027137 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0087 | 6.7433 | 116.5 | 116.6416 | -0.02713 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0097 | 6.7433 | 116.5 | 116.6416 | -0.027123 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0107 | 6.7584 | 116.5 | 116.6442 | -0.027158 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0117 | 6.7584 | 116.5 | 116.6442 | -0.027193 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0126 | 6.7584 | 116.5 | 116.6442 | -0.027228 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0137 | 6.7584 | 116.5 | 116.6442 | -0.027263 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0146 | 6.7584 | 116.5 | 116.6442 | -0.027298 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0157 | 6.7584 | 116.5 | 116.6442 | -0.027333 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0166 | 6.7584 | 116.5 | 116.6442 | -0.027368 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0177 | 6.7584 | 116.5 | 116.6442 | -0.027403 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0186 | 6.7441 | 116.5 | 116.6453 | -0.027348 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0197 | 6.7441 | 116.5 | 116.6453 | -0.027292 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0207 | 6.7441 | 116.5 | 116.6453 | -0.027237 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0217 | 6.7441 | 116.5 | 116.6453 | -0.027182 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0227 | 6.7441 | 116.5 | 116.6453 | -0.027127 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0237 | 6.7441 | 116.5 | 116.6453 | -0.027072 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0247 | 6.7441 | 116.5 | 116.6453 | -0.027017 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0257 | 6.7441 | 116.5 | 116.6453 | -0.026962 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0267 | 6.7674 | 116.5 | 116.6405 | -0.026942 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0276 | 6.7674 | 116.5 | 116.6405 | -0.026923 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0287 | 6.7674 | 116.5 | 116.6405 | -0.026904 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0296 | 6.7674 | 116.5 | 116.6405 | -0.026884 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0307 | 6.7674 | 116.5 | 116.6405 | -0.026865 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0316 | 6.7674 | 116.5 | 116.6405 | -0.026846 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0327 | 6.7674 | 116.5 | 116.6405 | -0.026826 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0337 | 6.7674 | 116.5 | 116.6405 | -0.026807 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0347 | 6.7674 | 116.5 | 116.6405 | -0.026788 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0357 | 6.7715 | 116.5 | 116.648 | -0.026776 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0367 | 6.7715 | 116.5 | 116.648 | -0.026764 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0377 | 6.7715 | 116.5 | 116.648 | -0.026752 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0387 | 6.7715 | 116.5 | 116.648 | -0.02674 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0397 | 6.7715 | 116.5 | 116.648 | -0.026728 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0406 | 6.7715 | 116.5 | 116.648 | -0.026716 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0417 | 6.7715 | 116.5 | 116.648 | -0.026704 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0426 | 6.7715 | 116.5 | 116.648 | -0.026692 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0437 | 6.7434 | 116.5 | 116.659 | -0.026634 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0446 | 6.7434 | 116.5 | 116.659 | -0.026576 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0457 | 6.7434 | 116.5 | 116.659 | -0.026519 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0466 | 6.7434 | 116.5 | 116.659 | -0.026461 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0477 | 6.7434 | 116.5 | 116.659 | -0.026404 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0487 | 6.7434 | 116.5 | 116.659 | -0.026346 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0497 | 6.7434 | 116.5 | 116.659 | -0.026288 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0507 | 6.7434 | 116.5 | 116.659 | -0.026231 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0517 | 6.7407 | 116.5 | 116.6583 | -0.026122 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0527 | 6.7407 | 116.5 | 116.6583 | -0.026013 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0536 | 6.7407 | 116.5 | 116.6583 | -0.025904 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0547 | 6.7407 | 116.5 | 116.6583 | -0.025795 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0556 | 6.7407 | 116.5 | 116.6583 | -0.025685 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0567 | 6.7407 | 116.5 | 116.6583 | -0.025576 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0576 | 6.7407 | 116.5 | 116.6583 | -0.025467 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0587 | 6.7407 | 116.5 | 116.6583 | -0.025358 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0596 | 6.7407 | 116.5 | 116.6583 | -0.025249 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0607 | 6.7662 | 116.5 | 116.6635 | -0.025369 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0617 | 6.7662 | 116.5 | 116.6635 | -0.025489 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0627 | 6.7662 | 116.5 | 116.6635 | -0.025609 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0637 | 6.7662 | 116.5 | 116.6635 | -0.025729 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0647 | 6.7662 | 116.5 | 116.6635 | -0.025848 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0657 | 6.7662 | 116.5 | 116.6635 | -0.025968 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0667 | 6.7662 | 116.5 | 116.6635 | -0.026088 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0677 | 6.7662 | 116.5 | 116.6635 | -0.026208 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0686 | 6.77 | 116.5 | 116.6461 | -0.026207 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0697 | 6.77 | 116.5 | 116.6461 | -0.026206 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0706 | 6.77 | 116.5 | 116.6461 | -0.026205 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0717 | 6.77 | 116.5 | 116.6461 | -0.026204 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0726 | 6.77 | 116.5 | 116.6461 | -0.026203 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0737 | 6.77 | 116.5 | 116.6461 | -0.026202 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0746 | 6.77 | 116.5 | 116.6461 | -0.026201 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0757 | 6.77 | 116.5 | 116.6461 | -0.0262 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0767 | 6.7714 | 116.5 | 116.6398 | -0.026145 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0777 | 6.7714 | 116.5 | 116.6398 | -0.02609 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0787 | 6.7714 | 116.5 | 116.6398 | -0.026035 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0797 | 6.7714 | 116.5 | 116.6398 | -0.02598 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0807 | 6.7714 | 116.5 | 116.6398 | -0.025925 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0816 | 6.7714 | 116.5 | 116.6398 | -0.02587 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0827 | 6.7714 | 116.5 | 116.6398 | -0.025815 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0836 | 6.7714 | 116.5 | 116.6398 | -0.02576 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0847 | 6.7714 | 116.5 | 116.6398 | -0.025705 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0856 | 6.7553 | 116.5 | 116.656 | -0.025571 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0867 | 6.7553 | 116.5 | 116.656 | -0.025437 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0876 | 6.7553 | 116.5 | 116.656 | -0.025303 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0887 | 6.7553 | 116.5 | 116.656 | -0.025169 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0897 | 6.7553 | 116.5 | 116.656 | -0.025035 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0907 | 6.7553 | 116.5 | 116.656 | -0.024901 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0917 | 6.7553 | 116.5 | 116.656 | -0.024767 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0927 | 6.7553 | 116.5 | 116.656 | -0.024633 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0937 | 6.7367 | 116.5 | 116.649 | -0.024216 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0947 | 6.7367 | 116.5 | 116.649 | -0.023799 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0957 | 6.7367 | 116.5 | 116.649 | -0.023382 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0966 | 6.7367 | 116.5 | 116.649 | -0.022965 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0977 | 6.7367 | 116.5 | 116.649 | -0.022548 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0986 | 6.7367 | 116.5 | 116.649 | -0.02213 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.0997 | 6.7367 | 116.5 | 116.649 | -0.021713 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1006 | 6.7367 | 116.5 | 116.649 | -0.021296 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1017 | 6.7397 | 116.5 | 116.6372 | -0.020995 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1026 | 6.7397 | 116.5 | 116.6372 | -0.020693 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1037 | 6.7397 | 116.5 | 116.6372 | -0.020392 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1047 | 6.7397 | 116.5 | 116.6372 | -0.020091 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1057 | 6.7397 | 116.5 | 116.6372 | -0.019789 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1067 | 6.7397 | 116.5 | 116.6372 | -0.019488 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1077 | 6.7397 | 116.5 | 116.6372 | -0.019187 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1087 | 6.7397 | 116.5 | 116.6372 | -0.018885 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1096 | 6.7397 | 116.5 | 116.6372 | -0.018584 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1107 | 6.7301 | 116.5 | 116.6598 | -0.018458 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1116 | 6.7301 | 116.5 | 116.6598 | -0.018332 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1127 | 6.7301 | 116.5 | 116.6598 | -0.018207 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1136 | 6.7301 | 116.5 | 116.6598 | -0.018081 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1147 | 6.7301 | 116.5 | 116.6598 | -0.017955 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1156 | 6.7301 | 116.5 | 116.6598 | -0.017829 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1167 | 6.7301 | 116.5 | 116.6598 | -0.017704 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1177 | 6.7301 | 116.5 | 116.6598 | -0.017578 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1187 | 6.7498 | 116.5 | 116.6684 | -0.017453 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1197 | 6.7498 | 116.5 | 116.6684 | -0.017327 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1207 | 6.7498 | 116.5 | 116.6684 | -0.017202 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1217 | 6.7498 | 116.5 | 116.6684 | -0.017077 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1227 | 6.7498 | 116.5 | 116.6684 | -0.016952 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1237 | 6.7498 | 116.5 | 116.6684 | -0.016826 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1246 | 6.7498 | 116.5 | 116.6684 | -0.016701 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1257 | 6.7498 | 116.5 | 116.6684 | -0.016576 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1266 | 6.7572 | 116.5 | 116.6526 | -0.016482 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1277 | 6.7572 | 116.5 | 116.6526 | -0.016389 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1286 | 6.7572 | 116.5 | 116.6526 | -0.016295 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1297 | 6.7572 | 116.5 | 116.6526 | -0.016201 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1307 | 6.7572 | 116.5 | 116.6526 | -0.016108 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1317 | 6.7572 | 116.5 | 116.6526 | -0.016014 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1327 | 6.7572 | 116.5 | 116.6526 | -0.01592 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1337 | 6.7572 | 116.5 | 116.6526 | -0.015827 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1347 | 6.7572 | 116.5 | 116.6526 | -0.015733 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1357 | 6.7181 | 116.5 | 116.6567 | -0.015484 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1367 | 6.7181 | 116.5 | 116.6567 | -0.015235 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1376 | 6.7181 | 116.5 | 116.6567 | -0.014986 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1387 | 6.7181 | 116.5 | 116.6567 | -0.014737 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1396 | 6.7181 | 116.5 | 116.6567 | -0.014487 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1407 | 6.7181 | 116.5 | 116.6567 | -0.014238 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1416 | 6.7181 | 116.5 | 116.6567 | -0.013989 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1427 | 6.7181 | 116.5 | 116.6567 | -0.01374 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1436 | 6.7192 | 116.5 | 116.6506 | -0.013627 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1447 | 6.7192 | 116.5 | 116.6506 | -0.013514 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1457 | 6.7192 | 116.5 | 116.6506 | -0.0134 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1467 | 6.7192 | 116.5 | 116.6506 | -0.013287 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1477 | 6.7192 | 116.5 | 116.6506 | -0.013174 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1487 | 6.7192 | 116.5 | 116.6506 | -0.013061 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1497 | 6.7192 | 116.5 | 116.6506 | -0.012948 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1507 | 6.7192 | 116.5 | 116.6506 | -0.012835 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1517 | 6.7348 | 116.5 | 116.644 | -0.012821 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1526 | 6.7348 | 116.5 | 116.644 | -0.012807 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1537 | 6.7348 | 116.5 | 116.644 | -0.012793 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1546 | 6.7348 | 116.5 | 116.644 | -0.012779 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1557 | 6.7348 | 116.5 | 116.644 | -0.012766 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1566 | 6.7348 | 116.5 | 116.644 | -0.012752 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1577 | 6.7348 | 116.5 | 116.644 | -0.012738 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1587 | 6.7348 | 116.5 | 116.644 | -0.012724 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1597 | 6.7348 | 116.5 | 116.644 | -0.012711 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1607 | 6.7191 | 116.5 | 116.6459 | -0.012774 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1617 | 6.7191 | 116.5 | 116.6459 | -0.012838 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1627 | 6.7191 | 116.5 | 116.6459 | -0.012902 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1637 | 6.7191 | 116.5 | 116.6459 | -0.012966 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1647 | 6.7191 | 116.5 | 116.6459 | -0.01303 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1656 | 6.7191 | 116.5 | 116.6459 | -0.013093 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1667 | 6.7191 | 116.5 | 116.6459 | -0.013157 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1676 | 6.7191 | 116.5 | 116.6459 | -0.013221 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1687 | 6.7403 | 116.5 | 116.6351 | -0.013198 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1696 | 6.7403 | 116.5 | 116.6351 | -0.013176 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1707 | 6.7403 | 116.5 | 116.6351 | -0.013153 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1716 | 6.7403 | 116.5 | 116.6351 | -0.01313 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1727 | 6.7403 | 116.5 | 116.6351 | -0.013108 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1737 | 6.7403 | 116.5 | 116.6351 | -0.013085 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1747 | 6.7403 | 116.5 | 116.6351 | -0.013062 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1757 | 6.7403 | 116.5 | 116.6351 | -0.01304 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1767 | 6.7668 | 116.5 | 116.6225 | -0.012938 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1777 | 6.7668 | 116.5 | 116.6225 | -0.012835 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1786 | 6.7668 | 116.5 | 116.6225 | -0.012733 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1797 | 6.7668 | 116.5 | 116.6225 | -0.012631 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1806 | 6.7668 | 116.5 | 116.6225 | -0.012529 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1817 | 6.7668 | 116.5 | 116.6225 | -0.012426 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1826 | 6.7668 | 116.5 | 116.6225 | -0.012324 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1837 | 6.7668 | 116.5 | 116.6225 | -0.012222 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1846 | 6.7668 | 116.5 | 116.6225 | -0.01212 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1857 | 6.7496 | 116.5 | 116.6296 | -0.011928 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1867 | 6.7496 | 116.5 | 116.6296 | -0.011736 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1877 | 6.7496 | 116.5 | 116.6296 | -0.011544 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1887 | 6.7496 | 116.5 | 116.6296 | -0.011353 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1897 | 6.7496 | 116.5 | 116.6296 | -0.011161 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1907 | 6.7496 | 116.5 | 116.6296 | -0.010969 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1917 | 6.7496 | 116.5 | 116.6296 | -0.010777 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1927 | 6.7496 | 116.5 | 116.6296 | -0.010586 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1936 | 6.7475 | 116.5 | 116.6565 | -0.010473 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1947 | 6.7475 | 116.5 | 116.6565 | -0.01036 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1956 | 6.7475 | 116.5 | 116.6565 | -0.010247 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1967 | 6.7475 | 116.5 | 116.6565 | -0.010134 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1976 | 6.7475 | 116.5 | 116.6565 | -0.010022 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1987 | 6.7475 | 116.5 | 116.6565 | -0.0099088 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.1996 | 6.7475 | 116.5 | 116.6565 | -0.009796 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2007 | 6.7475 | 116.5 | 116.6565 | -0.0096832 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2017 | 6.7457 | 116.5 | 116.6749 | -0.0097171 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2027 | 6.7457 | 116.5 | 116.6749 | -0.009751 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2037 | 6.7457 | 116.5 | 116.6749 | -0.0097849 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2047 | 6.7457 | 116.5 | 116.6749 | -0.0098188 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2057 | 6.7457 | 116.5 | 116.6749 | -0.0098527 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2066 | 6.7457 | 116.5 | 116.6749 | -0.0098866 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2077 | 6.7457 | 116.5 | 116.6749 | -0.0099205 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2086 | 6.7457 | 116.5 | 116.6749 | -0.0099544 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2097 | 6.7457 | 116.5 | 116.6749 | -0.0099883 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2106 | 6.7329 | 116.5 | 116.6511 | -0.0099159 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2117 | 6.7329 | 116.5 | 116.6511 | -0.0098436 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2126 | 6.7329 | 116.5 | 116.6511 | -0.0097712 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2137 | 6.7329 | 116.5 | 116.6511 | -0.0096989 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2147 | 6.7329 | 116.5 | 116.6511 | -0.0096266 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2157 | 6.7329 | 116.5 | 116.6511 | -0.0095542 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2167 | 6.7329 | 116.5 | 116.6511 | -0.0094819 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2177 | 6.7329 | 116.5 | 116.6511 | -0.0094095 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2187 | 6.7549 | 116.5 | 116.6341 | -0.009543 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2197 | 6.7549 | 116.5 | 116.6341 | -0.0096765 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2207 | 6.7549 | 116.5 | 116.6341 | -0.00981 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2216 | 6.7549 | 116.5 | 116.6341 | -0.0099435 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2227 | 6.7549 | 116.5 | 116.6341 | -0.010077 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2236 | 6.7549 | 116.5 | 116.6341 | -0.01021 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2247 | 6.7549 | 116.5 | 116.6341 | -0.010344 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2256 | 6.7549 | 116.5 | 116.6341 | -0.010477 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2267 | 6.7549 | 116.5 | 116.6341 | -0.010748 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2276 | 6.7486 | 116.5 | 116.6374 | -0.010813 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2287 | 6.7486 | 116.5 | 116.6374 | -0.010878 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2297 | 6.7486 | 116.5 | 116.6374 | -0.010943 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2307 | 6.7486 | 116.5 | 116.6374 | -0.011009 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2317 | 6.7486 | 116.5 | 116.6374 | -0.011074 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2327 | 6.7486 | 116.5 | 116.6374 | -0.011139 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2337 | 6.7486 | 116.5 | 116.6374 | -0.011204 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2346 | 6.7486 | 116.5 | 116.6374 | -0.011269 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2357 | 6.7407 | 116.5 | 116.6334 | -0.011186 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2366 | 6.7407 | 116.5 | 116.6334 | -0.011102 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2377 | 6.7407 | 116.5 | 116.6334 | -0.011019 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2386 | 6.7407 | 116.5 | 116.6334 | -0.010935 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2397 | 6.7407 | 116.5 | 116.6334 | -0.010851 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2406 | 6.7407 | 116.5 | 116.6334 | -0.010768 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2417 | 6.7407 | 116.5 | 116.6334 | -0.010684 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2427 | 6.7407 | 116.5 | 116.6334 | -0.010601 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2437 | 6.7637 | 116.5 | 116.6382 | -0.010662 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2447 | 6.7637 | 116.5 | 116.6382 | -0.010724 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2457 | 6.7637 | 116.5 | 116.6382 | -0.010785 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2467 | 6.7637 | 116.5 | 116.6382 | -0.010847 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2477 | 6.7637 | 116.5 | 116.6382 | -0.010908 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2487 | 6.7637 | 116.5 | 116.6382 | -0.01097 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2496 | 6.7637 | 116.5 | 116.6382 | -0.011031 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2507 | 6.7637 | 116.5 | 116.6382 | -0.011093 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2516 | 6.7637 | 116.5 | 116.6382 | -0.01112 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2527 | 6.7625 | 116.5 | 116.6313 | -0.011305 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2536 | 6.7625 | 116.5 | 116.6313 | -0.01149 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2547 | 6.7625 | 116.5 | 116.6313 | -0.011675 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2557 | 6.7625 | 116.5 | 116.6313 | -0.01186 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2567 | 6.7625 | 116.5 | 116.6313 | -0.012045 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2577 | 6.7625 | 116.5 | 116.6313 | -0.01223 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2587 | 6.7625 | 116.5 | 116.6313 | -0.012415 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2597 | 6.7625 | 116.5 | 116.6313 | -0.0126 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2607 | 6.762 | 116.5 | 116.6361 | -0.012509 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2617 | 6.762 | 116.5 | 116.6361 | -0.012417 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2626 | 6.762 | 116.5 | 116.6361 | -0.012326 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2637 | 6.762 | 116.5 | 116.6361 | -0.012234 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2646 | 6.762 | 116.5 | 116.6361 | -0.012143 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2657 | 6.762 | 116.5 | 116.6361 | -0.012051 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2666 | 6.762 | 116.5 | 116.6361 | -0.01196 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2677 | 6.762 | 116.5 | 116.6361 | -0.011868 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2686 | 6.7592 | 116.5 | 116.6424 | -0.011738 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2697 | 6.7592 | 116.5 | 116.6424 | -0.011609 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2707 | 6.7592 | 116.5 | 116.6424 | -0.011479 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2717 | 6.7592 | 116.5 | 116.6424 | -0.01135 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2727 | 6.7592 | 116.5 | 116.6424 | -0.01122 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2737 | 6.7592 | 116.5 | 116.6424 | -0.01109 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2747 | 6.7592 | 116.5 | 116.6424 | -0.010961 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2757 | 6.7592 | 116.5 | 116.6424 | -0.010831 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2767 | 6.7592 | 116.5 | 116.6424 | -0.010815 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2776 | 6.7533 | 116.5 | 116.6542 | -0.010942 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2787 | 6.7533 | 116.5 | 116.6542 | -0.011068 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2796 | 6.7533 | 116.5 | 116.6542 | -0.011195 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2807 | 6.7533 | 116.5 | 116.6542 | -0.011321 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2816 | 6.7533 | 116.5 | 116.6542 | -0.011447 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2827 | 6.7533 | 116.5 | 116.6542 | -0.011574 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2837 | 6.7533 | 116.5 | 116.6542 | -0.0117 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2847 | 6.7533 | 116.5 | 116.6542 | -0.011827 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2857 | 6.7443 | 116.5 | 116.6657 | -0.011935 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2867 | 6.7443 | 116.5 | 116.6657 | -0.012043 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2877 | 6.7443 | 116.5 | 116.6657 | -0.012152 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2887 | 6.7443 | 116.5 | 116.6657 | -0.01226 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2897 | 6.7443 | 116.5 | 116.6657 | -0.012369 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2906 | 6.7443 | 116.5 | 116.6657 | -0.012477 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2917 | 6.7443 | 116.5 | 116.6657 | -0.012586 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2926 | 6.7443 | 116.5 | 116.6657 | -0.012694 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2937 | 6.7435 | 116.5 | 116.6558 | -0.012607 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2946 | 6.7435 | 116.5 | 116.6558 | -0.012519 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2957 | 6.7435 | 116.5 | 116.6558 | -0.012431 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2966 | 6.7435 | 116.5 | 116.6558 | -0.012344 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2977 | 6.7435 | 116.5 | 116.6558 | -0.012256 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2987 | 6.7435 | 116.5 | 116.6558 | -0.012169 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.2997 | 6.7435 | 116.5 | 116.6558 | -0.012081 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3007 | 6.7435 | 116.5 | 116.6558 | -0.011993 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3017 | 6.7435 | 116.5 | 116.6558 | -0.011891 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3027 | 6.7528 | 116.5 | 116.6545 | -0.011967 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3036 | 6.7528 | 116.5 | 116.6545 | -0.012042 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3047 | 6.7528 | 116.5 | 116.6545 | -0.012118 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3056 | 6.7528 | 116.5 | 116.6545 | -0.012193 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3067 | 6.7528 | 116.5 | 116.6545 | -0.012269 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3076 | 6.7528 | 116.5 | 116.6545 | -0.012344 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3087 | 6.7528 | 116.5 | 116.6545 | -0.012419 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3096 | 6.7528 | 116.5 | 116.6545 | -0.012495 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3107 | 6.757 | 116.5 | 116.6549 | -0.012466 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3117 | 6.757 | 116.5 | 116.6549 | -0.012437 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3127 | 6.757 | 116.5 | 116.6549 | -0.012407 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3137 | 6.757 | 116.5 | 116.6549 | -0.012378 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3147 | 6.757 | 116.5 | 116.6549 | -0.012349 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3157 | 6.757 | 116.5 | 116.6549 | -0.01232 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3167 | 6.757 | 116.5 | 116.6549 | -0.01229 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3177 | 6.757 | 116.5 | 116.6549 | -0.012261 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3186 | 6.7536 | 116.5 | 116.6544 | -0.01227 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3197 | 6.7536 | 116.5 | 116.6544 | -0.012279 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3206 | 6.7536 | 116.5 | 116.6544 | -0.012287 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3217 | 6.7536 | 116.5 | 116.6544 | -0.012296 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3226 | 6.7536 | 116.5 | 116.6544 | -0.012305 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3237 | 6.7536 | 116.5 | 116.6544 | -0.012314 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3246 | 6.7536 | 116.5 | 116.6544 | -0.012322 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3257 | 6.7536 | 116.5 | 116.6544 | -0.012331 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3267 | 6.7536 | 116.5 | 116.6544 | -0.012511 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3277 | 6.7328 | 116.5 | 116.6492 | -0.012621 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3287 | 6.7328 | 116.5 | 116.6492 | -0.01273 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3297 | 6.7328 | 116.5 | 116.6492 | -0.012839 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3307 | 6.7328 | 116.5 | 116.6492 | -0.012949 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3316 | 6.7328 | 116.5 | 116.6492 | -0.013058 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3327 | 6.7328 | 116.5 | 116.6492 | -0.013167 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3336 | 6.7328 | 116.5 | 116.6492 | -0.013277 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3347 | 6.7328 | 116.5 | 116.6492 | -0.013386 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3356 | 6.7243 | 116.5 | 116.6467 | -0.013443 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3367 | 6.7243 | 116.5 | 116.6467 | -0.0135 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3376 | 6.7243 | 116.5 | 116.6467 | -0.013557 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3387 | 6.7243 | 116.5 | 116.6467 | -0.013614 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3397 | 6.7243 | 116.5 | 116.6467 | -0.013672 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3407 | 6.7243 | 116.5 | 116.6467 | -0.013729 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3417 | 6.7243 | 116.5 | 116.6467 | -0.013786 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3427 | 6.7243 | 116.5 | 116.6467 | -0.013843 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3437 | 6.754 | 116.5 | 116.6577 | -0.013793 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3447 | 6.754 | 116.5 | 116.6577 | -0.013742 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3457 | 6.754 | 116.5 | 116.6577 | -0.013692 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3466 | 6.754 | 116.5 | 116.6577 | -0.013642 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3477 | 6.754 | 116.5 | 116.6577 | -0.013591 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3486 | 6.754 | 116.5 | 116.6577 | -0.013541 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3497 | 6.754 | 116.5 | 116.6577 | -0.013491 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3506 | 6.754 | 116.5 | 116.6577 | -0.013441 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3517 | 6.754 | 116.5 | 116.6577 | -0.013264 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3526 | 6.7639 | 116.5 | 116.6651 | -0.013272 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3537 | 6.7639 | 116.5 | 116.6651 | -0.01328 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3547 | 6.7639 | 116.5 | 116.6651 | -0.013289 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3557 | 6.7639 | 116.5 | 116.6651 | -0.013297 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3567 | 6.7639 | 116.5 | 116.6651 | -0.013305 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3577 | 6.7639 | 116.5 | 116.6651 | -0.013314 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3587 | 6.7639 | 116.5 | 116.6651 | -0.013322 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3596 | 6.7639 | 116.5 | 116.6651 | -0.01333 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3607 | 6.749 | 116.5 | 116.644 | -0.013376 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3616 | 6.749 | 116.5 | 116.644 | -0.013421 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3627 | 6.749 | 116.5 | 116.644 | -0.013467 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3636 | 6.749 | 116.5 | 116.644 | -0.013513 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3647 | 6.749 | 116.5 | 116.644 | -0.013558 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3656 | 6.749 | 116.5 | 116.644 | -0.013604 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3667 | 6.749 | 116.5 | 116.644 | -0.013649 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3677 | 6.749 | 116.5 | 116.644 | -0.013695 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3687 | 6.7563 | 116.5 | 116.6353 | -0.013723 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3697 | 6.7563 | 116.5 | 116.6353 | -0.013751 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3707 | 6.7563 | 116.5 | 116.6353 | -0.013779 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3717 | 6.7563 | 116.5 | 116.6353 | -0.013807 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3727 | 6.7563 | 116.5 | 116.6353 | -0.013835 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3737 | 6.7563 | 116.5 | 116.6353 | -0.013863 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3746 | 6.7563 | 116.5 | 116.6353 | -0.013891 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3757 | 6.7563 | 116.5 | 116.6353 | -0.013919 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3766 | 6.7563 | 116.5 | 116.6353 | -0.013947 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3777 | 6.7694 | 116.5 | 116.6151 | -0.014118 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3786 | 6.7694 | 116.5 | 116.6151 | -0.014289 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3797 | 6.7694 | 116.5 | 116.6151 | -0.01446 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3807 | 6.7694 | 116.5 | 116.6151 | -0.014631 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3817 | 6.7694 | 116.5 | 116.6151 | -0.014801 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3827 | 6.7694 | 116.5 | 116.6151 | -0.014972 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3837 | 6.7694 | 116.5 | 116.6151 | -0.015143 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3847 | 6.7694 | 116.5 | 116.6151 | -0.015314 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3857 | 6.7473 | 116.5 | 116.5983 | -0.015386 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3867 | 6.7473 | 116.5 | 116.5983 | -0.015458 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3876 | 6.7473 | 116.5 | 116.5983 | -0.01553 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3887 | 6.7473 | 116.5 | 116.5983 | -0.015602 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3896 | 6.7473 | 116.5 | 116.5983 | -0.015674 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3907 | 6.7473 | 116.5 | 116.5983 | -0.015746 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3916 | 6.7473 | 116.5 | 116.5983 | -0.015818 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3927 | 6.7473 | 116.5 | 116.5983 | -0.01589 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3936 | 6.7554 | 116.5 | 116.6153 | -0.0159 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3947 | 6.7554 | 116.5 | 116.6153 | -0.015909 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3957 | 6.7554 | 116.5 | 116.6153 | -0.015919 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3967 | 6.7554 | 116.5 | 116.6153 | -0.015928 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3977 | 6.7554 | 116.5 | 116.6153 | -0.015937 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3987 | 6.7554 | 116.5 | 116.6153 | -0.015947 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.3997 | 6.7554 | 116.5 | 116.6153 | -0.015956 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4007 | 6.7554 | 116.5 | 116.6153 | -0.015966 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4017 | 6.7554 | 116.5 | 116.6153 | -0.015975 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4026 | 6.757 | 116.5 | 116.6334 | -0.015961 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4037 | 6.757 | 116.5 | 116.6334 | -0.015946 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4046 | 6.757 | 116.5 | 116.6334 | -0.015932 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4057 | 6.757 | 116.5 | 116.6334 | -0.015917 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4066 | 6.757 | 116.5 | 116.6334 | -0.015903 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4077 | 6.757 | 116.5 | 116.6334 | -0.015888 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4087 | 6.757 | 116.5 | 116.6334 | -0.015874 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4097 | 6.757 | 116.5 | 116.6334 | -0.015859 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4107 | 6.7377 | 116.5 | 116.6491 | -0.016023 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4117 | 6.7377 | 116.5 | 116.6491 | -0.016186 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4127 | 6.7377 | 116.5 | 116.6491 | -0.016349 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4137 | 6.7377 | 116.5 | 116.6491 | -0.016513 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4147 | 6.7377 | 116.5 | 116.6491 | -0.016676 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4156 | 6.7377 | 116.5 | 116.6491 | -0.01684 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4167 | 6.7377 | 116.5 | 116.6491 | -0.017003 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4176 | 6.7377 | 116.5 | 116.6491 | -0.017166 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4187 | 6.7566 | 116.5 | 116.6431 | -0.017454 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4196 | 6.7566 | 116.5 | 116.6431 | -0.017741 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4207 | 6.7566 | 116.5 | 116.6431 | -0.018028 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4216 | 6.7566 | 116.5 | 116.6431 | -0.018315 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4227 | 6.7566 | 116.5 | 116.6431 | -0.018602 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4237 | 6.7566 | 116.5 | 116.6431 | -0.018889 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4247 | 6.7566 | 116.5 | 116.6431 | -0.019176 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4257 | 6.7566 | 116.5 | 116.6431 | -0.019463 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4267 | 6.7566 | 116.5 | 116.6431 | -0.01975 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4277 | 6.7581 | 116.5 | 116.6316 | -0.019872 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4286 | 6.7581 | 116.5 | 116.6316 | -0.019993 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4297 | 6.7581 | 116.5 | 116.6316 | -0.020115 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4306 | 6.7581 | 116.5 | 116.6316 | -0.020237 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4317 | 6.7581 | 116.5 | 116.6316 | -0.020359 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4326 | 6.7581 | 116.5 | 116.6316 | -0.020481 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4337 | 6.7581 | 116.5 | 116.6316 | -0.020603 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4346 | 6.7581 | 116.5 | 116.6316 | -0.020725 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4357 | 6.7455 | 116.5 | 116.6367 | -0.020771 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4367 | 6.7455 | 116.5 | 116.6367 | -0.020818 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4377 | 6.7455 | 116.5 | 116.6367 | -0.020864 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4387 | 6.7455 | 116.5 | 116.6367 | -0.020911 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4397 | 6.7455 | 116.5 | 116.6367 | -0.020958 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4407 | 6.7455 | 116.5 | 116.6367 | -0.021004 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4417 | 6.7455 | 116.5 | 116.6367 | -0.021051 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4427 | 6.7455 | 116.5 | 116.6367 | -0.021097 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4436 | 6.7423 | 116.5 | 116.6363 | -0.021163 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4447 | 6.7423 | 116.5 | 116.6363 | -0.021229 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4456 | 6.7423 | 116.5 | 116.6363 | -0.021295 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4467 | 6.7423 | 116.5 | 116.6363 | -0.021361 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4476 | 6.7423 | 116.5 | 116.6363 | -0.021427 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4487 | 6.7423 | 116.5 | 116.6363 | -0.021493 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4496 | 6.7423 | 116.5 | 116.6363 | -0.021559 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4507 | 6.7423 | 116.5 | 116.6363 | -0.021625 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4517 | 6.7423 | 116.5 | 116.6363 | -0.021691 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4527 | 6.7559 | 116.5 | 116.6508 | -0.021693 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4537 | 6.7559 | 116.5 | 116.6508 | -0.021695 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4547 | 6.7559 | 116.5 | 116.6508 | -0.021697 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4557 | 6.7559 | 116.5 | 116.6508 | -0.021698 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4566 | 6.7559 | 116.5 | 116.6508 | -0.0217 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4577 | 6.7559 | 116.5 | 116.6508 | -0.021702 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4586 | 6.7559 | 116.5 | 116.6508 | -0.021704 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4597 | 6.7559 | 116.5 | 116.6508 | -0.021706 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4606 | 6.7647 | 116.5 | 116.6531 | -0.021665 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4617 | 6.7647 | 116.5 | 116.6531 | -0.021624 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4626 | 6.7647 | 116.5 | 116.6531 | -0.021584 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4637 | 6.7647 | 116.5 | 116.6531 | -0.021543 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4647 | 6.7647 | 116.5 | 116.6531 | -0.021503 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4657 | 6.7647 | 116.5 | 116.6531 | -0.021462 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4667 | 6.7647 | 116.5 | 116.6531 | -0.021422 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4677 | 6.7647 | 116.5 | 116.6531 | -0.021381 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4687 | 6.7593 | 116.5 | 116.631 | -0.02148 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4697 | 6.7593 | 116.5 | 116.631 | -0.021579 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4707 | 6.7593 | 116.5 | 116.631 | -0.021678 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4716 | 6.7593 | 116.5 | 116.631 | -0.021777 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4727 | 6.7593 | 116.5 | 116.631 | -0.021877 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4736 | 6.7593 | 116.5 | 116.631 | -0.021976 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4747 | 6.7593 | 116.5 | 116.631 | -0.022075 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4756 | 6.7593 | 116.5 | 116.631 | -0.022174 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4767 | 6.7593 | 116.5 | 116.631 | -0.022273 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4776 | 6.7431 | 116.5 | 116.6339 | -0.022528 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4787 | 6.7431 | 116.5 | 116.6339 | -0.022783 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4797 | 6.7431 | 116.5 | 116.6339 | -0.023038 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4807 | 6.7431 | 116.5 | 116.6339 | -0.023293 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4817 | 6.7431 | 116.5 | 116.6339 | -0.023548 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4827 | 6.7431 | 116.5 | 116.6339 | -0.023803 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4837 | 6.7431 | 116.5 | 116.6339 | -0.024058 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4846 | 6.7431 | 116.5 | 116.6339 | -0.024313 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4857 | 6.7452 | 116.5 | 116.6451 | -0.024612 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4866 | 6.7452 | 116.5 | 116.6451 | -0.024911 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4877 | 6.7452 | 116.5 | 116.6451 | -0.025209 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4886 | 6.7452 | 116.5 | 116.6451 | -0.025508 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4897 | 6.7452 | 116.5 | 116.6451 | -0.025807 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4906 | 6.7452 | 116.5 | 116.6451 | -0.026106 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4917 | 6.7452 | 116.5 | 116.6451 | -0.026405 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4927 | 6.7452 | 116.5 | 116.6451 | -0.026704 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4937 | 6.7636 | 116.5 | 116.6488 | -0.02691 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4947 | 6.7636 | 116.5 | 116.6488 | -0.027117 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4957 | 6.7636 | 116.5 | 116.6488 | -0.027324 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4967 | 6.7636 | 116.5 | 116.6488 | -0.02753 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4977 | 6.7636 | 116.5 | 116.6488 | -0.027737 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4987 | 6.7636 | 116.5 | 116.6488 | -0.027944 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.4996 | 6.7636 | 116.5 | 116.6488 | -0.028151 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5007 | 6.7636 | 116.5 | 116.6488 | -0.028357 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5016 | 6.7636 | 116.5 | 116.6488 | -0.028564 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5027 | 6.7706 | 116.5 | 116.6543 | -0.028439 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5036 | 6.7706 | 116.5 | 116.6543 | -0.028314 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5047 | 6.7706 | 116.5 | 116.6543 | -0.02819 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5057 | 6.7706 | 116.5 | 116.6543 | -0.028065 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5067 | 6.7706 | 116.5 | 116.6543 | -0.02794 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5077 | 6.7706 | 116.5 | 116.6543 | -0.027815 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5087 | 6.7706 | 116.5 | 116.6543 | -0.02769 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5097 | 6.7706 | 116.5 | 116.6543 | -0.027565 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5107 | 6.7393 | 116.5 | 116.6604 | -0.027401 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5117 | 6.7393 | 116.5 | 116.6604 | -0.027236 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5126 | 6.7393 | 116.5 | 116.6604 | -0.027072 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5137 | 6.7393 | 116.5 | 116.6604 | -0.026907 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5146 | 6.7393 | 116.5 | 116.6604 | -0.026742 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5157 | 6.7393 | 116.5 | 116.6604 | -0.026578 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5166 | 6.7393 | 116.5 | 116.6604 | -0.026413 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5177 | 6.7393 | 116.5 | 116.6604 | -0.026248 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5186 | 6.7209 | 116.5 | 116.639 | -0.02629 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5197 | 6.7209 | 116.5 | 116.639 | -0.026333 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5207 | 6.7209 | 116.5 | 116.639 | -0.026375 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5217 | 6.7209 | 116.5 | 116.639 | -0.026417 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5227 | 6.7209 | 116.5 | 116.639 | -0.026459 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5237 | 6.7209 | 116.5 | 116.639 | -0.026501 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5247 | 6.7209 | 116.5 | 116.639 | -0.026543 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5257 | 6.7209 | 116.5 | 116.639 | -0.026586 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5267 | 6.7209 | 116.5 | 116.639 | -0.026628 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5276 | 6.7301 | 116.5 | 116.6261 | -0.026777 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5287 | 6.7301 | 116.5 | 116.6261 | -0.026926 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5296 | 6.7301 | 116.5 | 116.6261 | -0.027075 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5307 | 6.7301 | 116.5 | 116.6261 | -0.027224 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5316 | 6.7301 | 116.5 | 116.6261 | -0.027373 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5327 | 6.7301 | 116.5 | 116.6261 | -0.027522 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5337 | 6.7301 | 116.5 | 116.6261 | -0.027671 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5347 | 6.7301 | 116.5 | 116.6261 | -0.02782 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5357 | 6.7464 | 116.5 | 116.6283 | -0.027909 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5367 | 6.7464 | 116.5 | 116.6283 | -0.027997 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5377 | 6.7464 | 116.5 | 116.6283 | -0.028086 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5387 | 6.7464 | 116.5 | 116.6283 | -0.028174 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5397 | 6.7464 | 116.5 | 116.6283 | -0.028263 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5406 | 6.7464 | 116.5 | 116.6283 | -0.028351 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5417 | 6.7464 | 116.5 | 116.6283 | -0.02844 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5426 | 6.7464 | 116.5 | 116.6283 | -0.028528 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5437 | 6.7517 | 116.5 | 116.6187 | -0.02835 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5446 | 6.7517 | 116.5 | 116.6187 | -0.028172 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5457 | 6.7517 | 116.5 | 116.6187 | -0.027994 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5466 | 6.7517 | 116.5 | 116.6187 | -0.027816 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5477 | 6.7517 | 116.5 | 116.6187 | -0.027638 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5487 | 6.7517 | 116.5 | 116.6187 | -0.02746 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5497 | 6.7517 | 116.5 | 116.6187 | -0.027282 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5507 | 6.7517 | 116.5 | 116.6187 | -0.027104 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5517 | 6.7517 | 116.5 | 116.6187 | -0.026926 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5527 | 6.751 | 116.5 | 116.6275 | -0.026785 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5536 | 6.751 | 116.5 | 116.6275 | -0.026644 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5547 | 6.751 | 116.5 | 116.6275 | -0.026502 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5556 | 6.751 | 116.5 | 116.6275 | -0.026361 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5567 | 6.751 | 116.5 | 116.6275 | -0.02622 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5576 | 6.751 | 116.5 | 116.6275 | -0.026078 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5587 | 6.751 | 116.5 | 116.6275 | -0.025937 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5596 | 6.751 | 116.5 | 116.6275 | -0.025796 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5607 | 6.7521 | 116.5 | 116.6458 | -0.025819 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5617 | 6.7521 | 116.5 | 116.6458 | -0.025842 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5627 | 6.7521 | 116.5 | 116.6458 | -0.025865 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5637 | 6.7521 | 116.5 | 116.6458 | -0.025888 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5647 | 6.7521 | 116.5 | 116.6458 | -0.025912 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5657 | 6.7521 | 116.5 | 116.6458 | -0.025935 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5667 | 6.7521 | 116.5 | 116.6458 | -0.025958 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5677 | 6.7521 | 116.5 | 116.6458 | -0.025981 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5686 | 6.7539 | 116.5 | 116.6434 | -0.026021 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5697 | 6.7539 | 116.5 | 116.6434 | -0.026061 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5706 | 6.7539 | 116.5 | 116.6434 | -0.026101 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5717 | 6.7539 | 116.5 | 116.6434 | -0.026141 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5726 | 6.7539 | 116.5 | 116.6434 | -0.026181 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5737 | 6.7539 | 116.5 | 116.6434 | -0.026222 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5746 | 6.7539 | 116.5 | 116.6434 | -0.026262 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5757 | 6.7539 | 116.5 | 116.6434 | -0.026302 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5767 | 6.7539 | 116.5 | 116.6434 | -0.026342 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5777 | 6.7663 | 116.5 | 116.6394 | -0.026383 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5787 | 6.7663 | 116.5 | 116.6394 | -0.026424 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5797 | 6.7663 | 116.5 | 116.6394 | -0.026464 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5807 | 6.7663 | 116.5 | 116.6394 | -0.026505 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5816 | 6.7663 | 116.5 | 116.6394 | -0.026546 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5827 | 6.7663 | 116.5 | 116.6394 | -0.026587 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5836 | 6.7663 | 116.5 | 116.6394 | -0.026628 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5847 | 6.7663 | 116.5 | 116.6394 | -0.026669 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5856 | 6.7613 | 116.5 | 116.636 | -0.026615 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5867 | 6.7613 | 116.5 | 116.636 | -0.02656 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5876 | 6.7613 | 116.5 | 116.636 | -0.026505 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5887 | 6.7613 | 116.5 | 116.636 | -0.02645 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5897 | 6.7613 | 116.5 | 116.636 | -0.026395 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5907 | 6.7613 | 116.5 | 116.636 | -0.026341 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5917 | 6.7613 | 116.5 | 116.636 | -0.026286 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5927 | 6.7613 | 116.5 | 116.636 | -0.026231 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5937 | 6.746 | 116.5 | 116.6275 | -0.026052 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5947 | 6.746 | 116.5 | 116.6275 | -0.025873 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5957 | 6.746 | 116.5 | 116.6275 | -0.025694 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5966 | 6.746 | 116.5 | 116.6275 | -0.025515 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5977 | 6.746 | 116.5 | 116.6275 | -0.025335 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5986 | 6.746 | 116.5 | 116.6275 | -0.025156 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.5997 | 6.746 | 116.5 | 116.6275 | -0.024977 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6006 | 6.746 | 116.5 | 116.6275 | -0.024798 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6017 | 6.746 | 116.5 | 116.6275 | -0.024619 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6026 | 6.7484 | 116.5 | 116.634 | -0.024506 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6037 | 6.7484 | 116.5 | 116.634 | -0.024393 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6047 | 6.7484 | 116.5 | 116.634 | -0.02428 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6057 | 6.7484 | 116.5 | 116.634 | -0.024167 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6067 | 6.7484 | 116.5 | 116.634 | -0.024054 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6077 | 6.7484 | 116.5 | 116.634 | -0.023941 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6087 | 6.7484 | 116.5 | 116.634 | -0.023828 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6096 | 6.7484 | 116.5 | 116.634 | -0.023715 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6107 | 6.7556 | 116.5 | 116.6438 | -0.023878 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6116 | 6.7556 | 116.5 | 116.6438 | -0.02404 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6127 | 6.7556 | 116.5 | 116.6438 | -0.024203 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6136 | 6.7556 | 116.5 | 116.6438 | -0.024365 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6147 | 6.7556 | 116.5 | 116.6438 | -0.024528 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6156 | 6.7556 | 116.5 | 116.6438 | -0.02469 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6167 | 6.7556 | 116.5 | 116.6438 | -0.024853 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6177 | 6.7556 | 116.5 | 116.6438 | -0.025015 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6187 | 6.741 | 116.5 | 116.6308 | -0.025048 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6197 | 6.741 | 116.5 | 116.6308 | -0.025081 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6207 | 6.741 | 116.5 | 116.6308 | -0.025113 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6217 | 6.741 | 116.5 | 116.6308 | -0.025146 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6227 | 6.741 | 116.5 | 116.6308 | -0.025179 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6237 | 6.741 | 116.5 | 116.6308 | -0.025212 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6246 | 6.741 | 116.5 | 116.6308 | -0.025245 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6257 | 6.741 | 116.5 | 116.6308 | -0.025277 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6266 | 6.741 | 116.5 | 116.6308 | -0.02531 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6277 | 6.7444 | 116.5 | 116.6438 | -0.025237 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6286 | 6.7444 | 116.5 | 116.6438 | -0.025164 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6297 | 6.7444 | 116.5 | 116.6438 | -0.025091 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6307 | 6.7444 | 116.5 | 116.6438 | -0.025019 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6317 | 6.7444 | 116.5 | 116.6438 | -0.024946 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6327 | 6.7444 | 116.5 | 116.6438 | -0.024873 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6337 | 6.7444 | 116.5 | 116.6438 | -0.0248 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6347 | 6.7444 | 116.5 | 116.6438 | -0.024727 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6357 | 6.7535 | 116.5 | 116.6458 | -0.024518 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6367 | 6.7535 | 116.5 | 116.6458 | -0.024308 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6376 | 6.7535 | 116.5 | 116.6458 | -0.024099 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6387 | 6.7535 | 116.5 | 116.6458 | -0.02389 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6396 | 6.7535 | 116.5 | 116.6458 | -0.023681 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6407 | 6.7535 | 116.5 | 116.6458 | -0.023472 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6416 | 6.7535 | 116.5 | 116.6458 | -0.023262 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6427 | 6.7535 | 116.5 | 116.6458 | -0.023053 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6436 | 6.753 | 116.5 | 116.6367 | -0.022849 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6447 | 6.753 | 116.5 | 116.6367 | -0.022645 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6457 | 6.753 | 116.5 | 116.6367 | -0.022441 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6467 | 6.753 | 116.5 | 116.6367 | -0.022237 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6477 | 6.753 | 116.5 | 116.6367 | -0.022033 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6487 | 6.753 | 116.5 | 116.6367 | -0.021829 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6497 | 6.753 | 116.5 | 116.6367 | -0.021625 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6507 | 6.753 | 116.5 | 116.6367 | -0.021422 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6517 | 6.753 | 116.5 | 116.6367 | -0.021218 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6526 | 6.7282 | 116.5 | 116.646 | -0.021312 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6537 | 6.7282 | 116.5 | 116.646 | -0.021406 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6546 | 6.7282 | 116.5 | 116.646 | -0.0215 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6557 | 6.7282 | 116.5 | 116.646 | -0.021594 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6566 | 6.7282 | 116.5 | 116.646 | -0.021688 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6577 | 6.7282 | 116.5 | 116.646 | -0.021782 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6587 | 6.7282 | 116.5 | 116.646 | -0.021876 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6597 | 6.7282 | 116.5 | 116.646 | -0.02197 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6607 | 6.7254 | 116.5 | 116.6383 | -0.022178 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6617 | 6.7254 | 116.5 | 116.6383 | -0.022385 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6627 | 6.7254 | 116.5 | 116.6383 | -0.022592 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6637 | 6.7254 | 116.5 | 116.6383 | -0.022799 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6647 | 6.7254 | 116.5 | 116.6383 | -0.023007 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6656 | 6.7254 | 116.5 | 116.6383 | -0.023214 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6667 | 6.7254 | 116.5 | 116.6383 | -0.023421 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6676 | 6.7254 | 116.5 | 116.6383 | -0.023628 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6687 | 6.753 | 116.5 | 116.6203 | -0.023542 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6696 | 6.753 | 116.5 | 116.6203 | -0.023455 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6707 | 6.753 | 116.5 | 116.6203 | -0.023368 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6716 | 6.753 | 116.5 | 116.6203 | -0.023282 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6727 | 6.753 | 116.5 | 116.6203 | -0.023195 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6737 | 6.753 | 116.5 | 116.6203 | -0.023108 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6747 | 6.753 | 116.5 | 116.6203 | -0.023022 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6757 | 6.753 | 116.5 | 116.6203 | -0.022935 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6767 | 6.753 | 116.5 | 116.6203 | -0.022848 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6777 | 6.7459 | 116.5 | 116.6415 | -0.022578 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6786 | 6.7459 | 116.5 | 116.6415 | -0.022309 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6797 | 6.7459 | 116.5 | 116.6415 | -0.022039 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6806 | 6.7459 | 116.5 | 116.6415 | -0.021769 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6817 | 6.7459 | 116.5 | 116.6415 | -0.021499 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6826 | 6.7459 | 116.5 | 116.6415 | -0.02123 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6837 | 6.7459 | 116.5 | 116.6415 | -0.02096 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6846 | 6.7459 | 116.5 | 116.6415 | -0.02069 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6857 | 6.7279 | 116.5 | 116.6553 | -0.020557 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6867 | 6.7279 | 116.5 | 116.6553 | -0.020423 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6877 | 6.7279 | 116.5 | 116.6553 | -0.02029 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6887 | 6.7279 | 116.5 | 116.6553 | -0.020157 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6897 | 6.7279 | 116.5 | 116.6553 | -0.020023 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6907 | 6.7279 | 116.5 | 116.6553 | -0.01989 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6917 | 6.7279 | 116.5 | 116.6553 | -0.019756 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6927 | 6.7279 | 116.5 | 116.6553 | -0.019623 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6936 | 6.7378 | 116.5 | 116.6522 | -0.019885 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6947 | 6.7378 | 116.5 | 116.6522 | -0.020147 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6956 | 6.7378 | 116.5 | 116.6522 | -0.020409 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6967 | 6.7378 | 116.5 | 116.6522 | -0.020671 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6976 | 6.7378 | 116.5 | 116.6522 | -0.020933 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6987 | 6.7378 | 116.5 | 116.6522 | -0.021196 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.6996 | 6.7378 | 116.5 | 116.6522 | -0.021458 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7007 | 6.7378 | 116.5 | 116.6522 | -0.02172 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7017 | 6.7378 | 116.5 | 116.6522 | -0.021982 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7027 | 6.7323 | 116.5 | 116.655 | -0.0221 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7037 | 6.7323 | 116.5 | 116.655 | -0.022218 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7047 | 6.7323 | 116.5 | 116.655 | -0.022336 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7057 | 6.7323 | 116.5 | 116.655 | -0.022454 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7066 | 6.7323 | 116.5 | 116.655 | -0.022573 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7077 | 6.7323 | 116.5 | 116.655 | -0.022691 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7086 | 6.7323 | 116.5 | 116.655 | -0.022809 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7097 | 6.7323 | 116.5 | 116.655 | -0.022927 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7106 | 6.7328 | 116.5 | 116.6554 | -0.022802 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7117 | 6.7328 | 116.5 | 116.6554 | -0.022677 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7126 | 6.7328 | 116.5 | 116.6554 | -0.022552 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7137 | 6.7328 | 116.5 | 116.6554 | -0.022427 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7147 | 6.7328 | 116.5 | 116.6554 | -0.022302 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7157 | 6.7328 | 116.5 | 116.6554 | -0.022177 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7167 | 6.7328 | 116.5 | 116.6554 | -0.022052 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7177 | 6.7328 | 116.5 | 116.6554 | -0.021927 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7187 | 6.7396 | 116.5 | 116.6637 | -0.021692 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7197 | 6.7396 | 116.5 | 116.6637 | -0.021457 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7207 | 6.7396 | 116.5 | 116.6637 | -0.021221 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7216 | 6.7396 | 116.5 | 116.6637 | -0.020986 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7227 | 6.7396 | 116.5 | 116.6637 | -0.02075 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7236 | 6.7396 | 116.5 | 116.6637 | -0.020515 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7247 | 6.7396 | 116.5 | 116.6637 | -0.020279 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7256 | 6.7396 | 116.5 | 116.6637 | -0.020044 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7267 | 6.7396 | 116.5 | 116.6637 | -0.019809 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7276 | 6.7394 | 116.5 | 116.63 | -0.019342 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7287 | 6.7394 | 116.5 | 116.63 | -0.018875 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7297 | 6.7394 | 116.5 | 116.63 | -0.018408 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7307 | 6.7394 | 116.5 | 116.63 | -0.017941 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7317 | 6.7394 | 116.5 | 116.63 | -0.017474 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7327 | 6.7394 | 116.5 | 116.63 | -0.017007 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7337 | 6.7394 | 116.5 | 116.63 | -0.01654 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7346 | 6.7394 | 116.5 | 116.63 | -0.016073 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7357 | 6.7356 | 116.5 | 116.6398 | -0.015976 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7366 | 6.7356 | 116.5 | 116.6398 | -0.01588 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7377 | 6.7356 | 116.5 | 116.6398 | -0.015784 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7386 | 6.7356 | 116.5 | 116.6398 | -0.015687 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7397 | 6.7356 | 116.5 | 116.6398 | -0.015591 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7406 | 6.7356 | 116.5 | 116.6398 | -0.015495 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7417 | 6.7356 | 116.5 | 116.6398 | -0.015398 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7427 | 6.7356 | 116.5 | 116.6398 | -0.015302 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7437 | 6.7447 | 116.5 | 116.6508 | -0.01551 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7447 | 6.7447 | 116.5 | 116.6508 | -0.015717 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7457 | 6.7447 | 116.5 | 116.6508 | -0.015925 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7467 | 6.7447 | 116.5 | 116.6508 | -0.016133 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7477 | 6.7447 | 116.5 | 116.6508 | -0.016341 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7487 | 6.7447 | 116.5 | 116.6508 | -0.016548 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7496 | 6.7447 | 116.5 | 116.6508 | -0.016756 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7507 | 6.7447 | 116.5 | 116.6508 | -0.016964 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7516 | 6.7447 | 116.5 | 116.6508 | -0.017172 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7527 | 6.7571 | 116.5 | 116.6319 | -0.017317 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7536 | 6.7571 | 116.5 | 116.6319 | -0.017462 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7547 | 6.7571 | 116.5 | 116.6319 | -0.017608 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7557 | 6.7571 | 116.5 | 116.6319 | -0.017753 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7567 | 6.7571 | 116.5 | 116.6319 | -0.017898 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7577 | 6.7571 | 116.5 | 116.6319 | -0.018043 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7587 | 6.7571 | 116.5 | 116.6319 | -0.018189 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7597 | 6.7571 | 116.5 | 116.6319 | -0.018334 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7607 | 6.773 | 116.5 | 116.6509 | -0.018273 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7617 | 6.773 | 116.5 | 116.6509 | -0.018212 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7626 | 6.773 | 116.5 | 116.6509 | -0.01815 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7637 | 6.773 | 116.5 | 116.6509 | -0.018089 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7646 | 6.773 | 116.5 | 116.6509 | -0.018028 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7657 | 6.773 | 116.5 | 116.6509 | -0.017967 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7666 | 6.773 | 116.5 | 116.6509 | -0.017906 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7677 | 6.773 | 116.5 | 116.6509 | -0.017845 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7686 | 6.7637 | 116.5 | 116.6618 | -0.017675 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7697 | 6.7637 | 116.5 | 116.6618 | -0.017506 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7707 | 6.7637 | 116.5 | 116.6618 | -0.017336 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7717 | 6.7637 | 116.5 | 116.6618 | -0.017167 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7727 | 6.7637 | 116.5 | 116.6618 | -0.016997 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7737 | 6.7637 | 116.5 | 116.6618 | -0.016828 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7747 | 6.7637 | 116.5 | 116.6618 | -0.016658 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7757 | 6.7637 | 116.5 | 116.6618 | -0.016489 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7767 | 6.7637 | 116.5 | 116.6618 | -0.016319 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7776 | 6.7394 | 116.5 | 116.6592 | -0.016217 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7787 | 6.7394 | 116.5 | 116.6592 | -0.016114 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7796 | 6.7394 | 116.5 | 116.6592 | -0.016011 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7807 | 6.7394 | 116.5 | 116.6592 | -0.015909 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7816 | 6.7394 | 116.5 | 116.6592 | -0.015806 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7827 | 6.7394 | 116.5 | 116.6592 | -0.015703 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7837 | 6.7394 | 116.5 | 116.6592 | -0.015601 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7847 | 6.7394 | 116.5 | 116.6592 | -0.015498 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7857 | 6.7388 | 116.5 | 116.6519 | -0.015696 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7867 | 6.7388 | 116.5 | 116.6519 | -0.015894 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7877 | 6.7388 | 116.5 | 116.6519 | -0.016092 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7887 | 6.7388 | 116.5 | 116.6519 | -0.01629 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7897 | 6.7388 | 116.5 | 116.6519 | -0.016488 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7906 | 6.7388 | 116.5 | 116.6519 | -0.016685 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7917 | 6.7388 | 116.5 | 116.6519 | -0.016883 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7926 | 6.7388 | 116.5 | 116.6519 | -0.017081 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7937 | 6.7513 | 116.5 | 116.6282 | -0.01731 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7946 | 6.7513 | 116.5 | 116.6282 | -0.017538 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7957 | 6.7513 | 116.5 | 116.6282 | -0.017766 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7966 | 6.7513 | 116.5 | 116.6282 | -0.017995 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7977 | 6.7513 | 116.5 | 116.6282 | -0.018223 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7987 | 6.7513 | 116.5 | 116.6282 | -0.018452 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.7997 | 6.7513 | 116.5 | 116.6282 | -0.01868 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8007 | 6.7513 | 116.5 | 116.6282 | -0.018908 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8017 | 6.7513 | 116.5 | 116.6282 | -0.019137 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8027 | 6.7769 | 116.5 | 116.6202 | -0.019258 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8036 | 6.7769 | 116.5 | 116.6202 | -0.019378 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8047 | 6.7769 | 116.5 | 116.6202 | -0.019499 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8056 | 6.7769 | 116.5 | 116.6202 | -0.01962 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8067 | 6.7769 | 116.5 | 116.6202 | -0.019741 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8076 | 6.7769 | 116.5 | 116.6202 | -0.019862 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8087 | 6.7769 | 116.5 | 116.6202 | -0.019983 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8096 | 6.7769 | 116.5 | 116.6202 | -0.020103 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8107 | 6.7778 | 116.5 | 116.6353 | -0.020091 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8117 | 6.7778 | 116.5 | 116.6353 | -0.020078 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8127 | 6.7778 | 116.5 | 116.6353 | -0.020065 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8137 | 6.7778 | 116.5 | 116.6353 | -0.020052 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8147 | 6.7778 | 116.5 | 116.6353 | -0.020039 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8157 | 6.7778 | 116.5 | 116.6353 | -0.020026 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8167 | 6.7778 | 116.5 | 116.6353 | -0.020013 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8177 | 6.7778 | 116.5 | 116.6353 | -0.020001 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8186 | 6.7701 | 116.5 | 116.6305 | -0.020006 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8197 | 6.7701 | 116.5 | 116.6305 | -0.020011 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8206 | 6.7701 | 116.5 | 116.6305 | -0.020017 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8217 | 6.7701 | 116.5 | 116.6305 | -0.020022 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8226 | 6.7701 | 116.5 | 116.6305 | -0.020028 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8237 | 6.7701 | 116.5 | 116.6305 | -0.020033 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8246 | 6.7701 | 116.5 | 116.6305 | -0.020039 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8257 | 6.7701 | 116.5 | 116.6305 | -0.020044 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8267 | 6.7701 | 116.5 | 116.6305 | -0.020049 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8277 | 6.7457 | 116.5 | 116.6215 | -0.020169 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8287 | 6.7457 | 116.5 | 116.6215 | -0.020289 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8297 | 6.7457 | 116.5 | 116.6215 | -0.020409 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8307 | 6.7457 | 116.5 | 116.6215 | -0.020529 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8316 | 6.7457 | 116.5 | 116.6215 | -0.020648 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8327 | 6.7457 | 116.5 | 116.6215 | -0.020768 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8336 | 6.7457 | 116.5 | 116.6215 | -0.020888 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8347 | 6.7457 | 116.5 | 116.6215 | -0.021008 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8356 | 6.7474 | 116.5 | 116.6436 | -0.021338 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8367 | 6.7474 | 116.5 | 116.6436 | -0.021668 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8376 | 6.7474 | 116.5 | 116.6436 | -0.021998 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8387 | 6.7474 | 116.5 | 116.6436 | -0.022328 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8397 | 6.7474 | 116.5 | 116.6436 | -0.022658 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8407 | 6.7474 | 116.5 | 116.6436 | -0.022988 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8417 | 6.7474 | 116.5 | 116.6436 | -0.023317 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8427 | 6.7474 | 116.5 | 116.6436 | -0.023647 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8437 | 6.7578 | 116.5 | 116.6522 | -0.02402 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8447 | 6.7578 | 116.5 | 116.6522 | -0.024393 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8457 | 6.7578 | 116.5 | 116.6522 | -0.024765 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8466 | 6.7578 | 116.5 | 116.6522 | -0.025138 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8477 | 6.7578 | 116.5 | 116.6522 | -0.025511 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8486 | 6.7578 | 116.5 | 116.6522 | -0.025883 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8497 | 6.7578 | 116.5 | 116.6522 | -0.026256 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8506 | 6.7578 | 116.5 | 116.6522 | -0.026629 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8517 | 6.7578 | 116.5 | 116.6522 | -0.027001 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8526 | 6.7651 | 116.5 | 116.6325 | -0.027231 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8537 | 6.7651 | 116.5 | 116.6325 | -0.02746 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8547 | 6.7651 | 116.5 | 116.6325 | -0.02769 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8557 | 6.7651 | 116.5 | 116.6325 | -0.027919 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8567 | 6.7651 | 116.5 | 116.6325 | -0.028149 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8577 | 6.7651 | 116.5 | 116.6325 | -0.028378 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8587 | 6.7651 | 116.5 | 116.6325 | -0.028607 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8596 | 6.7651 | 116.5 | 116.6325 | -0.028837 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8607 | 6.765 | 116.5 | 116.6346 | -0.028788 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8616 | 6.765 | 116.5 | 116.6346 | -0.028739 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8627 | 6.765 | 116.5 | 116.6346 | -0.02869 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8636 | 6.765 | 116.5 | 116.6346 | -0.028641 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8647 | 6.765 | 116.5 | 116.6346 | -0.028593 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8656 | 6.765 | 116.5 | 116.6346 | -0.028544 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8667 | 6.765 | 116.5 | 116.6346 | -0.028495 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8677 | 6.765 | 116.5 | 116.6346 | -0.028446 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8687 | 6.7545 | 116.5 | 116.6363 | -0.028554 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8697 | 6.7545 | 116.5 | 116.6363 | -0.028663 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8707 | 6.7545 | 116.5 | 116.6363 | -0.028771 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8717 | 6.7545 | 116.5 | 116.6363 | -0.02888 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8727 | 6.7545 | 116.5 | 116.6363 | -0.028988 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8737 | 6.7545 | 116.5 | 116.6363 | -0.029097 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8746 | 6.7545 | 116.5 | 116.6363 | -0.029205 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8757 | 6.7545 | 116.5 | 116.6363 | -0.029314 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8766 | 6.7545 | 116.5 | 116.6363 | -0.029422 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8777 | 6.76 | 116.5 | 116.6225 | -0.029803 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8786 | 6.76 | 116.5 | 116.6225 | -0.030184 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8797 | 6.76 | 116.5 | 116.6225 | -0.030565 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8807 | 6.76 | 116.5 | 116.6225 | -0.030946 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8817 | 6.76 | 116.5 | 116.6225 | -0.031328 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8827 | 6.76 | 116.5 | 116.6225 | -0.031709 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8837 | 6.76 | 116.5 | 116.6225 | -0.03209 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8847 | 6.76 | 116.5 | 116.6225 | -0.032471 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8857 | 6.7617 | 116.5 | 116.6234 | -0.032773 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8867 | 6.7617 | 116.5 | 116.6234 | -0.033075 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8876 | 6.7617 | 116.5 | 116.6234 | -0.033378 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8887 | 6.7617 | 116.5 | 116.6234 | -0.03368 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8896 | 6.7617 | 116.5 | 116.6234 | -0.033982 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8907 | 6.7617 | 116.5 | 116.6234 | -0.034285 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8916 | 6.7617 | 116.5 | 116.6234 | -0.034587 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8927 | 6.7617 | 116.5 | 116.6234 | -0.03489 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8936 | 6.7617 | 116.5 | 116.6234 | -0.035055 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8947 | 6.7678 | 116.5 | 116.6396 | -0.035172 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8957 | 6.7678 | 116.5 | 116.6396 | -0.03529 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8967 | 6.7678 | 116.5 | 116.6396 | -0.035408 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8977 | 6.7678 | 116.5 | 116.6396 | -0.035526 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8987 | 6.7678 | 116.5 | 116.6396 | -0.035644 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.8997 | 6.7678 | 116.5 | 116.6396 | -0.035762 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9007 | 6.7678 | 116.5 | 116.6396 | -0.035879 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9017 | 6.7678 | 116.5 | 116.6396 | -0.035997 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9026 | 6.7757 | 116.5 | 116.6695 | -0.035719 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9037 | 6.7757 | 116.5 | 116.6695 | -0.035442 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9046 | 6.7757 | 116.5 | 116.6695 | -0.035164 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9057 | 6.7757 | 116.5 | 116.6695 | -0.034886 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9066 | 6.7757 | 116.5 | 116.6695 | -0.034608 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9077 | 6.7757 | 116.5 | 116.6695 | -0.03433 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9087 | 6.7757 | 116.5 | 116.6695 | -0.034052 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9097 | 6.7757 | 116.5 | 116.6695 | -0.033775 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9107 | 6.7534 | 116.5 | 116.6688 | -0.033507 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9117 | 6.7534 | 116.5 | 116.6688 | -0.03324 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9127 | 6.7534 | 116.5 | 116.6688 | -0.032973 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9137 | 6.7534 | 116.5 | 116.6688 | -0.032706 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9147 | 6.7534 | 116.5 | 116.6688 | -0.032439 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9156 | 6.7534 | 116.5 | 116.6688 | -0.032172 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9167 | 6.7534 | 116.5 | 116.6688 | -0.031905 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9176 | 6.7534 | 116.5 | 116.6688 | -0.031638 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9187 | 6.7534 | 116.5 | 116.6688 | -0.031571 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9196 | 6.7487 | 116.5 | 116.6506 | -0.031684 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9207 | 6.7487 | 116.5 | 116.6506 | -0.031797 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9216 | 6.7487 | 116.5 | 116.6506 | -0.031909 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9227 | 6.7487 | 116.5 | 116.6506 | -0.032022 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9237 | 6.7487 | 116.5 | 116.6506 | -0.032135 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9247 | 6.7487 | 116.5 | 116.6506 | -0.032247 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9257 | 6.7487 | 116.5 | 116.6506 | -0.03236 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9267 | 6.7487 | 116.5 | 116.6506 | -0.032473 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9277 | 6.7441 | 116.5 | 116.653 | -0.032646 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9286 | 6.7441 | 116.5 | 116.653 | -0.032819 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9297 | 6.7441 | 116.5 | 116.653 | -0.032991 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9306 | 6.7441 | 116.5 | 116.653 | -0.033164 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9317 | 6.7441 | 116.5 | 116.653 | -0.033337 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9326 | 6.7441 | 116.5 | 116.653 | -0.03351 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9337 | 6.7441 | 116.5 | 116.653 | -0.033683 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9346 | 6.7441 | 116.5 | 116.653 | -0.033856 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9357 | 6.7389 | 116.5 | 116.6547 | -0.034077 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9367 | 6.7389 | 116.5 | 116.6547 | -0.034297 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9377 | 6.7389 | 116.5 | 116.6547 | -0.034518 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9387 | 6.7389 | 116.5 | 116.6547 | -0.034739 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9397 | 6.7389 | 116.5 | 116.6547 | -0.034959 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9407 | 6.7389 | 116.5 | 116.6547 | -0.03518 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9417 | 6.7389 | 116.5 | 116.6547 | -0.035401 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9427 | 6.7389 | 116.5 | 116.6547 | -0.035622 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9436 | 6.7389 | 116.5 | 116.6547 | -0.0359 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9447 | 6.7516 | 116.5 | 116.6479 | -0.036032 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9456 | 6.7516 | 116.5 | 116.6479 | -0.036164 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9467 | 6.7516 | 116.5 | 116.6479 | -0.036295 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9476 | 6.7516 | 116.5 | 116.6479 | -0.036427 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9487 | 6.7516 | 116.5 | 116.6479 | -0.036559 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9496 | 6.7516 | 116.5 | 116.6479 | -0.036691 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9507 | 6.7516 | 116.5 | 116.6479 | -0.036823 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9517 | 6.7516 | 116.5 | 116.6479 | -0.036955 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9527 | 6.7636 | 116.5 | 116.6573 | -0.036751 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9537 | 6.7636 | 116.5 | 116.6573 | -0.036547 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9547 | 6.7636 | 116.5 | 116.6573 | -0.036343 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9557 | 6.7636 | 116.5 | 116.6573 | -0.036138 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9566 | 6.7636 | 116.5 | 116.6573 | -0.035934 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9577 | 6.7636 | 116.5 | 116.6573 | -0.03573 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9586 | 6.7636 | 116.5 | 116.6573 | -0.035526 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9597 | 6.7636 | 116.5 | 116.6573 | -0.035322 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9606 | 6.7598 | 116.5 | 116.6631 | -0.035082 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9617 | 6.7598 | 116.5 | 116.6631 | -0.034843 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9626 | 6.7598 | 116.5 | 116.6631 | -0.034604 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9637 | 6.7598 | 116.5 | 116.6631 | -0.034365 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9647 | 6.7598 | 116.5 | 116.6631 | -0.034125 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9657 | 6.7598 | 116.5 | 116.6631 | -0.033886 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9667 | 6.7598 | 116.5 | 116.6631 | -0.033647 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9677 | 6.7598 | 116.5 | 116.6631 | -0.033408 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9687 | 6.7598 | 116.5 | 116.6631 | -0.033293 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9697 | 6.7406 | 116.5 | 116.653 | -0.03329 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9707 | 6.7406 | 116.5 | 116.653 | -0.033287 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9716 | 6.7406 | 116.5 | 116.653 | -0.033285 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9727 | 6.7406 | 116.5 | 116.653 | -0.033282 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9736 | 6.7406 | 116.5 | 116.653 | -0.033279 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9747 | 6.7406 | 116.5 | 116.653 | -0.033277 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9756 | 6.7406 | 116.5 | 116.653 | -0.033274 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9767 | 6.7406 | 116.5 | 116.653 | -0.033271 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9776 | 6.7434 | 116.5 | 116.657 | -0.033452 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9787 | 6.7434 | 116.5 | 116.657 | -0.033632 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9797 | 6.7434 | 116.5 | 116.657 | -0.033813 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9807 | 6.7434 | 116.5 | 116.657 | -0.033993 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9817 | 6.7434 | 116.5 | 116.657 | -0.034174 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9827 | 6.7434 | 116.5 | 116.657 | -0.034354 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9837 | 6.7434 | 116.5 | 116.657 | -0.034535 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9846 | 6.7434 | 116.5 | 116.657 | -0.034715 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9857 | 6.7653 | 116.5 | 116.6604 | -0.034665 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9866 | 6.7653 | 116.5 | 116.6604 | -0.034615 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9877 | 6.7653 | 116.5 | 116.6604 | -0.034565 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9886 | 6.7653 | 116.5 | 116.6604 | -0.034515 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9897 | 6.7653 | 116.5 | 116.6604 | -0.034464 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9906 | 6.7653 | 116.5 | 116.6604 | -0.034414 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9917 | 6.7653 | 116.5 | 116.6604 | -0.034364 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9927 | 6.7653 | 116.5 | 116.6604 | -0.034314 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9937 | 6.7653 | 116.5 | 116.6604 | -0.034102 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9947 | 6.7716 | 116.5 | 116.6714 | -0.033681 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9957 | 6.7716 | 116.5 | 116.6714 | -0.03326 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9967 | 6.7716 | 116.5 | 116.6714 | -0.03284 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9977 | 6.7716 | 116.5 | 116.6714 | -0.032419 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9987 | 6.7716 | 116.5 | 116.6714 | -0.031998 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 15.9996 | 6.7716 | 116.5 | 116.6714 | -0.031577 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0007 | 6.7716 | 116.5 | 116.6714 | -0.031157 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0016 | 6.7716 | 116.5 | 116.6714 | -0.030736 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0027 | 6.7541 | 116.5 | 116.6812 | -0.03046 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0036 | 6.7541 | 116.5 | 116.6812 | -0.030185 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0047 | 6.7541 | 116.5 | 116.6812 | -0.029909 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0057 | 6.7541 | 116.5 | 116.6812 | -0.029633 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0067 | 6.7541 | 116.5 | 116.6812 | -0.029358 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0077 | 6.7541 | 116.5 | 116.6812 | -0.029082 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0087 | 6.7541 | 116.5 | 116.6812 | -0.028806 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0097 | 6.7541 | 116.5 | 116.6812 | -0.028531 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0107 | 6.737 | 116.5 | 116.6719 | -0.028541 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0117 | 6.737 | 116.5 | 116.6719 | -0.028552 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0126 | 6.737 | 116.5 | 116.6719 | -0.028562 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0137 | 6.737 | 116.5 | 116.6719 | -0.028573 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0146 | 6.737 | 116.5 | 116.6719 | -0.028583 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0157 | 6.737 | 116.5 | 116.6719 | -0.028594 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0166 | 6.737 | 116.5 | 116.6719 | -0.028604 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0177 | 6.737 | 116.5 | 116.6719 | -0.028615 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0186 | 6.737 | 116.5 | 116.6719 | -0.02856 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0197 | 6.7371 | 116.5 | 116.6673 | -0.028533 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0207 | 6.7371 | 116.5 | 116.6673 | -0.028506 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0217 | 6.7371 | 116.5 | 116.6673 | -0.028479 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0227 | 6.7371 | 116.5 | 116.6673 | -0.028452 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0237 | 6.7371 | 116.5 | 116.6673 | -0.028425 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0247 | 6.7371 | 116.5 | 116.6673 | -0.028397 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0257 | 6.7371 | 116.5 | 116.6673 | -0.02837 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0267 | 6.7371 | 116.5 | 116.6673 | -0.028343 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0276 | 6.7588 | 116.5 | 116.6667 | -0.028337 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0287 | 6.7588 | 116.5 | 116.6667 | -0.028331 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0296 | 6.7588 | 116.5 | 116.6667 | -0.028325 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0307 | 6.7588 | 116.5 | 116.6667 | -0.028319 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0316 | 6.7588 | 116.5 | 116.6667 | -0.028313 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0327 | 6.7588 | 116.5 | 116.6667 | -0.028307 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0337 | 6.7588 | 116.5 | 116.6667 | -0.028301 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0347 | 6.7588 | 116.5 | 116.6667 | -0.028295 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0357 | 6.7417 | 116.5 | 116.6652 | -0.028211 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0367 | 6.7417 | 116.5 | 116.6652 | -0.028128 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0377 | 6.7417 | 116.5 | 116.6652 | -0.028044 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0387 | 6.7417 | 116.5 | 116.6652 | -0.027961 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0397 | 6.7417 | 116.5 | 116.6652 | -0.027877 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0406 | 6.7417 | 116.5 | 116.6652 | -0.027794 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0417 | 6.7417 | 116.5 | 116.6652 | -0.02771 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0426 | 6.7417 | 116.5 | 116.6652 | -0.027627 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0437 | 6.7417 | 116.5 | 116.6652 | -0.027543 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0446 | 6.7372 | 116.5 | 116.6745 | -0.027466 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0457 | 6.7372 | 116.5 | 116.6745 | -0.027388 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0466 | 6.7372 | 116.5 | 116.6745 | -0.027311 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0477 | 6.7372 | 116.5 | 116.6745 | -0.027234 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0487 | 6.7372 | 116.5 | 116.6745 | -0.027156 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0497 | 6.7372 | 116.5 | 116.6745 | -0.027079 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0507 | 6.7372 | 116.5 | 116.6745 | -0.027002 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0517 | 6.7372 | 116.5 | 116.6745 | -0.026924 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0527 | 6.7613 | 116.5 | 116.68 | -0.027022 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0536 | 6.7613 | 116.5 | 116.68 | -0.027119 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0547 | 6.7613 | 116.5 | 116.68 | -0.027217 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0556 | 6.7613 | 116.5 | 116.68 | -0.027314 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0567 | 6.7613 | 116.5 | 116.68 | -0.027412 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0576 | 6.7613 | 116.5 | 116.68 | -0.027509 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0587 | 6.7613 | 116.5 | 116.68 | -0.027607 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0596 | 6.7613 | 116.5 | 116.68 | -0.027704 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0607 | 6.7384 | 116.5 | 116.6935 | -0.027783 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0617 | 6.7384 | 116.5 | 116.6935 | -0.027862 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0627 | 6.7384 | 116.5 | 116.6935 | -0.02794 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0637 | 6.7384 | 116.5 | 116.6935 | -0.028019 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0647 | 6.7384 | 116.5 | 116.6935 | -0.028098 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0657 | 6.7384 | 116.5 | 116.6935 | -0.028176 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0667 | 6.7384 | 116.5 | 116.6935 | -0.028255 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0677 | 6.7384 | 116.5 | 116.6935 | -0.028334 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0686 | 6.7384 | 116.5 | 116.6935 | -0.028412 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0697 | 6.7579 | 116.5 | 116.6769 | -0.028344 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0706 | 6.7579 | 116.5 | 116.6769 | -0.028276 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0717 | 6.7579 | 116.5 | 116.6769 | -0.028208 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0726 | 6.7579 | 116.5 | 116.6769 | -0.02814 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0737 | 6.7579 | 116.5 | 116.6769 | -0.028072 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0746 | 6.7579 | 116.5 | 116.6769 | -0.028003 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0757 | 6.7579 | 116.5 | 116.6769 | -0.027935 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0767 | 6.7579 | 116.5 | 116.6769 | -0.027867 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0777 | 6.7913 | 116.5 | 116.6651 | -0.027701 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0787 | 6.7913 | 116.5 | 116.6651 | -0.027535 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0797 | 6.7913 | 116.5 | 116.6651 | -0.027369 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0807 | 6.7913 | 116.5 | 116.6651 | -0.027202 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0816 | 6.7913 | 116.5 | 116.6651 | -0.027036 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0827 | 6.7913 | 116.5 | 116.6651 | -0.02687 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0836 | 6.7913 | 116.5 | 116.6651 | -0.026704 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0847 | 6.7913 | 116.5 | 116.6651 | -0.026538 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0856 | 6.7613 | 116.5 | 116.6846 | -0.026128 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0867 | 6.7613 | 116.5 | 116.6846 | -0.025717 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0876 | 6.7613 | 116.5 | 116.6846 | -0.025307 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0887 | 6.7613 | 116.5 | 116.6846 | -0.024897 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0897 | 6.7613 | 116.5 | 116.6846 | -0.024487 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0907 | 6.7613 | 116.5 | 116.6846 | -0.024077 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0917 | 6.7613 | 116.5 | 116.6846 | -0.023666 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0927 | 6.7613 | 116.5 | 116.6846 | -0.023256 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0937 | 6.7613 | 116.5 | 116.6846 | -0.022846 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0947 | 6.7501 | 116.5 | 116.6795 | -0.02258 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0957 | 6.7501 | 116.5 | 116.6795 | -0.022314 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0966 | 6.7501 | 116.5 | 116.6795 | -0.022048 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0977 | 6.7501 | 116.5 | 116.6795 | -0.021782 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0986 | 6.7501 | 116.5 | 116.6795 | -0.021515 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.0997 | 6.7501 | 116.5 | 116.6795 | -0.021249 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1006 | 6.7501 | 116.5 | 116.6795 | -0.020983 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1017 | 6.7501 | 116.5 | 116.6795 | -0.020717 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1026 | 6.7305 | 116.5 | 116.6792 | -0.020782 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1037 | 6.7305 | 116.5 | 116.6792 | -0.020848 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1047 | 6.7305 | 116.5 | 116.6792 | -0.020913 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1057 | 6.7305 | 116.5 | 116.6792 | -0.020978 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1067 | 6.7305 | 116.5 | 116.6792 | -0.021043 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1077 | 6.7305 | 116.5 | 116.6792 | -0.021109 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1087 | 6.7305 | 116.5 | 116.6792 | -0.021174 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1096 | 6.7305 | 116.5 | 116.6792 | -0.021239 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1107 | 6.7323 | 116.5 | 116.701 | -0.021276 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1116 | 6.7323 | 116.5 | 116.701 | -0.021313 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1127 | 6.7323 | 116.5 | 116.701 | -0.02135 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1136 | 6.7323 | 116.5 | 116.701 | -0.021387 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1147 | 6.7323 | 116.5 | 116.701 | -0.021424 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1156 | 6.7323 | 116.5 | 116.701 | -0.021461 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1167 | 6.7323 | 116.5 | 116.701 | -0.021498 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1177 | 6.7323 | 116.5 | 116.701 | -0.021535 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1187 | 6.7323 | 116.5 | 116.701 | -0.021573 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1197 | 6.7653 | 116.5 | 116.6994 | -0.021469 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1207 | 6.7653 | 116.5 | 116.6994 | -0.021366 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1217 | 6.7653 | 116.5 | 116.6994 | -0.021263 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1227 | 6.7653 | 116.5 | 116.6994 | -0.021159 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1237 | 6.7653 | 116.5 | 116.6994 | -0.021056 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1246 | 6.7653 | 116.5 | 116.6994 | -0.020953 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1257 | 6.7653 | 116.5 | 116.6994 | -0.020849 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1266 | 6.7653 | 116.5 | 116.6994 | -0.020746 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1277 | 6.762 | 116.5 | 116.701 | -0.020584 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1286 | 6.762 | 116.5 | 116.701 | -0.020421 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1297 | 6.762 | 116.5 | 116.701 | -0.020258 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1307 | 6.762 | 116.5 | 116.701 | -0.020096 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1317 | 6.762 | 116.5 | 116.701 | -0.019933 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1327 | 6.762 | 116.5 | 116.701 | -0.01977 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1337 | 6.762 | 116.5 | 116.701 | -0.019608 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1347 | 6.762 | 116.5 | 116.701 | -0.019445 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1357 | 6.7426 | 116.5 | 116.6975 | -0.019433 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1367 | 6.7426 | 116.5 | 116.6975 | -0.019421 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1376 | 6.7426 | 116.5 | 116.6975 | -0.019409 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1387 | 6.7426 | 116.5 | 116.6975 | -0.019396 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1396 | 6.7426 | 116.5 | 116.6975 | -0.019384 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1407 | 6.7426 | 116.5 | 116.6975 | -0.019372 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1416 | 6.7426 | 116.5 | 116.6975 | -0.01936 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1427 | 6.7426 | 116.5 | 116.6975 | -0.019347 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1436 | 6.7426 | 116.5 | 116.6975 | -0.019335 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1447 | 6.7313 | 116.5 | 116.6867 | -0.019465 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1457 | 6.7313 | 116.5 | 116.6867 | -0.019596 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1467 | 6.7313 | 116.5 | 116.6867 | -0.019726 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1477 | 6.7313 | 116.5 | 116.6867 | -0.019856 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1487 | 6.7313 | 116.5 | 116.6867 | -0.019987 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1497 | 6.7313 | 116.5 | 116.6867 | -0.020117 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1507 | 6.7313 | 116.5 | 116.6867 | -0.020247 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1517 | 6.7313 | 116.5 | 116.6867 | -0.020377 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1526 | 6.7316 | 116.5 | 116.7021 | -0.020425 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1537 | 6.7316 | 116.5 | 116.7021 | -0.020473 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1546 | 6.7316 | 116.5 | 116.7021 | -0.020521 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1557 | 6.7316 | 116.5 | 116.7021 | -0.020569 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1566 | 6.7316 | 116.5 | 116.7021 | -0.020617 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1577 | 6.7316 | 116.5 | 116.7021 | -0.020664 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1587 | 6.7316 | 116.5 | 116.7021 | -0.020712 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1597 | 6.7316 | 116.5 | 116.7021 | -0.02076 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1607 | 6.7359 | 116.5 | 116.7013 | -0.020934 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1617 | 6.7359 | 116.5 | 116.7013 | -0.021107 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1627 | 6.7359 | 116.5 | 116.7013 | -0.02128 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1637 | 6.7359 | 116.5 | 116.7013 | -0.021454 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1647 | 6.7359 | 116.5 | 116.7013 | -0.021627 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1656 | 6.7359 | 116.5 | 116.7013 | -0.021801 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1667 | 6.7359 | 116.5 | 116.7013 | -0.021974 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1676 | 6.7359 | 116.5 | 116.7013 | -0.022148 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1687 | 6.7359 | 116.5 | 116.7013 | -0.022321 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1696 | 6.7396 | 116.5 | 116.7004 | -0.022276 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1707 | 6.7396 | 116.5 | 116.7004 | -0.02223 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1716 | 6.7396 | 116.5 | 116.7004 | -0.022185 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1727 | 6.7396 | 116.5 | 116.7004 | -0.02214 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1737 | 6.7396 | 116.5 | 116.7004 | -0.022094 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1747 | 6.7396 | 116.5 | 116.7004 | -0.022049 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1757 | 6.7396 | 116.5 | 116.7004 | -0.022004 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1767 | 6.7396 | 116.5 | 116.7004 | -0.021958 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1777 | 6.7476 | 116.5 | 116.717 | -0.021603 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1786 | 6.7476 | 116.5 | 116.717 | -0.021247 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1797 | 6.7476 | 116.5 | 116.717 | -0.020892 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1806 | 6.7476 | 116.5 | 116.717 | -0.020536 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1817 | 6.7476 | 116.5 | 116.717 | -0.020181 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1826 | 6.7476 | 116.5 | 116.717 | -0.019825 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1837 | 6.7476 | 116.5 | 116.717 | -0.01947 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1846 | 6.7476 | 116.5 | 116.717 | -0.019114 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1857 | 6.7485 | 116.5 | 116.7239 | -0.018933 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1867 | 6.7485 | 116.5 | 116.7239 | -0.018752 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1877 | 6.7485 | 116.5 | 116.7239 | -0.01857 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1887 | 6.7485 | 116.5 | 116.7239 | -0.018389 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1897 | 6.7485 | 116.5 | 116.7239 | -0.018207 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1907 | 6.7485 | 116.5 | 116.7239 | -0.018026 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1917 | 6.7485 | 116.5 | 116.7239 | -0.017845 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1927 | 6.7485 | 116.5 | 116.7239 | -0.017663 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1936 | 6.7485 | 116.5 | 116.7239 | -0.017482 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1947 | 6.7324 | 116.5 | 116.719 | -0.017486 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1956 | 6.7324 | 116.5 | 116.719 | -0.01749 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1967 | 6.7324 | 116.5 | 116.719 | -0.017495 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1976 | 6.7324 | 116.5 | 116.719 | -0.017499 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1987 | 6.7324 | 116.5 | 116.719 | -0.017503 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.1996 | 6.7324 | 116.5 | 116.719 | -0.017508 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2007 | 6.7324 | 116.5 | 116.719 | -0.017512 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2017 | 6.7324 | 116.5 | 116.719 | -0.017516 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2027 | 6.7417 | 116.5 | 116.7128 | -0.017536 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2037 | 6.7417 | 116.5 | 116.7128 | -0.017555 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2047 | 6.7417 | 116.5 | 116.7128 | -0.017574 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2057 | 6.7417 | 116.5 | 116.7128 | -0.017593 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2066 | 6.7417 | 116.5 | 116.7128 | -0.017613 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2077 | 6.7417 | 116.5 | 116.7128 | -0.017632 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2086 | 6.7417 | 116.5 | 116.7128 | -0.017651 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2097 | 6.7417 | 116.5 | 116.7128 | -0.01767 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2106 | 6.7532 | 116.5 | 116.7198 | -0.017684 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2117 | 6.7532 | 116.5 | 116.7198 | -0.017698 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2126 | 6.7532 | 116.5 | 116.7198 | -0.017712 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2137 | 6.7532 | 116.5 | 116.7198 | -0.017726 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2147 | 6.7532 | 116.5 | 116.7198 | -0.017739 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2157 | 6.7532 | 116.5 | 116.7198 | -0.017753 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2167 | 6.7532 | 116.5 | 116.7198 | -0.017767 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2177 | 6.7532 | 116.5 | 116.7198 | -0.017781 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2187 | 6.7532 | 116.5 | 116.7198 | -0.017795 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2197 | 6.723 | 116.5 | 116.7204 | -0.017832 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2207 | 6.723 | 116.5 | 116.7204 | -0.017869 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2216 | 6.723 | 116.5 | 116.7204 | -0.017906 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2227 | 6.723 | 116.5 | 116.7204 | -0.017943 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2236 | 6.723 | 116.5 | 116.7204 | -0.01798 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2247 | 6.723 | 116.5 | 116.7204 | -0.018017 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2256 | 6.723 | 116.5 | 116.7204 | -0.018054 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2267 | 6.723 | 116.5 | 116.7204 | -0.018091 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2276 | 6.7298 | 116.5 | 116.7318 | -0.018117 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2287 | 6.7298 | 116.5 | 116.7318 | -0.018144 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2297 | 6.7298 | 116.5 | 116.7318 | -0.018171 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2307 | 6.7298 | 116.5 | 116.7318 | -0.018198 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2317 | 6.7298 | 116.5 | 116.7318 | -0.018225 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2327 | 6.7298 | 116.5 | 116.7318 | -0.018252 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2337 | 6.7298 | 116.5 | 116.7318 | -0.018279 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2346 | 6.7298 | 116.5 | 116.7318 | -0.018306 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2357 | 6.7588 | 116.5 | 116.7407 | -0.018446 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2366 | 6.7588 | 116.5 | 116.7407 | -0.018587 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2377 | 6.7588 | 116.5 | 116.7407 | -0.018727 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2386 | 6.7588 | 116.5 | 116.7407 | -0.018868 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2397 | 6.7588 | 116.5 | 116.7407 | -0.019008 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2406 | 6.7588 | 116.5 | 116.7407 | -0.019149 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2417 | 6.7588 | 116.5 | 116.7407 | -0.019289 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2427 | 6.7588 | 116.5 | 116.7407 | -0.019429 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2437 | 6.7588 | 116.5 | 116.7407 | -0.01957 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2447 | 6.753 | 116.5 | 116.7231 | -0.019773 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2457 | 6.753 | 116.5 | 116.7231 | -0.019976 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2467 | 6.753 | 116.5 | 116.7231 | -0.020179 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2477 | 6.753 | 116.5 | 116.7231 | -0.020383 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2487 | 6.753 | 116.5 | 116.7231 | -0.020586 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2496 | 6.753 | 116.5 | 116.7231 | -0.020789 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2507 | 6.753 | 116.5 | 116.7231 | -0.020992 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2516 | 6.753 | 116.5 | 116.7231 | -0.021195 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2527 | 6.7481 | 116.5 | 116.7211 | -0.021282 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2536 | 6.7481 | 116.5 | 116.7211 | -0.021368 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2547 | 6.7481 | 116.5 | 116.7211 | -0.021454 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2557 | 6.7481 | 116.5 | 116.7211 | -0.021541 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2567 | 6.7481 | 116.5 | 116.7211 | -0.021627 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2577 | 6.7481 | 116.5 | 116.7211 | -0.021714 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2587 | 6.7481 | 116.5 | 116.7211 | -0.0218 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2597 | 6.7481 | 116.5 | 116.7211 | -0.021886 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2607 | 6.7476 | 116.5 | 116.7147 | -0.021874 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2617 | 6.7476 | 116.5 | 116.7147 | -0.021862 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2626 | 6.7476 | 116.5 | 116.7147 | -0.021849 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2637 | 6.7476 | 116.5 | 116.7147 | -0.021837 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2646 | 6.7476 | 116.5 | 116.7147 | -0.021824 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2657 | 6.7476 | 116.5 | 116.7147 | -0.021812 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2666 | 6.7476 | 116.5 | 116.7147 | -0.021799 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2677 | 6.7476 | 116.5 | 116.7147 | -0.021787 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2686 | 6.7476 | 116.5 | 116.7147 | -0.021775 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2697 | 6.751 | 116.5 | 116.7247 | -0.021986 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2707 | 6.751 | 116.5 | 116.7247 | -0.022198 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2717 | 6.751 | 116.5 | 116.7247 | -0.02241 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2727 | 6.751 | 116.5 | 116.7247 | -0.022622 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2737 | 6.751 | 116.5 | 116.7247 | -0.022833 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2747 | 6.751 | 116.5 | 116.7247 | -0.023045 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2757 | 6.751 | 116.5 | 116.7247 | -0.023257 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2767 | 6.751 | 116.5 | 116.7247 | -0.023469 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2776 | 6.7658 | 116.5 | 116.7274 | -0.023563 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2787 | 6.7658 | 116.5 | 116.7274 | -0.023657 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2796 | 6.7658 | 116.5 | 116.7274 | -0.023751 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2807 | 6.7658 | 116.5 | 116.7274 | -0.023845 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2816 | 6.7658 | 116.5 | 116.7274 | -0.023939 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2827 | 6.7658 | 116.5 | 116.7274 | -0.024033 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2837 | 6.7658 | 116.5 | 116.7274 | -0.024127 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2847 | 6.7658 | 116.5 | 116.7274 | -0.024221 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2857 | 6.7653 | 116.5 | 116.717 | -0.024099 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2867 | 6.7653 | 116.5 | 116.717 | -0.023977 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2877 | 6.7653 | 116.5 | 116.717 | -0.023855 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2887 | 6.7653 | 116.5 | 116.717 | -0.023734 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2897 | 6.7653 | 116.5 | 116.717 | -0.023612 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2906 | 6.7653 | 116.5 | 116.717 | -0.02349 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2917 | 6.7653 | 116.5 | 116.717 | -0.023368 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2926 | 6.7653 | 116.5 | 116.717 | -0.023247 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2937 | 6.7653 | 116.5 | 116.717 | -0.023125 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2946 | 6.7597 | 116.5 | 116.7132 | -0.023222 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2957 | 6.7597 | 116.5 | 116.7132 | -0.02332 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2966 | 6.7597 | 116.5 | 116.7132 | -0.023417 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2977 | 6.7597 | 116.5 | 116.7132 | -0.023514 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2987 | 6.7597 | 116.5 | 116.7132 | -0.023612 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.2997 | 6.7597 | 116.5 | 116.7132 | -0.023709 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3007 | 6.7597 | 116.5 | 116.7132 | -0.023806 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3017 | 6.7597 | 116.5 | 116.7132 | -0.023904 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3027 | 6.7681 | 116.5 | 116.7095 | -0.023929 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3036 | 6.7681 | 116.5 | 116.7095 | -0.023955 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3047 | 6.7681 | 116.5 | 116.7095 | -0.023981 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3056 | 6.7681 | 116.5 | 116.7095 | -0.024007 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3067 | 6.7681 | 116.5 | 116.7095 | -0.024033 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3076 | 6.7681 | 116.5 | 116.7095 | -0.024059 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3087 | 6.7681 | 116.5 | 116.7095 | -0.024085 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3096 | 6.7681 | 116.5 | 116.7095 | -0.024111 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3107 | 6.7682 | 116.5 | 116.7195 | -0.023715 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3117 | 6.7682 | 116.5 | 116.7195 | -0.02332 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3127 | 6.7682 | 116.5 | 116.7195 | -0.022924 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3137 | 6.7682 | 116.5 | 116.7195 | -0.022529 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3147 | 6.7682 | 116.5 | 116.7195 | -0.022133 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3157 | 6.7682 | 116.5 | 116.7195 | -0.021737 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3167 | 6.7682 | 116.5 | 116.7195 | -0.021342 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3177 | 6.7682 | 116.5 | 116.7195 | -0.020946 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3186 | 6.7682 | 116.5 | 116.7195 | -0.020551 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3197 | 6.7477 | 116.5 | 116.7115 | -0.020424 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3206 | 6.7477 | 116.5 | 116.7115 | -0.020297 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3217 | 6.7477 | 116.5 | 116.7115 | -0.02017 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3226 | 6.7477 | 116.5 | 116.7115 | -0.020044 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3237 | 6.7477 | 116.5 | 116.7115 | -0.019917 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3246 | 6.7477 | 116.5 | 116.7115 | -0.01979 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3257 | 6.7477 | 116.5 | 116.7115 | -0.019663 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3267 | 6.7477 | 116.5 | 116.7115 | -0.019537 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3277 | 6.7327 | 116.5 | 116.7055 | -0.019906 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3287 | 6.7327 | 116.5 | 116.7055 | -0.020275 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3297 | 6.7327 | 116.5 | 116.7055 | -0.020644 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3307 | 6.7327 | 116.5 | 116.7055 | -0.021014 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3316 | 6.7327 | 116.5 | 116.7055 | -0.021383 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3327 | 6.7327 | 116.5 | 116.7055 | -0.021752 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3336 | 6.7327 | 116.5 | 116.7055 | -0.022121 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3347 | 6.7327 | 116.5 | 116.7055 | -0.022491 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3356 | 6.7499 | 116.5 | 116.721 | -0.022831 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3367 | 6.7499 | 116.5 | 116.721 | -0.023172 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3376 | 6.7499 | 116.5 | 116.721 | -0.023513 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3387 | 6.7499 | 116.5 | 116.721 | -0.023854 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3397 | 6.7499 | 116.5 | 116.721 | -0.024195 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3407 | 6.7499 | 116.5 | 116.721 | -0.024536 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3417 | 6.7499 | 116.5 | 116.721 | -0.024877 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3427 | 6.7499 | 116.5 | 116.721 | -0.025218 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3437 | 6.7499 | 116.5 | 116.721 | -0.025559 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3447 | 6.7643 | 116.5 | 116.7102 | -0.025743 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3457 | 6.7643 | 116.5 | 116.7102 | -0.025926 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3466 | 6.7643 | 116.5 | 116.7102 | -0.02611 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3477 | 6.7643 | 116.5 | 116.7102 | -0.026294 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3486 | 6.7643 | 116.5 | 116.7102 | -0.026478 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3497 | 6.7643 | 116.5 | 116.7102 | -0.026661 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3506 | 6.7643 | 116.5 | 116.7102 | -0.026845 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3517 | 6.7643 | 116.5 | 116.7102 | -0.027029 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3526 | 6.7667 | 116.5 | 116.7116 | -0.026942 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3537 | 6.7667 | 116.5 | 116.7116 | -0.026854 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3547 | 6.7667 | 116.5 | 116.7116 | -0.026767 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3557 | 6.7667 | 116.5 | 116.7116 | -0.02668 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3567 | 6.7667 | 116.5 | 116.7116 | -0.026593 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3577 | 6.7667 | 116.5 | 116.7116 | -0.026505 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3587 | 6.7667 | 116.5 | 116.7116 | -0.026418 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3596 | 6.7667 | 116.5 | 116.7116 | -0.026331 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3607 | 6.7585 | 116.5 | 116.7079 | -0.026208 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3616 | 6.7585 | 116.5 | 116.7079 | -0.026085 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3627 | 6.7585 | 116.5 | 116.7079 | -0.025962 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3636 | 6.7585 | 116.5 | 116.7079 | -0.02584 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3647 | 6.7585 | 116.5 | 116.7079 | -0.025717 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3656 | 6.7585 | 116.5 | 116.7079 | -0.025594 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3667 | 6.7585 | 116.5 | 116.7079 | -0.025471 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3677 | 6.7585 | 116.5 | 116.7079 | -0.025348 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3687 | 6.7585 | 116.5 | 116.7079 | -0.025225 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3697 | 6.7312 | 116.5 | 116.6994 | -0.025363 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3707 | 6.7312 | 116.5 | 116.6994 | -0.025501 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3717 | 6.7312 | 116.5 | 116.6994 | -0.025639 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3727 | 6.7312 | 116.5 | 116.6994 | -0.025777 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3737 | 6.7312 | 116.5 | 116.6994 | -0.025915 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3746 | 6.7312 | 116.5 | 116.6994 | -0.026053 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3757 | 6.7312 | 116.5 | 116.6994 | -0.026191 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3766 | 6.7312 | 116.5 | 116.6994 | -0.026328 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3777 | 6.7303 | 116.5 | 116.7086 | -0.026482 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3786 | 6.7303 | 116.5 | 116.7086 | -0.026636 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3797 | 6.7303 | 116.5 | 116.7086 | -0.02679 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3807 | 6.7303 | 116.5 | 116.7086 | -0.026944 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3817 | 6.7303 | 116.5 | 116.7086 | -0.027097 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3827 | 6.7303 | 116.5 | 116.7086 | -0.027251 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3837 | 6.7303 | 116.5 | 116.7086 | -0.027405 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3847 | 6.7303 | 116.5 | 116.7086 | -0.027559 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3857 | 6.7591 | 116.5 | 116.7133 | -0.027523 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3867 | 6.7591 | 116.5 | 116.7133 | -0.027488 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3876 | 6.7591 | 116.5 | 116.7133 | -0.027452 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3887 | 6.7591 | 116.5 | 116.7133 | -0.027416 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3896 | 6.7591 | 116.5 | 116.7133 | -0.027381 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3907 | 6.7591 | 116.5 | 116.7133 | -0.027345 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3916 | 6.7591 | 116.5 | 116.7133 | -0.027309 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3927 | 6.7591 | 116.5 | 116.7133 | -0.027274 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3936 | 6.7591 | 116.5 | 116.7133 | -0.027238 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3947 | 6.7725 | 116.5 | 116.7044 | -0.02709 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3957 | 6.7725 | 116.5 | 116.7044 | -0.026941 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3967 | 6.7725 | 116.5 | 116.7044 | -0.026793 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3977 | 6.7725 | 116.5 | 116.7044 | -0.026645 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3987 | 6.7725 | 116.5 | 116.7044 | -0.026496 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.3997 | 6.7725 | 116.5 | 116.7044 | -0.026348 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4007 | 6.7725 | 116.5 | 116.7044 | -0.0262 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4017 | 6.7725 | 116.5 | 116.7044 | -0.026051 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4026 | 6.7543 | 116.5 | 116.7179 | -0.025759 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4037 | 6.7543 | 116.5 | 116.7179 | -0.025466 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4046 | 6.7543 | 116.5 | 116.7179 | -0.025174 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4057 | 6.7543 | 116.5 | 116.7179 | -0.024881 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4066 | 6.7543 | 116.5 | 116.7179 | -0.024589 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4077 | 6.7543 | 116.5 | 116.7179 | -0.024296 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4087 | 6.7543 | 116.5 | 116.7179 | -0.024003 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4097 | 6.7543 | 116.5 | 116.7179 | -0.023711 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4107 | 6.7377 | 116.5 | 116.7196 | -0.023564 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4117 | 6.7377 | 116.5 | 116.7196 | -0.023418 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4127 | 6.7377 | 116.5 | 116.7196 | -0.023272 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4137 | 6.7377 | 116.5 | 116.7196 | -0.023125 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4147 | 6.7377 | 116.5 | 116.7196 | -0.022979 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4156 | 6.7377 | 116.5 | 116.7196 | -0.022833 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4167 | 6.7377 | 116.5 | 116.7196 | -0.022686 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4176 | 6.7377 | 116.5 | 116.7196 | -0.02254 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4187 | 6.7377 | 116.5 | 116.7196 | -0.022394 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4196 | 6.7212 | 116.5 | 116.7088 | -0.022397 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4207 | 6.7212 | 116.5 | 116.7088 | -0.022401 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4216 | 6.7212 | 116.5 | 116.7088 | -0.022405 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4227 | 6.7212 | 116.5 | 116.7088 | -0.022408 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4237 | 6.7212 | 116.5 | 116.7088 | -0.022412 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4247 | 6.7212 | 116.5 | 116.7088 | -0.022416 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4257 | 6.7212 | 116.5 | 116.7088 | -0.022419 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4267 | 6.7212 | 116.5 | 116.7088 | -0.022423 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4277 | 6.7267 | 116.5 | 116.7081 | -0.02258 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4286 | 6.7267 | 116.5 | 116.7081 | -0.022736 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4297 | 6.7267 | 116.5 | 116.7081 | -0.022893 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4306 | 6.7267 | 116.5 | 116.7081 | -0.023049 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4317 | 6.7267 | 116.5 | 116.7081 | -0.023206 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4326 | 6.7267 | 116.5 | 116.7081 | -0.023362 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4337 | 6.7267 | 116.5 | 116.7081 | -0.023519 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4346 | 6.7267 | 116.5 | 116.7081 | -0.023675 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4357 | 6.7708 | 116.5 | 116.6985 | -0.023982 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4367 | 6.7708 | 116.5 | 116.6985 | -0.02429 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4377 | 6.7708 | 116.5 | 116.6985 | -0.024597 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4387 | 6.7708 | 116.5 | 116.6985 | -0.024904 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4397 | 6.7708 | 116.5 | 116.6985 | -0.025211 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4407 | 6.7708 | 116.5 | 116.6985 | -0.025519 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4417 | 6.7708 | 116.5 | 116.6985 | -0.025826 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4427 | 6.7708 | 116.5 | 116.6985 | -0.026133 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4436 | 6.7708 | 116.5 | 116.6985 | -0.02644 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4447 | 6.7739 | 116.5 | 116.6946 | -0.026459 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4456 | 6.7739 | 116.5 | 116.6946 | -0.026478 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4467 | 6.7739 | 116.5 | 116.6946 | -0.026497 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4476 | 6.7739 | 116.5 | 116.6946 | -0.026515 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4487 | 6.7739 | 116.5 | 116.6946 | -0.026534 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4496 | 6.7739 | 116.5 | 116.6946 | -0.026553 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4507 | 6.7739 | 116.5 | 116.6946 | -0.026572 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4517 | 6.7739 | 116.5 | 116.6946 | -0.02659 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4527 | 6.7397 | 116.5 | 116.6983 | -0.026528 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4537 | 6.7397 | 116.5 | 116.6983 | -0.026466 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4547 | 6.7397 | 116.5 | 116.6983 | -0.026404 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4557 | 6.7397 | 116.5 | 116.6983 | -0.026342 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4566 | 6.7397 | 116.5 | 116.6983 | -0.02628 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4577 | 6.7397 | 116.5 | 116.6983 | -0.026219 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4586 | 6.7397 | 116.5 | 116.6983 | -0.026157 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4597 | 6.7397 | 116.5 | 116.6983 | -0.026095 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4606 | 6.7361 | 116.5 | 116.696 | -0.026237 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4617 | 6.7361 | 116.5 | 116.696 | -0.026379 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4626 | 6.7361 | 116.5 | 116.696 | -0.026521 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4637 | 6.7361 | 116.5 | 116.696 | -0.026664 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4647 | 6.7361 | 116.5 | 116.696 | -0.026806 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4657 | 6.7361 | 116.5 | 116.696 | -0.026948 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4667 | 6.7361 | 116.5 | 116.696 | -0.02709 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4677 | 6.7361 | 116.5 | 116.696 | -0.027232 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4687 | 6.7361 | 116.5 | 116.696 | -0.027375 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4697 | 6.7398 | 116.5 | 116.708 | -0.027559 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4707 | 6.7398 | 116.5 | 116.708 | -0.027743 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4716 | 6.7398 | 116.5 | 116.708 | -0.027927 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4727 | 6.7398 | 116.5 | 116.708 | -0.028111 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4736 | 6.7398 | 116.5 | 116.708 | -0.028295 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4747 | 6.7398 | 116.5 | 116.708 | -0.028479 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4756 | 6.7398 | 116.5 | 116.708 | -0.028663 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4767 | 6.7398 | 116.5 | 116.708 | -0.028847 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4776 | 6.7434 | 116.5 | 116.7177 | -0.028974 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4787 | 6.7434 | 116.5 | 116.7177 | -0.029101 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4797 | 6.7434 | 116.5 | 116.7177 | -0.029229 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4807 | 6.7434 | 116.5 | 116.7177 | -0.029356 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4817 | 6.7434 | 116.5 | 116.7177 | -0.029483 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4827 | 6.7434 | 116.5 | 116.7177 | -0.02961 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4837 | 6.7434 | 116.5 | 116.7177 | -0.029737 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4846 | 6.7434 | 116.5 | 116.7177 | -0.029865 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4857 | 6.7704 | 116.5 | 116.7004 | -0.029832 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4866 | 6.7704 | 116.5 | 116.7004 | -0.0298 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4877 | 6.7704 | 116.5 | 116.7004 | -0.029768 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4886 | 6.7704 | 116.5 | 116.7004 | -0.029736 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4897 | 6.7704 | 116.5 | 116.7004 | -0.029704 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4906 | 6.7704 | 116.5 | 116.7004 | -0.029672 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4917 | 6.7704 | 116.5 | 116.7004 | -0.029639 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4927 | 6.7704 | 116.5 | 116.7004 | -0.029607 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4937 | 6.7704 | 116.5 | 116.7004 | -0.029575 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4947 | 6.7851 | 116.5 | 116.7048 | -0.02932 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4957 | 6.7851 | 116.5 | 116.7048 | -0.029065 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4967 | 6.7851 | 116.5 | 116.7048 | -0.02881 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4977 | 6.7851 | 116.5 | 116.7048 | -0.028555 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4987 | 6.7851 | 116.5 | 116.7048 | -0.0283 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.4996 | 6.7851 | 116.5 | 116.7048 | -0.028045 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5007 | 6.7851 | 116.5 | 116.7048 | -0.02779 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5016 | 6.7851 | 116.5 | 116.7048 | -0.027535 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5027 | 6.773 | 116.5 | 116.7167 | -0.027256 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5036 | 6.773 | 116.5 | 116.7167 | -0.026978 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5047 | 6.773 | 116.5 | 116.7167 | -0.0267 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5057 | 6.773 | 116.5 | 116.7167 | -0.026422 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5067 | 6.773 | 116.5 | 116.7167 | -0.026144 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5077 | 6.773 | 116.5 | 116.7167 | -0.025866 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5087 | 6.773 | 116.5 | 116.7167 | -0.025587 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5097 | 6.773 | 116.5 | 116.7167 | -0.025309 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5107 | 6.773 | 116.5 | 116.7167 | -0.025055 | 1 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5117 | 6.7396 | 116.5 | 116.7028 | -0.024856 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5126 | 6.7396 | 116.5 | 116.7028 | -0.024656 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5137 | 6.7396 | 116.5 | 116.7028 | -0.024457 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5146 | 6.7396 | 116.5 | 116.7028 | -0.024257 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5157 | 6.7396 | 116.5 | 116.7028 | -0.024058 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5166 | 6.7396 | 116.5 | 116.7028 | -0.023858 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5177 | 6.7396 | 116.5 | 116.7028 | -0.023659 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5186 | 6.7396 | 116.5 | 116.7028 | -0.023459 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5197 | 6.7243 | 116.5 | 116.6915 | -0.02339 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5207 | 6.7243 | 116.5 | 116.6915 | -0.023321 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5217 | 6.7243 | 116.5 | 116.6915 | -0.023252 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5227 | 6.7243 | 116.5 | 116.6915 | -0.023183 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5237 | 6.7243 | 116.5 | 116.6915 | -0.023114 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5247 | 6.7243 | 116.5 | 116.6915 | -0.023045 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5257 | 6.7243 | 116.5 | 116.6915 | -0.022976 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5267 | 6.7243 | 116.5 | 116.6915 | -0.022907 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5276 | 6.7409 | 116.5 | 116.696 | -0.022924 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5287 | 6.7409 | 116.5 | 116.696 | -0.022942 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5296 | 6.7409 | 116.5 | 116.696 | -0.022959 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5307 | 6.7409 | 116.5 | 116.696 | -0.022977 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5316 | 6.7409 | 116.5 | 116.696 | -0.022994 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5327 | 6.7409 | 116.5 | 116.696 | -0.023012 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5337 | 6.7409 | 116.5 | 116.696 | -0.023029 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5347 | 6.7409 | 116.5 | 116.696 | -0.023047 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5357 | 6.7409 | 116.5 | 116.696 | -0.023221 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5367 | 6.7493 | 116.5 | 116.7098 | -0.023373 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5377 | 6.7493 | 116.5 | 116.7098 | -0.023524 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5387 | 6.7493 | 116.5 | 116.7098 | -0.023675 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5397 | 6.7493 | 116.5 | 116.7098 | -0.023826 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5406 | 6.7493 | 116.5 | 116.7098 | -0.023978 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5417 | 6.7493 | 116.5 | 116.7098 | -0.024129 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5426 | 6.7493 | 116.5 | 116.7098 | -0.02428 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5437 | 6.7493 | 116.5 | 116.7098 | -0.024431 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5446 | 6.7509 | 116.5 | 116.7115 | -0.02455 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5457 | 6.7509 | 116.5 | 116.7115 | -0.024669 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5466 | 6.7509 | 116.5 | 116.7115 | -0.024788 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5477 | 6.7509 | 116.5 | 116.7115 | -0.024907 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5487 | 6.7509 | 116.5 | 116.7115 | -0.025027 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5497 | 6.7509 | 116.5 | 116.7115 | -0.025146 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5507 | 6.7509 | 116.5 | 116.7115 | -0.025265 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5517 | 6.7509 | 116.5 | 116.7115 | -0.025384 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5527 | 6.7566 | 116.5 | 116.7 | -0.0253 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5536 | 6.7566 | 116.5 | 116.7 | -0.025217 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5547 | 6.7566 | 116.5 | 116.7 | -0.025133 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5556 | 6.7566 | 116.5 | 116.7 | -0.02505 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5567 | 6.7566 | 116.5 | 116.7 | -0.024966 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5576 | 6.7566 | 116.5 | 116.7 | -0.024882 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5587 | 6.7566 | 116.5 | 116.7 | -0.024799 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5596 | 6.7566 | 116.5 | 116.7 | -0.024715 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5607 | 6.7566 | 116.5 | 116.7 | -0.024619 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5617 | 6.749 | 116.5 | 116.7163 | -0.02464 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5627 | 6.749 | 116.5 | 116.7163 | -0.024662 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5637 | 6.749 | 116.5 | 116.7163 | -0.024684 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5647 | 6.749 | 116.5 | 116.7163 | -0.024705 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5657 | 6.749 | 116.5 | 116.7163 | -0.024727 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5667 | 6.749 | 116.5 | 116.7163 | -0.024749 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5677 | 6.749 | 116.5 | 116.7163 | -0.02477 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5686 | 6.749 | 116.5 | 116.7163 | -0.024792 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5697 | 6.738 | 116.5 | 116.6925 | -0.024748 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5706 | 6.738 | 116.5 | 116.6925 | -0.024704 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5717 | 6.738 | 116.5 | 116.6925 | -0.02466 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5726 | 6.738 | 116.5 | 116.6925 | -0.024616 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5737 | 6.738 | 116.5 | 116.6925 | -0.024572 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5746 | 6.738 | 116.5 | 116.6925 | -0.024529 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5757 | 6.738 | 116.5 | 116.6925 | -0.024485 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5767 | 6.738 | 116.5 | 116.6925 | -0.024441 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5777 | 6.749 | 116.5 | 116.6781 | -0.024234 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5787 | 6.749 | 116.5 | 116.6781 | -0.024028 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5797 | 6.749 | 116.5 | 116.6781 | -0.023821 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5807 | 6.749 | 116.5 | 116.6781 | -0.023615 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5816 | 6.749 | 116.5 | 116.6781 | -0.023408 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5827 | 6.749 | 116.5 | 116.6781 | -0.023202 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5836 | 6.749 | 116.5 | 116.6781 | -0.022995 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5847 | 6.749 | 116.5 | 116.6781 | -0.022789 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5856 | 6.749 | 116.5 | 116.6781 | -0.022545 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5867 | 6.7522 | 116.5 | 116.6892 | -0.022485 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5876 | 6.7522 | 116.5 | 116.6892 | -0.022425 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5887 | 6.7522 | 116.5 | 116.6892 | -0.022366 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5897 | 6.7522 | 116.5 | 116.6892 | -0.022306 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5907 | 6.7522 | 116.5 | 116.6892 | -0.022247 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5917 | 6.7522 | 116.5 | 116.6892 | -0.022187 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5927 | 6.7522 | 116.5 | 116.6892 | -0.022128 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5937 | 6.7522 | 116.5 | 116.6892 | -0.022068 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5947 | 6.7411 | 116.5 | 116.6944 | -0.022078 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5957 | 6.7411 | 116.5 | 116.6944 | -0.022088 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5966 | 6.7411 | 116.5 | 116.6944 | -0.022098 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5977 | 6.7411 | 116.5 | 116.6944 | -0.022107 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5986 | 6.7411 | 116.5 | 116.6944 | -0.022117 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.5997 | 6.7411 | 116.5 | 116.6944 | -0.022127 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6006 | 6.7411 | 116.5 | 116.6944 | -0.022137 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6017 | 6.7411 | 116.5 | 116.6944 | -0.022146 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6026 | 6.752 | 116.5 | 116.723 | -0.022 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6037 | 6.752 | 116.5 | 116.723 | -0.021853 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6047 | 6.752 | 116.5 | 116.723 | -0.021706 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6057 | 6.752 | 116.5 | 116.723 | -0.02156 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6067 | 6.752 | 116.5 | 116.723 | -0.021413 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6077 | 6.752 | 116.5 | 116.723 | -0.021266 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6087 | 6.752 | 116.5 | 116.723 | -0.021119 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6096 | 6.752 | 116.5 | 116.723 | -0.020973 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6107 | 6.752 | 116.5 | 116.723 | -0.020864 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6116 | 6.7452 | 116.5 | 116.721 | -0.020718 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6127 | 6.7452 | 116.5 | 116.721 | -0.020573 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6136 | 6.7452 | 116.5 | 116.721 | -0.020427 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6147 | 6.7452 | 116.5 | 116.721 | -0.020282 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6156 | 6.7452 | 116.5 | 116.721 | -0.020136 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6167 | 6.7452 | 116.5 | 116.721 | -0.019991 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6177 | 6.7452 | 116.5 | 116.721 | -0.019845 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6187 | 6.7452 | 116.5 | 116.721 | -0.0197 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6197 | 6.7468 | 116.5 | 116.6901 | -0.019772 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6207 | 6.7468 | 116.5 | 116.6901 | -0.019845 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6217 | 6.7468 | 116.5 | 116.6901 | -0.019917 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6227 | 6.7468 | 116.5 | 116.6901 | -0.019989 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6237 | 6.7468 | 116.5 | 116.6901 | -0.020062 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6246 | 6.7468 | 116.5 | 116.6901 | -0.020134 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6257 | 6.7468 | 116.5 | 116.6901 | -0.020207 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6266 | 6.7468 | 116.5 | 116.6901 | -0.020279 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6277 | 6.7442 | 116.5 | 116.7092 | -0.020351 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6286 | 6.7442 | 116.5 | 116.7092 | -0.020422 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6297 | 6.7442 | 116.5 | 116.7092 | -0.020494 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6307 | 6.7442 | 116.5 | 116.7092 | -0.020565 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6317 | 6.7442 | 116.5 | 116.7092 | -0.020637 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6327 | 6.7442 | 116.5 | 116.7092 | -0.020708 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6337 | 6.7442 | 116.5 | 116.7092 | -0.02078 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6347 | 6.7442 | 116.5 | 116.7092 | -0.020851 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6357 | 6.7442 | 116.5 | 116.7092 | -0.020898 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6367 | 6.7201 | 116.5 | 116.7211 | -0.021 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6376 | 6.7201 | 116.5 | 116.7211 | -0.021102 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6387 | 6.7201 | 116.5 | 116.7211 | -0.021204 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6396 | 6.7201 | 116.5 | 116.7211 | -0.021306 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6407 | 6.7201 | 116.5 | 116.7211 | -0.021408 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6416 | 6.7201 | 116.5 | 116.7211 | -0.021511 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6427 | 6.7201 | 116.5 | 116.7211 | -0.021613 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6436 | 6.7201 | 116.5 | 116.7211 | -0.021715 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6447 | 6.72 | 116.5 | 116.7148 | -0.021912 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6457 | 6.72 | 116.5 | 116.7148 | -0.02211 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6467 | 6.72 | 116.5 | 116.7148 | -0.022307 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6477 | 6.72 | 116.5 | 116.7148 | -0.022505 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6487 | 6.72 | 116.5 | 116.7148 | -0.022702 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6497 | 6.72 | 116.5 | 116.7148 | -0.0229 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6507 | 6.72 | 116.5 | 116.7148 | -0.023097 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6517 | 6.72 | 116.5 | 116.7148 | -0.023295 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6526 | 6.7507 | 116.5 | 116.7064 | -0.023569 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6537 | 6.7507 | 116.5 | 116.7064 | -0.023843 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6546 | 6.7507 | 116.5 | 116.7064 | -0.024117 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6557 | 6.7507 | 116.5 | 116.7064 | -0.024391 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6566 | 6.7507 | 116.5 | 116.7064 | -0.024665 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6577 | 6.7507 | 116.5 | 116.7064 | -0.024939 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6587 | 6.7507 | 116.5 | 116.7064 | -0.025214 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6597 | 6.7507 | 116.5 | 116.7064 | -0.025488 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6607 | 6.7507 | 116.5 | 116.7064 | -0.025762 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6617 | 6.7499 | 116.5 | 116.6863 | -0.025984 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6627 | 6.7499 | 116.5 | 116.6863 | -0.026205 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6637 | 6.7499 | 116.5 | 116.6863 | -0.026427 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6647 | 6.7499 | 116.5 | 116.6863 | -0.026649 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6656 | 6.7499 | 116.5 | 116.6863 | -0.026871 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6667 | 6.7499 | 116.5 | 116.6863 | -0.027093 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6676 | 6.7499 | 116.5 | 116.6863 | -0.027314 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6687 | 6.7499 | 116.5 | 116.6863 | -0.027536 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6696 | 6.7253 | 116.5 | 116.6789 | -0.027472 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6707 | 6.7253 | 116.5 | 116.6789 | -0.027407 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6716 | 6.7253 | 116.5 | 116.6789 | -0.027343 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6727 | 6.7253 | 116.5 | 116.6789 | -0.027278 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6737 | 6.7253 | 116.5 | 116.6789 | -0.027214 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6747 | 6.7253 | 116.5 | 116.6789 | -0.027149 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6757 | 6.7253 | 116.5 | 116.6789 | -0.027085 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6767 | 6.7253 | 116.5 | 116.6789 | -0.027021 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6777 | 6.7319 | 116.5 | 116.7022 | -0.026843 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6786 | 6.7319 | 116.5 | 116.7022 | -0.026665 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6797 | 6.7319 | 116.5 | 116.7022 | -0.026488 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6806 | 6.7319 | 116.5 | 116.7022 | -0.02631 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6817 | 6.7319 | 116.5 | 116.7022 | -0.026133 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6826 | 6.7319 | 116.5 | 116.7022 | -0.025955 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6837 | 6.7319 | 116.5 | 116.7022 | -0.025778 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6846 | 6.7319 | 116.5 | 116.7022 | -0.0256 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6857 | 6.7319 | 116.5 | 116.7022 | -0.025422 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6867 | 6.7375 | 116.5 | 116.6967 | -0.02531 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6877 | 6.7375 | 116.5 | 116.6967 | -0.025197 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6887 | 6.7375 | 116.5 | 116.6967 | -0.025085 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6897 | 6.7375 | 116.5 | 116.6967 | -0.024972 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6907 | 6.7375 | 116.5 | 116.6967 | -0.02486 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6917 | 6.7375 | 116.5 | 116.6967 | -0.024747 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6927 | 6.7375 | 116.5 | 116.6967 | -0.024635 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6936 | 6.7375 | 116.5 | 116.6967 | -0.024522 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6947 | 6.7306 | 116.5 | 116.6883 | -0.024527 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6956 | 6.7306 | 116.5 | 116.6883 | -0.024532 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6967 | 6.7306 | 116.5 | 116.6883 | -0.024537 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6976 | 6.7306 | 116.5 | 116.6883 | -0.024542 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6987 | 6.7306 | 116.5 | 116.6883 | -0.024547 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.6996 | 6.7306 | 116.5 | 116.6883 | -0.024552 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7007 | 6.7306 | 116.5 | 116.6883 | -0.024557 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7017 | 6.7306 | 116.5 | 116.6883 | -0.024562 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7027 | 6.7432 | 116.5 | 116.6934 | -0.024749 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7037 | 6.7432 | 116.5 | 116.6934 | -0.024935 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7047 | 6.7432 | 116.5 | 116.6934 | -0.025122 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7057 | 6.7432 | 116.5 | 116.6934 | -0.025308 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7066 | 6.7432 | 116.5 | 116.6934 | -0.025494 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7077 | 6.7432 | 116.5 | 116.6934 | -0.025681 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7086 | 6.7432 | 116.5 | 116.6934 | -0.025867 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7097 | 6.7432 | 116.5 | 116.6934 | -0.026054 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7106 | 6.7432 | 116.5 | 116.6934 | -0.02624 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7117 | 6.7478 | 116.5 | 116.6856 | -0.026311 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7126 | 6.7478 | 116.5 | 116.6856 | -0.026382 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7137 | 6.7478 | 116.5 | 116.6856 | -0.026453 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7147 | 6.7478 | 116.5 | 116.6856 | -0.026525 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7157 | 6.7478 | 116.5 | 116.6856 | -0.026596 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7167 | 6.7478 | 116.5 | 116.6856 | -0.026667 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7177 | 6.7478 | 116.5 | 116.6856 | -0.026738 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7187 | 6.7478 | 116.5 | 116.6856 | -0.026809 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7197 | 6.7315 | 116.5 | 116.6786 | -0.026781 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7207 | 6.7315 | 116.5 | 116.6786 | -0.026753 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7216 | 6.7315 | 116.5 | 116.6786 | -0.026724 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7227 | 6.7315 | 116.5 | 116.6786 | -0.026696 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7236 | 6.7315 | 116.5 | 116.6786 | -0.026668 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7247 | 6.7315 | 116.5 | 116.6786 | -0.02664 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7256 | 6.7315 | 116.5 | 116.6786 | -0.026611 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7267 | 6.7315 | 116.5 | 116.6786 | -0.026583 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7276 | 6.7322 | 116.5 | 116.6894 | -0.026681 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7287 | 6.7322 | 116.5 | 116.6894 | -0.026779 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7297 | 6.7322 | 116.5 | 116.6894 | -0.026878 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7307 | 6.7322 | 116.5 | 116.6894 | -0.026976 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7317 | 6.7322 | 116.5 | 116.6894 | -0.027074 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7327 | 6.7322 | 116.5 | 116.6894 | -0.027173 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7337 | 6.7322 | 116.5 | 116.6894 | -0.027271 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7346 | 6.7322 | 116.5 | 116.6894 | -0.027369 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7357 | 6.7322 | 116.5 | 116.6894 | -0.027467 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7366 | 6.7484 | 116.5 | 116.7097 | -0.027494 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7377 | 6.7484 | 116.5 | 116.7097 | -0.02752 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7386 | 6.7484 | 116.5 | 116.7097 | -0.027546 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7397 | 6.7484 | 116.5 | 116.7097 | -0.027573 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7406 | 6.7484 | 116.5 | 116.7097 | -0.027599 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7417 | 6.7484 | 116.5 | 116.7097 | -0.027625 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7427 | 6.7484 | 116.5 | 116.7097 | -0.027651 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7437 | 6.7484 | 116.5 | 116.7097 | -0.027678 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7447 | 6.7416 | 116.5 | 116.6989 | -0.027721 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7457 | 6.7416 | 116.5 | 116.6989 | -0.027764 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7467 | 6.7416 | 116.5 | 116.6989 | -0.027808 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7477 | 6.7416 | 116.5 | 116.6989 | -0.027851 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7487 | 6.7416 | 116.5 | 116.6989 | -0.027894 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7496 | 6.7416 | 116.5 | 116.6989 | -0.027937 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7507 | 6.7416 | 116.5 | 116.6989 | -0.027981 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7516 | 6.7416 | 116.5 | 116.6989 | -0.028024 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7527 | 6.7614 | 116.5 | 116.6889 | -0.028293 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7536 | 6.7614 | 116.5 | 116.6889 | -0.028562 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7547 | 6.7614 | 116.5 | 116.6889 | -0.028831 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7557 | 6.7614 | 116.5 | 116.6889 | -0.029101 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7567 | 6.7614 | 116.5 | 116.6889 | -0.02937 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7577 | 6.7614 | 116.5 | 116.6889 | -0.029639 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7587 | 6.7614 | 116.5 | 116.6889 | -0.029908 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7597 | 6.7614 | 116.5 | 116.6889 | -0.030177 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7607 | 6.7614 | 116.5 | 116.6889 | -0.030446 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7617 | 6.7577 | 116.5 | 116.686 | -0.030561 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7626 | 6.7577 | 116.5 | 116.686 | -0.030675 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7637 | 6.7577 | 116.5 | 116.686 | -0.030789 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7646 | 6.7577 | 116.5 | 116.686 | -0.030903 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7657 | 6.7577 | 116.5 | 116.686 | -0.031017 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7666 | 6.7577 | 116.5 | 116.686 | -0.031131 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7677 | 6.7577 | 116.5 | 116.686 | -0.031245 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7686 | 6.7577 | 116.5 | 116.686 | -0.031359 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7697 | 6.7366 | 116.5 | 116.6903 | -0.031231 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7707 | 6.7366 | 116.5 | 116.6903 | -0.031103 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7717 | 6.7366 | 116.5 | 116.6903 | -0.030975 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7727 | 6.7366 | 116.5 | 116.6903 | -0.030847 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7737 | 6.7366 | 116.5 | 116.6903 | -0.030719 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7747 | 6.7366 | 116.5 | 116.6903 | -0.030591 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7757 | 6.7366 | 116.5 | 116.6903 | -0.030462 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7767 | 6.7366 | 116.5 | 116.6903 | -0.030334 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7776 | 6.7451 | 116.5 | 116.6932 | -0.030083 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7787 | 6.7451 | 116.5 | 116.6932 | -0.029831 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7796 | 6.7451 | 116.5 | 116.6932 | -0.02958 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7807 | 6.7451 | 116.5 | 116.6932 | -0.029328 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7816 | 6.7451 | 116.5 | 116.6932 | -0.029076 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7827 | 6.7451 | 116.5 | 116.6932 | -0.028825 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7837 | 6.7451 | 116.5 | 116.6932 | -0.028573 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7847 | 6.7451 | 116.5 | 116.6932 | -0.028322 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7857 | 6.7451 | 116.5 | 116.6932 | -0.02807 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7867 | 6.739 | 116.5 | 116.6961 | -0.02786 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7877 | 6.739 | 116.5 | 116.6961 | -0.02765 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7887 | 6.739 | 116.5 | 116.6961 | -0.027441 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7897 | 6.739 | 116.5 | 116.6961 | -0.027231 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7906 | 6.739 | 116.5 | 116.6961 | -0.027021 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7917 | 6.739 | 116.5 | 116.6961 | -0.026811 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7926 | 6.739 | 116.5 | 116.6961 | -0.026601 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7937 | 6.739 | 116.5 | 116.6961 | -0.026391 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7946 | 6.7534 | 116.5 | 116.6852 | -0.02645 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7957 | 6.7534 | 116.5 | 116.6852 | -0.026508 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7966 | 6.7534 | 116.5 | 116.6852 | -0.026567 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7977 | 6.7534 | 116.5 | 116.6852 | -0.026626 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7987 | 6.7534 | 116.5 | 116.6852 | -0.026684 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.7997 | 6.7534 | 116.5 | 116.6852 | -0.026743 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8007 | 6.7534 | 116.5 | 116.6852 | -0.026802 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8017 | 6.7534 | 116.5 | 116.6852 | -0.02686 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8027 | 6.7736 | 116.5 | 116.6817 | -0.026942 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8036 | 6.7736 | 116.5 | 116.6817 | -0.027023 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8047 | 6.7736 | 116.5 | 116.6817 | -0.027105 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8056 | 6.7736 | 116.5 | 116.6817 | -0.027186 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8067 | 6.7736 | 116.5 | 116.6817 | -0.027267 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8076 | 6.7736 | 116.5 | 116.6817 | -0.027349 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8087 | 6.7736 | 116.5 | 116.6817 | -0.02743 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8096 | 6.7736 | 116.5 | 116.6817 | -0.027512 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8107 | 6.7736 | 116.5 | 116.6817 | -0.027593 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8117 | 6.7654 | 116.5 | 116.6844 | -0.027507 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8127 | 6.7654 | 116.5 | 116.6844 | -0.027421 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8137 | 6.7654 | 116.5 | 116.6844 | -0.027335 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8147 | 6.7654 | 116.5 | 116.6844 | -0.027248 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8157 | 6.7654 | 116.5 | 116.6844 | -0.027162 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8167 | 6.7654 | 116.5 | 116.6844 | -0.027076 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8177 | 6.7654 | 116.5 | 116.6844 | -0.02699 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8186 | 6.7654 | 116.5 | 116.6844 | -0.026903 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8197 | 6.7549 | 116.5 | 116.6806 | -0.026749 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8206 | 6.7549 | 116.5 | 116.6806 | -0.026594 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8217 | 6.7549 | 116.5 | 116.6806 | -0.026439 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8226 | 6.7549 | 116.5 | 116.6806 | -0.026284 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8237 | 6.7549 | 116.5 | 116.6806 | -0.026129 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8246 | 6.7549 | 116.5 | 116.6806 | -0.025974 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8257 | 6.7549 | 116.5 | 116.6806 | -0.025819 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8267 | 6.7549 | 116.5 | 116.6806 | -0.025664 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8277 | 6.7562 | 116.5 | 116.6914 | -0.025617 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8287 | 6.7562 | 116.5 | 116.6914 | -0.025571 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8297 | 6.7562 | 116.5 | 116.6914 | -0.025524 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8307 | 6.7562 | 116.5 | 116.6914 | -0.025477 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8316 | 6.7562 | 116.5 | 116.6914 | -0.025431 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8327 | 6.7562 | 116.5 | 116.6914 | -0.025384 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8336 | 6.7562 | 116.5 | 116.6914 | -0.025337 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8347 | 6.7562 | 116.5 | 116.6914 | -0.02529 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8356 | 6.7562 | 116.5 | 116.6914 | -0.025244 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8367 | 6.7327 | 116.5 | 116.6954 | -0.025315 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8376 | 6.7327 | 116.5 | 116.6954 | -0.025386 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8387 | 6.7327 | 116.5 | 116.6954 | -0.025457 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8397 | 6.7327 | 116.5 | 116.6954 | -0.025528 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8407 | 6.7327 | 116.5 | 116.6954 | -0.025599 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8417 | 6.7327 | 116.5 | 116.6954 | -0.02567 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8427 | 6.7327 | 116.5 | 116.6954 | -0.025741 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8437 | 6.7327 | 116.5 | 116.6954 | -0.025812 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8447 | 6.7356 | 116.5 | 116.6852 | -0.026024 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8457 | 6.7356 | 116.5 | 116.6852 | -0.026236 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8466 | 6.7356 | 116.5 | 116.6852 | -0.026448 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8477 | 6.7356 | 116.5 | 116.6852 | -0.02666 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8486 | 6.7356 | 116.5 | 116.6852 | -0.026872 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8497 | 6.7356 | 116.5 | 116.6852 | -0.027085 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8506 | 6.7356 | 116.5 | 116.6852 | -0.027297 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8517 | 6.7356 | 116.5 | 116.6852 | -0.027509 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8526 | 6.7817 | 116.5 | 116.6852 | -0.027808 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8537 | 6.7817 | 116.5 | 116.6852 | -0.028107 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8547 | 6.7817 | 116.5 | 116.6852 | -0.028405 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8557 | 6.7817 | 116.5 | 116.6852 | -0.028704 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8567 | 6.7817 | 116.5 | 116.6852 | -0.029003 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8577 | 6.7817 | 116.5 | 116.6852 | -0.029302 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8587 | 6.7817 | 116.5 | 116.6852 | -0.029601 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8596 | 6.7817 | 116.5 | 116.6852 | -0.0299 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8607 | 6.7817 | 116.5 | 116.6852 | -0.030199 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8616 | 6.7768 | 116.5 | 116.6779 | -0.030261 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8627 | 6.7768 | 116.5 | 116.6779 | -0.030323 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8636 | 6.7768 | 116.5 | 116.6779 | -0.030385 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8647 | 6.7768 | 116.5 | 116.6779 | -0.030446 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8656 | 6.7768 | 116.5 | 116.6779 | -0.030508 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8667 | 6.7768 | 116.5 | 116.6779 | -0.03057 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8677 | 6.7768 | 116.5 | 116.6779 | -0.030632 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8687 | 6.7768 | 116.5 | 116.6779 | -0.030694 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8697 | 6.7496 | 116.5 | 116.6824 | -0.030571 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8707 | 6.7496 | 116.5 | 116.6824 | -0.030449 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8717 | 6.7496 | 116.5 | 116.6824 | -0.030327 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8727 | 6.7496 | 116.5 | 116.6824 | -0.030205 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8737 | 6.7496 | 116.5 | 116.6824 | -0.030083 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8746 | 6.7496 | 116.5 | 116.6824 | -0.029961 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8757 | 6.7496 | 116.5 | 116.6824 | -0.029839 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8766 | 6.7496 | 116.5 | 116.6824 | -0.029717 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8777 | 6.7579 | 116.5 | 116.6867 | -0.029655 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8786 | 6.7579 | 116.5 | 116.6867 | -0.029593 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8797 | 6.7579 | 116.5 | 116.6867 | -0.029532 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8807 | 6.7579 | 116.5 | 116.6867 | -0.02947 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8817 | 6.7579 | 116.5 | 116.6867 | -0.029409 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8827 | 6.7579 | 116.5 | 116.6867 | -0.029347 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8837 | 6.7579 | 116.5 | 116.6867 | -0.029286 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8847 | 6.7579 | 116.5 | 116.6867 | -0.029224 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8857 | 6.7579 | 116.5 | 116.6867 | -0.029162 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8867 | 6.7466 | 116.5 | 116.6787 | -0.029086 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8876 | 6.7466 | 116.5 | 116.6787 | -0.029009 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8887 | 6.7466 | 116.5 | 116.6787 | -0.028932 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8896 | 6.7466 | 116.5 | 116.6787 | -0.028855 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8907 | 6.7466 | 116.5 | 116.6787 | -0.028778 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8916 | 6.7466 | 116.5 | 116.6787 | -0.028701 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8927 | 6.7466 | 116.5 | 116.6787 | -0.028625 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8936 | 6.7466 | 116.5 | 116.6787 | -0.028548 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8947 | 6.747 | 116.5 | 116.6696 | -0.028546 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8957 | 6.747 | 116.5 | 116.6696 | -0.028545 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8967 | 6.747 | 116.5 | 116.6696 | -0.028543 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8977 | 6.747 | 116.5 | 116.6696 | -0.028542 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8987 | 6.747 | 116.5 | 116.6696 | -0.02854 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.8997 | 6.747 | 116.5 | 116.6696 | -0.028539 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9007 | 6.747 | 116.5 | 116.6696 | -0.028537 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9017 | 6.747 | 116.5 | 116.6696 | -0.028535 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9026 | 6.768 | 116.5 | 116.679 | -0.028631 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9037 | 6.768 | 116.5 | 116.679 | -0.028727 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9046 | 6.768 | 116.5 | 116.679 | -0.028823 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9057 | 6.768 | 116.5 | 116.679 | -0.028919 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9066 | 6.768 | 116.5 | 116.679 | -0.029015 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9077 | 6.768 | 116.5 | 116.679 | -0.029111 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9087 | 6.768 | 116.5 | 116.679 | -0.029206 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9097 | 6.768 | 116.5 | 116.679 | -0.029302 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9107 | 6.768 | 116.5 | 116.679 | -0.029398 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9117 | 6.7629 | 116.5 | 116.6826 | -0.029568 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9127 | 6.7629 | 116.5 | 116.6826 | -0.029737 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9137 | 6.7629 | 116.5 | 116.6826 | -0.029907 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9147 | 6.7629 | 116.5 | 116.6826 | -0.030076 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9156 | 6.7629 | 116.5 | 116.6826 | -0.030246 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9167 | 6.7629 | 116.5 | 116.6826 | -0.030415 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9176 | 6.7629 | 116.5 | 116.6826 | -0.030585 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9187 | 6.7629 | 116.5 | 116.6826 | -0.030754 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9196 | 6.7545 | 116.5 | 116.6708 | -0.030626 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9207 | 6.7545 | 116.5 | 116.6708 | -0.030497 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9216 | 6.7545 | 116.5 | 116.6708 | -0.030369 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9227 | 6.7545 | 116.5 | 116.6708 | -0.03024 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9237 | 6.7545 | 116.5 | 116.6708 | -0.030112 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9247 | 6.7545 | 116.5 | 116.6708 | -0.029983 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9257 | 6.7545 | 116.5 | 116.6708 | -0.029854 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9267 | 6.7545 | 116.5 | 116.6708 | -0.029726 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9277 | 6.7395 | 116.5 | 116.6691 | -0.029598 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9286 | 6.7395 | 116.5 | 116.6691 | -0.02947 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9297 | 6.7395 | 116.5 | 116.6691 | -0.029342 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9306 | 6.7395 | 116.5 | 116.6691 | -0.029214 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9317 | 6.7395 | 116.5 | 116.6691 | -0.029087 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9326 | 6.7395 | 116.5 | 116.6691 | -0.028959 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9337 | 6.7395 | 116.5 | 116.6691 | -0.028831 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9346 | 6.7395 | 116.5 | 116.6691 | -0.028703 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9357 | 6.7395 | 116.5 | 116.6691 | -0.028575 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9367 | 6.725 | 116.5 | 116.6831 | -0.028538 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9377 | 6.725 | 116.5 | 116.6831 | -0.0285 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9387 | 6.725 | 116.5 | 116.6831 | -0.028462 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9397 | 6.725 | 116.5 | 116.6831 | -0.028425 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9407 | 6.725 | 116.5 | 116.6831 | -0.028387 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9417 | 6.725 | 116.5 | 116.6831 | -0.02835 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9427 | 6.725 | 116.5 | 116.6831 | -0.028312 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9436 | 6.725 | 116.5 | 116.6831 | -0.028275 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9447 | 6.737 | 116.5 | 116.6671 | -0.02824 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9456 | 6.737 | 116.5 | 116.6671 | -0.028206 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9467 | 6.737 | 116.5 | 116.6671 | -0.028171 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9476 | 6.737 | 116.5 | 116.6671 | -0.028137 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9487 | 6.737 | 116.5 | 116.6671 | -0.028102 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9496 | 6.737 | 116.5 | 116.6671 | -0.028067 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9507 | 6.737 | 116.5 | 116.6671 | -0.028033 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9517 | 6.737 | 116.5 | 116.6671 | -0.027998 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9527 | 6.7622 | 116.5 | 116.656 | -0.028186 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9537 | 6.7622 | 116.5 | 116.656 | -0.028374 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9547 | 6.7622 | 116.5 | 116.656 | -0.028561 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9557 | 6.7622 | 116.5 | 116.656 | -0.028749 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9566 | 6.7622 | 116.5 | 116.656 | -0.028936 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9577 | 6.7622 | 116.5 | 116.656 | -0.029124 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9586 | 6.7622 | 116.5 | 116.656 | -0.029311 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9597 | 6.7622 | 116.5 | 116.656 | -0.029499 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9606 | 6.7622 | 116.5 | 116.656 | -0.029686 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9617 | 6.7727 | 116.5 | 116.6705 | -0.029875 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9626 | 6.7727 | 116.5 | 116.6705 | -0.030064 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9637 | 6.7727 | 116.5 | 116.6705 | -0.030252 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9647 | 6.7727 | 116.5 | 116.6705 | -0.030441 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9657 | 6.7727 | 116.5 | 116.6705 | -0.03063 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9667 | 6.7727 | 116.5 | 116.6705 | -0.030818 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9677 | 6.7727 | 116.5 | 116.6705 | -0.031007 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9687 | 6.7727 | 116.5 | 116.6705 | -0.031195 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9697 | 6.7657 | 116.5 | 116.6591 | -0.031291 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9707 | 6.7657 | 116.5 | 116.6591 | -0.031386 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9716 | 6.7657 | 116.5 | 116.6591 | -0.031481 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9727 | 6.7657 | 116.5 | 116.6591 | -0.031576 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9736 | 6.7657 | 116.5 | 116.6591 | -0.031671 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9747 | 6.7657 | 116.5 | 116.6591 | -0.031767 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9756 | 6.7657 | 116.5 | 116.6591 | -0.031862 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9767 | 6.7657 | 116.5 | 116.6591 | -0.031957 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9776 | 6.7504 | 116.5 | 116.6617 | -0.031924 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9787 | 6.7504 | 116.5 | 116.6617 | -0.03189 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9797 | 6.7504 | 116.5 | 116.6617 | -0.031857 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9807 | 6.7504 | 116.5 | 116.6617 | -0.031824 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9817 | 6.7504 | 116.5 | 116.6617 | -0.03179 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9827 | 6.7504 | 116.5 | 116.6617 | -0.031757 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9837 | 6.7504 | 116.5 | 116.6617 | -0.031723 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9846 | 6.7504 | 116.5 | 116.6617 | -0.03169 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9857 | 6.7504 | 116.5 | 116.6617 | -0.031657 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9866 | 6.7214 | 116.5 | 116.6747 | -0.031593 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9877 | 6.7214 | 116.5 | 116.6747 | -0.03153 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9886 | 6.7214 | 116.5 | 116.6747 | -0.031467 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9897 | 6.7214 | 116.5 | 116.6747 | -0.031403 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9906 | 6.7214 | 116.5 | 116.6747 | -0.03134 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9917 | 6.7214 | 116.5 | 116.6747 | -0.031277 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9927 | 6.7214 | 116.5 | 116.6747 | -0.031213 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9937 | 6.7214 | 116.5 | 116.6747 | -0.03115 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9947 | 6.7457 | 116.5 | 116.6698 | -0.031157 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9957 | 6.7457 | 116.5 | 116.6698 | -0.031165 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9967 | 6.7457 | 116.5 | 116.6698 | -0.031172 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9977 | 6.7457 | 116.5 | 116.6698 | -0.031179 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9987 | 6.7457 | 116.5 | 116.6698 | -0.031187 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 16.9996 | 6.7457 | 116.5 | 116.6698 | -0.031194 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0007 | 6.7457 | 116.5 | 116.6698 | -0.031202 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0016 | 6.7457 | 116.5 | 116.6698 | -0.031209 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0027 | 6.7876 | 116.5 | 116.6597 | -0.031196 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0036 | 6.7876 | 116.5 | 116.6597 | -0.031183 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0047 | 6.7876 | 116.5 | 116.6597 | -0.031169 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0057 | 6.7876 | 116.5 | 116.6597 | -0.031156 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0067 | 6.7876 | 116.5 | 116.6597 | -0.031143 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0077 | 6.7876 | 116.5 | 116.6597 | -0.03113 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0087 | 6.7876 | 116.5 | 116.6597 | -0.031116 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0097 | 6.7876 | 116.5 | 116.6597 | -0.031103 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0107 | 6.7876 | 116.5 | 116.6597 | -0.03109 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0117 | 6.7751 | 116.5 | 116.6518 | -0.031229 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0126 | 6.7751 | 116.5 | 116.6518 | -0.031369 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0137 | 6.7751 | 116.5 | 116.6518 | -0.031508 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0146 | 6.7751 | 116.5 | 116.6518 | -0.031648 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0157 | 6.7751 | 116.5 | 116.6518 | -0.031787 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0166 | 6.7751 | 116.5 | 116.6518 | -0.031927 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0177 | 6.7751 | 116.5 | 116.6518 | -0.032066 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0186 | 6.7751 | 116.5 | 116.6518 | -0.032206 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0197 | 6.7462 | 116.5 | 116.646 | -0.032286 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0207 | 6.7462 | 116.5 | 116.646 | -0.032367 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0217 | 6.7462 | 116.5 | 116.646 | -0.032448 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0227 | 6.7462 | 116.5 | 116.646 | -0.032529 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0237 | 6.7462 | 116.5 | 116.646 | -0.03261 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0247 | 6.7462 | 116.5 | 116.646 | -0.03269 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0257 | 6.7462 | 116.5 | 116.646 | -0.032771 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0267 | 6.7462 | 116.5 | 116.646 | -0.032852 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0276 | 6.7396 | 116.5 | 116.6568 | -0.032714 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0287 | 6.7396 | 116.5 | 116.6568 | -0.032577 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0296 | 6.7396 | 116.5 | 116.6568 | -0.032439 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0307 | 6.7396 | 116.5 | 116.6568 | -0.032301 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0316 | 6.7396 | 116.5 | 116.6568 | -0.032164 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0327 | 6.7396 | 116.5 | 116.6568 | -0.032026 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0337 | 6.7396 | 116.5 | 116.6568 | -0.031888 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0347 | 6.7396 | 116.5 | 116.6568 | -0.031751 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0357 | 6.7396 | 116.5 | 116.6568 | -0.031613 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0367 | 6.7295 | 116.5 | 116.659 | -0.031532 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0377 | 6.7295 | 116.5 | 116.659 | -0.03145 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0387 | 6.7295 | 116.5 | 116.659 | -0.031368 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0397 | 6.7295 | 116.5 | 116.659 | -0.031287 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0406 | 6.7295 | 116.5 | 116.659 | -0.031205 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0417 | 6.7295 | 116.5 | 116.659 | -0.031124 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0426 | 6.7295 | 116.5 | 116.659 | -0.031042 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0437 | 6.7295 | 116.5 | 116.659 | -0.030961 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0446 | 6.7367 | 116.5 | 116.6469 | -0.03098 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0457 | 6.7367 | 116.5 | 116.6469 | -0.031 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0466 | 6.7367 | 116.5 | 116.6469 | -0.031019 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0477 | 6.7367 | 116.5 | 116.6469 | -0.031039 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0487 | 6.7367 | 116.5 | 116.6469 | -0.031058 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0497 | 6.7367 | 116.5 | 116.6469 | -0.031078 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0507 | 6.7367 | 116.5 | 116.6469 | -0.031097 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0517 | 6.7367 | 116.5 | 116.6469 | -0.031117 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0527 | 6.7526 | 116.5 | 116.6603 | -0.031083 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0536 | 6.7526 | 116.5 | 116.6603 | -0.031049 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0547 | 6.7526 | 116.5 | 116.6603 | -0.031015 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0556 | 6.7526 | 116.5 | 116.6603 | -0.030982 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0567 | 6.7526 | 116.5 | 116.6603 | -0.030948 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0576 | 6.7526 | 116.5 | 116.6603 | -0.030914 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0587 | 6.7526 | 116.5 | 116.6603 | -0.03088 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0596 | 6.7526 | 116.5 | 116.6603 | -0.030846 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0607 | 6.7526 | 116.5 | 116.6603 | -0.030813 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0617 | 6.7666 | 116.5 | 116.671 | -0.030739 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0627 | 6.7666 | 116.5 | 116.671 | -0.030666 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0637 | 6.7666 | 116.5 | 116.671 | -0.030592 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0647 | 6.7666 | 116.5 | 116.671 | -0.030519 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0657 | 6.7666 | 116.5 | 116.671 | -0.030446 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0667 | 6.7666 | 116.5 | 116.671 | -0.030372 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0677 | 6.7666 | 116.5 | 116.671 | -0.030299 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0686 | 6.7666 | 116.5 | 116.671 | -0.030226 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0697 | 6.7637 | 116.5 | 116.6701 | -0.030149 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0706 | 6.7637 | 116.5 | 116.6701 | -0.030071 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0717 | 6.7637 | 116.5 | 116.6701 | -0.029994 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0726 | 6.7637 | 116.5 | 116.6701 | -0.029917 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0737 | 6.7637 | 116.5 | 116.6701 | -0.02984 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0746 | 6.7637 | 116.5 | 116.6701 | -0.029763 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0757 | 6.7637 | 116.5 | 116.6701 | -0.029686 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0767 | 6.7637 | 116.5 | 116.6701 | -0.029608 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0777 | 6.7458 | 116.5 | 116.6719 | -0.029625 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0787 | 6.7458 | 116.5 | 116.6719 | -0.029642 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0797 | 6.7458 | 116.5 | 116.6719 | -0.029659 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0807 | 6.7458 | 116.5 | 116.6719 | -0.029676 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0816 | 6.7458 | 116.5 | 116.6719 | -0.029693 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0827 | 6.7458 | 116.5 | 116.6719 | -0.02971 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0836 | 6.7458 | 116.5 | 116.6719 | -0.029727 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0847 | 6.7458 | 116.5 | 116.6719 | -0.029744 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0856 | 6.7458 | 116.5 | 116.6719 | -0.029761 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0867 | 6.7214 | 116.5 | 116.661 | -0.029971 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0876 | 6.7214 | 116.5 | 116.661 | -0.030181 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0887 | 6.7214 | 116.5 | 116.661 | -0.030392 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0897 | 6.7214 | 116.5 | 116.661 | -0.030602 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0907 | 6.7214 | 116.5 | 116.661 | -0.030812 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0917 | 6.7214 | 116.5 | 116.661 | -0.031022 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0927 | 6.7214 | 116.5 | 116.661 | -0.031233 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0937 | 6.7214 | 116.5 | 116.661 | -0.031443 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0947 | 6.7345 | 116.5 | 116.6695 | -0.031516 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0957 | 6.7345 | 116.5 | 116.6695 | -0.031589 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0966 | 6.7345 | 116.5 | 116.6695 | -0.031662 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0977 | 6.7345 | 116.5 | 116.6695 | -0.031735 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0986 | 6.7345 | 116.5 | 116.6695 | -0.031808 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.0997 | 6.7345 | 116.5 | 116.6695 | -0.031881 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1006 | 6.7345 | 116.5 | 116.6695 | -0.031954 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1017 | 6.7345 | 116.5 | 116.6695 | -0.032027 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1026 | 6.7543 | 116.5 | 116.6683 | -0.032025 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1037 | 6.7543 | 116.5 | 116.6683 | -0.032022 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1047 | 6.7543 | 116.5 | 116.6683 | -0.032019 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1057 | 6.7543 | 116.5 | 116.6683 | -0.032017 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1067 | 6.7543 | 116.5 | 116.6683 | -0.032014 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1077 | 6.7543 | 116.5 | 116.6683 | -0.032011 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1087 | 6.7543 | 116.5 | 116.6683 | -0.032009 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1096 | 6.7543 | 116.5 | 116.6683 | -0.032006 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1107 | 6.7543 | 116.5 | 116.6683 | -0.032004 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1116 | 6.7637 | 116.5 | 116.6705 | -0.032042 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1127 | 6.7637 | 116.5 | 116.6705 | -0.03208 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1136 | 6.7637 | 116.5 | 116.6705 | -0.032119 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1147 | 6.7637 | 116.5 | 116.6705 | -0.032157 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1156 | 6.7637 | 116.5 | 116.6705 | -0.032195 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1167 | 6.7637 | 116.5 | 116.6705 | -0.032234 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1177 | 6.7637 | 116.5 | 116.6705 | -0.032272 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1187 | 6.7637 | 116.5 | 116.6705 | -0.03231 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1197 | 6.7574 | 116.5 | 116.6737 | -0.032176 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1207 | 6.7574 | 116.5 | 116.6737 | -0.032041 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1217 | 6.7574 | 116.5 | 116.6737 | -0.031906 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1227 | 6.7574 | 116.5 | 116.6737 | -0.031771 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1237 | 6.7574 | 116.5 | 116.6737 | -0.031636 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1246 | 6.7574 | 116.5 | 116.6737 | -0.031501 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1257 | 6.7574 | 116.5 | 116.6737 | -0.031366 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1266 | 6.7574 | 116.5 | 116.6737 | -0.031231 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1277 | 6.7395 | 116.5 | 116.658 | -0.031216 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1286 | 6.7395 | 116.5 | 116.658 | -0.0312 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1297 | 6.7395 | 116.5 | 116.658 | -0.031184 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1307 | 6.7395 | 116.5 | 116.658 | -0.031168 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1317 | 6.7395 | 116.5 | 116.658 | -0.031152 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1327 | 6.7395 | 116.5 | 116.658 | -0.031136 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1337 | 6.7395 | 116.5 | 116.658 | -0.03112 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1347 | 6.7395 | 116.5 | 116.658 | -0.031104 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1357 | 6.7395 | 116.5 | 116.658 | -0.031088 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1367 | 6.7215 | 116.5 | 116.6539 | -0.031335 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1376 | 6.7215 | 116.5 | 116.6539 | -0.031581 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1387 | 6.7215 | 116.5 | 116.6539 | -0.031828 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1396 | 6.7215 | 116.5 | 116.6539 | -0.032075 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1407 | 6.7215 | 116.5 | 116.6539 | -0.032321 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1416 | 6.7215 | 116.5 | 116.6539 | -0.032568 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1427 | 6.7215 | 116.5 | 116.6539 | -0.032815 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1436 | 6.7215 | 116.5 | 116.6539 | -0.033062 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1447 | 6.7181 | 116.5 | 116.678 | -0.033121 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1457 | 6.7181 | 116.5 | 116.678 | -0.03318 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1467 | 6.7181 | 116.5 | 116.678 | -0.033239 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1477 | 6.7181 | 116.5 | 116.678 | -0.033298 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1487 | 6.7181 | 116.5 | 116.678 | -0.033357 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1497 | 6.7181 | 116.5 | 116.678 | -0.033417 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1507 | 6.7181 | 116.5 | 116.678 | -0.033476 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1517 | 6.7181 | 116.5 | 116.678 | -0.033535 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1526 | 6.7686 | 116.5 | 116.684 | -0.033378 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1537 | 6.7686 | 116.5 | 116.684 | -0.033221 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1546 | 6.7686 | 116.5 | 116.684 | -0.033064 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1557 | 6.7686 | 116.5 | 116.684 | -0.032907 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1566 | 6.7686 | 116.5 | 116.684 | -0.03275 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1577 | 6.7686 | 116.5 | 116.684 | -0.032593 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1587 | 6.7686 | 116.5 | 116.684 | -0.032436 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1597 | 6.7686 | 116.5 | 116.684 | -0.032279 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1607 | 6.7686 | 116.5 | 116.684 | -0.032122 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1617 | 6.7722 | 116.5 | 116.6765 | -0.031819 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1627 | 6.7722 | 116.5 | 116.6765 | -0.031516 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1637 | 6.7722 | 116.5 | 116.6765 | -0.031214 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1647 | 6.7722 | 116.5 | 116.6765 | -0.030911 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1656 | 6.7722 | 116.5 | 116.6765 | -0.030608 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1667 | 6.7722 | 116.5 | 116.6765 | -0.030305 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1676 | 6.7722 | 116.5 | 116.6765 | -0.030002 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1687 | 6.7722 | 116.5 | 116.6765 | -0.029699 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1696 | 6.7398 | 116.5 | 116.6738 | -0.029387 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1707 | 6.7398 | 116.5 | 116.6738 | -0.029075 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1716 | 6.7398 | 116.5 | 116.6738 | -0.028763 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1727 | 6.7398 | 116.5 | 116.6738 | -0.028452 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1737 | 6.7398 | 116.5 | 116.6738 | -0.02814 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1747 | 6.7398 | 116.5 | 116.6738 | -0.027828 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1757 | 6.7398 | 116.5 | 116.6738 | -0.027517 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1767 | 6.7398 | 116.5 | 116.6738 | -0.027205 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1777 | 6.7398 | 116.5 | 116.6738 | -0.026952 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1786 | 6.7421 | 116.5 | 116.6647 | -0.026841 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1797 | 6.7421 | 116.5 | 116.6647 | -0.02673 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1806 | 6.7421 | 116.5 | 116.6647 | -0.026619 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1817 | 6.7421 | 116.5 | 116.6647 | -0.026508 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1826 | 6.7421 | 116.5 | 116.6647 | -0.026397 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1837 | 6.7421 | 116.5 | 116.6647 | -0.026286 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1846 | 6.7421 | 116.5 | 116.6647 | -0.026175 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1857 | 6.7421 | 116.5 | 116.6647 | -0.026064 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1867 | 6.7352 | 116.5 | 116.6635 | -0.026112 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1877 | 6.7352 | 116.5 | 116.6635 | -0.02616 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1887 | 6.7352 | 116.5 | 116.6635 | -0.026207 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1897 | 6.7352 | 116.5 | 116.6635 | -0.026255 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1907 | 6.7352 | 116.5 | 116.6635 | -0.026303 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1917 | 6.7352 | 116.5 | 116.6635 | -0.026351 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1927 | 6.7352 | 116.5 | 116.6635 | -0.026398 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1936 | 6.7352 | 116.5 | 116.6635 | -0.026446 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1947 | 6.7297 | 116.5 | 116.6618 | -0.026336 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1956 | 6.7297 | 116.5 | 116.6618 | -0.026226 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1967 | 6.7297 | 116.5 | 116.6618 | -0.026117 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1976 | 6.7297 | 116.5 | 116.6618 | -0.026007 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1987 | 6.7297 | 116.5 | 116.6618 | -0.025897 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.1996 | 6.7297 | 116.5 | 116.6618 | -0.025787 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2007 | 6.7297 | 116.5 | 116.6618 | -0.025677 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2017 | 6.7297 | 116.5 | 116.6618 | -0.025568 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2027 | 6.7297 | 116.5 | 116.6618 | -0.025551 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2037 | 6.7374 | 116.5 | 116.6732 | -0.025324 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2047 | 6.7374 | 116.5 | 116.6732 | -0.025098 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2057 | 6.7374 | 116.5 | 116.6732 | -0.024872 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2066 | 6.7374 | 116.5 | 116.6732 | -0.024645 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2077 | 6.7374 | 116.5 | 116.6732 | -0.024419 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2086 | 6.7374 | 116.5 | 116.6732 | -0.024192 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2097 | 6.7374 | 116.5 | 116.6732 | -0.023966 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2106 | 6.7374 | 116.5 | 116.6732 | -0.023739 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2117 | 6.7372 | 116.5 | 116.6903 | -0.023624 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2126 | 6.7372 | 116.5 | 116.6903 | -0.023509 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2137 | 6.7372 | 116.5 | 116.6903 | -0.023394 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2147 | 6.7372 | 116.5 | 116.6903 | -0.023279 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2157 | 6.7372 | 116.5 | 116.6903 | -0.023164 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2167 | 6.7372 | 116.5 | 116.6903 | -0.023049 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2177 | 6.7372 | 116.5 | 116.6903 | -0.022934 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2187 | 6.7372 | 116.5 | 116.6903 | -0.022819 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2197 | 6.749 | 116.5 | 116.687 | -0.022935 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2207 | 6.749 | 116.5 | 116.687 | -0.023052 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2216 | 6.749 | 116.5 | 116.687 | -0.023169 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2227 | 6.749 | 116.5 | 116.687 | -0.023285 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2236 | 6.749 | 116.5 | 116.687 | -0.023402 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2247 | 6.749 | 116.5 | 116.687 | -0.023518 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2256 | 6.749 | 116.5 | 116.687 | -0.023635 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2267 | 6.749 | 116.5 | 116.687 | -0.023751 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2276 | 6.749 | 116.5 | 116.687 | -0.023729 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2287 | 6.7328 | 116.5 | 116.6841 | -0.023793 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2297 | 6.7328 | 116.5 | 116.6841 | -0.023856 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2307 | 6.7328 | 116.5 | 116.6841 | -0.02392 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2317 | 6.7328 | 116.5 | 116.6841 | -0.023984 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2327 | 6.7328 | 116.5 | 116.6841 | -0.024048 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2337 | 6.7328 | 116.5 | 116.6841 | -0.024112 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2346 | 6.7328 | 116.5 | 116.6841 | -0.024175 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2357 | 6.7328 | 116.5 | 116.6841 | -0.024239 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2366 | 6.713 | 116.5 | 116.6885 | -0.02426 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2377 | 6.713 | 116.5 | 116.6885 | -0.024282 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2386 | 6.713 | 116.5 | 116.6885 | -0.024303 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2397 | 6.713 | 116.5 | 116.6885 | -0.024324 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2406 | 6.713 | 116.5 | 116.6885 | -0.024346 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2417 | 6.713 | 116.5 | 116.6885 | -0.024367 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2427 | 6.713 | 116.5 | 116.6885 | -0.024388 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2437 | 6.713 | 116.5 | 116.6885 | -0.02441 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2447 | 6.7142 | 116.5 | 116.6798 | -0.02449 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2457 | 6.7142 | 116.5 | 116.6798 | -0.02457 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2467 | 6.7142 | 116.5 | 116.6798 | -0.02465 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2477 | 6.7142 | 116.5 | 116.6798 | -0.02473 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2487 | 6.7142 | 116.5 | 116.6798 | -0.02481 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2496 | 6.7142 | 116.5 | 116.6798 | -0.02489 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2507 | 6.7142 | 116.5 | 116.6798 | -0.02497 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2516 | 6.7142 | 116.5 | 116.6798 | -0.02505 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2527 | 6.7142 | 116.5 | 116.6798 | -0.025267 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2536 | 6.7516 | 116.5 | 116.669 | -0.025228 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2547 | 6.7516 | 116.5 | 116.669 | -0.025188 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2557 | 6.7516 | 116.5 | 116.669 | -0.025149 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2567 | 6.7516 | 116.5 | 116.669 | -0.02511 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2577 | 6.7516 | 116.5 | 116.669 | -0.02507 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2587 | 6.7516 | 116.5 | 116.669 | -0.025031 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2597 | 6.7516 | 116.5 | 116.669 | -0.024992 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2607 | 6.7516 | 116.5 | 116.669 | -0.024952 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2617 | 6.7651 | 116.5 | 116.6682 | -0.024756 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2626 | 6.7651 | 116.5 | 116.6682 | -0.024559 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2637 | 6.7651 | 116.5 | 116.6682 | -0.024363 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2646 | 6.7651 | 116.5 | 116.6682 | -0.024166 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2657 | 6.7651 | 116.5 | 116.6682 | -0.02397 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2666 | 6.7651 | 116.5 | 116.6682 | -0.023773 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2677 | 6.7651 | 116.5 | 116.6682 | -0.023577 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2686 | 6.7651 | 116.5 | 116.6682 | -0.02338 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2697 | 6.7339 | 116.5 | 116.6985 | -0.023369 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2707 | 6.7339 | 116.5 | 116.6985 | -0.023358 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2717 | 6.7339 | 116.5 | 116.6985 | -0.023347 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2727 | 6.7339 | 116.5 | 116.6985 | -0.023336 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2737 | 6.7339 | 116.5 | 116.6985 | -0.023324 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2747 | 6.7339 | 116.5 | 116.6985 | -0.023313 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2757 | 6.7339 | 116.5 | 116.6985 | -0.023302 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2767 | 6.7339 | 116.5 | 116.6985 | -0.023291 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2776 | 6.7339 | 116.5 | 116.6985 | -0.023193 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2787 | 6.715 | 116.5 | 116.7008 | -0.0231 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2796 | 6.715 | 116.5 | 116.7008 | -0.023006 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2807 | 6.715 | 116.5 | 116.7008 | -0.022913 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2816 | 6.715 | 116.5 | 116.7008 | -0.022819 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2827 | 6.715 | 116.5 | 116.7008 | -0.022726 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2837 | 6.715 | 116.5 | 116.7008 | -0.022632 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2847 | 6.715 | 116.5 | 116.7008 | -0.022539 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2857 | 6.715 | 116.5 | 116.7008 | -0.022445 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2867 | 6.724 | 116.5 | 116.6866 | -0.022298 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2877 | 6.724 | 116.5 | 116.6866 | -0.02215 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2887 | 6.724 | 116.5 | 116.6866 | -0.022003 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2897 | 6.724 | 116.5 | 116.6866 | -0.021855 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2906 | 6.724 | 116.5 | 116.6866 | -0.021708 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2917 | 6.724 | 116.5 | 116.6866 | -0.02156 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2926 | 6.724 | 116.5 | 116.6866 | -0.021413 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2937 | 6.724 | 116.5 | 116.6866 | -0.021265 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2946 | 6.7349 | 116.5 | 116.6922 | -0.021155 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2957 | 6.7349 | 116.5 | 116.6922 | -0.021046 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2966 | 6.7349 | 116.5 | 116.6922 | -0.020936 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2977 | 6.7349 | 116.5 | 116.6922 | -0.020826 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2987 | 6.7349 | 116.5 | 116.6922 | -0.020716 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.2997 | 6.7349 | 116.5 | 116.6922 | -0.020607 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3007 | 6.7349 | 116.5 | 116.6922 | -0.020497 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3017 | 6.7349 | 116.5 | 116.6922 | -0.020387 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3027 | 6.7349 | 116.5 | 116.6922 | -0.02067 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3036 | 6.7599 | 116.5 | 116.6848 | -0.020603 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3047 | 6.7599 | 116.5 | 116.6848 | -0.020535 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3056 | 6.7599 | 116.5 | 116.6848 | -0.020468 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3067 | 6.7599 | 116.5 | 116.6848 | -0.0204 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3076 | 6.7599 | 116.5 | 116.6848 | -0.020333 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3087 | 6.7599 | 116.5 | 116.6848 | -0.020266 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3096 | 6.7599 | 116.5 | 116.6848 | -0.020198 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3107 | 6.7599 | 116.5 | 116.6848 | -0.020131 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3117 | 6.7731 | 116.5 | 116.6812 | -0.020267 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3127 | 6.7731 | 116.5 | 116.6812 | -0.020403 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3137 | 6.7731 | 116.5 | 116.6812 | -0.020539 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3147 | 6.7731 | 116.5 | 116.6812 | -0.020675 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3157 | 6.7731 | 116.5 | 116.6812 | -0.020811 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3167 | 6.7731 | 116.5 | 116.6812 | -0.020947 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3177 | 6.7731 | 116.5 | 116.6812 | -0.021083 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3186 | 6.7731 | 116.5 | 116.6812 | -0.021219 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3197 | 6.7688 | 116.5 | 116.6707 | -0.021447 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3206 | 6.7688 | 116.5 | 116.6707 | -0.021675 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3217 | 6.7688 | 116.5 | 116.6707 | -0.021903 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3226 | 6.7688 | 116.5 | 116.6707 | -0.022131 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3237 | 6.7688 | 116.5 | 116.6707 | -0.022359 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3246 | 6.7688 | 116.5 | 116.6707 | -0.022587 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3257 | 6.7688 | 116.5 | 116.6707 | -0.022815 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3267 | 6.7688 | 116.5 | 116.6707 | -0.023043 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3277 | 6.7688 | 116.5 | 116.6707 | -0.023271 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3287 | 6.7471 | 116.5 | 116.6783 | -0.023351 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3297 | 6.7471 | 116.5 | 116.6783 | -0.023431 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3307 | 6.7471 | 116.5 | 116.6783 | -0.02351 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3316 | 6.7471 | 116.5 | 116.6783 | -0.02359 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3327 | 6.7471 | 116.5 | 116.6783 | -0.02367 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3336 | 6.7471 | 116.5 | 116.6783 | -0.02375 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3347 | 6.7471 | 116.5 | 116.6783 | -0.023829 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3356 | 6.7471 | 116.5 | 116.6783 | -0.023909 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3367 | 6.735 | 116.5 | 116.6843 | -0.024007 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3376 | 6.735 | 116.5 | 116.6843 | -0.024105 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3387 | 6.735 | 116.5 | 116.6843 | -0.024203 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3397 | 6.735 | 116.5 | 116.6843 | -0.024302 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3407 | 6.735 | 116.5 | 116.6843 | -0.0244 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3417 | 6.735 | 116.5 | 116.6843 | -0.024498 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3427 | 6.735 | 116.5 | 116.6843 | -0.024596 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3437 | 6.735 | 116.5 | 116.6843 | -0.024694 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3447 | 6.7176 | 116.5 | 116.6721 | -0.025045 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3457 | 6.7176 | 116.5 | 116.6721 | -0.025396 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3466 | 6.7176 | 116.5 | 116.6721 | -0.025747 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3477 | 6.7176 | 116.5 | 116.6721 | -0.026098 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3486 | 6.7176 | 116.5 | 116.6721 | -0.026449 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3497 | 6.7176 | 116.5 | 116.6721 | -0.0268 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3506 | 6.7176 | 116.5 | 116.6721 | -0.027151 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3517 | 6.7176 | 116.5 | 116.6721 | -0.027502 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3526 | 6.7176 | 116.5 | 116.6721 | -0.027853 | 0.99975 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3537 | 6.7239 | 116.5 | 116.693 | -0.028062 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3547 | 6.7239 | 116.5 | 116.693 | -0.028271 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3557 | 6.7239 | 116.5 | 116.693 | -0.02848 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3567 | 6.7239 | 116.5 | 116.693 | -0.028689 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3577 | 6.7239 | 116.5 | 116.693 | -0.028898 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3587 | 6.7239 | 116.5 | 116.693 | -0.029107 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3596 | 6.7239 | 116.5 | 116.693 | -0.029316 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3607 | 6.7239 | 116.5 | 116.693 | -0.029525 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3616 | 6.7557 | 116.5 | 116.7032 | -0.029473 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3627 | 6.7557 | 116.5 | 116.7032 | -0.02942 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3636 | 6.7557 | 116.5 | 116.7032 | -0.029368 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3647 | 6.7557 | 116.5 | 116.7032 | -0.029315 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3656 | 6.7557 | 116.5 | 116.7032 | -0.029262 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3667 | 6.7557 | 116.5 | 116.7032 | -0.02921 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3677 | 6.7557 | 116.5 | 116.7032 | -0.029157 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3687 | 6.7557 | 116.5 | 116.7032 | -0.029105 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3697 | 6.7534 | 116.5 | 116.7133 | -0.029078 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3707 | 6.7534 | 116.5 | 116.7133 | -0.029051 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3717 | 6.7534 | 116.5 | 116.7133 | -0.029024 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3727 | 6.7534 | 116.5 | 116.7133 | -0.028997 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3737 | 6.7534 | 116.5 | 116.7133 | -0.02897 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3746 | 6.7534 | 116.5 | 116.7133 | -0.028943 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3757 | 6.7534 | 116.5 | 116.7133 | -0.028917 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3766 | 6.7534 | 116.5 | 116.7133 | -0.02889 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3777 | 6.7534 | 116.5 | 116.7133 | -0.028863 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3786 | 6.7601 | 116.5 | 116.6976 | -0.028922 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3797 | 6.7601 | 116.5 | 116.6976 | -0.028982 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3807 | 6.7601 | 116.5 | 116.6976 | -0.029041 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3817 | 6.7601 | 116.5 | 116.6976 | -0.0291 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3827 | 6.7601 | 116.5 | 116.6976 | -0.029159 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3837 | 6.7601 | 116.5 | 116.6976 | -0.029219 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3847 | 6.7601 | 116.5 | 116.6976 | -0.029278 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3857 | 6.7601 | 116.5 | 116.6976 | -0.029337 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3867 | 6.7569 | 116.5 | 116.6655 | -0.029267 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3876 | 6.7569 | 116.5 | 116.6655 | -0.029197 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3887 | 6.7569 | 116.5 | 116.6655 | -0.029126 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3896 | 6.7569 | 116.5 | 116.6655 | -0.029056 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3907 | 6.7569 | 116.5 | 116.6655 | -0.028986 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3916 | 6.7569 | 116.5 | 116.6655 | -0.028916 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3927 | 6.7569 | 116.5 | 116.6655 | -0.028845 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3936 | 6.7569 | 116.5 | 116.6655 | -0.028775 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3947 | 6.7222 | 116.5 | 116.6665 | -0.028713 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3957 | 6.7222 | 116.5 | 116.6665 | -0.028651 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3967 | 6.7222 | 116.5 | 116.6665 | -0.028589 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3977 | 6.7222 | 116.5 | 116.6665 | -0.028526 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3987 | 6.7222 | 116.5 | 116.6665 | -0.028464 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.3997 | 6.7222 | 116.5 | 116.6665 | -0.028402 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4007 | 6.7222 | 116.5 | 116.6665 | -0.02834 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4017 | 6.7222 | 116.5 | 116.6665 | -0.028278 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4026 | 6.7222 | 116.5 | 116.6665 | -0.028215 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4037 | 6.7443 | 116.5 | 116.6703 | -0.028172 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4046 | 6.7443 | 116.5 | 116.6703 | -0.028129 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4057 | 6.7443 | 116.5 | 116.6703 | -0.028085 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4066 | 6.7443 | 116.5 | 116.6703 | -0.028042 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4077 | 6.7443 | 116.5 | 116.6703 | -0.027998 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4087 | 6.7443 | 116.5 | 116.6703 | -0.027955 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4097 | 6.7443 | 116.5 | 116.6703 | -0.027912 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4107 | 6.7443 | 116.5 | 116.6703 | -0.027868 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4117 | 6.7829 | 116.5 | 116.6771 | -0.027956 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4127 | 6.7829 | 116.5 | 116.6771 | -0.028045 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4137 | 6.7829 | 116.5 | 116.6771 | -0.028133 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4147 | 6.7829 | 116.5 | 116.6771 | -0.028221 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4156 | 6.7829 | 116.5 | 116.6771 | -0.02831 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4167 | 6.7829 | 116.5 | 116.6771 | -0.028398 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4176 | 6.7829 | 116.5 | 116.6771 | -0.028486 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4187 | 6.7829 | 116.5 | 116.6771 | -0.028575 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4196 | 6.7589 | 116.5 | 116.6932 | -0.028679 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4207 | 6.7589 | 116.5 | 116.6932 | -0.028784 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4216 | 6.7589 | 116.5 | 116.6932 | -0.028889 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4227 | 6.7589 | 116.5 | 116.6932 | -0.028994 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4237 | 6.7589 | 116.5 | 116.6932 | -0.029099 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4247 | 6.7589 | 116.5 | 116.6932 | -0.029204 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4257 | 6.7589 | 116.5 | 116.6932 | -0.029308 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4267 | 6.7589 | 116.5 | 116.6932 | -0.029413 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4277 | 6.7589 | 116.5 | 116.6932 | -0.029518 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4286 | 6.74 | 116.5 | 116.697 | -0.029797 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4297 | 6.74 | 116.5 | 116.697 | -0.030076 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4306 | 6.74 | 116.5 | 116.697 | -0.030355 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4317 | 6.74 | 116.5 | 116.697 | -0.030634 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4326 | 6.74 | 116.5 | 116.697 | -0.030913 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4337 | 6.74 | 116.5 | 116.697 | -0.031192 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4346 | 6.74 | 116.5 | 116.697 | -0.031471 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4357 | 6.74 | 116.5 | 116.697 | -0.03175 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4367 | 6.7118 | 116.5 | 116.6948 | -0.031777 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4377 | 6.7118 | 116.5 | 116.6948 | -0.031805 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4387 | 6.7118 | 116.5 | 116.6948 | -0.031832 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4397 | 6.7118 | 116.5 | 116.6948 | -0.03186 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4407 | 6.7118 | 116.5 | 116.6948 | -0.031887 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4417 | 6.7118 | 116.5 | 116.6948 | -0.031915 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4427 | 6.7118 | 116.5 | 116.6948 | -0.031943 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4436 | 6.7118 | 116.5 | 116.6948 | -0.03197 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4447 | 6.6893 | 116.5 | 116.6969 | -0.031909 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4456 | 6.6893 | 116.5 | 116.6969 | -0.031848 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4467 | 6.6893 | 116.5 | 116.6969 | -0.031787 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4476 | 6.6893 | 116.5 | 116.6969 | -0.031726 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4487 | 6.6893 | 116.5 | 116.6969 | -0.031665 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4496 | 6.6893 | 116.5 | 116.6969 | -0.031604 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4507 | 6.6893 | 116.5 | 116.6969 | -0.031543 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4517 | 6.6893 | 116.5 | 116.6969 | -0.031482 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4527 | 6.6893 | 116.5 | 116.6969 | -0.031421 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4537 | 6.7448 | 116.5 | 116.7036 | -0.031662 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4547 | 6.7448 | 116.5 | 116.7036 | -0.031902 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4557 | 6.7448 | 116.5 | 116.7036 | -0.032143 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4566 | 6.7448 | 116.5 | 116.7036 | -0.032384 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4577 | 6.7448 | 116.5 | 116.7036 | -0.032625 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4586 | 6.7448 | 116.5 | 116.7036 | -0.032866 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4597 | 6.7448 | 116.5 | 116.7036 | -0.033106 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4606 | 6.7448 | 116.5 | 116.7036 | -0.033347 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4617 | 6.7661 | 116.5 | 116.6892 | -0.033383 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4626 | 6.7661 | 116.5 | 116.6892 | -0.033419 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4637 | 6.7661 | 116.5 | 116.6892 | -0.033454 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4647 | 6.7661 | 116.5 | 116.6892 | -0.03349 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4657 | 6.7661 | 116.5 | 116.6892 | -0.033526 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4667 | 6.7661 | 116.5 | 116.6892 | -0.033562 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4677 | 6.7661 | 116.5 | 116.6892 | -0.033597 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4687 | 6.7661 | 116.5 | 116.6892 | -0.033633 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4697 | 6.738 | 116.5 | 116.6765 | -0.033541 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4707 | 6.738 | 116.5 | 116.6765 | -0.03345 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4716 | 6.738 | 116.5 | 116.6765 | -0.033358 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4727 | 6.738 | 116.5 | 116.6765 | -0.033267 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4736 | 6.738 | 116.5 | 116.6765 | -0.033175 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4747 | 6.738 | 116.5 | 116.6765 | -0.033084 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4756 | 6.738 | 116.5 | 116.6765 | -0.032992 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4767 | 6.738 | 116.5 | 116.6765 | -0.032901 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4776 | 6.738 | 116.5 | 116.6765 | -0.032809 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4787 | 6.7327 | 116.5 | 116.6861 | -0.03298 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4797 | 6.7327 | 116.5 | 116.6861 | -0.03315 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4807 | 6.7327 | 116.5 | 116.6861 | -0.03332 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4817 | 6.7327 | 116.5 | 116.6861 | -0.03349 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4827 | 6.7327 | 116.5 | 116.6861 | -0.033661 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4837 | 6.7327 | 116.5 | 116.6861 | -0.033831 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4846 | 6.7327 | 116.5 | 116.6861 | -0.034001 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4857 | 6.7327 | 116.5 | 116.6861 | -0.034172 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4866 | 6.7182 | 116.5 | 116.6688 | -0.034324 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4877 | 6.7182 | 116.5 | 116.6688 | -0.034476 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4886 | 6.7182 | 116.5 | 116.6688 | -0.034629 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4897 | 6.7182 | 116.5 | 116.6688 | -0.034781 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4906 | 6.7182 | 116.5 | 116.6688 | -0.034933 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4917 | 6.7182 | 116.5 | 116.6688 | -0.035086 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4927 | 6.7182 | 116.5 | 116.6688 | -0.035238 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4937 | 6.7182 | 116.5 | 116.6688 | -0.03539 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4947 | 6.7333 | 116.5 | 116.6589 | -0.03522 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4957 | 6.7333 | 116.5 | 116.6589 | -0.035051 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4967 | 6.7333 | 116.5 | 116.6589 | -0.034881 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4977 | 6.7333 | 116.5 | 116.6589 | -0.034711 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4987 | 6.7333 | 116.5 | 116.6589 | -0.034541 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.4996 | 6.7333 | 116.5 | 116.6589 | -0.034371 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5007 | 6.7333 | 116.5 | 116.6589 | -0.034201 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5016 | 6.7333 | 116.5 | 116.6589 | -0.034031 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5027 | 6.7333 | 116.5 | 116.6589 | -0.033861 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5036 | 6.7539 | 116.5 | 116.6699 | -0.033666 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5047 | 6.7539 | 116.5 | 116.6699 | -0.033471 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5057 | 6.7539 | 116.5 | 116.6699 | -0.033276 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5067 | 6.7539 | 116.5 | 116.6699 | -0.033081 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5077 | 6.7539 | 116.5 | 116.6699 | -0.032886 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5087 | 6.7539 | 116.5 | 116.6699 | -0.032691 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5097 | 6.7539 | 116.5 | 116.6699 | -0.032496 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5107 | 6.7539 | 116.5 | 116.6699 | -0.032301 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5117 | 6.7518 | 116.5 | 116.684 | -0.032246 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5126 | 6.7518 | 116.5 | 116.684 | -0.032192 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5137 | 6.7518 | 116.5 | 116.684 | -0.032137 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5146 | 6.7518 | 116.5 | 116.684 | -0.032082 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5157 | 6.7518 | 116.5 | 116.684 | -0.032028 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5166 | 6.7518 | 116.5 | 116.684 | -0.031973 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5177 | 6.7518 | 116.5 | 116.684 | -0.031918 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5186 | 6.7518 | 116.5 | 116.684 | -0.031864 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5197 | 6.7319 | 116.5 | 116.6823 | -0.031821 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5207 | 6.7319 | 116.5 | 116.6823 | -0.031778 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5217 | 6.7319 | 116.5 | 116.6823 | -0.031735 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5227 | 6.7319 | 116.5 | 116.6823 | -0.031692 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5237 | 6.7319 | 116.5 | 116.6823 | -0.03165 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5247 | 6.7319 | 116.5 | 116.6823 | -0.031607 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5257 | 6.7319 | 116.5 | 116.6823 | -0.031564 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5267 | 6.7319 | 116.5 | 116.6823 | -0.031521 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5276 | 6.7319 | 116.5 | 116.6823 | -0.031478 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5287 | 6.7262 | 116.5 | 116.6731 | -0.031407 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5296 | 6.7262 | 116.5 | 116.6731 | -0.031335 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5307 | 6.7262 | 116.5 | 116.6731 | -0.031264 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5316 | 6.7262 | 116.5 | 116.6731 | -0.031192 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5327 | 6.7262 | 116.5 | 116.6731 | -0.031121 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5337 | 6.7262 | 116.5 | 116.6731 | -0.031049 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5347 | 6.7262 | 116.5 | 116.6731 | -0.030978 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5357 | 6.7262 | 116.5 | 116.6731 | -0.030906 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5367 | 6.7211 | 116.5 | 116.6675 | -0.030995 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5377 | 6.7211 | 116.5 | 116.6675 | -0.031085 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5387 | 6.7211 | 116.5 | 116.6675 | -0.031174 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5397 | 6.7211 | 116.5 | 116.6675 | -0.031263 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5406 | 6.7211 | 116.5 | 116.6675 | -0.031352 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5417 | 6.7211 | 116.5 | 116.6675 | -0.031442 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5426 | 6.7211 | 116.5 | 116.6675 | -0.031531 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5437 | 6.7211 | 116.5 | 116.6675 | -0.03162 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5446 | 6.7281 | 116.5 | 116.6625 | -0.03182 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5457 | 6.7281 | 116.5 | 116.6625 | -0.03202 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5466 | 6.7281 | 116.5 | 116.6625 | -0.032221 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5477 | 6.7281 | 116.5 | 116.6625 | -0.032421 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5487 | 6.7281 | 116.5 | 116.6625 | -0.032621 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5497 | 6.7281 | 116.5 | 116.6625 | -0.032821 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5507 | 6.7281 | 116.5 | 116.6625 | -0.033021 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5517 | 6.7281 | 116.5 | 116.6625 | -0.033221 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5527 | 6.7281 | 116.5 | 116.6625 | -0.033421 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5536 | 6.7493 | 116.5 | 116.6689 | -0.033403 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5547 | 6.7493 | 116.5 | 116.6689 | -0.033385 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5556 | 6.7493 | 116.5 | 116.6689 | -0.033367 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5567 | 6.7493 | 116.5 | 116.6689 | -0.033349 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5576 | 6.7493 | 116.5 | 116.6689 | -0.03333 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5587 | 6.7493 | 116.5 | 116.6689 | -0.033312 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5596 | 6.7493 | 116.5 | 116.6689 | -0.033294 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5607 | 6.7493 | 116.5 | 116.6689 | -0.033276 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5617 | 6.7628 | 116.5 | 116.671 | -0.033311 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5627 | 6.7628 | 116.5 | 116.671 | -0.033346 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5637 | 6.7628 | 116.5 | 116.671 | -0.033381 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5647 | 6.7628 | 116.5 | 116.671 | -0.033416 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5657 | 6.7628 | 116.5 | 116.671 | -0.033451 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5667 | 6.7628 | 116.5 | 116.671 | -0.033486 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5677 | 6.7628 | 116.5 | 116.671 | -0.033521 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5686 | 6.7628 | 116.5 | 116.671 | -0.033556 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5697 | 6.7433 | 116.5 | 116.6623 | -0.033721 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5706 | 6.7433 | 116.5 | 116.6623 | -0.033886 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5717 | 6.7433 | 116.5 | 116.6623 | -0.034052 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5726 | 6.7433 | 116.5 | 116.6623 | -0.034217 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5737 | 6.7433 | 116.5 | 116.6623 | -0.034382 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5746 | 6.7433 | 116.5 | 116.6623 | -0.034548 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5757 | 6.7433 | 116.5 | 116.6623 | -0.034713 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5767 | 6.7433 | 116.5 | 116.6623 | -0.034878 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5777 | 6.7433 | 116.5 | 116.6623 | -0.035044 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5787 | 6.7266 | 116.5 | 116.6557 | -0.035079 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5797 | 6.7266 | 116.5 | 116.6557 | -0.035114 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5807 | 6.7266 | 116.5 | 116.6557 | -0.035149 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5816 | 6.7266 | 116.5 | 116.6557 | -0.035184 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5827 | 6.7266 | 116.5 | 116.6557 | -0.035219 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5836 | 6.7266 | 116.5 | 116.6557 | -0.035254 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5847 | 6.7266 | 116.5 | 116.6557 | -0.035289 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5856 | 6.7266 | 116.5 | 116.6557 | -0.035324 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5867 | 6.7214 | 116.5 | 116.6553 | -0.03544 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5876 | 6.7214 | 116.5 | 116.6553 | -0.035557 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5887 | 6.7214 | 116.5 | 116.6553 | -0.035674 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5897 | 6.7214 | 116.5 | 116.6553 | -0.03579 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5907 | 6.7214 | 116.5 | 116.6553 | -0.035907 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5917 | 6.7214 | 116.5 | 116.6553 | -0.036024 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5927 | 6.7214 | 116.5 | 116.6553 | -0.036141 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5937 | 6.7214 | 116.5 | 116.6553 | -0.036257 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5947 | 6.7228 | 116.5 | 116.6685 | -0.036347 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5957 | 6.7228 | 116.5 | 116.6685 | -0.036437 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5966 | 6.7228 | 116.5 | 116.6685 | -0.036527 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5977 | 6.7228 | 116.5 | 116.6685 | -0.036616 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5986 | 6.7228 | 116.5 | 116.6685 | -0.036706 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.5997 | 6.7228 | 116.5 | 116.6685 | -0.036796 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6006 | 6.7228 | 116.5 | 116.6685 | -0.036886 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6017 | 6.7228 | 116.5 | 116.6685 | -0.036976 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6026 | 6.7228 | 116.5 | 116.6685 | -0.037066 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6037 | 6.7578 | 116.5 | 116.674 | -0.036708 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6047 | 6.7578 | 116.5 | 116.674 | -0.03635 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6057 | 6.7578 | 116.5 | 116.674 | -0.035992 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6067 | 6.7578 | 116.5 | 116.674 | -0.035634 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6077 | 6.7578 | 116.5 | 116.674 | -0.035276 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6087 | 6.7578 | 116.5 | 116.674 | -0.034918 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6096 | 6.7578 | 116.5 | 116.674 | -0.03456 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6107 | 6.7578 | 116.5 | 116.674 | -0.034202 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6116 | 6.7464 | 116.5 | 116.6736 | -0.034094 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6127 | 6.7464 | 116.5 | 116.6736 | -0.033986 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6136 | 6.7464 | 116.5 | 116.6736 | -0.033877 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6147 | 6.7464 | 116.5 | 116.6736 | -0.033769 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6156 | 6.7464 | 116.5 | 116.6736 | -0.033661 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6167 | 6.7464 | 116.5 | 116.6736 | -0.033552 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6177 | 6.7464 | 116.5 | 116.6736 | -0.033444 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6187 | 6.7464 | 116.5 | 116.6736 | -0.033336 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6197 | 6.717 | 116.5 | 116.6685 | -0.033558 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6207 | 6.717 | 116.5 | 116.6685 | -0.033781 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6217 | 6.717 | 116.5 | 116.6685 | -0.034003 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6227 | 6.717 | 116.5 | 116.6685 | -0.034225 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6237 | 6.717 | 116.5 | 116.6685 | -0.034448 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6246 | 6.717 | 116.5 | 116.6685 | -0.03467 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6257 | 6.717 | 116.5 | 116.6685 | -0.034893 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6266 | 6.717 | 116.5 | 116.6685 | -0.035115 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6277 | 6.717 | 116.5 | 116.6685 | -0.035338 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6286 | 6.7149 | 116.5 | 116.6723 | -0.035366 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6297 | 6.7149 | 116.5 | 116.6723 | -0.035395 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6307 | 6.7149 | 116.5 | 116.6723 | -0.035424 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6317 | 6.7149 | 116.5 | 116.6723 | -0.035453 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6327 | 6.7149 | 116.5 | 116.6723 | -0.035482 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6337 | 6.7149 | 116.5 | 116.6723 | -0.035511 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6347 | 6.7149 | 116.5 | 116.6723 | -0.03554 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6357 | 6.7149 | 116.5 | 116.6723 | -0.035569 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6367 | 6.7181 | 116.5 | 116.6462 | -0.035684 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6376 | 6.7181 | 116.5 | 116.6462 | -0.0358 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6387 | 6.7181 | 116.5 | 116.6462 | -0.035916 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6396 | 6.7181 | 116.5 | 116.6462 | -0.036032 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6407 | 6.7181 | 116.5 | 116.6462 | -0.036148 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6416 | 6.7181 | 116.5 | 116.6462 | -0.036264 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6427 | 6.7181 | 116.5 | 116.6462 | -0.03638 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6436 | 6.7181 | 116.5 | 116.6462 | -0.036496 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6447 | 6.748 | 116.5 | 116.6459 | -0.036496 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6457 | 6.748 | 116.5 | 116.6459 | -0.036497 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6467 | 6.748 | 116.5 | 116.6459 | -0.036498 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6477 | 6.748 | 116.5 | 116.6459 | -0.036499 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6487 | 6.748 | 116.5 | 116.6459 | -0.0365 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6497 | 6.748 | 116.5 | 116.6459 | -0.036501 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6507 | 6.748 | 116.5 | 116.6459 | -0.036502 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6517 | 6.748 | 116.5 | 116.6459 | -0.036503 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6526 | 6.748 | 116.5 | 116.6459 | -0.036503 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6537 | 6.7586 | 116.5 | 116.6647 | -0.036301 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6546 | 6.7586 | 116.5 | 116.6647 | -0.036098 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6557 | 6.7586 | 116.5 | 116.6647 | -0.035896 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6566 | 6.7586 | 116.5 | 116.6647 | -0.035694 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6577 | 6.7586 | 116.5 | 116.6647 | -0.035491 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6587 | 6.7586 | 116.5 | 116.6647 | -0.035289 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6597 | 6.7586 | 116.5 | 116.6647 | -0.035086 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6607 | 6.7586 | 116.5 | 116.6647 | -0.034884 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6617 | 6.7356 | 116.5 | 116.6469 | -0.035024 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6627 | 6.7356 | 116.5 | 116.6469 | -0.035164 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6637 | 6.7356 | 116.5 | 116.6469 | -0.035305 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6647 | 6.7356 | 116.5 | 116.6469 | -0.035445 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6656 | 6.7356 | 116.5 | 116.6469 | -0.035586 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6667 | 6.7356 | 116.5 | 116.6469 | -0.035726 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6676 | 6.7356 | 116.5 | 116.6469 | -0.035867 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6687 | 6.7356 | 116.5 | 116.6469 | -0.036007 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6696 | 6.7218 | 116.5 | 116.661 | -0.03631 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6707 | 6.7218 | 116.5 | 116.661 | -0.036612 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6716 | 6.7218 | 116.5 | 116.661 | -0.036915 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6727 | 6.7218 | 116.5 | 116.661 | -0.037217 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6737 | 6.7218 | 116.5 | 116.661 | -0.03752 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6747 | 6.7218 | 116.5 | 116.661 | -0.037822 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6757 | 6.7218 | 116.5 | 116.661 | -0.038125 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6767 | 6.7218 | 116.5 | 116.661 | -0.038427 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6777 | 6.7218 | 116.5 | 116.661 | -0.03873 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6786 | 6.7292 | 116.5 | 116.6514 | -0.03898 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6797 | 6.7292 | 116.5 | 116.6514 | -0.03923 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6806 | 6.7292 | 116.5 | 116.6514 | -0.03948 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6817 | 6.7292 | 116.5 | 116.6514 | -0.03973 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6826 | 6.7292 | 116.5 | 116.6514 | -0.03998 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6837 | 6.7292 | 116.5 | 116.6514 | -0.04023 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6846 | 6.7292 | 116.5 | 116.6514 | -0.04048 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6857 | 6.7292 | 116.5 | 116.6514 | -0.04073 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6867 | 6.7101 | 116.5 | 116.6304 | -0.040792 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6877 | 6.7101 | 116.5 | 116.6304 | -0.040854 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6887 | 6.7101 | 116.5 | 116.6304 | -0.040916 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6897 | 6.7101 | 116.5 | 116.6304 | -0.040977 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6907 | 6.7101 | 116.5 | 116.6304 | -0.041039 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6917 | 6.7101 | 116.5 | 116.6304 | -0.041101 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6927 | 6.7101 | 116.5 | 116.6304 | -0.041163 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6936 | 6.7101 | 116.5 | 116.6304 | -0.041225 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6947 | 6.7168 | 116.5 | 116.6657 | -0.040844 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6956 | 6.7168 | 116.5 | 116.6657 | -0.040464 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6967 | 6.7168 | 116.5 | 116.6657 | -0.040083 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6976 | 6.7168 | 116.5 | 116.6657 | -0.039702 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6987 | 6.7168 | 116.5 | 116.6657 | -0.039321 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.6996 | 6.7168 | 116.5 | 116.6657 | -0.038941 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7007 | 6.7168 | 116.5 | 116.6657 | -0.03856 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7017 | 6.7168 | 116.5 | 116.6657 | -0.038179 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7027 | 6.7168 | 116.5 | 116.6657 | -0.037798 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7037 | 6.7475 | 116.5 | 116.6861 | -0.03743 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7047 | 6.7475 | 116.5 | 116.6861 | -0.037062 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7057 | 6.7475 | 116.5 | 116.6861 | -0.036693 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7066 | 6.7475 | 116.5 | 116.6861 | -0.036325 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7077 | 6.7475 | 116.5 | 116.6861 | -0.035957 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7086 | 6.7475 | 116.5 | 116.6861 | -0.035588 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7097 | 6.7475 | 116.5 | 116.6861 | -0.03522 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7106 | 6.7475 | 116.5 | 116.6861 | -0.034851 | 0.99999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7117 | 6.7386 | 116.5 | 116.6637 | -0.034812 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7126 | 6.7386 | 116.5 | 116.6637 | -0.034773 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7137 | 6.7386 | 116.5 | 116.6637 | -0.034733 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7147 | 6.7386 | 116.5 | 116.6637 | -0.034694 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7157 | 6.7386 | 116.5 | 116.6637 | -0.034655 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7167 | 6.7386 | 116.5 | 116.6637 | -0.034615 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7177 | 6.7386 | 116.5 | 116.6637 | -0.034576 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7187 | 6.7386 | 116.5 | 116.6637 | -0.034537 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7197 | 6.715 | 116.5 | 116.6542 | -0.034693 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7207 | 6.715 | 116.5 | 116.6542 | -0.034849 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7216 | 6.715 | 116.5 | 116.6542 | -0.035005 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7227 | 6.715 | 116.5 | 116.6542 | -0.035161 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7236 | 6.715 | 116.5 | 116.6542 | -0.035317 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7247 | 6.715 | 116.5 | 116.6542 | -0.035473 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7256 | 6.715 | 116.5 | 116.6542 | -0.035629 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7267 | 6.715 | 116.5 | 116.6542 | -0.035785 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7276 | 6.715 | 116.5 | 116.6542 | -0.035941 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7287 | 6.712 | 116.5 | 116.6501 | -0.036009 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7297 | 6.712 | 116.5 | 116.6501 | -0.036076 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7307 | 6.712 | 116.5 | 116.6501 | -0.036144 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7317 | 6.712 | 116.5 | 116.6501 | -0.036212 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7327 | 6.712 | 116.5 | 116.6501 | -0.036279 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7337 | 6.712 | 116.5 | 116.6501 | -0.036347 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7346 | 6.712 | 116.5 | 116.6501 | -0.036414 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7357 | 6.712 | 116.5 | 116.6501 | -0.036482 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7366 | 6.7075 | 116.5 | 116.645 | -0.036436 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7377 | 6.7075 | 116.5 | 116.645 | -0.036389 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7386 | 6.7075 | 116.5 | 116.645 | -0.036343 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7397 | 6.7075 | 116.5 | 116.645 | -0.036297 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7406 | 6.7075 | 116.5 | 116.645 | -0.036251 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7417 | 6.7075 | 116.5 | 116.645 | -0.036205 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7427 | 6.7075 | 116.5 | 116.645 | -0.036159 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7437 | 6.7075 | 116.5 | 116.645 | -0.036113 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7447 | 6.718 | 116.5 | 116.641 | -0.035967 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7457 | 6.718 | 116.5 | 116.641 | -0.035822 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7467 | 6.718 | 116.5 | 116.641 | -0.035677 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7477 | 6.718 | 116.5 | 116.641 | -0.035531 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7487 | 6.718 | 116.5 | 116.641 | -0.035386 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7496 | 6.718 | 116.5 | 116.641 | -0.035241 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7507 | 6.718 | 116.5 | 116.641 | -0.035095 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7516 | 6.718 | 116.5 | 116.641 | -0.03495 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7527 | 6.718 | 116.5 | 116.641 | -0.034805 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7536 | 6.7248 | 116.5 | 116.6399 | -0.034984 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7547 | 6.7248 | 116.5 | 116.6399 | -0.035164 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7557 | 6.7248 | 116.5 | 116.6399 | -0.035344 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7567 | 6.7248 | 116.5 | 116.6399 | -0.035524 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7577 | 6.7248 | 116.5 | 116.6399 | -0.035703 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7587 | 6.7248 | 116.5 | 116.6399 | -0.035883 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7597 | 6.7248 | 116.5 | 116.6399 | -0.036063 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7607 | 6.7248 | 116.5 | 116.6399 | -0.036242 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7617 | 6.742 | 116.5 | 116.6373 | -0.036509 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7626 | 6.742 | 116.5 | 116.6373 | -0.036776 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7637 | 6.742 | 116.5 | 116.6373 | -0.037042 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7646 | 6.742 | 116.5 | 116.6373 | -0.037309 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7657 | 6.742 | 116.5 | 116.6373 | -0.037576 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7666 | 6.742 | 116.5 | 116.6373 | -0.037842 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7677 | 6.742 | 116.5 | 116.6373 | -0.038109 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7686 | 6.742 | 116.5 | 116.6373 | -0.038376 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7697 | 6.7391 | 116.5 | 116.642 | -0.038664 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7707 | 6.7391 | 116.5 | 116.642 | -0.038951 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7717 | 6.7391 | 116.5 | 116.642 | -0.039239 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7727 | 6.7391 | 116.5 | 116.642 | -0.039527 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7737 | 6.7391 | 116.5 | 116.642 | -0.039815 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7747 | 6.7391 | 116.5 | 116.642 | -0.040103 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7757 | 6.7391 | 116.5 | 116.642 | -0.040391 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7767 | 6.7391 | 116.5 | 116.642 | -0.040678 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7776 | 6.7391 | 116.5 | 116.642 | -0.040966 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7787 | 6.7178 | 116.5 | 116.6327 | -0.041275 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7796 | 6.7178 | 116.5 | 116.6327 | -0.041583 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7807 | 6.7178 | 116.5 | 116.6327 | -0.041891 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7816 | 6.7178 | 116.5 | 116.6327 | -0.042199 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7827 | 6.7178 | 116.5 | 116.6327 | -0.042508 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7837 | 6.7178 | 116.5 | 116.6327 | -0.042816 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7847 | 6.7178 | 116.5 | 116.6327 | -0.043124 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7857 | 6.7178 | 116.5 | 116.6327 | -0.043433 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7867 | 6.756 | 116.5 | 116.644 | -0.043145 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7877 | 6.756 | 116.5 | 116.644 | -0.042858 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7887 | 6.756 | 116.5 | 116.644 | -0.042571 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7897 | 6.756 | 116.5 | 116.644 | -0.042284 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7906 | 6.756 | 116.5 | 116.644 | -0.041997 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7917 | 6.756 | 116.5 | 116.644 | -0.04171 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7926 | 6.756 | 116.5 | 116.644 | -0.041423 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7937 | 6.756 | 116.5 | 116.644 | -0.041136 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7946 | 6.756 | 116.5 | 116.644 | -0.041064 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7957 | 6.7672 | 116.5 | 116.6533 | -0.040807 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7966 | 6.7672 | 116.5 | 116.6533 | -0.040549 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7977 | 6.7672 | 116.5 | 116.6533 | -0.040292 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7987 | 6.7672 | 116.5 | 116.6533 | -0.040034 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.7997 | 6.7672 | 116.5 | 116.6533 | -0.039776 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8007 | 6.7672 | 116.5 | 116.6533 | -0.039519 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8017 | 6.7672 | 116.5 | 116.6533 | -0.039261 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8027 | 6.7672 | 116.5 | 116.6533 | -0.039004 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8036 | 6.7438 | 116.5 | 116.6364 | -0.039247 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8047 | 6.7438 | 116.5 | 116.6364 | -0.03949 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8056 | 6.7438 | 116.5 | 116.6364 | -0.039733 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8067 | 6.7438 | 116.5 | 116.6364 | -0.039977 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8076 | 6.7438 | 116.5 | 116.6364 | -0.04022 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8087 | 6.7438 | 116.5 | 116.6364 | -0.040463 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8096 | 6.7438 | 116.5 | 116.6364 | -0.040706 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8107 | 6.7438 | 116.5 | 116.6364 | -0.040949 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8117 | 6.7564 | 116.5 | 116.6265 | -0.041036 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8127 | 6.7564 | 116.5 | 116.6265 | -0.041122 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8137 | 6.7564 | 116.5 | 116.6265 | -0.041208 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8147 | 6.7564 | 116.5 | 116.6265 | -0.041294 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8157 | 6.7564 | 116.5 | 116.6265 | -0.04138 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8167 | 6.7564 | 116.5 | 116.6265 | -0.041466 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8177 | 6.7564 | 116.5 | 116.6265 | -0.041552 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8186 | 6.7564 | 116.5 | 116.6265 | -0.041638 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8197 | 6.7564 | 116.5 | 116.6265 | -0.0415 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8206 | 6.7577 | 116.5 | 116.6265 | -0.04169 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8217 | 6.7577 | 116.5 | 116.6265 | -0.041881 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8226 | 6.7577 | 116.5 | 116.6265 | -0.042072 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8237 | 6.7577 | 116.5 | 116.6265 | -0.042262 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8246 | 6.7577 | 116.5 | 116.6265 | -0.042453 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8257 | 6.7577 | 116.5 | 116.6265 | -0.042643 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8267 | 6.7577 | 116.5 | 116.6265 | -0.042834 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8277 | 6.7577 | 116.5 | 116.6265 | -0.043025 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8287 | 6.7172 | 116.5 | 116.6367 | -0.043174 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8297 | 6.7172 | 116.5 | 116.6367 | -0.043324 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8307 | 6.7172 | 116.5 | 116.6367 | -0.043474 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8316 | 6.7172 | 116.5 | 116.6367 | -0.043623 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8327 | 6.7172 | 116.5 | 116.6367 | -0.043773 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8336 | 6.7172 | 116.5 | 116.6367 | -0.043923 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8347 | 6.7172 | 116.5 | 116.6367 | -0.044072 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8356 | 6.7172 | 116.5 | 116.6367 | -0.044222 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8367 | 6.747 | 116.5 | 116.6366 | -0.043867 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8376 | 6.747 | 116.5 | 116.6366 | -0.043513 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8387 | 6.747 | 116.5 | 116.6366 | -0.043158 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8397 | 6.747 | 116.5 | 116.6366 | -0.042804 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8407 | 6.747 | 116.5 | 116.6366 | -0.042449 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8417 | 6.747 | 116.5 | 116.6366 | -0.042095 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8427 | 6.747 | 116.5 | 116.6366 | -0.04174 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8437 | 6.747 | 116.5 | 116.6366 | -0.041386 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8447 | 6.747 | 116.5 | 116.6366 | -0.041302 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8457 | 6.7688 | 116.5 | 116.6388 | -0.04122 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8466 | 6.7688 | 116.5 | 116.6388 | -0.041138 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8477 | 6.7688 | 116.5 | 116.6388 | -0.041056 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8486 | 6.7688 | 116.5 | 116.6388 | -0.040974 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8497 | 6.7688 | 116.5 | 116.6388 | -0.040892 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8506 | 6.7688 | 116.5 | 116.6388 | -0.04081 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8517 | 6.7688 | 116.5 | 116.6388 | -0.040728 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8526 | 6.7688 | 116.5 | 116.6388 | -0.040646 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8537 | 6.7437 | 116.5 | 116.6495 | -0.041031 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8547 | 6.7437 | 116.5 | 116.6495 | -0.041416 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8557 | 6.7437 | 116.5 | 116.6495 | -0.041802 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8567 | 6.7437 | 116.5 | 116.6495 | -0.042187 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8577 | 6.7437 | 116.5 | 116.6495 | -0.042572 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8587 | 6.7437 | 116.5 | 116.6495 | -0.042957 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8596 | 6.7437 | 116.5 | 116.6495 | -0.043342 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8607 | 6.7437 | 116.5 | 116.6495 | -0.043728 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8616 | 6.7373 | 116.5 | 116.6328 | -0.043848 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8627 | 6.7373 | 116.5 | 116.6328 | -0.043969 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8636 | 6.7373 | 116.5 | 116.6328 | -0.04409 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8647 | 6.7373 | 116.5 | 116.6328 | -0.044211 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8656 | 6.7373 | 116.5 | 116.6328 | -0.044332 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8667 | 6.7373 | 116.5 | 116.6328 | -0.044453 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8677 | 6.7373 | 116.5 | 116.6328 | -0.044574 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8687 | 6.7373 | 116.5 | 116.6328 | -0.044695 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8697 | 6.7373 | 116.5 | 116.6328 | -0.044463 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8707 | 6.7415 | 116.5 | 116.6259 | -0.044441 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8717 | 6.7415 | 116.5 | 116.6259 | -0.044418 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8727 | 6.7415 | 116.5 | 116.6259 | -0.044395 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8737 | 6.7415 | 116.5 | 116.6259 | -0.044372 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8746 | 6.7415 | 116.5 | 116.6259 | -0.04435 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8757 | 6.7415 | 116.5 | 116.6259 | -0.044327 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8766 | 6.7415 | 116.5 | 116.6259 | -0.044304 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8777 | 6.7415 | 116.5 | 116.6259 | -0.044281 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8786 | 6.7443 | 116.5 | 116.6207 | -0.044417 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8797 | 6.7443 | 116.5 | 116.6207 | -0.044552 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8807 | 6.7443 | 116.5 | 116.6207 | -0.044688 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8817 | 6.7443 | 116.5 | 116.6207 | -0.044823 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8827 | 6.7443 | 116.5 | 116.6207 | -0.044959 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8837 | 6.7443 | 116.5 | 116.6207 | -0.045094 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8847 | 6.7443 | 116.5 | 116.6207 | -0.04523 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8857 | 6.7443 | 116.5 | 116.6207 | -0.045365 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8867 | 6.7356 | 116.5 | 116.6139 | -0.045053 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8876 | 6.7356 | 116.5 | 116.6139 | -0.044741 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8887 | 6.7356 | 116.5 | 116.6139 | -0.044429 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8896 | 6.7356 | 116.5 | 116.6139 | -0.044117 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8907 | 6.7356 | 116.5 | 116.6139 | -0.043805 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8916 | 6.7356 | 116.5 | 116.6139 | -0.043493 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8927 | 6.7356 | 116.5 | 116.6139 | -0.043181 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8936 | 6.7356 | 116.5 | 116.6139 | -0.042868 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8947 | 6.7356 | 116.5 | 116.6139 | -0.042676 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8957 | 6.7228 | 116.5 | 116.6221 | -0.042306 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8967 | 6.7228 | 116.5 | 116.6221 | -0.041936 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8977 | 6.7228 | 116.5 | 116.6221 | -0.041566 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8987 | 6.7228 | 116.5 | 116.6221 | -0.041196 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.8997 | 6.7228 | 116.5 | 116.6221 | -0.040825 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9007 | 6.7228 | 116.5 | 116.6221 | -0.040455 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9017 | 6.7228 | 116.5 | 116.6221 | -0.040085 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9026 | 6.7228 | 116.5 | 116.6221 | -0.039715 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9037 | 6.7276 | 116.5 | 116.6189 | -0.039834 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9046 | 6.7276 | 116.5 | 116.6189 | -0.039953 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9057 | 6.7276 | 116.5 | 116.6189 | -0.040072 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9066 | 6.7276 | 116.5 | 116.6189 | -0.040191 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9077 | 6.7276 | 116.5 | 116.6189 | -0.040309 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9087 | 6.7276 | 116.5 | 116.6189 | -0.040428 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9097 | 6.7276 | 116.5 | 116.6189 | -0.040547 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9107 | 6.7276 | 116.5 | 116.6189 | -0.040666 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9117 | 6.7131 | 116.5 | 116.6123 | -0.040703 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9127 | 6.7131 | 116.5 | 116.6123 | -0.040741 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9137 | 6.7131 | 116.5 | 116.6123 | -0.040778 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9147 | 6.7131 | 116.5 | 116.6123 | -0.040816 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9156 | 6.7131 | 116.5 | 116.6123 | -0.040854 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9167 | 6.7131 | 116.5 | 116.6123 | -0.040891 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9176 | 6.7131 | 116.5 | 116.6123 | -0.040929 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9187 | 6.7131 | 116.5 | 116.6123 | -0.040966 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9196 | 6.7131 | 116.5 | 116.6123 | -0.040758 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9207 | 6.7187 | 116.5 | 116.6158 | -0.040647 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9216 | 6.7187 | 116.5 | 116.6158 | -0.040537 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9227 | 6.7187 | 116.5 | 116.6158 | -0.040426 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9237 | 6.7187 | 116.5 | 116.6158 | -0.040316 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9247 | 6.7187 | 116.5 | 116.6158 | -0.040205 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9257 | 6.7187 | 116.5 | 116.6158 | -0.040094 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9267 | 6.7187 | 116.5 | 116.6158 | -0.039984 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9277 | 6.7187 | 116.5 | 116.6158 | -0.039873 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9286 | 6.7346 | 116.5 | 116.6188 | -0.039586 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9297 | 6.7346 | 116.5 | 116.6188 | -0.039299 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9306 | 6.7346 | 116.5 | 116.6188 | -0.039012 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9317 | 6.7346 | 116.5 | 116.6188 | -0.038725 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9326 | 6.7346 | 116.5 | 116.6188 | -0.038438 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9337 | 6.7346 | 116.5 | 116.6188 | -0.038151 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9346 | 6.7346 | 116.5 | 116.6188 | -0.037864 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9357 | 6.7346 | 116.5 | 116.6188 | -0.037576 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9367 | 6.7326 | 116.5 | 116.6203 | -0.037225 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9377 | 6.7326 | 116.5 | 116.6203 | -0.036874 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9387 | 6.7326 | 116.5 | 116.6203 | -0.036523 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9397 | 6.7326 | 116.5 | 116.6203 | -0.036172 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9407 | 6.7326 | 116.5 | 116.6203 | -0.035821 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9417 | 6.7326 | 116.5 | 116.6203 | -0.03547 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9427 | 6.7326 | 116.5 | 116.6203 | -0.035119 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9436 | 6.7326 | 116.5 | 116.6203 | -0.034768 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9447 | 6.7326 | 116.5 | 116.6203 | -0.034417 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9456 | 6.739 | 116.5 | 116.6228 | -0.034245 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9467 | 6.739 | 116.5 | 116.6228 | -0.034073 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9476 | 6.739 | 116.5 | 116.6228 | -0.033902 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9487 | 6.739 | 116.5 | 116.6228 | -0.03373 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9496 | 6.739 | 116.5 | 116.6228 | -0.033558 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9507 | 6.739 | 116.5 | 116.6228 | -0.033387 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9517 | 6.739 | 116.5 | 116.6228 | -0.033215 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9527 | 6.739 | 116.5 | 116.6228 | -0.033043 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9537 | 6.7292 | 116.5 | 116.6228 | -0.033156 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9547 | 6.7292 | 116.5 | 116.6228 | -0.033269 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9557 | 6.7292 | 116.5 | 116.6228 | -0.033381 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9566 | 6.7292 | 116.5 | 116.6228 | -0.033494 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9577 | 6.7292 | 116.5 | 116.6228 | -0.033607 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9586 | 6.7292 | 116.5 | 116.6228 | -0.033719 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9597 | 6.7292 | 116.5 | 116.6228 | -0.033832 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9606 | 6.7292 | 116.5 | 116.6228 | -0.033945 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9617 | 6.7288 | 116.5 | 116.6314 | -0.034276 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9626 | 6.7288 | 116.5 | 116.6314 | -0.034608 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9637 | 6.7288 | 116.5 | 116.6314 | -0.03494 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9647 | 6.7288 | 116.5 | 116.6314 | -0.035271 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9657 | 6.7288 | 116.5 | 116.6314 | -0.035603 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9667 | 6.7288 | 116.5 | 116.6314 | -0.035935 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9677 | 6.7288 | 116.5 | 116.6314 | -0.036266 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9687 | 6.7288 | 116.5 | 116.6314 | -0.036598 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9697 | 6.7288 | 116.5 | 116.6314 | -0.03693 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9707 | 6.7503 | 116.5 | 116.621 | -0.036663 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9716 | 6.7503 | 116.5 | 116.621 | -0.036396 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9727 | 6.7503 | 116.5 | 116.621 | -0.036129 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9736 | 6.7503 | 116.5 | 116.621 | -0.035862 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9747 | 6.7503 | 116.5 | 116.621 | -0.035596 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9756 | 6.7503 | 116.5 | 116.621 | -0.035329 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9767 | 6.7503 | 116.5 | 116.621 | -0.035062 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9776 | 6.7503 | 116.5 | 116.621 | -0.034795 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9787 | 6.735 | 116.5 | 116.6111 | -0.034192 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9797 | 6.735 | 116.5 | 116.6111 | -0.03359 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9807 | 6.735 | 116.5 | 116.6111 | -0.032987 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9817 | 6.735 | 116.5 | 116.6111 | -0.032384 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9827 | 6.735 | 116.5 | 116.6111 | -0.031782 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9837 | 6.735 | 116.5 | 116.6111 | -0.031179 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9846 | 6.735 | 116.5 | 116.6111 | -0.030576 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9857 | 6.735 | 116.5 | 116.6111 | -0.029974 | 0.99998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9866 | 6.7264 | 116.5 | 116.6131 | -0.029878 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9877 | 6.7264 | 116.5 | 116.6131 | -0.029782 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9886 | 6.7264 | 116.5 | 116.6131 | -0.029686 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9897 | 6.7264 | 116.5 | 116.6131 | -0.029591 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9906 | 6.7264 | 116.5 | 116.6131 | -0.029495 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9917 | 6.7264 | 116.5 | 116.6131 | -0.029399 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9927 | 6.7264 | 116.5 | 116.6131 | -0.029304 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9937 | 6.7264 | 116.5 | 116.6131 | -0.029208 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9947 | 6.7264 | 116.5 | 116.6131 | -0.029112 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9957 | 6.7324 | 116.5 | 116.6269 | -0.029115 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9967 | 6.7324 | 116.5 | 116.6269 | -0.029117 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9977 | 6.7324 | 116.5 | 116.6269 | -0.02912 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9987 | 6.7324 | 116.5 | 116.6269 | -0.029122 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 17.9996 | 6.7324 | 116.5 | 116.6269 | -0.029125 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0007 | 6.7324 | 116.5 | 116.6269 | -0.029127 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0016 | 6.7324 | 116.5 | 116.6269 | -0.02913 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0027 | 6.7324 | 116.5 | 116.6269 | -0.029133 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0036 | 6.7131 | 116.5 | 116.6178 | -0.029277 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0047 | 6.7131 | 116.5 | 116.6178 | -0.029422 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0057 | 6.7131 | 116.5 | 116.6178 | -0.029567 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0067 | 6.7131 | 116.5 | 116.6178 | -0.029712 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0077 | 6.7131 | 116.5 | 116.6178 | -0.029857 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0087 | 6.7131 | 116.5 | 116.6178 | -0.030002 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0097 | 6.7131 | 116.5 | 116.6178 | -0.030147 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0107 | 6.7131 | 116.5 | 116.6178 | -0.030292 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0117 | 6.7165 | 116.5 | 116.6302 | -0.030684 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0126 | 6.7165 | 116.5 | 116.6302 | -0.031077 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0137 | 6.7165 | 116.5 | 116.6302 | -0.03147 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0146 | 6.7165 | 116.5 | 116.6302 | -0.031863 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0157 | 6.7165 | 116.5 | 116.6302 | -0.032256 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0166 | 6.7165 | 116.5 | 116.6302 | -0.032649 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0177 | 6.7165 | 116.5 | 116.6302 | -0.033041 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0186 | 6.7165 | 116.5 | 116.6302 | -0.033434 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0197 | 6.7165 | 116.5 | 116.6302 | -0.033827 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0207 | 6.7583 | 116.5 | 116.6408 | -0.033716 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0217 | 6.7583 | 116.5 | 116.6408 | -0.033605 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0227 | 6.7583 | 116.5 | 116.6408 | -0.033494 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0237 | 6.7583 | 116.5 | 116.6408 | -0.033383 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0247 | 6.7583 | 116.5 | 116.6408 | -0.033272 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0257 | 6.7583 | 116.5 | 116.6408 | -0.033161 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0267 | 6.7583 | 116.5 | 116.6408 | -0.03305 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0276 | 6.7583 | 116.5 | 116.6408 | -0.032939 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0287 | 6.7576 | 116.5 | 116.6259 | -0.032453 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0296 | 6.7576 | 116.5 | 116.6259 | -0.031968 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0307 | 6.7576 | 116.5 | 116.6259 | -0.031482 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0316 | 6.7576 | 116.5 | 116.6259 | -0.030996 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0327 | 6.7576 | 116.5 | 116.6259 | -0.030511 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0337 | 6.7576 | 116.5 | 116.6259 | -0.030025 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0347 | 6.7576 | 116.5 | 116.6259 | -0.02954 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0357 | 6.7576 | 116.5 | 116.6259 | -0.029054 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0367 | 6.73 | 116.5 | 116.6144 | -0.029179 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0377 | 6.73 | 116.5 | 116.6144 | -0.029304 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0387 | 6.73 | 116.5 | 116.6144 | -0.029429 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0397 | 6.73 | 116.5 | 116.6144 | -0.029554 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0406 | 6.73 | 116.5 | 116.6144 | -0.029679 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0417 | 6.73 | 116.5 | 116.6144 | -0.029804 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0426 | 6.73 | 116.5 | 116.6144 | -0.029928 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0437 | 6.73 | 116.5 | 116.6144 | -0.030053 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0446 | 6.73 | 116.5 | 116.6144 | -0.030178 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0457 | 6.7286 | 116.5 | 116.6054 | -0.030632 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0466 | 6.7286 | 116.5 | 116.6054 | -0.031086 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0477 | 6.7286 | 116.5 | 116.6054 | -0.031539 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0487 | 6.7286 | 116.5 | 116.6054 | -0.031993 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0497 | 6.7286 | 116.5 | 116.6054 | -0.032447 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0507 | 6.7286 | 116.5 | 116.6054 | -0.0329 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0517 | 6.7286 | 116.5 | 116.6054 | -0.033354 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0527 | 6.7286 | 116.5 | 116.6054 | -0.033808 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0536 | 6.7508 | 116.5 | 116.6058 | -0.033752 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0547 | 6.7508 | 116.5 | 116.6058 | -0.033696 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0556 | 6.7508 | 116.5 | 116.6058 | -0.03364 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0567 | 6.7508 | 116.5 | 116.6058 | -0.033584 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0576 | 6.7508 | 116.5 | 116.6058 | -0.033528 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0587 | 6.7508 | 116.5 | 116.6058 | -0.033472 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0596 | 6.7508 | 116.5 | 116.6058 | -0.033416 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0607 | 6.7508 | 116.5 | 116.6058 | -0.03336 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0617 | 6.7541 | 116.5 | 116.6211 | -0.033058 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0627 | 6.7541 | 116.5 | 116.6211 | -0.032756 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0637 | 6.7541 | 116.5 | 116.6211 | -0.032454 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0647 | 6.7541 | 116.5 | 116.6211 | -0.032152 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0657 | 6.7541 | 116.5 | 116.6211 | -0.03185 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0667 | 6.7541 | 116.5 | 116.6211 | -0.031549 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0677 | 6.7541 | 116.5 | 116.6211 | -0.031247 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0686 | 6.7541 | 116.5 | 116.6211 | -0.030945 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0697 | 6.7541 | 116.5 | 116.6211 | -0.030643 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0706 | 6.7205 | 116.5 | 116.6246 | -0.030298 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0717 | 6.7205 | 116.5 | 116.6246 | -0.029954 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0726 | 6.7205 | 116.5 | 116.6246 | -0.029609 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0737 | 6.7205 | 116.5 | 116.6246 | -0.029264 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0746 | 6.7205 | 116.5 | 116.6246 | -0.02892 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0757 | 6.7205 | 116.5 | 116.6246 | -0.028575 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0767 | 6.7205 | 116.5 | 116.6246 | -0.02823 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0777 | 6.7205 | 116.5 | 116.6246 | -0.027886 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0787 | 6.7254 | 116.5 | 116.6197 | -0.027789 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0797 | 6.7254 | 116.5 | 116.6197 | -0.027693 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0807 | 6.7254 | 116.5 | 116.6197 | -0.027596 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0816 | 6.7254 | 116.5 | 116.6197 | -0.0275 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0827 | 6.7254 | 116.5 | 116.6197 | -0.027403 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0836 | 6.7254 | 116.5 | 116.6197 | -0.027307 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0847 | 6.7254 | 116.5 | 116.6197 | -0.02721 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0856 | 6.7254 | 116.5 | 116.6197 | -0.027114 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0867 | 6.7432 | 116.5 | 116.6065 | -0.027449 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0876 | 6.7432 | 116.5 | 116.6065 | -0.027785 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0887 | 6.7432 | 116.5 | 116.6065 | -0.028121 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0897 | 6.7432 | 116.5 | 116.6065 | -0.028456 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0907 | 6.7432 | 116.5 | 116.6065 | -0.028792 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0917 | 6.7432 | 116.5 | 116.6065 | -0.029127 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0927 | 6.7432 | 116.5 | 116.6065 | -0.029463 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0937 | 6.7432 | 116.5 | 116.6065 | -0.029798 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0947 | 6.7432 | 116.5 | 116.6065 | -0.030134 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0957 | 6.7117 | 116.5 | 116.6084 | -0.03056 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0966 | 6.7117 | 116.5 | 116.6084 | -0.030987 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0977 | 6.7117 | 116.5 | 116.6084 | -0.031413 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0986 | 6.7117 | 116.5 | 116.6084 | -0.031839 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.0997 | 6.7117 | 116.5 | 116.6084 | -0.032266 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1006 | 6.7117 | 116.5 | 116.6084 | -0.032692 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1017 | 6.7117 | 116.5 | 116.6084 | -0.033118 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1026 | 6.7117 | 116.5 | 116.6084 | -0.033545 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1037 | 6.7299 | 116.5 | 116.6239 | -0.033694 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1047 | 6.7299 | 116.5 | 116.6239 | -0.033844 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1057 | 6.7299 | 116.5 | 116.6239 | -0.033993 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1067 | 6.7299 | 116.5 | 116.6239 | -0.034143 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1077 | 6.7299 | 116.5 | 116.6239 | -0.034292 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1087 | 6.7299 | 116.5 | 116.6239 | -0.034442 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1096 | 6.7299 | 116.5 | 116.6239 | -0.034591 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1107 | 6.7299 | 116.5 | 116.6239 | -0.034741 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1116 | 6.7537 | 116.5 | 116.6168 | -0.034489 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1127 | 6.7537 | 116.5 | 116.6168 | -0.034237 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1136 | 6.7537 | 116.5 | 116.6168 | -0.033986 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1147 | 6.7537 | 116.5 | 116.6168 | -0.033734 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1156 | 6.7537 | 116.5 | 116.6168 | -0.033482 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1167 | 6.7537 | 116.5 | 116.6168 | -0.03323 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1177 | 6.7537 | 116.5 | 116.6168 | -0.032978 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1187 | 6.7537 | 116.5 | 116.6168 | -0.032727 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1197 | 6.7537 | 116.5 | 116.6168 | -0.032475 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1207 | 6.7253 | 116.5 | 116.6081 | -0.03256 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1217 | 6.7253 | 116.5 | 116.6081 | -0.032646 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1227 | 6.7253 | 116.5 | 116.6081 | -0.032731 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1237 | 6.7253 | 116.5 | 116.6081 | -0.032816 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1246 | 6.7253 | 116.5 | 116.6081 | -0.032902 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1257 | 6.7253 | 116.5 | 116.6081 | -0.032987 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1266 | 6.7253 | 116.5 | 116.6081 | -0.033072 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1277 | 6.7253 | 116.5 | 116.6081 | -0.033157 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1286 | 6.7204 | 116.5 | 116.6048 | -0.033648 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1297 | 6.7204 | 116.5 | 116.6048 | -0.034139 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1307 | 6.7204 | 116.5 | 116.6048 | -0.03463 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1317 | 6.7204 | 116.5 | 116.6048 | -0.035121 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1327 | 6.7204 | 116.5 | 116.6048 | -0.035612 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1337 | 6.7204 | 116.5 | 116.6048 | -0.036103 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1347 | 6.7204 | 116.5 | 116.6048 | -0.036594 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1357 | 6.7204 | 116.5 | 116.6048 | -0.037085 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1367 | 6.7528 | 116.5 | 116.6299 | -0.037218 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1376 | 6.7528 | 116.5 | 116.6299 | -0.037351 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1387 | 6.7528 | 116.5 | 116.6299 | -0.037484 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1396 | 6.7528 | 116.5 | 116.6299 | -0.037617 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1407 | 6.7528 | 116.5 | 116.6299 | -0.03775 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1416 | 6.7528 | 116.5 | 116.6299 | -0.037884 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1427 | 6.7528 | 116.5 | 116.6299 | -0.038017 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1436 | 6.7528 | 116.5 | 116.6299 | -0.03815 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1447 | 6.7528 | 116.5 | 116.6299 | -0.038283 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1457 | 6.7473 | 116.5 | 116.6268 | -0.03821 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1467 | 6.7473 | 116.5 | 116.6268 | -0.038137 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1477 | 6.7473 | 116.5 | 116.6268 | -0.038064 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1487 | 6.7473 | 116.5 | 116.6268 | -0.037991 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1497 | 6.7473 | 116.5 | 116.6268 | -0.037918 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1507 | 6.7473 | 116.5 | 116.6268 | -0.037845 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1517 | 6.7473 | 116.5 | 116.6268 | -0.037773 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1526 | 6.7473 | 116.5 | 116.6268 | -0.0377 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1537 | 6.7232 | 116.5 | 116.6226 | -0.037616 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1546 | 6.7232 | 116.5 | 116.6226 | -0.037533 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1557 | 6.7232 | 116.5 | 116.6226 | -0.03745 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1566 | 6.7232 | 116.5 | 116.6226 | -0.037367 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1577 | 6.7232 | 116.5 | 116.6226 | -0.037284 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1587 | 6.7232 | 116.5 | 116.6226 | -0.0372 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1597 | 6.7232 | 116.5 | 116.6226 | -0.037117 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1607 | 6.7232 | 116.5 | 116.6226 | -0.037034 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1617 | 6.7331 | 116.5 | 116.6374 | -0.03686 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1627 | 6.7331 | 116.5 | 116.6374 | -0.036685 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1637 | 6.7331 | 116.5 | 116.6374 | -0.036511 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1647 | 6.7331 | 116.5 | 116.6374 | -0.036337 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1656 | 6.7331 | 116.5 | 116.6374 | -0.036162 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1667 | 6.7331 | 116.5 | 116.6374 | -0.035988 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1676 | 6.7331 | 116.5 | 116.6374 | -0.035814 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1687 | 6.7331 | 116.5 | 116.6374 | -0.035639 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1696 | 6.7331 | 116.5 | 116.6374 | -0.035465 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1707 | 6.7282 | 116.5 | 116.6182 | -0.035614 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1716 | 6.7282 | 116.5 | 116.6182 | -0.035763 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1727 | 6.7282 | 116.5 | 116.6182 | -0.035912 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1737 | 6.7282 | 116.5 | 116.6182 | -0.036061 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1747 | 6.7282 | 116.5 | 116.6182 | -0.036211 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1757 | 6.7282 | 116.5 | 116.6182 | -0.03636 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1767 | 6.7282 | 116.5 | 116.6182 | -0.036509 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1777 | 6.7282 | 116.5 | 116.6182 | -0.036658 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1786 | 6.7247 | 116.5 | 116.6178 | -0.037148 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1797 | 6.7247 | 116.5 | 116.6178 | -0.037639 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1806 | 6.7247 | 116.5 | 116.6178 | -0.038129 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1817 | 6.7247 | 116.5 | 116.6178 | -0.038619 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1826 | 6.7247 | 116.5 | 116.6178 | -0.03911 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1837 | 6.7247 | 116.5 | 116.6178 | -0.0396 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1846 | 6.7247 | 116.5 | 116.6178 | -0.040091 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1857 | 6.7247 | 116.5 | 116.6178 | -0.040581 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1867 | 6.7211 | 116.5 | 116.6448 | -0.04069 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1877 | 6.7211 | 116.5 | 116.6448 | -0.040799 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1887 | 6.7211 | 116.5 | 116.6448 | -0.040908 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1897 | 6.7211 | 116.5 | 116.6448 | -0.041017 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1907 | 6.7211 | 116.5 | 116.6448 | -0.041126 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1917 | 6.7211 | 116.5 | 116.6448 | -0.041235 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1927 | 6.7211 | 116.5 | 116.6448 | -0.041344 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1936 | 6.7211 | 116.5 | 116.6448 | -0.041453 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1947 | 6.7211 | 116.5 | 116.6448 | -0.041562 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1956 | 6.7124 | 116.5 | 116.628 | -0.041267 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1967 | 6.7124 | 116.5 | 116.628 | -0.040973 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1976 | 6.7124 | 116.5 | 116.628 | -0.040678 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1987 | 6.7124 | 116.5 | 116.628 | -0.040384 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.1996 | 6.7124 | 116.5 | 116.628 | -0.040089 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2007 | 6.7124 | 116.5 | 116.628 | -0.039794 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2017 | 6.7124 | 116.5 | 116.628 | -0.0395 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2027 | 6.7124 | 116.5 | 116.628 | -0.039205 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2037 | 6.7219 | 116.5 | 116.6127 | -0.039327 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2047 | 6.7219 | 116.5 | 116.6127 | -0.03945 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2057 | 6.7219 | 116.5 | 116.6127 | -0.039572 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2066 | 6.7219 | 116.5 | 116.6127 | -0.039694 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2077 | 6.7219 | 116.5 | 116.6127 | -0.039816 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2086 | 6.7219 | 116.5 | 116.6127 | -0.039938 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2097 | 6.7219 | 116.5 | 116.6127 | -0.04006 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2106 | 6.7219 | 116.5 | 116.6127 | -0.040183 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2117 | 6.7499 | 116.5 | 116.6147 | -0.040853 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2126 | 6.7499 | 116.5 | 116.6147 | -0.041524 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2137 | 6.7499 | 116.5 | 116.6147 | -0.042195 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2147 | 6.7499 | 116.5 | 116.6147 | -0.042866 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2157 | 6.7499 | 116.5 | 116.6147 | -0.043537 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2167 | 6.7499 | 116.5 | 116.6147 | -0.044208 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2177 | 6.7499 | 116.5 | 116.6147 | -0.044879 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2187 | 6.7499 | 116.5 | 116.6147 | -0.04555 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2197 | 6.7499 | 116.5 | 116.6147 | -0.04622 | 0.99973 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2207 | 6.7625 | 116.5 | 116.6314 | -0.046612 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2216 | 6.7625 | 116.5 | 116.6314 | -0.047005 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2227 | 6.7625 | 116.5 | 116.6314 | -0.047397 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2236 | 6.7625 | 116.5 | 116.6314 | -0.047789 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2247 | 6.7625 | 116.5 | 116.6314 | -0.048181 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2256 | 6.7625 | 116.5 | 116.6314 | -0.048573 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2267 | 6.7625 | 116.5 | 116.6314 | -0.048965 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2276 | 6.7625 | 116.5 | 116.6314 | -0.049357 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2287 | 6.7439 | 116.5 | 116.6301 | -0.049332 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2297 | 6.7439 | 116.5 | 116.6301 | -0.049307 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2307 | 6.7439 | 116.5 | 116.6301 | -0.049282 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2317 | 6.7439 | 116.5 | 116.6301 | -0.049257 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2327 | 6.7439 | 116.5 | 116.6301 | -0.049232 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2337 | 6.7439 | 116.5 | 116.6301 | -0.049207 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2346 | 6.7439 | 116.5 | 116.6301 | -0.049182 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2357 | 6.7439 | 116.5 | 116.6301 | -0.049157 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2366 | 6.7375 | 116.5 | 116.6367 | -0.049014 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2377 | 6.7375 | 116.5 | 116.6367 | -0.048871 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2386 | 6.7375 | 116.5 | 116.6367 | -0.048728 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2397 | 6.7375 | 116.5 | 116.6367 | -0.048585 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2406 | 6.7375 | 116.5 | 116.6367 | -0.048442 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2417 | 6.7375 | 116.5 | 116.6367 | -0.048299 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2427 | 6.7375 | 116.5 | 116.6367 | -0.048156 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2437 | 6.7375 | 116.5 | 116.6367 | -0.048013 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2447 | 6.7375 | 116.5 | 116.6367 | -0.04787 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2457 | 6.7503 | 116.5 | 116.6259 | -0.047874 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2467 | 6.7503 | 116.5 | 116.6259 | -0.047878 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2477 | 6.7503 | 116.5 | 116.6259 | -0.047881 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2487 | 6.7503 | 116.5 | 116.6259 | -0.047885 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2496 | 6.7503 | 116.5 | 116.6259 | -0.047889 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2507 | 6.7503 | 116.5 | 116.6259 | -0.047893 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2516 | 6.7503 | 116.5 | 116.6259 | -0.047897 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2527 | 6.7503 | 116.5 | 116.6259 | -0.0479 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2536 | 6.7469 | 116.5 | 116.6075 | -0.048057 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2547 | 6.7469 | 116.5 | 116.6075 | -0.048213 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2557 | 6.7469 | 116.5 | 116.6075 | -0.048369 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2567 | 6.7469 | 116.5 | 116.6075 | -0.048525 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2577 | 6.7469 | 116.5 | 116.6075 | -0.048682 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2587 | 6.7469 | 116.5 | 116.6075 | -0.048838 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2597 | 6.7469 | 116.5 | 116.6075 | -0.048994 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2607 | 6.7469 | 116.5 | 116.6075 | -0.04915 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2617 | 6.7393 | 116.5 | 116.6241 | -0.049379 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2626 | 6.7393 | 116.5 | 116.6241 | -0.049608 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2637 | 6.7393 | 116.5 | 116.6241 | -0.049837 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2646 | 6.7393 | 116.5 | 116.6241 | -0.050066 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2657 | 6.7393 | 116.5 | 116.6241 | -0.050295 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2666 | 6.7393 | 116.5 | 116.6241 | -0.050524 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2677 | 6.7393 | 116.5 | 116.6241 | -0.050753 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2686 | 6.7393 | 116.5 | 116.6241 | -0.050982 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2697 | 6.7393 | 116.5 | 116.6241 | -0.051211 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2707 | 6.7565 | 116.5 | 116.627 | -0.051188 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2717 | 6.7565 | 116.5 | 116.627 | -0.051165 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2727 | 6.7565 | 116.5 | 116.627 | -0.051142 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2737 | 6.7565 | 116.5 | 116.627 | -0.05112 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2747 | 6.7565 | 116.5 | 116.627 | -0.051097 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2757 | 6.7565 | 116.5 | 116.627 | -0.051074 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2767 | 6.7565 | 116.5 | 116.627 | -0.051051 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2776 | 6.7565 | 116.5 | 116.627 | -0.051028 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2787 | 6.7612 | 116.5 | 116.6266 | -0.050908 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2796 | 6.7612 | 116.5 | 116.6266 | -0.050789 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2807 | 6.7612 | 116.5 | 116.6266 | -0.050669 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2816 | 6.7612 | 116.5 | 116.6266 | -0.050549 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2827 | 6.7612 | 116.5 | 116.6266 | -0.050429 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2837 | 6.7612 | 116.5 | 116.6266 | -0.05031 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2847 | 6.7612 | 116.5 | 116.6266 | -0.05019 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2857 | 6.7612 | 116.5 | 116.6266 | -0.05007 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2867 | 6.7446 | 116.5 | 116.6404 | -0.05027 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2877 | 6.7446 | 116.5 | 116.6404 | -0.05047 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2887 | 6.7446 | 116.5 | 116.6404 | -0.05067 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2897 | 6.7446 | 116.5 | 116.6404 | -0.05087 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2906 | 6.7446 | 116.5 | 116.6404 | -0.05107 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2917 | 6.7446 | 116.5 | 116.6404 | -0.05127 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2926 | 6.7446 | 116.5 | 116.6404 | -0.05147 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2937 | 6.7446 | 116.5 | 116.6404 | -0.05167 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2946 | 6.7446 | 116.5 | 116.6404 | -0.051869 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2957 | 6.7449 | 116.5 | 116.6383 | -0.052235 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2966 | 6.7449 | 116.5 | 116.6383 | -0.052601 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2977 | 6.7449 | 116.5 | 116.6383 | -0.052967 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2987 | 6.7449 | 116.5 | 116.6383 | -0.053333 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.2997 | 6.7449 | 116.5 | 116.6383 | -0.053699 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3007 | 6.7449 | 116.5 | 116.6383 | -0.054064 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3017 | 6.7449 | 116.5 | 116.6383 | -0.05443 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3027 | 6.7449 | 116.5 | 116.6383 | -0.054796 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3036 | 6.7371 | 116.5 | 116.6298 | -0.055022 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3047 | 6.7371 | 116.5 | 116.6298 | -0.055248 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3056 | 6.7371 | 116.5 | 116.6298 | -0.055474 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3067 | 6.7371 | 116.5 | 116.6298 | -0.055699 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3076 | 6.7371 | 116.5 | 116.6298 | -0.055925 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3087 | 6.7371 | 116.5 | 116.6298 | -0.056151 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3096 | 6.7371 | 116.5 | 116.6298 | -0.056377 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3107 | 6.7371 | 116.5 | 116.6298 | -0.056603 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3117 | 6.7299 | 116.5 | 116.6414 | -0.056466 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3127 | 6.7299 | 116.5 | 116.6414 | -0.056329 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3137 | 6.7299 | 116.5 | 116.6414 | -0.056192 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3147 | 6.7299 | 116.5 | 116.6414 | -0.056055 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3157 | 6.7299 | 116.5 | 116.6414 | -0.055918 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3167 | 6.7299 | 116.5 | 116.6414 | -0.055781 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3177 | 6.7299 | 116.5 | 116.6414 | -0.055644 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3186 | 6.7299 | 116.5 | 116.6414 | -0.055506 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3197 | 6.7299 | 116.5 | 116.6414 | -0.055369 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3206 | 6.7288 | 116.5 | 116.6415 | -0.055015 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3217 | 6.7288 | 116.5 | 116.6415 | -0.054661 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3226 | 6.7288 | 116.5 | 116.6415 | -0.054307 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3237 | 6.7288 | 116.5 | 116.6415 | -0.053953 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3246 | 6.7288 | 116.5 | 116.6415 | -0.053599 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3257 | 6.7288 | 116.5 | 116.6415 | -0.053245 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3267 | 6.7288 | 116.5 | 116.6415 | -0.05289 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3277 | 6.7288 | 116.5 | 116.6415 | -0.052536 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3287 | 6.7428 | 116.5 | 116.6182 | -0.052347 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3297 | 6.7428 | 116.5 | 116.6182 | -0.052158 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3307 | 6.7428 | 116.5 | 116.6182 | -0.051969 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3316 | 6.7428 | 116.5 | 116.6182 | -0.05178 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3327 | 6.7428 | 116.5 | 116.6182 | -0.051591 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3336 | 6.7428 | 116.5 | 116.6182 | -0.051402 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3347 | 6.7428 | 116.5 | 116.6182 | -0.051212 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3356 | 6.7428 | 116.5 | 116.6182 | -0.051023 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3367 | 6.7323 | 116.5 | 116.6019 | -0.051254 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3376 | 6.7323 | 116.5 | 116.6019 | -0.051485 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3387 | 6.7323 | 116.5 | 116.6019 | -0.051716 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3397 | 6.7323 | 116.5 | 116.6019 | -0.051947 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3407 | 6.7323 | 116.5 | 116.6019 | -0.052178 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3417 | 6.7323 | 116.5 | 116.6019 | -0.052409 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3427 | 6.7323 | 116.5 | 116.6019 | -0.05264 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3437 | 6.7323 | 116.5 | 116.6019 | -0.052871 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3447 | 6.7323 | 116.5 | 116.6019 | -0.053102 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3457 | 6.7266 | 116.5 | 116.6107 | -0.053571 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3466 | 6.7266 | 116.5 | 116.6107 | -0.054039 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3477 | 6.7266 | 116.5 | 116.6107 | -0.054507 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3486 | 6.7266 | 116.5 | 116.6107 | -0.054976 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3497 | 6.7266 | 116.5 | 116.6107 | -0.055444 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3506 | 6.7266 | 116.5 | 116.6107 | -0.055912 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3517 | 6.7266 | 116.5 | 116.6107 | -0.056381 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3526 | 6.7266 | 116.5 | 116.6107 | -0.056849 | 0.99977 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3537 | 6.7437 | 116.5 | 116.6306 | -0.056897 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3547 | 6.7437 | 116.5 | 116.6306 | -0.056944 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3557 | 6.7437 | 116.5 | 116.6306 | -0.056992 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3567 | 6.7437 | 116.5 | 116.6306 | -0.057039 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3577 | 6.7437 | 116.5 | 116.6306 | -0.057087 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3587 | 6.7437 | 116.5 | 116.6306 | -0.057135 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3596 | 6.7437 | 116.5 | 116.6306 | -0.057182 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3607 | 6.7437 | 116.5 | 116.6306 | -0.05723 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3616 | 6.7437 | 116.5 | 116.6306 | -0.056948 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3627 | 6.7411 | 116.5 | 116.6267 | -0.056441 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3636 | 6.7411 | 116.5 | 116.6267 | -0.055934 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3647 | 6.7411 | 116.5 | 116.6267 | -0.055427 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3656 | 6.7411 | 116.5 | 116.6267 | -0.05492 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3667 | 6.7411 | 116.5 | 116.6267 | -0.054413 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3677 | 6.7411 | 116.5 | 116.6267 | -0.053906 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3687 | 6.7411 | 116.5 | 116.6267 | -0.053399 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3697 | 6.7411 | 116.5 | 116.6267 | -0.052892 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3707 | 6.7416 | 116.5 | 116.6214 | -0.052701 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3717 | 6.7416 | 116.5 | 116.6214 | -0.052511 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3727 | 6.7416 | 116.5 | 116.6214 | -0.052321 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3737 | 6.7416 | 116.5 | 116.6214 | -0.052131 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3746 | 6.7416 | 116.5 | 116.6214 | -0.051941 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3757 | 6.7416 | 116.5 | 116.6214 | -0.051751 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3766 | 6.7416 | 116.5 | 116.6214 | -0.05156 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3777 | 6.7416 | 116.5 | 116.6214 | -0.05137 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3786 | 6.7536 | 116.5 | 116.6404 | -0.051668 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3797 | 6.7536 | 116.5 | 116.6404 | -0.051965 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3807 | 6.7536 | 116.5 | 116.6404 | -0.052263 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3817 | 6.7536 | 116.5 | 116.6404 | -0.05256 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3827 | 6.7536 | 116.5 | 116.6404 | -0.052857 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3837 | 6.7536 | 116.5 | 116.6404 | -0.053155 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3847 | 6.7536 | 116.5 | 116.6404 | -0.053452 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3857 | 6.7536 | 116.5 | 116.6404 | -0.05375 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3867 | 6.7536 | 116.5 | 116.6404 | -0.053992 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3876 | 6.725 | 116.5 | 116.6357 | -0.054109 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3887 | 6.725 | 116.5 | 116.6357 | -0.054226 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3896 | 6.725 | 116.5 | 116.6357 | -0.054343 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3907 | 6.725 | 116.5 | 116.6357 | -0.05446 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3916 | 6.725 | 116.5 | 116.6357 | -0.054576 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3927 | 6.725 | 116.5 | 116.6357 | -0.054693 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3936 | 6.725 | 116.5 | 116.6357 | -0.05481 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3947 | 6.725 | 116.5 | 116.6357 | -0.054927 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3957 | 6.7167 | 116.5 | 116.6236 | -0.054643 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3967 | 6.7167 | 116.5 | 116.6236 | -0.054359 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3977 | 6.7167 | 116.5 | 116.6236 | -0.054075 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3987 | 6.7167 | 116.5 | 116.6236 | -0.053791 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.3997 | 6.7167 | 116.5 | 116.6236 | -0.053507 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4007 | 6.7167 | 116.5 | 116.6236 | -0.053223 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4017 | 6.7167 | 116.5 | 116.6236 | -0.052939 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4026 | 6.7167 | 116.5 | 116.6236 | -0.052655 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4037 | 6.7434 | 116.5 | 116.6261 | -0.05226 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4046 | 6.7434 | 116.5 | 116.6261 | -0.051865 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4057 | 6.7434 | 116.5 | 116.6261 | -0.05147 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4066 | 6.7434 | 116.5 | 116.6261 | -0.051076 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4077 | 6.7434 | 116.5 | 116.6261 | -0.050681 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4087 | 6.7434 | 116.5 | 116.6261 | -0.050286 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4097 | 6.7434 | 116.5 | 116.6261 | -0.049891 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4107 | 6.7434 | 116.5 | 116.6261 | -0.049496 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4117 | 6.7434 | 116.5 | 116.6261 | -0.049193 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4127 | 6.7641 | 116.5 | 116.6354 | -0.049037 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4137 | 6.7641 | 116.5 | 116.6354 | -0.048882 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4147 | 6.7641 | 116.5 | 116.6354 | -0.048726 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4156 | 6.7641 | 116.5 | 116.6354 | -0.048571 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4167 | 6.7641 | 116.5 | 116.6354 | -0.048415 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4176 | 6.7641 | 116.5 | 116.6354 | -0.04826 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4187 | 6.7641 | 116.5 | 116.6354 | -0.048104 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4196 | 6.7641 | 116.5 | 116.6354 | -0.047949 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4207 | 6.7539 | 116.5 | 116.6277 | -0.048066 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4216 | 6.7539 | 116.5 | 116.6277 | -0.048184 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4227 | 6.7539 | 116.5 | 116.6277 | -0.048301 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4237 | 6.7539 | 116.5 | 116.6277 | -0.048419 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4247 | 6.7539 | 116.5 | 116.6277 | -0.048536 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4257 | 6.7539 | 116.5 | 116.6277 | -0.048654 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4267 | 6.7539 | 116.5 | 116.6277 | -0.048771 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4277 | 6.7539 | 116.5 | 116.6277 | -0.048888 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4286 | 6.7422 | 116.5 | 116.6344 | -0.048864 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4297 | 6.7422 | 116.5 | 116.6344 | -0.048839 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4306 | 6.7422 | 116.5 | 116.6344 | -0.048814 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4317 | 6.7422 | 116.5 | 116.6344 | -0.048789 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4326 | 6.7422 | 116.5 | 116.6344 | -0.048764 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4337 | 6.7422 | 116.5 | 116.6344 | -0.048739 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4346 | 6.7422 | 116.5 | 116.6344 | -0.048714 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4357 | 6.7422 | 116.5 | 116.6344 | -0.048689 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4367 | 6.7422 | 116.5 | 116.6344 | -0.048518 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4377 | 6.7474 | 116.5 | 116.6454 | -0.048189 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4387 | 6.7474 | 116.5 | 116.6454 | -0.04786 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4397 | 6.7474 | 116.5 | 116.6454 | -0.047531 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4407 | 6.7474 | 116.5 | 116.6454 | -0.047202 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4417 | 6.7474 | 116.5 | 116.6454 | -0.046873 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4427 | 6.7474 | 116.5 | 116.6454 | -0.046544 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4436 | 6.7474 | 116.5 | 116.6454 | -0.046215 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4447 | 6.7474 | 116.5 | 116.6454 | -0.045887 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4456 | 6.7405 | 116.5 | 116.6391 | -0.045609 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4467 | 6.7405 | 116.5 | 116.6391 | -0.045331 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4476 | 6.7405 | 116.5 | 116.6391 | -0.045054 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4487 | 6.7405 | 116.5 | 116.6391 | -0.044776 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4496 | 6.7405 | 116.5 | 116.6391 | -0.044499 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4507 | 6.7405 | 116.5 | 116.6391 | -0.044221 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4517 | 6.7405 | 116.5 | 116.6391 | -0.043944 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4527 | 6.7405 | 116.5 | 116.6391 | -0.043666 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4537 | 6.7354 | 116.5 | 116.6256 | -0.043579 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4547 | 6.7354 | 116.5 | 116.6256 | -0.043492 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4557 | 6.7354 | 116.5 | 116.6256 | -0.043404 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4566 | 6.7354 | 116.5 | 116.6256 | -0.043317 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4577 | 6.7354 | 116.5 | 116.6256 | -0.04323 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4586 | 6.7354 | 116.5 | 116.6256 | -0.043142 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4597 | 6.7354 | 116.5 | 116.6256 | -0.043055 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4606 | 6.7354 | 116.5 | 116.6256 | -0.042968 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4617 | 6.7354 | 116.5 | 116.6256 | -0.043118 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4626 | 6.7558 | 116.5 | 116.6171 | -0.04328 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4637 | 6.7558 | 116.5 | 116.6171 | -0.043443 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4647 | 6.7558 | 116.5 | 116.6171 | -0.043606 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4657 | 6.7558 | 116.5 | 116.6171 | -0.043768 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4667 | 6.7558 | 116.5 | 116.6171 | -0.043931 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4677 | 6.7558 | 116.5 | 116.6171 | -0.044094 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4687 | 6.7558 | 116.5 | 116.6171 | -0.044256 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4697 | 6.7558 | 116.5 | 116.6171 | -0.044419 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4707 | 6.756 | 116.5 | 116.6201 | -0.044567 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4716 | 6.756 | 116.5 | 116.6201 | -0.044715 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4727 | 6.756 | 116.5 | 116.6201 | -0.044863 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4736 | 6.756 | 116.5 | 116.6201 | -0.045012 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4747 | 6.756 | 116.5 | 116.6201 | -0.04516 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4756 | 6.756 | 116.5 | 116.6201 | -0.045308 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4767 | 6.756 | 116.5 | 116.6201 | -0.045456 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4776 | 6.756 | 116.5 | 116.6201 | -0.045604 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4787 | 6.7133 | 116.5 | 116.6288 | -0.045433 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4797 | 6.7133 | 116.5 | 116.6288 | -0.045263 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4807 | 6.7133 | 116.5 | 116.6288 | -0.045092 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4817 | 6.7133 | 116.5 | 116.6288 | -0.044922 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4827 | 6.7133 | 116.5 | 116.6288 | -0.044751 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4837 | 6.7133 | 116.5 | 116.6288 | -0.044581 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4846 | 6.7133 | 116.5 | 116.6288 | -0.04441 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4857 | 6.7133 | 116.5 | 116.6288 | -0.04424 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4866 | 6.7133 | 116.5 | 116.6288 | -0.043813 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4877 | 6.7172 | 116.5 | 116.6374 | -0.043469 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4886 | 6.7172 | 116.5 | 116.6374 | -0.043125 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4897 | 6.7172 | 116.5 | 116.6374 | -0.042781 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4906 | 6.7172 | 116.5 | 116.6374 | -0.042438 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4917 | 6.7172 | 116.5 | 116.6374 | -0.042094 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4927 | 6.7172 | 116.5 | 116.6374 | -0.04175 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4937 | 6.7172 | 116.5 | 116.6374 | -0.041406 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4947 | 6.7172 | 116.5 | 116.6374 | -0.041062 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4957 | 6.7484 | 116.5 | 116.6519 | -0.040822 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4967 | 6.7484 | 116.5 | 116.6519 | -0.040581 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4977 | 6.7484 | 116.5 | 116.6519 | -0.04034 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4987 | 6.7484 | 116.5 | 116.6519 | -0.0401 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.4996 | 6.7484 | 116.5 | 116.6519 | -0.039859 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5007 | 6.7484 | 116.5 | 116.6519 | -0.039619 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5016 | 6.7484 | 116.5 | 116.6519 | -0.039378 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5027 | 6.7484 | 116.5 | 116.6519 | -0.039137 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5036 | 6.7342 | 116.5 | 116.6485 | -0.03915 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5047 | 6.7342 | 116.5 | 116.6485 | -0.039164 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5057 | 6.7342 | 116.5 | 116.6485 | -0.039177 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5067 | 6.7342 | 116.5 | 116.6485 | -0.03919 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5077 | 6.7342 | 116.5 | 116.6485 | -0.039203 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5087 | 6.7342 | 116.5 | 116.6485 | -0.039216 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5097 | 6.7342 | 116.5 | 116.6485 | -0.039229 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5107 | 6.7342 | 116.5 | 116.6485 | -0.039242 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5117 | 6.7342 | 116.5 | 116.6485 | -0.039256 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5126 | 6.7266 | 116.5 | 116.6389 | -0.039364 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5137 | 6.7266 | 116.5 | 116.6389 | -0.039472 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5146 | 6.7266 | 116.5 | 116.6389 | -0.039581 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5157 | 6.7266 | 116.5 | 116.6389 | -0.039689 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5166 | 6.7266 | 116.5 | 116.6389 | -0.039798 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5177 | 6.7266 | 116.5 | 116.6389 | -0.039906 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5186 | 6.7266 | 116.5 | 116.6389 | -0.040014 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5197 | 6.7266 | 116.5 | 116.6389 | -0.040123 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5207 | 6.7335 | 116.5 | 116.6305 | -0.040054 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5217 | 6.7335 | 116.5 | 116.6305 | -0.039985 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5227 | 6.7335 | 116.5 | 116.6305 | -0.039916 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5237 | 6.7335 | 116.5 | 116.6305 | -0.039847 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5247 | 6.7335 | 116.5 | 116.6305 | -0.039778 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5257 | 6.7335 | 116.5 | 116.6305 | -0.039709 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5267 | 6.7335 | 116.5 | 116.6305 | -0.039641 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5276 | 6.7335 | 116.5 | 116.6305 | -0.039572 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5287 | 6.7234 | 116.5 | 116.6241 | -0.039341 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5296 | 6.7234 | 116.5 | 116.6241 | -0.03911 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5307 | 6.7234 | 116.5 | 116.6241 | -0.038879 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5316 | 6.7234 | 116.5 | 116.6241 | -0.038648 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5327 | 6.7234 | 116.5 | 116.6241 | -0.038417 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5337 | 6.7234 | 116.5 | 116.6241 | -0.038186 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5347 | 6.7234 | 116.5 | 116.6241 | -0.037955 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5357 | 6.7234 | 116.5 | 116.6241 | -0.037724 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5367 | 6.7234 | 116.5 | 116.6241 | -0.037493 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5377 | 6.7157 | 116.5 | 116.635 | -0.037581 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5387 | 6.7157 | 116.5 | 116.635 | -0.037669 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5397 | 6.7157 | 116.5 | 116.635 | -0.037758 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5406 | 6.7157 | 116.5 | 116.635 | -0.037846 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5417 | 6.7157 | 116.5 | 116.635 | -0.037934 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5426 | 6.7157 | 116.5 | 116.635 | -0.038022 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5437 | 6.7157 | 116.5 | 116.635 | -0.03811 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5446 | 6.7157 | 116.5 | 116.635 | -0.038198 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5457 | 6.7182 | 116.5 | 116.6266 | -0.038371 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5466 | 6.7182 | 116.5 | 116.6266 | -0.038544 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5477 | 6.7182 | 116.5 | 116.6266 | -0.038717 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5487 | 6.7182 | 116.5 | 116.6266 | -0.03889 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5497 | 6.7182 | 116.5 | 116.6266 | -0.039063 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5507 | 6.7182 | 116.5 | 116.6266 | -0.039236 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5517 | 6.7182 | 116.5 | 116.6266 | -0.039409 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5527 | 6.7182 | 116.5 | 116.6266 | -0.039582 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5536 | 6.7378 | 116.5 | 116.6209 | -0.039517 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5547 | 6.7378 | 116.5 | 116.6209 | -0.039451 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5556 | 6.7378 | 116.5 | 116.6209 | -0.039386 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5567 | 6.7378 | 116.5 | 116.6209 | -0.03932 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5576 | 6.7378 | 116.5 | 116.6209 | -0.039255 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5587 | 6.7378 | 116.5 | 116.6209 | -0.039189 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5596 | 6.7378 | 116.5 | 116.6209 | -0.039124 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5607 | 6.7378 | 116.5 | 116.6209 | -0.039059 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5617 | 6.7378 | 116.5 | 116.6209 | -0.038993 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5627 | 6.7456 | 116.5 | 116.6382 | -0.038724 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5637 | 6.7456 | 116.5 | 116.6382 | -0.038456 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5647 | 6.7456 | 116.5 | 116.6382 | -0.038187 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5657 | 6.7456 | 116.5 | 116.6382 | -0.037918 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5667 | 6.7456 | 116.5 | 116.6382 | -0.03765 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5677 | 6.7456 | 116.5 | 116.6382 | -0.037381 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5686 | 6.7456 | 116.5 | 116.6382 | -0.037112 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5697 | 6.7456 | 116.5 | 116.6382 | -0.036844 | 0.99996 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5706 | 6.7349 | 116.5 | 116.633 | -0.03667 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5717 | 6.7349 | 116.5 | 116.633 | -0.036496 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5726 | 6.7349 | 116.5 | 116.633 | -0.036322 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5737 | 6.7349 | 116.5 | 116.633 | -0.036148 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5746 | 6.7349 | 116.5 | 116.633 | -0.035974 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5757 | 6.7349 | 116.5 | 116.633 | -0.0358 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5767 | 6.7349 | 116.5 | 116.633 | -0.035626 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5777 | 6.7349 | 116.5 | 116.633 | -0.035453 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5787 | 6.7287 | 116.5 | 116.6308 | -0.035575 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5797 | 6.7287 | 116.5 | 116.6308 | -0.035698 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5807 | 6.7287 | 116.5 | 116.6308 | -0.035821 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5816 | 6.7287 | 116.5 | 116.6308 | -0.035943 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5827 | 6.7287 | 116.5 | 116.6308 | -0.036066 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5836 | 6.7287 | 116.5 | 116.6308 | -0.036189 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5847 | 6.7287 | 116.5 | 116.6308 | -0.036311 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5856 | 6.7287 | 116.5 | 116.6308 | -0.036434 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5867 | 6.7287 | 116.5 | 116.6308 | -0.036557 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5876 | 6.7354 | 116.5 | 116.6406 | -0.036936 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5887 | 6.7354 | 116.5 | 116.6406 | -0.037316 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5897 | 6.7354 | 116.5 | 116.6406 | -0.037695 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5907 | 6.7354 | 116.5 | 116.6406 | -0.038074 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5917 | 6.7354 | 116.5 | 116.6406 | -0.038454 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5927 | 6.7354 | 116.5 | 116.6406 | -0.038833 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5937 | 6.7354 | 116.5 | 116.6406 | -0.039213 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5947 | 6.7354 | 116.5 | 116.6406 | -0.039592 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5957 | 6.7285 | 116.5 | 116.631 | -0.03962 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5966 | 6.7285 | 116.5 | 116.631 | -0.039648 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5977 | 6.7285 | 116.5 | 116.631 | -0.039676 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5986 | 6.7285 | 116.5 | 116.631 | -0.039704 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.5997 | 6.7285 | 116.5 | 116.631 | -0.039732 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6006 | 6.7285 | 116.5 | 116.631 | -0.039759 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6017 | 6.7285 | 116.5 | 116.631 | -0.039787 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6026 | 6.7285 | 116.5 | 116.631 | -0.039815 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6037 | 6.7334 | 116.5 | 116.616 | -0.039538 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6047 | 6.7334 | 116.5 | 116.616 | -0.039261 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6057 | 6.7334 | 116.5 | 116.616 | -0.038983 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6067 | 6.7334 | 116.5 | 116.616 | -0.038706 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6077 | 6.7334 | 116.5 | 116.616 | -0.038429 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6087 | 6.7334 | 116.5 | 116.616 | -0.038152 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6096 | 6.7334 | 116.5 | 116.616 | -0.037874 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6107 | 6.7334 | 116.5 | 116.616 | -0.037597 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6116 | 6.7334 | 116.5 | 116.616 | -0.03732 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6127 | 6.7547 | 116.5 | 116.6216 | -0.037122 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6136 | 6.7547 | 116.5 | 116.6216 | -0.036925 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6147 | 6.7547 | 116.5 | 116.6216 | -0.036728 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6156 | 6.7547 | 116.5 | 116.6216 | -0.03653 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6167 | 6.7547 | 116.5 | 116.6216 | -0.036333 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6177 | 6.7547 | 116.5 | 116.6216 | -0.036135 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6187 | 6.7547 | 116.5 | 116.6216 | -0.035938 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6197 | 6.7547 | 116.5 | 116.6216 | -0.035741 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6207 | 6.7563 | 116.5 | 116.6424 | -0.035784 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6217 | 6.7563 | 116.5 | 116.6424 | -0.035828 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6227 | 6.7563 | 116.5 | 116.6424 | -0.035871 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6237 | 6.7563 | 116.5 | 116.6424 | -0.035915 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6246 | 6.7563 | 116.5 | 116.6424 | -0.035958 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6257 | 6.7563 | 116.5 | 116.6424 | -0.036002 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6266 | 6.7563 | 116.5 | 116.6424 | -0.036045 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6277 | 6.7563 | 116.5 | 116.6424 | -0.036089 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6286 | 6.7512 | 116.5 | 116.6182 | -0.036242 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6297 | 6.7512 | 116.5 | 116.6182 | -0.036395 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6307 | 6.7512 | 116.5 | 116.6182 | -0.036549 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6317 | 6.7512 | 116.5 | 116.6182 | -0.036702 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6327 | 6.7512 | 116.5 | 116.6182 | -0.036855 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6337 | 6.7512 | 116.5 | 116.6182 | -0.037008 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6347 | 6.7512 | 116.5 | 116.6182 | -0.037161 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6357 | 6.7512 | 116.5 | 116.6182 | -0.037315 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6367 | 6.7512 | 116.5 | 116.6182 | -0.037468 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6376 | 6.7564 | 116.5 | 116.6166 | -0.037503 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6387 | 6.7564 | 116.5 | 116.6166 | -0.037538 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6396 | 6.7564 | 116.5 | 116.6166 | -0.037573 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6407 | 6.7564 | 116.5 | 116.6166 | -0.037608 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6416 | 6.7564 | 116.5 | 116.6166 | -0.037643 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6427 | 6.7564 | 116.5 | 116.6166 | -0.037679 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6436 | 6.7564 | 116.5 | 116.6166 | -0.037714 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6447 | 6.7564 | 116.5 | 116.6166 | -0.037749 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6457 | 6.7423 | 116.5 | 116.6274 | -0.037715 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6467 | 6.7423 | 116.5 | 116.6274 | -0.037681 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6477 | 6.7423 | 116.5 | 116.6274 | -0.037647 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6487 | 6.7423 | 116.5 | 116.6274 | -0.037613 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6497 | 6.7423 | 116.5 | 116.6274 | -0.037579 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6507 | 6.7423 | 116.5 | 116.6274 | -0.037545 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6517 | 6.7423 | 116.5 | 116.6274 | -0.037511 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6526 | 6.7423 | 116.5 | 116.6274 | -0.037478 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6537 | 6.7399 | 116.5 | 116.6204 | -0.037332 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6546 | 6.7399 | 116.5 | 116.6204 | -0.037187 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6557 | 6.7399 | 116.5 | 116.6204 | -0.037042 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6566 | 6.7399 | 116.5 | 116.6204 | -0.036897 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6577 | 6.7399 | 116.5 | 116.6204 | -0.036752 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6587 | 6.7399 | 116.5 | 116.6204 | -0.036607 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6597 | 6.7399 | 116.5 | 116.6204 | -0.036462 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6607 | 6.7399 | 116.5 | 116.6204 | -0.036316 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6617 | 6.7399 | 116.5 | 116.6204 | -0.036171 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6627 | 6.7473 | 116.5 | 116.61 | -0.0361 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6637 | 6.7473 | 116.5 | 116.61 | -0.036029 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6647 | 6.7473 | 116.5 | 116.61 | -0.035957 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6656 | 6.7473 | 116.5 | 116.61 | -0.035886 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6667 | 6.7473 | 116.5 | 116.61 | -0.035815 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6676 | 6.7473 | 116.5 | 116.61 | -0.035744 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6687 | 6.7473 | 116.5 | 116.61 | -0.035672 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6696 | 6.7473 | 116.5 | 116.61 | -0.035601 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6707 | 6.7472 | 116.5 | 116.6108 | -0.035787 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6716 | 6.7472 | 116.5 | 116.6108 | -0.035974 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6727 | 6.7472 | 116.5 | 116.6108 | -0.03616 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6737 | 6.7472 | 116.5 | 116.6108 | -0.036347 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6747 | 6.7472 | 116.5 | 116.6108 | -0.036533 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6757 | 6.7472 | 116.5 | 116.6108 | -0.036719 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6767 | 6.7472 | 116.5 | 116.6108 | -0.036906 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6777 | 6.7472 | 116.5 | 116.6108 | -0.037092 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6786 | 6.7232 | 116.5 | 116.616 | -0.037251 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6797 | 6.7232 | 116.5 | 116.616 | -0.03741 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6806 | 6.7232 | 116.5 | 116.616 | -0.037568 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6817 | 6.7232 | 116.5 | 116.616 | -0.037727 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6826 | 6.7232 | 116.5 | 116.616 | -0.037886 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6837 | 6.7232 | 116.5 | 116.616 | -0.038044 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6846 | 6.7232 | 116.5 | 116.616 | -0.038203 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6857 | 6.7232 | 116.5 | 116.616 | -0.038362 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6867 | 6.7232 | 116.5 | 116.616 | -0.03852 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6877 | 6.7318 | 116.5 | 116.6213 | -0.038389 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6887 | 6.7318 | 116.5 | 116.6213 | -0.038257 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6897 | 6.7318 | 116.5 | 116.6213 | -0.038126 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6907 | 6.7318 | 116.5 | 116.6213 | -0.037995 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6917 | 6.7318 | 116.5 | 116.6213 | -0.037863 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6927 | 6.7318 | 116.5 | 116.6213 | -0.037732 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6936 | 6.7318 | 116.5 | 116.6213 | -0.0376 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6947 | 6.7318 | 116.5 | 116.6213 | -0.037469 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6956 | 6.7565 | 116.5 | 116.6259 | -0.037402 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6967 | 6.7565 | 116.5 | 116.6259 | -0.037335 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6976 | 6.7565 | 116.5 | 116.6259 | -0.037268 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6987 | 6.7565 | 116.5 | 116.6259 | -0.0372 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.6996 | 6.7565 | 116.5 | 116.6259 | -0.037133 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7007 | 6.7565 | 116.5 | 116.6259 | -0.037066 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7017 | 6.7565 | 116.5 | 116.6259 | -0.036999 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7027 | 6.7565 | 116.5 | 116.6259 | -0.036932 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7037 | 6.7342 | 116.5 | 116.623 | -0.037243 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7047 | 6.7342 | 116.5 | 116.623 | -0.037554 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7057 | 6.7342 | 116.5 | 116.623 | -0.037866 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7066 | 6.7342 | 116.5 | 116.623 | -0.038177 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7077 | 6.7342 | 116.5 | 116.623 | -0.038488 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7086 | 6.7342 | 116.5 | 116.623 | -0.0388 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7097 | 6.7342 | 116.5 | 116.623 | -0.039111 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7106 | 6.7342 | 116.5 | 116.623 | -0.039422 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7117 | 6.7342 | 116.5 | 116.623 | -0.039734 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7126 | 6.7309 | 116.5 | 116.6295 | -0.040265 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7137 | 6.7309 | 116.5 | 116.6295 | -0.040797 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7147 | 6.7309 | 116.5 | 116.6295 | -0.041328 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7157 | 6.7309 | 116.5 | 116.6295 | -0.04186 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7167 | 6.7309 | 116.5 | 116.6295 | -0.042392 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7177 | 6.7309 | 116.5 | 116.6295 | -0.042923 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7187 | 6.7309 | 116.5 | 116.6295 | -0.043455 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7197 | 6.7309 | 116.5 | 116.6295 | -0.043986 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7207 | 6.7581 | 116.5 | 116.621 | -0.044118 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7216 | 6.7581 | 116.5 | 116.621 | -0.04425 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7227 | 6.7581 | 116.5 | 116.621 | -0.044382 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7236 | 6.7581 | 116.5 | 116.621 | -0.044513 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7247 | 6.7581 | 116.5 | 116.621 | -0.044645 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7256 | 6.7581 | 116.5 | 116.621 | -0.044777 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7267 | 6.7581 | 116.5 | 116.621 | -0.044909 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7276 | 6.7581 | 116.5 | 116.621 | -0.04504 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7287 | 6.7583 | 116.5 | 116.6299 | -0.044839 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7297 | 6.7583 | 116.5 | 116.6299 | -0.044637 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7307 | 6.7583 | 116.5 | 116.6299 | -0.044436 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7317 | 6.7583 | 116.5 | 116.6299 | -0.044235 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7327 | 6.7583 | 116.5 | 116.6299 | -0.044033 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7337 | 6.7583 | 116.5 | 116.6299 | -0.043832 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7346 | 6.7583 | 116.5 | 116.6299 | -0.043631 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7357 | 6.7583 | 116.5 | 116.6299 | -0.043429 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7366 | 6.7583 | 116.5 | 116.6299 | -0.043228 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7377 | 6.7328 | 116.5 | 116.642 | -0.043006 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7386 | 6.7328 | 116.5 | 116.642 | -0.042784 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7397 | 6.7328 | 116.5 | 116.642 | -0.042563 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7406 | 6.7328 | 116.5 | 116.642 | -0.042341 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7417 | 6.7328 | 116.5 | 116.642 | -0.042119 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7427 | 6.7328 | 116.5 | 116.642 | -0.041898 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7437 | 6.7328 | 116.5 | 116.642 | -0.041676 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7447 | 6.7328 | 116.5 | 116.642 | -0.041454 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7457 | 6.7343 | 116.5 | 116.628 | -0.041551 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7467 | 6.7343 | 116.5 | 116.628 | -0.041647 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7477 | 6.7343 | 116.5 | 116.628 | -0.041743 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7487 | 6.7343 | 116.5 | 116.628 | -0.04184 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7496 | 6.7343 | 116.5 | 116.628 | -0.041936 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7507 | 6.7343 | 116.5 | 116.628 | -0.042033 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7516 | 6.7343 | 116.5 | 116.628 | -0.042129 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7527 | 6.7343 | 116.5 | 116.628 | -0.042225 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7536 | 6.7493 | 116.5 | 116.6346 | -0.042546 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7547 | 6.7493 | 116.5 | 116.6346 | -0.042866 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7557 | 6.7493 | 116.5 | 116.6346 | -0.043187 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7567 | 6.7493 | 116.5 | 116.6346 | -0.043507 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7577 | 6.7493 | 116.5 | 116.6346 | -0.043827 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7587 | 6.7493 | 116.5 | 116.6346 | -0.044148 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7597 | 6.7493 | 116.5 | 116.6346 | -0.044468 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7607 | 6.7493 | 116.5 | 116.6346 | -0.044789 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7617 | 6.7493 | 116.5 | 116.6346 | -0.045109 | 0.99982 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7626 | 6.7444 | 116.5 | 116.6511 | -0.045209 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7637 | 6.7444 | 116.5 | 116.6511 | -0.045309 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7646 | 6.7444 | 116.5 | 116.6511 | -0.045409 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7657 | 6.7444 | 116.5 | 116.6511 | -0.045509 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7666 | 6.7444 | 116.5 | 116.6511 | -0.045609 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7677 | 6.7444 | 116.5 | 116.6511 | -0.045709 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7686 | 6.7444 | 116.5 | 116.6511 | -0.045809 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7697 | 6.7444 | 116.5 | 116.6511 | -0.045909 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7707 | 6.7438 | 116.5 | 116.6365 | -0.045771 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7717 | 6.7438 | 116.5 | 116.6365 | -0.045632 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7727 | 6.7438 | 116.5 | 116.6365 | -0.045494 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7737 | 6.7438 | 116.5 | 116.6365 | -0.045356 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7747 | 6.7438 | 116.5 | 116.6365 | -0.045218 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7757 | 6.7438 | 116.5 | 116.6365 | -0.045079 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7767 | 6.7438 | 116.5 | 116.6365 | -0.044941 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7776 | 6.7438 | 116.5 | 116.6365 | -0.044803 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7787 | 6.7314 | 116.5 | 116.6365 | -0.044603 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7796 | 6.7314 | 116.5 | 116.6365 | -0.044403 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7807 | 6.7314 | 116.5 | 116.6365 | -0.044204 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7816 | 6.7314 | 116.5 | 116.6365 | -0.044004 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7827 | 6.7314 | 116.5 | 116.6365 | -0.043805 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7837 | 6.7314 | 116.5 | 116.6365 | -0.043605 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7847 | 6.7314 | 116.5 | 116.6365 | -0.043405 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7857 | 6.7314 | 116.5 | 116.6365 | -0.043206 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7867 | 6.7314 | 116.5 | 116.6365 | -0.043006 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7877 | 6.719 | 116.5 | 116.6432 | -0.043098 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7887 | 6.719 | 116.5 | 116.6432 | -0.043189 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7897 | 6.719 | 116.5 | 116.6432 | -0.043281 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7906 | 6.719 | 116.5 | 116.6432 | -0.043372 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7917 | 6.719 | 116.5 | 116.6432 | -0.043464 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7926 | 6.719 | 116.5 | 116.6432 | -0.043556 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7937 | 6.719 | 116.5 | 116.6432 | -0.043647 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7946 | 6.719 | 116.5 | 116.6432 | -0.043739 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7957 | 6.763 | 116.5 | 116.6432 | -0.044116 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7966 | 6.763 | 116.5 | 116.6432 | -0.044494 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7977 | 6.763 | 116.5 | 116.6432 | -0.044872 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7987 | 6.763 | 116.5 | 116.6432 | -0.04525 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.7997 | 6.763 | 116.5 | 116.6432 | -0.045627 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8007 | 6.763 | 116.5 | 116.6432 | -0.046005 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8017 | 6.763 | 116.5 | 116.6432 | -0.046383 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8027 | 6.763 | 116.5 | 116.6432 | -0.046761 | 0.99972 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8036 | 6.773 | 116.5 | 116.6426 | -0.046763 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8047 | 6.773 | 116.5 | 116.6426 | -0.046766 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8056 | 6.773 | 116.5 | 116.6426 | -0.046768 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8067 | 6.773 | 116.5 | 116.6426 | -0.046771 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8076 | 6.773 | 116.5 | 116.6426 | -0.046774 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8087 | 6.773 | 116.5 | 116.6426 | -0.046776 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8096 | 6.773 | 116.5 | 116.6426 | -0.046779 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8107 | 6.773 | 116.5 | 116.6426 | -0.046781 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8117 | 6.773 | 116.5 | 116.6426 | -0.046784 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8127 | 6.7474 | 116.5 | 116.6433 | -0.046587 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8137 | 6.7474 | 116.5 | 116.6433 | -0.046389 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8147 | 6.7474 | 116.5 | 116.6433 | -0.046191 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8157 | 6.7474 | 116.5 | 116.6433 | -0.045994 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8167 | 6.7474 | 116.5 | 116.6433 | -0.045796 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8177 | 6.7474 | 116.5 | 116.6433 | -0.045599 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8186 | 6.7474 | 116.5 | 116.6433 | -0.045401 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8197 | 6.7474 | 116.5 | 116.6433 | -0.045204 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8206 | 6.739 | 116.5 | 116.6357 | -0.045048 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8217 | 6.739 | 116.5 | 116.6357 | -0.044893 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8226 | 6.739 | 116.5 | 116.6357 | -0.044738 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8237 | 6.739 | 116.5 | 116.6357 | -0.044582 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8246 | 6.739 | 116.5 | 116.6357 | -0.044427 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8257 | 6.739 | 116.5 | 116.6357 | -0.044271 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8267 | 6.739 | 116.5 | 116.6357 | -0.044116 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8277 | 6.739 | 116.5 | 116.6357 | -0.043961 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8287 | 6.7259 | 116.5 | 116.6259 | -0.04387 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8297 | 6.7259 | 116.5 | 116.6259 | -0.04378 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8307 | 6.7259 | 116.5 | 116.6259 | -0.04369 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8316 | 6.7259 | 116.5 | 116.6259 | -0.043599 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8327 | 6.7259 | 116.5 | 116.6259 | -0.043509 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8336 | 6.7259 | 116.5 | 116.6259 | -0.043419 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8347 | 6.7259 | 116.5 | 116.6259 | -0.043329 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8356 | 6.7259 | 116.5 | 116.6259 | -0.043238 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8367 | 6.7259 | 116.5 | 116.6259 | -0.043148 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8376 | 6.7458 | 116.5 | 116.6331 | -0.043199 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8387 | 6.7458 | 116.5 | 116.6331 | -0.043251 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8397 | 6.7458 | 116.5 | 116.6331 | -0.043302 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8407 | 6.7458 | 116.5 | 116.6331 | -0.043353 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8417 | 6.7458 | 116.5 | 116.6331 | -0.043405 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8427 | 6.7458 | 116.5 | 116.6331 | -0.043456 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8437 | 6.7458 | 116.5 | 116.6331 | -0.043508 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8447 | 6.7458 | 116.5 | 116.6331 | -0.043559 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8457 | 6.7779 | 116.5 | 116.6534 | -0.043424 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8466 | 6.7779 | 116.5 | 116.6534 | -0.04329 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8477 | 6.7779 | 116.5 | 116.6534 | -0.043156 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8486 | 6.7779 | 116.5 | 116.6534 | -0.043021 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8497 | 6.7779 | 116.5 | 116.6534 | -0.042887 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8506 | 6.7779 | 116.5 | 116.6534 | -0.042752 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8517 | 6.7779 | 116.5 | 116.6534 | -0.042618 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8526 | 6.7779 | 116.5 | 116.6534 | -0.042483 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8537 | 6.7524 | 116.5 | 116.6539 | -0.042075 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8547 | 6.7524 | 116.5 | 116.6539 | -0.041667 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8557 | 6.7524 | 116.5 | 116.6539 | -0.041258 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8567 | 6.7524 | 116.5 | 116.6539 | -0.04085 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8577 | 6.7524 | 116.5 | 116.6539 | -0.040442 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8587 | 6.7524 | 116.5 | 116.6539 | -0.040033 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8596 | 6.7524 | 116.5 | 116.6539 | -0.039625 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8607 | 6.7524 | 116.5 | 116.6539 | -0.039216 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8616 | 6.7524 | 116.5 | 116.6539 | -0.038808 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8627 | 6.7245 | 116.5 | 116.6462 | -0.038317 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8636 | 6.7245 | 116.5 | 116.6462 | -0.037826 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8647 | 6.7245 | 116.5 | 116.6462 | -0.037335 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8656 | 6.7245 | 116.5 | 116.6462 | -0.036844 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8667 | 6.7245 | 116.5 | 116.6462 | -0.036353 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8677 | 6.7245 | 116.5 | 116.6462 | -0.035862 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8687 | 6.7245 | 116.5 | 116.6462 | -0.035371 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8697 | 6.7245 | 116.5 | 116.6462 | -0.03488 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8707 | 6.7171 | 116.5 | 116.6339 | -0.034858 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8717 | 6.7171 | 116.5 | 116.6339 | -0.034837 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8727 | 6.7171 | 116.5 | 116.6339 | -0.034816 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8737 | 6.7171 | 116.5 | 116.6339 | -0.034794 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8746 | 6.7171 | 116.5 | 116.6339 | -0.034773 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8757 | 6.7171 | 116.5 | 116.6339 | -0.034752 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8766 | 6.7171 | 116.5 | 116.6339 | -0.03473 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8777 | 6.7171 | 116.5 | 116.6339 | -0.034709 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8786 | 6.7171 | 116.5 | 116.6339 | -0.034844 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8797 | 6.7258 | 116.5 | 116.6435 | -0.035169 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8807 | 6.7258 | 116.5 | 116.6435 | -0.035494 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8817 | 6.7258 | 116.5 | 116.6435 | -0.03582 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8827 | 6.7258 | 116.5 | 116.6435 | -0.036145 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8837 | 6.7258 | 116.5 | 116.6435 | -0.036471 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8847 | 6.7258 | 116.5 | 116.6435 | -0.036796 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8857 | 6.7258 | 116.5 | 116.6435 | -0.037121 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8867 | 6.7258 | 116.5 | 116.6435 | -0.037447 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8876 | 6.7733 | 116.5 | 116.6528 | -0.037526 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8887 | 6.7733 | 116.5 | 116.6528 | -0.037604 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8896 | 6.7733 | 116.5 | 116.6528 | -0.037683 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8907 | 6.7733 | 116.5 | 116.6528 | -0.037762 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8916 | 6.7733 | 116.5 | 116.6528 | -0.037841 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8927 | 6.7733 | 116.5 | 116.6528 | -0.03792 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8936 | 6.7733 | 116.5 | 116.6528 | -0.037999 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8947 | 6.7733 | 116.5 | 116.6528 | -0.038078 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8957 | 6.7672 | 116.5 | 116.6548 | -0.037811 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8967 | 6.7672 | 116.5 | 116.6548 | -0.037544 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8977 | 6.7672 | 116.5 | 116.6548 | -0.037277 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8987 | 6.7672 | 116.5 | 116.6548 | -0.03701 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.8997 | 6.7672 | 116.5 | 116.6548 | -0.036743 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9007 | 6.7672 | 116.5 | 116.6548 | -0.036476 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9017 | 6.7672 | 116.5 | 116.6548 | -0.036209 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9026 | 6.7672 | 116.5 | 116.6548 | -0.035942 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9037 | 6.7672 | 116.5 | 116.6548 | -0.03555 | 0.99995 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9046 | 6.7296 | 116.5 | 116.6684 | -0.035365 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9057 | 6.7296 | 116.5 | 116.6684 | -0.03518 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9066 | 6.7296 | 116.5 | 116.6684 | -0.034995 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9077 | 6.7296 | 116.5 | 116.6684 | -0.03481 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9087 | 6.7296 | 116.5 | 116.6684 | -0.034624 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9097 | 6.7296 | 116.5 | 116.6684 | -0.034439 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9107 | 6.7296 | 116.5 | 116.6684 | -0.034254 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9117 | 6.7296 | 116.5 | 116.6684 | -0.034069 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9127 | 6.7275 | 116.5 | 116.6672 | -0.034284 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9137 | 6.7275 | 116.5 | 116.6672 | -0.034499 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9147 | 6.7275 | 116.5 | 116.6672 | -0.034714 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9156 | 6.7275 | 116.5 | 116.6672 | -0.034929 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9167 | 6.7275 | 116.5 | 116.6672 | -0.035144 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9176 | 6.7275 | 116.5 | 116.6672 | -0.035359 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9187 | 6.7275 | 116.5 | 116.6672 | -0.035574 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9196 | 6.7275 | 116.5 | 116.6672 | -0.035789 | 0.99978 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9207 | 6.7353 | 116.5 | 116.657 | -0.036051 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9216 | 6.7353 | 116.5 | 116.657 | -0.036313 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9227 | 6.7353 | 116.5 | 116.657 | -0.036575 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9237 | 6.7353 | 116.5 | 116.657 | -0.036837 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9247 | 6.7353 | 116.5 | 116.657 | -0.037099 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9257 | 6.7353 | 116.5 | 116.657 | -0.03736 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9267 | 6.7353 | 116.5 | 116.657 | -0.037622 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9277 | 6.7353 | 116.5 | 116.657 | -0.037884 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9286 | 6.7353 | 116.5 | 116.657 | -0.038167 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9297 | 6.7416 | 116.5 | 116.6607 | -0.038192 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9306 | 6.7416 | 116.5 | 116.6607 | -0.038218 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9317 | 6.7416 | 116.5 | 116.6607 | -0.038243 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9326 | 6.7416 | 116.5 | 116.6607 | -0.038268 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9337 | 6.7416 | 116.5 | 116.6607 | -0.038293 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9346 | 6.7416 | 116.5 | 116.6607 | -0.038318 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9357 | 6.7416 | 116.5 | 116.6607 | -0.038343 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9367 | 6.7416 | 116.5 | 116.6607 | -0.038368 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9377 | 6.7187 | 116.5 | 116.6734 | -0.037972 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9387 | 6.7187 | 116.5 | 116.6734 | -0.037576 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9397 | 6.7187 | 116.5 | 116.6734 | -0.03718 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9407 | 6.7187 | 116.5 | 116.6734 | -0.036784 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9417 | 6.7187 | 116.5 | 116.6734 | -0.036387 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9427 | 6.7187 | 116.5 | 116.6734 | -0.035991 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9436 | 6.7187 | 116.5 | 116.6734 | -0.035595 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9447 | 6.7187 | 116.5 | 116.6734 | -0.035199 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9456 | 6.7116 | 116.5 | 116.6697 | -0.034634 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9467 | 6.7116 | 116.5 | 116.6697 | -0.034068 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9476 | 6.7116 | 116.5 | 116.6697 | -0.033503 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9487 | 6.7116 | 116.5 | 116.6697 | -0.032937 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9496 | 6.7116 | 116.5 | 116.6697 | -0.032372 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9507 | 6.7116 | 116.5 | 116.6697 | -0.031807 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9517 | 6.7116 | 116.5 | 116.6697 | -0.031241 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9527 | 6.7116 | 116.5 | 116.6697 | -0.030676 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9537 | 6.7116 | 116.5 | 116.6697 | -0.030539 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9547 | 6.7013 | 116.5 | 116.6778 | -0.030723 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9557 | 6.7013 | 116.5 | 116.6778 | -0.030906 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9566 | 6.7013 | 116.5 | 116.6778 | -0.03109 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9577 | 6.7013 | 116.5 | 116.6778 | -0.031273 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9586 | 6.7013 | 116.5 | 116.6778 | -0.031457 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9597 | 6.7013 | 116.5 | 116.6778 | -0.03164 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9606 | 6.7013 | 116.5 | 116.6778 | -0.031823 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9617 | 6.7013 | 116.5 | 116.6778 | -0.032007 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9626 | 6.7244 | 116.5 | 116.6874 | -0.032555 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9637 | 6.7244 | 116.5 | 116.6874 | -0.033104 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9647 | 6.7244 | 116.5 | 116.6874 | -0.033652 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9657 | 6.7244 | 116.5 | 116.6874 | -0.0342 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9667 | 6.7244 | 116.5 | 116.6874 | -0.034749 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9677 | 6.7244 | 116.5 | 116.6874 | -0.035297 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9687 | 6.7244 | 116.5 | 116.6874 | -0.035845 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9697 | 6.7244 | 116.5 | 116.6874 | -0.036394 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9707 | 6.7469 | 116.5 | 116.693 | -0.036422 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9716 | 6.7469 | 116.5 | 116.693 | -0.036451 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9727 | 6.7469 | 116.5 | 116.693 | -0.03648 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9736 | 6.7469 | 116.5 | 116.693 | -0.036508 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9747 | 6.7469 | 116.5 | 116.693 | -0.036537 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9756 | 6.7469 | 116.5 | 116.693 | -0.036566 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9767 | 6.7469 | 116.5 | 116.693 | -0.036594 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9776 | 6.7469 | 116.5 | 116.693 | -0.036623 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9787 | 6.7469 | 116.5 | 116.693 | -0.036552 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9797 | 6.7072 | 116.5 | 116.6967 | -0.036201 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9807 | 6.7072 | 116.5 | 116.6967 | -0.035851 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9817 | 6.7072 | 116.5 | 116.6967 | -0.0355 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9827 | 6.7072 | 116.5 | 116.6967 | -0.03515 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9837 | 6.7072 | 116.5 | 116.6967 | -0.034799 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9846 | 6.7072 | 116.5 | 116.6967 | -0.034448 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9857 | 6.7072 | 116.5 | 116.6967 | -0.034098 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9866 | 6.7072 | 116.5 | 116.6967 | -0.033747 | 0.99997 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9877 | 6.7034 | 116.5 | 116.6907 | -0.033555 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9886 | 6.7034 | 116.5 | 116.6907 | -0.033363 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9897 | 6.7034 | 116.5 | 116.6907 | -0.033171 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9906 | 6.7034 | 116.5 | 116.6907 | -0.032979 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9917 | 6.7034 | 116.5 | 116.6907 | -0.032787 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9927 | 6.7034 | 116.5 | 116.6907 | -0.032595 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9937 | 6.7034 | 116.5 | 116.6907 | -0.032403 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9947 | 6.7034 | 116.5 | 116.6907 | -0.032211 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9957 | 6.7241 | 116.5 | 116.6789 | -0.032598 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9967 | 6.7241 | 116.5 | 116.6789 | -0.032984 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9977 | 6.7241 | 116.5 | 116.6789 | -0.033371 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9987 | 6.7241 | 116.5 | 116.6789 | -0.033758 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 18.9996 | 6.7241 | 116.5 | 116.6789 | -0.034144 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0007 | 6.7241 | 116.5 | 116.6789 | -0.034531 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0016 | 6.7241 | 116.5 | 116.6789 | -0.034918 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0027 | 6.7241 | 116.5 | 116.6789 | -0.035304 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0036 | 6.7241 | 116.5 | 116.6789 | -0.035855 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0047 | 6.7332 | 116.5 | 116.6817 | -0.036254 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0057 | 6.7332 | 116.5 | 116.6817 | -0.036653 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0067 | 6.7332 | 116.5 | 116.6817 | -0.037051 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0077 | 6.7332 | 116.5 | 116.6817 | -0.03745 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0087 | 6.7332 | 116.5 | 116.6817 | -0.037849 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0097 | 6.7332 | 116.5 | 116.6817 | -0.038248 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0107 | 6.7332 | 116.5 | 116.6817 | -0.038647 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0117 | 6.7332 | 116.5 | 116.6817 | -0.039045 | 0.99986 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0126 | 6.7551 | 116.5 | 116.6779 | -0.039081 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0137 | 6.7551 | 116.5 | 116.6779 | -0.039117 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0146 | 6.7551 | 116.5 | 116.6779 | -0.039153 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0157 | 6.7551 | 116.5 | 116.6779 | -0.039189 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0166 | 6.7551 | 116.5 | 116.6779 | -0.039225 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0177 | 6.7551 | 116.5 | 116.6779 | -0.039261 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0186 | 6.7551 | 116.5 | 116.6779 | -0.039297 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0197 | 6.7551 | 116.5 | 116.6779 | -0.039333 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0207 | 6.7511 | 116.5 | 116.6714 | -0.039117 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0217 | 6.7511 | 116.5 | 116.6714 | -0.038901 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0227 | 6.7511 | 116.5 | 116.6714 | -0.038686 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0237 | 6.7511 | 116.5 | 116.6714 | -0.03847 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0247 | 6.7511 | 116.5 | 116.6714 | -0.038254 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0257 | 6.7511 | 116.5 | 116.6714 | -0.038039 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0267 | 6.7511 | 116.5 | 116.6714 | -0.037823 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0276 | 6.7511 | 116.5 | 116.6714 | -0.037607 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0287 | 6.7511 | 116.5 | 116.6714 | -0.037392 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0296 | 6.7299 | 116.5 | 116.6758 | -0.037213 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0307 | 6.7299 | 116.5 | 116.6758 | -0.037035 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0316 | 6.7299 | 116.5 | 116.6758 | -0.036857 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0327 | 6.7299 | 116.5 | 116.6758 | -0.036679 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0337 | 6.7299 | 116.5 | 116.6758 | -0.0365 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0347 | 6.7299 | 116.5 | 116.6758 | -0.036322 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0357 | 6.7299 | 116.5 | 116.6758 | -0.036144 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0367 | 6.7299 | 116.5 | 116.6758 | -0.035966 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0377 | 6.725 | 116.5 | 116.6938 | -0.036165 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0387 | 6.725 | 116.5 | 116.6938 | -0.036364 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0397 | 6.725 | 116.5 | 116.6938 | -0.036564 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0406 | 6.725 | 116.5 | 116.6938 | -0.036763 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0417 | 6.725 | 116.5 | 116.6938 | -0.036962 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0426 | 6.725 | 116.5 | 116.6938 | -0.037161 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0437 | 6.725 | 116.5 | 116.6938 | -0.03736 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0446 | 6.725 | 116.5 | 116.6938 | -0.03756 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0457 | 6.7394 | 116.5 | 116.7048 | -0.037917 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0466 | 6.7394 | 116.5 | 116.7048 | -0.038273 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0477 | 6.7394 | 116.5 | 116.7048 | -0.03863 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0487 | 6.7394 | 116.5 | 116.7048 | -0.038987 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0497 | 6.7394 | 116.5 | 116.7048 | -0.039344 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0507 | 6.7394 | 116.5 | 116.7048 | -0.039701 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0517 | 6.7394 | 116.5 | 116.7048 | -0.040058 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0527 | 6.7394 | 116.5 | 116.7048 | -0.040415 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0536 | 6.7394 | 116.5 | 116.7048 | -0.040772 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0547 | 6.7683 | 116.5 | 116.6938 | -0.040711 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0556 | 6.7683 | 116.5 | 116.6938 | -0.04065 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0567 | 6.7683 | 116.5 | 116.6938 | -0.04059 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0576 | 6.7683 | 116.5 | 116.6938 | -0.040529 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0587 | 6.7683 | 116.5 | 116.6938 | -0.040469 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0596 | 6.7683 | 116.5 | 116.6938 | -0.040408 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0607 | 6.7683 | 116.5 | 116.6938 | -0.040347 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0617 | 6.7683 | 116.5 | 116.6938 | -0.040287 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0627 | 6.7446 | 116.5 | 116.6851 | -0.039869 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0637 | 6.7446 | 116.5 | 116.6851 | -0.039452 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0647 | 6.7446 | 116.5 | 116.6851 | -0.039034 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0657 | 6.7446 | 116.5 | 116.6851 | -0.038617 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0667 | 6.7446 | 116.5 | 116.6851 | -0.0382 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0677 | 6.7446 | 116.5 | 116.6851 | -0.037782 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0686 | 6.7446 | 116.5 | 116.6851 | -0.037365 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0697 | 6.7446 | 116.5 | 116.6851 | -0.036947 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0706 | 6.7292 | 116.5 | 116.6728 | -0.037003 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0717 | 6.7292 | 116.5 | 116.6728 | -0.037059 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0726 | 6.7292 | 116.5 | 116.6728 | -0.037115 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0737 | 6.7292 | 116.5 | 116.6728 | -0.037171 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0746 | 6.7292 | 116.5 | 116.6728 | -0.037227 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0757 | 6.7292 | 116.5 | 116.6728 | -0.037283 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0767 | 6.7292 | 116.5 | 116.6728 | -0.037339 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0777 | 6.7292 | 116.5 | 116.6728 | -0.037395 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0787 | 6.7292 | 116.5 | 116.6728 | -0.03745 | 0.99983 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0797 | 6.7416 | 116.5 | 116.6599 | -0.037848 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0807 | 6.7416 | 116.5 | 116.6599 | -0.038245 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0816 | 6.7416 | 116.5 | 116.6599 | -0.038642 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0827 | 6.7416 | 116.5 | 116.6599 | -0.039039 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0836 | 6.7416 | 116.5 | 116.6599 | -0.039436 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0847 | 6.7416 | 116.5 | 116.6599 | -0.039834 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0856 | 6.7416 | 116.5 | 116.6599 | -0.040231 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0867 | 6.7416 | 116.5 | 116.6599 | -0.040628 | 0.99979 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0876 | 6.7385 | 116.5 | 116.6672 | -0.040971 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0887 | 6.7385 | 116.5 | 116.6672 | -0.041315 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0897 | 6.7385 | 116.5 | 116.6672 | -0.041658 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0907 | 6.7385 | 116.5 | 116.6672 | -0.042002 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0917 | 6.7385 | 116.5 | 116.6672 | -0.042345 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0927 | 6.7385 | 116.5 | 116.6672 | -0.042689 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0937 | 6.7385 | 116.5 | 116.6672 | -0.043032 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0947 | 6.7385 | 116.5 | 116.6672 | -0.043376 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0957 | 6.7416 | 116.5 | 116.6713 | -0.043527 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0966 | 6.7416 | 116.5 | 116.6713 | -0.043678 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0977 | 6.7416 | 116.5 | 116.6713 | -0.043829 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0986 | 6.7416 | 116.5 | 116.6713 | -0.04398 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.0997 | 6.7416 | 116.5 | 116.6713 | -0.044131 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1006 | 6.7416 | 116.5 | 116.6713 | -0.044282 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1017 | 6.7416 | 116.5 | 116.6713 | -0.044433 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1026 | 6.7416 | 116.5 | 116.6713 | -0.044584 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1037 | 6.7416 | 116.5 | 116.6713 | -0.044736 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1047 | 6.7399 | 116.5 | 116.6729 | -0.044596 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1057 | 6.7399 | 116.5 | 116.6729 | -0.044456 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1067 | 6.7399 | 116.5 | 116.6729 | -0.044316 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1077 | 6.7399 | 116.5 | 116.6729 | -0.044177 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1087 | 6.7399 | 116.5 | 116.6729 | -0.044037 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1096 | 6.7399 | 116.5 | 116.6729 | -0.043897 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1107 | 6.7399 | 116.5 | 116.6729 | -0.043757 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1116 | 6.7399 | 116.5 | 116.6729 | -0.043617 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1127 | 6.7412 | 116.5 | 116.6757 | -0.043589 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1136 | 6.7412 | 116.5 | 116.6757 | -0.043561 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1147 | 6.7412 | 116.5 | 116.6757 | -0.043533 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1156 | 6.7412 | 116.5 | 116.6757 | -0.043505 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1167 | 6.7412 | 116.5 | 116.6757 | -0.043476 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1177 | 6.7412 | 116.5 | 116.6757 | -0.043448 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1187 | 6.7412 | 116.5 | 116.6757 | -0.04342 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1197 | 6.7412 | 116.5 | 116.6757 | -0.043392 | 0.9998 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1207 | 6.749 | 116.5 | 116.6808 | -0.043649 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1217 | 6.749 | 116.5 | 116.6808 | -0.043907 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1227 | 6.749 | 116.5 | 116.6808 | -0.044165 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1237 | 6.749 | 116.5 | 116.6808 | -0.044423 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1246 | 6.749 | 116.5 | 116.6808 | -0.04468 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1257 | 6.749 | 116.5 | 116.6808 | -0.044938 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1266 | 6.749 | 116.5 | 116.6808 | -0.045196 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1277 | 6.749 | 116.5 | 116.6808 | -0.045453 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1286 | 6.749 | 116.5 | 116.6808 | -0.045711 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1297 | 6.7459 | 116.5 | 116.6863 | -0.046242 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1307 | 6.7459 | 116.5 | 116.6863 | -0.046774 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1317 | 6.7459 | 116.5 | 116.6863 | -0.047305 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1327 | 6.7459 | 116.5 | 116.6863 | -0.047836 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1337 | 6.7459 | 116.5 | 116.6863 | -0.048367 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1347 | 6.7459 | 116.5 | 116.6863 | -0.048899 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1357 | 6.7459 | 116.5 | 116.6863 | -0.04943 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1367 | 6.7459 | 116.5 | 116.6863 | -0.049961 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1376 | 6.727 | 116.5 | 116.6735 | -0.050218 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1387 | 6.727 | 116.5 | 116.6735 | -0.050475 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1396 | 6.727 | 116.5 | 116.6735 | -0.050733 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1407 | 6.727 | 116.5 | 116.6735 | -0.05099 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1416 | 6.727 | 116.5 | 116.6735 | -0.051247 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1427 | 6.727 | 116.5 | 116.6735 | -0.051504 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1436 | 6.727 | 116.5 | 116.6735 | -0.051761 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1447 | 6.727 | 116.5 | 116.6735 | -0.052018 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1457 | 6.7169 | 116.5 | 116.6772 | -0.051701 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1467 | 6.7169 | 116.5 | 116.6772 | -0.051384 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1477 | 6.7169 | 116.5 | 116.6772 | -0.051068 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1487 | 6.7169 | 116.5 | 116.6772 | -0.050751 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1497 | 6.7169 | 116.5 | 116.6772 | -0.050434 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1507 | 6.7169 | 116.5 | 116.6772 | -0.050117 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1517 | 6.7169 | 116.5 | 116.6772 | -0.0498 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1526 | 6.7169 | 116.5 | 116.6772 | -0.049483 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1537 | 6.7169 | 116.5 | 116.6772 | -0.049166 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1546 | 6.7388 | 116.5 | 116.6878 | -0.049202 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1557 | 6.7388 | 116.5 | 116.6878 | -0.049239 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1566 | 6.7388 | 116.5 | 116.6878 | -0.049275 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1577 | 6.7388 | 116.5 | 116.6878 | -0.049311 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1587 | 6.7388 | 116.5 | 116.6878 | -0.049347 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1597 | 6.7388 | 116.5 | 116.6878 | -0.049383 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1607 | 6.7388 | 116.5 | 116.6878 | -0.049419 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1617 | 6.7388 | 116.5 | 116.6878 | -0.049456 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1627 | 6.7531 | 116.5 | 116.6784 | -0.04986 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1637 | 6.7531 | 116.5 | 116.6784 | -0.050264 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1647 | 6.7531 | 116.5 | 116.6784 | -0.050669 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1656 | 6.7531 | 116.5 | 116.6784 | -0.051073 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1667 | 6.7531 | 116.5 | 116.6784 | -0.051477 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1676 | 6.7531 | 116.5 | 116.6784 | -0.051882 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1687 | 6.7531 | 116.5 | 116.6784 | -0.052286 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1696 | 6.7531 | 116.5 | 116.6784 | -0.05269 | 0.99981 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1707 | 6.7511 | 116.5 | 116.6726 | -0.052894 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1716 | 6.7511 | 116.5 | 116.6726 | -0.053098 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1727 | 6.7511 | 116.5 | 116.6726 | -0.053302 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1737 | 6.7511 | 116.5 | 116.6726 | -0.053506 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1747 | 6.7511 | 116.5 | 116.6726 | -0.05371 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1757 | 6.7511 | 116.5 | 116.6726 | -0.053913 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1767 | 6.7511 | 116.5 | 116.6726 | -0.054117 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1777 | 6.7511 | 116.5 | 116.6726 | -0.054321 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1786 | 6.7511 | 116.5 | 116.6726 | -0.054525 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1797 | 6.7459 | 116.5 | 116.6902 | -0.05435 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1806 | 6.7459 | 116.5 | 116.6902 | -0.054175 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1817 | 6.7459 | 116.5 | 116.6902 | -0.054001 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1826 | 6.7459 | 116.5 | 116.6902 | -0.053826 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1837 | 6.7459 | 116.5 | 116.6902 | -0.053651 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1846 | 6.7459 | 116.5 | 116.6902 | -0.053476 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1857 | 6.7459 | 116.5 | 116.6902 | -0.053301 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1867 | 6.7459 | 116.5 | 116.6902 | -0.053127 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1877 | 6.7426 | 116.5 | 116.6794 | -0.052747 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1887 | 6.7426 | 116.5 | 116.6794 | -0.052367 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1897 | 6.7426 | 116.5 | 116.6794 | -0.051988 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1907 | 6.7426 | 116.5 | 116.6794 | -0.051608 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1917 | 6.7426 | 116.5 | 116.6794 | -0.051229 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1927 | 6.7426 | 116.5 | 116.6794 | -0.050849 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1936 | 6.7426 | 116.5 | 116.6794 | -0.050469 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1947 | 6.7426 | 116.5 | 116.6794 | -0.05009 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1956 | 6.7366 | 116.5 | 116.6687 | -0.049989 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1967 | 6.7366 | 116.5 | 116.6687 | -0.049888 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1976 | 6.7366 | 116.5 | 116.6687 | -0.049787 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1987 | 6.7366 | 116.5 | 116.6687 | -0.049686 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.1996 | 6.7366 | 116.5 | 116.6687 | -0.049585 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2007 | 6.7366 | 116.5 | 116.6687 | -0.049483 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2017 | 6.7366 | 116.5 | 116.6687 | -0.049382 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2027 | 6.7366 | 116.5 | 116.6687 | -0.049281 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2037 | 6.7366 | 116.5 | 116.6687 | -0.04918 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2047 | 6.7378 | 116.5 | 116.689 | -0.049393 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2057 | 6.7378 | 116.5 | 116.689 | -0.049606 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2066 | 6.7378 | 116.5 | 116.689 | -0.049819 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2077 | 6.7378 | 116.5 | 116.689 | -0.050032 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2086 | 6.7378 | 116.5 | 116.689 | -0.050244 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2097 | 6.7378 | 116.5 | 116.689 | -0.050457 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2106 | 6.7378 | 116.5 | 116.689 | -0.05067 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2117 | 6.7378 | 116.5 | 116.689 | -0.050883 | 0.99984 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2126 | 6.7515 | 116.5 | 116.6859 | -0.051076 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2137 | 6.7515 | 116.5 | 116.6859 | -0.051268 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2147 | 6.7515 | 116.5 | 116.6859 | -0.05146 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2157 | 6.7515 | 116.5 | 116.6859 | -0.051653 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2167 | 6.7515 | 116.5 | 116.6859 | -0.051845 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2177 | 6.7515 | 116.5 | 116.6859 | -0.052038 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2187 | 6.7515 | 116.5 | 116.6859 | -0.05223 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2197 | 6.7515 | 116.5 | 116.6859 | -0.052423 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2207 | 6.7456 | 116.5 | 116.6703 | -0.052174 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2216 | 6.7456 | 116.5 | 116.6703 | -0.051925 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2227 | 6.7456 | 116.5 | 116.6703 | -0.051676 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2236 | 6.7456 | 116.5 | 116.6703 | -0.051427 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2247 | 6.7456 | 116.5 | 116.6703 | -0.051179 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2256 | 6.7456 | 116.5 | 116.6703 | -0.05093 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2267 | 6.7456 | 116.5 | 116.6703 | -0.050681 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2276 | 6.7456 | 116.5 | 116.6703 | -0.050432 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2287 | 6.7456 | 116.5 | 116.6703 | -0.050183 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2297 | 6.7348 | 116.5 | 116.6731 | -0.049772 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2307 | 6.7348 | 116.5 | 116.6731 | -0.049362 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2317 | 6.7348 | 116.5 | 116.6731 | -0.048951 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2327 | 6.7348 | 116.5 | 116.6731 | -0.04854 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2337 | 6.7348 | 116.5 | 116.6731 | -0.048129 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2346 | 6.7348 | 116.5 | 116.6731 | -0.047719 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2357 | 6.7348 | 116.5 | 116.6731 | -0.047308 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2366 | 6.7348 | 116.5 | 116.6731 | -0.046897 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2377 | 6.7379 | 116.5 | 116.6765 | -0.046891 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2386 | 6.7379 | 116.5 | 116.6765 | -0.046884 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2397 | 6.7379 | 116.5 | 116.6765 | -0.046878 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2406 | 6.7379 | 116.5 | 116.6765 | -0.046871 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2417 | 6.7379 | 116.5 | 116.6765 | -0.046865 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2427 | 6.7379 | 116.5 | 116.6765 | -0.046858 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2437 | 6.7379 | 116.5 | 116.6765 | -0.046852 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2447 | 6.7379 | 116.5 | 116.6765 | -0.046846 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2457 | 6.7368 | 116.5 | 116.6814 | -0.046939 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2467 | 6.7368 | 116.5 | 116.6814 | -0.047033 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2477 | 6.7368 | 116.5 | 116.6814 | -0.047127 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2487 | 6.7368 | 116.5 | 116.6814 | -0.047221 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2496 | 6.7368 | 116.5 | 116.6814 | -0.047315 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2507 | 6.7368 | 116.5 | 116.6814 | -0.047409 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2516 | 6.7368 | 116.5 | 116.6814 | -0.047502 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2527 | 6.7368 | 116.5 | 116.6814 | -0.047596 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2536 | 6.7368 | 116.5 | 116.6814 | -0.04769 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2547 | 6.7383 | 116.5 | 116.6839 | -0.047613 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2557 | 6.7383 | 116.5 | 116.6839 | -0.047537 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2567 | 6.7383 | 116.5 | 116.6839 | -0.04746 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2577 | 6.7383 | 116.5 | 116.6839 | -0.047383 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2587 | 6.7383 | 116.5 | 116.6839 | -0.047306 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2597 | 6.7383 | 116.5 | 116.6839 | -0.047229 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2607 | 6.7383 | 116.5 | 116.6839 | -0.047152 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2617 | 6.7383 | 116.5 | 116.6839 | -0.047076 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2626 | 6.7538 | 116.5 | 116.6941 | -0.046973 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2637 | 6.7538 | 116.5 | 116.6941 | -0.04687 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2646 | 6.7538 | 116.5 | 116.6941 | -0.046767 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2657 | 6.7538 | 116.5 | 116.6941 | -0.046664 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2666 | 6.7538 | 116.5 | 116.6941 | -0.046561 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2677 | 6.7538 | 116.5 | 116.6941 | -0.046458 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2686 | 6.7538 | 116.5 | 116.6941 | -0.046355 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2697 | 6.7538 | 116.5 | 116.6941 | -0.046252 | 0.99985 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2707 | 6.7593 | 116.5 | 116.6931 | -0.046074 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2717 | 6.7593 | 116.5 | 116.6931 | -0.045896 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2727 | 6.7593 | 116.5 | 116.6931 | -0.045719 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2737 | 6.7593 | 116.5 | 116.6931 | -0.045541 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2747 | 6.7593 | 116.5 | 116.6931 | -0.045363 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2757 | 6.7593 | 116.5 | 116.6931 | -0.045185 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2767 | 6.7593 | 116.5 | 116.6931 | -0.045007 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2776 | 6.7593 | 116.5 | 116.6931 | -0.04483 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2787 | 6.7593 | 116.5 | 116.6931 | -0.044652 | 0.99988 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2796 | 6.7449 | 116.5 | 116.6863 | -0.044374 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2807 | 6.7449 | 116.5 | 116.6863 | -0.044096 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2816 | 6.7449 | 116.5 | 116.6863 | -0.043817 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2827 | 6.7449 | 116.5 | 116.6863 | -0.043539 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2837 | 6.7449 | 116.5 | 116.6863 | -0.043261 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2847 | 6.7449 | 116.5 | 116.6863 | -0.042983 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2857 | 6.7449 | 116.5 | 116.6863 | -0.042705 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2867 | 6.7449 | 116.5 | 116.6863 | -0.042427 | 0.99991 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2877 | 6.7362 | 116.5 | 116.6845 | -0.042309 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2887 | 6.7362 | 116.5 | 116.6845 | -0.042192 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2897 | 6.7362 | 116.5 | 116.6845 | -0.042074 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2906 | 6.7362 | 116.5 | 116.6845 | -0.041956 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2917 | 6.7362 | 116.5 | 116.6845 | -0.041839 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2926 | 6.7362 | 116.5 | 116.6845 | -0.041721 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2937 | 6.7362 | 116.5 | 116.6845 | -0.041604 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2946 | 6.7362 | 116.5 | 116.6845 | -0.041486 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2957 | 6.7378 | 116.5 | 116.6742 | -0.041533 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2966 | 6.7378 | 116.5 | 116.6742 | -0.04158 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2977 | 6.7378 | 116.5 | 116.6742 | -0.041627 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2987 | 6.7378 | 116.5 | 116.6742 | -0.041675 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.2997 | 6.7378 | 116.5 | 116.6742 | -0.041722 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3007 | 6.7378 | 116.5 | 116.6742 | -0.041769 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3017 | 6.7378 | 116.5 | 116.6742 | -0.041816 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3027 | 6.7378 | 116.5 | 116.6742 | -0.041863 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3036 | 6.7378 | 116.5 | 116.6742 | -0.04191 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3047 | 6.736 | 116.5 | 116.6762 | -0.041763 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3056 | 6.736 | 116.5 | 116.6762 | -0.041617 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3067 | 6.736 | 116.5 | 116.6762 | -0.04147 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3076 | 6.736 | 116.5 | 116.6762 | -0.041323 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3087 | 6.736 | 116.5 | 116.6762 | -0.041176 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3096 | 6.736 | 116.5 | 116.6762 | -0.04103 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3107 | 6.736 | 116.5 | 116.6762 | -0.040883 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3117 | 6.736 | 116.5 | 116.6762 | -0.040736 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3127 | 6.7305 | 116.5 | 116.6907 | -0.040481 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3137 | 6.7305 | 116.5 | 116.6907 | -0.040226 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3147 | 6.7305 | 116.5 | 116.6907 | -0.039971 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3157 | 6.7305 | 116.5 | 116.6907 | -0.039716 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3167 | 6.7305 | 116.5 | 116.6907 | -0.039461 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3177 | 6.7305 | 116.5 | 116.6907 | -0.039206 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3186 | 6.7305 | 116.5 | 116.6907 | -0.03895 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3197 | 6.7305 | 116.5 | 116.6907 | -0.038695 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3206 | 6.7356 | 116.5 | 116.6925 | -0.038587 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3217 | 6.7356 | 116.5 | 116.6925 | -0.038479 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3226 | 6.7356 | 116.5 | 116.6925 | -0.03837 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3237 | 6.7356 | 116.5 | 116.6925 | -0.038262 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3246 | 6.7356 | 116.5 | 116.6925 | -0.038154 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3257 | 6.7356 | 116.5 | 116.6925 | -0.038046 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3267 | 6.7356 | 116.5 | 116.6925 | -0.037937 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3277 | 6.7356 | 116.5 | 116.6925 | -0.037829 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3287 | 6.7356 | 116.5 | 116.6925 | -0.037721 | 0.99992 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3297 | 6.7249 | 116.5 | 116.6862 | -0.037703 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3307 | 6.7249 | 116.5 | 116.6862 | -0.037684 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3316 | 6.7249 | 116.5 | 116.6862 | -0.037666 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3327 | 6.7249 | 116.5 | 116.6862 | -0.037648 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3336 | 6.7249 | 116.5 | 116.6862 | -0.037629 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3347 | 6.7249 | 116.5 | 116.6862 | -0.037611 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3356 | 6.7249 | 116.5 | 116.6862 | -0.037593 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3367 | 6.7249 | 116.5 | 116.6862 | -0.037574 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3376 | 6.7108 | 116.5 | 116.6861 | -0.037699 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3387 | 6.7108 | 116.5 | 116.6861 | -0.037824 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3397 | 6.7108 | 116.5 | 116.6861 | -0.037949 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3407 | 6.7108 | 116.5 | 116.6861 | -0.038074 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3417 | 6.7108 | 116.5 | 116.6861 | -0.038199 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3427 | 6.7108 | 116.5 | 116.6861 | -0.038324 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3437 | 6.7108 | 116.5 | 116.6861 | -0.038449 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3447 | 6.7108 | 116.5 | 116.6861 | -0.038574 | 0.99989 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3457 | 6.7386 | 116.5 | 116.6953 | -0.038588 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3466 | 6.7386 | 116.5 | 116.6953 | -0.038602 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3477 | 6.7386 | 116.5 | 116.6953 | -0.038616 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3486 | 6.7386 | 116.5 | 116.6953 | -0.03863 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3497 | 6.7386 | 116.5 | 116.6953 | -0.038645 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3506 | 6.7386 | 116.5 | 116.6953 | -0.038659 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3517 | 6.7386 | 116.5 | 116.6953 | -0.038673 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3526 | 6.7386 | 116.5 | 116.6953 | -0.038687 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3537 | 6.7386 | 116.5 | 116.6953 | -0.038701 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3547 | 6.7681 | 116.5 | 116.6817 | -0.038437 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3557 | 6.7681 | 116.5 | 116.6817 | -0.038174 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3567 | 6.7681 | 116.5 | 116.6817 | -0.037911 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3577 | 6.7681 | 116.5 | 116.6817 | -0.037647 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3587 | 6.7681 | 116.5 | 116.6817 | -0.037384 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3596 | 6.7681 | 116.5 | 116.6817 | -0.03712 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3607 | 6.7681 | 116.5 | 116.6817 | -0.036857 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3616 | 6.7681 | 116.5 | 116.6817 | -0.036593 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3627 | 6.7453 | 116.5 | 116.6734 | -0.036388 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3636 | 6.7453 | 116.5 | 116.6734 | -0.036182 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3647 | 6.7453 | 116.5 | 116.6734 | -0.035977 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3656 | 6.7453 | 116.5 | 116.6734 | -0.035771 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3667 | 6.7453 | 116.5 | 116.6734 | -0.035566 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3677 | 6.7453 | 116.5 | 116.6734 | -0.03536 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3687 | 6.7453 | 116.5 | 116.6734 | -0.035155 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3697 | 6.7453 | 116.5 | 116.6734 | -0.03495 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3707 | 6.7178 | 116.5 | 116.6919 | -0.03484 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3717 | 6.7178 | 116.5 | 116.6919 | -0.034731 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3727 | 6.7178 | 116.5 | 116.6919 | -0.034622 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3737 | 6.7178 | 116.5 | 116.6919 | -0.034513 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3746 | 6.7178 | 116.5 | 116.6919 | -0.034404 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3757 | 6.7178 | 116.5 | 116.6919 | -0.034295 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3766 | 6.7178 | 116.5 | 116.6919 | -0.034186 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3777 | 6.7178 | 116.5 | 116.6919 | -0.034076 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3786 | 6.7178 | 116.5 | 116.6919 | -0.033967 | 0.99994 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3797 | 6.7345 | 116.5 | 116.6898 | -0.034098 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3807 | 6.7345 | 116.5 | 116.6898 | -0.034228 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3817 | 6.7345 | 116.5 | 116.6898 | -0.034358 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3827 | 6.7345 | 116.5 | 116.6898 | -0.034488 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3837 | 6.7345 | 116.5 | 116.6898 | -0.034619 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3847 | 6.7345 | 116.5 | 116.6898 | -0.034749 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3857 | 6.7345 | 116.5 | 116.6898 | -0.034879 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3867 | 6.7345 | 116.5 | 116.6898 | -0.035009 | 0.9999 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3876 | 6.7409 | 116.5 | 116.696 | -0.035029 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3887 | 6.7409 | 116.5 | 116.696 | -0.035048 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3896 | 6.7409 | 116.5 | 116.696 | -0.035067 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3907 | 6.7409 | 116.5 | 116.696 | -0.035087 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3916 | 6.7409 | 116.5 | 116.696 | -0.035106 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3927 | 6.7409 | 116.5 | 116.696 | -0.035125 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3936 | 6.7409 | 116.5 | 116.696 | -0.035145 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3947 | 6.7409 | 116.5 | 116.696 | -0.035164 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3957 | 6.7409 | 116.5 | 116.696 | -0.035139 | 0.99987 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3967 | 6.7256 | 116.5 | 116.7172 | -0.034952 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3977 | 6.7256 | 116.5 | 116.7172 | -0.034764 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279
[9 empty] | 19.3987 | 6.7256 | 116.5 | 116.7172 | -0.034577 | 0.99993 | -0.22405 | 0.16307 | 6.2279

## Tiempos resp_est cont. con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) | [5 empty] | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.44303 | dv | 0.776 | kV
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 6.664 | dvsp | 2.2 | kV
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | dq | 6.7398 | MVAr
Relación Q/V (Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 9.7113 | bm | 0.3 | kV
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente) | [5 empty] | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 1.0308 | dv | 0.7362 | kV
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 7.0838 | dvsp | 2.2 | kV
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | dq | 6.6428 | MVAr
Relación Q/V(Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 9.2442 | bm | 0.3 | kV
𝑄/𝑉=(𝑑𝑞/(67.92 𝑀𝑉𝐴))/((|𝑑𝑣−𝑑𝑣𝑠𝑝|−𝑏𝑚)/(110 𝑘𝑉))

## Gráficas cont. tens con. est
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de tensión con estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de potencia reactiva
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 60
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Región Inductiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Inductiva Consigna Descendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.00088501 | 6.7545 | -2.36 | -2.3447 | 115.6866 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.00022888 | 59.7264 | -5 | -4.9659 | 117.0408 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 9.5367e-06 | 59.7538 | 5 | 4.9621 | 117.9793 | 0.99655 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.00056458 | 6.8113 | 2.36 | 2.3511 | 116.316 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.0018616 | 6.7545 | -2.36 | -2.3447 | 115.6866 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.001236 | 59.7264 | -5 | -4.9657 | 117.0408 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.001009 | 59.7538 | 5 | 4.9616 | 117.9793 | 0.99655 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.0015717 | 6.8113 | 2.36 | 2.3511 | 116.316 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.0028687 | 6.7545 | -2.36 | -2.3447 | 115.6866 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.0022278 | 59.7264 | -5 | -4.9655 | 117.0408 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.0020094 | 59.7538 | 5 | 4.9611 | 117.9793 | 0.99655 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.0025635 | 6.8113 | 2.36 | 2.3511 | 116.316 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.0038757 | 6.7545 | -2.36 | -2.3447 | 115.6866 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.0032349 | 59.7264 | -5 | -4.9652 | 117.0408 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.0030098 | 59.7538 | 5 | 4.9606 | 117.9793 | 0.99655 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.0035706 | 6.8113 | 2.36 | 2.3512 | 116.316 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.0048828 | 6.7585 | -2.36 | -2.3447 | 115.6787 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.0042267 | 59.7264 | -5 | -4.965 | 117.0408 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.0040092 | 59.7538 | 5 | 4.9601 | 117.9793 | 0.99655 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.0045624 | 6.8113 | 2.36 | 2.3512 | 116.316 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.0058899 | 6.7585 | -2.36 | -2.3447 | 115.6787 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.0052338 | 59.7701 | -5 | -4.9647 | 117.0366 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.0050097 | 59.7538 | 5 | 4.9596 | 117.9793 | 0.99655 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.0055695 | 6.8113 | 2.36 | 2.3512 | 116.316 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.0068665 | 6.7585 | -2.36 | -2.3448 | 115.6787 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.0062256 | 59.7701 | -5 | -4.9644 | 117.0366 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.0060091 | 59.7937 | 5 | 4.9596 | 117.9661 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.0065613 | 6.8084 | 2.36 | 2.3512 | 116.3072 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.0078735 | 6.7585 | -2.36 | -2.3448 | 115.6787 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.0072327 | 59.7701 | -5 | -4.964 | 117.0366 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.0070095 | 59.7937 | 5 | 4.9595 | 117.9661 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.0075684 | 6.8084 | 2.36 | 2.3512 | 116.3072 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.0088806 | 6.7585 | -2.36 | -2.3448 | 115.6787 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.0082245 | 59.7701 | -5 | -4.9637 | 117.0366 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.008009 | 59.7937 | 5 | 4.9595 | 117.9661 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.0085602 | 6.8084 | 2.36 | 2.3512 | 116.3072 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.0098877 | 6.7585 | -2.36 | -2.3449 | 115.6787 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.0092316 | 59.7701 | -5 | -4.9634 | 117.0366 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.0090094 | 59.7937 | 5 | 4.9594 | 117.9661 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.0095673 | 6.8084 | 2.36 | 2.3512 | 116.3072 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.010864 | 6.7585 | -2.36 | -2.3449 | 115.6787 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.010223 | 59.7701 | -5 | -4.9631 | 117.0366 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.01001 | 59.7937 | 5 | 4.9594 | 117.9661 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.010574 | 6.8084 | 2.36 | 2.3513 | 116.3072 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.011871 | 6.7585 | -2.36 | -2.3449 | 115.6787 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.01123 | 59.7701 | -5 | -4.9628 | 117.0366 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.011009 | 59.7937 | 5 | 4.9593 | 117.9661 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.011566 | 6.8084 | 2.36 | 2.3513 | 116.3072 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.012878 | 6.7581 | -2.36 | -2.345 | 115.6816 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.012222 | 59.7701 | -5 | -4.9625 | 117.0366 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.01201 | 59.7937 | 5 | 4.9593 | 117.9661 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.012573 | 6.8084 | 2.36 | 2.3513 | 116.3072 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.013885 | 6.7581 | -2.36 | -2.3451 | 115.6816 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.013229 | 59.7701 | -5 | -4.9622 | 117.0366 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.013009 | 59.7937 | 5 | 4.9592 | 117.9661 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.013565 | 6.8084 | 2.36 | 2.3513 | 116.3072 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.014862 | 6.7581 | -2.36 | -2.3451 | 115.6816 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.014236 | 59.764 | -5 | -4.9621 | 117.0438 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.014009 | 59.7899 | 5 | 4.9595 | 117.9586 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.014572 | 6.8077 | 2.36 | 2.3513 | 116.3056 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.015869 | 6.7581 | -2.36 | -2.3452 | 115.6816 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.015228 | 59.764 | -5 | -4.962 | 117.0438 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.015009 | 59.7899 | 5 | 4.9598 | 117.9586 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.015564 | 6.8077 | 2.36 | 2.3513 | 116.3056 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.016876 | 6.7581 | -2.36 | -2.3452 | 115.6816 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.016235 | 59.764 | -5 | -4.9618 | 117.0438 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.016009 | 59.7899 | 5 | 4.9601 | 117.9586 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.016571 | 6.8077 | 2.36 | 2.3514 | 116.3056 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.017883 | 6.7581 | -2.36 | -2.3453 | 115.6816 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.017227 | 59.764 | -5 | -4.9617 | 117.0438 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.01701 | 59.7899 | 5 | 4.9604 | 117.9586 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.017563 | 6.8077 | 2.36 | 2.3514 | 116.3056 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.01889 | 6.7581 | -2.36 | -2.3454 | 115.6816 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.018234 | 59.764 | -5 | -4.9615 | 117.0438 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.018009 | 59.7899 | 5 | 4.9607 | 117.9586 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.01857 | 6.8077 | 2.36 | 2.3514 | 116.3056 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.019867 | 6.7581 | -2.36 | -2.3454 | 115.6816 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.019226 | 59.764 | -5 | -4.9614 | 117.0438 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.01901 | 59.7899 | 5 | 4.961 | 117.9586 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.019562 | 6.8077 | 2.36 | 2.3514 | 116.3056 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.020874 | 6.7599 | -2.36 | -2.3455 | 115.6875 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.020233 | 59.764 | -5 | -4.9613 | 117.0438 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.020009 | 59.7899 | 5 | 4.9614 | 117.9586 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.020569 | 6.8077 | 2.36 | 2.3514 | 116.3056 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.021881 | 6.7599 | -2.36 | -2.3455 | 115.6875 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.021225 | 59.764 | -5 | -4.9611 | 117.0438 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.021009 | 59.7899 | 5 | 4.9617 | 117.9586 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.021561 | 6.8077 | 2.36 | 2.3515 | 116.3056 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.022888 | 6.7599 | -2.36 | -2.3456 | 115.6875 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.022232 | 59.7729 | -5 | -4.9615 | 117.0605 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.02201 | 59.7384 | 5 | 4.9624 | 117.9504 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.022568 | 6.8051 | 2.36 | 2.3515 | 116.2917 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.023865 | 6.7599 | -2.36 | -2.3456 | 115.6875 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.023224 | 59.7729 | -5 | -4.9619 | 117.0605 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.023009 | 59.7384 | 5 | 4.9632 | 117.9504 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.023575 | 6.8051 | 2.36 | 2.3515 | 116.2917 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.024872 | 6.7599 | -2.36 | -2.3457 | 115.6875 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.024231 | 59.7729 | -5 | -4.9622 | 117.0605 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.02401 | 59.7384 | 5 | 4.964 | 117.9504 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.024567 | 6.8051 | 2.36 | 2.3515 | 116.2917 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.025879 | 6.7599 | -2.36 | -2.3457 | 115.6875 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.025223 | 59.7729 | -5 | -4.9626 | 117.0605 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.025009 | 59.7384 | 5 | 4.9647 | 117.9504 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.025574 | 6.8051 | 2.36 | 2.3515 | 116.2917 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.026886 | 6.7599 | -2.36 | -2.3457 | 115.6875 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.02623 | 59.7729 | -5 | -4.963 | 117.0605 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.02601 | 59.7384 | 5 | 4.9655 | 117.9504 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.026566 | 6.8051 | 2.36 | 2.3515 | 116.2917 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.027863 | 6.7599 | -2.36 | -2.3458 | 115.6875 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.027222 | 59.7729 | -5 | -4.9633 | 117.0605 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.027009 | 59.7384 | 5 | 4.9663 | 117.9504 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.027573 | 6.8051 | 2.36 | 2.3515 | 116.2917 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.02887 | 6.7599 | -2.36 | -2.3458 | 115.6875 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.028229 | 59.7729 | -5 | -4.9637 | 117.0605 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.028009 | 59.7384 | 5 | 4.967 | 117.9504 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.028564 | 6.8051 | 2.36 | 2.3515 | 116.2917 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.029877 | 6.7662 | -2.36 | -2.3459 | 115.6898 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.029236 | 59.7729 | -5 | -4.9641 | 117.0605 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.02901 | 59.7384 | 5 | 4.9678 | 117.9504 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.029572 | 6.8051 | 2.36 | 2.3515 | 116.2917 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.030884 | 6.7662 | -2.36 | -2.3459 | 115.6898 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.030228 | 59.7732 | -5 | -4.9641 | 117.0482 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.030009 | 59.7384 | 5 | 4.9686 | 117.9504 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.030563 | 6.8051 | 2.36 | 2.3515 | 116.2917 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.031891 | 6.7662 | -2.36 | -2.346 | 115.6898 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.031235 | 59.7732 | -5 | -4.9641 | 117.0482 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.03101 | 59.7219 | 5 | 4.9693 | 117.9482 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.03157 | 6.8029 | 2.36 | 2.3515 | 116.2811 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.032867 | 6.7662 | -2.36 | -2.346 | 115.6898 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.032227 | 59.7732 | -5 | -4.9641 | 117.0482 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.032009 | 59.7219 | 5 | 4.9701 | 117.9482 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.032562 | 6.8029 | 2.36 | 2.3515 | 116.2811 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.033875 | 6.7662 | -2.36 | -2.3461 | 115.6898 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.033234 | 59.7732 | -5 | -4.9641 | 117.0482 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.03301 | 59.7219 | 5 | 4.9708 | 117.9482 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.033569 | 6.8029 | 2.36 | 2.3515 | 116.2811 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.034882 | 6.7662 | -2.36 | -2.3462 | 115.6898 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.034225 | 59.7732 | -5 | -4.9641 | 117.0482 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.034009 | 59.7219 | 5 | 4.9715 | 117.9482 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.034561 | 6.8029 | 2.36 | 2.3515 | 116.2811 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.035889 | 6.7662 | -2.36 | -2.3462 | 115.6898 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.035233 | 59.7732 | -5 | -4.9642 | 117.0482 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.035009 | 59.7219 | 5 | 4.9723 | 117.9482 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.035568 | 6.8029 | 2.36 | 2.3515 | 116.2811 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.036865 | 6.7662 | -2.36 | -2.3463 | 115.6898 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.036224 | 59.7732 | -5 | -4.9642 | 117.0482 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.03601 | 59.7219 | 5 | 4.973 | 117.9482 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.03656 | 6.8029 | 2.36 | 2.3515 | 116.2811 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.037872 | 6.7696 | -2.36 | -2.3463 | 115.6853 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.037231 | 59.7732 | -5 | -4.9642 | 117.0482 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.037009 | 59.7219 | 5 | 4.9738 | 117.9482 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.037567 | 6.8029 | 2.36 | 2.3515 | 116.2811 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.038879 | 6.7696 | -2.36 | -2.3463 | 115.6853 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.038223 | 59.7732 | -5 | -4.9642 | 117.0482 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.03801 | 59.7219 | 5 | 4.9745 | 117.9482 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.038574 | 6.8029 | 2.36 | 2.3515 | 116.2811 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.039886 | 6.7696 | -2.36 | -2.3463 | 115.6853 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.03923 | 59.7702 | -5 | -4.9645 | 117.0317 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.039009 | 59.7145 | 5 | 4.9752 | 117.9689 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.039566 | 6.8079 | 2.36 | 2.3515 | 116.2957 | 0.94689 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.040863 | 6.7696 | -2.36 | -2.3463 | 115.6853 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.040222 | 59.7702 | -5 | -4.9648 | 117.0317 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.040009 | 59.7145 | 5 | 4.976 | 117.9689 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.040573 | 6.8079 | 2.36 | 2.3514 | 116.2957 | 0.94689 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.04187 | 6.7696 | -2.36 | -2.3463 | 115.6853 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.041229 | 59.7702 | -5 | -4.9651 | 117.0317 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.041009 | 59.7145 | 5 | 4.9767 | 117.9689 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.041565 | 6.8079 | 2.36 | 2.3514 | 116.2957 | 0.94689 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.042877 | 6.7696 | -2.36 | -2.3463 | 115.6853 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.042236 | 59.7702 | -5 | -4.9654 | 117.0317 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.042009 | 59.7145 | 5 | 4.9775 | 117.9689 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.042572 | 6.8079 | 2.36 | 2.3514 | 116.2957 | 0.94689 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.043884 | 6.7696 | -2.36 | -2.3463 | 115.6853 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.043228 | 59.7702 | -5 | -4.9657 | 117.0317 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.04301 | 59.7145 | 5 | 4.9782 | 117.9689 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.043564 | 6.8079 | 2.36 | 2.3514 | 116.2957 | 0.94689 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.044891 | 6.7696 | -2.36 | -2.3463 | 115.6853 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.044235 | 59.7702 | -5 | -4.966 | 117.0317 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.044009 | 59.7145 | 5 | 4.979 | 117.9689 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.044571 | 6.8079 | 2.36 | 2.3514 | 116.2957 | 0.94689 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.045868 | 6.7633 | -2.36 | -2.3463 | 115.6839 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.045227 | 59.7702 | -5 | -4.9663 | 117.0317 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.04501 | 59.7145 | 5 | 4.9797 | 117.9689 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.045563 | 6.8079 | 2.36 | 2.3514 | 116.2957 | 0.94689 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.046875 | 6.7633 | -2.36 | -2.3463 | 115.6839 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.046234 | 59.7702 | -5 | -4.9666 | 117.0317 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.046009 | 59.7145 | 5 | 4.9805 | 117.9689 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.04657 | 6.8079 | 2.36 | 2.3514 | 116.2957 | 0.94689 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.047882 | 6.7633 | -2.36 | -2.3463 | 115.6839 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.047226 | 59.7597 | -5 | -4.9668 | 117.0294 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.047009 | 59.7318 | 5 | 4.9807 | 117.9882 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.047562 | 6.8204 | 2.36 | 2.3514 | 116.2884 | 0.94698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.048889 | 6.7633 | -2.36 | -2.3463 | 115.6839 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.048233 | 59.7597 | -5 | -4.9669 | 117.0294 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.048009 | 59.7318 | 5 | 4.981 | 117.9882 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.048569 | 6.8204 | 2.36 | 2.3514 | 116.2884 | 0.94698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.049866 | 6.7633 | -2.36 | -2.3463 | 115.6839 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.049225 | 59.7597 | -5 | -4.967 | 117.0294 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.049009 | 59.7318 | 5 | 4.9812 | 117.9882 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.049561 | 6.8204 | 2.36 | 2.3514 | 116.2884 | 0.94698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.050873 | 6.7633 | -2.36 | -2.3462 | 115.6839 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.050232 | 59.7597 | -5 | -4.9672 | 117.0294 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.05001 | 59.7318 | 5 | 4.9815 | 117.9882 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.050568 | 6.8204 | 2.36 | 2.3514 | 116.2884 | 0.94698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.05188 | 6.7633 | -2.36 | -2.3462 | 115.6839 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.051224 | 59.7597 | -5 | -4.9673 | 117.0294 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.051009 | 59.7318 | 5 | 4.9817 | 117.9882 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.051575 | 6.8204 | 2.36 | 2.3514 | 116.2884 | 0.94698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.052887 | 6.7633 | -2.36 | -2.3462 | 115.6839 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.052231 | 59.7597 | -5 | -4.9674 | 117.0294 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.05201 | 59.7318 | 5 | 4.982 | 117.9882 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.052567 | 6.8204 | 2.36 | 2.3514 | 116.2884 | 0.94698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.053864 | 6.7633 | -2.36 | -2.3462 | 115.6839 | 0.9359 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.053223 | 59.7597 | -5 | -4.9676 | 117.0294 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.053009 | 59.7318 | 5 | 4.9822 | 117.9882 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.053574 | 6.8204 | 2.36 | 2.3514 | 116.2884 | 0.94698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.054871 | 6.7572 | -2.36 | -2.3462 | 115.6827 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.05423 | 59.7597 | -5 | -4.9677 | 117.0294 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.054009 | 59.7318 | 5 | 4.9825 | 117.9882 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.054565 | 6.8204 | 2.36 | 2.3513 | 116.2884 | 0.94698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.055878 | 6.7572 | -2.36 | -2.3463 | 115.6827 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.055222 | 59.7279 | -5 | -4.968 | 117.0241 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.05501 | 59.7318 | 5 | 4.9827 | 117.9882 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.055573 | 6.8204 | 2.36 | 2.3513 | 116.2884 | 0.94698 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.056885 | 6.7572 | -2.36 | -2.3463 | 115.6827 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.056229 | 59.7279 | -5 | -4.9683 | 117.0241 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.056009 | 59.7457 | 5 | 4.9824 | 117.9623 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.056564 | 6.8217 | 2.36 | 2.3513 | 116.2865 | 0.94712 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.057861 | 6.7572 | -2.36 | -2.3464 | 115.6827 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.057236 | 59.7279 | -5 | -4.9685 | 117.0241 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.05701 | 59.7457 | 5 | 4.9821 | 117.9623 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.057571 | 6.8217 | 2.36 | 2.3512 | 116.2865 | 0.94712 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.058868 | 6.7572 | -2.36 | -2.3464 | 115.6827 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.058228 | 59.7279 | -5 | -4.9688 | 117.0241 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.058009 | 59.7457 | 5 | 4.9818 | 117.9623 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.058563 | 6.8217 | 2.36 | 2.3512 | 116.2865 | 0.94712 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.059875 | 6.7572 | -2.36 | -2.3465 | 115.6827 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.059235 | 59.7279 | -5 | -4.9691 | 117.0241 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.05901 | 59.7457 | 5 | 4.9815 | 117.9623 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.05957 | 6.8217 | 2.36 | 2.3511 | 116.2865 | 0.94712 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.060883 | 6.7572 | -2.36 | -2.3465 | 115.6827 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.060226 | 59.7279 | -5 | -4.9693 | 117.0241 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.060009 | 59.7457 | 5 | 4.9812 | 117.9623 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.060562 | 6.8217 | 2.36 | 2.3511 | 116.2865 | 0.94712 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.06189 | 6.7572 | -2.36 | -2.3466 | 115.6827 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.061234 | 59.7279 | -5 | -4.9696 | 117.0241 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.061009 | 59.7457 | 5 | 4.9809 | 117.9623 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.061569 | 6.8217 | 2.36 | 2.351 | 116.2865 | 0.94712 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.062866 | 6.7563 | -2.36 | -2.3466 | 115.6881 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.062225 | 59.7279 | -5 | -4.9699 | 117.0241 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.06201 | 59.7457 | 5 | 4.9806 | 117.9623 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.062561 | 6.8217 | 2.36 | 2.3509 | 116.2865 | 0.94712 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.063873 | 6.7563 | -2.36 | -2.3467 | 115.6881 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.063232 | 59.7279 | -5 | -4.9702 | 117.0241 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.063009 | 59.7457 | 5 | 4.9803 | 117.9623 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.063568 | 6.8217 | 2.36 | 2.3509 | 116.2865 | 0.94712 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.06488 | 6.7563 | -2.36 | -2.3468 | 115.6881 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.064224 | 59.7404 | -5 | -4.9706 | 117.017 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.06401 | 59.7438 | 5 | 4.9797 | 117.9545 | 0.99655 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.06456 | 6.8118 | 2.36 | 2.3508 | 116.3064 | 0.947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.065887 | 6.7563 | -2.36 | -2.3469 | 115.6881 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.065231 | 59.7404 | -5 | -4.9711 | 117.017 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.065009 | 59.7438 | 5 | 4.9792 | 117.9545 | 0.99655 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.065567 | 6.8118 | 2.36 | 2.3507 | 116.3064 | 0.947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.066864 | 6.7563 | -2.36 | -2.3469 | 115.6881 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.066223 | 59.7404 | -5 | -4.9716 | 117.017 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.06601 | 59.7438 | 5 | 4.9787 | 117.9545 | 0.99655 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.066574 | 6.8118 | 2.36 | 2.3506 | 116.3064 | 0.947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.067871 | 6.7563 | -2.36 | -2.347 | 115.6881 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.06723 | 59.7404 | -5 | -4.9721 | 117.017 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.067009 | 59.7438 | 5 | 4.9782 | 117.9545 | 0.99655 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.067566 | 6.8118 | 2.36 | 2.3506 | 116.3064 | 0.947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.068878 | 6.7563 | -2.36 | -2.3471 | 115.6881 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.068222 | 59.7404 | -5 | -4.9725 | 117.017 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.068009 | 59.7438 | 5 | 4.9777 | 117.9545 | 0.99655 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.068573 | 6.8118 | 2.36 | 2.3505 | 116.3064 | 0.947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.069885 | 6.7563 | -2.36 | -2.3471 | 115.6881 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.069229 | 59.7404 | -5 | -4.973 | 117.017 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.06901 | 59.7438 | 5 | 4.9771 | 117.9545 | 0.99655 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.069565 | 6.8118 | 2.36 | 2.3504 | 116.3064 | 0.947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.070862 | 6.7549 | -2.36 | -2.3471 | 115.6877 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.070236 | 59.7404 | -5 | -4.9735 | 117.017 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.070009 | 59.7438 | 5 | 4.9766 | 117.9545 | 0.99655 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.070572 | 6.8118 | 2.36 | 2.3503 | 116.3064 | 0.947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.071869 | 6.7549 | -2.36 | -2.3471 | 115.6877 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.071228 | 59.7404 | -5 | -4.974 | 117.017 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.07101 | 59.7438 | 5 | 4.9761 | 117.9545 | 0.99655 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.071564 | 6.8118 | 2.36 | 2.3502 | 116.3064 | 0.947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.072876 | 6.7549 | -2.36 | -2.3471 | 115.6877 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.072235 | 59.7715 | -5 | -4.9743 | 117.0103 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.072009 | 59.7864 | 5 | 4.9763 | 117.9527 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.072571 | 6.8077 | 2.36 | 2.3502 | 116.301 | 0.94679 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.073883 | 6.7549 | -2.36 | -2.347 | 115.6877 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.073227 | 59.7715 | -5 | -4.9746 | 117.0103 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.073009 | 59.7864 | 5 | 4.9765 | 117.9527 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.073563 | 6.8077 | 2.36 | 2.3502 | 116.301 | 0.94679 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.07489 | 6.7549 | -2.36 | -2.347 | 115.6877 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.074234 | 59.7715 | -5 | -4.9749 | 117.0103 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.074009 | 59.7864 | 5 | 4.9767 | 117.9527 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.07457 | 6.8077 | 2.36 | 2.3501 | 116.301 | 0.94679 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.075867 | 6.7549 | -2.36 | -2.347 | 115.6877 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.075226 | 59.7715 | -5 | -4.9752 | 117.0103 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.075009 | 59.7864 | 5 | 4.9769 | 117.9527 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.075562 | 6.8077 | 2.36 | 2.3501 | 116.301 | 0.94679 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.076874 | 6.7549 | -2.36 | -2.347 | 115.6877 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.076233 | 59.7715 | -5 | -4.9755 | 117.0103 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.07601 | 59.7864 | 5 | 4.9771 | 117.9527 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.076569 | 6.8077 | 2.36 | 2.3501 | 116.301 | 0.94679 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.077881 | 6.7549 | -2.36 | -2.3469 | 115.6877 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.077225 | 59.7715 | -5 | -4.9758 | 117.0103 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.077009 | 59.7864 | 5 | 4.9773 | 117.9527 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.07756 | 6.8077 | 2.36 | 2.3501 | 116.301 | 0.94679 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.078888 | 6.7549 | -2.36 | -2.3469 | 115.6877 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.078232 | 59.7715 | -5 | -4.9761 | 117.0103 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.07801 | 59.7864 | 5 | 4.9775 | 117.9527 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.078568 | 6.8077 | 2.36 | 2.35 | 116.301 | 0.94679 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.079865 | 6.7584 | -2.36 | -2.3469 | 115.6933 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.079224 | 59.7715 | -5 | -4.9764 | 117.0103 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.079009 | 59.7864 | 5 | 4.9777 | 117.9527 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.079575 | 6.8077 | 2.36 | 2.35 | 116.301 | 0.94679 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.080872 | 6.7584 | -2.36 | -2.3468 | 115.6933 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.080231 | 59.7602 | -5 | -4.9767 | 117.0336 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.080009 | 59.7864 | 5 | 4.978 | 117.9527 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.080566 | 6.8077 | 2.36 | 2.35 | 116.301 | 0.94679 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.081879 | 6.7584 | -2.36 | -2.3468 | 115.6933 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.081223 | 59.7602 | -5 | -4.977 | 117.0336 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.08101 | 59.768 | 5 | 4.9784 | 117.9314 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.081573 | 6.8024 | 2.36 | 2.35 | 116.291 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.082886 | 6.7584 | -2.36 | -2.3468 | 115.6933 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.08223 | 59.7602 | -5 | -4.9773 | 117.0336 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.082009 | 59.768 | 5 | 4.9787 | 117.9314 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.082565 | 6.8024 | 2.36 | 2.35 | 116.291 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.083862 | 6.7584 | -2.36 | -2.3467 | 115.6933 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.083237 | 59.7602 | -5 | -4.9776 | 117.0336 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.08301 | 59.768 | 5 | 4.9791 | 117.9314 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.083572 | 6.8024 | 2.36 | 2.35 | 116.291 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.084869 | 6.7584 | -2.36 | -2.3467 | 115.6933 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.084229 | 59.7602 | -5 | -4.9779 | 117.0336 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.084009 | 59.768 | 5 | 4.9795 | 117.9314 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.084564 | 6.8024 | 2.36 | 2.35 | 116.291 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.085876 | 6.7584 | -2.36 | -2.3467 | 115.6933 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.085236 | 59.7602 | -5 | -4.9783 | 117.0336 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.08501 | 59.768 | 5 | 4.9799 | 117.9314 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.085571 | 6.8024 | 2.36 | 2.35 | 116.291 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.086884 | 6.7584 | -2.36 | -2.3466 | 115.6933 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.086227 | 59.7602 | -5 | -4.9786 | 117.0336 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.086009 | 59.768 | 5 | 4.9803 | 117.9314 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.086563 | 6.8024 | 2.36 | 2.35 | 116.291 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.087891 | 6.7671 | -2.36 | -2.3466 | 115.7024 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.087234 | 59.7602 | -5 | -4.9789 | 117.0336 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.087009 | 59.768 | 5 | 4.9807 | 117.9314 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.08757 | 6.8024 | 2.36 | 2.35 | 116.291 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.088867 | 6.7671 | -2.36 | -2.3465 | 115.7024 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.088226 | 59.7602 | -5 | -4.9792 | 117.0336 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.08801 | 59.768 | 5 | 4.9811 | 117.9314 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.088562 | 6.8024 | 2.36 | 2.35 | 116.291 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.089874 | 6.7671 | -2.36 | -2.3465 | 115.7024 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.089233 | 59.7626 | -5 | -4.9797 | 117.0521 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.089009 | 59.7212 | 5 | 4.9815 | 117.9218 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.089569 | 6.7978 | 2.36 | 2.35 | 116.2765 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.090881 | 6.7671 | -2.36 | -2.3464 | 115.7024 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.090225 | 59.7626 | -5 | -4.9802 | 117.0521 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.09001 | 59.7212 | 5 | 4.9819 | 117.9218 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.090561 | 6.7978 | 2.36 | 2.35 | 116.2765 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.091888 | 6.7671 | -2.36 | -2.3464 | 115.7024 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.091232 | 59.7626 | -5 | -4.9808 | 117.0521 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.091009 | 59.7212 | 5 | 4.9823 | 117.9218 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.091568 | 6.7978 | 2.36 | 2.35 | 116.2765 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.092865 | 6.7671 | -2.36 | -2.3463 | 115.7024 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.092224 | 59.7626 | -5 | -4.9813 | 117.0521 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.09201 | 59.7212 | 5 | 4.9827 | 117.9218 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.09256 | 6.7978 | 2.36 | 2.3499 | 116.2765 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.093872 | 6.7671 | -2.36 | -2.3463 | 115.7024 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.093231 | 59.7626 | -5 | -4.9818 | 117.0521 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.093009 | 59.7212 | 5 | 4.9831 | 117.9218 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.093567 | 6.7978 | 2.36 | 2.3499 | 116.2765 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.094879 | 6.7671 | -2.36 | -2.3462 | 115.7024 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.094223 | 59.7626 | -5 | -4.9824 | 117.0521 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.094009 | 59.7212 | 5 | 4.9835 | 117.9218 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.094574 | 6.7978 | 2.36 | 2.3499 | 116.2765 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.095886 | 6.7621 | -2.36 | -2.3462 | 115.6871 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.09523 | 59.7626 | -5 | -4.9829 | 117.0521 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.09501 | 59.7212 | 5 | 4.9839 | 117.9218 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.095566 | 6.7978 | 2.36 | 2.3499 | 116.2765 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.096863 | 6.7621 | -2.36 | -2.3461 | 115.6871 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.096222 | 59.7626 | -5 | -4.9834 | 117.0521 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.096009 | 59.7212 | 5 | 4.9843 | 117.9218 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.096573 | 6.7978 | 2.36 | 2.3498 | 116.2765 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.09787 | 6.7621 | -2.36 | -2.3461 | 115.6871 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.097229 | 59.7741 | -5 | -4.9843 | 117.0364 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.09701 | 59.7516 | 5 | 4.9852 | 117.9468 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.097565 | 6.8076 | 2.36 | 2.3498 | 116.2868 | 0.94684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.098877 | 6.7621 | -2.36 | -2.346 | 115.6871 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.098236 | 59.7741 | -5 | -4.9851 | 117.0364 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.098009 | 59.7516 | 5 | 4.9861 | 117.9468 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.098572 | 6.8076 | 2.36 | 2.3498 | 116.2868 | 0.94684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.099884 | 6.7621 | -2.36 | -2.346 | 115.6871 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.099228 | 59.7741 | -5 | -4.9859 | 117.0364 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.09901 | 59.7516 | 5 | 4.9869 | 117.9468 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.099564 | 6.8076 | 2.36 | 2.3498 | 116.2868 | 0.94684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.10089 | 6.7621 | -2.36 | -2.3459 | 115.6871 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.10023 | 59.7741 | -5 | -4.9868 | 117.0364 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.10001 | 59.7516 | 5 | 4.9878 | 117.9468 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.10057 | 6.8076 | 2.36 | 2.3497 | 116.2868 | 0.94684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.10187 | 6.7621 | -2.36 | -2.3458 | 115.6871 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.10123 | 59.7741 | -5 | -4.9876 | 117.0364 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.10101 | 59.7516 | 5 | 4.9886 | 117.9468 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.10156 | 6.8076 | 2.36 | 2.3497 | 116.2868 | 0.94684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.10287 | 6.7621 | -2.36 | -2.3458 | 115.6871 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.10223 | 59.7741 | -5 | -4.9884 | 117.0364 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.10201 | 59.7516 | 5 | 4.9895 | 117.9468 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.10257 | 6.8076 | 2.36 | 2.3497 | 116.2868 | 0.94684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.10388 | 6.7621 | -2.36 | -2.3457 | 115.6871 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.10323 | 59.7741 | -5 | -4.9893 | 117.0364 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.10301 | 59.7516 | 5 | 4.9903 | 117.9468 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.10356 | 6.8076 | 2.36 | 2.3496 | 116.2868 | 0.94684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.10489 | 6.7574 | -2.36 | -2.3457 | 115.683 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.10423 | 59.7741 | -5 | -4.9901 | 117.0364 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.10401 | 59.7516 | 5 | 4.9912 | 117.9468 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.10457 | 6.8076 | 2.36 | 2.3496 | 116.2868 | 0.94684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.10587 | 6.7574 | -2.36 | -2.3458 | 115.683 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.10522 | 59.7777 | -5 | -4.9905 | 117.0195 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.10501 | 59.7516 | 5 | 4.992 | 117.9468 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.10556 | 6.8076 | 2.36 | 2.3496 | 116.2868 | 0.94684 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.10687 | 6.7574 | -2.36 | -2.3458 | 115.683 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.10623 | 59.7777 | -5 | -4.9909 | 117.0195 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.10601 | 59.7136 | 5 | 4.9923 | 117.9592 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.10657 | 6.8139 | 2.36 | 2.3496 | 116.2904 | 0.94677 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.10788 | 6.7574 | -2.36 | -2.3458 | 115.683 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.10722 | 59.7777 | -5 | -4.9913 | 117.0195 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.10701 | 59.7136 | 5 | 4.9925 | 117.9592 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.10757 | 6.8139 | 2.36 | 2.3496 | 116.2904 | 0.94677 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.10889 | 6.7574 | -2.36 | -2.3458 | 115.683 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.10823 | 59.7777 | -5 | -4.9917 | 117.0195 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.10801 | 59.7136 | 5 | 4.9927 | 117.9592 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.10857 | 6.8139 | 2.36 | 2.3496 | 116.2904 | 0.94677 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.10986 | 6.7574 | -2.36 | -2.3459 | 115.683 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.10922 | 59.7777 | -5 | -4.9921 | 117.0195 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.10901 | 59.7136 | 5 | 4.9929 | 117.9592 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.10957 | 6.8139 | 2.36 | 2.3496 | 116.2904 | 0.94677 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.11087 | 6.7574 | -2.36 | -2.3459 | 115.683 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.11023 | 59.7777 | -5 | -4.9925 | 117.0195 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.11001 | 59.7136 | 5 | 4.9931 | 117.9592 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.11057 | 6.8139 | 2.36 | 2.3496 | 116.2904 | 0.94677 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.11188 | 6.7574 | -2.36 | -2.3459 | 115.683 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.11124 | 59.7777 | -5 | -4.9929 | 117.0195 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.11101 | 59.7136 | 5 | 4.9933 | 117.9592 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.11157 | 6.8139 | 2.36 | 2.3496 | 116.2904 | 0.94677 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.11288 | 6.7565 | -2.36 | -2.346 | 115.6857 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.11223 | 59.7777 | -5 | -4.9933 | 117.0195 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.11201 | 59.7136 | 5 | 4.9936 | 117.9592 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.11256 | 6.8139 | 2.36 | 2.3496 | 116.2904 | 0.94677 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.11389 | 6.7565 | -2.36 | -2.346 | 115.6857 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.11324 | 59.7777 | -5 | -4.9937 | 117.0195 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.11301 | 59.7136 | 5 | 4.9938 | 117.9592 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.11357 | 6.8139 | 2.36 | 2.3497 | 116.2904 | 0.94677 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.11487 | 6.7565 | -2.36 | -2.3461 | 115.6857 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.11423 | 59.7813 | -5 | -4.994 | 117.0244 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.11401 | 59.7191 | 5 | 4.9935 | 117.97 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.11456 | 6.8077 | 2.36 | 2.3497 | 116.2544 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.11588 | 6.7565 | -2.36 | -2.3461 | 115.6857 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.11523 | 59.7813 | -5 | -4.9942 | 117.0244 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.11501 | 59.7191 | 5 | 4.9932 | 117.97 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.11557 | 6.8077 | 2.36 | 2.3497 | 116.2544 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.11688 | 6.7565 | -2.36 | -2.3462 | 115.6857 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.11623 | 59.7813 | -5 | -4.9945 | 117.0244 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.11601 | 59.7191 | 5 | 4.9929 | 117.97 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.11656 | 6.8077 | 2.36 | 2.3497 | 116.2544 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.11789 | 6.7565 | -2.36 | -2.3462 | 115.6857 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.11723 | 59.7813 | -5 | -4.9947 | 117.0244 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.11701 | 59.7191 | 5 | 4.9927 | 117.97 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.11757 | 6.8077 | 2.36 | 2.3497 | 116.2544 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.11887 | 6.7565 | -2.36 | -2.3463 | 115.6857 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.11823 | 59.7813 | -5 | -4.995 | 117.0244 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.11801 | 59.7191 | 5 | 4.9924 | 117.97 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.11856 | 6.8077 | 2.36 | 2.3497 | 116.2544 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.11987 | 6.7565 | -2.36 | -2.3463 | 115.6857 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.11923 | 59.7813 | -5 | -4.9953 | 117.0244 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.11901 | 59.7191 | 5 | 4.9921 | 117.97 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.11957 | 6.8077 | 2.36 | 2.3498 | 116.2544 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.12088 | 6.7522 | -2.36 | -2.3464 | 115.6847 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.12022 | 59.7813 | -5 | -4.9955 | 117.0244 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.12001 | 59.7191 | 5 | 4.9918 | 117.97 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.12056 | 6.8077 | 2.36 | 2.3498 | 116.2544 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.12189 | 6.7522 | -2.36 | -2.3465 | 115.6847 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.12123 | 59.7813 | -5 | -4.9958 | 117.0244 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.12101 | 59.7191 | 5 | 4.9915 | 117.97 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.12157 | 6.8077 | 2.36 | 2.3498 | 116.2544 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.12286 | 6.7522 | -2.36 | -2.3466 | 115.6847 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.12222 | 59.7772 | -5 | -4.9958 | 117.019 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.12201 | 59.7926 | 5 | 4.9913 | 117.9888 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.12257 | 6.8042 | 2.36 | 2.3498 | 116.2496 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.12387 | 6.7522 | -2.36 | -2.3467 | 115.6847 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.12323 | 59.7772 | -5 | -4.9959 | 117.019 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.12301 | 59.7926 | 5 | 4.9911 | 117.9888 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.12357 | 6.8042 | 2.36 | 2.3499 | 116.2496 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.12488 | 6.7522 | -2.36 | -2.3468 | 115.6847 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.12422 | 59.7772 | -5 | -4.9959 | 117.019 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.12401 | 59.7926 | 5 | 4.9908 | 117.9888 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.12457 | 6.8042 | 2.36 | 2.3499 | 116.2496 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.12589 | 6.7522 | -2.36 | -2.3469 | 115.6847 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.12523 | 59.7772 | -5 | -4.9959 | 117.019 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.12501 | 59.7926 | 5 | 4.9906 | 117.9888 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.12556 | 6.8042 | 2.36 | 2.35 | 116.2496 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.12686 | 6.7522 | -2.36 | -2.347 | 115.6847 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.12624 | 59.7772 | -5 | -4.996 | 117.019 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.12601 | 59.7926 | 5 | 4.9904 | 117.9888 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.12657 | 6.8042 | 2.36 | 2.35 | 116.2496 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.12787 | 6.7522 | -2.36 | -2.3471 | 115.6847 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.12723 | 59.7772 | -5 | -4.996 | 117.019 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.12701 | 59.7926 | 5 | 4.9901 | 117.9888 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.12756 | 6.8042 | 2.36 | 2.35 | 116.2496 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.12888 | 6.7522 | -2.36 | -2.3472 | 115.6847 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.12823 | 59.7772 | -5 | -4.9961 | 117.019 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.12801 | 59.7926 | 5 | 4.9899 | 117.9888 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.12857 | 6.8042 | 2.36 | 2.3501 | 116.2496 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.12988 | 6.7604 | -2.36 | -2.3473 | 115.6886 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.12923 | 59.7772 | -5 | -4.9961 | 117.019 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.12901 | 59.7926 | 5 | 4.9896 | 117.9888 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.12956 | 6.8042 | 2.36 | 2.3501 | 116.2496 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.13089 | 6.7604 | -2.36 | -2.3473 | 115.6886 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.13023 | 59.7406 | -5 | -4.9962 | 117.0223 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.13001 | 59.7926 | 5 | 4.9894 | 117.9888 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.13057 | 6.8042 | 2.36 | 2.3501 | 116.2496 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.13187 | 6.7604 | -2.36 | -2.3474 | 115.6886 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.13123 | 59.7406 | -5 | -4.9963 | 117.0223 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.13101 | 59.7663 | 5 | 4.9891 | 117.9663 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.13156 | 6.8068 | 2.36 | 2.3502 | 116.2751 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.13287 | 6.7604 | -2.36 | -2.3474 | 115.6886 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.13223 | 59.7406 | -5 | -4.9964 | 117.0223 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.13201 | 59.7663 | 5 | 4.9888 | 117.9663 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.13257 | 6.8068 | 2.36 | 2.3503 | 116.2751 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.13388 | 6.7604 | -2.36 | -2.3475 | 115.6886 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.13322 | 59.7406 | -5 | -4.9965 | 117.0223 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.13301 | 59.7663 | 5 | 4.9886 | 117.9663 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.13356 | 6.8068 | 2.36 | 2.3503 | 116.2751 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.13489 | 6.7604 | -2.36 | -2.3475 | 115.6886 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.13423 | 59.7406 | -5 | -4.9966 | 117.0223 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.13401 | 59.7663 | 5 | 4.9883 | 117.9663 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.13457 | 6.8068 | 2.36 | 2.3504 | 116.2751 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.13586 | 6.7604 | -2.36 | -2.3475 | 115.6886 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.13522 | 59.7406 | -5 | -4.9967 | 117.0223 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.13501 | 59.7663 | 5 | 4.988 | 117.9663 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.13557 | 6.8068 | 2.36 | 2.3504 | 116.2751 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.13687 | 6.7604 | -2.36 | -2.3476 | 115.6886 | 0.93518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.13623 | 59.7406 | -5 | -4.9968 | 117.0223 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.13601 | 59.7663 | 5 | 4.9877 | 117.9663 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.13657 | 6.8068 | 2.36 | 2.3505 | 116.2751 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.13788 | 6.769 | -2.36 | -2.3476 | 115.6866 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.13722 | 59.7406 | -5 | -4.9969 | 117.0223 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.13701 | 59.7663 | 5 | 4.9874 | 117.9663 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.13757 | 6.8068 | 2.36 | 2.3505 | 116.2751 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.13889 | 6.769 | -2.36 | -2.3475 | 115.6866 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.13823 | 59.7406 | -5 | -4.997 | 117.0223 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.13801 | 59.7663 | 5 | 4.9871 | 117.9663 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.13857 | 6.8068 | 2.36 | 2.3506 | 116.2751 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.13986 | 6.769 | -2.36 | -2.3475 | 115.6866 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.13924 | 59.7215 | -5 | -4.997 | 117.0353 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.13901 | 59.7632 | 5 | 4.9875 | 117.9591 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.13957 | 6.8108 | 2.36 | 2.3506 | 116.2792 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.14087 | 6.769 | -2.36 | -2.3475 | 115.6866 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.14023 | 59.7215 | -5 | -4.9969 | 117.0353 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.14001 | 59.7632 | 5 | 4.9879 | 117.9591 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.14056 | 6.8108 | 2.36 | 2.3506 | 116.2792 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.14188 | 6.769 | -2.36 | -2.3475 | 115.6866 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.14124 | 59.7215 | -5 | -4.9969 | 117.0353 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.14101 | 59.7632 | 5 | 4.9883 | 117.9591 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.14157 | 6.8108 | 2.36 | 2.3507 | 116.2792 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.14288 | 6.769 | -2.36 | -2.3475 | 115.6866 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.14223 | 59.7215 | -5 | -4.9968 | 117.0353 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.14201 | 59.7632 | 5 | 4.9887 | 117.9591 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.14256 | 6.8108 | 2.36 | 2.3507 | 116.2792 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.14389 | 6.769 | -2.36 | -2.3474 | 115.6866 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.14323 | 59.7215 | -5 | -4.9968 | 117.0353 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.14301 | 59.7632 | 5 | 4.989 | 117.9591 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.14357 | 6.8108 | 2.36 | 2.3507 | 116.2792 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.14487 | 6.769 | -2.36 | -2.3474 | 115.6866 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.14423 | 59.7215 | -5 | -4.9967 | 117.0353 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.14401 | 59.7632 | 5 | 4.9894 | 117.9591 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.14456 | 6.8108 | 2.36 | 2.3507 | 116.2792 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.14587 | 6.7641 | -2.36 | -2.3474 | 115.6955 | 0.93552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.14523 | 59.7215 | -5 | -4.9967 | 117.0353 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.14501 | 59.7632 | 5 | 4.9898 | 117.9591 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.14557 | 6.8108 | 2.36 | 2.3507 | 116.2792 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.14688 | 6.7641 | -2.36 | -2.3475 | 115.6955 | 0.93552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.14622 | 59.7215 | -5 | -4.9966 | 117.0353 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.14601 | 59.7632 | 5 | 4.9902 | 117.9591 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.14656 | 6.8108 | 2.36 | 2.3508 | 116.2792 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.14789 | 6.7641 | -2.36 | -2.3475 | 115.6955 | 0.93552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.14723 | 59.7457 | -5 | -4.9966 | 117.0299 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.14701 | 59.7951 | 5 | 4.9909 | 117.9823 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.14757 | 6.8101 | 2.36 | 2.3507 | 116.2687 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.14886 | 6.7641 | -2.36 | -2.3476 | 115.6955 | 0.93552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.14822 | 59.7457 | -5 | -4.9967 | 117.0299 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.14801 | 59.7951 | 5 | 4.9917 | 117.9823 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.14857 | 6.8101 | 2.36 | 2.3507 | 116.2687 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.14987 | 6.7641 | -2.36 | -2.3476 | 115.6955 | 0.93552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.14923 | 59.7457 | -5 | -4.9967 | 117.0299 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.14901 | 59.7951 | 5 | 4.9924 | 117.9823 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.14957 | 6.8101 | 2.36 | 2.3507 | 116.2687 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.15088 | 6.7641 | -2.36 | -2.3476 | 115.6955 | 0.93552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.15022 | 59.7457 | -5 | -4.9967 | 117.0299 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.15001 | 59.7951 | 5 | 4.9931 | 117.9823 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.15057 | 6.8101 | 2.36 | 2.3506 | 116.2687 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.15189 | 6.7641 | -2.36 | -2.3477 | 115.6955 | 0.93552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.15123 | 59.7457 | -5 | -4.9967 | 117.0299 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.15101 | 59.7951 | 5 | 4.9939 | 117.9823 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.15157 | 6.8101 | 2.36 | 2.3506 | 116.2687 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.15286 | 6.7641 | -2.36 | -2.3477 | 115.6955 | 0.93552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.15222 | 59.7457 | -5 | -4.9968 | 117.0299 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.15201 | 59.7951 | 5 | 4.9946 | 117.9823 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.15257 | 6.8101 | 2.36 | 2.3506 | 116.2687 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.15387 | 6.7641 | -2.36 | -2.3477 | 115.6955 | 0.93552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.15323 | 59.7457 | -5 | -4.9968 | 117.0299 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.15301 | 59.7951 | 5 | 4.9954 | 117.9823 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.15356 | 6.8101 | 2.36 | 2.3505 | 116.2687 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.15488 | 6.7534 | -2.36 | -2.3477 | 115.6995 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.15424 | 59.7457 | -5 | -4.9968 | 117.0299 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.15401 | 59.7951 | 5 | 4.9961 | 117.9823 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.15457 | 6.8101 | 2.36 | 2.3505 | 116.2687 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.15588 | 6.7534 | -2.36 | -2.3478 | 115.6995 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.15523 | 59.7582 | -5 | -4.9968 | 117.0362 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.15501 | 59.7951 | 5 | 4.9969 | 117.9823 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.15556 | 6.8101 | 2.36 | 2.3505 | 116.2687 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.15689 | 6.7534 | -2.36 | -2.3478 | 115.6995 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.15623 | 59.7582 | -5 | -4.9968 | 117.0362 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.15601 | 59.7297 | 5 | 4.9972 | 117.9677 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.15657 | 6.8114 | 2.36 | 2.3504 | 116.2747 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.15787 | 6.7534 | -2.36 | -2.3478 | 115.6995 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.15723 | 59.7582 | -5 | -4.9969 | 117.0362 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.15701 | 59.7297 | 5 | 4.9976 | 117.9677 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.15756 | 6.8114 | 2.36 | 2.3504 | 116.2747 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.15887 | 6.7534 | -2.36 | -2.3478 | 115.6995 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.15823 | 59.7582 | -5 | -4.9969 | 117.0362 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.15801 | 59.7297 | 5 | 4.998 | 117.9677 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.15857 | 6.8114 | 2.36 | 2.3504 | 116.2747 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.15988 | 6.7534 | -2.36 | -2.3478 | 115.6995 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.15923 | 59.7582 | -5 | -4.9969 | 117.0362 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.15901 | 59.7297 | 5 | 4.9983 | 117.9677 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.15956 | 6.8114 | 2.36 | 2.3504 | 116.2747 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.16089 | 6.7534 | -2.36 | -2.3478 | 115.6995 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.16023 | 59.7582 | -5 | -4.9969 | 117.0362 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.16001 | 59.7297 | 5 | 4.9987 | 117.9677 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.16057 | 6.8114 | 2.36 | 2.3504 | 116.2747 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.16187 | 6.7534 | -2.36 | -2.3478 | 115.6995 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.16122 | 59.7582 | -5 | -4.997 | 117.0362 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.16101 | 59.7297 | 5 | 4.9991 | 117.9677 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.16156 | 6.8114 | 2.36 | 2.3504 | 116.2747 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.16287 | 6.7593 | -2.36 | -2.3478 | 115.692 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.16223 | 59.7582 | -5 | -4.997 | 117.0362 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.16201 | 59.7297 | 5 | 4.9994 | 117.9677 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.16257 | 6.8114 | 2.36 | 2.3504 | 116.2747 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.16388 | 6.7593 | -2.36 | -2.3478 | 115.692 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.16322 | 59.7582 | -5 | -4.997 | 117.0362 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.16301 | 59.7297 | 5 | 4.9998 | 117.9677 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.16357 | 6.8114 | 2.36 | 2.3503 | 116.2747 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.16489 | 6.7593 | -2.36 | -2.3478 | 115.692 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.16423 | 59.7341 | -5 | -4.9969 | 117.0498 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.16401 | 59.7105 | 5 | 5.0001 | 117.9686 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.16457 | 6.809 | 2.36 | 2.3504 | 116.2674 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.16586 | 6.7593 | -2.36 | -2.3477 | 115.692 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.16522 | 59.7341 | -5 | -4.9968 | 117.0498 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.16501 | 59.7105 | 5 | 5.0004 | 117.9686 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.16557 | 6.809 | 2.36 | 2.3504 | 116.2674 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.16687 | 6.7593 | -2.36 | -2.3477 | 115.692 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.16623 | 59.7341 | -5 | -4.9967 | 117.0498 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.16601 | 59.7105 | 5 | 5.0007 | 117.9686 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.16656 | 6.809 | 2.36 | 2.3504 | 116.2674 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.16788 | 6.7593 | -2.36 | -2.3477 | 115.692 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.16724 | 59.7341 | -5 | -4.9967 | 117.0498 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.16701 | 59.7105 | 5 | 5.001 | 117.9686 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.16757 | 6.809 | 2.36 | 2.3504 | 116.2674 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.16888 | 6.7593 | -2.36 | -2.3477 | 115.692 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.16823 | 59.7341 | -5 | -4.9966 | 117.0498 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.16801 | 59.7105 | 5 | 5.0014 | 117.9686 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.16856 | 6.809 | 2.36 | 2.3504 | 116.2674 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.16989 | 6.7593 | -2.36 | -2.3477 | 115.692 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.16924 | 59.7341 | -5 | -4.9965 | 117.0498 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.16901 | 59.7105 | 5 | 5.0017 | 117.9686 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.16957 | 6.809 | 2.36 | 2.3504 | 116.2674 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.17087 | 6.7681 | -2.36 | -2.3477 | 115.6955 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.17023 | 59.7341 | -5 | -4.9964 | 117.0498 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.17001 | 59.7105 | 5 | 5.002 | 117.9686 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.17056 | 6.809 | 2.36 | 2.3504 | 116.2674 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.17188 | 6.7681 | -2.36 | -2.3477 | 115.6955 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.17123 | 59.7341 | -5 | -4.9963 | 117.0498 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.17101 | 59.7105 | 5 | 5.0023 | 117.9686 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.17157 | 6.809 | 2.36 | 2.3504 | 116.2674 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.17288 | 6.7681 | -2.36 | -2.3477 | 115.6955 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.17223 | 59.7151 | -5 | -4.9962 | 117.0432 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.17201 | 59.7559 | 5 | 5.0018 | 117.9788 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.17256 | 6.7981 | 2.36 | 2.3504 | 116.2497 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.17389 | 6.7681 | -2.36 | -2.3477 | 115.6955 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.17323 | 59.7151 | -5 | -4.9961 | 117.0432 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.17301 | 59.7559 | 5 | 5.0013 | 117.9788 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.17357 | 6.7981 | 2.36 | 2.3503 | 116.2497 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.17487 | 6.7681 | -2.36 | -2.3477 | 115.6955 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.17422 | 59.7151 | -5 | -4.9961 | 117.0432 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.17401 | 59.7559 | 5 | 5.0008 | 117.9788 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.17456 | 6.7981 | 2.36 | 2.3503 | 116.2497 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.17587 | 6.7681 | -2.36 | -2.3477 | 115.6955 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.17523 | 59.7151 | -5 | -4.996 | 117.0432 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.17501 | 59.7559 | 5 | 5.0002 | 117.9788 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.17557 | 6.7981 | 2.36 | 2.3503 | 116.2497 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.17688 | 6.7681 | -2.36 | -2.3477 | 115.6955 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.17622 | 59.7151 | -5 | -4.9959 | 117.0432 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.17601 | 59.7559 | 5 | 4.9997 | 117.9788 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.17657 | 6.7981 | 2.36 | 2.3503 | 116.2497 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.17789 | 6.7681 | -2.36 | -2.3477 | 115.6955 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.17723 | 59.7151 | -5 | -4.9958 | 117.0432 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.17701 | 59.7559 | 5 | 4.9992 | 117.9788 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.17757 | 6.7981 | 2.36 | 2.3502 | 116.2497 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.17886 | 6.7681 | -2.36 | -2.3477 | 115.6955 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.17822 | 59.7151 | -5 | -4.9957 | 117.0432 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.17801 | 59.7559 | 5 | 4.9987 | 117.9788 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.17857 | 6.7981 | 2.36 | 2.3502 | 116.2497 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.17987 | 6.7663 | -2.36 | -2.3477 | 115.6966 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.17923 | 59.7151 | -5 | -4.9956 | 117.0432 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.17901 | 59.7559 | 5 | 4.9982 | 117.9788 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.17957 | 6.7981 | 2.36 | 2.3502 | 116.2497 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.18088 | 6.7663 | -2.36 | -2.3478 | 115.6966 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.18022 | 59.7113 | -5 | -4.9959 | 117.0207 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.18001 | 59.7559 | 5 | 4.9977 | 117.9788 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.18057 | 6.7981 | 2.36 | 2.3502 | 116.2497 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.18188 | 6.7663 | -2.36 | -2.3478 | 115.6966 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.18123 | 59.7113 | -5 | -4.9962 | 117.0207 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.18101 | 59.7596 | 5 | 4.997 | 117.9672 | 0.99654 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.18156 | 6.8 | 2.36 | 2.3502 | 116.258 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.18286 | 6.7663 | -2.36 | -2.3478 | 115.6966 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.18224 | 59.7113 | -5 | -4.9965 | 117.0207 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.18201 | 59.7596 | 5 | 4.9962 | 117.9672 | 0.99654 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.18257 | 6.8 | 2.36 | 2.3502 | 116.258 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.18387 | 6.7663 | -2.36 | -2.3478 | 115.6966 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.18323 | 59.7113 | -5 | -4.9968 | 117.0207 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.18301 | 59.7596 | 5 | 4.9955 | 117.9672 | 0.99654 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.18356 | 6.8 | 2.36 | 2.3502 | 116.258 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.18488 | 6.7663 | -2.36 | -2.3478 | 115.6966 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.18423 | 59.7113 | -5 | -4.9971 | 117.0207 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.18401 | 59.7596 | 5 | 4.9948 | 117.9672 | 0.99654 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.18457 | 6.8 | 2.36 | 2.3502 | 116.258 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.18588 | 6.7663 | -2.36 | -2.3479 | 115.6966 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.18523 | 59.7113 | -5 | -4.9974 | 117.0207 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.18501 | 59.7596 | 5 | 4.994 | 117.9672 | 0.99654 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.18556 | 6.8 | 2.36 | 2.3502 | 116.258 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.18689 | 6.7663 | -2.36 | -2.3479 | 115.6966 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.18623 | 59.7113 | -5 | -4.9977 | 117.0207 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.18601 | 59.7596 | 5 | 4.9933 | 117.9672 | 0.99654 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.18657 | 6.8 | 2.36 | 2.3502 | 116.258 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.18787 | 6.7632 | -2.36 | -2.3479 | 115.6873 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.18723 | 59.7113 | -5 | -4.9979 | 117.0207 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.18701 | 59.7596 | 5 | 4.9926 | 117.9672 | 0.99654 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.18756 | 6.8 | 2.36 | 2.3503 | 116.258 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.18887 | 6.7632 | -2.36 | -2.348 | 115.6873 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.18823 | 59.7113 | -5 | -4.9982 | 117.0207 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.18801 | 59.7596 | 5 | 4.9918 | 117.9672 | 0.99654 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.18857 | 6.8 | 2.36 | 2.3503 | 116.258 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.18988 | 6.7632 | -2.36 | -2.348 | 115.6873 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.18922 | 59.7254 | -5 | -4.9984 | 117.0205 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.18901 | 59.7779 | 5 | 4.9914 | 117.967 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.18956 | 6.8116 | 2.36 | 2.3503 | 116.2701 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.19089 | 6.7632 | -2.36 | -2.348 | 115.6873 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.19023 | 59.7254 | -5 | -4.9986 | 117.0205 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.19001 | 59.7779 | 5 | 4.9909 | 117.967 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.19057 | 6.8116 | 2.36 | 2.3504 | 116.2701 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.19186 | 6.7632 | -2.36 | -2.3481 | 115.6873 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.19122 | 59.7254 | -5 | -4.9988 | 117.0205 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.19101 | 59.7779 | 5 | 4.9904 | 117.967 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.19157 | 6.8116 | 2.36 | 2.3504 | 116.2701 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.19287 | 6.7632 | -2.36 | -2.3481 | 115.6873 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.19223 | 59.7254 | -5 | -4.9989 | 117.0205 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.19201 | 59.7779 | 5 | 4.9899 | 117.967 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.19257 | 6.8116 | 2.36 | 2.3505 | 116.2701 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.19388 | 6.7632 | -2.36 | -2.3482 | 115.6873 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.19322 | 59.7254 | -5 | -4.9991 | 117.0205 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.19301 | 59.7779 | 5 | 4.9895 | 117.967 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.19357 | 6.8116 | 2.36 | 2.3506 | 116.2701 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.19489 | 6.7632 | -2.36 | -2.3482 | 115.6873 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.19423 | 59.7254 | -5 | -4.9993 | 117.0205 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.19401 | 59.7779 | 5 | 4.989 | 117.967 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.19456 | 6.8116 | 2.36 | 2.3506 | 116.2701 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.19586 | 6.7658 | -2.36 | -2.3482 | 115.6928 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.19524 | 59.7254 | -5 | -4.9994 | 117.0205 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.19501 | 59.7779 | 5 | 4.9885 | 117.967 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.19557 | 6.8116 | 2.36 | 2.3507 | 116.2701 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.19687 | 6.7658 | -2.36 | -2.3483 | 115.6928 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.19623 | 59.7254 | -5 | -4.9996 | 117.0205 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.19601 | 59.7779 | 5 | 4.988 | 117.967 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.19656 | 6.8116 | 2.36 | 2.3507 | 116.2701 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.19788 | 6.7658 | -2.36 | -2.3483 | 115.6928 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.19724 | 59.7298 | -5 | -4.9997 | 117.0174 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.19701 | 59.767 | 5 | 4.9878 | 117.9771 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.19757 | 6.8178 | 2.36 | 2.3508 | 116.2699 | 0.94666 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.19888 | 6.7658 | -2.36 | -2.3483 | 115.6928 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.19823 | 59.7298 | -5 | -4.9998 | 117.0174 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.19801 | 59.767 | 5 | 4.9876 | 117.9771 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.19856 | 6.8178 | 2.36 | 2.3508 | 116.2699 | 0.94666 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.19989 | 6.7658 | -2.36 | -2.3483 | 115.6928 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.19923 | 59.7298 | -5 | -4.9999 | 117.0174 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.19901 | 59.767 | 5 | 4.9874 | 117.9771 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.19957 | 6.8178 | 2.36 | 2.3509 | 116.2699 | 0.94666 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.20087 | 6.7658 | -2.36 | -2.3484 | 115.6928 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.20023 | 59.7298 | -5 | -5.0001 | 117.0174 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.20001 | 59.767 | 5 | 4.9871 | 117.9771 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.20056 | 6.8178 | 2.36 | 2.3509 | 116.2699 | 0.94666 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.20187 | 6.7658 | -2.36 | -2.3484 | 115.6928 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.20123 | 59.7298 | -5 | -5.0002 | 117.0174 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.20101 | 59.767 | 5 | 4.9869 | 117.9771 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.20157 | 6.8178 | 2.36 | 2.351 | 116.2699 | 0.94666 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.20288 | 6.7658 | -2.36 | -2.3484 | 115.6928 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.20222 | 59.7298 | -5 | -5.0003 | 117.0174 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.20201 | 59.767 | 5 | 4.9867 | 117.9771 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.20256 | 6.8178 | 2.36 | 2.351 | 116.2699 | 0.94666 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.20389 | 6.7658 | -2.36 | -2.3485 | 115.6928 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.20323 | 59.7298 | -5 | -5.0004 | 117.0174 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.20301 | 59.767 | 5 | 4.9864 | 117.9771 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.20357 | 6.8178 | 2.36 | 2.351 | 116.2699 | 0.94666 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.20486 | 6.7649 | -2.36 | -2.3485 | 115.6955 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.20422 | 59.7298 | -5 | -5.0005 | 117.0174 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.20401 | 59.767 | 5 | 4.9862 | 117.9771 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.20457 | 6.8178 | 2.36 | 2.3511 | 116.2699 | 0.94666 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.20587 | 6.7649 | -2.36 | -2.3485 | 115.6955 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.20523 | 59.7354 | -5 | -5.0004 | 117.0099 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.20501 | 59.767 | 5 | 4.986 | 117.9771 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.20557 | 6.8178 | 2.36 | 2.3511 | 116.2699 | 0.94666 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.20688 | 6.7649 | -2.36 | -2.3485 | 115.6955 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.20622 | 59.7354 | -5 | -5.0003 | 117.0099 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.20601 | 59.742 | 5 | 4.9864 | 117.9787 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.20657 | 6.8147 | 2.36 | 2.3512 | 116.2749 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.20789 | 6.7649 | -2.36 | -2.3486 | 115.6955 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.20723 | 59.7354 | -5 | -5.0002 | 117.0099 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.20701 | 59.742 | 5 | 4.9868 | 117.9787 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.20757 | 6.8147 | 2.36 | 2.3513 | 116.2749 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.20886 | 6.7649 | -2.36 | -2.3486 | 115.6955 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.20824 | 59.7354 | -5 | -5.0001 | 117.0099 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.20801 | 59.742 | 5 | 4.9872 | 117.9787 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.20857 | 6.8147 | 2.36 | 2.3514 | 116.2749 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.20987 | 6.7649 | -2.36 | -2.3486 | 115.6955 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.20923 | 59.7354 | -5 | -5.0001 | 117.0099 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.20901 | 59.742 | 5 | 4.9877 | 117.9787 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.20956 | 6.8147 | 2.36 | 2.3514 | 116.2749 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.21088 | 6.7649 | -2.36 | -2.3487 | 115.6955 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.21024 | 59.7354 | -5 | -5 | 117.0099 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.21001 | 59.742 | 5 | 4.9881 | 117.9787 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.21057 | 6.8147 | 2.36 | 2.3515 | 116.2749 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.21188 | 6.7649 | -2.36 | -2.3487 | 115.6955 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.21123 | 59.7354 | -5 | -4.9999 | 117.0099 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.21101 | 59.742 | 5 | 4.9885 | 117.9787 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.21156 | 6.8147 | 2.36 | 2.3516 | 116.2749 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.21289 | 6.7602 | -2.36 | -2.3487 | 115.6905 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.21223 | 59.7354 | -5 | -4.9998 | 117.0099 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.21201 | 59.742 | 5 | 4.9889 | 117.9787 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.21257 | 6.8147 | 2.36 | 2.3517 | 116.2749 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.21387 | 6.7602 | -2.36 | -2.3487 | 115.6905 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.21323 | 59.7354 | -5 | -4.9997 | 117.0099 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.21301 | 59.742 | 5 | 4.9893 | 117.9787 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.21356 | 6.8147 | 2.36 | 2.3517 | 116.2749 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.21487 | 6.7602 | -2.36 | -2.3487 | 115.6905 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.21423 | 59.7577 | -5 | -4.9994 | 117.0167 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.21401 | 59.7353 | 5 | 4.9901 | 117.9877 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.21457 | 6.8076 | 2.36 | 2.3519 | 116.2735 | 0.94621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.21588 | 6.7602 | -2.36 | -2.3487 | 115.6905 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.21523 | 59.7577 | -5 | -4.9992 | 117.0167 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.21501 | 59.7353 | 5 | 4.9908 | 117.9877 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.21556 | 6.8076 | 2.36 | 2.352 | 116.2735 | 0.94621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.21689 | 6.7602 | -2.36 | -2.3486 | 115.6905 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.21623 | 59.7577 | -5 | -4.9989 | 117.0167 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.21601 | 59.7353 | 5 | 4.9915 | 117.9877 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.21657 | 6.8076 | 2.36 | 2.3521 | 116.2735 | 0.94621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.21786 | 6.7602 | -2.36 | -2.3486 | 115.6905 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.21722 | 59.7577 | -5 | -4.9987 | 117.0167 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.21701 | 59.7353 | 5 | 4.9923 | 117.9877 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.21756 | 6.8076 | 2.36 | 2.3522 | 116.2735 | 0.94621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.21887 | 6.7602 | -2.36 | -2.3486 | 115.6905 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.21823 | 59.7577 | -5 | -4.9984 | 117.0167 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.21801 | 59.7353 | 5 | 4.993 | 117.9877 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.21857 | 6.8076 | 2.36 | 2.3523 | 116.2735 | 0.94621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.21988 | 6.7602 | -2.36 | -2.3486 | 115.6905 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.21922 | 59.7577 | -5 | -4.9982 | 117.0167 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.21901 | 59.7353 | 5 | 4.9937 | 117.9877 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.21957 | 6.8076 | 2.36 | 2.3524 | 116.2735 | 0.94621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.22089 | 6.7545 | -2.36 | -2.3486 | 115.6939 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.22023 | 59.7577 | -5 | -4.9979 | 117.0167 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.22001 | 59.7353 | 5 | 4.9944 | 117.9877 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.22057 | 6.8076 | 2.36 | 2.3525 | 116.2735 | 0.94621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.22186 | 6.7545 | -2.36 | -2.3486 | 115.6939 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.22122 | 59.7577 | -5 | -4.9977 | 117.0167 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.22101 | 59.7353 | 5 | 4.9952 | 117.9877 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.22157 | 6.8076 | 2.36 | 2.3526 | 116.2735 | 0.94621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.22287 | 6.7545 | -2.36 | -2.3485 | 115.6939 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.22223 | 59.7734 | -5 | -4.9975 | 117.0521 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.22201 | 59.7256 | 5 | 4.9954 | 117.9794 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.22256 | 6.8029 | 2.36 | 2.3528 | 116.2645 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.22388 | 6.7545 | -2.36 | -2.3485 | 115.6939 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.22324 | 59.7734 | -5 | -4.9973 | 117.0521 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.22301 | 59.7256 | 5 | 4.9956 | 117.9794 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.22357 | 6.8029 | 2.36 | 2.3529 | 116.2645 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.22488 | 6.7545 | -2.36 | -2.3485 | 115.6939 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.22423 | 59.7734 | -5 | -4.9971 | 117.0521 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.22401 | 59.7256 | 5 | 4.9959 | 117.9794 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.22456 | 6.8029 | 2.36 | 2.353 | 116.2645 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.22589 | 6.7545 | -2.36 | -2.3485 | 115.6939 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.22523 | 59.7734 | -5 | -4.9969 | 117.0521 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.22501 | 59.7256 | 5 | 4.9961 | 117.9794 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.22557 | 6.8029 | 2.36 | 2.3531 | 116.2645 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.22687 | 6.7545 | -2.36 | -2.3484 | 115.6939 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.22623 | 59.7734 | -5 | -4.9967 | 117.0521 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.22601 | 59.7256 | 5 | 4.9963 | 117.9794 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.22656 | 6.8029 | 2.36 | 2.3532 | 116.2645 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.22787 | 6.7545 | -2.36 | -2.3484 | 115.6939 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.22723 | 59.7734 | -5 | -4.9965 | 117.0521 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.22701 | 59.7256 | 5 | 4.9965 | 117.9794 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.22757 | 6.8029 | 2.36 | 2.3533 | 116.2645 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.22888 | 6.7545 | -2.36 | -2.3484 | 115.6939 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.22823 | 59.7734 | -5 | -4.9963 | 117.0521 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.22801 | 59.7256 | 5 | 4.9968 | 117.9794 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.22856 | 6.8029 | 2.36 | 2.3534 | 116.2645 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.22989 | 6.7511 | -2.36 | -2.3484 | 115.694 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.22923 | 59.7734 | -5 | -4.9961 | 117.0521 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.22901 | 59.7256 | 5 | 4.997 | 117.9794 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.22957 | 6.8029 | 2.36 | 2.3535 | 116.2645 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.23087 | 6.7511 | -2.36 | -2.3484 | 115.694 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.23022 | 59.7724 | -5 | -4.9955 | 117.0541 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.23001 | 59.7256 | 5 | 4.9972 | 117.9794 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.23056 | 6.8029 | 2.36 | 2.3536 | 116.2645 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.23187 | 6.7511 | -2.36 | -2.3484 | 115.694 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.23123 | 59.7724 | -5 | -4.995 | 117.0541 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.23101 | 59.7363 | 5 | 4.9971 | 117.9596 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.23157 | 6.8103 | 2.36 | 2.3537 | 116.2576 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.23288 | 6.7511 | -2.36 | -2.3484 | 115.694 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.23222 | 59.7724 | -5 | -4.9945 | 117.0541 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.23201 | 59.7363 | 5 | 4.9969 | 117.9596 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.23257 | 6.8103 | 2.36 | 2.3537 | 116.2576 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.23389 | 6.7511 | -2.36 | -2.3484 | 115.694 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.23323 | 59.7724 | -5 | -4.994 | 117.0541 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.23301 | 59.7363 | 5 | 4.9968 | 117.9596 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.23357 | 6.8103 | 2.36 | 2.3538 | 116.2576 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.23486 | 6.7511 | -2.36 | -2.3483 | 115.694 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.23422 | 59.7724 | -5 | -4.9934 | 117.0541 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.23401 | 59.7363 | 5 | 4.9966 | 117.9596 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.23457 | 6.8103 | 2.36 | 2.3538 | 116.2576 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.23587 | 6.7511 | -2.36 | -2.3483 | 115.694 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.23523 | 59.7724 | -5 | -4.9929 | 117.0541 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.23501 | 59.7363 | 5 | 4.9965 | 117.9596 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.23557 | 6.8103 | 2.36 | 2.3539 | 116.2576 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.23688 | 6.7511 | -2.36 | -2.3483 | 115.694 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.23624 | 59.7724 | -5 | -4.9924 | 117.0541 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.23601 | 59.7363 | 5 | 4.9963 | 117.9596 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.23657 | 6.8103 | 2.36 | 2.3539 | 116.2576 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.23788 | 6.7585 | -2.36 | -2.3484 | 115.6832 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.23723 | 59.7724 | -5 | -4.9918 | 117.0541 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.23701 | 59.7363 | 5 | 4.9962 | 117.9596 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.23756 | 6.8103 | 2.36 | 2.354 | 116.2576 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.23889 | 6.7585 | -2.36 | -2.3485 | 115.6832 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.23824 | 59.7724 | -5 | -4.9913 | 117.0541 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.23801 | 59.7363 | 5 | 4.996 | 117.9596 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.23857 | 6.8103 | 2.36 | 2.354 | 116.2576 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.23987 | 6.7585 | -2.36 | -2.3485 | 115.6832 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.23923 | 59.74 | -5 | -4.9908 | 117.0326 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.23901 | 59.7746 | 5 | 4.9959 | 117.966 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.23956 | 6.821 | 2.36 | 2.3541 | 116.2549 | 0.94674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.24088 | 6.7585 | -2.36 | -2.3486 | 115.6832 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.24023 | 59.74 | -5 | -4.9903 | 117.0326 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.24001 | 59.7746 | 5 | 4.9958 | 117.966 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.24057 | 6.821 | 2.36 | 2.3541 | 116.2549 | 0.94674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.24188 | 6.7585 | -2.36 | -2.3486 | 115.6832 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.24123 | 59.74 | -5 | -4.9898 | 117.0326 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.24101 | 59.7746 | 5 | 4.9957 | 117.966 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.24156 | 6.821 | 2.36 | 2.3541 | 116.2549 | 0.94674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.24289 | 6.7585 | -2.36 | -2.3487 | 115.6832 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.24223 | 59.74 | -5 | -4.9893 | 117.0326 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.24201 | 59.7746 | 5 | 4.9956 | 117.966 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.24257 | 6.821 | 2.36 | 2.3541 | 116.2549 | 0.94674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.24387 | 6.7585 | -2.36 | -2.3488 | 115.6832 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.24323 | 59.74 | -5 | -4.9888 | 117.0326 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.24301 | 59.7746 | 5 | 4.9955 | 117.966 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.24356 | 6.821 | 2.36 | 2.3541 | 116.2549 | 0.94674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.24487 | 6.7585 | -2.36 | -2.3488 | 115.6832 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.24423 | 59.74 | -5 | -4.9883 | 117.0326 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.24401 | 59.7746 | 5 | 4.9954 | 117.966 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.24457 | 6.821 | 2.36 | 2.3542 | 116.2549 | 0.94674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.24588 | 6.7549 | -2.36 | -2.3489 | 115.685 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.24522 | 59.74 | -5 | -4.9878 | 117.0326 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.24501 | 59.7746 | 5 | 4.9952 | 117.966 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.24556 | 6.821 | 2.36 | 2.3542 | 116.2549 | 0.94674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.24689 | 6.7549 | -2.36 | -2.349 | 115.685 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.24623 | 59.74 | -5 | -4.9873 | 117.0326 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.24601 | 59.7746 | 5 | 4.9951 | 117.966 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.24657 | 6.821 | 2.36 | 2.3542 | 116.2549 | 0.94674 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.24786 | 6.7549 | -2.36 | -2.3491 | 115.685 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.24722 | 59.7227 | -5 | -4.9869 | 117.0257 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.24701 | 59.7808 | 5 | 4.9948 | 117.9675 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.24757 | 6.8177 | 2.36 | 2.3542 | 116.2564 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.24887 | 6.7549 | -2.36 | -2.3492 | 115.685 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.24823 | 59.7227 | -5 | -4.9865 | 117.0257 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.24801 | 59.7808 | 5 | 4.9944 | 117.9675 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.24857 | 6.8177 | 2.36 | 2.3543 | 116.2564 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.24988 | 6.7549 | -2.36 | -2.3493 | 115.685 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.24922 | 59.7227 | -5 | -4.9861 | 117.0257 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.24901 | 59.7808 | 5 | 4.9941 | 117.9675 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.24957 | 6.8177 | 2.36 | 2.3543 | 116.2564 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.25089 | 6.7549 | -2.36 | -2.3493 | 115.685 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.25023 | 59.7227 | -5 | -4.9857 | 117.0257 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.25001 | 59.7808 | 5 | 4.9938 | 117.9675 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.25056 | 6.8177 | 2.36 | 2.3544 | 116.2564 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.25186 | 6.7549 | -2.36 | -2.3494 | 115.685 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.25124 | 59.7227 | -5 | -4.9853 | 117.0257 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.25101 | 59.7808 | 5 | 4.9934 | 117.9675 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.25157 | 6.8177 | 2.36 | 2.3544 | 116.2564 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.25287 | 6.7549 | -2.36 | -2.3495 | 115.685 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.25223 | 59.7227 | -5 | -4.985 | 117.0257 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.25201 | 59.7808 | 5 | 4.9931 | 117.9675 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.25256 | 6.8177 | 2.36 | 2.3544 | 116.2564 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.25388 | 6.7549 | -2.36 | -2.3496 | 115.685 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.25323 | 59.7227 | -5 | -4.9846 | 117.0257 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.25301 | 59.7808 | 5 | 4.9927 | 117.9675 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.25357 | 6.8177 | 2.36 | 2.3545 | 116.2564 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.25488 | 6.7536 | -2.36 | -2.3497 | 115.6946 | 0.93498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.25423 | 59.7227 | -5 | -4.9842 | 117.0257 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.25401 | 59.7808 | 5 | 4.9924 | 117.9675 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.25456 | 6.8177 | 2.36 | 2.3545 | 116.2564 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.25589 | 6.7536 | -2.36 | -2.3497 | 115.6946 | 0.93498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.25523 | 59.7277 | -5 | -4.9843 | 117.0119 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.25501 | 59.7808 | 5 | 4.992 | 117.9675 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.25557 | 6.8177 | 2.36 | 2.3546 | 116.2564 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.25687 | 6.7536 | -2.36 | -2.3498 | 115.6946 | 0.93498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.25623 | 59.7277 | -5 | -4.9843 | 117.0119 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.25601 | 59.748 | 5 | 4.992 | 117.9456 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.25656 | 6.8084 | 2.36 | 2.3546 | 116.2515 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.25787 | 6.7536 | -2.36 | -2.3498 | 115.6946 | 0.93498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.25723 | 59.7277 | -5 | -4.9844 | 117.0119 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.25701 | 59.748 | 5 | 4.9919 | 117.9456 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.25757 | 6.8084 | 2.36 | 2.3546 | 116.2515 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.25888 | 6.7536 | -2.36 | -2.3499 | 115.6946 | 0.93498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.25822 | 59.7277 | -5 | -4.9845 | 117.0119 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.25801 | 59.748 | 5 | 4.9919 | 117.9456 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.25856 | 6.8084 | 2.36 | 2.3546 | 116.2515 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.25989 | 6.7536 | -2.36 | -2.3499 | 115.6946 | 0.93498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.25923 | 59.7277 | -5 | -4.9846 | 117.0119 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.25901 | 59.748 | 5 | 4.9918 | 117.9456 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.25957 | 6.8084 | 2.36 | 2.3546 | 116.2515 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.26086 | 6.7536 | -2.36 | -2.35 | 115.6946 | 0.93498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.26022 | 59.7277 | -5 | -4.9847 | 117.0119 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.26001 | 59.748 | 5 | 4.9918 | 117.9456 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.26057 | 6.8084 | 2.36 | 2.3546 | 116.2515 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.26187 | 6.7536 | -2.36 | -2.3501 | 115.6946 | 0.93498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.26123 | 59.7277 | -5 | -4.9848 | 117.0119 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.26101 | 59.748 | 5 | 4.9917 | 117.9456 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.26157 | 6.8084 | 2.36 | 2.3546 | 116.2515 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.26288 | 6.7678 | -2.36 | -2.3501 | 115.6879 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.26222 | 59.7277 | -5 | -4.9849 | 117.0119 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.26201 | 59.748 | 5 | 4.9917 | 117.9456 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.26257 | 6.8084 | 2.36 | 2.3546 | 116.2515 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.26389 | 6.7678 | -2.36 | -2.3502 | 115.6879 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.26323 | 59.7277 | -5 | -4.985 | 117.0119 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.26301 | 59.748 | 5 | 4.9916 | 117.9456 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.26357 | 6.8084 | 2.36 | 2.3546 | 116.2515 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.26486 | 6.7678 | -2.36 | -2.3503 | 115.6879 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.26424 | 59.7228 | -5 | -4.9848 | 117.0161 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.26401 | 59.7399 | 5 | 4.9917 | 117.9571 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.26457 | 6.8074 | 2.36 | 2.3546 | 116.2422 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.26587 | 6.7678 | -2.36 | -2.3503 | 115.6879 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.26523 | 59.7228 | -5 | -4.9847 | 117.0161 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.26501 | 59.7399 | 5 | 4.9918 | 117.9571 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.26556 | 6.8074 | 2.36 | 2.3545 | 116.2422 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.26688 | 6.7678 | -2.36 | -2.3504 | 115.6879 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.26624 | 59.7228 | -5 | -4.9846 | 117.0161 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.26601 | 59.7399 | 5 | 4.9919 | 117.9571 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.26657 | 6.8074 | 2.36 | 2.3545 | 116.2422 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.26788 | 6.7678 | -2.36 | -2.3504 | 115.6879 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.26723 | 59.7228 | -5 | -4.9844 | 117.0161 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.26701 | 59.7399 | 5 | 4.992 | 117.9571 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.26756 | 6.8074 | 2.36 | 2.3544 | 116.2422 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.26889 | 6.7678 | -2.36 | -2.3505 | 115.6879 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.26823 | 59.7228 | -5 | -4.9843 | 117.0161 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.26801 | 59.7399 | 5 | 4.9921 | 117.9571 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.26857 | 6.8074 | 2.36 | 2.3544 | 116.2422 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.26987 | 6.7678 | -2.36 | -2.3506 | 115.6879 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.26923 | 59.7228 | -5 | -4.9841 | 117.0161 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.26901 | 59.7399 | 5 | 4.9921 | 117.9571 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.26956 | 6.8074 | 2.36 | 2.3543 | 116.2422 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.27087 | 6.7782 | -2.36 | -2.3505 | 115.6842 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.27023 | 59.7228 | -5 | -4.984 | 117.0161 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.27001 | 59.7399 | 5 | 4.9922 | 117.9571 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.27057 | 6.8074 | 2.36 | 2.3543 | 116.2422 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.27188 | 6.7782 | -2.36 | -2.3505 | 115.6842 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.27122 | 59.7228 | -5 | -4.9839 | 117.0161 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.27101 | 59.7399 | 5 | 4.9923 | 117.9571 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.27156 | 6.8074 | 2.36 | 2.3542 | 116.2422 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.27289 | 6.7782 | -2.36 | -2.3504 | 115.6842 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.27223 | 59.7384 | -5 | -4.984 | 117.0105 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.27201 | 59.746 | 5 | 4.9924 | 117.9957 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.27257 | 6.8121 | 2.36 | 2.3542 | 116.2641 | 0.94671 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.27386 | 6.7782 | -2.36 | -2.3504 | 115.6842 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.27322 | 59.7384 | -5 | -4.9841 | 117.0105 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.27301 | 59.746 | 5 | 4.9924 | 117.9957 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.27357 | 6.8121 | 2.36 | 2.3541 | 116.2641 | 0.94671 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.27487 | 6.7782 | -2.36 | -2.3503 | 115.6842 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.27423 | 59.7384 | -5 | -4.9841 | 117.0105 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.27401 | 59.746 | 5 | 4.9925 | 117.9957 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.27457 | 6.8121 | 2.36 | 2.3541 | 116.2641 | 0.94671 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.27588 | 6.7782 | -2.36 | -2.3503 | 115.6842 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.27522 | 59.7384 | -5 | -4.9842 | 117.0105 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.27501 | 59.746 | 5 | 4.9925 | 117.9957 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.27557 | 6.8121 | 2.36 | 2.354 | 116.2641 | 0.94671 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.27689 | 6.7782 | -2.36 | -2.3502 | 115.6842 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.27623 | 59.7384 | -5 | -4.9843 | 117.0105 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.27601 | 59.746 | 5 | 4.9926 | 117.9957 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.27657 | 6.8121 | 2.36 | 2.354 | 116.2641 | 0.94671 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.27786 | 6.7782 | -2.36 | -2.3502 | 115.6842 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.27722 | 59.7384 | -5 | -4.9844 | 117.0105 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.27701 | 59.746 | 5 | 4.9927 | 117.9957 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.27757 | 6.8121 | 2.36 | 2.3539 | 116.2641 | 0.94671 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.27887 | 6.7782 | -2.36 | -2.3501 | 115.6842 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.27823 | 59.7384 | -5 | -4.9845 | 117.0105 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.27801 | 59.746 | 5 | 4.9927 | 117.9957 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.27856 | 6.8121 | 2.36 | 2.3538 | 116.2641 | 0.94671 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.27988 | 6.7785 | -2.36 | -2.3501 | 115.6852 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.27924 | 59.7384 | -5 | -4.9846 | 117.0105 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.27901 | 59.746 | 5 | 4.9928 | 117.9957 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.27957 | 6.8121 | 2.36 | 2.3538 | 116.2641 | 0.94671 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.28088 | 6.7785 | -2.36 | -2.3501 | 115.6852 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.28023 | 59.7545 | -5 | -4.9844 | 117.02 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.28001 | 59.746 | 5 | 4.9928 | 117.9957 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.28056 | 6.8121 | 2.36 | 2.3537 | 116.2641 | 0.94671 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.28189 | 6.7785 | -2.36 | -2.35 | 115.6852 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.28123 | 59.7545 | -5 | -4.9841 | 117.02 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.28101 | 59.7691 | 5 | 4.9928 | 117.9956 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.28157 | 6.8138 | 2.36 | 2.3536 | 116.2698 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.28287 | 6.7785 | -2.36 | -2.35 | 115.6852 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.28223 | 59.7545 | -5 | -4.9839 | 117.02 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.28201 | 59.7691 | 5 | 4.9928 | 117.9956 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.28256 | 6.8138 | 2.36 | 2.3535 | 116.2698 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.28387 | 6.7785 | -2.36 | -2.3499 | 115.6852 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.28323 | 59.7545 | -5 | -4.9837 | 117.02 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.28301 | 59.7691 | 5 | 4.9928 | 117.9956 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.28357 | 6.8138 | 2.36 | 2.3533 | 116.2698 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.28488 | 6.7785 | -2.36 | -2.3499 | 115.6852 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.28423 | 59.7545 | -5 | -4.9834 | 117.02 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.28401 | 59.7691 | 5 | 4.9928 | 117.9956 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.28456 | 6.8138 | 2.36 | 2.3532 | 116.2698 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.28589 | 6.7785 | -2.36 | -2.3499 | 115.6852 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.28523 | 59.7545 | -5 | -4.9832 | 117.02 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.28501 | 59.7691 | 5 | 4.9928 | 117.9956 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.28557 | 6.8138 | 2.36 | 2.353 | 116.2698 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.28687 | 6.7785 | -2.36 | -2.3498 | 115.6852 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.28622 | 59.7545 | -5 | -4.983 | 117.02 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.28601 | 59.7691 | 5 | 4.9928 | 117.9956 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.28656 | 6.8138 | 2.36 | 2.3529 | 116.2698 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.28787 | 6.7713 | -2.36 | -2.3498 | 115.6863 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.28723 | 59.7545 | -5 | -4.9827 | 117.02 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.28701 | 59.7691 | 5 | 4.9928 | 117.9956 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.28757 | 6.8138 | 2.36 | 2.3528 | 116.2698 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.28888 | 6.7713 | -2.36 | -2.3498 | 115.6863 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.28822 | 59.7545 | -5 | -4.9825 | 117.02 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.28801 | 59.7691 | 5 | 4.9927 | 117.9956 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.28857 | 6.8138 | 2.36 | 2.3526 | 116.2698 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.28989 | 6.7713 | -2.36 | -2.3498 | 115.6863 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.28923 | 59.7445 | -5 | -4.9822 | 117.0489 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.28901 | 59.7816 | 5 | 4.9926 | 117.9807 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.28957 | 6.8124 | 2.36 | 2.3526 | 116.2586 | 0.94672 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.29086 | 6.7713 | -2.36 | -2.3498 | 115.6863 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.29022 | 59.7445 | -5 | -4.9819 | 117.0489 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.29001 | 59.7816 | 5 | 4.9925 | 117.9807 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.29057 | 6.8124 | 2.36 | 2.3525 | 116.2586 | 0.94672 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.29187 | 6.7713 | -2.36 | -2.3497 | 115.6863 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.29123 | 59.7445 | -5 | -4.9816 | 117.0489 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.29101 | 59.7816 | 5 | 4.9923 | 117.9807 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.29156 | 6.8124 | 2.36 | 2.3524 | 116.2586 | 0.94672 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.29288 | 6.7713 | -2.36 | -2.3497 | 115.6863 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.29224 | 59.7445 | -5 | -4.9813 | 117.0489 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.29201 | 59.7816 | 5 | 4.9922 | 117.9807 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.29257 | 6.8124 | 2.36 | 2.3523 | 116.2586 | 0.94672 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.29388 | 6.7713 | -2.36 | -2.3497 | 115.6863 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.29323 | 59.7445 | -5 | -4.981 | 117.0489 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.29301 | 59.7816 | 5 | 4.9921 | 117.9807 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.29356 | 6.8124 | 2.36 | 2.3522 | 116.2586 | 0.94672 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.29489 | 6.7713 | -2.36 | -2.3497 | 115.6863 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.29424 | 59.7445 | -5 | -4.9807 | 117.0489 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.29401 | 59.7816 | 5 | 4.9919 | 117.9807 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.29457 | 6.8124 | 2.36 | 2.3522 | 116.2586 | 0.94672 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.29587 | 6.7685 | -2.36 | -2.3496 | 115.6858 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.29523 | 59.7445 | -5 | -4.9804 | 117.0489 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.29501 | 59.7816 | 5 | 4.9918 | 117.9807 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.29556 | 6.8124 | 2.36 | 2.3521 | 116.2586 | 0.94672 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.29688 | 6.7685 | -2.36 | -2.3496 | 115.6858 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.29623 | 59.7445 | -5 | -4.9801 | 117.0489 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.29601 | 59.7816 | 5 | 4.9917 | 117.9807 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.29657 | 6.8124 | 2.36 | 2.352 | 116.2586 | 0.94672 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.29788 | 6.7685 | -2.36 | -2.3495 | 115.6858 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.29723 | 59.7256 | -5 | -4.98 | 117.0337 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.29701 | 59.7606 | 5 | 4.9914 | 117.9736 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.29756 | 6.8155 | 2.36 | 2.3521 | 116.251 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.29889 | 6.7685 | -2.36 | -2.3494 | 115.6858 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.29823 | 59.7256 | -5 | -4.9799 | 117.0337 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.29801 | 59.7606 | 5 | 4.9911 | 117.9736 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.29857 | 6.8155 | 2.36 | 2.3521 | 116.251 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.29987 | 6.7685 | -2.36 | -2.3494 | 115.6858 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.29922 | 59.7256 | -5 | -4.9799 | 117.0337 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.29901 | 59.7606 | 5 | 4.9908 | 117.9736 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.29956 | 6.8155 | 2.36 | 2.3522 | 116.251 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.30087 | 6.7685 | -2.36 | -2.3493 | 115.6858 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.30023 | 59.7256 | -5 | -4.9798 | 117.0337 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.30001 | 59.7606 | 5 | 4.9905 | 117.9736 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.30057 | 6.8155 | 2.36 | 2.3522 | 116.251 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.30188 | 6.7685 | -2.36 | -2.3493 | 115.6858 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.30122 | 59.7256 | -5 | -4.9797 | 117.0337 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.30101 | 59.7606 | 5 | 4.9902 | 117.9736 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.30157 | 6.8155 | 2.36 | 2.3523 | 116.251 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.30289 | 6.7685 | -2.36 | -2.3492 | 115.6858 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.30223 | 59.7256 | -5 | -4.9797 | 117.0337 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.30201 | 59.7606 | 5 | 4.99 | 117.9736 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.30257 | 6.8155 | 2.36 | 2.3524 | 116.251 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.30386 | 6.7685 | -2.36 | -2.3491 | 115.6858 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.30322 | 59.7256 | -5 | -4.9796 | 117.0337 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.30301 | 59.7606 | 5 | 4.9897 | 117.9736 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.30357 | 6.8155 | 2.36 | 2.3524 | 116.251 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.30487 | 6.7629 | -2.36 | -2.3491 | 115.6858 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.30423 | 59.7256 | -5 | -4.9796 | 117.0337 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.30401 | 59.7606 | 5 | 4.9894 | 117.9736 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.30457 | 6.8155 | 2.36 | 2.3525 | 116.251 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.30588 | 6.7629 | -2.36 | -2.3491 | 115.6858 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.30522 | 59.7145 | -5 | -4.9794 | 117.0161 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.30501 | 59.7606 | 5 | 4.9891 | 117.9736 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.30557 | 6.8155 | 2.36 | 2.3525 | 116.251 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.30688 | 6.7629 | -2.36 | -2.349 | 115.6858 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.30623 | 59.7145 | -5 | -4.9792 | 117.0161 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.30601 | 59.7722 | 5 | 4.9889 | 117.9681 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.30656 | 6.8135 | 2.36 | 2.3526 | 116.2366 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.30786 | 6.7629 | -2.36 | -2.349 | 115.6858 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.30724 | 59.7145 | -5 | -4.979 | 117.0161 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.30701 | 59.7722 | 5 | 4.9887 | 117.9681 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.30757 | 6.8135 | 2.36 | 2.3526 | 116.2366 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.30887 | 6.7629 | -2.36 | -2.349 | 115.6858 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.30823 | 59.7145 | -5 | -4.9788 | 117.0161 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.30801 | 59.7722 | 5 | 4.9885 | 117.9681 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.30856 | 6.8135 | 2.36 | 2.3527 | 116.2366 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.30988 | 6.7629 | -2.36 | -2.3489 | 115.6858 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.30923 | 59.7145 | -5 | -4.9786 | 117.0161 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.30901 | 59.7722 | 5 | 4.9883 | 117.9681 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.30957 | 6.8135 | 2.36 | 2.3527 | 116.2366 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.31088 | 6.7629 | -2.36 | -2.3489 | 115.6858 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.31023 | 59.7145 | -5 | -4.9784 | 117.0161 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.31001 | 59.7722 | 5 | 4.9881 | 117.9681 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.31056 | 6.8135 | 2.36 | 2.3528 | 116.2366 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.31189 | 6.7629 | -2.36 | -2.3489 | 115.6858 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.31123 | 59.7145 | -5 | -4.9782 | 117.0161 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.31101 | 59.7722 | 5 | 4.9879 | 117.9681 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.31157 | 6.8135 | 2.36 | 2.3528 | 116.2366 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.31287 | 6.7653 | -2.36 | -2.3488 | 115.6904 | 0.9362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.31223 | 59.7145 | -5 | -4.978 | 117.0161 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.31201 | 59.7722 | 5 | 4.9877 | 117.9681 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.31256 | 6.8135 | 2.36 | 2.3529 | 116.2366 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.31387 | 6.7653 | -2.36 | -2.3488 | 115.6904 | 0.9362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.31323 | 59.7145 | -5 | -4.9779 | 117.0161 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.31301 | 59.7722 | 5 | 4.9875 | 117.9681 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.31357 | 6.8135 | 2.36 | 2.3529 | 116.2366 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.31488 | 6.7653 | -2.36 | -2.3487 | 115.6904 | 0.9362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.31422 | 59.7133 | -5 | -4.9778 | 117.0361 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.31401 | 59.764 | 5 | 4.9875 | 117.9601 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.31456 | 6.8133 | 2.36 | 2.353 | 116.2462 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.31589 | 6.7653 | -2.36 | -2.3487 | 115.6904 | 0.9362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.31523 | 59.7133 | -5 | -4.9777 | 117.0361 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.31501 | 59.764 | 5 | 4.9875 | 117.9601 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.31557 | 6.8133 | 2.36 | 2.353 | 116.2462 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.31686 | 6.7653 | -2.36 | -2.3486 | 115.6904 | 0.9362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.31622 | 59.7133 | -5 | -4.9776 | 117.0361 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.31601 | 59.764 | 5 | 4.9876 | 117.9601 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.31657 | 6.8133 | 2.36 | 2.3531 | 116.2462 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.31787 | 6.7653 | -2.36 | -2.3486 | 115.6904 | 0.9362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.31723 | 59.7133 | -5 | -4.9775 | 117.0361 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.31701 | 59.764 | 5 | 4.9876 | 117.9601 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.31757 | 6.8133 | 2.36 | 2.3531 | 116.2462 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.31888 | 6.7653 | -2.36 | -2.3485 | 115.6904 | 0.9362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.31822 | 59.7133 | -5 | -4.9774 | 117.0361 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.31801 | 59.764 | 5 | 4.9876 | 117.9601 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.31857 | 6.8133 | 2.36 | 2.3531 | 116.2462 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.31989 | 6.7653 | -2.36 | -2.3485 | 115.6904 | 0.9362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.31923 | 59.7133 | -5 | -4.9773 | 117.0361 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.31901 | 59.764 | 5 | 4.9877 | 117.9601 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.31956 | 6.8133 | 2.36 | 2.3532 | 116.2462 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.32086 | 6.7623 | -2.36 | -2.3485 | 115.6867 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.32024 | 59.7133 | -5 | -4.9772 | 117.0361 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.32001 | 59.764 | 5 | 4.9877 | 117.9601 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.32057 | 6.8133 | 2.36 | 2.3532 | 116.2462 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.32187 | 6.7623 | -2.36 | -2.3484 | 115.6867 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.32123 | 59.7133 | -5 | -4.9771 | 117.0361 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.32101 | 59.764 | 5 | 4.9877 | 117.9601 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.32156 | 6.8133 | 2.36 | 2.3533 | 116.2462 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.32288 | 6.7623 | -2.36 | -2.3484 | 115.6867 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.32224 | 59.7013 | -5 | -4.9772 | 117.029 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.32201 | 59.7252 | 5 | 4.9883 | 117.9626 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.32257 | 6.8103 | 2.36 | 2.3533 | 116.2396 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.32388 | 6.7623 | -2.36 | -2.3484 | 115.6867 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.32323 | 59.7013 | -5 | -4.9773 | 117.029 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.32301 | 59.7252 | 5 | 4.9888 | 117.9626 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.32356 | 6.8103 | 2.36 | 2.3533 | 116.2396 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.32489 | 6.7623 | -2.36 | -2.3483 | 115.6867 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.32423 | 59.7013 | -5 | -4.9774 | 117.029 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.32401 | 59.7252 | 5 | 4.9893 | 117.9626 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.32457 | 6.8103 | 2.36 | 2.3533 | 116.2396 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.32587 | 6.7623 | -2.36 | -2.3483 | 115.6867 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.32523 | 59.7013 | -5 | -4.9775 | 117.029 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.32501 | 59.7252 | 5 | 4.9899 | 117.9626 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.32556 | 6.8103 | 2.36 | 2.3533 | 116.2396 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.32687 | 6.7623 | -2.36 | -2.3483 | 115.6867 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.32623 | 59.7013 | -5 | -4.9776 | 117.029 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.32601 | 59.7252 | 5 | 4.9904 | 117.9626 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.32657 | 6.8103 | 2.36 | 2.3533 | 116.2396 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.32788 | 6.7623 | -2.36 | -2.3482 | 115.6867 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.32722 | 59.7013 | -5 | -4.9777 | 117.029 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.32701 | 59.7252 | 5 | 4.9909 | 117.9626 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.32756 | 6.8103 | 2.36 | 2.3533 | 116.2396 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.32889 | 6.7623 | -2.36 | -2.3482 | 115.6867 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.32823 | 59.7013 | -5 | -4.9778 | 117.029 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.32801 | 59.7252 | 5 | 4.9915 | 117.9626 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.32857 | 6.8103 | 2.36 | 2.3533 | 116.2396 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.32986 | 6.7594 | -2.36 | -2.3481 | 115.6789 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.32922 | 59.7013 | -5 | -4.9779 | 117.029 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.32901 | 59.7252 | 5 | 4.992 | 117.9626 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.32957 | 6.8103 | 2.36 | 2.3533 | 116.2396 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.33087 | 6.7594 | -2.36 | -2.348 | 115.6789 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.33023 | 59.7114 | -5 | -4.978 | 117.0314 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.33001 | 59.7252 | 5 | 4.9925 | 117.9626 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.33057 | 6.8103 | 2.36 | 2.3532 | 116.2396 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.33188 | 6.7594 | -2.36 | -2.348 | 115.6789 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.33122 | 59.7114 | -5 | -4.9782 | 117.0314 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.33101 | 59.7416 | 5 | 4.9931 | 117.9806 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.33157 | 6.8039 | 2.36 | 2.3532 | 116.2192 | 0.947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.33289 | 6.7594 | -2.36 | -2.3479 | 115.6789 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.33223 | 59.7114 | -5 | -4.9783 | 117.0314 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.33201 | 59.7416 | 5 | 4.9936 | 117.9806 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.33257 | 6.8039 | 2.36 | 2.3531 | 116.2192 | 0.947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.33386 | 6.7594 | -2.36 | -2.3478 | 115.6789 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.33324 | 59.7114 | -5 | -4.9785 | 117.0314 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.33301 | 59.7416 | 5 | 4.9942 | 117.9806 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.33357 | 6.8039 | 2.36 | 2.353 | 116.2192 | 0.947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.33487 | 6.7594 | -2.36 | -2.3478 | 115.6789 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.33423 | 59.7114 | -5 | -4.9786 | 117.0314 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.33401 | 59.7416 | 5 | 4.9947 | 117.9806 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.33456 | 6.8039 | 2.36 | 2.3529 | 116.2192 | 0.947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.33588 | 6.7594 | -2.36 | -2.3477 | 115.6789 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.33524 | 59.7114 | -5 | -4.9788 | 117.0314 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.33501 | 59.7416 | 5 | 4.9953 | 117.9806 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.33557 | 6.8039 | 2.36 | 2.3529 | 116.2192 | 0.947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.33688 | 6.7594 | -2.36 | -2.3476 | 115.6789 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.33623 | 59.7114 | -5 | -4.9789 | 117.0314 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.33601 | 59.7416 | 5 | 4.9958 | 117.9806 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.33656 | 6.8039 | 2.36 | 2.3528 | 116.2192 | 0.947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.33789 | 6.7626 | -2.36 | -2.3476 | 115.6779 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.33723 | 59.7114 | -5 | -4.9791 | 117.0314 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.33701 | 59.7416 | 5 | 4.9964 | 117.9806 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.33757 | 6.8039 | 2.36 | 2.3527 | 116.2192 | 0.947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.33887 | 6.7626 | -2.36 | -2.3475 | 115.6779 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.33823 | 59.7114 | -5 | -4.9792 | 117.0314 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.33801 | 59.7416 | 5 | 4.9969 | 117.9806 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.33856 | 6.8039 | 2.36 | 2.3526 | 116.2192 | 0.947 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.33987 | 6.7626 | -2.36 | -2.3474 | 115.6779 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.33923 | 59.7577 | -5 | -4.9792 | 117.0428 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.33901 | 59.7389 | 5 | 4.9972 | 117.9958 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.33957 | 6.8092 | 2.36 | 2.3526 | 116.2427 | 0.94677 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.34088 | 6.7626 | -2.36 | -2.3473 | 115.6779 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.34023 | 59.7577 | -5 | -4.9791 | 117.0428 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.34001 | 59.7389 | 5 | 4.9975 | 117.9958 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.34056 | 6.8092 | 2.36 | 2.3525 | 116.2427 | 0.94677 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.34189 | 6.7626 | -2.36 | -2.3472 | 115.6779 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.34123 | 59.7577 | -5 | -4.979 | 117.0428 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.34101 | 59.7389 | 5 | 4.9978 | 117.9958 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.34157 | 6.8092 | 2.36 | 2.3525 | 116.2427 | 0.94677 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.34286 | 6.7626 | -2.36 | -2.3471 | 115.6779 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.34222 | 59.7577 | -5 | -4.9789 | 117.0428 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.34201 | 59.7389 | 5 | 4.9981 | 117.9958 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.34256 | 6.8092 | 2.36 | 2.3525 | 116.2427 | 0.94677 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.34387 | 6.7626 | -2.36 | -2.347 | 115.6779 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.34323 | 59.7577 | -5 | -4.9788 | 117.0428 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.34301 | 59.7389 | 5 | 4.9984 | 117.9958 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.34357 | 6.8092 | 2.36 | 2.3524 | 116.2427 | 0.94677 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.34488 | 6.7626 | -2.36 | -2.347 | 115.6779 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.34422 | 59.7577 | -5 | -4.9787 | 117.0428 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.34401 | 59.7389 | 5 | 4.9987 | 117.9958 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.34457 | 6.8092 | 2.36 | 2.3524 | 116.2427 | 0.94677 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.34589 | 6.7491 | -2.36 | -2.3469 | 115.6775 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.34523 | 59.7577 | -5 | -4.9787 | 117.0428 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.34501 | 59.7389 | 5 | 4.999 | 117.9958 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.34557 | 6.8092 | 2.36 | 2.3524 | 116.2427 | 0.94677 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.34686 | 6.7491 | -2.36 | -2.3469 | 115.6775 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.34622 | 59.7577 | -5 | -4.9786 | 117.0428 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.34601 | 59.7389 | 5 | 4.9993 | 117.9958 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.34657 | 6.8092 | 2.36 | 2.3523 | 116.2427 | 0.94677 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.34787 | 6.7491 | -2.36 | -2.3468 | 115.6775 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.34723 | 59.7265 | -5 | -4.9784 | 117.0367 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.34701 | 59.7369 | 5 | 4.9995 | 117.9876 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.34756 | 6.811 | 2.36 | 2.3523 | 116.2625 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.34888 | 6.7491 | -2.36 | -2.3468 | 115.6775 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.34824 | 59.7265 | -5 | -4.9782 | 117.0367 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.34801 | 59.7369 | 5 | 4.9997 | 117.9876 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.34857 | 6.811 | 2.36 | 2.3523 | 116.2625 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.34988 | 6.7491 | -2.36 | -2.3467 | 115.6775 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.34923 | 59.7265 | -5 | -4.978 | 117.0367 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.34901 | 59.7369 | 5 | 4.9999 | 117.9876 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.34956 | 6.811 | 2.36 | 2.3522 | 116.2625 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.35089 | 6.7491 | -2.36 | -2.3467 | 115.6775 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.35023 | 59.7265 | -5 | -4.9778 | 117.0367 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.35001 | 59.7369 | 5 | 5.0001 | 117.9876 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.35057 | 6.811 | 2.36 | 2.3522 | 116.2625 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.35187 | 6.7491 | -2.36 | -2.3466 | 115.6775 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.35123 | 59.7265 | -5 | -4.9776 | 117.0367 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.35101 | 59.7369 | 5 | 5.0002 | 117.9876 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.35156 | 6.811 | 2.36 | 2.3522 | 116.2625 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.35287 | 6.7491 | -2.36 | -2.3466 | 115.6775 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.35223 | 59.7265 | -5 | -4.9773 | 117.0367 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.35201 | 59.7369 | 5 | 5.0004 | 117.9876 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.35257 | 6.811 | 2.36 | 2.3521 | 116.2625 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.35388 | 6.7491 | -2.36 | -2.3465 | 115.6775 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.35323 | 59.7265 | -5 | -4.9771 | 117.0367 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.35301 | 59.7369 | 5 | 5.0006 | 117.9876 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.35356 | 6.811 | 2.36 | 2.3521 | 116.2625 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.35489 | 6.7554 | -2.36 | -2.3465 | 115.6753 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.35423 | 59.7265 | -5 | -4.9769 | 117.0367 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.35401 | 59.7369 | 5 | 5.0008 | 117.9876 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.35457 | 6.811 | 2.36 | 2.3521 | 116.2625 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.35587 | 6.7554 | -2.36 | -2.3465 | 115.6753 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.35522 | 59.7129 | -5 | -4.977 | 117.0269 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.35501 | 59.7369 | 5 | 5.001 | 117.9876 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.35556 | 6.811 | 2.36 | 2.3521 | 116.2625 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.35687 | 6.7554 | -2.36 | -2.3465 | 115.6753 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.35623 | 59.7129 | -5 | -4.977 | 117.0269 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.35601 | 59.7578 | 5 | 5.0007 | 117.9699 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.35657 | 6.8128 | 2.36 | 2.352 | 116.2534 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.35788 | 6.7554 | -2.36 | -2.3464 | 115.6753 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.35722 | 59.7129 | -5 | -4.977 | 117.0269 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.35701 | 59.7578 | 5 | 5.0004 | 117.9699 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.35757 | 6.8128 | 2.36 | 2.352 | 116.2534 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.35889 | 6.7554 | -2.36 | -2.3464 | 115.6753 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.35823 | 59.7129 | -5 | -4.977 | 117.0269 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.35801 | 59.7578 | 5 | 5.0001 | 117.9699 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.35857 | 6.8128 | 2.36 | 2.352 | 116.2534 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.35986 | 6.7554 | -2.36 | -2.3464 | 115.6753 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.35922 | 59.7129 | -5 | -4.977 | 117.0269 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.35901 | 59.7578 | 5 | 4.9998 | 117.9699 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.35957 | 6.8128 | 2.36 | 2.352 | 116.2534 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.36087 | 6.7554 | -2.36 | -2.3464 | 115.6753 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.36023 | 59.7129 | -5 | -4.977 | 117.0269 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.36001 | 59.7578 | 5 | 4.9995 | 117.9699 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.36057 | 6.8128 | 2.36 | 2.352 | 116.2534 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.36188 | 6.7554 | -2.36 | -2.3464 | 115.6753 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.36124 | 59.7129 | -5 | -4.9771 | 117.0269 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.36101 | 59.7578 | 5 | 4.9992 | 117.9699 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.36157 | 6.8128 | 2.36 | 2.3519 | 116.2534 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.36288 | 6.7711 | -2.36 | -2.3464 | 115.6782 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.36223 | 59.7129 | -5 | -4.9771 | 117.0269 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.36201 | 59.7578 | 5 | 4.9989 | 117.9699 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.36256 | 6.8128 | 2.36 | 2.3519 | 116.2534 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.36389 | 6.7711 | -2.36 | -2.3464 | 115.6782 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.36324 | 59.7129 | -5 | -4.9771 | 117.0269 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.36301 | 59.7578 | 5 | 4.9986 | 117.9699 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.36357 | 6.8128 | 2.36 | 2.3519 | 116.2534 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.36487 | 6.7711 | -2.36 | -2.3464 | 115.6782 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.36423 | 59.7637 | -5 | -4.9773 | 117.0372 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.36401 | 59.7732 | 5 | 4.998 | 117.976 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.36456 | 6.8199 | 2.36 | 2.3519 | 116.2594 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.36588 | 6.7711 | -2.36 | -2.3464 | 115.6782 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.36523 | 59.7637 | -5 | -4.9775 | 117.0372 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.36501 | 59.7732 | 5 | 4.9975 | 117.976 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.36557 | 6.8199 | 2.36 | 2.3518 | 116.2594 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.36688 | 6.7711 | -2.36 | -2.3465 | 115.6782 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.36623 | 59.7637 | -5 | -4.9778 | 117.0372 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.36601 | 59.7732 | 5 | 4.9969 | 117.976 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.36656 | 6.8199 | 2.36 | 2.3518 | 116.2594 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.36789 | 6.7711 | -2.36 | -2.3465 | 115.6782 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.36723 | 59.7637 | -5 | -4.978 | 117.0372 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.36701 | 59.7732 | 5 | 4.9964 | 117.976 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.36757 | 6.8199 | 2.36 | 2.3518 | 116.2594 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.36887 | 6.7711 | -2.36 | -2.3465 | 115.6782 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.36823 | 59.7637 | -5 | -4.9782 | 117.0372 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.36801 | 59.7732 | 5 | 4.9958 | 117.976 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.36856 | 6.8199 | 2.36 | 2.3517 | 116.2594 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.36987 | 6.7711 | -2.36 | -2.3465 | 115.6782 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.36923 | 59.7637 | -5 | -4.9785 | 117.0372 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.36901 | 59.7732 | 5 | 4.9953 | 117.976 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.36957 | 6.8199 | 2.36 | 2.3517 | 116.2594 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.37088 | 6.772 | -2.36 | -2.3465 | 115.6835 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.37022 | 59.7637 | -5 | -4.9787 | 117.0372 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.37001 | 59.7732 | 5 | 4.9947 | 117.976 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.37056 | 6.8199 | 2.36 | 2.3517 | 116.2594 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.37189 | 6.772 | -2.36 | -2.3465 | 115.6835 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.37123 | 59.7637 | -5 | -4.9789 | 117.0372 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.37101 | 59.7732 | 5 | 4.9942 | 117.976 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.37157 | 6.8199 | 2.36 | 2.3517 | 116.2594 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.37286 | 6.772 | -2.36 | -2.3466 | 115.6835 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.37222 | 59.7856 | -5 | -4.9792 | 117.0428 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.37201 | 59.8012 | 5 | 4.9944 | 117.9816 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.37257 | 6.8206 | 2.36 | 2.3516 | 116.2469 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.37387 | 6.772 | -2.36 | -2.3466 | 115.6835 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.37323 | 59.7856 | -5 | -4.9795 | 117.0428 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.37301 | 59.8012 | 5 | 4.9947 | 117.9816 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.37357 | 6.8206 | 2.36 | 2.3514 | 116.2469 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.37488 | 6.772 | -2.36 | -2.3466 | 115.6835 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.37422 | 59.7856 | -5 | -4.9798 | 117.0428 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.37401 | 59.8012 | 5 | 4.9949 | 117.9816 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.37457 | 6.8206 | 2.36 | 2.3513 | 116.2469 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.37589 | 6.772 | -2.36 | -2.3466 | 115.6835 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.37523 | 59.7856 | -5 | -4.9801 | 117.0428 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.37501 | 59.8012 | 5 | 4.9952 | 117.9816 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.37556 | 6.8206 | 2.36 | 2.3512 | 116.2469 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.37686 | 6.772 | -2.36 | -2.3466 | 115.6835 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.37624 | 59.7856 | -5 | -4.9804 | 117.0428 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.37601 | 59.8012 | 5 | 4.9954 | 117.9816 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.37657 | 6.8206 | 2.36 | 2.3511 | 116.2469 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.37787 | 6.772 | -2.36 | -2.3466 | 115.6835 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.37723 | 59.7856 | -5 | -4.9807 | 117.0428 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.37701 | 59.8012 | 5 | 4.9957 | 117.9816 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.37756 | 6.8206 | 2.36 | 2.351 | 116.2469 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.37888 | 6.772 | -2.36 | -2.3466 | 115.6835 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.37823 | 59.7856 | -5 | -4.981 | 117.0428 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.37801 | 59.8012 | 5 | 4.9959 | 117.9816 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.37857 | 6.8206 | 2.36 | 2.3509 | 116.2469 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.37988 | 6.7785 | -2.36 | -2.3467 | 115.677 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.37923 | 59.7856 | -5 | -4.9812 | 117.0428 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.37901 | 59.8012 | 5 | 4.9961 | 117.9816 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.37956 | 6.8206 | 2.36 | 2.3508 | 116.2469 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.38089 | 6.7785 | -2.36 | -2.3468 | 115.677 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.38023 | 59.7891 | -5 | -4.9816 | 117.0324 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.38001 | 59.8012 | 5 | 4.9964 | 117.9816 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.38057 | 6.8206 | 2.36 | 2.3507 | 116.2469 | 0.94696 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.38187 | 6.7785 | -2.36 | -2.3468 | 115.677 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.38123 | 59.7891 | -5 | -4.982 | 117.0324 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.38101 | 59.7656 | 5 | 4.9969 | 117.9779 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.38156 | 6.8124 | 2.36 | 2.3507 | 116.2398 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.38287 | 6.7785 | -2.36 | -2.3469 | 115.677 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.38223 | 59.7891 | -5 | -4.9824 | 117.0324 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.38201 | 59.7656 | 5 | 4.9974 | 117.9779 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.38257 | 6.8124 | 2.36 | 2.3506 | 116.2398 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.38388 | 6.7785 | -2.36 | -2.3469 | 115.677 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.38322 | 59.7891 | -5 | -4.9828 | 117.0324 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.38301 | 59.7656 | 5 | 4.9978 | 117.9779 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.38356 | 6.8124 | 2.36 | 2.3505 | 116.2398 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.38489 | 6.7785 | -2.36 | -2.347 | 115.677 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.38423 | 59.7891 | -5 | -4.9832 | 117.0324 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.38401 | 59.7656 | 5 | 4.9983 | 117.9779 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.38457 | 6.8124 | 2.36 | 2.3505 | 116.2398 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.38586 | 6.7785 | -2.36 | -2.347 | 115.677 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.38522 | 59.7891 | -5 | -4.9836 | 117.0324 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.38501 | 59.7656 | 5 | 4.9988 | 117.9779 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.38557 | 6.8124 | 2.36 | 2.3504 | 116.2398 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.38687 | 6.7785 | -2.36 | -2.3471 | 115.677 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.38623 | 59.7891 | -5 | -4.984 | 117.0324 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.38601 | 59.7656 | 5 | 4.9993 | 117.9779 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.38657 | 6.8124 | 2.36 | 2.3503 | 116.2398 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.38788 | 6.7767 | -2.36 | -2.3471 | 115.675 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.38722 | 59.7891 | -5 | -4.9844 | 117.0324 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.38701 | 59.7656 | 5 | 4.9998 | 117.9779 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.38757 | 6.8124 | 2.36 | 2.3502 | 116.2398 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.38889 | 6.7767 | -2.36 | -2.3471 | 115.675 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.38823 | 59.7891 | -5 | -4.9848 | 117.0324 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.38801 | 59.7656 | 5 | 5.0002 | 117.9779 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.38857 | 6.8124 | 2.36 | 2.3502 | 116.2398 | 0.94682 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.38986 | 6.7767 | -2.36 | -2.3471 | 115.675 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.38924 | 59.7684 | -5 | -4.9851 | 117.0252 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.38901 | 59.7075 | 5 | 5.0004 | 117.9827 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.38957 | 6.8095 | 2.36 | 2.3502 | 116.2373 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.39087 | 6.7767 | -2.36 | -2.3471 | 115.675 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.39023 | 59.7684 | -5 | -4.9854 | 117.0252 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.39001 | 59.7075 | 5 | 5.0006 | 117.9827 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.39056 | 6.8095 | 2.36 | 2.3502 | 116.2373 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.39188 | 6.7767 | -2.36 | -2.3471 | 115.675 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.39124 | 59.7684 | -5 | -4.9858 | 117.0252 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.39101 | 59.7075 | 5 | 5.0008 | 117.9827 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.39157 | 6.8095 | 2.36 | 2.3501 | 116.2373 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.39288 | 6.7767 | -2.36 | -2.3471 | 115.675 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.39223 | 59.7684 | -5 | -4.9861 | 117.0252 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.39201 | 59.7075 | 5 | 5.0009 | 117.9827 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.39256 | 6.8095 | 2.36 | 2.3501 | 116.2373 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.39389 | 6.7767 | -2.36 | -2.3471 | 115.675 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.39323 | 59.7684 | -5 | -4.9865 | 117.0252 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.39301 | 59.7075 | 5 | 5.0011 | 117.9827 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.39357 | 6.8095 | 2.36 | 2.3501 | 116.2373 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.39487 | 6.7767 | -2.36 | -2.3471 | 115.675 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.39423 | 59.7684 | -5 | -4.9868 | 117.0252 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.39401 | 59.7075 | 5 | 5.0013 | 117.9827 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.39456 | 6.8095 | 2.36 | 2.3501 | 116.2373 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.39587 | 6.7756 | -2.36 | -2.347 | 115.6804 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.39523 | 59.7684 | -5 | -4.9872 | 117.0252 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.39501 | 59.7075 | 5 | 5.0015 | 117.9827 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.39557 | 6.8095 | 2.36 | 2.3501 | 116.2373 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.39688 | 6.7756 | -2.36 | -2.3469 | 115.6804 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.39622 | 59.7684 | -5 | -4.9875 | 117.0252 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.39601 | 59.7075 | 5 | 5.0016 | 117.9827 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.39656 | 6.8095 | 2.36 | 2.3501 | 116.2373 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.39789 | 6.7756 | -2.36 | -2.3468 | 115.6804 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.39723 | 59.7498 | -5 | -4.9877 | 117.0112 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.39701 | 59.7334 | 5 | 5.0018 | 117.9813 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.39757 | 6.808 | 2.36 | 2.3501 | 116.2422 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.39886 | 6.7756 | -2.36 | -2.3467 | 115.6804 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.39822 | 59.7498 | -5 | -4.9879 | 117.0112 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.39801 | 59.7334 | 5 | 5.002 | 117.9813 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.39857 | 6.808 | 2.36 | 2.3501 | 116.2422 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.39987 | 6.7756 | -2.36 | -2.3466 | 115.6804 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.39923 | 59.7498 | -5 | -4.9881 | 117.0112 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.39901 | 59.7334 | 5 | 5.0022 | 117.9813 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.39957 | 6.808 | 2.36 | 2.3501 | 116.2422 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.40088 | 6.7756 | -2.36 | -2.3465 | 115.6804 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.40022 | 59.7498 | -5 | -4.9883 | 117.0112 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.40001 | 59.7334 | 5 | 5.0023 | 117.9813 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.40057 | 6.808 | 2.36 | 2.35 | 116.2422 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.40189 | 6.7756 | -2.36 | -2.3464 | 115.6804 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.40123 | 59.7498 | -5 | -4.9885 | 117.0112 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.40101 | 59.7334 | 5 | 5.0025 | 117.9813 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.40157 | 6.808 | 2.36 | 2.35 | 116.2422 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.40286 | 6.7756 | -2.36 | -2.3463 | 115.6804 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.40222 | 59.7498 | -5 | -4.9887 | 117.0112 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.40201 | 59.7334 | 5 | 5.0027 | 117.9813 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.40257 | 6.808 | 2.36 | 2.35 | 116.2422 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.40387 | 6.7756 | -2.36 | -2.3462 | 115.6804 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.40323 | 59.7498 | -5 | -4.9889 | 117.0112 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.40301 | 59.7334 | 5 | 5.0029 | 117.9813 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.40356 | 6.808 | 2.36 | 2.35 | 116.2422 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.40488 | 6.7716 | -2.36 | -2.3461 | 115.6837 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.40424 | 59.7498 | -5 | -4.9891 | 117.0112 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.40401 | 59.7334 | 5 | 5.003 | 117.9813 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.40457 | 6.808 | 2.36 | 2.35 | 116.2422 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.40588 | 6.7716 | -2.36 | -2.346 | 115.6837 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.40523 | 59.7349 | -5 | -4.9891 | 116.9959 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.40501 | 59.7334 | 5 | 5.0032 | 117.9813 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.40556 | 6.808 | 2.36 | 2.35 | 116.2422 | 0.94669 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.40689 | 6.7716 | -2.36 | -2.3459 | 115.6837 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.40623 | 59.7349 | -5 | -4.9892 | 116.9959 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.40601 | 59.7527 | 5 | 5.0032 | 117.9768 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.40657 | 6.8059 | 2.36 | 2.35 | 116.2381 | 0.94665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.40787 | 6.7716 | -2.36 | -2.3458 | 115.6837 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.40723 | 59.7349 | -5 | -4.9892 | 116.9959 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.40701 | 59.7527 | 5 | 5.0032 | 117.9768 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.40756 | 6.8059 | 2.36 | 2.35 | 116.2381 | 0.94665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.40887 | 6.7716 | -2.36 | -2.3457 | 115.6837 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.40823 | 59.7349 | -5 | -4.9893 | 116.9959 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.40801 | 59.7527 | 5 | 5.0032 | 117.9768 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.40857 | 6.8059 | 2.36 | 2.3499 | 116.2381 | 0.94665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.40988 | 6.7716 | -2.36 | -2.3456 | 115.6837 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.40923 | 59.7349 | -5 | -4.9894 | 116.9959 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.40901 | 59.7527 | 5 | 5.0032 | 117.9768 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.40956 | 6.8059 | 2.36 | 2.3499 | 116.2381 | 0.94665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.41089 | 6.7716 | -2.36 | -2.3455 | 115.6837 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.41023 | 59.7349 | -5 | -4.9894 | 116.9959 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.41001 | 59.7527 | 5 | 5.0032 | 117.9768 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.41057 | 6.8059 | 2.36 | 2.3499 | 116.2381 | 0.94665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.41187 | 6.7716 | -2.36 | -2.3454 | 115.6837 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.41122 | 59.7349 | -5 | -4.9895 | 116.9959 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.41101 | 59.7527 | 5 | 5.0032 | 117.9768 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.41156 | 6.8059 | 2.36 | 2.3499 | 116.2381 | 0.94665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.41287 | 6.7683 | -2.36 | -2.3452 | 115.682 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.41223 | 59.7349 | -5 | -4.9896 | 116.9959 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.41201 | 59.7527 | 5 | 5.0032 | 117.9768 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.41257 | 6.8059 | 2.36 | 2.3499 | 116.2381 | 0.94665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.41388 | 6.7683 | -2.36 | -2.3451 | 115.682 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.41322 | 59.7349 | -5 | -4.9896 | 116.9959 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.41301 | 59.7527 | 5 | 5.0032 | 117.9768 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.41357 | 6.8059 | 2.36 | 2.3499 | 116.2381 | 0.94665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.41489 | 6.7683 | -2.36 | -2.345 | 115.682 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.41423 | 59.7353 | -5 | -4.99 | 116.983 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.41401 | 59.7272 | 5 | 5.0032 | 117.9808 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.41457 | 6.8065 | 2.36 | 2.3499 | 116.2342 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.41586 | 6.7683 | -2.36 | -2.3448 | 115.682 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.41522 | 59.7353 | -5 | -4.9903 | 116.983 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.41501 | 59.7272 | 5 | 5.0032 | 117.9808 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.41557 | 6.8065 | 2.36 | 2.3499 | 116.2342 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.41687 | 6.7683 | -2.36 | -2.3447 | 115.682 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.41623 | 59.7353 | -5 | -4.9906 | 116.983 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.41601 | 59.7272 | 5 | 5.0031 | 117.9808 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.41656 | 6.8065 | 2.36 | 2.35 | 116.2342 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.41788 | 6.7683 | -2.36 | -2.3446 | 115.682 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.41724 | 59.7353 | -5 | -4.991 | 116.983 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.41701 | 59.7272 | 5 | 5.0031 | 117.9808 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.41757 | 6.8065 | 2.36 | 2.35 | 116.2342 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.41888 | 6.7683 | -2.36 | -2.3444 | 115.682 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.41823 | 59.7353 | -5 | -4.9913 | 116.983 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.41801 | 59.7272 | 5 | 5.0031 | 117.9808 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.41856 | 6.8065 | 2.36 | 2.35 | 116.2342 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.41989 | 6.7683 | -2.36 | -2.3443 | 115.682 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.41924 | 59.7353 | -5 | -4.9916 | 116.983 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.41901 | 59.7272 | 5 | 5.003 | 117.9808 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.41957 | 6.8065 | 2.36 | 2.35 | 116.2342 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.42087 | 6.7683 | -2.36 | -2.3442 | 115.682 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.42023 | 59.7353 | -5 | -4.992 | 116.983 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.42001 | 59.7272 | 5 | 5.003 | 117.9808 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.42056 | 6.8065 | 2.36 | 2.3501 | 116.2342 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.42188 | 6.7718 | -2.36 | -2.3442 | 115.6853 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.42123 | 59.7353 | -5 | -4.9923 | 116.983 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.42101 | 59.7272 | 5 | 5.003 | 117.9808 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.42157 | 6.8065 | 2.36 | 2.3501 | 116.2342 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.42288 | 6.7718 | -2.36 | -2.3441 | 115.6853 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.42223 | 59.7703 | -5 | -4.9923 | 117.0023 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.42201 | 59.7543 | 5 | 5.0029 | 117.9605 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.42256 | 6.8094 | 2.36 | 2.3501 | 116.2508 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.42389 | 6.7718 | -2.36 | -2.3441 | 115.6853 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.42323 | 59.7703 | -5 | -4.9923 | 117.0023 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.42301 | 59.7543 | 5 | 5.0029 | 117.9605 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.42357 | 6.8094 | 2.36 | 2.3501 | 116.2508 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.42487 | 6.7718 | -2.36 | -2.344 | 115.6853 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.42422 | 59.7703 | -5 | -4.9923 | 117.0023 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.42401 | 59.7543 | 5 | 5.0029 | 117.9605 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.42456 | 6.8094 | 2.36 | 2.3502 | 116.2508 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.42587 | 6.7718 | -2.36 | -2.344 | 115.6853 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.42523 | 59.7703 | -5 | -4.9923 | 117.0023 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.42501 | 59.7543 | 5 | 5.0028 | 117.9605 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.42557 | 6.8094 | 2.36 | 2.3502 | 116.2508 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.42688 | 6.7718 | -2.36 | -2.3439 | 115.6853 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.42622 | 59.7703 | -5 | -4.9922 | 117.0023 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.42601 | 59.7543 | 5 | 5.0028 | 117.9605 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.42657 | 6.8094 | 2.36 | 2.3502 | 116.2508 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.42789 | 6.7718 | -2.36 | -2.3439 | 115.6853 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.42723 | 59.7703 | -5 | -4.9922 | 117.0023 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.42701 | 59.7543 | 5 | 5.0027 | 117.9605 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.42757 | 6.8094 | 2.36 | 2.3502 | 116.2508 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.42886 | 6.7718 | -2.36 | -2.3438 | 115.6853 | 0.936 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.42822 | 59.7703 | -5 | -4.9922 | 117.0023 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.42801 | 59.7543 | 5 | 5.0027 | 117.9605 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.42857 | 6.8094 | 2.36 | 2.3502 | 116.2508 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.42987 | 6.7638 | -2.36 | -2.3438 | 115.6805 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.42923 | 59.7703 | -5 | -4.9922 | 117.0023 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.42901 | 59.7543 | 5 | 5.0027 | 117.9605 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.42957 | 6.8094 | 2.36 | 2.3503 | 116.2508 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.43088 | 6.7638 | -2.36 | -2.3438 | 115.6805 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.43022 | 59.7584 | -5 | -4.9926 | 117.0122 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.43001 | 59.7543 | 5 | 5.0026 | 117.9605 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.43057 | 6.8094 | 2.36 | 2.3503 | 116.2508 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.43188 | 6.7638 | -2.36 | -2.3438 | 115.6805 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.43123 | 59.7584 | -5 | -4.9929 | 117.0122 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.43101 | 59.7812 | 5 | 5.0026 | 117.957 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.43156 | 6.8055 | 2.36 | 2.3504 | 116.258 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.43286 | 6.7638 | -2.36 | -2.3438 | 115.6805 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.43224 | 59.7584 | -5 | -4.9933 | 117.0122 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.43201 | 59.7812 | 5 | 5.0027 | 117.957 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.43257 | 6.8055 | 2.36 | 2.3504 | 116.258 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.43387 | 6.7638 | -2.36 | -2.3438 | 115.6805 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.43323 | 59.7584 | -5 | -4.9937 | 117.0122 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.43301 | 59.7812 | 5 | 5.0027 | 117.957 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.43356 | 6.8055 | 2.36 | 2.3505 | 116.258 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.43488 | 6.7638 | -2.36 | -2.3438 | 115.6805 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.43423 | 59.7584 | -5 | -4.994 | 117.0122 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.43401 | 59.7812 | 5 | 5.0027 | 117.957 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.43457 | 6.8055 | 2.36 | 2.3506 | 116.258 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.43588 | 6.7638 | -2.36 | -2.3438 | 115.6805 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.43523 | 59.7584 | -5 | -4.9944 | 117.0122 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.43501 | 59.7812 | 5 | 5.0027 | 117.957 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.43556 | 6.8055 | 2.36 | 2.3506 | 116.258 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.43689 | 6.7638 | -2.36 | -2.3438 | 115.6805 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.43623 | 59.7584 | -5 | -4.9948 | 117.0122 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.43601 | 59.7812 | 5 | 5.0027 | 117.957 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.43657 | 6.8055 | 2.36 | 2.3507 | 116.258 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.43787 | 6.7506 | -2.36 | -2.3438 | 115.674 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.43723 | 59.7584 | -5 | -4.9951 | 117.0122 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.43701 | 59.7812 | 5 | 5.0027 | 117.957 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.43756 | 6.8055 | 2.36 | 2.3508 | 116.258 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.43887 | 6.7506 | -2.36 | -2.3439 | 115.674 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.43823 | 59.7584 | -5 | -4.9955 | 117.0122 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.43801 | 59.7812 | 5 | 5.0027 | 117.957 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.43857 | 6.8055 | 2.36 | 2.3509 | 116.258 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.43988 | 6.7506 | -2.36 | -2.3439 | 115.674 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.43922 | 59.7517 | -5 | -4.996 | 117.0056 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.43901 | 59.7406 | 5 | 5.0033 | 117.9896 | 0.99634 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.43956 | 6.8008 | 2.36 | 2.3509 | 116.2625 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.44089 | 6.7506 | -2.36 | -2.3439 | 115.674 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.44023 | 59.7517 | -5 | -4.9965 | 117.0056 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.44001 | 59.7406 | 5 | 5.0039 | 117.9896 | 0.99634 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.44057 | 6.8008 | 2.36 | 2.351 | 116.2625 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.44186 | 6.7506 | -2.36 | -2.3439 | 115.674 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.44122 | 59.7517 | -5 | -4.9969 | 117.0056 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.44101 | 59.7406 | 5 | 5.0045 | 117.9896 | 0.99634 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.44157 | 6.8008 | 2.36 | 2.351 | 116.2625 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.44287 | 6.7506 | -2.36 | -2.3439 | 115.674 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.44223 | 59.7517 | -5 | -4.9974 | 117.0056 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.44201 | 59.7406 | 5 | 5.0051 | 117.9896 | 0.99634 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.44257 | 6.8008 | 2.36 | 2.3511 | 116.2625 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.44388 | 6.7506 | -2.36 | -2.344 | 115.674 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.44322 | 59.7517 | -5 | -4.9979 | 117.0056 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.44301 | 59.7406 | 5 | 5.0057 | 117.9896 | 0.99634 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.44357 | 6.8008 | 2.36 | 2.3511 | 116.2625 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.44489 | 6.7506 | -2.36 | -2.344 | 115.674 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.44423 | 59.7517 | -5 | -4.9984 | 117.0056 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.44401 | 59.7406 | 5 | 5.0063 | 117.9896 | 0.99634 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.44456 | 6.8008 | 2.36 | 2.3512 | 116.2625 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.44586 | 6.7436 | -2.36 | -2.344 | 115.6846 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.44524 | 59.7517 | -5 | -4.9988 | 117.0056 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.44501 | 59.7406 | 5 | 5.0069 | 117.9896 | 0.99634 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.44557 | 6.8008 | 2.36 | 2.3512 | 116.2625 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.44687 | 6.7436 | -2.36 | -2.3439 | 115.6846 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.44623 | 59.7517 | -5 | -4.9993 | 117.0056 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.44601 | 59.7406 | 5 | 5.0075 | 117.9896 | 0.99634 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.44656 | 6.8008 | 2.36 | 2.3513 | 116.2625 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.44788 | 6.7436 | -2.36 | -2.3439 | 115.6846 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.44724 | 59.7974 | -5 | -4.9994 | 117.0161 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.44701 | 59.7132 | 5 | 5.008 | 117.9703 | 0.99634 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.44757 | 6.8067 | 2.36 | 2.3513 | 116.2466 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.44888 | 6.7436 | -2.36 | -2.3439 | 115.6846 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.44823 | 59.7974 | -5 | -4.9994 | 117.0161 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.44801 | 59.7132 | 5 | 5.0086 | 117.9703 | 0.99634 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.44856 | 6.8067 | 2.36 | 2.3513 | 116.2466 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.44989 | 6.7436 | -2.36 | -2.3439 | 115.6846 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.44923 | 59.7974 | -5 | -4.9995 | 117.0161 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.44901 | 59.7132 | 5 | 5.0091 | 117.9703 | 0.99634 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.44957 | 6.8067 | 2.36 | 2.3513 | 116.2466 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.45087 | 6.7436 | -2.36 | -2.3439 | 115.6846 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.45023 | 59.7974 | -5 | -4.9995 | 117.0161 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.45001 | 59.7132 | 5 | 5.0096 | 117.9703 | 0.99634 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.45056 | 6.8067 | 2.36 | 2.3514 | 116.2466 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.45187 | 6.7436 | -2.36 | -2.3439 | 115.6846 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.45123 | 59.7974 | -5 | -4.9996 | 117.0161 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.45101 | 59.7132 | 5 | 5.0101 | 117.9703 | 0.99634 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.45157 | 6.8067 | 2.36 | 2.3514 | 116.2466 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.45288 | 6.7436 | -2.36 | -2.3438 | 115.6846 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.45222 | 59.7974 | -5 | -4.9996 | 117.0161 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.45201 | 59.7132 | 5 | 5.0106 | 117.9703 | 0.99634 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.45256 | 6.8067 | 2.36 | 2.3514 | 116.2466 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.45389 | 6.7436 | -2.36 | -2.3438 | 115.6846 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.45323 | 59.7974 | -5 | -4.9997 | 117.0161 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.45301 | 59.7132 | 5 | 5.0112 | 117.9703 | 0.99634 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.45357 | 6.8067 | 2.36 | 2.3514 | 116.2466 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.45486 | 6.7561 | -2.36 | -2.3438 | 115.6656 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.45422 | 59.7974 | -5 | -4.9997 | 117.0161 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.45401 | 59.7132 | 5 | 5.0117 | 117.9703 | 0.99634 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.45457 | 6.8067 | 2.36 | 2.3514 | 116.2466 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.45587 | 6.7561 | -2.36 | -2.3438 | 115.6656 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.45523 | 59.7421 | -5 | -4.9994 | 117.0107 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.45501 | 59.7132 | 5 | 5.0122 | 117.9703 | 0.99634 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.45557 | 6.8067 | 2.36 | 2.3514 | 116.2466 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.45688 | 6.7561 | -2.36 | -2.3437 | 115.6656 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.45622 | 59.7421 | -5 | -4.9991 | 117.0107 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.45601 | 59.7077 | 5 | 5.0122 | 117.9651 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.45657 | 6.8103 | 2.36 | 2.3514 | 116.2551 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.45789 | 6.7561 | -2.36 | -2.3437 | 115.6656 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.45723 | 59.7421 | -5 | -4.9988 | 117.0107 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.45701 | 59.7077 | 5 | 5.0121 | 117.9651 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.45757 | 6.8103 | 2.36 | 2.3515 | 116.2551 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.45886 | 6.7561 | -2.36 | -2.3437 | 115.6656 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.45824 | 59.7421 | -5 | -4.9985 | 117.0107 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.45801 | 59.7077 | 5 | 5.0121 | 117.9651 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.45857 | 6.8103 | 2.36 | 2.3515 | 116.2551 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.45987 | 6.7561 | -2.36 | -2.3436 | 115.6656 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.45923 | 59.7421 | -5 | -4.9982 | 117.0107 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.45901 | 59.7077 | 5 | 5.0121 | 117.9651 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.45956 | 6.8103 | 2.36 | 2.3515 | 116.2551 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.46088 | 6.7561 | -2.36 | -2.3436 | 115.6656 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.46024 | 59.7421 | -5 | -4.9978 | 117.0107 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.46001 | 59.7077 | 5 | 5.012 | 117.9651 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.46057 | 6.8103 | 2.36 | 2.3515 | 116.2551 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.46188 | 6.7561 | -2.36 | -2.3436 | 115.6656 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.46123 | 59.7421 | -5 | -4.9975 | 117.0107 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.46101 | 59.7077 | 5 | 5.012 | 117.9651 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.46156 | 6.8103 | 2.36 | 2.3515 | 116.2551 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.46289 | 6.7647 | -2.36 | -2.3436 | 115.6747 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.46223 | 59.7421 | -5 | -4.9972 | 117.0107 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.46201 | 59.7077 | 5 | 5.012 | 117.9651 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.46257 | 6.8103 | 2.36 | 2.3515 | 116.2551 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.46387 | 6.7647 | -2.36 | -2.3436 | 115.6747 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.46323 | 59.7421 | -5 | -4.9969 | 117.0107 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.46301 | 59.7077 | 5 | 5.012 | 117.9651 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.46356 | 6.8103 | 2.36 | 2.3515 | 116.2551 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.46487 | 6.7647 | -2.36 | -2.3436 | 115.6747 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.46423 | 59.7061 | -5 | -4.9969 | 116.9932 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.46401 | 59.7115 | 5 | 5.0118 | 117.9774 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.46457 | 6.811 | 2.36 | 2.3515 | 116.2547 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.46588 | 6.7647 | -2.36 | -2.3436 | 115.6747 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.46523 | 59.7061 | -5 | -4.9969 | 116.9932 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.46501 | 59.7115 | 5 | 5.0117 | 117.9774 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.46556 | 6.811 | 2.36 | 2.3515 | 116.2547 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.46689 | 6.7647 | -2.36 | -2.3436 | 115.6747 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.46623 | 59.7061 | -5 | -4.997 | 116.9932 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.46601 | 59.7115 | 5 | 5.0115 | 117.9774 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.46657 | 6.811 | 2.36 | 2.3515 | 116.2547 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.46786 | 6.7647 | -2.36 | -2.3436 | 115.6747 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.46722 | 59.7061 | -5 | -4.997 | 116.9932 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.46701 | 59.7115 | 5 | 5.0114 | 117.9774 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.46756 | 6.811 | 2.36 | 2.3515 | 116.2547 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.46887 | 6.7647 | -2.36 | -2.3436 | 115.6747 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.46823 | 59.7061 | -5 | -4.997 | 116.9932 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.46801 | 59.7115 | 5 | 5.0113 | 117.9774 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.46857 | 6.811 | 2.36 | 2.3514 | 116.2547 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.46988 | 6.7647 | -2.36 | -2.3436 | 115.6747 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.46922 | 59.7061 | -5 | -4.9971 | 116.9932 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.46901 | 59.7115 | 5 | 5.0111 | 117.9774 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.46957 | 6.811 | 2.36 | 2.3514 | 116.2547 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.47089 | 6.7647 | -2.36 | -2.3436 | 115.6747 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.47023 | 59.7061 | -5 | -4.9971 | 116.9932 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.47001 | 59.7115 | 5 | 5.011 | 117.9774 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.47057 | 6.811 | 2.36 | 2.3514 | 116.2547 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.47186 | 6.7671 | -2.36 | -2.3435 | 115.678 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.47122 | 59.7061 | -5 | -4.9971 | 116.9932 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.47101 | 59.7115 | 5 | 5.0108 | 117.9774 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.47157 | 6.811 | 2.36 | 2.3514 | 116.2547 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.47287 | 6.7671 | -2.36 | -2.3435 | 115.678 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.47223 | 59.7277 | -5 | -4.9972 | 117.0006 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.47201 | 59.7196 | 5 | 5.0101 | 117.9573 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.47256 | 6.8132 | 2.36 | 2.3514 | 116.2327 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.47388 | 6.7671 | -2.36 | -2.3434 | 115.678 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.47324 | 59.7277 | -5 | -4.9973 | 117.0006 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.47301 | 59.7196 | 5 | 5.0094 | 117.9573 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.47357 | 6.8132 | 2.36 | 2.3515 | 116.2327 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.47488 | 6.7671 | -2.36 | -2.3434 | 115.678 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.47423 | 59.7277 | -5 | -4.9974 | 117.0006 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.47401 | 59.7196 | 5 | 5.0087 | 117.9573 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.47456 | 6.8132 | 2.36 | 2.3515 | 116.2327 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.47589 | 6.7671 | -2.36 | -2.3433 | 115.678 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.47523 | 59.7277 | -5 | -4.9975 | 117.0006 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.47501 | 59.7196 | 5 | 5.008 | 117.9573 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.47557 | 6.8132 | 2.36 | 2.3516 | 116.2327 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.47687 | 6.7671 | -2.36 | -2.3432 | 115.678 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.47623 | 59.7277 | -5 | -4.9975 | 117.0006 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.47601 | 59.7196 | 5 | 5.0073 | 117.9573 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.47656 | 6.8132 | 2.36 | 2.3517 | 116.2327 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.47787 | 6.7671 | -2.36 | -2.3432 | 115.678 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.47723 | 59.7277 | -5 | -4.9976 | 117.0006 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.47701 | 59.7196 | 5 | 5.0066 | 117.9573 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.47757 | 6.8132 | 2.36 | 2.3517 | 116.2327 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.47888 | 6.7671 | -2.36 | -2.3431 | 115.678 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.47823 | 59.7277 | -5 | -4.9977 | 117.0006 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.47801 | 59.7196 | 5 | 5.0059 | 117.9573 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.47856 | 6.8132 | 2.36 | 2.3518 | 116.2327 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.47989 | 6.7668 | -2.36 | -2.3431 | 115.6625 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.47923 | 59.7277 | -5 | -4.9978 | 117.0006 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.47901 | 59.7196 | 5 | 5.0052 | 117.9573 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.47957 | 6.8132 | 2.36 | 2.3518 | 116.2327 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.48087 | 6.7668 | -2.36 | -2.3432 | 115.6625 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.48022 | 59.7262 | -5 | -4.9972 | 116.9785 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.48001 | 59.7196 | 5 | 5.0045 | 117.9573 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.48056 | 6.8132 | 2.36 | 2.3519 | 116.2327 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.48187 | 6.7668 | -2.36 | -2.3432 | 115.6625 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.48123 | 59.7262 | -5 | -4.9967 | 116.9785 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.48101 | 59.7494 | 5 | 5.0037 | 117.9502 | 0.99658 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.48157 | 6.8093 | 2.36 | 2.352 | 116.2292 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.48288 | 6.7668 | -2.36 | -2.3432 | 115.6625 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.48222 | 59.7262 | -5 | -4.9961 | 116.9785 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.48201 | 59.7494 | 5 | 5.0029 | 117.9502 | 0.99658 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.48257 | 6.8093 | 2.36 | 2.3522 | 116.2292 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.48389 | 6.7668 | -2.36 | -2.3432 | 115.6625 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.48323 | 59.7262 | -5 | -4.9956 | 116.9785 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.48301 | 59.7494 | 5 | 5.0021 | 117.9502 | 0.99658 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.48357 | 6.8093 | 2.36 | 2.3523 | 116.2292 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.48486 | 6.7668 | -2.36 | -2.3432 | 115.6625 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.48422 | 59.7262 | -5 | -4.9951 | 116.9785 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.48401 | 59.7494 | 5 | 5.0014 | 117.9502 | 0.99658 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.48457 | 6.8093 | 2.36 | 2.3525 | 116.2292 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.48587 | 6.7668 | -2.36 | -2.3433 | 115.6625 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.48523 | 59.7262 | -5 | -4.9945 | 116.9785 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.48501 | 59.7494 | 5 | 5.0006 | 117.9502 | 0.99658 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.48557 | 6.8093 | 2.36 | 2.3527 | 116.2292 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.48688 | 6.7668 | -2.36 | -2.3433 | 115.6625 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.48624 | 59.7262 | -5 | -4.994 | 116.9785 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.48601 | 59.7494 | 5 | 4.9998 | 117.9502 | 0.99658 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.48657 | 6.8093 | 2.36 | 2.3528 | 116.2292 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.48788 | 6.7641 | -2.36 | -2.3433 | 115.6714 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.48723 | 59.7262 | -5 | -4.9934 | 116.9785 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.48701 | 59.7494 | 5 | 4.9991 | 117.9502 | 0.99658 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.48756 | 6.8093 | 2.36 | 2.353 | 116.2292 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.48889 | 6.7641 | -2.36 | -2.3434 | 115.6714 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.48824 | 59.7262 | -5 | -4.9929 | 116.9785 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.48801 | 59.7494 | 5 | 4.9983 | 117.9502 | 0.99658 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.48857 | 6.8093 | 2.36 | 2.3531 | 116.2292 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.48987 | 6.7641 | -2.36 | -2.3435 | 115.6714 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.48923 | 59.7179 | -5 | -4.9928 | 116.9935 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.48901 | 59.7736 | 5 | 4.9983 | 117.969 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.48956 | 6.8067 | 2.36 | 2.3532 | 116.2299 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.49088 | 6.7641 | -2.36 | -2.3435 | 115.6714 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.49023 | 59.7179 | -5 | -4.9927 | 116.9935 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.49001 | 59.7736 | 5 | 4.9982 | 117.969 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.49057 | 6.8067 | 2.36 | 2.3533 | 116.2299 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.49188 | 6.7641 | -2.36 | -2.3436 | 115.6714 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.49123 | 59.7179 | -5 | -4.9926 | 116.9935 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.49101 | 59.7736 | 5 | 4.9982 | 117.969 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.49156 | 6.8067 | 2.36 | 2.3533 | 116.2299 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.49289 | 6.7641 | -2.36 | -2.3437 | 115.6714 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.49223 | 59.7179 | -5 | -4.9926 | 116.9935 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.49201 | 59.7736 | 5 | 4.9982 | 117.969 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.49257 | 6.8067 | 2.36 | 2.3534 | 116.2299 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.49387 | 6.7641 | -2.36 | -2.3437 | 115.6714 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.49323 | 59.7179 | -5 | -4.9925 | 116.9935 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.49301 | 59.7736 | 5 | 4.9981 | 117.969 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.49356 | 6.8067 | 2.36 | 2.3534 | 116.2299 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.49487 | 6.7641 | -2.36 | -2.3438 | 115.6714 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.49423 | 59.7179 | -5 | -4.9924 | 116.9935 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.49401 | 59.7736 | 5 | 4.9981 | 117.969 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.49457 | 6.8067 | 2.36 | 2.3535 | 116.2299 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.49588 | 6.7641 | -2.36 | -2.3439 | 115.6714 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.49522 | 59.7179 | -5 | -4.9923 | 116.9935 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.49501 | 59.7736 | 5 | 4.9981 | 117.969 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.49556 | 6.8067 | 2.36 | 2.3536 | 116.2299 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.49689 | 6.7661 | -2.36 | -2.3439 | 115.6675 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.49623 | 59.7179 | -5 | -4.9922 | 116.9935 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.49601 | 59.7736 | 5 | 4.9981 | 117.969 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.49657 | 6.8067 | 2.36 | 2.3536 | 116.2299 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.49786 | 6.7661 | -2.36 | -2.344 | 115.6675 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.49722 | 59.7317 | -5 | -4.9924 | 117.0302 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.49701 | 59.7459 | 5 | 4.9986 | 117.9575 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.49757 | 6.8136 | 2.36 | 2.3536 | 116.245 | 0.9468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.49887 | 6.7661 | -2.36 | -2.3441 | 115.6675 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.49823 | 59.7317 | -5 | -4.9925 | 117.0302 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.49801 | 59.7459 | 5 | 4.9991 | 117.9575 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.49857 | 6.8136 | 2.36 | 2.3536 | 116.245 | 0.9468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.49988 | 6.7661 | -2.36 | -2.3441 | 115.6675 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.49922 | 59.7317 | -5 | -4.9927 | 117.0302 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.49901 | 59.7459 | 5 | 4.9996 | 117.9575 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.49957 | 6.8136 | 2.36 | 2.3536 | 116.245 | 0.9468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.50089 | 6.7661 | -2.36 | -2.3442 | 115.6675 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.50023 | 59.7317 | -5 | -4.9928 | 117.0302 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.50001 | 59.7459 | 5 | 5.0001 | 117.9575 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.50056 | 6.8136 | 2.36 | 2.3536 | 116.245 | 0.9468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.50186 | 6.7661 | -2.36 | -2.3442 | 115.6675 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.50124 | 59.7317 | -5 | -4.9929 | 117.0302 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.50101 | 59.7459 | 5 | 5.0006 | 117.9575 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.50157 | 6.8136 | 2.36 | 2.3536 | 116.245 | 0.9468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.50287 | 6.7661 | -2.36 | -2.3443 | 115.6675 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.50223 | 59.7317 | -5 | -4.9931 | 117.0302 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.50201 | 59.7459 | 5 | 5.0011 | 117.9575 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.50256 | 6.8136 | 2.36 | 2.3536 | 116.245 | 0.9468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.50388 | 6.7661 | -2.36 | -2.3444 | 115.6675 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.50323 | 59.7317 | -5 | -4.9932 | 117.0302 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.50301 | 59.7459 | 5 | 5.0017 | 117.9575 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.50357 | 6.8136 | 2.36 | 2.3536 | 116.245 | 0.9468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.50488 | 6.769 | -2.36 | -2.3444 | 115.6591 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.50423 | 59.7317 | -5 | -4.9934 | 117.0302 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.50401 | 59.7459 | 5 | 5.0022 | 117.9575 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.50456 | 6.8136 | 2.36 | 2.3536 | 116.245 | 0.9468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.50589 | 6.769 | -2.36 | -2.3444 | 115.6591 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.50523 | 59.735 | -5 | -4.9935 | 117.0052 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.50501 | 59.7459 | 5 | 5.0027 | 117.9575 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.50557 | 6.8136 | 2.36 | 2.3536 | 116.245 | 0.9468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.50687 | 6.769 | -2.36 | -2.3445 | 115.6591 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.50623 | 59.735 | -5 | -4.9937 | 117.0052 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.50601 | 59.7011 | 5 | 5.0032 | 117.9387 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.50656 | 6.8133 | 2.36 | 2.3536 | 116.2498 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.50787 | 6.769 | -2.36 | -2.3445 | 115.6591 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.50723 | 59.735 | -5 | -4.9938 | 117.0052 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.50701 | 59.7011 | 5 | 5.0038 | 117.9387 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.50757 | 6.8133 | 2.36 | 2.3536 | 116.2498 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.50888 | 6.769 | -2.36 | -2.3445 | 115.6591 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.50822 | 59.735 | -5 | -4.9939 | 117.0052 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.50801 | 59.7011 | 5 | 5.0043 | 117.9387 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.50856 | 6.8133 | 2.36 | 2.3536 | 116.2498 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.50989 | 6.769 | -2.36 | -2.3445 | 115.6591 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.50923 | 59.735 | -5 | -4.9941 | 117.0052 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.50901 | 59.7011 | 5 | 5.0049 | 117.9387 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.50957 | 6.8133 | 2.36 | 2.3536 | 116.2498 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.51086 | 6.769 | -2.36 | -2.3446 | 115.6591 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.51022 | 59.735 | -5 | -4.9942 | 117.0052 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.51001 | 59.7011 | 5 | 5.0054 | 117.9387 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.51057 | 6.8133 | 2.36 | 2.3537 | 116.2498 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.51187 | 6.769 | -2.36 | -2.3446 | 115.6591 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.51123 | 59.735 | -5 | -4.9944 | 117.0052 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.51101 | 59.7011 | 5 | 5.006 | 117.9387 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.51157 | 6.8133 | 2.36 | 2.3537 | 116.2498 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.51288 | 6.773 | -2.36 | -2.3446 | 115.6638 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.51222 | 59.735 | -5 | -4.9945 | 117.0052 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.51201 | 59.7011 | 5 | 5.0065 | 117.9387 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.51257 | 6.8133 | 2.36 | 2.3537 | 116.2498 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.51389 | 6.773 | -2.36 | -2.3445 | 115.6638 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.51323 | 59.735 | -5 | -4.9947 | 117.0052 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.51301 | 59.7011 | 5 | 5.0071 | 117.9387 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.51357 | 6.8133 | 2.36 | 2.3537 | 116.2498 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.51486 | 6.773 | -2.36 | -2.3444 | 115.6638 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.51424 | 59.7219 | -5 | -4.9943 | 117.0054 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.51401 | 59.6711 | 5 | 5.0074 | 117.9445 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.51457 | 6.8101 | 2.36 | 2.3537 | 116.2409 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.51587 | 6.773 | -2.36 | -2.3444 | 115.6638 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.51523 | 59.7219 | -5 | -4.994 | 117.0054 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.51501 | 59.6711 | 5 | 5.0076 | 117.9445 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.51556 | 6.8101 | 2.36 | 2.3537 | 116.2409 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.51688 | 6.773 | -2.36 | -2.3443 | 115.6638 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.51624 | 59.7219 | -5 | -4.9937 | 117.0054 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.51601 | 59.6711 | 5 | 5.0079 | 117.9445 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.51657 | 6.8101 | 2.36 | 2.3537 | 116.2409 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.51788 | 6.773 | -2.36 | -2.3443 | 115.6638 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.51723 | 59.7219 | -5 | -4.9934 | 117.0054 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.51701 | 59.6711 | 5 | 5.0082 | 117.9445 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.51756 | 6.8101 | 2.36 | 2.3537 | 116.2409 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.51889 | 6.773 | -2.36 | -2.3442 | 115.6638 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.51823 | 59.7219 | -5 | -4.9931 | 117.0054 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.51801 | 59.6711 | 5 | 5.0085 | 117.9445 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.51857 | 6.8101 | 2.36 | 2.3537 | 116.2409 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.51987 | 6.773 | -2.36 | -2.3442 | 115.6638 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.51923 | 59.7219 | -5 | -4.9928 | 117.0054 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.51901 | 59.6711 | 5 | 5.0088 | 117.9445 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.51956 | 6.8101 | 2.36 | 2.3537 | 116.2409 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.52087 | 6.773 | -2.36 | -2.3442 | 115.6638 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.52023 | 59.7219 | -5 | -4.9924 | 117.0054 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.52001 | 59.6711 | 5 | 5.0091 | 117.9445 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.52057 | 6.8101 | 2.36 | 2.3537 | 116.2409 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.52188 | 6.7715 | -2.36 | -2.3443 | 115.673 | 0.93551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.52122 | 59.7219 | -5 | -4.9921 | 117.0054 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.52101 | 59.6711 | 5 | 5.0094 | 117.9445 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.52156 | 6.8101 | 2.36 | 2.3538 | 116.2409 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.52289 | 6.7715 | -2.36 | -2.3443 | 115.673 | 0.93551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.52223 | 59.7327 | -5 | -4.9919 | 117.0167 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.52201 | 59.7269 | 5 | 5.0087 | 117.9503 | 0.99654 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.52257 | 6.8102 | 2.36 | 2.3538 | 116.228 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.52386 | 6.7715 | -2.36 | -2.3444 | 115.673 | 0.93551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.52322 | 59.7327 | -5 | -4.9916 | 117.0167 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.52301 | 59.7269 | 5 | 5.008 | 117.9503 | 0.99654 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.52357 | 6.8102 | 2.36 | 2.3539 | 116.228 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.52487 | 6.7715 | -2.36 | -2.3445 | 115.673 | 0.93551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.52423 | 59.7327 | -5 | -4.9914 | 117.0167 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.52401 | 59.7269 | 5 | 5.0073 | 117.9503 | 0.99654 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.52457 | 6.8102 | 2.36 | 2.354 | 116.228 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.52588 | 6.7715 | -2.36 | -2.3445 | 115.673 | 0.93551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.52522 | 59.7327 | -5 | -4.9912 | 117.0167 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.52501 | 59.7269 | 5 | 5.0066 | 117.9503 | 0.99654 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.52557 | 6.8102 | 2.36 | 2.3541 | 116.228 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.52689 | 6.7715 | -2.36 | -2.3446 | 115.673 | 0.93551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.52623 | 59.7327 | -5 | -4.9909 | 117.0167 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.52601 | 59.7269 | 5 | 5.0059 | 117.9503 | 0.99654 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.52657 | 6.8102 | 2.36 | 2.3541 | 116.228 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.52786 | 6.7715 | -2.36 | -2.3447 | 115.673 | 0.93551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.52722 | 59.7327 | -5 | -4.9907 | 117.0167 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.52701 | 59.7269 | 5 | 5.0052 | 117.9503 | 0.99654 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.52757 | 6.8102 | 2.36 | 2.3542 | 116.228 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.52887 | 6.7715 | -2.36 | -2.3447 | 115.673 | 0.93551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.52823 | 59.7327 | -5 | -4.9904 | 117.0167 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.52801 | 59.7269 | 5 | 5.0045 | 117.9503 | 0.99654 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.52856 | 6.8102 | 2.36 | 2.3543 | 116.228 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.52988 | 6.7762 | -2.36 | -2.3447 | 115.6638 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.52924 | 59.7327 | -5 | -4.9902 | 117.0167 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.52901 | 59.7269 | 5 | 5.0038 | 117.9503 | 0.99654 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.52957 | 6.8102 | 2.36 | 2.3543 | 116.228 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.53088 | 6.7762 | -2.36 | -2.3446 | 115.6638 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.53023 | 59.7345 | -5 | -4.9901 | 117.0093 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.53001 | 59.7269 | 5 | 5.0031 | 117.9503 | 0.99654 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.53056 | 6.8102 | 2.36 | 2.3544 | 116.228 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.53189 | 6.7762 | -2.36 | -2.3445 | 115.6638 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.53123 | 59.7345 | -5 | -4.9901 | 117.0093 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.53101 | 59.7804 | 5 | 5.0021 | 117.956 | 0.99659 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.53157 | 6.8125 | 2.36 | 2.3545 | 116.241 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.53287 | 6.7762 | -2.36 | -2.3444 | 115.6638 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.53223 | 59.7345 | -5 | -4.99 | 117.0093 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.53201 | 59.7804 | 5 | 5.001 | 117.956 | 0.99659 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.53256 | 6.8125 | 2.36 | 2.3545 | 116.241 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.53387 | 6.7762 | -2.36 | -2.3444 | 115.6638 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.53323 | 59.7345 | -5 | -4.99 | 117.0093 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.53301 | 59.7804 | 5 | 5 | 117.956 | 0.99659 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.53357 | 6.8125 | 2.36 | 2.3546 | 116.241 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.53488 | 6.7762 | -2.36 | -2.3443 | 115.6638 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.53423 | 59.7345 | -5 | -4.9899 | 117.0093 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.53401 | 59.7804 | 5 | 4.999 | 117.956 | 0.99659 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.53456 | 6.8125 | 2.36 | 2.3546 | 116.241 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.53589 | 6.7762 | -2.36 | -2.3442 | 115.6638 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.53523 | 59.7345 | -5 | -4.9899 | 117.0093 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.53501 | 59.7804 | 5 | 4.9979 | 117.956 | 0.99659 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.53557 | 6.8125 | 2.36 | 2.3547 | 116.241 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.53687 | 6.7762 | -2.36 | -2.3441 | 115.6638 | 0.93619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.53622 | 59.7345 | -5 | -4.9898 | 117.0093 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.53601 | 59.7804 | 5 | 4.9969 | 117.956 | 0.99659 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.53656 | 6.8125 | 2.36 | 2.3547 | 116.241 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.53787 | 6.7761 | -2.36 | -2.344 | 115.6602 | 0.93661 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.53723 | 59.7345 | -5 | -4.9898 | 117.0093 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.53701 | 59.7804 | 5 | 4.9959 | 117.956 | 0.99659 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.53757 | 6.8125 | 2.36 | 2.3547 | 116.241 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.53888 | 6.7761 | -2.36 | -2.3438 | 115.6602 | 0.93661 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.53822 | 59.7345 | -5 | -4.9897 | 117.0093 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.53801 | 59.7804 | 5 | 4.9948 | 117.956 | 0.99659 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.53857 | 6.8125 | 2.36 | 2.3548 | 116.241 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.53989 | 6.7761 | -2.36 | -2.3437 | 115.6602 | 0.93661 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.53923 | 59.7223 | -5 | -4.9895 | 116.9988 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.53901 | 59.7615 | 5 | 4.9944 | 117.96 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.53957 | 6.8146 | 2.36 | 2.3548 | 116.2416 | 0.94679 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.54086 | 6.7761 | -2.36 | -2.3435 | 115.6602 | 0.93661 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.54022 | 59.7223 | -5 | -4.9894 | 116.9988 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.54001 | 59.7615 | 5 | 4.994 | 117.96 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.54057 | 6.8146 | 2.36 | 2.3548 | 116.2416 | 0.94679 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.54187 | 6.7761 | -2.36 | -2.3434 | 115.6602 | 0.93661 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.54123 | 59.7223 | -5 | -4.9892 | 116.9988 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.54101 | 59.7615 | 5 | 4.9936 | 117.96 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.54156 | 6.8146 | 2.36 | 2.3548 | 116.2416 | 0.94679 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.54288 | 6.7761 | -2.36 | -2.3432 | 115.6602 | 0.93661 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.54224 | 59.7223 | -5 | -4.989 | 116.9988 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.54201 | 59.7615 | 5 | 4.9932 | 117.96 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.54257 | 6.8146 | 2.36 | 2.3547 | 116.2416 | 0.94679 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.54388 | 6.7761 | -2.36 | -2.3431 | 115.6602 | 0.93661 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.54323 | 59.7223 | -5 | -4.9888 | 116.9988 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.54301 | 59.7615 | 5 | 4.9928 | 117.96 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.54356 | 6.8146 | 2.36 | 2.3547 | 116.2416 | 0.94679 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.54489 | 6.7761 | -2.36 | -2.3429 | 115.6602 | 0.93661 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.54424 | 59.7223 | -5 | -4.9886 | 116.9988 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.54401 | 59.7615 | 5 | 4.9924 | 117.96 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.54457 | 6.8146 | 2.36 | 2.3547 | 116.2416 | 0.94679 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.54587 | 6.7761 | -2.36 | -2.3428 | 115.6602 | 0.93661 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.54523 | 59.7223 | -5 | -4.9884 | 116.9988 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.54501 | 59.7615 | 5 | 4.992 | 117.96 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.54556 | 6.8146 | 2.36 | 2.3547 | 116.2416 | 0.94679 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.54688 | 6.767 | -2.36 | -2.3429 | 115.6494 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.54623 | 59.7223 | -5 | -4.9883 | 116.9988 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.54601 | 59.7615 | 5 | 4.9916 | 117.96 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.54657 | 6.8146 | 2.36 | 2.3547 | 116.2416 | 0.94679 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.54788 | 6.767 | -2.36 | -2.3429 | 115.6494 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.54723 | 59.7056 | -5 | -4.9881 | 116.9975 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.54701 | 59.7615 | 5 | 4.9913 | 117.96 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.54756 | 6.8094 | 2.36 | 2.3547 | 116.2395 | 0.94662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.54889 | 6.767 | -2.36 | -2.3429 | 115.6494 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.54823 | 59.7056 | -5 | -4.988 | 116.9975 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.54801 | 59.766 | 5 | 4.9912 | 117.9597 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.54857 | 6.8094 | 2.36 | 2.3547 | 116.2395 | 0.94662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.54987 | 6.767 | -2.36 | -2.3429 | 115.6494 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.54922 | 59.7056 | -5 | -4.9878 | 116.9975 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.54901 | 59.766 | 5 | 4.991 | 117.9597 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.54956 | 6.8094 | 2.36 | 2.3547 | 116.2395 | 0.94662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.55087 | 6.767 | -2.36 | -2.3429 | 115.6494 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.55023 | 59.7056 | -5 | -4.9877 | 116.9975 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.55001 | 59.766 | 5 | 4.9908 | 117.9597 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.55057 | 6.8094 | 2.36 | 2.3547 | 116.2395 | 0.94662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.55188 | 6.767 | -2.36 | -2.3429 | 115.6494 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.55122 | 59.7056 | -5 | -4.9876 | 116.9975 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.55101 | 59.766 | 5 | 4.9907 | 117.9597 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.55157 | 6.8094 | 2.36 | 2.3548 | 116.2395 | 0.94662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.55289 | 6.767 | -2.36 | -2.3429 | 115.6494 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.55223 | 59.7056 | -5 | -4.9874 | 116.9975 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.55201 | 59.766 | 5 | 4.9905 | 117.9597 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.55257 | 6.8094 | 2.36 | 2.3548 | 116.2395 | 0.94662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.55386 | 6.767 | -2.36 | -2.3429 | 115.6494 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.55322 | 59.7056 | -5 | -4.9873 | 116.9975 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.55301 | 59.766 | 5 | 4.9903 | 117.9597 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.55357 | 6.8094 | 2.36 | 2.3548 | 116.2395 | 0.94662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.55487 | 6.7602 | -2.36 | -2.3429 | 115.6419 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.55423 | 59.7056 | -5 | -4.9872 | 116.9975 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.55401 | 59.766 | 5 | 4.9902 | 117.9597 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.55457 | 6.8094 | 2.36 | 2.3548 | 116.2395 | 0.94662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.55588 | 6.7602 | -2.36 | -2.343 | 115.6419 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.55522 | 59.7366 | -5 | -4.9871 | 116.9882 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.55501 | 59.766 | 5 | 4.99 | 117.9597 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.55557 | 6.8094 | 2.36 | 2.3548 | 116.2395 | 0.94662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.55688 | 6.7602 | -2.36 | -2.343 | 115.6419 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.55623 | 59.7366 | -5 | -4.9871 | 116.9882 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.55601 | 59.7544 | 5 | 4.9902 | 117.9442 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.55656 | 6.8073 | 2.36 | 2.3549 | 116.2517 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.55786 | 6.7602 | -2.36 | -2.3431 | 115.6419 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.55724 | 59.7366 | -5 | -4.9871 | 116.9882 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.55701 | 59.7544 | 5 | 4.9904 | 117.9442 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.55757 | 6.8073 | 2.36 | 2.3549 | 116.2517 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.55887 | 6.7602 | -2.36 | -2.3431 | 115.6419 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.55823 | 59.7366 | -5 | -4.987 | 116.9882 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.55801 | 59.7544 | 5 | 4.9906 | 117.9442 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.55856 | 6.8073 | 2.36 | 2.3549 | 116.2517 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.55988 | 6.7602 | -2.36 | -2.3432 | 115.6419 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.55923 | 59.7366 | -5 | -4.987 | 116.9882 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.55901 | 59.7544 | 5 | 4.9908 | 117.9442 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.55957 | 6.8073 | 2.36 | 2.355 | 116.2517 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.56088 | 6.7602 | -2.36 | -2.3432 | 115.6419 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.56023 | 59.7366 | -5 | -4.987 | 116.9882 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.56001 | 59.7544 | 5 | 4.991 | 117.9442 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.56056 | 6.8073 | 2.36 | 2.355 | 116.2517 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.56189 | 6.7602 | -2.36 | -2.3432 | 115.6419 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.56123 | 59.7366 | -5 | -4.9869 | 116.9882 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.56101 | 59.7544 | 5 | 4.9911 | 117.9442 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.56157 | 6.8073 | 2.36 | 2.355 | 116.2517 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.56287 | 6.7576 | -2.36 | -2.3433 | 115.6578 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.56223 | 59.7366 | -5 | -4.9869 | 116.9882 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.56201 | 59.7544 | 5 | 4.9913 | 117.9442 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.56256 | 6.8073 | 2.36 | 2.3551 | 116.2517 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.56387 | 6.7576 | -2.36 | -2.3433 | 115.6578 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.56323 | 59.7366 | -5 | -4.9869 | 116.9882 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.56301 | 59.7544 | 5 | 4.9915 | 117.9442 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.56357 | 6.8073 | 2.36 | 2.3551 | 116.2517 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.56488 | 6.7576 | -2.36 | -2.3434 | 115.6578 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.56422 | 59.773 | -5 | -4.987 | 117.0114 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.56401 | 59.7 | 5 | 4.9918 | 117.9314 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.56456 | 6.8064 | 2.36 | 2.3552 | 116.235 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.56589 | 6.7576 | -2.36 | -2.3435 | 115.6578 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.56523 | 59.773 | -5 | -4.9871 | 117.0114 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.56501 | 59.7 | 5 | 4.9921 | 117.9314 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.56557 | 6.8064 | 2.36 | 2.3552 | 116.235 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.56686 | 6.7576 | -2.36 | -2.3435 | 115.6578 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.56622 | 59.773 | -5 | -4.9871 | 117.0114 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.56601 | 59.7 | 5 | 4.9924 | 117.9314 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.56657 | 6.8064 | 2.36 | 2.3552 | 116.235 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.56787 | 6.7576 | -2.36 | -2.3436 | 115.6578 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.56723 | 59.773 | -5 | -4.9872 | 117.0114 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.56701 | 59.7 | 5 | 4.9927 | 117.9314 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.56757 | 6.8064 | 2.36 | 2.3553 | 116.235 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.56888 | 6.7576 | -2.36 | -2.3436 | 115.6578 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.56822 | 59.773 | -5 | -4.9873 | 117.0114 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.56801 | 59.7 | 5 | 4.993 | 117.9314 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.56857 | 6.8064 | 2.36 | 2.3553 | 116.235 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.56989 | 6.7576 | -2.36 | -2.3437 | 115.6578 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.56923 | 59.773 | -5 | -4.9874 | 117.0114 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.56901 | 59.7 | 5 | 4.9932 | 117.9314 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.56956 | 6.8064 | 2.36 | 2.3553 | 116.235 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.57086 | 6.7576 | -2.36 | -2.3437 | 115.6578 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.57024 | 59.773 | -5 | -4.9875 | 117.0114 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.57001 | 59.7 | 5 | 4.9935 | 117.9314 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.57057 | 6.8064 | 2.36 | 2.3554 | 116.235 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.57187 | 6.7623 | -2.36 | -2.3437 | 115.6642 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.57123 | 59.773 | -5 | -4.9876 | 117.0114 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.57101 | 59.7 | 5 | 4.9938 | 117.9314 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.57156 | 6.8064 | 2.36 | 2.3554 | 116.235 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.57288 | 6.7623 | -2.36 | -2.3437 | 115.6642 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.57224 | 59.791 | -5 | -4.9882 | 117.0203 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.57201 | 59.7 | 5 | 4.9941 | 117.9314 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.57257 | 6.8065 | 2.36 | 2.3554 | 116.2429 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.57388 | 6.7623 | -2.36 | -2.3438 | 115.6642 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.57323 | 59.791 | -5 | -4.9887 | 117.0203 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.57301 | 59.7065 | 5 | 4.9939 | 117.9395 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.57356 | 6.8065 | 2.36 | 2.3555 | 116.2429 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.57489 | 6.7623 | -2.36 | -2.3438 | 115.6642 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.57423 | 59.791 | -5 | -4.9892 | 117.0203 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.57401 | 59.7065 | 5 | 4.9938 | 117.9395 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.57457 | 6.8065 | 2.36 | 2.3555 | 116.2429 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.57587 | 6.7623 | -2.36 | -2.3438 | 115.6642 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.57523 | 59.791 | -5 | -4.9897 | 117.0203 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.57501 | 59.7065 | 5 | 4.9936 | 117.9395 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.57556 | 6.8065 | 2.36 | 2.3555 | 116.2429 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.57687 | 6.7623 | -2.36 | -2.3438 | 115.6642 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.57623 | 59.791 | -5 | -4.9902 | 117.0203 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.57601 | 59.7065 | 5 | 4.9935 | 117.9395 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.57657 | 6.8065 | 2.36 | 2.3556 | 116.2429 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.57788 | 6.7623 | -2.36 | -2.3438 | 115.6642 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.57722 | 59.791 | -5 | -4.9908 | 117.0203 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.57701 | 59.7065 | 5 | 4.9933 | 117.9395 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.57756 | 6.8065 | 2.36 | 2.3556 | 116.2429 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.57889 | 6.7623 | -2.36 | -2.3438 | 115.6642 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.57823 | 59.791 | -5 | -4.9913 | 117.0203 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.57801 | 59.7065 | 5 | 4.9931 | 117.9395 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.57857 | 6.8065 | 2.36 | 2.3556 | 116.2429 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.57986 | 6.7588 | -2.36 | -2.3438 | 115.6645 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.57922 | 59.791 | -5 | -4.9918 | 117.0203 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.57901 | 59.7065 | 5 | 4.993 | 117.9395 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.57957 | 6.8065 | 2.36 | 2.3557 | 116.2429 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.58087 | 6.7588 | -2.36 | -2.3438 | 115.6645 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.58023 | 59.8158 | -5 | -4.992 | 117.0094 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.58001 | 59.7065 | 5 | 4.9928 | 117.9395 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.58057 | 6.8065 | 2.36 | 2.3557 | 116.2429 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.58188 | 6.7588 | -2.36 | -2.3439 | 115.6645 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.58122 | 59.8158 | -5 | -4.9923 | 117.0094 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.58101 | 59.7317 | 5 | 4.9928 | 117.9427 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.58157 | 6.8102 | 2.36 | 2.3557 | 116.2362 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.58289 | 6.7588 | -2.36 | -2.3439 | 115.6645 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.58223 | 59.8158 | -5 | -4.9925 | 117.0094 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.58201 | 59.7317 | 5 | 4.9927 | 117.9427 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.58257 | 6.8102 | 2.36 | 2.3557 | 116.2362 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.58386 | 6.7588 | -2.36 | -2.3439 | 115.6645 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.58324 | 59.8158 | -5 | -4.9927 | 117.0094 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.58301 | 59.7317 | 5 | 4.9926 | 117.9427 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.58357 | 6.8102 | 2.36 | 2.3558 | 116.2362 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.58487 | 6.7588 | -2.36 | -2.3439 | 115.6645 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.58423 | 59.8158 | -5 | -4.993 | 117.0094 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.58401 | 59.7317 | 5 | 4.9926 | 117.9427 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.58456 | 6.8102 | 2.36 | 2.3558 | 116.2362 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.58588 | 6.7588 | -2.36 | -2.3439 | 115.6645 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.58524 | 59.8158 | -5 | -4.9932 | 117.0094 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.58501 | 59.7317 | 5 | 4.9925 | 117.9427 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.58557 | 6.8102 | 2.36 | 2.3558 | 116.2362 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.58688 | 6.7588 | -2.36 | -2.3439 | 115.6645 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.58623 | 59.8158 | -5 | -4.9934 | 117.0094 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.58601 | 59.7317 | 5 | 4.9924 | 117.9427 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.58656 | 6.8102 | 2.36 | 2.3558 | 116.2362 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.58789 | 6.7586 | -2.36 | -2.3439 | 115.6773 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.58723 | 59.8158 | -5 | -4.9937 | 117.0094 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.58701 | 59.7317 | 5 | 4.9924 | 117.9427 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.58757 | 6.8102 | 2.36 | 2.3558 | 116.2362 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.58887 | 6.7586 | -2.36 | -2.3439 | 115.6773 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.58823 | 59.8158 | -5 | -4.9939 | 117.0094 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.58801 | 59.7317 | 5 | 4.9923 | 117.9427 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.58856 | 6.8102 | 2.36 | 2.3558 | 116.2362 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.58987 | 6.7586 | -2.36 | -2.3439 | 115.6773 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.58923 | 59.8275 | -5 | -4.9937 | 117.0081 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.58901 | 59.7382 | 5 | 4.9918 | 117.9446 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.58957 | 6.8105 | 2.36 | 2.3558 | 116.2225 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.59088 | 6.7586 | -2.36 | -2.3439 | 115.6773 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.59023 | 59.8275 | -5 | -4.9936 | 117.0081 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.59001 | 59.7382 | 5 | 4.9913 | 117.9446 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.59056 | 6.8105 | 2.36 | 2.3558 | 116.2225 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.59189 | 6.7586 | -2.36 | -2.3439 | 115.6773 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.59123 | 59.8275 | -5 | -4.9934 | 117.0081 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.59101 | 59.7382 | 5 | 4.9908 | 117.9446 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.59157 | 6.8105 | 2.36 | 2.3558 | 116.2225 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.59286 | 6.7586 | -2.36 | -2.3439 | 115.6773 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.59222 | 59.8275 | -5 | -4.9932 | 117.0081 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.59201 | 59.7382 | 5 | 4.9902 | 117.9446 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.59256 | 6.8105 | 2.36 | 2.3558 | 116.2225 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.59387 | 6.7586 | -2.36 | -2.3439 | 115.6773 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.59323 | 59.8275 | -5 | -4.993 | 117.0081 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.59301 | 59.7382 | 5 | 4.9897 | 117.9446 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.59357 | 6.8105 | 2.36 | 2.3558 | 116.2225 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.59488 | 6.7586 | -2.36 | -2.3439 | 115.6773 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.59422 | 59.8275 | -5 | -4.9929 | 117.0081 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.59401 | 59.7382 | 5 | 4.9892 | 117.9446 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.59457 | 6.8105 | 2.36 | 2.3558 | 116.2225 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.59589 | 6.7586 | -2.36 | -2.344 | 115.6773 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.59523 | 59.8275 | -5 | -4.9927 | 117.0081 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.59501 | 59.7382 | 5 | 4.9887 | 117.9446 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.59557 | 6.8105 | 2.36 | 2.3558 | 116.2225 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.59686 | 6.7644 | -2.36 | -2.3441 | 115.6756 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.59622 | 59.8275 | -5 | -4.9925 | 117.0081 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.59601 | 59.7382 | 5 | 4.9882 | 117.9446 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.59657 | 6.8105 | 2.36 | 2.3558 | 116.2225 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.59787 | 6.7644 | -2.36 | -2.3441 | 115.6756 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.59723 | 59.7877 | -5 | -4.9927 | 116.9933 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.59701 | 59.7382 | 5 | 4.9877 | 117.9446 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.59756 | 6.8151 | 2.36 | 2.3558 | 116.2438 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.59888 | 6.7644 | -2.36 | -2.3442 | 115.6756 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.59824 | 59.7877 | -5 | -4.9929 | 116.9933 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.59801 | 59.7556 | 5 | 4.9871 | 117.9564 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.59857 | 6.8151 | 2.36 | 2.3557 | 116.2438 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.59988 | 6.7644 | -2.36 | -2.3443 | 115.6756 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.59923 | 59.7877 | -5 | -4.9931 | 116.9933 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.59901 | 59.7556 | 5 | 4.9866 | 117.9564 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.59956 | 6.8151 | 2.36 | 2.3557 | 116.2438 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.60089 | 6.7644 | -2.36 | -2.3443 | 115.6756 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.60023 | 59.7877 | -5 | -4.9933 | 116.9933 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.60001 | 59.7556 | 5 | 4.986 | 117.9564 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.60057 | 6.8151 | 2.36 | 2.3557 | 116.2438 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.60187 | 6.7644 | -2.36 | -2.3444 | 115.6756 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.60123 | 59.7877 | -5 | -4.9934 | 116.9933 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.60101 | 59.7556 | 5 | 4.9854 | 117.9564 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.60156 | 6.8151 | 2.36 | 2.3557 | 116.2438 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.60287 | 6.7644 | -2.36 | -2.3445 | 115.6756 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.60223 | 59.7877 | -5 | -4.9936 | 116.9933 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.60201 | 59.7556 | 5 | 4.9849 | 117.9564 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.60257 | 6.8151 | 2.36 | 2.3556 | 116.2438 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.60388 | 6.7644 | -2.36 | -2.3445 | 115.6756 | 0.93562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.60323 | 59.7877 | -5 | -4.9938 | 116.9933 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.60301 | 59.7556 | 5 | 4.9843 | 117.9564 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.60356 | 6.8151 | 2.36 | 2.3556 | 116.2438 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.60489 | 6.7641 | -2.36 | -2.3446 | 115.6744 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.60423 | 59.7877 | -5 | -4.994 | 116.9933 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.60401 | 59.7556 | 5 | 4.9837 | 117.9564 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.60457 | 6.8151 | 2.36 | 2.3556 | 116.2438 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.60587 | 6.7641 | -2.36 | -2.3447 | 115.6744 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.60522 | 59.7671 | -5 | -4.9945 | 116.9879 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.60501 | 59.7556 | 5 | 4.9832 | 117.9564 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.60556 | 6.8151 | 2.36 | 2.3556 | 116.2438 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.60687 | 6.7641 | -2.36 | -2.3448 | 115.6744 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.60623 | 59.7671 | -5 | -4.9951 | 116.9879 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.60601 | 59.7395 | 5 | 4.9836 | 117.9515 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.60657 | 6.8158 | 2.36 | 2.3555 | 116.2494 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.60788 | 6.7641 | -2.36 | -2.3449 | 115.6744 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.60722 | 59.7671 | -5 | -4.9956 | 116.9879 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.60701 | 59.7395 | 5 | 4.984 | 117.9515 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.60757 | 6.8158 | 2.36 | 2.3555 | 116.2494 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.60889 | 6.7641 | -2.36 | -2.345 | 115.6744 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.60823 | 59.7671 | -5 | -4.9961 | 116.9879 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.60801 | 59.7395 | 5 | 4.9845 | 117.9515 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.60857 | 6.8158 | 2.36 | 2.3554 | 116.2494 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.60986 | 6.7641 | -2.36 | -2.3451 | 115.6744 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.60922 | 59.7671 | -5 | -4.9966 | 116.9879 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.60901 | 59.7395 | 5 | 4.9849 | 117.9515 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.60957 | 6.8158 | 2.36 | 2.3554 | 116.2494 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.61087 | 6.7641 | -2.36 | -2.3452 | 115.6744 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.61023 | 59.7671 | -5 | -4.9972 | 116.9879 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.61001 | 59.7395 | 5 | 4.9854 | 117.9515 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.61057 | 6.8158 | 2.36 | 2.3553 | 116.2494 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.61188 | 6.7641 | -2.36 | -2.3453 | 115.6744 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.61124 | 59.7671 | -5 | -4.9977 | 116.9879 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.61101 | 59.7395 | 5 | 4.9858 | 117.9515 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.61157 | 6.8158 | 2.36 | 2.3553 | 116.2494 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.61288 | 6.7651 | -2.36 | -2.3454 | 115.674 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.61223 | 59.7671 | -5 | -4.9982 | 116.9879 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.61201 | 59.7395 | 5 | 4.9862 | 117.9515 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.61256 | 6.8158 | 2.36 | 2.3552 | 116.2494 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.61389 | 6.7651 | -2.36 | -2.3455 | 115.674 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.61324 | 59.7671 | -5 | -4.9987 | 116.9879 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.61301 | 59.7395 | 5 | 4.9867 | 117.9515 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.61357 | 6.8158 | 2.36 | 2.3552 | 116.2494 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.61487 | 6.7651 | -2.36 | -2.3456 | 115.674 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.61423 | 59.7538 | -5 | -4.999 | 116.9894 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.61401 | 59.6978 | 5 | 4.987 | 117.9484 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.61456 | 6.8022 | 2.36 | 2.3552 | 116.238 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.61588 | 6.7651 | -2.36 | -2.3457 | 115.674 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.61523 | 59.7538 | -5 | -4.9993 | 116.9894 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.61501 | 59.6978 | 5 | 4.9873 | 117.9484 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.61557 | 6.8022 | 2.36 | 2.3552 | 116.238 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.61688 | 6.7651 | -2.36 | -2.3459 | 115.674 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.61623 | 59.7538 | -5 | -4.9996 | 116.9894 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.61601 | 59.6978 | 5 | 4.9877 | 117.9484 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.61656 | 6.8022 | 2.36 | 2.3551 | 116.238 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.61789 | 6.7651 | -2.36 | -2.346 | 115.674 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.61723 | 59.7538 | -5 | -4.9999 | 116.9894 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.61701 | 59.6978 | 5 | 4.988 | 117.9484 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.61757 | 6.8022 | 2.36 | 2.3551 | 116.238 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.61887 | 6.7651 | -2.36 | -2.3461 | 115.674 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.61823 | 59.7538 | -5 | -5.0002 | 116.9894 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.61801 | 59.6978 | 5 | 4.9884 | 117.9484 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.61856 | 6.8022 | 2.36 | 2.3551 | 116.238 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.61987 | 6.7651 | -2.36 | -2.3462 | 115.674 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.61923 | 59.7538 | -5 | -5.0004 | 116.9894 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.61901 | 59.6978 | 5 | 4.9887 | 117.9484 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.61957 | 6.8022 | 2.36 | 2.3551 | 116.238 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.62088 | 6.7651 | -2.36 | -2.3463 | 115.674 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.62022 | 59.7538 | -5 | -5.0007 | 116.9894 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.62001 | 59.6978 | 5 | 4.989 | 117.9484 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.62056 | 6.8022 | 2.36 | 2.3551 | 116.238 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.62189 | 6.7724 | -2.36 | -2.3464 | 115.6565 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.62123 | 59.7538 | -5 | -5.001 | 116.9894 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.62101 | 59.6978 | 5 | 4.9894 | 117.9484 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.62157 | 6.8022 | 2.36 | 2.3551 | 116.238 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.62286 | 6.7724 | -2.36 | -2.3466 | 115.6565 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.62222 | 59.7315 | -5 | -5.0009 | 116.9966 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.62201 | 59.6978 | 5 | 4.9901 | 117.9484 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.62257 | 6.8051 | 2.36 | 2.3551 | 116.2264 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.62387 | 6.7724 | -2.36 | -2.3467 | 115.6565 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.62323 | 59.7315 | -5 | -5.0008 | 116.9966 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.62301 | 59.7056 | 5 | 4.9903 | 117.9506 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.62357 | 6.8051 | 2.36 | 2.3551 | 116.2264 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.62488 | 6.7724 | -2.36 | -2.3468 | 115.6565 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.62422 | 59.7315 | -5 | -5.0007 | 116.9966 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.62401 | 59.7056 | 5 | 4.9905 | 117.9506 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.62457 | 6.8051 | 2.36 | 2.3551 | 116.2264 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.62589 | 6.7724 | -2.36 | -2.3469 | 115.6565 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.62523 | 59.7315 | -5 | -5.0006 | 116.9966 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.62501 | 59.7056 | 5 | 4.9907 | 117.9506 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.62556 | 6.8051 | 2.36 | 2.3551 | 116.2264 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.62686 | 6.7724 | -2.36 | -2.347 | 115.6565 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.62624 | 59.7315 | -5 | -5.0005 | 116.9966 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.62601 | 59.7056 | 5 | 4.9909 | 117.9506 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.62657 | 6.8051 | 2.36 | 2.3551 | 116.2264 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.62787 | 6.7724 | -2.36 | -2.3471 | 115.6565 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.62723 | 59.7315 | -5 | -5.0004 | 116.9966 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.62701 | 59.7056 | 5 | 4.9912 | 117.9506 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.62756 | 6.8051 | 2.36 | 2.3551 | 116.2264 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.62888 | 6.7724 | -2.36 | -2.3473 | 115.6565 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.62823 | 59.7315 | -5 | -5.0003 | 116.9966 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.62801 | 59.7056 | 5 | 4.9914 | 117.9506 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.62857 | 6.8051 | 2.36 | 2.3551 | 116.2264 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.62988 | 6.78 | -2.36 | -2.3473 | 115.6514 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.62923 | 59.7315 | -5 | -5.0001 | 116.9966 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.62901 | 59.7056 | 5 | 4.9916 | 117.9506 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.62956 | 6.8051 | 2.36 | 2.3551 | 116.2264 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.63089 | 6.78 | -2.36 | -2.3473 | 115.6514 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.63023 | 59.7487 | -5 | -5.0004 | 116.9984 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.63001 | 59.7056 | 5 | 4.9918 | 117.9506 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.63057 | 6.8051 | 2.36 | 2.3551 | 116.2264 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.63187 | 6.78 | -2.36 | -2.3474 | 115.6514 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.63123 | 59.7487 | -5 | -5.0006 | 116.9984 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.63101 | 59.7491 | 5 | 4.992 | 117.9568 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.63156 | 6.8172 | 2.36 | 2.3551 | 116.2204 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.63287 | 6.78 | -2.36 | -2.3474 | 115.6514 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.63223 | 59.7487 | -5 | -5.0008 | 116.9984 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.63201 | 59.7491 | 5 | 4.9923 | 117.9568 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.63257 | 6.8172 | 2.36 | 2.3551 | 116.2204 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.63388 | 6.78 | -2.36 | -2.3474 | 115.6514 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.63322 | 59.7487 | -5 | -5.0011 | 116.9984 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.63301 | 59.7491 | 5 | 4.9926 | 117.9568 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.63356 | 6.8172 | 2.36 | 2.3551 | 116.2204 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.63489 | 6.78 | -2.36 | -2.3475 | 115.6514 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.63423 | 59.7487 | -5 | -5.0013 | 116.9984 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.63401 | 59.7491 | 5 | 4.9928 | 117.9568 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.63457 | 6.8172 | 2.36 | 2.355 | 116.2204 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.63586 | 6.78 | -2.36 | -2.3475 | 115.6514 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.63522 | 59.7487 | -5 | -5.0015 | 116.9984 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.63501 | 59.7491 | 5 | 4.9931 | 117.9568 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.63557 | 6.8172 | 2.36 | 2.355 | 116.2204 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.63687 | 6.78 | -2.36 | -2.3475 | 115.6514 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.63623 | 59.7487 | -5 | -5.0018 | 116.9984 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.63601 | 59.7491 | 5 | 4.9934 | 117.9568 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.63657 | 6.8172 | 2.36 | 2.355 | 116.2204 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.63788 | 6.7765 | -2.36 | -2.3476 | 115.6577 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.63722 | 59.7487 | -5 | -5.002 | 116.9984 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.63701 | 59.7491 | 5 | 4.9936 | 117.9568 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.63757 | 6.8172 | 2.36 | 2.3549 | 116.2204 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.63889 | 6.7765 | -2.36 | -2.3477 | 115.6577 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.63823 | 59.7487 | -5 | -5.0022 | 116.9984 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.63801 | 59.7491 | 5 | 4.9939 | 117.9568 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.63857 | 6.8172 | 2.36 | 2.3549 | 116.2204 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.63986 | 6.7765 | -2.36 | -2.3477 | 115.6577 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.63924 | 59.7339 | -5 | -5.0023 | 117.0117 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.63901 | 59.7598 | 5 | 4.9936 | 117.9513 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.63957 | 6.8136 | 2.36 | 2.3549 | 116.232 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.64087 | 6.7765 | -2.36 | -2.3478 | 115.6577 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.64023 | 59.7339 | -5 | -5.0023 | 117.0117 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.64001 | 59.7598 | 5 | 4.9934 | 117.9513 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.64056 | 6.8136 | 2.36 | 2.3549 | 116.232 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.64188 | 6.7765 | -2.36 | -2.3478 | 115.6577 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.64124 | 59.7339 | -5 | -5.0023 | 117.0117 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.64101 | 59.7598 | 5 | 4.9931 | 117.9513 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.64157 | 6.8136 | 2.36 | 2.3549 | 116.232 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.64288 | 6.7765 | -2.36 | -2.3479 | 115.6577 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.64223 | 59.7339 | -5 | -5.0024 | 117.0117 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.64201 | 59.7598 | 5 | 4.9928 | 117.9513 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.64256 | 6.8136 | 2.36 | 2.3548 | 116.232 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.64389 | 6.7765 | -2.36 | -2.3479 | 115.6577 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.64323 | 59.7339 | -5 | -5.0024 | 117.0117 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.64301 | 59.7598 | 5 | 4.9926 | 117.9513 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.64357 | 6.8136 | 2.36 | 2.3548 | 116.232 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.64487 | 6.7765 | -2.36 | -2.348 | 115.6577 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.64423 | 59.7339 | -5 | -5.0025 | 117.0117 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.64401 | 59.7598 | 5 | 4.9923 | 117.9513 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.64456 | 6.8136 | 2.36 | 2.3548 | 116.232 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.64587 | 6.7765 | -2.36 | -2.3481 | 115.6577 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.64523 | 59.7339 | -5 | -5.0025 | 117.0117 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.64501 | 59.7598 | 5 | 4.992 | 117.9513 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.64557 | 6.8136 | 2.36 | 2.3548 | 116.232 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.64688 | 6.7711 | -2.36 | -2.348 | 115.6575 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.64622 | 59.7339 | -5 | -5.0025 | 117.0117 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.64601 | 59.7598 | 5 | 4.9918 | 117.9513 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.64656 | 6.8136 | 2.36 | 2.3548 | 116.232 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.64789 | 6.7711 | -2.36 | -2.348 | 115.6575 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.64723 | 59.7232 | -5 | -5.0025 | 117.0045 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.64701 | 59.7598 | 5 | 4.9911 | 117.9513 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.64757 | 6.8114 | 2.36 | 2.3548 | 116.2386 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.64886 | 6.7711 | -2.36 | -2.348 | 115.6575 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.64822 | 59.7232 | -5 | -5.0025 | 117.0045 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.64801 | 59.7538 | 5 | 4.9903 | 117.9366 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.64857 | 6.8114 | 2.36 | 2.3548 | 116.2386 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.64987 | 6.7711 | -2.36 | -2.348 | 115.6575 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.64923 | 59.7232 | -5 | -5.0025 | 117.0045 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.64901 | 59.7538 | 5 | 4.9896 | 117.9366 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.64957 | 6.8114 | 2.36 | 2.3548 | 116.2386 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.65088 | 6.7711 | -2.36 | -2.348 | 115.6575 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.65022 | 59.7232 | -5 | -5.0025 | 117.0045 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.65001 | 59.7538 | 5 | 4.9889 | 117.9366 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.65057 | 6.8114 | 2.36 | 2.3549 | 116.2386 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.65189 | 6.7711 | -2.36 | -2.348 | 115.6575 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.65123 | 59.7232 | -5 | -5.0025 | 117.0045 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.65101 | 59.7538 | 5 | 4.9881 | 117.9366 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.65157 | 6.8114 | 2.36 | 2.3549 | 116.2386 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.65286 | 6.7711 | -2.36 | -2.3479 | 115.6575 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.65222 | 59.7232 | -5 | -5.0025 | 117.0045 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.65201 | 59.7538 | 5 | 4.9874 | 117.9366 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.65257 | 6.8114 | 2.36 | 2.3549 | 116.2386 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.65387 | 6.7711 | -2.36 | -2.3479 | 115.6575 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.65323 | 59.7232 | -5 | -5.0026 | 117.0045 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.65301 | 59.7538 | 5 | 4.9867 | 117.9366 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.65356 | 6.8114 | 2.36 | 2.3549 | 116.2386 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.65488 | 6.7735 | -2.36 | -2.3479 | 115.6668 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.65424 | 59.7232 | -5 | -5.0026 | 117.0045 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.65401 | 59.7538 | 5 | 4.986 | 117.9366 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.65457 | 6.8114 | 2.36 | 2.3549 | 116.2386 | 0.94664 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.65588 | 6.7735 | -2.36 | -2.3478 | 115.6668 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.65523 | 59.7221 | -5 | -5.0026 | 116.999 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.65501 | 59.7538 | 5 | 4.9852 | 117.9366 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.65556 | 6.8045 | 2.36 | 2.355 | 116.2355 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.65689 | 6.7735 | -2.36 | -2.3477 | 115.6668 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.65623 | 59.7221 | -5 | -5.0025 | 116.999 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.65601 | 59.7796 | 5 | 4.9849 | 117.9491 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.65657 | 6.8045 | 2.36 | 2.3549 | 116.2355 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.65787 | 6.7735 | -2.36 | -2.3477 | 115.6668 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.65723 | 59.7221 | -5 | -5.0025 | 116.999 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.65701 | 59.7796 | 5 | 4.9846 | 117.9491 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.65756 | 6.8045 | 2.36 | 2.3549 | 116.2355 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.65887 | 6.7735 | -2.36 | -2.3476 | 115.6668 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.65823 | 59.7221 | -5 | -5.0025 | 116.999 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.65801 | 59.7796 | 5 | 4.9843 | 117.9491 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.65857 | 6.8045 | 2.36 | 2.3549 | 116.2355 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.65988 | 6.7735 | -2.36 | -2.3476 | 115.6668 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.65923 | 59.7221 | -5 | -5.0025 | 116.999 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.65901 | 59.7796 | 5 | 4.984 | 117.9491 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.65956 | 6.8045 | 2.36 | 2.3549 | 116.2355 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.66089 | 6.7735 | -2.36 | -2.3475 | 115.6668 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.66023 | 59.7221 | -5 | -5.0025 | 116.999 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.66001 | 59.7796 | 5 | 4.9836 | 117.9491 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.66057 | 6.8045 | 2.36 | 2.3549 | 116.2355 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.66187 | 6.7735 | -2.36 | -2.3475 | 115.6668 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.66122 | 59.7221 | -5 | -5.0025 | 116.999 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.66101 | 59.7796 | 5 | 4.9833 | 117.9491 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.66156 | 6.8045 | 2.36 | 2.3549 | 116.2355 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.66287 | 6.7755 | -2.36 | -2.3475 | 115.6614 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.66223 | 59.7221 | -5 | -5.0025 | 116.999 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.66201 | 59.7796 | 5 | 4.983 | 117.9491 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.66257 | 6.8045 | 2.36 | 2.3549 | 116.2355 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.66388 | 6.7755 | -2.36 | -2.3476 | 115.6614 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.66322 | 59.7221 | -5 | -5.0025 | 116.999 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.66301 | 59.7796 | 5 | 4.9827 | 117.9491 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.66357 | 6.8045 | 2.36 | 2.3549 | 116.2355 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.66489 | 6.7755 | -2.36 | -2.3477 | 115.6614 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.66423 | 59.7369 | -5 | -5.0028 | 116.9879 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.66401 | 59.7814 | 5 | 4.9829 | 117.9553 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.66457 | 6.8064 | 2.36 | 2.3549 | 116.2361 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.66586 | 6.7755 | -2.36 | -2.3478 | 115.6614 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.66522 | 59.7369 | -5 | -5.003 | 116.9879 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.66501 | 59.7814 | 5 | 4.9831 | 117.9553 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.66557 | 6.8064 | 2.36 | 2.3549 | 116.2361 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.66687 | 6.7755 | -2.36 | -2.3478 | 115.6614 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.66623 | 59.7369 | -5 | -5.0032 | 116.9879 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.66601 | 59.7814 | 5 | 4.9834 | 117.9553 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.66656 | 6.8064 | 2.36 | 2.3548 | 116.2361 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.66788 | 6.7755 | -2.36 | -2.3479 | 115.6614 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.66724 | 59.7369 | -5 | -5.0035 | 116.9879 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.66701 | 59.7814 | 5 | 4.9836 | 117.9553 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.66757 | 6.8064 | 2.36 | 2.3548 | 116.2361 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.66888 | 6.7755 | -2.36 | -2.348 | 115.6614 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.66823 | 59.7369 | -5 | -5.0037 | 116.9879 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.66801 | 59.7814 | 5 | 4.9838 | 117.9553 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.66856 | 6.8064 | 2.36 | 2.3548 | 116.2361 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.66989 | 6.7755 | -2.36 | -2.348 | 115.6614 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.66924 | 59.7369 | -5 | -5.0039 | 116.9879 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.66901 | 59.7814 | 5 | 4.984 | 117.9553 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.66957 | 6.8064 | 2.36 | 2.3547 | 116.2361 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.67087 | 6.7755 | -2.36 | -2.3481 | 115.6614 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.67023 | 59.7369 | -5 | -5.0042 | 116.9879 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.67001 | 59.7814 | 5 | 4.9843 | 117.9553 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.67056 | 6.8064 | 2.36 | 2.3547 | 116.2361 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.67188 | 6.7635 | -2.36 | -2.3481 | 115.6443 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.67123 | 59.7369 | -5 | -5.0044 | 116.9879 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.67101 | 59.7814 | 5 | 4.9845 | 117.9553 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.67157 | 6.8064 | 2.36 | 2.3547 | 116.2361 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.67288 | 6.7635 | -2.36 | -2.348 | 115.6443 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.67223 | 59.7435 | -5 | -5.0047 | 116.9703 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.67201 | 59.7814 | 5 | 4.9852 | 117.9553 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.67256 | 6.8099 | 2.36 | 2.3546 | 116.2362 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.67389 | 6.7635 | -2.36 | -2.348 | 115.6443 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.67323 | 59.7435 | -5 | -5.005 | 116.9703 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.67301 | 59.7466 | 5 | 4.9856 | 117.9464 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.67357 | 6.8099 | 2.36 | 2.3546 | 116.2362 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.67487 | 6.7635 | -2.36 | -2.348 | 115.6443 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.67422 | 59.7435 | -5 | -5.0052 | 116.9703 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.67401 | 59.7466 | 5 | 4.986 | 117.9464 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.67456 | 6.8099 | 2.36 | 2.3546 | 116.2362 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.67587 | 6.7635 | -2.36 | -2.3479 | 115.6443 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.67523 | 59.7435 | -5 | -5.0055 | 116.9703 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.67501 | 59.7466 | 5 | 4.9864 | 117.9464 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.67557 | 6.8099 | 2.36 | 2.3545 | 116.2362 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.67688 | 6.7635 | -2.36 | -2.3479 | 115.6443 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.67622 | 59.7435 | -5 | -5.0058 | 116.9703 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.67601 | 59.7466 | 5 | 4.9868 | 117.9464 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.67657 | 6.8099 | 2.36 | 2.3545 | 116.2362 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.67789 | 6.7635 | -2.36 | -2.3478 | 115.6443 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.67723 | 59.7435 | -5 | -5.0061 | 116.9703 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.67701 | 59.7466 | 5 | 4.9872 | 117.9464 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.67757 | 6.8099 | 2.36 | 2.3545 | 116.2362 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.67886 | 6.7635 | -2.36 | -2.3478 | 115.6443 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.67822 | 59.7435 | -5 | -5.0064 | 116.9703 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.67801 | 59.7466 | 5 | 4.9877 | 117.9464 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.67857 | 6.8099 | 2.36 | 2.3544 | 116.2362 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.67987 | 6.7592 | -2.36 | -2.3478 | 115.6624 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.67923 | 59.7435 | -5 | -5.0067 | 116.9703 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.67901 | 59.7466 | 5 | 4.9881 | 117.9464 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.67957 | 6.8099 | 2.36 | 2.3544 | 116.2362 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.68088 | 6.7592 | -2.36 | -2.3478 | 115.6624 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.68022 | 59.7429 | -5 | -5.0068 | 116.9682 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.68001 | 59.7466 | 5 | 4.9885 | 117.9464 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.68057 | 6.8036 | 2.36 | 2.3544 | 116.2373 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.68188 | 6.7592 | -2.36 | -2.3479 | 115.6624 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.68123 | 59.7429 | -5 | -5.007 | 116.9682 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.68101 | 59.7421 | 5 | 4.9891 | 117.9506 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.68156 | 6.8036 | 2.36 | 2.3543 | 116.2373 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.68286 | 6.7592 | -2.36 | -2.3479 | 115.6624 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.68224 | 59.7429 | -5 | -5.0072 | 116.9682 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.68201 | 59.7421 | 5 | 4.9897 | 117.9506 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.68257 | 6.8036 | 2.36 | 2.3543 | 116.2373 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.68387 | 6.7592 | -2.36 | -2.3479 | 115.6624 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.68323 | 59.7429 | -5 | -5.0073 | 116.9682 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.68301 | 59.7421 | 5 | 4.9904 | 117.9506 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.68356 | 6.8036 | 2.36 | 2.3543 | 116.2373 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.68488 | 6.7592 | -2.36 | -2.3479 | 115.6624 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.68423 | 59.7429 | -5 | -5.0075 | 116.9682 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.68401 | 59.7421 | 5 | 4.991 | 117.9506 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.68457 | 6.8036 | 2.36 | 2.3542 | 116.2373 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.68588 | 6.7592 | -2.36 | -2.3479 | 115.6624 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.68523 | 59.7429 | -5 | -5.0077 | 116.9682 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.68501 | 59.7421 | 5 | 4.9916 | 117.9506 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.68556 | 6.8036 | 2.36 | 2.3542 | 116.2373 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.68689 | 6.7592 | -2.36 | -2.348 | 115.6624 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.68623 | 59.7429 | -5 | -5.0078 | 116.9682 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.68601 | 59.7421 | 5 | 4.9922 | 117.9506 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.68657 | 6.8036 | 2.36 | 2.3542 | 116.2373 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.68787 | 6.7628 | -2.36 | -2.348 | 115.6593 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.68723 | 59.7429 | -5 | -5.008 | 116.9682 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.68701 | 59.7421 | 5 | 4.9929 | 117.9506 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.68756 | 6.8036 | 2.36 | 2.3542 | 116.2373 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.68887 | 6.7628 | -2.36 | -2.3481 | 115.6593 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.68823 | 59.7429 | -5 | -5.0082 | 116.9682 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.68801 | 59.7421 | 5 | 4.9935 | 117.9506 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.68857 | 6.8036 | 2.36 | 2.3541 | 116.2373 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.68988 | 6.7628 | -2.36 | -2.3482 | 115.6593 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.68922 | 59.7608 | -5 | -5.0083 | 116.9788 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.68901 | 59.7592 | 5 | 4.9937 | 117.9604 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.68956 | 6.8075 | 2.36 | 2.3541 | 116.2412 | 0.94665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.69089 | 6.7628 | -2.36 | -2.3483 | 115.6593 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.69023 | 59.7608 | -5 | -5.0085 | 116.9788 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.69001 | 59.7592 | 5 | 4.9939 | 117.9604 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.69057 | 6.8075 | 2.36 | 2.3541 | 116.2412 | 0.94665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.69186 | 6.7628 | -2.36 | -2.3483 | 115.6593 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.69122 | 59.7608 | -5 | -5.0086 | 116.9788 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.69101 | 59.7592 | 5 | 4.9941 | 117.9604 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.69157 | 6.8075 | 2.36 | 2.3541 | 116.2412 | 0.94665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.69287 | 6.7628 | -2.36 | -2.3484 | 115.6593 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.69223 | 59.7608 | -5 | -5.0088 | 116.9788 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.69201 | 59.7592 | 5 | 4.9943 | 117.9604 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.69257 | 6.8075 | 2.36 | 2.3541 | 116.2412 | 0.94665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.69388 | 6.7628 | -2.36 | -2.3485 | 115.6593 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.69322 | 59.7608 | -5 | -5.009 | 116.9788 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.69301 | 59.7592 | 5 | 4.9945 | 117.9604 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.69357 | 6.8075 | 2.36 | 2.3542 | 116.2412 | 0.94665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.69489 | 6.7628 | -2.36 | -2.3486 | 115.6593 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.69423 | 59.7608 | -5 | -5.0091 | 116.9788 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.69401 | 59.7592 | 5 | 4.9947 | 117.9604 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.69456 | 6.8075 | 2.36 | 2.3542 | 116.2412 | 0.94665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.69586 | 6.7628 | -2.36 | -2.3486 | 115.6593 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.69524 | 59.7608 | -5 | -5.0093 | 116.9788 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.69501 | 59.7592 | 5 | 4.9949 | 117.9604 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.69557 | 6.8075 | 2.36 | 2.3542 | 116.2412 | 0.94665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.69687 | 6.7632 | -2.36 | -2.3487 | 115.6364 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.69623 | 59.7608 | -5 | -5.0094 | 116.9788 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.69601 | 59.7592 | 5 | 4.9951 | 117.9604 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.69656 | 6.8075 | 2.36 | 2.3542 | 116.2412 | 0.94665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.69788 | 6.7632 | -2.36 | -2.3487 | 115.6364 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.69724 | 59.7689 | -5 | -5.0091 | 116.9968 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.69701 | 59.7592 | 5 | 4.9953 | 117.9604 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.69757 | 6.8111 | 2.36 | 2.3541 | 116.2396 | 0.94691 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.69888 | 6.7632 | -2.36 | -2.3487 | 115.6364 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.69823 | 59.7689 | -5 | -5.0088 | 116.9968 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.69801 | 59.7418 | 5 | 4.9954 | 117.9593 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.69856 | 6.8111 | 2.36 | 2.3541 | 116.2396 | 0.94691 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.69989 | 6.7632 | -2.36 | -2.3488 | 115.6364 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.69923 | 59.7689 | -5 | -5.0085 | 116.9968 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.69901 | 59.7418 | 5 | 4.9955 | 117.9593 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.69957 | 6.8111 | 2.36 | 2.354 | 116.2396 | 0.94691 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.70087 | 6.7632 | -2.36 | -2.3488 | 115.6364 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.70023 | 59.7689 | -5 | -5.0082 | 116.9968 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.70001 | 59.7418 | 5 | 4.9957 | 117.9593 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.70056 | 6.8111 | 2.36 | 2.354 | 116.2396 | 0.94691 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.70187 | 6.7632 | -2.36 | -2.3489 | 115.6364 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.70123 | 59.7689 | -5 | -5.0079 | 116.9968 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.70101 | 59.7418 | 5 | 4.9958 | 117.9593 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.70157 | 6.8111 | 2.36 | 2.354 | 116.2396 | 0.94691 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.70288 | 6.7632 | -2.36 | -2.3489 | 115.6364 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.70222 | 59.7689 | -5 | -5.0076 | 116.9968 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.70201 | 59.7418 | 5 | 4.9959 | 117.9593 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.70256 | 6.8111 | 2.36 | 2.3539 | 116.2396 | 0.94691 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.70389 | 6.7632 | -2.36 | -2.3489 | 115.6364 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.70323 | 59.7689 | -5 | -5.0073 | 116.9968 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.70301 | 59.7418 | 5 | 4.9961 | 117.9593 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.70357 | 6.8111 | 2.36 | 2.3539 | 116.2396 | 0.94691 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.70486 | 6.7688 | -2.36 | -2.349 | 115.6494 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.70422 | 59.7689 | -5 | -5.007 | 116.9968 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.70401 | 59.7418 | 5 | 4.9962 | 117.9593 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.70457 | 6.8111 | 2.36 | 2.3538 | 116.2396 | 0.94691 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.70587 | 6.7688 | -2.36 | -2.3491 | 115.6494 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.70523 | 59.7522 | -5 | -5.0066 | 116.9948 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.70501 | 59.7418 | 5 | 4.9963 | 117.9593 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.70557 | 6.8109 | 2.36 | 2.3538 | 116.2416 | 0.94707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.70688 | 6.7688 | -2.36 | -2.3491 | 115.6494 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.70622 | 59.7522 | -5 | -5.0063 | 116.9948 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.70601 | 59.7505 | 5 | 4.9961 | 117.948 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.70657 | 6.8109 | 2.36 | 2.3537 | 116.2416 | 0.94707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.70789 | 6.7688 | -2.36 | -2.3492 | 115.6494 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.70723 | 59.7522 | -5 | -5.0059 | 116.9948 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.70701 | 59.7505 | 5 | 4.9958 | 117.948 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.70757 | 6.8109 | 2.36 | 2.3536 | 116.2416 | 0.94707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.70886 | 6.7688 | -2.36 | -2.3493 | 115.6494 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.70824 | 59.7522 | -5 | -5.0055 | 116.9948 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.70801 | 59.7505 | 5 | 4.9956 | 117.948 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.70857 | 6.8109 | 2.36 | 2.3535 | 116.2416 | 0.94707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.70987 | 6.7688 | -2.36 | -2.3494 | 115.6494 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.70923 | 59.7522 | -5 | -5.0052 | 116.9948 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.70901 | 59.7505 | 5 | 4.9954 | 117.948 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.70956 | 6.8109 | 2.36 | 2.3534 | 116.2416 | 0.94707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.71088 | 6.7688 | -2.36 | -2.3494 | 115.6494 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.71024 | 59.7522 | -5 | -5.0048 | 116.9948 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.71001 | 59.7505 | 5 | 4.9951 | 117.948 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.71057 | 6.8109 | 2.36 | 2.3533 | 116.2416 | 0.94707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.71188 | 6.7688 | -2.36 | -2.3495 | 115.6494 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.71123 | 59.7522 | -5 | -5.0044 | 116.9948 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.71101 | 59.7505 | 5 | 4.9949 | 117.948 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.71156 | 6.8109 | 2.36 | 2.3532 | 116.2416 | 0.94707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.71289 | 6.773 | -2.36 | -2.3495 | 115.6501 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.71223 | 59.7522 | -5 | -5.0041 | 116.9948 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.71201 | 59.7505 | 5 | 4.9947 | 117.948 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.71257 | 6.8109 | 2.36 | 2.3531 | 116.2416 | 0.94707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.71387 | 6.773 | -2.36 | -2.3495 | 115.6501 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.71323 | 59.7522 | -5 | -5.0037 | 116.9948 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.71301 | 59.7505 | 5 | 4.9944 | 117.948 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.71356 | 6.8109 | 2.36 | 2.353 | 116.2416 | 0.94707 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.71487 | 6.773 | -2.36 | -2.3496 | 115.6501 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.71423 | 59.7361 | -5 | -5.0032 | 117.0009 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.71401 | 59.7609 | 5 | 4.9944 | 117.9503 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.71457 | 6.8207 | 2.36 | 2.353 | 116.2395 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.71588 | 6.773 | -2.36 | -2.3496 | 115.6501 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.71523 | 59.7361 | -5 | -5.0027 | 117.0009 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.71501 | 59.7609 | 5 | 4.9944 | 117.9503 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.71556 | 6.8207 | 2.36 | 2.353 | 116.2395 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.71689 | 6.773 | -2.36 | -2.3496 | 115.6501 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.71623 | 59.7361 | -5 | -5.0022 | 117.0009 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.71601 | 59.7609 | 5 | 4.9944 | 117.9503 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.71657 | 6.8207 | 2.36 | 2.353 | 116.2395 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.71786 | 6.773 | -2.36 | -2.3496 | 115.6501 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.71722 | 59.7361 | -5 | -5.0016 | 117.0009 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.71701 | 59.7609 | 5 | 4.9943 | 117.9503 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.71756 | 6.8207 | 2.36 | 2.353 | 116.2395 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.71887 | 6.773 | -2.36 | -2.3496 | 115.6501 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.71823 | 59.7361 | -5 | -5.0011 | 117.0009 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.71801 | 59.7609 | 5 | 4.9943 | 117.9503 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.71857 | 6.8207 | 2.36 | 2.353 | 116.2395 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.71988 | 6.773 | -2.36 | -2.3496 | 115.6501 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.71922 | 59.7361 | -5 | -5.0006 | 117.0009 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.71901 | 59.7609 | 5 | 4.9943 | 117.9503 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.71957 | 6.8207 | 2.36 | 2.353 | 116.2395 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.72089 | 6.773 | -2.36 | -2.3496 | 115.6501 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.72023 | 59.7361 | -5 | -5.0001 | 117.0009 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.72001 | 59.7609 | 5 | 4.9943 | 117.9503 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.72057 | 6.8207 | 2.36 | 2.353 | 116.2395 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.72186 | 6.7642 | -2.36 | -2.3496 | 115.6411 | 0.9362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.72122 | 59.7361 | -5 | -4.9996 | 117.0009 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.72101 | 59.7609 | 5 | 4.9942 | 117.9503 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.72157 | 6.8207 | 2.36 | 2.353 | 116.2395 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.72287 | 6.7642 | -2.36 | -2.3495 | 115.6411 | 0.9362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.72223 | 59.7606 | -5 | -4.999 | 117.007 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.72201 | 59.7609 | 5 | 4.9942 | 117.9503 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.72256 | 6.8109 | 2.36 | 2.353 | 116.2282 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.72388 | 6.7642 | -2.36 | -2.3495 | 115.6411 | 0.9362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.72324 | 59.7606 | -5 | -4.9983 | 117.007 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.72301 | 59.7355 | 5 | 4.9946 | 117.9413 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.72357 | 6.8109 | 2.36 | 2.3529 | 116.2282 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.72488 | 6.7642 | -2.36 | -2.3494 | 115.6411 | 0.9362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.72423 | 59.7606 | -5 | -4.9977 | 117.007 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.72401 | 59.7355 | 5 | 4.9949 | 117.9413 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.72456 | 6.8109 | 2.36 | 2.3529 | 116.2282 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.72589 | 6.7642 | -2.36 | -2.3493 | 115.6411 | 0.9362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.72523 | 59.7606 | -5 | -4.9971 | 117.007 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.72501 | 59.7355 | 5 | 4.9953 | 117.9413 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.72557 | 6.8109 | 2.36 | 2.3529 | 116.2282 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.72687 | 6.7642 | -2.36 | -2.3493 | 115.6411 | 0.9362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.72623 | 59.7606 | -5 | -4.9965 | 117.007 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.72601 | 59.7355 | 5 | 4.9956 | 117.9413 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.72656 | 6.8109 | 2.36 | 2.3528 | 116.2282 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.72787 | 6.7642 | -2.36 | -2.3492 | 115.6411 | 0.9362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.72723 | 59.7606 | -5 | -4.9959 | 117.007 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.72701 | 59.7355 | 5 | 4.996 | 117.9413 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.72757 | 6.8109 | 2.36 | 2.3528 | 116.2282 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.72888 | 6.7642 | -2.36 | -2.3492 | 115.6411 | 0.9362 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.72823 | 59.7606 | -5 | -4.9953 | 117.007 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.72801 | 59.7355 | 5 | 4.9963 | 117.9413 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.72856 | 6.8109 | 2.36 | 2.3528 | 116.2282 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.72989 | 6.7626 | -2.36 | -2.3491 | 115.6438 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.72923 | 59.7606 | -5 | -4.9947 | 117.007 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.72901 | 59.7355 | 5 | 4.9967 | 117.9413 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.72957 | 6.8109 | 2.36 | 2.3527 | 116.2282 | 0.94653 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.73087 | 6.7626 | -2.36 | -2.349 | 115.6438 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.73022 | 59.7304 | -5 | -4.9943 | 116.9996 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.73001 | 59.7355 | 5 | 4.997 | 117.9413 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.73056 | 6.8024 | 2.36 | 2.3527 | 116.2292 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.73187 | 6.7626 | -2.36 | -2.3489 | 115.6438 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.73123 | 59.7304 | -5 | -4.9939 | 116.9996 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.73101 | 59.7275 | 5 | 4.9969 | 117.9286 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.73157 | 6.8024 | 2.36 | 2.3526 | 116.2292 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.73288 | 6.7626 | -2.36 | -2.3489 | 115.6438 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.73222 | 59.7304 | -5 | -4.9936 | 116.9996 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.73201 | 59.7275 | 5 | 4.9968 | 117.9286 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.73257 | 6.8024 | 2.36 | 2.3525 | 116.2292 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.73389 | 6.7626 | -2.36 | -2.3488 | 115.6438 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.73323 | 59.7304 | -5 | -4.9932 | 116.9996 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.73301 | 59.7275 | 5 | 4.9967 | 117.9286 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.73357 | 6.8024 | 2.36 | 2.3525 | 116.2292 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.73486 | 6.7626 | -2.36 | -2.3487 | 115.6438 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.73422 | 59.7304 | -5 | -4.9928 | 116.9996 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.73401 | 59.7275 | 5 | 4.9966 | 117.9286 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.73457 | 6.8024 | 2.36 | 2.3524 | 116.2292 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.73587 | 6.7626 | -2.36 | -2.3486 | 115.6438 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.73523 | 59.7304 | -5 | -4.9924 | 116.9996 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.73501 | 59.7275 | 5 | 4.9964 | 117.9286 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.73557 | 6.8024 | 2.36 | 2.3524 | 116.2292 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.73688 | 6.7626 | -2.36 | -2.3486 | 115.6438 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.73624 | 59.7304 | -5 | -4.992 | 116.9996 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.73601 | 59.7275 | 5 | 4.9963 | 117.9286 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.73657 | 6.8024 | 2.36 | 2.3523 | 116.2292 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.73788 | 6.7668 | -2.36 | -2.3485 | 115.6433 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.73723 | 59.7304 | -5 | -4.9916 | 116.9996 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.73701 | 59.7275 | 5 | 4.9962 | 117.9286 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.73756 | 6.8024 | 2.36 | 2.3523 | 116.2292 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.73889 | 6.7668 | -2.36 | -2.3485 | 115.6433 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.73824 | 59.7304 | -5 | -4.9912 | 116.9996 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.73801 | 59.7275 | 5 | 4.9961 | 117.9286 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.73857 | 6.8024 | 2.36 | 2.3522 | 116.2292 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.73987 | 6.7668 | -2.36 | -2.3484 | 115.6433 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.73923 | 59.7122 | -5 | -4.9912 | 116.9782 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.73901 | 59.7284 | 5 | 4.9961 | 117.9293 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.73956 | 6.8098 | 2.36 | 2.3522 | 116.2399 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.74088 | 6.7668 | -2.36 | -2.3484 | 115.6433 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.74023 | 59.7122 | -5 | -4.9912 | 116.9782 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.74001 | 59.7284 | 5 | 4.996 | 117.9293 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.74057 | 6.8098 | 2.36 | 2.3522 | 116.2399 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.74188 | 6.7668 | -2.36 | -2.3483 | 115.6433 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.74123 | 59.7122 | -5 | -4.9911 | 116.9782 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.74101 | 59.7284 | 5 | 4.996 | 117.9293 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.74156 | 6.8098 | 2.36 | 2.3521 | 116.2399 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.74289 | 6.7668 | -2.36 | -2.3483 | 115.6433 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.74223 | 59.7122 | -5 | -4.9911 | 116.9782 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.74201 | 59.7284 | 5 | 4.9959 | 117.9293 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.74257 | 6.8098 | 2.36 | 2.3521 | 116.2399 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.74387 | 6.7668 | -2.36 | -2.3483 | 115.6433 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.74323 | 59.7122 | -5 | -4.9911 | 116.9782 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.74301 | 59.7284 | 5 | 4.9959 | 117.9293 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.74356 | 6.8098 | 2.36 | 2.3521 | 116.2399 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.74487 | 6.7668 | -2.36 | -2.3482 | 115.6433 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.74423 | 59.7122 | -5 | -4.9911 | 116.9782 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.74401 | 59.7284 | 5 | 4.9959 | 117.9293 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.74457 | 6.8098 | 2.36 | 2.352 | 116.2399 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.74588 | 6.7668 | -2.36 | -2.3482 | 115.6433 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.74522 | 59.7122 | -5 | -4.991 | 116.9782 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.74501 | 59.7284 | 5 | 4.9958 | 117.9293 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.74556 | 6.8098 | 2.36 | 2.352 | 116.2399 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.74689 | 6.7633 | -2.36 | -2.3482 | 115.652 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.74623 | 59.7122 | -5 | -4.991 | 116.9782 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.74601 | 59.7284 | 5 | 4.9958 | 117.9293 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.74657 | 6.8098 | 2.36 | 2.352 | 116.2399 | 0.94656 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.74786 | 6.7633 | -2.36 | -2.3482 | 115.652 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.74722 | 59.7318 | -5 | -4.991 | 116.9837 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.74701 | 59.7284 | 5 | 4.9958 | 117.9293 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.74757 | 6.8095 | 2.36 | 2.3519 | 116.2499 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.74887 | 6.7633 | -2.36 | -2.3481 | 115.652 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.74823 | 59.7318 | -5 | -4.9909 | 116.9837 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.74801 | 59.73 | 5 | 4.9958 | 117.9353 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.74857 | 6.8095 | 2.36 | 2.3519 | 116.2499 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.74988 | 6.7633 | -2.36 | -2.3481 | 115.652 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.74922 | 59.7318 | -5 | -4.9909 | 116.9837 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.74901 | 59.73 | 5 | 4.9958 | 117.9353 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.74957 | 6.8095 | 2.36 | 2.3518 | 116.2499 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.75089 | 6.7633 | -2.36 | -2.3481 | 115.652 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.75023 | 59.7318 | -5 | -4.9909 | 116.9837 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.75001 | 59.73 | 5 | 4.9958 | 117.9353 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.75056 | 6.8095 | 2.36 | 2.3518 | 116.2499 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.75186 | 6.7633 | -2.36 | -2.3481 | 115.652 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.75124 | 59.7318 | -5 | -4.9908 | 116.9837 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.75101 | 59.73 | 5 | 4.9959 | 117.9353 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.75157 | 6.8095 | 2.36 | 2.3518 | 116.2499 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.75287 | 6.7633 | -2.36 | -2.3481 | 115.652 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.75223 | 59.7318 | -5 | -4.9908 | 116.9837 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.75201 | 59.73 | 5 | 4.9959 | 117.9353 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.75256 | 6.8095 | 2.36 | 2.3517 | 116.2499 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.75388 | 6.7633 | -2.36 | -2.3481 | 115.652 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.75323 | 59.7318 | -5 | -4.9908 | 116.9837 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.75301 | 59.73 | 5 | 4.9959 | 117.9353 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.75357 | 6.8095 | 2.36 | 2.3517 | 116.2499 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.75488 | 6.7631 | -2.36 | -2.3481 | 115.6432 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.75423 | 59.7318 | -5 | -4.9907 | 116.9837 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.75401 | 59.73 | 5 | 4.996 | 117.9353 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.75456 | 6.8095 | 2.36 | 2.3516 | 116.2499 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.75589 | 6.7631 | -2.36 | -2.3481 | 115.6432 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.75523 | 59.7486 | -5 | -4.9908 | 116.9836 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.75501 | 59.73 | 5 | 4.996 | 117.9353 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.75557 | 6.8128 | 2.36 | 2.3516 | 116.243 | 0.94662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.75687 | 6.7631 | -2.36 | -2.3481 | 115.6432 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.75623 | 59.7486 | -5 | -4.9909 | 116.9836 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.75601 | 59.736 | 5 | 4.9954 | 117.9365 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.75656 | 6.8128 | 2.36 | 2.3516 | 116.243 | 0.94662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.75787 | 6.7631 | -2.36 | -2.3482 | 115.6432 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.75723 | 59.7486 | -5 | -4.991 | 116.9836 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.75701 | 59.736 | 5 | 4.9949 | 117.9365 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.75757 | 6.8128 | 2.36 | 2.3516 | 116.243 | 0.94662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.75888 | 6.7631 | -2.36 | -2.3482 | 115.6432 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.75822 | 59.7486 | -5 | -4.9911 | 116.9836 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.75801 | 59.736 | 5 | 4.9944 | 117.9365 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.75856 | 6.8128 | 2.36 | 2.3515 | 116.243 | 0.94662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.75989 | 6.7631 | -2.36 | -2.3482 | 115.6432 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.75923 | 59.7486 | -5 | -4.9912 | 116.9836 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.75901 | 59.736 | 5 | 4.9938 | 117.9365 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.75957 | 6.8128 | 2.36 | 2.3515 | 116.243 | 0.94662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.76086 | 6.7631 | -2.36 | -2.3482 | 115.6432 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.76022 | 59.7486 | -5 | -4.9913 | 116.9836 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.76001 | 59.736 | 5 | 4.9933 | 117.9365 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.76057 | 6.8128 | 2.36 | 2.3515 | 116.243 | 0.94662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.76187 | 6.7631 | -2.36 | -2.3482 | 115.6432 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.76123 | 59.7486 | -5 | -4.9914 | 116.9836 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.76101 | 59.736 | 5 | 4.9927 | 117.9365 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.76157 | 6.8128 | 2.36 | 2.3515 | 116.243 | 0.94662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.76288 | 6.7654 | -2.36 | -2.3482 | 115.6361 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.76222 | 59.7486 | -5 | -4.9915 | 116.9836 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.76201 | 59.736 | 5 | 4.9922 | 117.9365 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.76257 | 6.8128 | 2.36 | 2.3515 | 116.243 | 0.94662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.76389 | 6.7654 | -2.36 | -2.3482 | 115.6361 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.76323 | 59.7486 | -5 | -4.9916 | 116.9836 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.76301 | 59.736 | 5 | 4.9917 | 117.9365 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.76357 | 6.8128 | 2.36 | 2.3514 | 116.243 | 0.94662 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.76486 | 6.7654 | -2.36 | -2.3482 | 115.6361 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.76424 | 59.7148 | -5 | -4.9917 | 116.982 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.76401 | 59.7439 | 5 | 4.9911 | 117.937 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.76457 | 6.8157 | 2.36 | 2.3514 | 116.2422 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.76587 | 6.7654 | -2.36 | -2.3481 | 115.6361 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.76523 | 59.7148 | -5 | -4.9917 | 116.982 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.76501 | 59.7439 | 5 | 4.9905 | 117.937 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.76556 | 6.8157 | 2.36 | 2.3514 | 116.2422 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.76688 | 6.7654 | -2.36 | -2.3481 | 115.6361 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.76624 | 59.7148 | -5 | -4.9918 | 116.982 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.76601 | 59.7439 | 5 | 4.99 | 117.937 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.76657 | 6.8157 | 2.36 | 2.3514 | 116.2422 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.76788 | 6.7654 | -2.36 | -2.3481 | 115.6361 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.76723 | 59.7148 | -5 | -4.9919 | 116.982 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.76701 | 59.7439 | 5 | 4.9894 | 117.937 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.76756 | 6.8157 | 2.36 | 2.3514 | 116.2422 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.76889 | 6.7654 | -2.36 | -2.3481 | 115.6361 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.76823 | 59.7148 | -5 | -4.992 | 116.982 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.76801 | 59.7439 | 5 | 4.9888 | 117.937 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.76857 | 6.8157 | 2.36 | 2.3514 | 116.2422 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.76987 | 6.7654 | -2.36 | -2.3481 | 115.6361 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.76923 | 59.7148 | -5 | -4.9921 | 116.982 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.76901 | 59.7439 | 5 | 4.9883 | 117.937 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.76956 | 6.8157 | 2.36 | 2.3513 | 116.2422 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.77087 | 6.7654 | -2.36 | -2.3481 | 115.6361 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.77023 | 59.7148 | -5 | -4.9922 | 116.982 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.77001 | 59.7439 | 5 | 4.9877 | 117.937 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.77057 | 6.8157 | 2.36 | 2.3513 | 116.2422 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.77188 | 6.767 | -2.36 | -2.3481 | 115.6482 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.77122 | 59.7148 | -5 | -4.9923 | 116.982 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.77101 | 59.7439 | 5 | 4.9871 | 117.937 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.77156 | 6.8157 | 2.36 | 2.3513 | 116.2422 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.77289 | 6.767 | -2.36 | -2.3481 | 115.6482 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.77223 | 59.7117 | -5 | -4.9925 | 116.9897 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.77201 | 59.7439 | 5 | 4.9866 | 117.937 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.77257 | 6.8166 | 2.36 | 2.3513 | 116.2581 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.77386 | 6.767 | -2.36 | -2.3481 | 115.6482 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.77322 | 59.7117 | -5 | -4.9926 | 116.9897 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.77301 | 59.7532 | 5 | 4.9868 | 117.9219 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.77357 | 6.8166 | 2.36 | 2.3512 | 116.2581 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.77487 | 6.767 | -2.36 | -2.3481 | 115.6482 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.77423 | 59.7117 | -5 | -4.9928 | 116.9897 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.77401 | 59.7532 | 5 | 4.9871 | 117.9219 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.77457 | 6.8166 | 2.36 | 2.3511 | 116.2581 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.77588 | 6.767 | -2.36 | -2.3481 | 115.6482 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.77522 | 59.7117 | -5 | -4.9929 | 116.9897 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.77501 | 59.7532 | 5 | 4.9873 | 117.9219 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.77557 | 6.8166 | 2.36 | 2.3511 | 116.2581 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.77689 | 6.767 | -2.36 | -2.3482 | 115.6482 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.77623 | 59.7117 | -5 | -4.9931 | 116.9897 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.77601 | 59.7532 | 5 | 4.9875 | 117.9219 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.77657 | 6.8166 | 2.36 | 2.351 | 116.2581 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.77786 | 6.767 | -2.36 | -2.3482 | 115.6482 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.77722 | 59.7117 | -5 | -4.9933 | 116.9897 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.77701 | 59.7532 | 5 | 4.9878 | 117.9219 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.77757 | 6.8166 | 2.36 | 2.3509 | 116.2581 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.77887 | 6.767 | -2.36 | -2.3482 | 115.6482 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.77823 | 59.7117 | -5 | -4.9934 | 116.9897 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.77801 | 59.7532 | 5 | 4.988 | 117.9219 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.77856 | 6.8166 | 2.36 | 2.3509 | 116.2581 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.77988 | 6.7626 | -2.36 | -2.3482 | 115.6387 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.77924 | 59.7117 | -5 | -4.9936 | 116.9897 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.77901 | 59.7532 | 5 | 4.9882 | 117.9219 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.77957 | 6.8166 | 2.36 | 2.3508 | 116.2581 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.78088 | 6.7626 | -2.36 | -2.3482 | 115.6387 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.78023 | 59.761 | -5 | -4.9936 | 116.9948 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.78001 | 59.7532 | 5 | 4.9885 | 117.9219 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.78056 | 6.8125 | 2.36 | 2.3508 | 116.2501 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.78189 | 6.7626 | -2.36 | -2.3482 | 115.6387 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.78123 | 59.761 | -5 | -4.9936 | 116.9948 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.78101 | 59.7386 | 5 | 4.989 | 117.9292 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.78157 | 6.8125 | 2.36 | 2.3507 | 116.2501 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.78287 | 6.7626 | -2.36 | -2.3482 | 115.6387 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.78223 | 59.761 | -5 | -4.9936 | 116.9948 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.78201 | 59.7386 | 5 | 4.9895 | 117.9292 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.78256 | 6.8125 | 2.36 | 2.3506 | 116.2501 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.78387 | 6.7626 | -2.36 | -2.3483 | 115.6387 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.78323 | 59.761 | -5 | -4.9936 | 116.9948 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.78301 | 59.7386 | 5 | 4.99 | 117.9292 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.78357 | 6.8125 | 2.36 | 2.3506 | 116.2501 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.78488 | 6.7626 | -2.36 | -2.3483 | 115.6387 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.78423 | 59.761 | -5 | -4.9936 | 116.9948 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.78401 | 59.7386 | 5 | 4.9905 | 117.9292 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.78456 | 6.8125 | 2.36 | 2.3505 | 116.2501 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.78589 | 6.7626 | -2.36 | -2.3483 | 115.6387 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.78523 | 59.761 | -5 | -4.9936 | 116.9948 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.78501 | 59.7386 | 5 | 4.9911 | 117.9292 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.78557 | 6.8125 | 2.36 | 2.3505 | 116.2501 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.78687 | 6.7626 | -2.36 | -2.3483 | 115.6387 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.78622 | 59.761 | -5 | -4.9937 | 116.9948 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.78601 | 59.7386 | 5 | 4.9916 | 117.9292 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.78656 | 6.8125 | 2.36 | 2.3504 | 116.2501 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.78787 | 6.7556 | -2.36 | -2.3482 | 115.6343 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.78723 | 59.761 | -5 | -4.9937 | 116.9948 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.78701 | 59.7386 | 5 | 4.9921 | 117.9292 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.78757 | 6.8125 | 2.36 | 2.3504 | 116.2501 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.78888 | 6.7556 | -2.36 | -2.3482 | 115.6343 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.78822 | 59.761 | -5 | -4.9937 | 116.9948 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.78801 | 59.7386 | 5 | 4.9926 | 117.9292 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.78857 | 6.8125 | 2.36 | 2.3503 | 116.2501 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.78989 | 6.7556 | -2.36 | -2.3481 | 115.6343 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.78923 | 59.7391 | -5 | -4.9937 | 117.0141 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.78901 | 59.7315 | 5 | 4.9927 | 117.9445 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.78957 | 6.8135 | 2.36 | 2.3503 | 116.2425 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.79086 | 6.7556 | -2.36 | -2.3481 | 115.6343 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.79022 | 59.7391 | -5 | -4.9937 | 117.0141 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.79001 | 59.7315 | 5 | 4.9928 | 117.9445 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.79057 | 6.8135 | 2.36 | 2.3503 | 116.2425 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.79187 | 6.7556 | -2.36 | -2.348 | 115.6343 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.79123 | 59.7391 | -5 | -4.9938 | 117.0141 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.79101 | 59.7315 | 5 | 4.9929 | 117.9445 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.79156 | 6.8135 | 2.36 | 2.3503 | 116.2425 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.79288 | 6.7556 | -2.36 | -2.348 | 115.6343 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.79224 | 59.7391 | -5 | -4.9938 | 117.0141 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.79201 | 59.7315 | 5 | 4.9929 | 117.9445 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.79257 | 6.8135 | 2.36 | 2.3503 | 116.2425 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.79388 | 6.7556 | -2.36 | -2.3479 | 115.6343 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.79323 | 59.7391 | -5 | -4.9938 | 117.0141 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.79301 | 59.7315 | 5 | 4.993 | 117.9445 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.79356 | 6.8135 | 2.36 | 2.3503 | 116.2425 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.79489 | 6.7556 | -2.36 | -2.3479 | 115.6343 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.79424 | 59.7391 | -5 | -4.9939 | 117.0141 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.79401 | 59.7315 | 5 | 4.9931 | 117.9445 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.79457 | 6.8135 | 2.36 | 2.3503 | 116.2425 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.79587 | 6.7556 | -2.36 | -2.3478 | 115.6343 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.79523 | 59.7391 | -5 | -4.9939 | 117.0141 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.79501 | 59.7315 | 5 | 4.9932 | 117.9445 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.79556 | 6.8135 | 2.36 | 2.3503 | 116.2425 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.79688 | 6.7681 | -2.36 | -2.3477 | 115.6453 | 0.93641 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.79623 | 59.7391 | -5 | -4.9939 | 117.0141 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.79601 | 59.7315 | 5 | 4.9933 | 117.9445 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.79657 | 6.8135 | 2.36 | 2.3502 | 116.2425 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.79788 | 6.7681 | -2.36 | -2.3476 | 115.6453 | 0.93641 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.79723 | 59.7545 | -5 | -4.9944 | 117.0098 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.79701 | 59.7315 | 5 | 4.9933 | 117.9445 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.79756 | 6.8136 | 2.36 | 2.3503 | 116.2456 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.79889 | 6.7681 | -2.36 | -2.3475 | 115.6453 | 0.93641 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.79823 | 59.7545 | -5 | -4.9948 | 117.0098 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.79801 | 59.7754 | 5 | 4.9932 | 117.928 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.79857 | 6.8136 | 2.36 | 2.3503 | 116.2456 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.79987 | 6.7681 | -2.36 | -2.3475 | 115.6453 | 0.93641 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.79922 | 59.7545 | -5 | -4.9953 | 117.0098 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.79901 | 59.7754 | 5 | 4.9931 | 117.928 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.79956 | 6.8136 | 2.36 | 2.3503 | 116.2456 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.80087 | 6.7681 | -2.36 | -2.3474 | 115.6453 | 0.93641 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.80023 | 59.7545 | -5 | -4.9957 | 117.0098 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.80001 | 59.7754 | 5 | 4.9929 | 117.928 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.80057 | 6.8136 | 2.36 | 2.3504 | 116.2456 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.80188 | 6.7681 | -2.36 | -2.3473 | 115.6453 | 0.93641 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.80122 | 59.7545 | -5 | -4.9961 | 117.0098 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.80101 | 59.7754 | 5 | 4.9928 | 117.928 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.80157 | 6.8136 | 2.36 | 2.3504 | 116.2456 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.80289 | 6.7681 | -2.36 | -2.3472 | 115.6453 | 0.93641 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.80223 | 59.7545 | -5 | -4.9966 | 117.0098 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.80201 | 59.7754 | 5 | 4.9926 | 117.928 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.80257 | 6.8136 | 2.36 | 2.3504 | 116.2456 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.80386 | 6.7681 | -2.36 | -2.3471 | 115.6453 | 0.93641 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.80322 | 59.7545 | -5 | -4.997 | 117.0098 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.80301 | 59.7754 | 5 | 4.9925 | 117.928 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.80357 | 6.8136 | 2.36 | 2.3504 | 116.2456 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.80487 | 6.7757 | -2.36 | -2.3471 | 115.6557 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.80423 | 59.7545 | -5 | -4.9975 | 117.0098 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.80401 | 59.7754 | 5 | 4.9924 | 117.928 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.80457 | 6.8136 | 2.36 | 2.3505 | 116.2456 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.80588 | 6.7757 | -2.36 | -2.347 | 115.6557 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.80522 | 59.774 | -5 | -4.9975 | 116.9986 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.80501 | 59.7754 | 5 | 4.9922 | 117.928 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.80557 | 6.8136 | 2.36 | 2.3505 | 116.2474 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.80688 | 6.7757 | -2.36 | -2.347 | 115.6557 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.80623 | 59.774 | -5 | -4.9975 | 116.9986 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.80601 | 59.7815 | 5 | 4.9917 | 117.9354 | 0.99655 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.80656 | 6.8136 | 2.36 | 2.3506 | 116.2474 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.80786 | 6.7757 | -2.36 | -2.3469 | 115.6557 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.80724 | 59.774 | -5 | -4.9975 | 116.9986 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.80701 | 59.7815 | 5 | 4.9912 | 117.9354 | 0.99655 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.80757 | 6.8136 | 2.36 | 2.3507 | 116.2474 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.80887 | 6.7757 | -2.36 | -2.3469 | 115.6557 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.80823 | 59.774 | -5 | -4.9975 | 116.9986 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.80801 | 59.7815 | 5 | 4.9907 | 117.9354 | 0.99655 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.80856 | 6.8136 | 2.36 | 2.3507 | 116.2474 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.80988 | 6.7757 | -2.36 | -2.3468 | 115.6557 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.80923 | 59.774 | -5 | -4.9975 | 116.9986 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.80901 | 59.7815 | 5 | 4.9902 | 117.9354 | 0.99655 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.80957 | 6.8136 | 2.36 | 2.3508 | 116.2474 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.81088 | 6.7757 | -2.36 | -2.3468 | 115.6557 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.81023 | 59.774 | -5 | -4.9975 | 116.9986 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.81001 | 59.7815 | 5 | 4.9897 | 117.9354 | 0.99655 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.81056 | 6.8136 | 2.36 | 2.3509 | 116.2474 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.81189 | 6.7757 | -2.36 | -2.3467 | 115.6557 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.81123 | 59.774 | -5 | -4.9975 | 116.9986 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.81101 | 59.7815 | 5 | 4.9891 | 117.9354 | 0.99655 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.81157 | 6.8136 | 2.36 | 2.3509 | 116.2474 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.81287 | 6.7568 | -2.36 | -2.3466 | 115.6531 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.81223 | 59.774 | -5 | -4.9975 | 116.9986 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.81201 | 59.7815 | 5 | 4.9886 | 117.9354 | 0.99655 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.81256 | 6.8136 | 2.36 | 2.351 | 116.2474 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.81387 | 6.7568 | -2.36 | -2.3466 | 115.6531 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.81323 | 59.774 | -5 | -4.9975 | 116.9986 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.81301 | 59.7815 | 5 | 4.9881 | 117.9354 | 0.99655 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.81357 | 6.8136 | 2.36 | 2.351 | 116.2474 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.81488 | 6.7568 | -2.36 | -2.3465 | 115.6531 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.81422 | 59.7782 | -5 | -4.9973 | 116.996 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.81401 | 59.7532 | 5 | 4.9875 | 117.9423 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.81456 | 6.8199 | 2.36 | 2.351 | 116.2514 | 0.94672 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.81589 | 6.7568 | -2.36 | -2.3464 | 115.6531 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.81523 | 59.7782 | -5 | -4.9971 | 116.996 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.81501 | 59.7532 | 5 | 4.9869 | 117.9423 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.81557 | 6.8199 | 2.36 | 2.351 | 116.2514 | 0.94672 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.81686 | 6.7568 | -2.36 | -2.3464 | 115.6531 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.81622 | 59.7782 | -5 | -4.997 | 116.996 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.81601 | 59.7532 | 5 | 4.9863 | 117.9423 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.81657 | 6.8199 | 2.36 | 2.351 | 116.2514 | 0.94672 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.81787 | 6.7568 | -2.36 | -2.3463 | 115.6531 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.81723 | 59.7782 | -5 | -4.9968 | 116.996 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.81701 | 59.7532 | 5 | 4.9857 | 117.9423 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.81757 | 6.8199 | 2.36 | 2.351 | 116.2514 | 0.94672 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.81888 | 6.7568 | -2.36 | -2.3462 | 115.6531 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.81822 | 59.7782 | -5 | -4.9967 | 116.996 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.81801 | 59.7532 | 5 | 4.9851 | 117.9423 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.81857 | 6.8199 | 2.36 | 2.351 | 116.2514 | 0.94672 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.81989 | 6.7568 | -2.36 | -2.3462 | 115.6531 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.81923 | 59.7782 | -5 | -4.9965 | 116.996 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.81901 | 59.7532 | 5 | 4.9845 | 117.9423 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.81956 | 6.8199 | 2.36 | 2.351 | 116.2514 | 0.94672 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.82086 | 6.7568 | -2.36 | -2.3461 | 115.6531 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.82024 | 59.7782 | -5 | -4.9964 | 116.996 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.82001 | 59.7532 | 5 | 4.9839 | 117.9423 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.82057 | 6.8199 | 2.36 | 2.351 | 116.2514 | 0.94672 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.82187 | 6.752 | -2.36 | -2.3461 | 115.6433 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.82123 | 59.7782 | -5 | -4.9962 | 116.996 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.82101 | 59.7532 | 5 | 4.9833 | 117.9423 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.82156 | 6.8199 | 2.36 | 2.351 | 116.2514 | 0.94672 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.82288 | 6.752 | -2.36 | -2.3461 | 115.6433 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.82224 | 59.7473 | -5 | -4.9959 | 117.002 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.82201 | 59.7532 | 5 | 4.9826 | 117.9423 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.82257 | 6.8146 | 2.36 | 2.351 | 116.2382 | 0.9468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.82388 | 6.752 | -2.36 | -2.346 | 115.6433 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.82323 | 59.7473 | -5 | -4.9956 | 117.002 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.82301 | 59.7472 | 5 | 4.9825 | 117.9404 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.82356 | 6.8146 | 2.36 | 2.351 | 116.2382 | 0.9468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.82489 | 6.752 | -2.36 | -2.346 | 115.6433 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.82423 | 59.7473 | -5 | -4.9953 | 117.002 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.82401 | 59.7472 | 5 | 4.9824 | 117.9404 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.82457 | 6.8146 | 2.36 | 2.351 | 116.2382 | 0.9468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.82587 | 6.752 | -2.36 | -2.346 | 115.6433 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.82523 | 59.7473 | -5 | -4.9949 | 117.002 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.82501 | 59.7472 | 5 | 4.9823 | 117.9404 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.82556 | 6.8146 | 2.36 | 2.3509 | 116.2382 | 0.9468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.82687 | 6.752 | -2.36 | -2.346 | 115.6433 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.82623 | 59.7473 | -5 | -4.9946 | 117.002 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.82601 | 59.7472 | 5 | 4.9822 | 117.9404 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.82657 | 6.8146 | 2.36 | 2.3509 | 116.2382 | 0.9468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.82788 | 6.752 | -2.36 | -2.346 | 115.6433 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.82722 | 59.7473 | -5 | -4.9943 | 117.002 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.82701 | 59.7472 | 5 | 4.9821 | 117.9404 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.82756 | 6.8146 | 2.36 | 2.3509 | 116.2382 | 0.9468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.82889 | 6.752 | -2.36 | -2.346 | 115.6433 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.82823 | 59.7473 | -5 | -4.994 | 117.002 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.82801 | 59.7472 | 5 | 4.982 | 117.9404 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.82857 | 6.8146 | 2.36 | 2.3508 | 116.2382 | 0.9468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.82986 | 6.7518 | -2.36 | -2.346 | 115.6454 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.82922 | 59.7473 | -5 | -4.9937 | 117.002 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.82901 | 59.7472 | 5 | 4.9819 | 117.9404 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.82957 | 6.8146 | 2.36 | 2.3508 | 116.2382 | 0.9468 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.83087 | 6.7518 | -2.36 | -2.346 | 115.6454 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.83023 | 59.7538 | -5 | -4.9934 | 116.9945 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.83001 | 59.7472 | 5 | 4.9818 | 117.9404 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.83057 | 6.8045 | 2.36 | 2.3508 | 116.24 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.83188 | 6.7518 | -2.36 | -2.346 | 115.6454 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.83122 | 59.7538 | -5 | -4.9932 | 116.9945 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.83101 | 59.7764 | 5 | 4.9817 | 117.95 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.83157 | 6.8045 | 2.36 | 2.3508 | 116.24 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.83289 | 6.7518 | -2.36 | -2.346 | 115.6454 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.83223 | 59.7538 | -5 | -4.9929 | 116.9945 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.83201 | 59.7764 | 5 | 4.9817 | 117.95 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.83257 | 6.8045 | 2.36 | 2.3508 | 116.24 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.83386 | 6.7518 | -2.36 | -2.346 | 115.6454 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.83324 | 59.7538 | -5 | -4.9927 | 116.9945 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.83301 | 59.7764 | 5 | 4.9817 | 117.95 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.83357 | 6.8045 | 2.36 | 2.3509 | 116.24 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.83487 | 6.7518 | -2.36 | -2.346 | 115.6454 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.83423 | 59.7538 | -5 | -4.9924 | 116.9945 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.83401 | 59.7764 | 5 | 4.9816 | 117.95 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.83456 | 6.8045 | 2.36 | 2.3509 | 116.24 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.83588 | 6.7518 | -2.36 | -2.346 | 115.6454 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.83524 | 59.7538 | -5 | -4.9922 | 116.9945 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.83501 | 59.7764 | 5 | 4.9816 | 117.95 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.83557 | 6.8045 | 2.36 | 2.3509 | 116.24 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.83688 | 6.7518 | -2.36 | -2.3461 | 115.6454 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.83623 | 59.7538 | -5 | -4.9919 | 116.9945 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.83601 | 59.7764 | 5 | 4.9815 | 117.95 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.83656 | 6.8045 | 2.36 | 2.3509 | 116.24 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.83789 | 6.7509 | -2.36 | -2.346 | 115.647 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.83723 | 59.7538 | -5 | -4.9917 | 116.9945 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.83701 | 59.7764 | 5 | 4.9815 | 117.95 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.83757 | 6.8045 | 2.36 | 2.3509 | 116.24 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.83887 | 6.7509 | -2.36 | -2.346 | 115.647 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.83823 | 59.7538 | -5 | -4.9914 | 116.9945 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.83801 | 59.7764 | 5 | 4.9814 | 117.95 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.83856 | 6.8045 | 2.36 | 2.3509 | 116.24 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.83987 | 6.7509 | -2.36 | -2.346 | 115.647 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.83923 | 59.7718 | -5 | -4.9911 | 117.0145 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.83901 | 59.7746 | 5 | 4.9814 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.83957 | 6.8043 | 2.36 | 2.351 | 116.2481 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.84088 | 6.7509 | -2.36 | -2.3459 | 115.647 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.84023 | 59.7718 | -5 | -4.9908 | 117.0145 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.84001 | 59.7746 | 5 | 4.9814 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.84056 | 6.8043 | 2.36 | 2.351 | 116.2481 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.84189 | 6.7509 | -2.36 | -2.3459 | 115.647 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.84123 | 59.7718 | -5 | -4.9905 | 117.0145 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.84101 | 59.7746 | 5 | 4.9814 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.84157 | 6.8043 | 2.36 | 2.3511 | 116.2481 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.84286 | 6.7509 | -2.36 | -2.3459 | 115.647 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.84222 | 59.7718 | -5 | -4.9902 | 117.0145 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.84201 | 59.7746 | 5 | 4.9813 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.84256 | 6.8043 | 2.36 | 2.3511 | 116.2481 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.84387 | 6.7509 | -2.36 | -2.3458 | 115.647 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.84323 | 59.7718 | -5 | -4.9898 | 117.0145 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.84301 | 59.7746 | 5 | 4.9813 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.84357 | 6.8043 | 2.36 | 2.3512 | 116.2481 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.84488 | 6.7509 | -2.36 | -2.3458 | 115.647 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.84422 | 59.7718 | -5 | -4.9895 | 117.0145 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.84401 | 59.7746 | 5 | 4.9813 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.84457 | 6.8043 | 2.36 | 2.3512 | 116.2481 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.84589 | 6.7509 | -2.36 | -2.3458 | 115.647 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.84523 | 59.7718 | -5 | -4.9892 | 117.0145 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.84501 | 59.7746 | 5 | 4.9813 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.84557 | 6.8043 | 2.36 | 2.3513 | 116.2481 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.84686 | 6.7521 | -2.36 | -2.3457 | 115.6393 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.84622 | 59.7718 | -5 | -4.9889 | 117.0145 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.84601 | 59.7746 | 5 | 4.9813 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.84657 | 6.8043 | 2.36 | 2.3513 | 116.2481 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.84787 | 6.7521 | -2.36 | -2.3456 | 115.6393 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.84723 | 59.7338 | -5 | -4.9887 | 117.0305 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.84701 | 59.7746 | 5 | 4.9813 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.84756 | 6.8116 | 2.36 | 2.3514 | 116.2349 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.84888 | 6.7521 | -2.36 | -2.3455 | 115.6393 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.84824 | 59.7338 | -5 | -4.9885 | 117.0305 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.84801 | 59.7618 | 5 | 4.9812 | 117.9435 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.84857 | 6.8116 | 2.36 | 2.3515 | 116.2349 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.84988 | 6.7521 | -2.36 | -2.3454 | 115.6393 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.84923 | 59.7338 | -5 | -4.9884 | 117.0305 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.84901 | 59.7618 | 5 | 4.9811 | 117.9435 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.84956 | 6.8116 | 2.36 | 2.3516 | 116.2349 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.85089 | 6.7521 | -2.36 | -2.3453 | 115.6393 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.85023 | 59.7338 | -5 | -4.9882 | 117.0305 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.85001 | 59.7618 | 5 | 4.981 | 117.9435 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.85057 | 6.8116 | 2.36 | 2.3517 | 116.2349 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.85187 | 6.7521 | -2.36 | -2.3452 | 115.6393 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.85123 | 59.7338 | -5 | -4.988 | 117.0305 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.85101 | 59.7618 | 5 | 4.9809 | 117.9435 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.85156 | 6.8116 | 2.36 | 2.3518 | 116.2349 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.85287 | 6.7521 | -2.36 | -2.3452 | 115.6393 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.85223 | 59.7338 | -5 | -4.9878 | 117.0305 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.85201 | 59.7618 | 5 | 4.9807 | 117.9435 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.85257 | 6.8116 | 2.36 | 2.3519 | 116.2349 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.85388 | 6.7521 | -2.36 | -2.3451 | 115.6393 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.85323 | 59.7338 | -5 | -4.9877 | 117.0305 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.85301 | 59.7618 | 5 | 4.9806 | 117.9435 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.85356 | 6.8116 | 2.36 | 2.352 | 116.2349 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.85489 | 6.7557 | -2.36 | -2.345 | 115.642 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.85423 | 59.7338 | -5 | -4.9875 | 117.0305 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.85401 | 59.7618 | 5 | 4.9805 | 117.9435 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.85457 | 6.8116 | 2.36 | 2.3521 | 116.2349 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.85587 | 6.7557 | -2.36 | -2.3449 | 115.642 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.85522 | 59.7273 | -5 | -4.9875 | 117.0324 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.85501 | 59.7618 | 5 | 4.9804 | 117.9435 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.85556 | 6.8101 | 2.36 | 2.3523 | 116.2317 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.85687 | 6.7557 | -2.36 | -2.3448 | 115.642 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.85623 | 59.7273 | -5 | -4.9875 | 117.0324 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.85601 | 59.7504 | 5 | 4.9802 | 117.9473 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.85657 | 6.8101 | 2.36 | 2.3524 | 116.2317 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.85788 | 6.7557 | -2.36 | -2.3448 | 115.642 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.85722 | 59.7273 | -5 | -4.9876 | 117.0324 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.85701 | 59.7504 | 5 | 4.98 | 117.9473 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.85757 | 6.8101 | 2.36 | 2.3525 | 116.2317 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.85889 | 6.7557 | -2.36 | -2.3447 | 115.642 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.85823 | 59.7273 | -5 | -4.9876 | 117.0324 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.85801 | 59.7504 | 5 | 4.9798 | 117.9473 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.85857 | 6.8101 | 2.36 | 2.3526 | 116.2317 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.85986 | 6.7557 | -2.36 | -2.3446 | 115.642 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.85922 | 59.7273 | -5 | -4.9876 | 117.0324 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.85901 | 59.7504 | 5 | 4.9796 | 117.9473 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.85957 | 6.8101 | 2.36 | 2.3528 | 116.2317 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.86087 | 6.7557 | -2.36 | -2.3445 | 115.642 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.86023 | 59.7273 | -5 | -4.9876 | 117.0324 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.86001 | 59.7504 | 5 | 4.9793 | 117.9473 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.86057 | 6.8101 | 2.36 | 2.3529 | 116.2317 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.86188 | 6.7557 | -2.36 | -2.3445 | 115.642 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.86124 | 59.7273 | -5 | -4.9877 | 117.0324 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.86101 | 59.7504 | 5 | 4.9791 | 117.9473 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.86157 | 6.8101 | 2.36 | 2.353 | 116.2317 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.86288 | 6.7646 | -2.36 | -2.3445 | 115.6463 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.86223 | 59.7273 | -5 | -4.9877 | 117.0324 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.86201 | 59.7504 | 5 | 4.9789 | 117.9473 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.86256 | 6.8101 | 2.36 | 2.3531 | 116.2317 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.86389 | 6.7646 | -2.36 | -2.3446 | 115.6463 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.86324 | 59.7273 | -5 | -4.9877 | 117.0324 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.86301 | 59.7504 | 5 | 4.9787 | 117.9473 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.86357 | 6.8101 | 2.36 | 2.3533 | 116.2317 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.86487 | 6.7646 | -2.36 | -2.3446 | 115.6463 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.86423 | 59.7111 | -5 | -4.9876 | 117.0271 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.86401 | 59.7526 | 5 | 4.978 | 117.9504 | 0.99657 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.86456 | 6.8134 | 2.36 | 2.3533 | 116.2459 | 0.94627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.86588 | 6.7646 | -2.36 | -2.3447 | 115.6463 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.86523 | 59.7111 | -5 | -4.9875 | 117.0271 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.86501 | 59.7526 | 5 | 4.9773 | 117.9504 | 0.99657 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.86557 | 6.8134 | 2.36 | 2.3533 | 116.2459 | 0.94627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.86688 | 6.7646 | -2.36 | -2.3448 | 115.6463 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.86623 | 59.7111 | -5 | -4.9874 | 117.0271 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.86601 | 59.7526 | 5 | 4.9767 | 117.9504 | 0.99657 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.86656 | 6.8134 | 2.36 | 2.3534 | 116.2459 | 0.94627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.86789 | 6.7646 | -2.36 | -2.3448 | 115.6463 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.86723 | 59.7111 | -5 | -4.9873 | 117.0271 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.86701 | 59.7526 | 5 | 4.976 | 117.9504 | 0.99657 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.86757 | 6.8134 | 2.36 | 2.3534 | 116.2459 | 0.94627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.86887 | 6.7646 | -2.36 | -2.3449 | 115.6463 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.86823 | 59.7111 | -5 | -4.9872 | 117.0271 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.86801 | 59.7526 | 5 | 4.9753 | 117.9504 | 0.99657 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.86856 | 6.8134 | 2.36 | 2.3534 | 116.2459 | 0.94627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.86987 | 6.7646 | -2.36 | -2.3449 | 115.6463 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.86923 | 59.7111 | -5 | -4.9871 | 117.0271 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.86901 | 59.7526 | 5 | 4.9747 | 117.9504 | 0.99657 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.86957 | 6.8134 | 2.36 | 2.3534 | 116.2459 | 0.94627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.87088 | 6.7646 | -2.36 | -2.345 | 115.6463 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.87022 | 59.7111 | -5 | -4.987 | 117.0271 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.87001 | 59.7526 | 5 | 4.974 | 117.9504 | 0.99657 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.87056 | 6.8134 | 2.36 | 2.3535 | 116.2459 | 0.94627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.87189 | 6.7673 | -2.36 | -2.345 | 115.6507 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.87123 | 59.7111 | -5 | -4.9869 | 117.0271 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.87101 | 59.7526 | 5 | 4.9733 | 117.9504 | 0.99657 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.87157 | 6.8134 | 2.36 | 2.3535 | 116.2459 | 0.94627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.87286 | 6.7673 | -2.36 | -2.3451 | 115.6507 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.87222 | 59.7018 | -5 | -4.9869 | 116.9961 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.87201 | 59.7526 | 5 | 4.9727 | 117.9504 | 0.99657 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.87257 | 6.8186 | 2.36 | 2.3536 | 116.2507 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.87387 | 6.7673 | -2.36 | -2.3451 | 115.6507 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.87323 | 59.7018 | -5 | -4.9868 | 116.9961 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.87301 | 59.7702 | 5 | 4.9726 | 117.9445 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.87357 | 6.8186 | 2.36 | 2.3537 | 116.2507 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.87488 | 6.7673 | -2.36 | -2.3451 | 115.6507 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.87422 | 59.7018 | -5 | -4.9868 | 116.9961 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.87401 | 59.7702 | 5 | 4.9725 | 117.9445 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.87457 | 6.8186 | 2.36 | 2.3537 | 116.2507 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.87589 | 6.7673 | -2.36 | -2.3452 | 115.6507 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.87523 | 59.7018 | -5 | -4.9867 | 116.9961 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.87501 | 59.7702 | 5 | 4.9725 | 117.9445 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.87556 | 6.8186 | 2.36 | 2.3538 | 116.2507 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.87686 | 6.7673 | -2.36 | -2.3452 | 115.6507 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.87624 | 59.7018 | -5 | -4.9866 | 116.9961 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.87601 | 59.7702 | 5 | 4.9724 | 117.9445 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.87657 | 6.8186 | 2.36 | 2.3539 | 116.2507 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.87787 | 6.7673 | -2.36 | -2.3452 | 115.6507 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.87723 | 59.7018 | -5 | -4.9866 | 116.9961 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.87701 | 59.7702 | 5 | 4.9723 | 117.9445 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.87756 | 6.8186 | 2.36 | 2.3539 | 116.2507 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.87888 | 6.7673 | -2.36 | -2.3453 | 115.6507 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.87823 | 59.7018 | -5 | -4.9865 | 116.9961 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.87801 | 59.7702 | 5 | 4.9722 | 117.9445 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.87857 | 6.8186 | 2.36 | 2.354 | 116.2507 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.87988 | 6.7656 | -2.36 | -2.3453 | 115.6537 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.87923 | 59.7018 | -5 | -4.9865 | 116.9961 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.87901 | 59.7702 | 5 | 4.9722 | 117.9445 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.87956 | 6.8186 | 2.36 | 2.3541 | 116.2507 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.88089 | 6.7656 | -2.36 | -2.3453 | 115.6537 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.88023 | 59.6852 | -5 | -4.9863 | 116.9997 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.88001 | 59.7702 | 5 | 4.9721 | 117.9445 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.88057 | 6.814 | 2.36 | 2.3542 | 116.2439 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.88187 | 6.7656 | -2.36 | -2.3453 | 115.6537 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.88123 | 59.6852 | -5 | -4.9862 | 116.9997 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.88101 | 59.7711 | 5 | 4.9725 | 117.9518 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.88156 | 6.814 | 2.36 | 2.3543 | 116.2439 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.88287 | 6.7656 | -2.36 | -2.3454 | 115.6537 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.88223 | 59.6852 | -5 | -4.9861 | 116.9997 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.88201 | 59.7711 | 5 | 4.973 | 117.9518 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.88257 | 6.814 | 2.36 | 2.3544 | 116.2439 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.88388 | 6.7656 | -2.36 | -2.3454 | 115.6537 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.88322 | 59.6852 | -5 | -4.986 | 116.9997 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.88301 | 59.7711 | 5 | 4.9734 | 117.9518 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.88356 | 6.814 | 2.36 | 2.3545 | 116.2439 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.88489 | 6.7656 | -2.36 | -2.3454 | 115.6537 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.88423 | 59.6852 | -5 | -4.9859 | 116.9997 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.88401 | 59.7711 | 5 | 4.9739 | 117.9518 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.88457 | 6.814 | 2.36 | 2.3547 | 116.2439 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.88586 | 6.7656 | -2.36 | -2.3454 | 115.6537 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.88522 | 59.6852 | -5 | -4.9857 | 116.9997 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.88501 | 59.7711 | 5 | 4.9743 | 117.9518 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.88557 | 6.814 | 2.36 | 2.3548 | 116.2439 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.88687 | 6.7656 | -2.36 | -2.3454 | 115.6537 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.88623 | 59.6852 | -5 | -4.9856 | 116.9997 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.88601 | 59.7711 | 5 | 4.9748 | 117.9518 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.88657 | 6.814 | 2.36 | 2.3549 | 116.2439 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.88788 | 6.7727 | -2.36 | -2.3455 | 115.6477 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.88722 | 59.6852 | -5 | -4.9855 | 116.9997 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.88701 | 59.7711 | 5 | 4.9752 | 117.9518 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.88757 | 6.814 | 2.36 | 2.355 | 116.2439 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.88889 | 6.7727 | -2.36 | -2.3455 | 115.6477 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.88823 | 59.6852 | -5 | -4.9854 | 116.9997 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.88801 | 59.7711 | 5 | 4.9757 | 117.9518 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.88857 | 6.814 | 2.36 | 2.3551 | 116.2439 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.88986 | 6.7727 | -2.36 | -2.3456 | 115.6477 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.88924 | 59.7076 | -5 | -4.9855 | 116.9891 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.88901 | 59.7679 | 5 | 4.9755 | 117.9605 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.88957 | 6.8059 | 2.36 | 2.3551 | 116.2464 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.89087 | 6.7727 | -2.36 | -2.3456 | 115.6477 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.89023 | 59.7076 | -5 | -4.9856 | 116.9891 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.89001 | 59.7679 | 5 | 4.9753 | 117.9605 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.89056 | 6.8059 | 2.36 | 2.3552 | 116.2464 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.89188 | 6.7727 | -2.36 | -2.3457 | 115.6477 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.89124 | 59.7076 | -5 | -4.9857 | 116.9891 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.89101 | 59.7679 | 5 | 4.975 | 117.9605 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.89157 | 6.8059 | 2.36 | 2.3552 | 116.2464 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.89288 | 6.7727 | -2.36 | -2.3457 | 115.6477 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.89223 | 59.7076 | -5 | -4.9857 | 116.9891 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.89201 | 59.7679 | 5 | 4.9748 | 117.9605 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.89256 | 6.8059 | 2.36 | 2.3553 | 116.2464 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.89389 | 6.7727 | -2.36 | -2.3458 | 115.6477 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.89323 | 59.7076 | -5 | -4.9858 | 116.9891 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.89301 | 59.7679 | 5 | 4.9746 | 117.9605 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.89357 | 6.8059 | 2.36 | 2.3553 | 116.2464 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.89487 | 6.7727 | -2.36 | -2.3458 | 115.6477 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.89423 | 59.7076 | -5 | -4.9859 | 116.9891 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.89401 | 59.7679 | 5 | 4.9744 | 117.9605 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.89456 | 6.8059 | 2.36 | 2.3553 | 116.2464 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.89587 | 6.7727 | -2.36 | -2.3459 | 115.6477 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.89523 | 59.7076 | -5 | -4.986 | 116.9891 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.89501 | 59.7679 | 5 | 4.9742 | 117.9605 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.89557 | 6.8059 | 2.36 | 2.3554 | 116.2464 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.89688 | 6.7684 | -2.36 | -2.3459 | 115.6466 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.89622 | 59.7076 | -5 | -4.9861 | 116.9891 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.89601 | 59.7679 | 5 | 4.974 | 117.9605 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.89656 | 6.8059 | 2.36 | 2.3554 | 116.2464 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.89789 | 6.7684 | -2.36 | -2.346 | 115.6466 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.89723 | 59.714 | -5 | -4.986 | 116.9921 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.89701 | 59.7679 | 5 | 4.9737 | 117.9605 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.89757 | 6.8031 | 2.36 | 2.3554 | 116.249 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.89886 | 6.7684 | -2.36 | -2.346 | 115.6466 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.89822 | 59.714 | -5 | -4.986 | 116.9921 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.89801 | 59.7557 | 5 | 4.9735 | 117.9608 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.89857 | 6.8031 | 2.36 | 2.3554 | 116.249 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.89987 | 6.7684 | -2.36 | -2.346 | 115.6466 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.89923 | 59.714 | -5 | -4.9859 | 116.9921 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.89901 | 59.7557 | 5 | 4.9732 | 117.9608 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.89957 | 6.8031 | 2.36 | 2.3554 | 116.249 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.90088 | 6.7684 | -2.36 | -2.3461 | 115.6466 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.90022 | 59.714 | -5 | -4.9858 | 116.9921 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.90001 | 59.7557 | 5 | 4.9729 | 117.9608 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.90057 | 6.8031 | 2.36 | 2.3555 | 116.249 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.90189 | 6.7684 | -2.36 | -2.3461 | 115.6466 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.90123 | 59.714 | -5 | -4.9858 | 116.9921 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.90101 | 59.7557 | 5 | 4.9727 | 117.9608 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.90157 | 6.8031 | 2.36 | 2.3555 | 116.249 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.90286 | 6.7684 | -2.36 | -2.3462 | 115.6466 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.90222 | 59.714 | -5 | -4.9857 | 116.9921 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.90201 | 59.7557 | 5 | 4.9724 | 117.9608 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.90257 | 6.8031 | 2.36 | 2.3555 | 116.249 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.90387 | 6.7684 | -2.36 | -2.3462 | 115.6466 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.90323 | 59.714 | -5 | -4.9856 | 116.9921 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.90301 | 59.7557 | 5 | 4.9721 | 117.9608 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.90356 | 6.8031 | 2.36 | 2.3555 | 116.249 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.90488 | 6.766 | -2.36 | -2.3463 | 115.6362 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.90424 | 59.714 | -5 | -4.9856 | 116.9921 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.90401 | 59.7557 | 5 | 4.9719 | 117.9608 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.90457 | 6.8031 | 2.36 | 2.3555 | 116.249 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.90588 | 6.766 | -2.36 | -2.3463 | 115.6362 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.90523 | 59.7006 | -5 | -4.9856 | 116.9956 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.90501 | 59.7557 | 5 | 4.9716 | 117.9608 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.90556 | 6.8049 | 2.36 | 2.3555 | 116.2405 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.90689 | 6.766 | -2.36 | -2.3464 | 115.6362 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.90623 | 59.7006 | -5 | -4.9857 | 116.9956 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.90601 | 59.745 | 5 | 4.9715 | 117.9645 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.90657 | 6.8049 | 2.36 | 2.3556 | 116.2405 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.90787 | 6.766 | -2.36 | -2.3464 | 115.6362 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.90723 | 59.7006 | -5 | -4.9857 | 116.9956 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.90701 | 59.745 | 5 | 4.9714 | 117.9645 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.90756 | 6.8049 | 2.36 | 2.3556 | 116.2405 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.90887 | 6.766 | -2.36 | -2.3465 | 115.6362 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.90823 | 59.7006 | -5 | -4.9858 | 116.9956 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.90801 | 59.745 | 5 | 4.9714 | 117.9645 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.90857 | 6.8049 | 2.36 | 2.3557 | 116.2405 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.90988 | 6.766 | -2.36 | -2.3465 | 115.6362 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.90923 | 59.7006 | -5 | -4.9858 | 116.9956 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.90901 | 59.745 | 5 | 4.9713 | 117.9645 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.90956 | 6.8049 | 2.36 | 2.3557 | 116.2405 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.91089 | 6.766 | -2.36 | -2.3466 | 115.6362 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.91023 | 59.7006 | -5 | -4.9859 | 116.9956 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.91001 | 59.745 | 5 | 4.9712 | 117.9645 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.91057 | 6.8049 | 2.36 | 2.3557 | 116.2405 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.91187 | 6.766 | -2.36 | -2.3466 | 115.6362 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.91122 | 59.7006 | -5 | -4.9859 | 116.9956 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.91101 | 59.745 | 5 | 4.9711 | 117.9645 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.91156 | 6.8049 | 2.36 | 2.3558 | 116.2405 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.91287 | 6.7673 | -2.36 | -2.3466 | 115.6328 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.91223 | 59.7006 | -5 | -4.986 | 116.9956 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.91201 | 59.745 | 5 | 4.9711 | 117.9645 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.91257 | 6.8049 | 2.36 | 2.3558 | 116.2405 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.91388 | 6.7673 | -2.36 | -2.3465 | 115.6328 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.91322 | 59.7006 | -5 | -4.9861 | 116.9956 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.91301 | 59.745 | 5 | 4.971 | 117.9645 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.91357 | 6.8049 | 2.36 | 2.3559 | 116.2405 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.91489 | 6.7673 | -2.36 | -2.3465 | 115.6328 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.91423 | 59.7359 | -5 | -4.9862 | 117.0145 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.91401 | 59.7469 | 5 | 4.9709 | 117.9508 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.91457 | 6.8064 | 2.36 | 2.3559 | 116.2474 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.91586 | 6.7673 | -2.36 | -2.3465 | 115.6328 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.91522 | 59.7359 | -5 | -4.9864 | 117.0145 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.91501 | 59.7469 | 5 | 4.9708 | 117.9508 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.91557 | 6.8064 | 2.36 | 2.356 | 116.2474 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.91687 | 6.7673 | -2.36 | -2.3464 | 115.6328 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.91623 | 59.7359 | -5 | -4.9866 | 117.0145 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.91601 | 59.7469 | 5 | 4.9707 | 117.9508 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.91656 | 6.8064 | 2.36 | 2.356 | 116.2474 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.91788 | 6.7673 | -2.36 | -2.3464 | 115.6328 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.91724 | 59.7359 | -5 | -4.9868 | 117.0145 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.91701 | 59.7469 | 5 | 4.9706 | 117.9508 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.91757 | 6.8064 | 2.36 | 2.3561 | 116.2474 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.91888 | 6.7673 | -2.36 | -2.3463 | 115.6328 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.91823 | 59.7359 | -5 | -4.987 | 117.0145 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.91801 | 59.7469 | 5 | 4.9705 | 117.9508 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.91856 | 6.8064 | 2.36 | 2.3561 | 116.2474 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.91989 | 6.7673 | -2.36 | -2.3463 | 115.6328 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.91924 | 59.7359 | -5 | -4.9871 | 117.0145 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.91901 | 59.7469 | 5 | 4.9704 | 117.9508 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.91957 | 6.8064 | 2.36 | 2.3562 | 116.2474 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.92087 | 6.7673 | -2.36 | -2.3463 | 115.6328 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.92023 | 59.7359 | -5 | -4.9873 | 117.0145 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.92001 | 59.7469 | 5 | 4.9702 | 117.9508 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.92056 | 6.8064 | 2.36 | 2.3562 | 116.2474 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.92188 | 6.76 | -2.36 | -2.3462 | 115.6383 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.92123 | 59.7359 | -5 | -4.9875 | 117.0145 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.92101 | 59.7469 | 5 | 4.9701 | 117.9508 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.92157 | 6.8064 | 2.36 | 2.3563 | 116.2474 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.92288 | 6.76 | -2.36 | -2.3462 | 115.6383 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.92223 | 59.7701 | -5 | -4.9877 | 117.0427 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.92201 | 59.7469 | 5 | 4.97 | 117.9508 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.92256 | 6.8066 | 2.36 | 2.3564 | 116.2457 | 0.94609 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.92389 | 6.76 | -2.36 | -2.3462 | 115.6383 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.92323 | 59.7701 | -5 | -4.988 | 117.0427 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.92301 | 59.7634 | 5 | 4.9699 | 117.9305 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.92357 | 6.8066 | 2.36 | 2.3564 | 116.2457 | 0.94609 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.92487 | 6.76 | -2.36 | -2.3461 | 115.6383 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.92422 | 59.7701 | -5 | -4.9882 | 117.0427 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.92401 | 59.7634 | 5 | 4.9698 | 117.9305 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.92456 | 6.8066 | 2.36 | 2.3565 | 116.2457 | 0.94609 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.92587 | 6.76 | -2.36 | -2.3461 | 115.6383 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.92523 | 59.7701 | -5 | -4.9885 | 117.0427 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.92501 | 59.7634 | 5 | 4.9697 | 117.9305 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.92557 | 6.8066 | 2.36 | 2.3566 | 116.2457 | 0.94609 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.92688 | 6.76 | -2.36 | -2.346 | 115.6383 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.92622 | 59.7701 | -5 | -4.9887 | 117.0427 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.92601 | 59.7634 | 5 | 4.9696 | 117.9305 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.92657 | 6.8066 | 2.36 | 2.3566 | 116.2457 | 0.94609 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.92789 | 6.76 | -2.36 | -2.346 | 115.6383 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.92723 | 59.7701 | -5 | -4.989 | 117.0427 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.92701 | 59.7634 | 5 | 4.9695 | 117.9305 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.92757 | 6.8066 | 2.36 | 2.3567 | 116.2457 | 0.94609 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.92886 | 6.76 | -2.36 | -2.346 | 115.6383 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.92822 | 59.7701 | -5 | -4.9892 | 117.0427 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.92801 | 59.7634 | 5 | 4.9694 | 117.9305 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.92857 | 6.8066 | 2.36 | 2.3568 | 116.2457 | 0.94609 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.92987 | 6.7667 | -2.36 | -2.3459 | 115.6394 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.92923 | 59.7701 | -5 | -4.9894 | 117.0427 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.92901 | 59.7634 | 5 | 4.9692 | 117.9305 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.92957 | 6.8066 | 2.36 | 2.3569 | 116.2457 | 0.94609 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.93088 | 6.7667 | -2.36 | -2.3459 | 115.6394 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.93022 | 59.7641 | -5 | -4.99 | 117.0185 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.93001 | 59.7634 | 5 | 4.9691 | 117.9305 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.93057 | 6.8048 | 2.36 | 2.3569 | 116.2434 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.93188 | 6.7667 | -2.36 | -2.3458 | 115.6394 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.93123 | 59.7641 | -5 | -4.9905 | 117.0185 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.93101 | 59.7556 | 5 | 4.9689 | 117.9338 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.93156 | 6.8048 | 2.36 | 2.357 | 116.2434 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.93286 | 6.7667 | -2.36 | -2.3458 | 115.6394 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.93224 | 59.7641 | -5 | -4.9911 | 117.0185 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.93201 | 59.7556 | 5 | 4.9687 | 117.9338 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.93257 | 6.8048 | 2.36 | 2.357 | 116.2434 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.93387 | 6.7667 | -2.36 | -2.3458 | 115.6394 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.93323 | 59.7641 | -5 | -4.9917 | 117.0185 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.93301 | 59.7556 | 5 | 4.9685 | 117.9338 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.93356 | 6.8048 | 2.36 | 2.3571 | 116.2434 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.93488 | 6.7667 | -2.36 | -2.3457 | 115.6394 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.93423 | 59.7641 | -5 | -4.9922 | 117.0185 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.93401 | 59.7556 | 5 | 4.9683 | 117.9338 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.93457 | 6.8048 | 2.36 | 2.3571 | 116.2434 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.93588 | 6.7667 | -2.36 | -2.3457 | 115.6394 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.93523 | 59.7641 | -5 | -4.9928 | 117.0185 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.93501 | 59.7556 | 5 | 4.9681 | 117.9338 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.93556 | 6.8048 | 2.36 | 2.3572 | 116.2434 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.93689 | 6.7667 | -2.36 | -2.3456 | 115.6394 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.93623 | 59.7641 | -5 | -4.9933 | 117.0185 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.93601 | 59.7556 | 5 | 4.9679 | 117.9338 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.93657 | 6.8048 | 2.36 | 2.3572 | 116.2434 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.93787 | 6.7589 | -2.36 | -2.3457 | 115.6404 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.93723 | 59.7641 | -5 | -4.9939 | 117.0185 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.93701 | 59.7556 | 5 | 4.9677 | 117.9338 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.93756 | 6.8048 | 2.36 | 2.3573 | 116.2434 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.93887 | 6.7589 | -2.36 | -2.3458 | 115.6404 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.93823 | 59.7641 | -5 | -4.9944 | 117.0185 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.93801 | 59.7556 | 5 | 4.9675 | 117.9338 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.93857 | 6.8048 | 2.36 | 2.3574 | 116.2434 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.93988 | 6.7589 | -2.36 | -2.3458 | 115.6404 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.93922 | 59.7771 | -5 | -4.9947 | 117.0087 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.93901 | 59.7173 | 5 | 4.9674 | 117.9362 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.93956 | 6.8063 | 2.36 | 2.3574 | 116.2512 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.94089 | 6.7589 | -2.36 | -2.3459 | 115.6404 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.94023 | 59.7771 | -5 | -4.995 | 117.0087 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.94001 | 59.7173 | 5 | 4.9673 | 117.9362 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.94057 | 6.8063 | 2.36 | 2.3574 | 116.2512 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.94186 | 6.7589 | -2.36 | -2.346 | 115.6404 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.94122 | 59.7771 | -5 | -4.9952 | 117.0087 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.94101 | 59.7173 | 5 | 4.9672 | 117.9362 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.94157 | 6.8063 | 2.36 | 2.3574 | 116.2512 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.94287 | 6.7589 | -2.36 | -2.346 | 115.6404 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.94223 | 59.7771 | -5 | -4.9955 | 117.0087 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.94201 | 59.7173 | 5 | 4.9672 | 117.9362 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.94257 | 6.8063 | 2.36 | 2.3575 | 116.2512 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.94388 | 6.7589 | -2.36 | -2.3461 | 115.6404 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.94322 | 59.7771 | -5 | -4.9957 | 117.0087 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.94301 | 59.7173 | 5 | 4.9671 | 117.9362 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.94357 | 6.8063 | 2.36 | 2.3575 | 116.2512 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.94489 | 6.7589 | -2.36 | -2.3462 | 115.6404 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.94423 | 59.7771 | -5 | -4.996 | 117.0087 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.94401 | 59.7173 | 5 | 4.967 | 117.9362 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.94456 | 6.8063 | 2.36 | 2.3575 | 116.2512 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.94586 | 6.7589 | -2.36 | -2.3462 | 115.6404 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.94524 | 59.7771 | -5 | -4.9963 | 117.0087 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.94501 | 59.7173 | 5 | 4.9669 | 117.9362 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.94557 | 6.8063 | 2.36 | 2.3576 | 116.2512 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.94687 | 6.7528 | -2.36 | -2.3464 | 115.6395 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.94623 | 59.7771 | -5 | -4.9965 | 117.0087 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.94601 | 59.7173 | 5 | 4.9668 | 117.9362 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.94656 | 6.8063 | 2.36 | 2.3576 | 116.2512 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.94788 | 6.7528 | -2.36 | -2.3466 | 115.6395 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.94724 | 59.8001 | -5 | -4.9966 | 117.0044 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.94701 | 59.7173 | 5 | 4.9668 | 117.9362 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.94757 | 6.806 | 2.36 | 2.3576 | 116.2475 | 0.94627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.94888 | 6.7528 | -2.36 | -2.3467 | 115.6395 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.94823 | 59.8001 | -5 | -4.9966 | 117.0044 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.94801 | 59.7343 | 5 | 4.967 | 117.9507 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.94856 | 6.806 | 2.36 | 2.3576 | 116.2475 | 0.94627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.94989 | 6.7528 | -2.36 | -2.3469 | 115.6395 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.94923 | 59.8001 | -5 | -4.9967 | 117.0044 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.94901 | 59.7343 | 5 | 4.9672 | 117.9507 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.94957 | 6.806 | 2.36 | 2.3576 | 116.2475 | 0.94627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.95087 | 6.7528 | -2.36 | -2.3471 | 115.6395 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.95023 | 59.8001 | -5 | -4.9967 | 117.0044 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.95001 | 59.7343 | 5 | 4.9674 | 117.9507 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.95056 | 6.806 | 2.36 | 2.3577 | 116.2475 | 0.94627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.95187 | 6.7528 | -2.36 | -2.3472 | 115.6395 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.95123 | 59.8001 | -5 | -4.9968 | 117.0044 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.95101 | 59.7343 | 5 | 4.9676 | 117.9507 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.95157 | 6.806 | 2.36 | 2.3577 | 116.2475 | 0.94627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.95288 | 6.7528 | -2.36 | -2.3474 | 115.6395 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.95222 | 59.8001 | -5 | -4.9968 | 117.0044 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.95201 | 59.7343 | 5 | 4.9678 | 117.9507 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.95256 | 6.806 | 2.36 | 2.3577 | 116.2475 | 0.94627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.95389 | 6.7528 | -2.36 | -2.3476 | 115.6395 | 0.93495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.95323 | 59.8001 | -5 | -4.9969 | 117.0044 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.95301 | 59.7343 | 5 | 4.968 | 117.9507 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.95357 | 6.806 | 2.36 | 2.3577 | 116.2475 | 0.94627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.95486 | 6.7549 | -2.36 | -2.3476 | 115.6502 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.95422 | 59.8001 | -5 | -4.9969 | 117.0044 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.95401 | 59.7343 | 5 | 4.9682 | 117.9507 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.95457 | 6.806 | 2.36 | 2.3577 | 116.2475 | 0.94627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.95587 | 6.7549 | -2.36 | -2.3477 | 115.6502 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.95523 | 59.7798 | -5 | -4.997 | 116.9929 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.95501 | 59.7343 | 5 | 4.9684 | 117.9507 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.95557 | 6.8032 | 2.36 | 2.3577 | 116.2385 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.95688 | 6.7549 | -2.36 | -2.3477 | 115.6502 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.95622 | 59.7798 | -5 | -4.997 | 116.9929 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.95601 | 59.7601 | 5 | 4.9688 | 117.9676 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.95657 | 6.8032 | 2.36 | 2.3577 | 116.2385 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.95789 | 6.7549 | -2.36 | -2.3478 | 115.6502 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.95723 | 59.7798 | -5 | -4.997 | 116.9929 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.95701 | 59.7601 | 5 | 4.9691 | 117.9676 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.95757 | 6.8032 | 2.36 | 2.3577 | 116.2385 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.95886 | 6.7549 | -2.36 | -2.3478 | 115.6502 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.95824 | 59.7798 | -5 | -4.9971 | 116.9929 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.95801 | 59.7601 | 5 | 4.9694 | 117.9676 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.95857 | 6.8032 | 2.36 | 2.3577 | 116.2385 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.95987 | 6.7549 | -2.36 | -2.3479 | 115.6502 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.95923 | 59.7798 | -5 | -4.9971 | 116.9929 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.95901 | 59.7601 | 5 | 4.9698 | 117.9676 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.95956 | 6.8032 | 2.36 | 2.3577 | 116.2385 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.96088 | 6.7549 | -2.36 | -2.3479 | 115.6502 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.96024 | 59.7798 | -5 | -4.9971 | 116.9929 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.96001 | 59.7601 | 5 | 4.9701 | 117.9676 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.96057 | 6.8032 | 2.36 | 2.3576 | 116.2385 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.96188 | 6.7549 | -2.36 | -2.3479 | 115.6502 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.96123 | 59.7798 | -5 | -4.9971 | 116.9929 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.96101 | 59.7601 | 5 | 4.9705 | 117.9676 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.96156 | 6.8032 | 2.36 | 2.3576 | 116.2385 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.96289 | 6.7577 | -2.36 | -2.3479 | 115.6413 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.96223 | 59.7798 | -5 | -4.9972 | 116.9929 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.96201 | 59.7601 | 5 | 4.9708 | 117.9676 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.96257 | 6.8032 | 2.36 | 2.3576 | 116.2385 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.96387 | 6.7577 | -2.36 | -2.3479 | 115.6413 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.96323 | 59.7798 | -5 | -4.9972 | 116.9929 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.96301 | 59.7601 | 5 | 4.9711 | 117.9676 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.96356 | 6.8032 | 2.36 | 2.3576 | 116.2385 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.96487 | 6.7577 | -2.36 | -2.3479 | 115.6413 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.96423 | 59.7885 | -5 | -4.9972 | 116.9895 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.96401 | 59.7385 | 5 | 4.9712 | 117.9617 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.96457 | 6.7985 | 2.36 | 2.3577 | 116.2361 | 0.94609 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.96588 | 6.7577 | -2.36 | -2.3478 | 115.6413 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.96523 | 59.7885 | -5 | -4.9972 | 116.9895 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.96501 | 59.7385 | 5 | 4.9713 | 117.9617 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.96556 | 6.7985 | 2.36 | 2.3577 | 116.2361 | 0.94609 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.96689 | 6.7577 | -2.36 | -2.3478 | 115.6413 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.96623 | 59.7885 | -5 | -4.9972 | 116.9895 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.96601 | 59.7385 | 5 | 4.9714 | 117.9617 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.96657 | 6.7985 | 2.36 | 2.3578 | 116.2361 | 0.94609 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.96786 | 6.7577 | -2.36 | -2.3478 | 115.6413 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.96722 | 59.7885 | -5 | -4.9973 | 116.9895 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.96701 | 59.7385 | 5 | 4.9715 | 117.9617 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.96756 | 6.7985 | 2.36 | 2.3578 | 116.2361 | 0.94609 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.96887 | 6.7577 | -2.36 | -2.3478 | 115.6413 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.96823 | 59.7885 | -5 | -4.9973 | 116.9895 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.96801 | 59.7385 | 5 | 4.9716 | 117.9617 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.96857 | 6.7985 | 2.36 | 2.3578 | 116.2361 | 0.94609 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.96988 | 6.7577 | -2.36 | -2.3478 | 115.6413 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.96922 | 59.7885 | -5 | -4.9973 | 116.9895 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.96901 | 59.7385 | 5 | 4.9716 | 117.9617 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.96957 | 6.7985 | 2.36 | 2.3579 | 116.2361 | 0.94609 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.97089 | 6.7577 | -2.36 | -2.3477 | 115.6413 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.97023 | 59.7885 | -5 | -4.9973 | 116.9895 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.97001 | 59.7385 | 5 | 4.9717 | 117.9617 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.97057 | 6.7985 | 2.36 | 2.3579 | 116.2361 | 0.94609 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.97186 | 6.7597 | -2.36 | -2.3477 | 115.6202 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.97122 | 59.7885 | -5 | -4.9973 | 116.9895 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.97101 | 59.7385 | 5 | 4.9718 | 117.9617 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.97157 | 6.7985 | 2.36 | 2.358 | 116.2361 | 0.94609 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.97287 | 6.7597 | -2.36 | -2.3477 | 115.6202 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.97223 | 59.7774 | -5 | -4.9972 | 117.0128 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.97201 | 59.7385 | 5 | 4.9719 | 117.9617 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.97256 | 6.8056 | 2.36 | 2.358 | 116.2379 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.97388 | 6.7597 | -2.36 | -2.3477 | 115.6202 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.97324 | 59.7774 | -5 | -4.997 | 117.0128 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.97301 | 59.773 | 5 | 4.9718 | 117.9509 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.97357 | 6.8056 | 2.36 | 2.3581 | 116.2379 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.97488 | 6.7597 | -2.36 | -2.3477 | 115.6202 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.97423 | 59.7774 | -5 | -4.9968 | 117.0128 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.97401 | 59.773 | 5 | 4.9718 | 117.9509 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.97456 | 6.8056 | 2.36 | 2.3581 | 116.2379 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.97589 | 6.7597 | -2.36 | -2.3476 | 115.6202 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.97523 | 59.7774 | -5 | -4.9966 | 117.0128 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.97501 | 59.773 | 5 | 4.9717 | 117.9509 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.97557 | 6.8056 | 2.36 | 2.3582 | 116.2379 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.97687 | 6.7597 | -2.36 | -2.3476 | 115.6202 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.97623 | 59.7774 | -5 | -4.9965 | 117.0128 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.97601 | 59.773 | 5 | 4.9717 | 117.9509 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.97656 | 6.8056 | 2.36 | 2.3582 | 116.2379 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.97787 | 6.7597 | -2.36 | -2.3476 | 115.6202 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.97723 | 59.7774 | -5 | -4.9963 | 117.0128 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.97701 | 59.773 | 5 | 4.9716 | 117.9509 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.97757 | 6.8056 | 2.36 | 2.3583 | 116.2379 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.97888 | 6.7597 | -2.36 | -2.3476 | 115.6202 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.97823 | 59.7774 | -5 | -4.9961 | 117.0128 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.97801 | 59.773 | 5 | 4.9716 | 117.9509 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.97856 | 6.8056 | 2.36 | 2.3583 | 116.2379 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.97989 | 6.7628 | -2.36 | -2.3476 | 115.6277 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.97923 | 59.7774 | -5 | -4.9959 | 117.0128 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.97901 | 59.773 | 5 | 4.9715 | 117.9509 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.97957 | 6.8056 | 2.36 | 2.3584 | 116.2379 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.98087 | 6.7628 | -2.36 | -2.3476 | 115.6277 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.98022 | 59.7866 | -5 | -4.9957 | 117.0166 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.98001 | 59.773 | 5 | 4.9715 | 117.9509 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.98056 | 6.8059 | 2.36 | 2.3584 | 116.2294 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.98187 | 6.7628 | -2.36 | -2.3476 | 115.6277 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.98123 | 59.7866 | -5 | -4.9955 | 117.0166 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.98101 | 59.788 | 5 | 4.9716 | 117.9477 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.98157 | 6.8059 | 2.36 | 2.3584 | 116.2294 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.98288 | 6.7628 | -2.36 | -2.3475 | 115.6277 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.98222 | 59.7866 | -5 | -4.9953 | 117.0166 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.98201 | 59.788 | 5 | 4.9717 | 117.9477 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.98257 | 6.8059 | 2.36 | 2.3584 | 116.2294 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.98389 | 6.7628 | -2.36 | -2.3475 | 115.6277 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.98323 | 59.7866 | -5 | -4.9951 | 117.0166 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.98301 | 59.788 | 5 | 4.9718 | 117.9477 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.98357 | 6.8059 | 2.36 | 2.3584 | 116.2294 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.98486 | 6.7628 | -2.36 | -2.3475 | 115.6277 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.98422 | 59.7866 | -5 | -4.9949 | 117.0166 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.98401 | 59.788 | 5 | 4.9719 | 117.9477 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.98457 | 6.8059 | 2.36 | 2.3584 | 116.2294 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.98587 | 6.7628 | -2.36 | -2.3475 | 115.6277 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.98523 | 59.7866 | -5 | -4.9947 | 117.0166 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.98501 | 59.788 | 5 | 4.9721 | 117.9477 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.98557 | 6.8059 | 2.36 | 2.3584 | 116.2294 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.98688 | 6.7628 | -2.36 | -2.3475 | 115.6277 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.98624 | 59.7866 | -5 | -4.9945 | 117.0166 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.98601 | 59.788 | 5 | 4.9722 | 117.9477 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.98657 | 6.8059 | 2.36 | 2.3585 | 116.2294 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.98788 | 6.7701 | -2.36 | -2.3475 | 115.6336 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.98723 | 59.7866 | -5 | -4.9943 | 117.0166 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.98701 | 59.788 | 5 | 4.9723 | 117.9477 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.98756 | 6.8059 | 2.36 | 2.3585 | 116.2294 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.98889 | 6.7701 | -2.36 | -2.3475 | 115.6336 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.98824 | 59.7866 | -5 | -4.9941 | 117.0166 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.98801 | 59.788 | 5 | 4.9724 | 117.9477 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.98857 | 6.8059 | 2.36 | 2.3585 | 116.2294 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.98987 | 6.7701 | -2.36 | -2.3475 | 115.6336 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.98923 | 59.7678 | -5 | -4.9942 | 117.0187 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.98901 | 59.7303 | 5 | 4.9728 | 117.9514 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.98956 | 6.8008 | 2.36 | 2.3585 | 116.2237 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.99088 | 6.7701 | -2.36 | -2.3476 | 115.6336 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.99023 | 59.7678 | -5 | -4.9943 | 117.0187 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.99001 | 59.7303 | 5 | 4.9732 | 117.9514 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.99057 | 6.8008 | 2.36 | 2.3585 | 116.2237 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.99188 | 6.7701 | -2.36 | -2.3476 | 115.6336 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.99123 | 59.7678 | -5 | -4.9944 | 117.0187 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.99101 | 59.7303 | 5 | 4.9736 | 117.9514 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.99156 | 6.8008 | 2.36 | 2.3585 | 116.2237 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.99289 | 6.7701 | -2.36 | -2.3476 | 115.6336 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.99223 | 59.7678 | -5 | -4.9945 | 117.0187 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.99201 | 59.7303 | 5 | 4.974 | 117.9514 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.99257 | 6.8008 | 2.36 | 2.3585 | 116.2237 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.99387 | 6.7701 | -2.36 | -2.3476 | 115.6336 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.99323 | 59.7678 | -5 | -4.9946 | 117.0187 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.99301 | 59.7303 | 5 | 4.9744 | 117.9514 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.99356 | 6.8008 | 2.36 | 2.3585 | 116.2237 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.99487 | 6.7701 | -2.36 | -2.3476 | 115.6336 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.99423 | 59.7678 | -5 | -4.9947 | 117.0187 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.99401 | 59.7303 | 5 | 4.9748 | 117.9514 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.99457 | 6.8008 | 2.36 | 2.3585 | 116.2237 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.99588 | 6.7701 | -2.36 | -2.3476 | 115.6336 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.99522 | 59.7678 | -5 | -4.9948 | 117.0187 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.99501 | 59.7303 | 5 | 4.9752 | 117.9514 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.99556 | 6.8008 | 2.36 | 2.3585 | 116.2237 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.99689 | 6.758 | -2.36 | -2.3477 | 115.6288 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.99623 | 59.7678 | -5 | -4.9949 | 117.0187 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.99601 | 59.7303 | 5 | 4.9756 | 117.9514 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.99657 | 6.8008 | 2.36 | 2.3585 | 116.2237 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.99786 | 6.758 | -2.36 | -2.3477 | 115.6288 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.99722 | 59.7635 | -5 | -4.9951 | 117.0355 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.99701 | 59.7303 | 5 | 4.976 | 117.9514 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.99757 | 6.8037 | 2.36 | 2.3585 | 116.2328 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.99887 | 6.758 | -2.36 | -2.3478 | 115.6288 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.99823 | 59.7635 | -5 | -4.9953 | 117.0355 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.99801 | 59.7122 | 5 | 4.9763 | 117.9383 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.99857 | 6.8037 | 2.36 | 2.3585 | 116.2328 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
0.99988 | 6.758 | -2.36 | -2.3479 | 115.6288 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 0.99922 | 59.7635 | -5 | -4.9954 | 117.0355 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 0.99901 | 59.7122 | 5 | 4.9765 | 117.9383 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 0.99957 | 6.8037 | 2.36 | 2.3584 | 116.2328 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0009 | 6.758 | -2.36 | -2.3479 | 115.6288 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0002 | 59.7635 | -5 | -4.9956 | 117.0355 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1 | 59.7122 | 5 | 4.9768 | 117.9383 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0006 | 6.8037 | 2.36 | 2.3584 | 116.2328 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0019 | 6.758 | -2.36 | -2.348 | 115.6288 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0012 | 59.7635 | -5 | -4.9958 | 117.0355 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.001 | 59.7122 | 5 | 4.977 | 117.9383 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0016 | 6.8037 | 2.36 | 2.3584 | 116.2328 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0029 | 6.758 | -2.36 | -2.348 | 115.6288 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0022 | 59.7635 | -5 | -4.996 | 117.0355 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.002 | 59.7122 | 5 | 4.9773 | 117.9383 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0026 | 6.8037 | 2.36 | 2.3584 | 116.2328 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0039 | 6.758 | -2.36 | -2.3481 | 115.6288 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0032 | 59.7635 | -5 | -4.9962 | 117.0355 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.003 | 59.7122 | 5 | 4.9775 | 117.9383 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0036 | 6.8037 | 2.36 | 2.3583 | 116.2328 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0049 | 6.7536 | -2.36 | -2.3481 | 115.6342 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0042 | 59.7635 | -5 | -4.9964 | 117.0355 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.004 | 59.7122 | 5 | 4.9778 | 117.9383 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0046 | 6.8037 | 2.36 | 2.3583 | 116.2328 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0059 | 6.7536 | -2.36 | -2.3481 | 115.6342 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0052 | 59.7714 | -5 | -4.9964 | 117.0291 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.005 | 59.7122 | 5 | 4.978 | 117.9383 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0056 | 6.8073 | 2.36 | 2.3583 | 116.2476 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0069 | 6.7536 | -2.36 | -2.3481 | 115.6342 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0062 | 59.7714 | -5 | -4.9963 | 117.0291 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.006 | 59.7212 | 5 | 4.978 | 117.9374 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0066 | 6.8073 | 2.36 | 2.3582 | 116.2476 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0079 | 6.7536 | -2.36 | -2.3481 | 115.6342 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0072 | 59.7714 | -5 | -4.9963 | 117.0291 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.007 | 59.7212 | 5 | 4.9781 | 117.9374 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0076 | 6.8073 | 2.36 | 2.3582 | 116.2476 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0089 | 6.7536 | -2.36 | -2.3481 | 115.6342 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0082 | 59.7714 | -5 | -4.9963 | 117.0291 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.008 | 59.7212 | 5 | 4.9781 | 117.9374 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0086 | 6.8073 | 2.36 | 2.3581 | 116.2476 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0099 | 6.7536 | -2.36 | -2.3481 | 115.6342 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0092 | 59.7714 | -5 | -4.9962 | 117.0291 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.009 | 59.7212 | 5 | 4.9782 | 117.9374 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0096 | 6.8073 | 2.36 | 2.3581 | 116.2476 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0109 | 6.7536 | -2.36 | -2.3481 | 115.6342 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0102 | 59.7714 | -5 | -4.9962 | 117.0291 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.01 | 59.7212 | 5 | 4.9782 | 117.9374 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0106 | 6.8073 | 2.36 | 2.3581 | 116.2476 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0119 | 6.7536 | -2.36 | -2.3481 | 115.6342 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0112 | 59.7714 | -5 | -4.9962 | 117.0291 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.011 | 59.7212 | 5 | 4.9782 | 117.9374 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0116 | 6.8073 | 2.36 | 2.358 | 116.2476 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0129 | 6.7545 | -2.36 | -2.3481 | 115.6542 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0122 | 59.7714 | -5 | -4.9961 | 117.0291 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.012 | 59.7212 | 5 | 4.9783 | 117.9374 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0126 | 6.8073 | 2.36 | 2.358 | 116.2476 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0139 | 6.7545 | -2.36 | -2.3481 | 115.6542 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0132 | 59.7714 | -5 | -4.9961 | 117.0291 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.013 | 59.7212 | 5 | 4.9783 | 117.9374 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0136 | 6.8073 | 2.36 | 2.358 | 116.2476 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0149 | 6.7545 | -2.36 | -2.3481 | 115.6542 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0142 | 59.6989 | -5 | -4.996 | 117.0287 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.014 | 59.7466 | 5 | 4.9786 | 117.9469 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0146 | 6.8125 | 2.36 | 2.3579 | 116.2381 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0159 | 6.7545 | -2.36 | -2.3481 | 115.6542 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0152 | 59.6989 | -5 | -4.9959 | 117.0287 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.015 | 59.7466 | 5 | 4.979 | 117.9469 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0156 | 6.8125 | 2.36 | 2.3578 | 116.2381 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0169 | 6.7545 | -2.36 | -2.3481 | 115.6542 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0162 | 59.6989 | -5 | -4.9957 | 117.0287 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.016 | 59.7466 | 5 | 4.9793 | 117.9469 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0166 | 6.8125 | 2.36 | 2.3577 | 116.2381 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0179 | 6.7545 | -2.36 | -2.3481 | 115.6542 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0172 | 59.6989 | -5 | -4.9956 | 117.0287 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.017 | 59.7466 | 5 | 4.9796 | 117.9469 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0176 | 6.8125 | 2.36 | 2.3576 | 116.2381 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0189 | 6.7545 | -2.36 | -2.3481 | 115.6542 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0182 | 59.6989 | -5 | -4.9955 | 117.0287 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.018 | 59.7466 | 5 | 4.98 | 117.9469 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0186 | 6.8125 | 2.36 | 2.3576 | 116.2381 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0199 | 6.7545 | -2.36 | -2.3481 | 115.6542 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0192 | 59.6989 | -5 | -4.9954 | 117.0287 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.019 | 59.7466 | 5 | 4.9803 | 117.9469 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0196 | 6.8125 | 2.36 | 2.3575 | 116.2381 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0209 | 6.7545 | -2.36 | -2.3481 | 115.6542 | 0.93493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0202 | 59.6989 | -5 | -4.9952 | 117.0287 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.02 | 59.7466 | 5 | 4.9806 | 117.9469 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0206 | 6.8125 | 2.36 | 2.3574 | 116.2381 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0219 | 6.7506 | -2.36 | -2.3482 | 115.6574 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0212 | 59.6989 | -5 | -4.9951 | 117.0287 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.021 | 59.7466 | 5 | 4.981 | 117.9469 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0216 | 6.8125 | 2.36 | 2.3573 | 116.2381 | 0.94675 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0229 | 6.7506 | -2.36 | -2.3483 | 115.6574 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0222 | 59.6908 | -5 | -4.9953 | 116.9988 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.022 | 59.7466 | 5 | 4.9813 | 117.9469 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0226 | 6.8133 | 2.36 | 2.3573 | 116.2461 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0239 | 6.7506 | -2.36 | -2.3483 | 115.6574 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0232 | 59.6908 | -5 | -4.9955 | 116.9988 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.023 | 59.7827 | 5 | 4.9814 | 117.9426 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0236 | 6.8133 | 2.36 | 2.3572 | 116.2461 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0249 | 6.7506 | -2.36 | -2.3484 | 115.6574 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0242 | 59.6908 | -5 | -4.9957 | 116.9988 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.024 | 59.7827 | 5 | 4.9815 | 117.9426 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0246 | 6.8133 | 2.36 | 2.3571 | 116.2461 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0259 | 6.7506 | -2.36 | -2.3485 | 115.6574 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0252 | 59.6908 | -5 | -4.9959 | 116.9988 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.025 | 59.7827 | 5 | 4.9816 | 117.9426 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0256 | 6.8133 | 2.36 | 2.357 | 116.2461 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0269 | 6.7506 | -2.36 | -2.3485 | 115.6574 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0262 | 59.6908 | -5 | -4.9961 | 116.9988 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.026 | 59.7827 | 5 | 4.9817 | 117.9426 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0266 | 6.8133 | 2.36 | 2.357 | 116.2461 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0279 | 6.7506 | -2.36 | -2.3486 | 115.6574 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0272 | 59.6908 | -5 | -4.9963 | 116.9988 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.027 | 59.7827 | 5 | 4.9818 | 117.9426 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0276 | 6.8133 | 2.36 | 2.3569 | 116.2461 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0289 | 6.7506 | -2.36 | -2.3487 | 115.6574 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0282 | 59.6908 | -5 | -4.9965 | 116.9988 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.028 | 59.7827 | 5 | 4.9819 | 117.9426 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0286 | 6.8133 | 2.36 | 2.3568 | 116.2461 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0299 | 6.752 | -2.36 | -2.3486 | 115.6495 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0292 | 59.6908 | -5 | -4.9967 | 116.9988 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.029 | 59.7827 | 5 | 4.982 | 117.9426 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0296 | 6.8133 | 2.36 | 2.3567 | 116.2461 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0309 | 6.752 | -2.36 | -2.3486 | 115.6495 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0302 | 59.7128 | -5 | -4.9971 | 116.9888 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.03 | 59.7827 | 5 | 4.9822 | 117.9426 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0306 | 6.8103 | 2.36 | 2.3567 | 116.2593 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0319 | 6.752 | -2.36 | -2.3486 | 115.6495 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0312 | 59.7128 | -5 | -4.9974 | 116.9888 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.031 | 59.7669 | 5 | 4.982 | 117.9329 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0316 | 6.8103 | 2.36 | 2.3567 | 116.2593 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0329 | 6.752 | -2.36 | -2.3486 | 115.6495 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0322 | 59.7128 | -5 | -4.9978 | 116.9888 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.032 | 59.7669 | 5 | 4.9819 | 117.9329 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0326 | 6.8103 | 2.36 | 2.3567 | 116.2593 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0339 | 6.752 | -2.36 | -2.3486 | 115.6495 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0332 | 59.7128 | -5 | -4.9981 | 116.9888 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.033 | 59.7669 | 5 | 4.9817 | 117.9329 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0336 | 6.8103 | 2.36 | 2.3567 | 116.2593 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0349 | 6.752 | -2.36 | -2.3486 | 115.6495 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0342 | 59.7128 | -5 | -4.9985 | 116.9888 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.034 | 59.7669 | 5 | 4.9816 | 117.9329 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0346 | 6.8103 | 2.36 | 2.3566 | 116.2593 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0359 | 6.752 | -2.36 | -2.3486 | 115.6495 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0352 | 59.7128 | -5 | -4.9988 | 116.9888 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.035 | 59.7669 | 5 | 4.9814 | 117.9329 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0356 | 6.8103 | 2.36 | 2.3566 | 116.2593 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0369 | 6.752 | -2.36 | -2.3485 | 115.6495 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0362 | 59.7128 | -5 | -4.9992 | 116.9888 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.036 | 59.7669 | 5 | 4.9813 | 117.9329 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0366 | 6.8103 | 2.36 | 2.3566 | 116.2593 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0379 | 6.7523 | -2.36 | -2.3485 | 115.6463 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0372 | 59.7128 | -5 | -4.9995 | 116.9888 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.037 | 59.7669 | 5 | 4.9811 | 117.9329 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0376 | 6.8103 | 2.36 | 2.3566 | 116.2593 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0389 | 6.7523 | -2.36 | -2.3485 | 115.6463 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0382 | 59.7128 | -5 | -4.9999 | 116.9888 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.038 | 59.7669 | 5 | 4.981 | 117.9329 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0386 | 6.8103 | 2.36 | 2.3566 | 116.2593 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0399 | 6.7523 | -2.36 | -2.3485 | 115.6463 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0392 | 59.7238 | -5 | -5.0001 | 116.9983 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.039 | 59.7156 | 5 | 4.9815 | 117.9342 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0396 | 6.8052 | 2.36 | 2.3566 | 116.2506 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0409 | 6.7523 | -2.36 | -2.3484 | 115.6463 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0402 | 59.7238 | -5 | -5.0002 | 116.9983 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.04 | 59.7156 | 5 | 4.9821 | 117.9342 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0406 | 6.8052 | 2.36 | 2.3566 | 116.2506 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0419 | 6.7523 | -2.36 | -2.3484 | 115.6463 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0412 | 59.7238 | -5 | -5.0004 | 116.9983 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.041 | 59.7156 | 5 | 4.9826 | 117.9342 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0416 | 6.8052 | 2.36 | 2.3567 | 116.2506 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0429 | 6.7523 | -2.36 | -2.3484 | 115.6463 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0422 | 59.7238 | -5 | -5.0006 | 116.9983 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.042 | 59.7156 | 5 | 4.9832 | 117.9342 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0426 | 6.8052 | 2.36 | 2.3567 | 116.2506 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0439 | 6.7523 | -2.36 | -2.3484 | 115.6463 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0432 | 59.7238 | -5 | -5.0008 | 116.9983 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.043 | 59.7156 | 5 | 4.9837 | 117.9342 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0436 | 6.8052 | 2.36 | 2.3567 | 116.2506 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0449 | 6.7523 | -2.36 | -2.3483 | 115.6463 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0442 | 59.7238 | -5 | -5.001 | 116.9983 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.044 | 59.7156 | 5 | 4.9843 | 117.9342 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0446 | 6.8052 | 2.36 | 2.3568 | 116.2506 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0459 | 6.7523 | -2.36 | -2.3483 | 115.6463 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0452 | 59.7238 | -5 | -5.0011 | 116.9983 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.045 | 59.7156 | 5 | 4.9848 | 117.9342 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0456 | 6.8052 | 2.36 | 2.3568 | 116.2506 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0469 | 6.7571 | -2.36 | -2.3482 | 115.6377 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0462 | 59.7238 | -5 | -5.0013 | 116.9983 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.046 | 59.7156 | 5 | 4.9854 | 117.9342 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0466 | 6.8052 | 2.36 | 2.3569 | 116.2506 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0479 | 6.7571 | -2.36 | -2.3481 | 115.6377 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0472 | 59.7417 | -5 | -5.0016 | 116.9989 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.047 | 59.7156 | 5 | 4.9859 | 117.9342 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0476 | 6.8081 | 2.36 | 2.3569 | 116.2422 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0489 | 6.7571 | -2.36 | -2.348 | 115.6377 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0482 | 59.7417 | -5 | -5.0019 | 116.9989 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.048 | 59.7012 | 5 | 4.9864 | 117.9425 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0486 | 6.8081 | 2.36 | 2.357 | 116.2422 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0499 | 6.7571 | -2.36 | -2.3478 | 115.6377 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0492 | 59.7417 | -5 | -5.0022 | 116.9989 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.049 | 59.7012 | 5 | 4.9868 | 117.9425 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0496 | 6.8081 | 2.36 | 2.357 | 116.2422 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0509 | 6.7571 | -2.36 | -2.3477 | 115.6377 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0502 | 59.7417 | -5 | -5.0025 | 116.9989 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.05 | 59.7012 | 5 | 4.9872 | 117.9425 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0506 | 6.8081 | 2.36 | 2.3571 | 116.2422 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0519 | 6.7571 | -2.36 | -2.3476 | 115.6377 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0512 | 59.7417 | -5 | -5.0028 | 116.9989 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.051 | 59.7012 | 5 | 4.9876 | 117.9425 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0516 | 6.8081 | 2.36 | 2.3571 | 116.2422 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0529 | 6.7571 | -2.36 | -2.3475 | 115.6377 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0522 | 59.7417 | -5 | -5.0031 | 116.9989 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.052 | 59.7012 | 5 | 4.988 | 117.9425 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0526 | 6.8081 | 2.36 | 2.3572 | 116.2422 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0539 | 6.7571 | -2.36 | -2.3474 | 115.6377 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0532 | 59.7417 | -5 | -5.0034 | 116.9989 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.053 | 59.7012 | 5 | 4.9885 | 117.9425 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0536 | 6.8081 | 2.36 | 2.3573 | 116.2422 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0549 | 6.7645 | -2.36 | -2.3472 | 115.6325 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0542 | 59.7417 | -5 | -5.0037 | 116.9989 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.054 | 59.7012 | 5 | 4.9889 | 117.9425 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0546 | 6.8081 | 2.36 | 2.3573 | 116.2422 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0559 | 6.7645 | -2.36 | -2.3471 | 115.6325 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0552 | 59.7721 | -5 | -5.004 | 117.0207 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.055 | 59.7012 | 5 | 4.9893 | 117.9425 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0556 | 6.8071 | 2.36 | 2.3573 | 116.2372 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0569 | 6.7645 | -2.36 | -2.3469 | 115.6325 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0562 | 59.7721 | -5 | -5.0043 | 117.0207 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.056 | 59.7166 | 5 | 4.9893 | 117.9465 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0566 | 6.8071 | 2.36 | 2.3573 | 116.2372 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0579 | 6.7645 | -2.36 | -2.3467 | 115.6325 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0572 | 59.7721 | -5 | -5.0047 | 117.0207 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.057 | 59.7166 | 5 | 4.9892 | 117.9465 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0576 | 6.8071 | 2.36 | 2.3574 | 116.2372 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0589 | 6.7645 | -2.36 | -2.3466 | 115.6325 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0582 | 59.7721 | -5 | -5.005 | 117.0207 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.058 | 59.7166 | 5 | 4.9892 | 117.9465 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0586 | 6.8071 | 2.36 | 2.3574 | 116.2372 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0599 | 6.7645 | -2.36 | -2.3464 | 115.6325 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0592 | 59.7721 | -5 | -5.0053 | 117.0207 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.059 | 59.7166 | 5 | 4.9891 | 117.9465 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0596 | 6.8071 | 2.36 | 2.3574 | 116.2372 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0609 | 6.7645 | -2.36 | -2.3462 | 115.6325 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0602 | 59.7721 | -5 | -5.0056 | 117.0207 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.06 | 59.7166 | 5 | 4.9891 | 117.9465 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0606 | 6.8071 | 2.36 | 2.3574 | 116.2372 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0619 | 6.7645 | -2.36 | -2.3461 | 115.6325 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0612 | 59.7721 | -5 | -5.006 | 117.0207 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.061 | 59.7166 | 5 | 4.989 | 117.9465 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0616 | 6.8071 | 2.36 | 2.3574 | 116.2372 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0629 | 6.7686 | -2.36 | -2.3461 | 115.6328 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0622 | 59.7721 | -5 | -5.0063 | 117.0207 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.062 | 59.7166 | 5 | 4.989 | 117.9465 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0626 | 6.8071 | 2.36 | 2.3574 | 116.2372 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0639 | 6.7686 | -2.36 | -2.3461 | 115.6328 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0632 | 59.7721 | -5 | -5.0066 | 117.0207 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.063 | 59.7166 | 5 | 4.989 | 117.9465 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0636 | 6.8071 | 2.36 | 2.3574 | 116.2372 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0649 | 6.7686 | -2.36 | -2.3461 | 115.6328 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0642 | 59.7817 | -5 | -5.0067 | 117.0175 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.064 | 59.7247 | 5 | 4.9889 | 117.9359 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0646 | 6.8016 | 2.36 | 2.3574 | 116.2491 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0659 | 6.7686 | -2.36 | -2.3462 | 115.6328 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0652 | 59.7817 | -5 | -5.0068 | 117.0175 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.065 | 59.7247 | 5 | 4.9889 | 117.9359 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0656 | 6.8016 | 2.36 | 2.3574 | 116.2491 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0669 | 6.7686 | -2.36 | -2.3462 | 115.6328 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0662 | 59.7817 | -5 | -5.0069 | 117.0175 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.066 | 59.7247 | 5 | 4.9889 | 117.9359 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0666 | 6.8016 | 2.36 | 2.3574 | 116.2491 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0679 | 6.7686 | -2.36 | -2.3462 | 115.6328 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0672 | 59.7817 | -5 | -5.007 | 117.0175 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.067 | 59.7247 | 5 | 4.9888 | 117.9359 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0676 | 6.8016 | 2.36 | 2.3574 | 116.2491 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0689 | 6.7686 | -2.36 | -2.3462 | 115.6328 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0682 | 59.7817 | -5 | -5.007 | 117.0175 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.068 | 59.7247 | 5 | 4.9888 | 117.9359 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0686 | 6.8016 | 2.36 | 2.3574 | 116.2491 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0699 | 6.7686 | -2.36 | -2.3463 | 115.6328 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0692 | 59.7817 | -5 | -5.0071 | 117.0175 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.069 | 59.7247 | 5 | 4.9888 | 117.9359 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0696 | 6.8016 | 2.36 | 2.3574 | 116.2491 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0709 | 6.7686 | -2.36 | -2.3463 | 115.6328 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0702 | 59.7817 | -5 | -5.0072 | 117.0175 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.07 | 59.7247 | 5 | 4.9888 | 117.9359 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0706 | 6.8016 | 2.36 | 2.3574 | 116.2491 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0719 | 6.7703 | -2.36 | -2.3463 | 115.63 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0712 | 59.7817 | -5 | -5.0073 | 117.0175 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.071 | 59.7247 | 5 | 4.9887 | 117.9359 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0716 | 6.8016 | 2.36 | 2.3574 | 116.2491 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0729 | 6.7703 | -2.36 | -2.3463 | 115.63 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0722 | 59.791 | -5 | -5.007 | 117.0146 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.072 | 59.7247 | 5 | 4.9887 | 117.9359 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0726 | 6.8023 | 2.36 | 2.3574 | 116.254 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0739 | 6.7703 | -2.36 | -2.3463 | 115.63 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0732 | 59.791 | -5 | -5.0068 | 117.0146 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.073 | 59.7561 | 5 | 4.9885 | 117.9324 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0736 | 6.8023 | 2.36 | 2.3574 | 116.254 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0749 | 6.7703 | -2.36 | -2.3463 | 115.63 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0742 | 59.791 | -5 | -5.0065 | 117.0146 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.074 | 59.7561 | 5 | 4.9883 | 117.9324 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0746 | 6.8023 | 2.36 | 2.3574 | 116.254 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0759 | 6.7703 | -2.36 | -2.3464 | 115.63 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0752 | 59.791 | -5 | -5.0063 | 117.0146 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.075 | 59.7561 | 5 | 4.9881 | 117.9324 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0756 | 6.8023 | 2.36 | 2.3573 | 116.254 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0769 | 6.7703 | -2.36 | -2.3464 | 115.63 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0762 | 59.791 | -5 | -5.006 | 117.0146 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.076 | 59.7561 | 5 | 4.9879 | 117.9324 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0766 | 6.8023 | 2.36 | 2.3573 | 116.254 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0779 | 6.7703 | -2.36 | -2.3464 | 115.63 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0772 | 59.791 | -5 | -5.0057 | 117.0146 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.077 | 59.7561 | 5 | 4.9877 | 117.9324 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0776 | 6.8023 | 2.36 | 2.3573 | 116.254 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0789 | 6.7703 | -2.36 | -2.3464 | 115.63 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0782 | 59.791 | -5 | -5.0055 | 117.0146 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.078 | 59.7561 | 5 | 4.9875 | 117.9324 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0786 | 6.8023 | 2.36 | 2.3573 | 116.254 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0799 | 6.777 | -2.36 | -2.3464 | 115.625 | 0.93606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0792 | 59.791 | -5 | -5.0052 | 117.0146 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.079 | 59.7561 | 5 | 4.9873 | 117.9324 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0796 | 6.8023 | 2.36 | 2.3572 | 116.254 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0809 | 6.777 | -2.36 | -2.3463 | 115.625 | 0.93606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0802 | 59.7882 | -5 | -5.0051 | 117.0087 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.08 | 59.7561 | 5 | 4.9871 | 117.9324 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0806 | 6.811 | 2.36 | 2.3573 | 116.2566 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0819 | 6.777 | -2.36 | -2.3463 | 115.625 | 0.93606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0812 | 59.7882 | -5 | -5.005 | 117.0087 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.081 | 59.7661 | 5 | 4.9871 | 117.939 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0816 | 6.811 | 2.36 | 2.3573 | 116.2566 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0829 | 6.777 | -2.36 | -2.3463 | 115.625 | 0.93606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0822 | 59.7882 | -5 | -5.0048 | 117.0087 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.082 | 59.7661 | 5 | 4.9871 | 117.939 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0826 | 6.811 | 2.36 | 2.3573 | 116.2566 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0839 | 6.777 | -2.36 | -2.3463 | 115.625 | 0.93606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0832 | 59.7882 | -5 | -5.0047 | 117.0087 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.083 | 59.7661 | 5 | 4.9871 | 117.939 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0836 | 6.811 | 2.36 | 2.3573 | 116.2566 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0849 | 6.777 | -2.36 | -2.3462 | 115.625 | 0.93606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0842 | 59.7882 | -5 | -5.0046 | 117.0087 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.084 | 59.7661 | 5 | 4.987 | 117.939 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0846 | 6.811 | 2.36 | 2.3573 | 116.2566 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0859 | 6.777 | -2.36 | -2.3462 | 115.625 | 0.93606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0852 | 59.7882 | -5 | -5.0045 | 117.0087 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.085 | 59.7661 | 5 | 4.987 | 117.939 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0856 | 6.811 | 2.36 | 2.3573 | 116.2566 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0869 | 6.777 | -2.36 | -2.3462 | 115.625 | 0.93606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0862 | 59.7882 | -5 | -5.0043 | 117.0087 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.086 | 59.7661 | 5 | 4.987 | 117.939 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0866 | 6.811 | 2.36 | 2.3574 | 116.2566 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0879 | 6.7678 | -2.36 | -2.3461 | 115.6262 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0872 | 59.7882 | -5 | -5.0042 | 117.0087 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.087 | 59.7661 | 5 | 4.987 | 117.939 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0876 | 6.811 | 2.36 | 2.3574 | 116.2566 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0889 | 6.7678 | -2.36 | -2.346 | 115.6262 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0882 | 59.7882 | -5 | -5.0041 | 117.0087 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.088 | 59.7661 | 5 | 4.987 | 117.939 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0886 | 6.811 | 2.36 | 2.3574 | 116.2566 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0899 | 6.7678 | -2.36 | -2.346 | 115.6262 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0892 | 59.7538 | -5 | -5.004 | 117.0039 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.089 | 59.7284 | 5 | 4.9874 | 117.9483 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0896 | 6.8102 | 2.36 | 2.3575 | 116.2672 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0909 | 6.7678 | -2.36 | -2.3459 | 115.6262 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0902 | 59.7538 | -5 | -5.004 | 117.0039 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.09 | 59.7284 | 5 | 4.9879 | 117.9483 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0906 | 6.8102 | 2.36 | 2.3575 | 116.2672 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0919 | 6.7678 | -2.36 | -2.3458 | 115.6262 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0912 | 59.7538 | -5 | -5.004 | 117.0039 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.091 | 59.7284 | 5 | 4.9883 | 117.9483 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0916 | 6.8102 | 2.36 | 2.3576 | 116.2672 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0929 | 6.7678 | -2.36 | -2.3457 | 115.6262 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0922 | 59.7538 | -5 | -5.0039 | 117.0039 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.092 | 59.7284 | 5 | 4.9888 | 117.9483 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0926 | 6.8102 | 2.36 | 2.3577 | 116.2672 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0939 | 6.7678 | -2.36 | -2.3456 | 115.6262 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0932 | 59.7538 | -5 | -5.0039 | 117.0039 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.093 | 59.7284 | 5 | 4.9893 | 117.9483 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0936 | 6.8102 | 2.36 | 2.3578 | 116.2672 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0949 | 6.7678 | -2.36 | -2.3455 | 115.6262 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0942 | 59.7538 | -5 | -5.0038 | 117.0039 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.094 | 59.7284 | 5 | 4.9897 | 117.9483 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0946 | 6.8102 | 2.36 | 2.3578 | 116.2672 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0959 | 6.7678 | -2.36 | -2.3455 | 115.6262 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0952 | 59.7538 | -5 | -5.0038 | 117.0039 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.095 | 59.7284 | 5 | 4.9902 | 117.9483 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0956 | 6.8102 | 2.36 | 2.3579 | 116.2672 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0969 | 6.7584 | -2.36 | -2.3454 | 115.6297 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0962 | 59.7538 | -5 | -5.0037 | 117.0039 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.096 | 59.7284 | 5 | 4.9907 | 117.9483 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0966 | 6.8102 | 2.36 | 2.358 | 116.2672 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0979 | 6.7584 | -2.36 | -2.3453 | 115.6297 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0972 | 59.7753 | -5 | -5.0034 | 117.0112 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.097 | 59.7284 | 5 | 4.9911 | 117.9483 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0976 | 6.8026 | 2.36 | 2.358 | 116.2699 | 0.94586 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0989 | 6.7584 | -2.36 | -2.3452 | 115.6297 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0982 | 59.7753 | -5 | -5.0031 | 117.0112 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.098 | 59.7168 | 5 | 4.9914 | 117.9444 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0986 | 6.8026 | 2.36 | 2.3581 | 116.2699 | 0.94586 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.0999 | 6.7584 | -2.36 | -2.3452 | 115.6297 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.0992 | 59.7753 | -5 | -5.0028 | 117.0112 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.099 | 59.7168 | 5 | 4.9918 | 117.9444 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.0996 | 6.8026 | 2.36 | 2.3581 | 116.2699 | 0.94586 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1009 | 6.7584 | -2.36 | -2.3451 | 115.6297 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1002 | 59.7753 | -5 | -5.0025 | 117.0112 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.1 | 59.7168 | 5 | 4.9921 | 117.9444 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1006 | 6.8026 | 2.36 | 2.3582 | 116.2699 | 0.94586 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1019 | 6.7584 | -2.36 | -2.345 | 115.6297 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1012 | 59.7753 | -5 | -5.0022 | 117.0112 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.101 | 59.7168 | 5 | 4.9924 | 117.9444 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1016 | 6.8026 | 2.36 | 2.3582 | 116.2699 | 0.94586 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1029 | 6.7584 | -2.36 | -2.3449 | 115.6297 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1022 | 59.7753 | -5 | -5.0019 | 117.0112 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.102 | 59.7168 | 5 | 4.9927 | 117.9444 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1026 | 6.8026 | 2.36 | 2.3583 | 116.2699 | 0.94586 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1039 | 6.7584 | -2.36 | -2.3448 | 115.6297 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1032 | 59.7753 | -5 | -5.0016 | 117.0112 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.103 | 59.7168 | 5 | 4.9931 | 117.9444 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1036 | 6.8026 | 2.36 | 2.3584 | 116.2699 | 0.94586 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1049 | 6.7589 | -2.36 | -2.3449 | 115.628 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1042 | 59.7753 | -5 | -5.0013 | 117.0112 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.104 | 59.7168 | 5 | 4.9934 | 117.9444 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1046 | 6.8026 | 2.36 | 2.3584 | 116.2699 | 0.94586 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1059 | 6.7589 | -2.36 | -2.345 | 115.628 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1052 | 59.7511 | -5 | -5.0012 | 117.006 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.105 | 59.7168 | 5 | 4.9937 | 117.9444 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1056 | 6.8051 | 2.36 | 2.3584 | 116.2712 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1069 | 6.7589 | -2.36 | -2.345 | 115.628 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1062 | 59.7511 | -5 | -5.0011 | 117.006 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.106 | 59.734 | 5 | 4.9937 | 117.959 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1066 | 6.8051 | 2.36 | 2.3585 | 116.2712 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1079 | 6.7589 | -2.36 | -2.3451 | 115.628 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1072 | 59.7511 | -5 | -5.001 | 117.006 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.107 | 59.734 | 5 | 4.9937 | 117.959 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1076 | 6.8051 | 2.36 | 2.3585 | 116.2712 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1089 | 6.7589 | -2.36 | -2.3452 | 115.628 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1082 | 59.7511 | -5 | -5.0009 | 117.006 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.108 | 59.734 | 5 | 4.9937 | 117.959 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1086 | 6.8051 | 2.36 | 2.3585 | 116.2712 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1099 | 6.7589 | -2.36 | -2.3452 | 115.628 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1092 | 59.7511 | -5 | -5.0007 | 117.006 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.109 | 59.734 | 5 | 4.9937 | 117.959 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1096 | 6.8051 | 2.36 | 2.3586 | 116.2712 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1109 | 6.7589 | -2.36 | -2.3453 | 115.628 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1102 | 59.7511 | -5 | -5.0006 | 117.006 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.11 | 59.734 | 5 | 4.9937 | 117.959 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1106 | 6.8051 | 2.36 | 2.3586 | 116.2712 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1119 | 6.7589 | -2.36 | -2.3454 | 115.628 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1112 | 59.7511 | -5 | -5.0005 | 117.006 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.111 | 59.734 | 5 | 4.9937 | 117.959 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1116 | 6.8051 | 2.36 | 2.3586 | 116.2712 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1129 | 6.7573 | -2.36 | -2.3455 | 115.6357 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1122 | 59.7511 | -5 | -5.0004 | 117.006 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.112 | 59.734 | 5 | 4.9937 | 117.959 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1126 | 6.8051 | 2.36 | 2.3586 | 116.2712 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1139 | 6.7573 | -2.36 | -2.3456 | 115.6357 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1132 | 59.7511 | -5 | -5.0002 | 117.006 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.113 | 59.734 | 5 | 4.9937 | 117.959 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1136 | 6.8051 | 2.36 | 2.3587 | 116.2712 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1149 | 6.7573 | -2.36 | -2.3457 | 115.6357 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1142 | 59.7493 | -5 | -5.0003 | 117.0127 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.114 | 59.7593 | 5 | 4.9938 | 117.9556 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1146 | 6.8104 | 2.36 | 2.3587 | 116.2607 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1159 | 6.7573 | -2.36 | -2.3458 | 115.6357 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1152 | 59.7493 | -5 | -5.0003 | 117.0127 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.115 | 59.7593 | 5 | 4.9939 | 117.9556 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1156 | 6.8104 | 2.36 | 2.3588 | 116.2607 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1169 | 6.7573 | -2.36 | -2.3459 | 115.6357 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1162 | 59.7493 | -5 | -5.0003 | 117.0127 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.116 | 59.7593 | 5 | 4.994 | 117.9556 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1166 | 6.8104 | 2.36 | 2.3588 | 116.2607 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1179 | 6.7573 | -2.36 | -2.346 | 115.6357 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1172 | 59.7493 | -5 | -5.0003 | 117.0127 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.117 | 59.7593 | 5 | 4.9941 | 117.9556 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1176 | 6.8104 | 2.36 | 2.3589 | 116.2607 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1189 | 6.7573 | -2.36 | -2.3461 | 115.6357 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1182 | 59.7493 | -5 | -5.0003 | 117.0127 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.118 | 59.7593 | 5 | 4.9942 | 117.9556 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1186 | 6.8104 | 2.36 | 2.3589 | 116.2607 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1199 | 6.7573 | -2.36 | -2.3462 | 115.6357 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1192 | 59.7493 | -5 | -5.0003 | 117.0127 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.119 | 59.7593 | 5 | 4.9943 | 117.9556 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1196 | 6.8104 | 2.36 | 2.3589 | 116.2607 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1209 | 6.7573 | -2.36 | -2.3463 | 115.6357 | 0.93517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1202 | 59.7493 | -5 | -5.0003 | 117.0127 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.12 | 59.7593 | 5 | 4.9944 | 117.9556 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1206 | 6.8104 | 2.36 | 2.359 | 116.2607 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1219 | 6.7579 | -2.36 | -2.3464 | 115.6336 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1212 | 59.7493 | -5 | -5.0003 | 117.0127 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.121 | 59.7593 | 5 | 4.9945 | 117.9556 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1216 | 6.8104 | 2.36 | 2.359 | 116.2607 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1229 | 6.7579 | -2.36 | -2.3465 | 115.6336 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1222 | 59.7596 | -5 | -5.0005 | 117.0139 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.122 | 59.7593 | 5 | 4.9946 | 117.9556 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1226 | 6.8145 | 2.36 | 2.3591 | 116.2622 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1239 | 6.7579 | -2.36 | -2.3466 | 115.6336 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1232 | 59.7596 | -5 | -5.0007 | 117.0139 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.123 | 59.7699 | 5 | 4.9949 | 117.9341 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1236 | 6.8145 | 2.36 | 2.3591 | 116.2622 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1249 | 6.7579 | -2.36 | -2.3466 | 115.6336 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1242 | 59.7596 | -5 | -5.0009 | 117.0139 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.124 | 59.7699 | 5 | 4.9951 | 117.9341 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1246 | 6.8145 | 2.36 | 2.3591 | 116.2622 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1259 | 6.7579 | -2.36 | -2.3467 | 115.6336 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1252 | 59.7596 | -5 | -5.0011 | 117.0139 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.125 | 59.7699 | 5 | 4.9954 | 117.9341 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1256 | 6.8145 | 2.36 | 2.3592 | 116.2622 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1269 | 6.7579 | -2.36 | -2.3468 | 115.6336 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1262 | 59.7596 | -5 | -5.0013 | 117.0139 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.126 | 59.7699 | 5 | 4.9956 | 117.9341 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1266 | 6.8145 | 2.36 | 2.3592 | 116.2622 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1279 | 6.7579 | -2.36 | -2.3469 | 115.6336 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1272 | 59.7596 | -5 | -5.0015 | 117.0139 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.127 | 59.7699 | 5 | 4.9958 | 117.9341 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1276 | 6.8145 | 2.36 | 2.3592 | 116.2622 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1289 | 6.7579 | -2.36 | -2.3469 | 115.6336 | 0.93523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1282 | 59.7596 | -5 | -5.0017 | 117.0139 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.128 | 59.7699 | 5 | 4.9961 | 117.9341 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1286 | 6.8145 | 2.36 | 2.3593 | 116.2622 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1299 | 6.7576 | -2.36 | -2.347 | 115.6253 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1292 | 59.7596 | -5 | -5.0019 | 117.0139 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.129 | 59.7699 | 5 | 4.9963 | 117.9341 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1296 | 6.8145 | 2.36 | 2.3593 | 116.2622 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1309 | 6.7576 | -2.36 | -2.347 | 115.6253 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1302 | 59.7708 | -5 | -5.0023 | 117.0089 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.13 | 59.7699 | 5 | 4.9966 | 117.9341 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1306 | 6.8104 | 2.36 | 2.3594 | 116.2707 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1319 | 6.7576 | -2.36 | -2.3471 | 115.6253 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1312 | 59.7708 | -5 | -5.0026 | 117.0089 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.131 | 59.7647 | 5 | 4.9966 | 117.9542 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1316 | 6.8104 | 2.36 | 2.3594 | 116.2707 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1329 | 6.7576 | -2.36 | -2.3471 | 115.6253 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1322 | 59.7708 | -5 | -5.003 | 117.0089 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.132 | 59.7647 | 5 | 4.9967 | 117.9542 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1326 | 6.8104 | 2.36 | 2.3595 | 116.2707 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1339 | 6.7576 | -2.36 | -2.3472 | 115.6253 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1332 | 59.7708 | -5 | -5.0033 | 117.0089 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.133 | 59.7647 | 5 | 4.9968 | 117.9542 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1336 | 6.8104 | 2.36 | 2.3595 | 116.2707 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1349 | 6.7576 | -2.36 | -2.3472 | 115.6253 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1342 | 59.7708 | -5 | -5.0036 | 117.0089 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.134 | 59.7647 | 5 | 4.9968 | 117.9542 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1346 | 6.8104 | 2.36 | 2.3596 | 116.2707 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1359 | 6.7576 | -2.36 | -2.3473 | 115.6253 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1352 | 59.7708 | -5 | -5.004 | 117.0089 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.135 | 59.7647 | 5 | 4.9969 | 117.9542 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1356 | 6.8104 | 2.36 | 2.3596 | 116.2707 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1369 | 6.7576 | -2.36 | -2.3473 | 115.6253 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1362 | 59.7708 | -5 | -5.0043 | 117.0089 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.136 | 59.7647 | 5 | 4.9969 | 117.9542 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1366 | 6.8104 | 2.36 | 2.3597 | 116.2707 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1379 | 6.7554 | -2.36 | -2.3474 | 115.6288 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1372 | 59.7708 | -5 | -5.0047 | 117.0089 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.137 | 59.7647 | 5 | 4.997 | 117.9542 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1376 | 6.8104 | 2.36 | 2.3597 | 116.2707 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1389 | 6.7554 | -2.36 | -2.3475 | 115.6288 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1382 | 59.7708 | -5 | -5.005 | 117.0089 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.138 | 59.7647 | 5 | 4.997 | 117.9542 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1386 | 6.8104 | 2.36 | 2.3598 | 116.2707 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1399 | 6.7554 | -2.36 | -2.3475 | 115.6288 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1392 | 59.7533 | -5 | -5.0052 | 117.0356 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.139 | 59.7361 | 5 | 4.9969 | 117.9563 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1396 | 6.8044 | 2.36 | 2.3598 | 116.2726 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1409 | 6.7554 | -2.36 | -2.3476 | 115.6288 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1402 | 59.7533 | -5 | -5.0053 | 117.0356 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.14 | 59.7361 | 5 | 4.9968 | 117.9563 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1406 | 6.8044 | 2.36 | 2.3598 | 116.2726 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1419 | 6.7554 | -2.36 | -2.3477 | 115.6288 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1412 | 59.7533 | -5 | -5.0055 | 117.0356 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.141 | 59.7361 | 5 | 4.9967 | 117.9563 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1416 | 6.8044 | 2.36 | 2.3598 | 116.2726 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1429 | 6.7554 | -2.36 | -2.3478 | 115.6288 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1422 | 59.7533 | -5 | -5.0056 | 117.0356 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.142 | 59.7361 | 5 | 4.9965 | 117.9563 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1426 | 6.8044 | 2.36 | 2.3598 | 116.2726 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1439 | 6.7554 | -2.36 | -2.3478 | 115.6288 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1432 | 59.7533 | -5 | -5.0058 | 117.0356 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.143 | 59.7361 | 5 | 4.9964 | 117.9563 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1436 | 6.8044 | 2.36 | 2.3598 | 116.2726 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1449 | 6.7554 | -2.36 | -2.3479 | 115.6288 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1442 | 59.7533 | -5 | -5.006 | 117.0356 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.144 | 59.7361 | 5 | 4.9963 | 117.9563 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1446 | 6.8044 | 2.36 | 2.3598 | 116.2726 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1459 | 6.7554 | -2.36 | -2.348 | 115.6288 | 0.93533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1452 | 59.7533 | -5 | -5.0061 | 117.0356 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.145 | 59.7361 | 5 | 4.9962 | 117.9563 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1456 | 6.8044 | 2.36 | 2.3598 | 116.2726 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1469 | 6.7568 | -2.36 | -2.348 | 115.6251 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1462 | 59.7533 | -5 | -5.0063 | 117.0356 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.146 | 59.7361 | 5 | 4.996 | 117.9563 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1466 | 6.8044 | 2.36 | 2.3598 | 116.2726 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1479 | 6.7568 | -2.36 | -2.348 | 115.6251 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1472 | 59.7072 | -5 | -5.0065 | 117.0436 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.147 | 59.7361 | 5 | 4.9959 | 117.9563 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1476 | 6.8093 | 2.36 | 2.3598 | 116.2714 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1489 | 6.7568 | -2.36 | -2.348 | 115.6251 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1482 | 59.7072 | -5 | -5.0067 | 117.0436 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.148 | 59.7026 | 5 | 4.9961 | 117.9358 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1486 | 6.8093 | 2.36 | 2.3598 | 116.2714 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1499 | 6.7568 | -2.36 | -2.348 | 115.6251 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1492 | 59.7072 | -5 | -5.007 | 117.0436 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.149 | 59.7026 | 5 | 4.9963 | 117.9358 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1496 | 6.8093 | 2.36 | 2.3599 | 116.2714 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1509 | 6.7568 | -2.36 | -2.348 | 115.6251 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1502 | 59.7072 | -5 | -5.0072 | 117.0436 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.15 | 59.7026 | 5 | 4.9964 | 117.9358 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1506 | 6.8093 | 2.36 | 2.3599 | 116.2714 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1519 | 6.7568 | -2.36 | -2.3479 | 115.6251 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1512 | 59.7072 | -5 | -5.0074 | 117.0436 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.151 | 59.7026 | 5 | 4.9966 | 117.9358 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1516 | 6.8093 | 2.36 | 2.3599 | 116.2714 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1529 | 6.7568 | -2.36 | -2.3479 | 115.6251 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1522 | 59.7072 | -5 | -5.0077 | 117.0436 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.152 | 59.7026 | 5 | 4.9968 | 117.9358 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1526 | 6.8093 | 2.36 | 2.3599 | 116.2714 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1539 | 6.7568 | -2.36 | -2.3479 | 115.6251 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1532 | 59.7072 | -5 | -5.0079 | 117.0436 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.153 | 59.7026 | 5 | 4.9969 | 117.9358 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1536 | 6.8093 | 2.36 | 2.3599 | 116.2714 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1549 | 6.7503 | -2.36 | -2.348 | 115.6138 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1542 | 59.7072 | -5 | -5.0081 | 117.0436 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.154 | 59.7026 | 5 | 4.9971 | 117.9358 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1546 | 6.8093 | 2.36 | 2.3599 | 116.2714 | 0.94628 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1559 | 6.7503 | -2.36 | -2.348 | 115.6138 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1552 | 59.7314 | -5 | -5.0084 | 117.0301 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.155 | 59.7026 | 5 | 4.9973 | 117.9358 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1556 | 6.8025 | 2.36 | 2.36 | 116.2717 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1569 | 6.7503 | -2.36 | -2.348 | 115.6138 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1562 | 59.7314 | -5 | -5.0087 | 117.0301 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.156 | 59.7234 | 5 | 4.9979 | 117.9568 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1566 | 6.8025 | 2.36 | 2.36 | 116.2717 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1579 | 6.7503 | -2.36 | -2.3481 | 115.6138 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1572 | 59.7314 | -5 | -5.009 | 117.0301 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.157 | 59.7234 | 5 | 4.9984 | 117.9568 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1576 | 6.8025 | 2.36 | 2.3601 | 116.2717 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1589 | 6.7503 | -2.36 | -2.3481 | 115.6138 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1582 | 59.7314 | -5 | -5.0093 | 117.0301 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.158 | 59.7234 | 5 | 4.999 | 117.9568 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1586 | 6.8025 | 2.36 | 2.3602 | 116.2717 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1599 | 6.7503 | -2.36 | -2.3481 | 115.6138 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1592 | 59.7314 | -5 | -5.0096 | 117.0301 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.159 | 59.7234 | 5 | 4.9996 | 117.9568 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1596 | 6.8025 | 2.36 | 2.3602 | 116.2717 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1609 | 6.7503 | -2.36 | -2.3482 | 115.6138 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1602 | 59.7314 | -5 | -5.0099 | 117.0301 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.16 | 59.7234 | 5 | 5.0002 | 117.9568 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1606 | 6.8025 | 2.36 | 2.3603 | 116.2717 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1619 | 6.7503 | -2.36 | -2.3482 | 115.6138 | 0.93519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1612 | 59.7314 | -5 | -5.0102 | 117.0301 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.161 | 59.7234 | 5 | 5.0008 | 117.9568 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1616 | 6.8025 | 2.36 | 2.3603 | 116.2717 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1629 | 6.7492 | -2.36 | -2.3481 | 115.6181 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1622 | 59.7314 | -5 | -5.0105 | 117.0301 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.162 | 59.7234 | 5 | 5.0014 | 117.9568 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1626 | 6.8025 | 2.36 | 2.3604 | 116.2717 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1639 | 6.7492 | -2.36 | -2.3481 | 115.6181 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1632 | 59.7314 | -5 | -5.0108 | 117.0301 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.163 | 59.7234 | 5 | 5.002 | 117.9568 | 0.99638 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1636 | 6.8025 | 2.36 | 2.3604 | 116.2717 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1649 | 6.7492 | -2.36 | -2.348 | 115.6181 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1642 | 59.7431 | -5 | -5.0111 | 117.0216 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.164 | 59.7583 | 5 | 5.0022 | 117.9743 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1646 | 6.8028 | 2.36 | 2.3605 | 116.2711 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1659 | 6.7492 | -2.36 | -2.348 | 115.6181 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1652 | 59.7431 | -5 | -5.0114 | 117.0216 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.165 | 59.7583 | 5 | 5.0025 | 117.9743 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1656 | 6.8028 | 2.36 | 2.3606 | 116.2711 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1669 | 6.7492 | -2.36 | -2.3479 | 115.6181 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1662 | 59.7431 | -5 | -5.0116 | 117.0216 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.166 | 59.7583 | 5 | 5.0028 | 117.9743 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1666 | 6.8028 | 2.36 | 2.3608 | 116.2711 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1679 | 6.7492 | -2.36 | -2.3479 | 115.6181 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1672 | 59.7431 | -5 | -5.0119 | 117.0216 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.167 | 59.7583 | 5 | 5.0031 | 117.9743 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1676 | 6.8028 | 2.36 | 2.3609 | 116.2711 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1689 | 6.7492 | -2.36 | -2.3478 | 115.6181 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1682 | 59.7431 | -5 | -5.0122 | 117.0216 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.168 | 59.7583 | 5 | 5.0033 | 117.9743 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1686 | 6.8028 | 2.36 | 2.361 | 116.2711 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1699 | 6.7492 | -2.36 | -2.3478 | 115.6181 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1692 | 59.7431 | -5 | -5.0124 | 117.0216 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.169 | 59.7583 | 5 | 5.0036 | 117.9743 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1696 | 6.8028 | 2.36 | 2.3611 | 116.2711 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1709 | 6.7492 | -2.36 | -2.3477 | 115.6181 | 0.9352 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1702 | 59.7431 | -5 | -5.0127 | 117.0216 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.17 | 59.7583 | 5 | 5.0039 | 117.9743 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1706 | 6.8028 | 2.36 | 2.3612 | 116.2711 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1719 | 6.7504 | -2.36 | -2.3477 | 115.6249 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1712 | 59.7431 | -5 | -5.013 | 117.0216 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.171 | 59.7583 | 5 | 5.0042 | 117.9743 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1716 | 6.8028 | 2.36 | 2.3613 | 116.2711 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1729 | 6.7504 | -2.36 | -2.3476 | 115.6249 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1722 | 59.7498 | -5 | -5.013 | 117.0076 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.172 | 59.7583 | 5 | 5.0044 | 117.9743 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1726 | 6.8081 | 2.36 | 2.3614 | 116.2635 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1739 | 6.7504 | -2.36 | -2.3476 | 115.6249 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1732 | 59.7498 | -5 | -5.013 | 117.0076 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.173 | 59.7516 | 5 | 5.0042 | 117.9498 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1736 | 6.8081 | 2.36 | 2.3615 | 116.2635 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1749 | 6.7504 | -2.36 | -2.3475 | 115.6249 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1742 | 59.7498 | -5 | -5.013 | 117.0076 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.174 | 59.7516 | 5 | 5.0039 | 117.9498 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1746 | 6.8081 | 2.36 | 2.3616 | 116.2635 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1759 | 6.7504 | -2.36 | -2.3475 | 115.6249 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1752 | 59.7498 | -5 | -5.0131 | 117.0076 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.175 | 59.7516 | 5 | 5.0036 | 117.9498 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1756 | 6.8081 | 2.36 | 2.3617 | 116.2635 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1769 | 6.7504 | -2.36 | -2.3474 | 115.6249 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1762 | 59.7498 | -5 | -5.0131 | 117.0076 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.176 | 59.7516 | 5 | 5.0033 | 117.9498 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1766 | 6.8081 | 2.36 | 2.3618 | 116.2635 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1779 | 6.7504 | -2.36 | -2.3474 | 115.6249 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1772 | 59.7498 | -5 | -5.0131 | 117.0076 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.177 | 59.7516 | 5 | 5.003 | 117.9498 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1776 | 6.8081 | 2.36 | 2.3619 | 116.2635 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1789 | 6.7504 | -2.36 | -2.3473 | 115.6249 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1782 | 59.7498 | -5 | -5.0131 | 117.0076 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.178 | 59.7516 | 5 | 5.0027 | 117.9498 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1786 | 6.8081 | 2.36 | 2.3619 | 116.2635 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1799 | 6.7549 | -2.36 | -2.3473 | 115.6238 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1792 | 59.7498 | -5 | -5.0132 | 117.0076 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.179 | 59.7516 | 5 | 5.0025 | 117.9498 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1796 | 6.8081 | 2.36 | 2.362 | 116.2635 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1809 | 6.7549 | -2.36 | -2.3473 | 115.6238 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1802 | 59.7355 | -5 | -5.0134 | 116.9932 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.18 | 59.7516 | 5 | 5.0022 | 117.9498 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1806 | 6.8076 | 2.36 | 2.3621 | 116.2636 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1819 | 6.7549 | -2.36 | -2.3473 | 115.6238 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1812 | 59.7355 | -5 | -5.0136 | 116.9932 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.181 | 59.7618 | 5 | 5.002 | 117.9471 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1816 | 6.8076 | 2.36 | 2.3621 | 116.2636 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1829 | 6.7549 | -2.36 | -2.3474 | 115.6238 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1822 | 59.7355 | -5 | -5.0138 | 116.9932 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.182 | 59.7618 | 5 | 5.0018 | 117.9471 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1826 | 6.8076 | 2.36 | 2.3621 | 116.2636 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1839 | 6.7549 | -2.36 | -2.3474 | 115.6238 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1832 | 59.7355 | -5 | -5.014 | 116.9932 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.183 | 59.7618 | 5 | 5.0015 | 117.9471 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1836 | 6.8076 | 2.36 | 2.3621 | 116.2636 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1849 | 6.7549 | -2.36 | -2.3474 | 115.6238 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1842 | 59.7355 | -5 | -5.0143 | 116.9932 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.184 | 59.7618 | 5 | 5.0013 | 117.9471 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1846 | 6.8076 | 2.36 | 2.3621 | 116.2636 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1859 | 6.7549 | -2.36 | -2.3474 | 115.6238 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1852 | 59.7355 | -5 | -5.0145 | 116.9932 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.185 | 59.7618 | 5 | 5.0011 | 117.9471 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1856 | 6.8076 | 2.36 | 2.3621 | 116.2636 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1869 | 6.7549 | -2.36 | -2.3474 | 115.6238 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1862 | 59.7355 | -5 | -5.0147 | 116.9932 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.186 | 59.7618 | 5 | 5.0009 | 117.9471 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1866 | 6.8076 | 2.36 | 2.3621 | 116.2636 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1879 | 6.7648 | -2.36 | -2.3474 | 115.6235 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1872 | 59.7355 | -5 | -5.0149 | 116.9932 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.187 | 59.7618 | 5 | 5.0007 | 117.9471 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1876 | 6.8076 | 2.36 | 2.3621 | 116.2636 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1889 | 6.7648 | -2.36 | -2.3473 | 115.6235 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1882 | 59.7355 | -5 | -5.0151 | 116.9932 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.188 | 59.7618 | 5 | 5.0005 | 117.9471 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1886 | 6.8076 | 2.36 | 2.3621 | 116.2636 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1899 | 6.7648 | -2.36 | -2.3473 | 115.6235 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1892 | 59.773 | -5 | -5.0153 | 116.995 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.189 | 59.7647 | 5 | 5.0003 | 117.9554 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1896 | 6.817 | 2.36 | 2.3621 | 116.2683 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1909 | 6.7648 | -2.36 | -2.3472 | 115.6235 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1902 | 59.773 | -5 | -5.0154 | 116.995 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.19 | 59.7647 | 5 | 5.0001 | 117.9554 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1906 | 6.817 | 2.36 | 2.3621 | 116.2683 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1919 | 6.7648 | -2.36 | -2.3472 | 115.6235 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1912 | 59.773 | -5 | -5.0155 | 116.995 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.191 | 59.7647 | 5 | 4.9999 | 117.9554 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1916 | 6.817 | 2.36 | 2.3621 | 116.2683 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1929 | 6.7648 | -2.36 | -2.3471 | 115.6235 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1922 | 59.773 | -5 | -5.0156 | 116.995 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.192 | 59.7647 | 5 | 4.9997 | 117.9554 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1926 | 6.817 | 2.36 | 2.3621 | 116.2683 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1939 | 6.7648 | -2.36 | -2.3471 | 115.6235 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1932 | 59.773 | -5 | -5.0158 | 116.995 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.193 | 59.7647 | 5 | 4.9995 | 117.9554 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1936 | 6.817 | 2.36 | 2.3621 | 116.2683 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1949 | 6.7648 | -2.36 | -2.347 | 115.6235 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1942 | 59.773 | -5 | -5.0159 | 116.995 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.194 | 59.7647 | 5 | 4.9993 | 117.9554 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1946 | 6.817 | 2.36 | 2.3622 | 116.2683 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1959 | 6.7648 | -2.36 | -2.347 | 115.6235 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1952 | 59.773 | -5 | -5.016 | 116.995 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.195 | 59.7647 | 5 | 4.9991 | 117.9554 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1956 | 6.817 | 2.36 | 2.3622 | 116.2683 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1969 | 6.7709 | -2.36 | -2.347 | 115.6272 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1962 | 59.773 | -5 | -5.0162 | 116.995 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.196 | 59.7647 | 5 | 4.9989 | 117.9554 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1966 | 6.817 | 2.36 | 2.3622 | 116.2683 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1979 | 6.7709 | -2.36 | -2.3471 | 115.6272 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1972 | 59.791 | -5 | -5.0158 | 117.0142 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.197 | 59.7647 | 5 | 4.9987 | 117.9554 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1976 | 6.8036 | 2.36 | 2.3622 | 116.2786 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1989 | 6.7709 | -2.36 | -2.3472 | 115.6272 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1982 | 59.791 | -5 | -5.0155 | 117.0142 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.198 | 59.7237 | 5 | 4.9987 | 117.9604 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1986 | 6.8036 | 2.36 | 2.3622 | 116.2786 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.1999 | 6.7709 | -2.36 | -2.3473 | 115.6272 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.1992 | 59.791 | -5 | -5.0152 | 117.0142 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.199 | 59.7237 | 5 | 4.9987 | 117.9604 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.1996 | 6.8036 | 2.36 | 2.3622 | 116.2786 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2009 | 6.7709 | -2.36 | -2.3473 | 115.6272 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2002 | 59.791 | -5 | -5.0149 | 117.0142 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.2 | 59.7237 | 5 | 4.9987 | 117.9604 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2006 | 6.8036 | 2.36 | 2.3623 | 116.2786 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2019 | 6.7709 | -2.36 | -2.3474 | 115.6272 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2012 | 59.791 | -5 | -5.0145 | 117.0142 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.201 | 59.7237 | 5 | 4.9987 | 117.9604 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2016 | 6.8036 | 2.36 | 2.3623 | 116.2786 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2029 | 6.7709 | -2.36 | -2.3475 | 115.6272 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2022 | 59.791 | -5 | -5.0142 | 117.0142 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.202 | 59.7237 | 5 | 4.9987 | 117.9604 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2026 | 6.8036 | 2.36 | 2.3623 | 116.2786 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2039 | 6.7709 | -2.36 | -2.3475 | 115.6272 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2032 | 59.791 | -5 | -5.0139 | 117.0142 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.203 | 59.7237 | 5 | 4.9987 | 117.9604 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2036 | 6.8036 | 2.36 | 2.3623 | 116.2786 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2049 | 6.7733 | -2.36 | -2.3476 | 115.6286 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2042 | 59.791 | -5 | -5.0136 | 117.0142 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.204 | 59.7237 | 5 | 4.9987 | 117.9604 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2046 | 6.8036 | 2.36 | 2.3624 | 116.2786 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2059 | 6.7733 | -2.36 | -2.3477 | 115.6286 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2052 | 59.7771 | -5 | -5.0133 | 117.0334 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.205 | 59.7237 | 5 | 4.9987 | 117.9604 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2056 | 6.795 | 2.36 | 2.3624 | 116.277 | 0.94572 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2069 | 6.7733 | -2.36 | -2.3477 | 115.6286 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2062 | 59.7771 | -5 | -5.0129 | 117.0334 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.206 | 59.7166 | 5 | 4.999 | 117.9611 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2066 | 6.795 | 2.36 | 2.3624 | 116.277 | 0.94572 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2079 | 6.7733 | -2.36 | -2.3478 | 115.6286 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2072 | 59.7771 | -5 | -5.0126 | 117.0334 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.207 | 59.7166 | 5 | 4.9993 | 117.9611 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2076 | 6.795 | 2.36 | 2.3625 | 116.277 | 0.94572 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2089 | 6.7733 | -2.36 | -2.3479 | 115.6286 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2082 | 59.7771 | -5 | -5.0123 | 117.0334 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.208 | 59.7166 | 5 | 4.9996 | 117.9611 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2086 | 6.795 | 2.36 | 2.3625 | 116.277 | 0.94572 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2099 | 6.7733 | -2.36 | -2.3479 | 115.6286 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2092 | 59.7771 | -5 | -5.012 | 117.0334 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.209 | 59.7166 | 5 | 4.9999 | 117.9611 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2096 | 6.795 | 2.36 | 2.3626 | 116.277 | 0.94572 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2109 | 6.7733 | -2.36 | -2.348 | 115.6286 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2102 | 59.7771 | -5 | -5.0117 | 117.0334 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.21 | 59.7166 | 5 | 5.0002 | 117.9611 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2106 | 6.795 | 2.36 | 2.3626 | 116.277 | 0.94572 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2119 | 6.7733 | -2.36 | -2.348 | 115.6286 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2112 | 59.7771 | -5 | -5.0114 | 117.0334 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.211 | 59.7166 | 5 | 5.0005 | 117.9611 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2116 | 6.795 | 2.36 | 2.3627 | 116.277 | 0.94572 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2129 | 6.7643 | -2.36 | -2.348 | 115.619 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2122 | 59.7771 | -5 | -5.0111 | 117.0334 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.212 | 59.7166 | 5 | 5.0008 | 117.9611 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2126 | 6.795 | 2.36 | 2.3627 | 116.277 | 0.94572 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2139 | 6.7643 | -2.36 | -2.3479 | 115.619 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2132 | 59.7771 | -5 | -5.0108 | 117.0334 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.213 | 59.7166 | 5 | 5.0011 | 117.9611 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2136 | 6.795 | 2.36 | 2.3627 | 116.277 | 0.94572 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2149 | 6.7643 | -2.36 | -2.3478 | 115.619 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2142 | 59.7882 | -5 | -5.0105 | 117.0385 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.214 | 59.73 | 5 | 5.0014 | 117.9656 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2146 | 6.8026 | 2.36 | 2.3628 | 116.2802 | 0.94586 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2159 | 6.7643 | -2.36 | -2.3477 | 115.619 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2152 | 59.7882 | -5 | -5.0102 | 117.0385 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.215 | 59.73 | 5 | 5.0017 | 117.9656 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2156 | 6.8026 | 2.36 | 2.3628 | 116.2802 | 0.94586 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2169 | 6.7643 | -2.36 | -2.3476 | 115.619 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2162 | 59.7882 | -5 | -5.0099 | 117.0385 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.216 | 59.73 | 5 | 5.0021 | 117.9656 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2166 | 6.8026 | 2.36 | 2.3629 | 116.2802 | 0.94586 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2179 | 6.7643 | -2.36 | -2.3475 | 115.619 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2172 | 59.7882 | -5 | -5.0096 | 117.0385 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.217 | 59.73 | 5 | 5.0024 | 117.9656 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2176 | 6.8026 | 2.36 | 2.3629 | 116.2802 | 0.94586 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2189 | 6.7643 | -2.36 | -2.3474 | 115.619 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2182 | 59.7882 | -5 | -5.0093 | 117.0385 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.218 | 59.73 | 5 | 5.0027 | 117.9656 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2186 | 6.8026 | 2.36 | 2.3629 | 116.2802 | 0.94586 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2199 | 6.7643 | -2.36 | -2.3474 | 115.619 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2192 | 59.7882 | -5 | -5.009 | 117.0385 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.219 | 59.73 | 5 | 5.003 | 117.9656 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2196 | 6.8026 | 2.36 | 2.363 | 116.2802 | 0.94586 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2209 | 6.7643 | -2.36 | -2.3473 | 115.619 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2202 | 59.7882 | -5 | -5.0087 | 117.0385 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.22 | 59.73 | 5 | 5.0034 | 117.9656 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2206 | 6.8026 | 2.36 | 2.363 | 116.2802 | 0.94586 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2219 | 6.7575 | -2.36 | -2.3472 | 115.6189 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2212 | 59.7882 | -5 | -5.0084 | 117.0385 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.221 | 59.73 | 5 | 5.0037 | 117.9656 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2216 | 6.8026 | 2.36 | 2.363 | 116.2802 | 0.94586 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2229 | 6.7575 | -2.36 | -2.3472 | 115.6189 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2222 | 59.7818 | -5 | -5.0083 | 117.0247 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.222 | 59.73 | 5 | 5.004 | 117.9656 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2226 | 6.8064 | 2.36 | 2.3631 | 116.2907 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2239 | 6.7575 | -2.36 | -2.3471 | 115.6189 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2232 | 59.7818 | -5 | -5.0081 | 117.0247 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.223 | 59.7521 | 5 | 5.0041 | 117.9602 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2236 | 6.8064 | 2.36 | 2.3631 | 116.2907 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2249 | 6.7575 | -2.36 | -2.347 | 115.6189 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2242 | 59.7818 | -5 | -5.008 | 117.0247 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.224 | 59.7521 | 5 | 5.0041 | 117.9602 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2246 | 6.8064 | 2.36 | 2.3631 | 116.2907 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2259 | 6.7575 | -2.36 | -2.347 | 115.6189 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2252 | 59.7818 | -5 | -5.0079 | 117.0247 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.225 | 59.7521 | 5 | 5.0041 | 117.9602 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2256 | 6.8064 | 2.36 | 2.3632 | 116.2907 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2269 | 6.7575 | -2.36 | -2.3469 | 115.6189 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2262 | 59.7818 | -5 | -5.0077 | 117.0247 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.226 | 59.7521 | 5 | 5.0042 | 117.9602 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2266 | 6.8064 | 2.36 | 2.3632 | 116.2907 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2279 | 6.7575 | -2.36 | -2.3468 | 115.6189 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2272 | 59.7818 | -5 | -5.0076 | 117.0247 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.227 | 59.7521 | 5 | 5.0042 | 117.9602 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2276 | 6.8064 | 2.36 | 2.3632 | 116.2907 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2289 | 6.7575 | -2.36 | -2.3468 | 115.6189 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2282 | 59.7818 | -5 | -5.0074 | 117.0247 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.228 | 59.7521 | 5 | 5.0042 | 117.9602 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2286 | 6.8064 | 2.36 | 2.3633 | 116.2907 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2299 | 6.7587 | -2.36 | -2.3468 | 115.6266 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2292 | 59.7818 | -5 | -5.0073 | 117.0247 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.229 | 59.7521 | 5 | 5.0043 | 117.9602 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2296 | 6.8064 | 2.36 | 2.3633 | 116.2907 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2309 | 6.7587 | -2.36 | -2.3469 | 115.6266 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2302 | 59.7617 | -5 | -5.0071 | 117.0121 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.23 | 59.7521 | 5 | 5.0043 | 117.9602 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2306 | 6.8094 | 2.36 | 2.3633 | 116.2867 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2319 | 6.7587 | -2.36 | -2.347 | 115.6266 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2312 | 59.7617 | -5 | -5.0069 | 117.0121 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.231 | 59.7526 | 5 | 5.0043 | 117.9543 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2316 | 6.8094 | 2.36 | 2.3633 | 116.2867 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2329 | 6.7587 | -2.36 | -2.347 | 115.6266 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2322 | 59.7617 | -5 | -5.0067 | 117.0121 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.232 | 59.7526 | 5 | 5.0043 | 117.9543 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2326 | 6.8094 | 2.36 | 2.3632 | 116.2867 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2339 | 6.7587 | -2.36 | -2.3471 | 115.6266 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2332 | 59.7617 | -5 | -5.0065 | 117.0121 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.233 | 59.7526 | 5 | 5.0043 | 117.9543 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2336 | 6.8094 | 2.36 | 2.3632 | 116.2867 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2349 | 6.7587 | -2.36 | -2.3472 | 115.6266 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2342 | 59.7617 | -5 | -5.0064 | 117.0121 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.234 | 59.7526 | 5 | 5.0043 | 117.9543 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2346 | 6.8094 | 2.36 | 2.3632 | 116.2867 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2359 | 6.7587 | -2.36 | -2.3472 | 115.6266 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2352 | 59.7617 | -5 | -5.0062 | 117.0121 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.235 | 59.7526 | 5 | 5.0042 | 117.9543 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2356 | 6.8094 | 2.36 | 2.3632 | 116.2867 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2369 | 6.7587 | -2.36 | -2.3473 | 115.6266 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2362 | 59.7617 | -5 | -5.006 | 117.0121 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.236 | 59.7526 | 5 | 5.0042 | 117.9543 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2366 | 6.8094 | 2.36 | 2.3631 | 116.2867 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2379 | 6.7595 | -2.36 | -2.3473 | 115.6335 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2372 | 59.7617 | -5 | -5.0058 | 117.0121 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.237 | 59.7526 | 5 | 5.0042 | 117.9543 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2376 | 6.8094 | 2.36 | 2.3631 | 116.2867 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2389 | 6.7595 | -2.36 | -2.3474 | 115.6335 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2382 | 59.7617 | -5 | -5.0056 | 117.0121 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.238 | 59.7526 | 5 | 5.0042 | 117.9543 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2386 | 6.8094 | 2.36 | 2.3631 | 116.2867 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2399 | 6.7595 | -2.36 | -2.3475 | 115.6335 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2392 | 59.738 | -5 | -5.0055 | 116.9976 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.239 | 59.7142 | 5 | 5.0039 | 117.9462 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2396 | 6.8052 | 2.36 | 2.3631 | 116.293 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2409 | 6.7595 | -2.36 | -2.3475 | 115.6335 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2402 | 59.738 | -5 | -5.0054 | 116.9976 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.24 | 59.7142 | 5 | 5.0036 | 117.9462 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2406 | 6.8052 | 2.36 | 2.3631 | 116.293 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2419 | 6.7595 | -2.36 | -2.3476 | 115.6335 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2412 | 59.738 | -5 | -5.0054 | 116.9976 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.241 | 59.7142 | 5 | 5.0034 | 117.9462 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2416 | 6.8052 | 2.36 | 2.3631 | 116.293 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2429 | 6.7595 | -2.36 | -2.3476 | 115.6335 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2422 | 59.738 | -5 | -5.0053 | 116.9976 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.242 | 59.7142 | 5 | 5.0031 | 117.9462 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2426 | 6.8052 | 2.36 | 2.363 | 116.293 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2439 | 6.7595 | -2.36 | -2.3477 | 115.6335 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2432 | 59.738 | -5 | -5.0052 | 116.9976 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.243 | 59.7142 | 5 | 5.0028 | 117.9462 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2436 | 6.8052 | 2.36 | 2.363 | 116.293 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2449 | 6.7595 | -2.36 | -2.3478 | 115.6335 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2442 | 59.738 | -5 | -5.0051 | 116.9976 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.244 | 59.7142 | 5 | 5.0025 | 117.9462 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2446 | 6.8052 | 2.36 | 2.363 | 116.293 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2459 | 6.7595 | -2.36 | -2.3478 | 115.6335 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2452 | 59.738 | -5 | -5.005 | 116.9976 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.245 | 59.7142 | 5 | 5.0023 | 117.9462 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2456 | 6.8052 | 2.36 | 2.363 | 116.293 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2469 | 6.7592 | -2.36 | -2.3478 | 115.6322 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2462 | 59.738 | -5 | -5.005 | 116.9976 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.246 | 59.7142 | 5 | 5.002 | 117.9462 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2466 | 6.8052 | 2.36 | 2.363 | 116.293 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2479 | 6.7592 | -2.36 | -2.3479 | 115.6322 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2472 | 59.7383 | -5 | -5.0052 | 116.9878 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.247 | 59.7142 | 5 | 5.0017 | 117.9462 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2476 | 6.8034 | 2.36 | 2.3631 | 116.2943 | 0.94562 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2489 | 6.7592 | -2.36 | -2.3479 | 115.6322 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2482 | 59.7383 | -5 | -5.0054 | 116.9878 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.248 | 59.7238 | 5 | 5.0017 | 117.9474 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2486 | 6.8034 | 2.36 | 2.3631 | 116.2943 | 0.94562 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2499 | 6.7592 | -2.36 | -2.3479 | 115.6322 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2492 | 59.7383 | -5 | -5.0057 | 116.9878 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.249 | 59.7238 | 5 | 5.0016 | 117.9474 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2496 | 6.8034 | 2.36 | 2.3631 | 116.2943 | 0.94562 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2509 | 6.7592 | -2.36 | -2.3479 | 115.6322 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2502 | 59.7383 | -5 | -5.0059 | 116.9878 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.25 | 59.7238 | 5 | 5.0016 | 117.9474 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2506 | 6.8034 | 2.36 | 2.3632 | 116.2943 | 0.94562 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2519 | 6.7592 | -2.36 | -2.3479 | 115.6322 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2512 | 59.7383 | -5 | -5.0061 | 116.9878 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.251 | 59.7238 | 5 | 5.0016 | 117.9474 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2516 | 6.8034 | 2.36 | 2.3632 | 116.2943 | 0.94562 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2529 | 6.7592 | -2.36 | -2.3479 | 115.6322 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2522 | 59.7383 | -5 | -5.0064 | 116.9878 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.252 | 59.7238 | 5 | 5.0015 | 117.9474 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2526 | 6.8034 | 2.36 | 2.3632 | 116.2943 | 0.94562 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2539 | 6.7592 | -2.36 | -2.3479 | 115.6322 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2532 | 59.7383 | -5 | -5.0066 | 116.9878 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.253 | 59.7238 | 5 | 5.0015 | 117.9474 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2536 | 6.8034 | 2.36 | 2.3633 | 116.2943 | 0.94562 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2549 | 6.7654 | -2.36 | -2.348 | 115.6216 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2542 | 59.7383 | -5 | -5.0068 | 116.9878 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.254 | 59.7238 | 5 | 5.0015 | 117.9474 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2546 | 6.8034 | 2.36 | 2.3633 | 116.2943 | 0.94562 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2559 | 6.7654 | -2.36 | -2.348 | 115.6216 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2552 | 59.7297 | -5 | -5.0072 | 117.0038 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.255 | 59.7238 | 5 | 5.0014 | 117.9474 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2556 | 6.8033 | 2.36 | 2.3633 | 116.3005 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2569 | 6.7654 | -2.36 | -2.3481 | 115.6216 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2562 | 59.7297 | -5 | -5.0075 | 117.0038 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.256 | 59.7567 | 5 | 5.0018 | 117.96 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2566 | 6.8033 | 2.36 | 2.3633 | 116.3005 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2579 | 6.7654 | -2.36 | -2.3481 | 115.6216 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2572 | 59.7297 | -5 | -5.0079 | 117.0038 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.257 | 59.7567 | 5 | 5.0022 | 117.96 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2576 | 6.8033 | 2.36 | 2.3633 | 116.3005 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2589 | 6.7654 | -2.36 | -2.3482 | 115.6216 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2582 | 59.7297 | -5 | -5.0082 | 117.0038 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.258 | 59.7567 | 5 | 5.0026 | 117.96 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2586 | 6.8033 | 2.36 | 2.3633 | 116.3005 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2599 | 6.7654 | -2.36 | -2.3482 | 115.6216 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2592 | 59.7297 | -5 | -5.0086 | 117.0038 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.259 | 59.7567 | 5 | 5.003 | 117.96 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2596 | 6.8033 | 2.36 | 2.3633 | 116.3005 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2609 | 6.7654 | -2.36 | -2.3482 | 115.6216 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2602 | 59.7297 | -5 | -5.0089 | 117.0038 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.26 | 59.7567 | 5 | 5.0034 | 117.96 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2606 | 6.8033 | 2.36 | 2.3633 | 116.3005 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2619 | 6.7654 | -2.36 | -2.3483 | 115.6216 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2612 | 59.7297 | -5 | -5.0093 | 117.0038 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.261 | 59.7567 | 5 | 5.0038 | 117.96 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2616 | 6.8033 | 2.36 | 2.3633 | 116.3005 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2629 | 6.7676 | -2.36 | -2.3483 | 115.6282 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2622 | 59.7297 | -5 | -5.0096 | 117.0038 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.262 | 59.7567 | 5 | 5.0043 | 117.96 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2626 | 6.8033 | 2.36 | 2.3633 | 116.3005 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2639 | 6.7676 | -2.36 | -2.3483 | 115.6282 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2632 | 59.7297 | -5 | -5.01 | 117.0038 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.263 | 59.7567 | 5 | 5.0047 | 117.96 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2636 | 6.8033 | 2.36 | 2.3633 | 116.3005 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2649 | 6.7676 | -2.36 | -2.3483 | 115.6282 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2642 | 59.7816 | -5 | -5.0103 | 117.0159 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.264 | 59.7567 | 5 | 5.0051 | 117.96 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2646 | 6.8079 | 2.36 | 2.3633 | 116.2976 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2659 | 6.7676 | -2.36 | -2.3483 | 115.6282 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2652 | 59.7816 | -5 | -5.0107 | 117.0159 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.265 | 59.7498 | 5 | 5.0053 | 117.9386 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2656 | 6.8079 | 2.36 | 2.3632 | 116.2976 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2669 | 6.7676 | -2.36 | -2.3483 | 115.6282 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2662 | 59.7816 | -5 | -5.0111 | 117.0159 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.266 | 59.7498 | 5 | 5.0054 | 117.9386 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2666 | 6.8079 | 2.36 | 2.3632 | 116.2976 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2679 | 6.7676 | -2.36 | -2.3484 | 115.6282 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2672 | 59.7816 | -5 | -5.0114 | 117.0159 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.267 | 59.7498 | 5 | 5.0056 | 117.9386 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2676 | 6.8079 | 2.36 | 2.3631 | 116.2976 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2689 | 6.7676 | -2.36 | -2.3484 | 115.6282 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2682 | 59.7816 | -5 | -5.0118 | 117.0159 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.268 | 59.7498 | 5 | 5.0057 | 117.9386 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2686 | 6.8079 | 2.36 | 2.3631 | 116.2976 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2699 | 6.7676 | -2.36 | -2.3484 | 115.6282 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2692 | 59.7816 | -5 | -5.0121 | 117.0159 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.269 | 59.7498 | 5 | 5.0059 | 117.9386 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2696 | 6.8079 | 2.36 | 2.363 | 116.2976 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2709 | 6.7676 | -2.36 | -2.3484 | 115.6282 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2702 | 59.7816 | -5 | -5.0125 | 117.0159 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.27 | 59.7498 | 5 | 5.006 | 117.9386 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2706 | 6.8079 | 2.36 | 2.363 | 116.2976 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2719 | 6.7659 | -2.36 | -2.3484 | 115.6292 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2712 | 59.7816 | -5 | -5.0128 | 117.0159 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.271 | 59.7498 | 5 | 5.0062 | 117.9386 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2716 | 6.8079 | 2.36 | 2.3629 | 116.2976 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2729 | 6.7659 | -2.36 | -2.3484 | 115.6292 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2722 | 59.8114 | -5 | -5.0132 | 117.0402 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.272 | 59.7498 | 5 | 5.0063 | 117.9386 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2726 | 6.8062 | 2.36 | 2.3629 | 116.2766 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2739 | 6.7659 | -2.36 | -2.3483 | 115.6292 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2732 | 59.8114 | -5 | -5.0135 | 117.0402 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.273 | 59.7232 | 5 | 5.0061 | 117.9185 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2736 | 6.8062 | 2.36 | 2.3629 | 116.2766 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2749 | 6.7659 | -2.36 | -2.3483 | 115.6292 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2742 | 59.8114 | -5 | -5.0138 | 117.0402 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.274 | 59.7232 | 5 | 5.0059 | 117.9185 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2746 | 6.8062 | 2.36 | 2.3629 | 116.2766 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2759 | 6.7659 | -2.36 | -2.3483 | 115.6292 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2752 | 59.8114 | -5 | -5.0142 | 117.0402 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.275 | 59.7232 | 5 | 5.0057 | 117.9185 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2756 | 6.8062 | 2.36 | 2.3629 | 116.2766 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2769 | 6.7659 | -2.36 | -2.3483 | 115.6292 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2762 | 59.8114 | -5 | -5.0145 | 117.0402 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.276 | 59.7232 | 5 | 5.0055 | 117.9185 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2766 | 6.8062 | 2.36 | 2.3628 | 116.2766 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2779 | 6.7659 | -2.36 | -2.3483 | 115.6292 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2772 | 59.8114 | -5 | -5.0148 | 117.0402 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.277 | 59.7232 | 5 | 5.0053 | 117.9185 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2776 | 6.8062 | 2.36 | 2.3628 | 116.2766 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2789 | 6.7659 | -2.36 | -2.3483 | 115.6292 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2782 | 59.8114 | -5 | -5.0152 | 117.0402 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.278 | 59.7232 | 5 | 5.0051 | 117.9185 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2786 | 6.8062 | 2.36 | 2.3628 | 116.2766 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2799 | 6.7635 | -2.36 | -2.3483 | 115.6115 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2792 | 59.8114 | -5 | -5.0155 | 117.0402 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.279 | 59.7232 | 5 | 5.0049 | 117.9185 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2796 | 6.8062 | 2.36 | 2.3628 | 116.2766 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2809 | 6.7635 | -2.36 | -2.3483 | 115.6115 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2802 | 59.8016 | -5 | -5.0158 | 117.0412 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.28 | 59.7232 | 5 | 5.0047 | 117.9185 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2806 | 6.804 | 2.36 | 2.3628 | 116.2934 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2819 | 6.7635 | -2.36 | -2.3483 | 115.6115 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2812 | 59.8016 | -5 | -5.0161 | 117.0412 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.281 | 59.7287 | 5 | 5.0045 | 117.9321 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2816 | 6.804 | 2.36 | 2.3627 | 116.2934 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2829 | 6.7635 | -2.36 | -2.3483 | 115.6115 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2822 | 59.8016 | -5 | -5.0164 | 117.0412 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.282 | 59.7287 | 5 | 5.0042 | 117.9321 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2826 | 6.804 | 2.36 | 2.3627 | 116.2934 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2839 | 6.7635 | -2.36 | -2.3483 | 115.6115 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2832 | 59.8016 | -5 | -5.0167 | 117.0412 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.283 | 59.7287 | 5 | 5.004 | 117.9321 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2836 | 6.804 | 2.36 | 2.3627 | 116.2934 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2849 | 6.7635 | -2.36 | -2.3483 | 115.6115 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2842 | 59.8016 | -5 | -5.017 | 117.0412 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.284 | 59.7287 | 5 | 5.0038 | 117.9321 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2846 | 6.804 | 2.36 | 2.3626 | 116.2934 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2859 | 6.7635 | -2.36 | -2.3483 | 115.6115 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2852 | 59.8016 | -5 | -5.0173 | 117.0412 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.285 | 59.7287 | 5 | 5.0035 | 117.9321 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2856 | 6.804 | 2.36 | 2.3626 | 116.2934 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2869 | 6.7635 | -2.36 | -2.3483 | 115.6115 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2862 | 59.8016 | -5 | -5.0176 | 117.0412 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.286 | 59.7287 | 5 | 5.0033 | 117.9321 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2866 | 6.804 | 2.36 | 2.3626 | 116.2934 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2879 | 6.7666 | -2.36 | -2.3482 | 115.6078 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2872 | 59.8016 | -5 | -5.0179 | 117.0412 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.287 | 59.7287 | 5 | 5.0031 | 117.9321 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2876 | 6.804 | 2.36 | 2.3625 | 116.2934 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2889 | 6.7666 | -2.36 | -2.3482 | 115.6078 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2882 | 59.8016 | -5 | -5.0182 | 117.0412 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.288 | 59.7287 | 5 | 5.0029 | 117.9321 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2886 | 6.804 | 2.36 | 2.3625 | 116.2934 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2899 | 6.7666 | -2.36 | -2.3481 | 115.6078 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2892 | 59.7809 | -5 | -5.0184 | 117.0333 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.289 | 59.7287 | 5 | 5.0025 | 117.9321 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2896 | 6.8074 | 2.36 | 2.3625 | 116.2979 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2909 | 6.7666 | -2.36 | -2.3481 | 115.6078 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2902 | 59.7809 | -5 | -5.0186 | 117.0333 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.29 | 59.7316 | 5 | 5.0021 | 117.9333 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2906 | 6.8074 | 2.36 | 2.3625 | 116.2979 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2919 | 6.7666 | -2.36 | -2.348 | 115.6078 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2912 | 59.7809 | -5 | -5.0188 | 117.0333 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.291 | 59.7316 | 5 | 5.0016 | 117.9333 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2916 | 6.8074 | 2.36 | 2.3626 | 116.2979 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2929 | 6.7666 | -2.36 | -2.348 | 115.6078 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2922 | 59.7809 | -5 | -5.019 | 117.0333 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.292 | 59.7316 | 5 | 5.0011 | 117.9333 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2926 | 6.8074 | 2.36 | 2.3626 | 116.2979 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2939 | 6.7666 | -2.36 | -2.3479 | 115.6078 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2932 | 59.7809 | -5 | -5.0192 | 117.0333 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.293 | 59.7316 | 5 | 5.0006 | 117.9333 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2936 | 6.8074 | 2.36 | 2.3626 | 116.2979 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2949 | 6.7666 | -2.36 | -2.3479 | 115.6078 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2942 | 59.7809 | -5 | -5.0194 | 117.0333 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.294 | 59.7316 | 5 | 5.0001 | 117.9333 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2946 | 6.8074 | 2.36 | 2.3626 | 116.2979 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2959 | 6.7666 | -2.36 | -2.3478 | 115.6078 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2952 | 59.7809 | -5 | -5.0196 | 117.0333 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.295 | 59.7316 | 5 | 4.9997 | 117.9333 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2956 | 6.8074 | 2.36 | 2.3626 | 116.2979 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2969 | 6.7688 | -2.36 | -2.3479 | 115.6134 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2962 | 59.7809 | -5 | -5.0198 | 117.0333 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.296 | 59.7316 | 5 | 4.9992 | 117.9333 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2966 | 6.8074 | 2.36 | 2.3627 | 116.2979 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2979 | 6.7688 | -2.36 | -2.3479 | 115.6134 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2972 | 59.7578 | -5 | -5.0198 | 117.0351 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.297 | 59.7316 | 5 | 4.9987 | 117.9333 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2976 | 6.7951 | 2.36 | 2.3627 | 116.2928 | 0.94583 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2989 | 6.7688 | -2.36 | -2.3479 | 115.6134 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2982 | 59.7578 | -5 | -5.0198 | 117.0351 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.298 | 59.7504 | 5 | 4.9981 | 117.9443 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2986 | 6.7951 | 2.36 | 2.3627 | 116.2928 | 0.94583 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.2999 | 6.7688 | -2.36 | -2.3479 | 115.6134 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.2992 | 59.7578 | -5 | -5.0199 | 117.0351 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.299 | 59.7504 | 5 | 4.9975 | 117.9443 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.2996 | 6.7951 | 2.36 | 2.3628 | 116.2928 | 0.94583 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3009 | 6.7688 | -2.36 | -2.348 | 115.6134 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3002 | 59.7578 | -5 | -5.0199 | 117.0351 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.3 | 59.7504 | 5 | 4.9969 | 117.9443 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3006 | 6.7951 | 2.36 | 2.3628 | 116.2928 | 0.94583 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3019 | 6.7688 | -2.36 | -2.348 | 115.6134 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3012 | 59.7578 | -5 | -5.0199 | 117.0351 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.301 | 59.7504 | 5 | 4.9963 | 117.9443 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3016 | 6.7951 | 2.36 | 2.3629 | 116.2928 | 0.94583 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3029 | 6.7688 | -2.36 | -2.348 | 115.6134 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3022 | 59.7578 | -5 | -5.02 | 117.0351 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.302 | 59.7504 | 5 | 4.9957 | 117.9443 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3026 | 6.7951 | 2.36 | 2.3629 | 116.2928 | 0.94583 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3039 | 6.7688 | -2.36 | -2.3481 | 115.6134 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3032 | 59.7578 | -5 | -5.02 | 117.0351 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.303 | 59.7504 | 5 | 4.9951 | 117.9443 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3036 | 6.7951 | 2.36 | 2.3629 | 116.2928 | 0.94583 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3049 | 6.7619 | -2.36 | -2.348 | 115.6189 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3042 | 59.7578 | -5 | -5.02 | 117.0351 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.304 | 59.7504 | 5 | 4.9945 | 117.9443 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3046 | 6.7951 | 2.36 | 2.363 | 116.2928 | 0.94583 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3059 | 6.7619 | -2.36 | -2.348 | 115.6189 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3052 | 59.7656 | -5 | -5.0202 | 116.9935 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.305 | 59.7504 | 5 | 4.9939 | 117.9443 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3056 | 6.7951 | 2.36 | 2.3629 | 116.3001 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3069 | 6.7619 | -2.36 | -2.3479 | 115.6189 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3062 | 59.7656 | -5 | -5.0203 | 116.9935 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.306 | 59.7795 | 5 | 4.9935 | 117.9616 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3066 | 6.7951 | 2.36 | 2.3629 | 116.3001 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3079 | 6.7619 | -2.36 | -2.3479 | 115.6189 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3072 | 59.7656 | -5 | -5.0205 | 116.9935 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.307 | 59.7795 | 5 | 4.9932 | 117.9616 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3076 | 6.7951 | 2.36 | 2.3629 | 116.3001 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3089 | 6.7619 | -2.36 | -2.3479 | 115.6189 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3082 | 59.7656 | -5 | -5.0207 | 116.9935 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.308 | 59.7795 | 5 | 4.9928 | 117.9616 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3086 | 6.7951 | 2.36 | 2.3629 | 116.3001 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3099 | 6.7619 | -2.36 | -2.3478 | 115.6189 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3092 | 59.7656 | -5 | -5.0208 | 116.9935 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.309 | 59.7795 | 5 | 4.9924 | 117.9616 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3096 | 6.7951 | 2.36 | 2.3629 | 116.3001 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3109 | 6.7619 | -2.36 | -2.3478 | 115.6189 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3102 | 59.7656 | -5 | -5.021 | 116.9935 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.31 | 59.7795 | 5 | 4.992 | 117.9616 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3106 | 6.7951 | 2.36 | 2.3629 | 116.3001 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3119 | 6.7619 | -2.36 | -2.3477 | 115.6189 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3112 | 59.7656 | -5 | -5.0212 | 116.9935 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.311 | 59.7795 | 5 | 4.9916 | 117.9616 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3116 | 6.7951 | 2.36 | 2.3629 | 116.3001 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3129 | 6.7606 | -2.36 | -2.3477 | 115.6257 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3122 | 59.7656 | -5 | -5.0214 | 116.9935 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.312 | 59.7795 | 5 | 4.9912 | 117.9616 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3126 | 6.7951 | 2.36 | 2.3628 | 116.3001 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3139 | 6.7606 | -2.36 | -2.3477 | 115.6257 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3132 | 59.7656 | -5 | -5.0215 | 116.9935 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.313 | 59.7795 | 5 | 4.9908 | 117.9616 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3136 | 6.7951 | 2.36 | 2.3628 | 116.3001 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3149 | 6.7606 | -2.36 | -2.3476 | 115.6257 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3142 | 59.7634 | -5 | -5.0214 | 116.9923 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.314 | 59.7795 | 5 | 4.9907 | 117.9616 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3146 | 6.8042 | 2.36 | 2.3628 | 116.3044 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3159 | 6.7606 | -2.36 | -2.3476 | 115.6257 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3152 | 59.7634 | -5 | -5.0214 | 116.9923 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.315 | 59.7829 | 5 | 4.9906 | 117.9565 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3156 | 6.8042 | 2.36 | 2.3627 | 116.3044 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3169 | 6.7606 | -2.36 | -2.3476 | 115.6257 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3162 | 59.7634 | -5 | -5.0213 | 116.9923 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.316 | 59.7829 | 5 | 4.9906 | 117.9565 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3166 | 6.8042 | 2.36 | 2.3626 | 116.3044 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3179 | 6.7606 | -2.36 | -2.3475 | 115.6257 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3172 | 59.7634 | -5 | -5.0212 | 116.9923 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.317 | 59.7829 | 5 | 4.9905 | 117.9565 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3176 | 6.8042 | 2.36 | 2.3626 | 116.3044 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3189 | 6.7606 | -2.36 | -2.3475 | 115.6257 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3182 | 59.7634 | -5 | -5.0211 | 116.9923 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.318 | 59.7829 | 5 | 4.9904 | 117.9565 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3186 | 6.8042 | 2.36 | 2.3625 | 116.3044 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3199 | 6.7606 | -2.36 | -2.3475 | 115.6257 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3192 | 59.7634 | -5 | -5.0211 | 116.9923 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.319 | 59.7829 | 5 | 4.9903 | 117.9565 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3196 | 6.8042 | 2.36 | 2.3624 | 116.3044 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3209 | 6.7606 | -2.36 | -2.3474 | 115.6257 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3202 | 59.7634 | -5 | -5.021 | 116.9923 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.32 | 59.7829 | 5 | 4.9902 | 117.9565 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3206 | 6.8042 | 2.36 | 2.3624 | 116.3044 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3219 | 6.7596 | -2.36 | -2.3474 | 115.6375 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3212 | 59.7634 | -5 | -5.0209 | 116.9923 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.321 | 59.7829 | 5 | 4.9902 | 117.9565 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3216 | 6.8042 | 2.36 | 2.3623 | 116.3044 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3229 | 6.7596 | -2.36 | -2.3474 | 115.6375 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3222 | 59.771 | -5 | -5.0207 | 117.0333 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.322 | 59.7829 | 5 | 4.9901 | 117.9565 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3226 | 6.8056 | 2.36 | 2.3622 | 116.3072 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3239 | 6.7596 | -2.36 | -2.3473 | 115.6375 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3232 | 59.771 | -5 | -5.0205 | 117.0333 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.323 | 59.7499 | 5 | 4.9903 | 117.952 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3236 | 6.8056 | 2.36 | 2.3622 | 116.3072 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3249 | 6.7596 | -2.36 | -2.3473 | 115.6375 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3242 | 59.771 | -5 | -5.0203 | 117.0333 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.324 | 59.7499 | 5 | 4.9905 | 117.952 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3246 | 6.8056 | 2.36 | 2.3621 | 116.3072 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3259 | 6.7596 | -2.36 | -2.3473 | 115.6375 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3252 | 59.771 | -5 | -5.0201 | 117.0333 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.325 | 59.7499 | 5 | 4.9907 | 117.952 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3256 | 6.8056 | 2.36 | 2.362 | 116.3072 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3269 | 6.7596 | -2.36 | -2.3472 | 115.6375 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3262 | 59.771 | -5 | -5.0199 | 117.0333 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.326 | 59.7499 | 5 | 4.9909 | 117.952 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3266 | 6.8056 | 2.36 | 2.362 | 116.3072 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3279 | 6.7596 | -2.36 | -2.3472 | 115.6375 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3272 | 59.771 | -5 | -5.0197 | 117.0333 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.327 | 59.7499 | 5 | 4.9911 | 117.952 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3276 | 6.8056 | 2.36 | 2.3619 | 116.3072 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3289 | 6.7596 | -2.36 | -2.3472 | 115.6375 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3282 | 59.771 | -5 | -5.0196 | 117.0333 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.328 | 59.7499 | 5 | 4.9913 | 117.952 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3286 | 6.8056 | 2.36 | 2.3618 | 116.3072 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3299 | 6.7598 | -2.36 | -2.3472 | 115.6281 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3292 | 59.771 | -5 | -5.0194 | 117.0333 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.329 | 59.7499 | 5 | 4.9915 | 117.952 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3296 | 6.8056 | 2.36 | 2.3617 | 116.3072 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3309 | 6.7598 | -2.36 | -2.3471 | 115.6281 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3302 | 59.732 | -5 | -5.019 | 117.0459 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.33 | 59.7499 | 5 | 4.9917 | 117.952 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3306 | 6.8046 | 2.36 | 2.3617 | 116.2994 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3319 | 6.7598 | -2.36 | -2.3471 | 115.6281 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3312 | 59.732 | -5 | -5.0186 | 117.0459 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.331 | 59.7213 | 5 | 4.9915 | 117.9494 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3316 | 6.8046 | 2.36 | 2.3617 | 116.2994 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3329 | 6.7598 | -2.36 | -2.3471 | 115.6281 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3322 | 59.732 | -5 | -5.0182 | 117.0459 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.332 | 59.7213 | 5 | 4.9913 | 117.9494 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3326 | 6.8046 | 2.36 | 2.3617 | 116.2994 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3339 | 6.7598 | -2.36 | -2.3471 | 115.6281 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3332 | 59.732 | -5 | -5.0178 | 117.0459 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.333 | 59.7213 | 5 | 4.9911 | 117.9494 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3336 | 6.8046 | 2.36 | 2.3617 | 116.2994 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3349 | 6.7598 | -2.36 | -2.3471 | 115.6281 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3342 | 59.732 | -5 | -5.0175 | 117.0459 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.334 | 59.7213 | 5 | 4.9909 | 117.9494 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3346 | 6.8046 | 2.36 | 2.3616 | 116.2994 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3359 | 6.7598 | -2.36 | -2.347 | 115.6281 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3352 | 59.732 | -5 | -5.0171 | 117.0459 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.335 | 59.7213 | 5 | 4.9907 | 117.9494 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3356 | 6.8046 | 2.36 | 2.3616 | 116.2994 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3369 | 6.7598 | -2.36 | -2.347 | 115.6281 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3362 | 59.732 | -5 | -5.0167 | 117.0459 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.336 | 59.7213 | 5 | 4.9906 | 117.9494 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3366 | 6.8046 | 2.36 | 2.3616 | 116.2994 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3379 | 6.761 | -2.36 | -2.3471 | 115.6246 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3372 | 59.732 | -5 | -5.0163 | 117.0459 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.337 | 59.7213 | 5 | 4.9904 | 117.9494 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3376 | 6.8046 | 2.36 | 2.3616 | 116.2994 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3389 | 6.761 | -2.36 | -2.3472 | 115.6246 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3382 | 59.732 | -5 | -5.016 | 117.0459 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.338 | 59.7213 | 5 | 4.9902 | 117.9494 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3386 | 6.8046 | 2.36 | 2.3616 | 116.2994 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3399 | 6.761 | -2.36 | -2.3473 | 115.6246 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3392 | 59.7723 | -5 | -5.0157 | 117.0533 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.339 | 59.7213 | 5 | 4.9898 | 117.9494 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3396 | 6.8035 | 2.36 | 2.3615 | 116.3118 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3409 | 6.761 | -2.36 | -2.3474 | 115.6246 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3402 | 59.7723 | -5 | -5.0155 | 117.0533 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.34 | 59.7326 | 5 | 4.9895 | 117.9348 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3406 | 6.8035 | 2.36 | 2.3615 | 116.3118 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3419 | 6.761 | -2.36 | -2.3475 | 115.6246 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3412 | 59.7723 | -5 | -5.0153 | 117.0533 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.341 | 59.7326 | 5 | 4.9892 | 117.9348 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3416 | 6.8035 | 2.36 | 2.3615 | 116.3118 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3429 | 6.761 | -2.36 | -2.3476 | 115.6246 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3422 | 59.7723 | -5 | -5.0151 | 117.0533 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.342 | 59.7326 | 5 | 4.9889 | 117.9348 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3426 | 6.8035 | 2.36 | 2.3615 | 116.3118 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3439 | 6.761 | -2.36 | -2.3477 | 115.6246 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3432 | 59.7723 | -5 | -5.0148 | 117.0533 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.343 | 59.7326 | 5 | 4.9886 | 117.9348 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3436 | 6.8035 | 2.36 | 2.3615 | 116.3118 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3449 | 6.761 | -2.36 | -2.3478 | 115.6246 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3442 | 59.7723 | -5 | -5.0146 | 117.0533 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.344 | 59.7326 | 5 | 4.9883 | 117.9348 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3446 | 6.8035 | 2.36 | 2.3615 | 116.3118 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3459 | 6.761 | -2.36 | -2.3479 | 115.6246 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3452 | 59.7723 | -5 | -5.0144 | 117.0533 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.345 | 59.7326 | 5 | 4.988 | 117.9348 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3456 | 6.8035 | 2.36 | 2.3615 | 116.3118 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3469 | 6.7636 | -2.36 | -2.348 | 115.6204 | 0.9348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3462 | 59.7723 | -5 | -5.0142 | 117.0533 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.346 | 59.7326 | 5 | 4.9878 | 117.9348 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3466 | 6.8035 | 2.36 | 2.3614 | 116.3118 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3479 | 6.7636 | -2.36 | -2.3482 | 115.6204 | 0.9348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3472 | 59.8017 | -5 | -5.0143 | 117.0729 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.347 | 59.7326 | 5 | 4.9875 | 117.9348 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3476 | 6.806 | 2.36 | 2.3614 | 116.316 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3489 | 6.7636 | -2.36 | -2.3483 | 115.6204 | 0.9348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3482 | 59.8017 | -5 | -5.0144 | 117.0729 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.348 | 59.7394 | 5 | 4.9873 | 117.9384 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3486 | 6.806 | 2.36 | 2.3614 | 116.316 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3499 | 6.7636 | -2.36 | -2.3484 | 115.6204 | 0.9348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3492 | 59.8017 | -5 | -5.0146 | 117.0729 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.349 | 59.7394 | 5 | 4.9872 | 117.9384 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3496 | 6.806 | 2.36 | 2.3614 | 116.316 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3509 | 6.7636 | -2.36 | -2.3485 | 115.6204 | 0.9348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3502 | 59.8017 | -5 | -5.0147 | 117.0729 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.35 | 59.7394 | 5 | 4.9871 | 117.9384 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3506 | 6.806 | 2.36 | 2.3614 | 116.316 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3519 | 6.7636 | -2.36 | -2.3487 | 115.6204 | 0.9348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3512 | 59.8017 | -5 | -5.0149 | 117.0729 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.351 | 59.7394 | 5 | 4.987 | 117.9384 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3516 | 6.806 | 2.36 | 2.3614 | 116.316 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3529 | 6.7636 | -2.36 | -2.3488 | 115.6204 | 0.9348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3522 | 59.8017 | -5 | -5.015 | 117.0729 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.352 | 59.7394 | 5 | 4.9869 | 117.9384 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3526 | 6.806 | 2.36 | 2.3614 | 116.316 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3539 | 6.7636 | -2.36 | -2.3489 | 115.6204 | 0.9348 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3532 | 59.8017 | -5 | -5.0151 | 117.0729 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.353 | 59.7394 | 5 | 4.9868 | 117.9384 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3536 | 6.806 | 2.36 | 2.3613 | 116.316 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3549 | 6.7628 | -2.36 | -2.3491 | 115.6005 | 0.93468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3542 | 59.8017 | -5 | -5.0153 | 117.0729 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.354 | 59.7394 | 5 | 4.9867 | 117.9384 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3546 | 6.806 | 2.36 | 2.3613 | 116.316 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3559 | 6.7628 | -2.36 | -2.3492 | 115.6005 | 0.93468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3552 | 59.7754 | -5 | -5.0155 | 117.0466 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.355 | 59.7394 | 5 | 4.9866 | 117.9384 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3556 | 6.812 | 2.36 | 2.3613 | 116.3046 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3569 | 6.7628 | -2.36 | -2.3493 | 115.6005 | 0.93468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3562 | 59.7754 | -5 | -5.0156 | 117.0466 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.356 | 59.7588 | 5 | 4.9866 | 117.9469 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3566 | 6.812 | 2.36 | 2.3612 | 116.3046 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3579 | 6.7628 | -2.36 | -2.3495 | 115.6005 | 0.93468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3572 | 59.7754 | -5 | -5.0158 | 117.0466 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.357 | 59.7588 | 5 | 4.9866 | 117.9469 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3576 | 6.812 | 2.36 | 2.3612 | 116.3046 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3589 | 6.7628 | -2.36 | -2.3496 | 115.6005 | 0.93468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3582 | 59.7754 | -5 | -5.016 | 117.0466 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.358 | 59.7588 | 5 | 4.9866 | 117.9469 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3586 | 6.812 | 2.36 | 2.3612 | 116.3046 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3599 | 6.7628 | -2.36 | -2.3498 | 115.6005 | 0.93468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3592 | 59.7754 | -5 | -5.0162 | 117.0466 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.359 | 59.7588 | 5 | 4.9866 | 117.9469 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3596 | 6.812 | 2.36 | 2.3611 | 116.3046 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3609 | 6.7628 | -2.36 | -2.3499 | 115.6005 | 0.93468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3602 | 59.7754 | -5 | -5.0163 | 117.0466 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.36 | 59.7588 | 5 | 4.9865 | 117.9469 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3606 | 6.812 | 2.36 | 2.3611 | 116.3046 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3619 | 6.7628 | -2.36 | -2.3501 | 115.6005 | 0.93468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3612 | 59.7754 | -5 | -5.0165 | 117.0466 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.361 | 59.7588 | 5 | 4.9865 | 117.9469 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3616 | 6.812 | 2.36 | 2.361 | 116.3046 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3629 | 6.7603 | -2.36 | -2.3503 | 115.617 | 0.93468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3622 | 59.7754 | -5 | -5.0167 | 117.0466 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.362 | 59.7588 | 5 | 4.9865 | 117.9469 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3626 | 6.812 | 2.36 | 2.361 | 116.3046 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3639 | 6.7603 | -2.36 | -2.3505 | 115.617 | 0.93468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3632 | 59.7754 | -5 | -5.0169 | 117.0466 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.363 | 59.7588 | 5 | 4.9865 | 117.9469 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3636 | 6.812 | 2.36 | 2.361 | 116.3046 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3649 | 6.7603 | -2.36 | -2.3507 | 115.617 | 0.93468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3642 | 59.7962 | -5 | -5.0173 | 117.0275 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.364 | 59.7588 | 5 | 4.9866 | 117.9469 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3646 | 6.8152 | 2.36 | 2.3609 | 116.3167 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3659 | 6.7603 | -2.36 | -2.3509 | 115.617 | 0.93468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3652 | 59.7962 | -5 | -5.0177 | 117.0275 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.365 | 59.7618 | 5 | 4.9865 | 117.9347 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3656 | 6.8152 | 2.36 | 2.3608 | 116.3167 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3669 | 6.7603 | -2.36 | -2.351 | 115.617 | 0.93468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3662 | 59.7962 | -5 | -5.0182 | 117.0275 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.366 | 59.7618 | 5 | 4.9865 | 117.9347 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3666 | 6.8152 | 2.36 | 2.3608 | 116.3167 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3679 | 6.7603 | -2.36 | -2.3512 | 115.617 | 0.93468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3672 | 59.7962 | -5 | -5.0186 | 117.0275 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.367 | 59.7618 | 5 | 4.9865 | 117.9347 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3676 | 6.8152 | 2.36 | 2.3607 | 116.3167 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3689 | 6.7603 | -2.36 | -2.3514 | 115.617 | 0.93468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3682 | 59.7962 | -5 | -5.019 | 117.0275 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.368 | 59.7618 | 5 | 4.9864 | 117.9347 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3686 | 6.8152 | 2.36 | 2.3606 | 116.3167 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3699 | 6.7603 | -2.36 | -2.3516 | 115.617 | 0.93468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3692 | 59.7962 | -5 | -5.0195 | 117.0275 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.369 | 59.7618 | 5 | 4.9864 | 117.9347 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3696 | 6.8152 | 2.36 | 2.3606 | 116.3167 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3709 | 6.7603 | -2.36 | -2.3518 | 115.617 | 0.93468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3702 | 59.7962 | -5 | -5.0199 | 117.0275 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.37 | 59.7618 | 5 | 4.9864 | 117.9347 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3706 | 6.8152 | 2.36 | 2.3605 | 116.3167 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3719 | 6.7658 | -2.36 | -2.3519 | 115.6217 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3712 | 59.7962 | -5 | -5.0203 | 117.0275 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.371 | 59.7618 | 5 | 4.9863 | 117.9347 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3716 | 6.8152 | 2.36 | 2.3604 | 116.3167 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3729 | 6.7658 | -2.36 | -2.352 | 115.6217 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3722 | 59.8005 | -5 | -5.0204 | 117.0435 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.372 | 59.7618 | 5 | 4.9863 | 117.9347 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3726 | 6.8122 | 2.36 | 2.3604 | 116.3285 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3739 | 6.7658 | -2.36 | -2.3521 | 115.6217 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3732 | 59.8005 | -5 | -5.0205 | 117.0435 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.373 | 59.7307 | 5 | 4.9866 | 117.9325 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3736 | 6.8122 | 2.36 | 2.3604 | 116.3285 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3749 | 6.7658 | -2.36 | -2.3522 | 115.6217 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3742 | 59.8005 | -5 | -5.0206 | 117.0435 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.374 | 59.7307 | 5 | 4.9869 | 117.9325 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3746 | 6.8122 | 2.36 | 2.3603 | 116.3285 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3759 | 6.7658 | -2.36 | -2.3523 | 115.6217 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3752 | 59.8005 | -5 | -5.0207 | 117.0435 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.375 | 59.7307 | 5 | 4.9872 | 117.9325 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3756 | 6.8122 | 2.36 | 2.3603 | 116.3285 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3769 | 6.7658 | -2.36 | -2.3524 | 115.6217 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3762 | 59.8005 | -5 | -5.0208 | 117.0435 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.376 | 59.7307 | 5 | 4.9875 | 117.9325 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3766 | 6.8122 | 2.36 | 2.3603 | 116.3285 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3779 | 6.7658 | -2.36 | -2.3525 | 115.6217 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3772 | 59.8005 | -5 | -5.0209 | 117.0435 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.377 | 59.7307 | 5 | 4.9878 | 117.9325 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3776 | 6.8122 | 2.36 | 2.3602 | 116.3285 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3789 | 6.7658 | -2.36 | -2.3525 | 115.6217 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3782 | 59.8005 | -5 | -5.021 | 117.0435 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.378 | 59.7307 | 5 | 4.9881 | 117.9325 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3786 | 6.8122 | 2.36 | 2.3602 | 116.3285 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3799 | 6.7696 | -2.36 | -2.3524 | 115.6071 | 0.93666 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3792 | 59.8005 | -5 | -5.0211 | 117.0435 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.379 | 59.7307 | 5 | 4.9884 | 117.9325 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3796 | 6.8122 | 2.36 | 2.3602 | 116.3285 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3809 | 6.7696 | -2.36 | -2.3522 | 115.6071 | 0.93666 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3802 | 59.7781 | -5 | -5.0212 | 117.0203 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.38 | 59.7307 | 5 | 4.9887 | 117.9325 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3806 | 6.8139 | 2.36 | 2.3602 | 116.3216 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3819 | 6.7696 | -2.36 | -2.352 | 115.6071 | 0.93666 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3812 | 59.7781 | -5 | -5.0212 | 117.0203 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.381 | 59.7212 | 5 | 4.9889 | 117.9436 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3816 | 6.8139 | 2.36 | 2.3602 | 116.3216 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3829 | 6.7696 | -2.36 | -2.3519 | 115.6071 | 0.93666 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3822 | 59.7781 | -5 | -5.0213 | 117.0203 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.382 | 59.7212 | 5 | 4.989 | 117.9436 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3826 | 6.8139 | 2.36 | 2.3603 | 116.3216 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3839 | 6.7696 | -2.36 | -2.3517 | 115.6071 | 0.93666 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3832 | 59.7781 | -5 | -5.0213 | 117.0203 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.383 | 59.7212 | 5 | 4.9892 | 117.9436 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3836 | 6.8139 | 2.36 | 2.3603 | 116.3216 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3849 | 6.7696 | -2.36 | -2.3515 | 115.6071 | 0.93666 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3842 | 59.7781 | -5 | -5.0214 | 117.0203 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.384 | 59.7212 | 5 | 4.9893 | 117.9436 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3846 | 6.8139 | 2.36 | 2.3604 | 116.3216 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3859 | 6.7696 | -2.36 | -2.3514 | 115.6071 | 0.93666 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3852 | 59.7781 | -5 | -5.0214 | 117.0203 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.385 | 59.7212 | 5 | 4.9894 | 117.9436 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3856 | 6.8139 | 2.36 | 2.3604 | 116.3216 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3869 | 6.7696 | -2.36 | -2.3512 | 115.6071 | 0.93666 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3862 | 59.7781 | -5 | -5.0214 | 117.0203 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.386 | 59.7212 | 5 | 4.9896 | 117.9436 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3866 | 6.8139 | 2.36 | 2.3604 | 116.3216 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3879 | 6.7676 | -2.36 | -2.351 | 115.612 | 0.93644 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3872 | 59.7781 | -5 | -5.0215 | 117.0203 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.387 | 59.7212 | 5 | 4.9897 | 117.9436 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3876 | 6.8139 | 2.36 | 2.3605 | 116.3216 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3889 | 6.7676 | -2.36 | -2.3509 | 115.612 | 0.93644 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3882 | 59.7781 | -5 | -5.0215 | 117.0203 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.388 | 59.7212 | 5 | 4.9898 | 117.9436 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3886 | 6.8139 | 2.36 | 2.3605 | 116.3216 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3899 | 6.7676 | -2.36 | -2.3507 | 115.612 | 0.93644 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3892 | 59.7578 | -5 | -5.0217 | 117.0145 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.389 | 59.7212 | 5 | 4.9899 | 117.9436 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3896 | 6.8094 | 2.36 | 2.3605 | 116.3199 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3909 | 6.7676 | -2.36 | -2.3506 | 115.612 | 0.93644 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3902 | 59.7578 | -5 | -5.0219 | 117.0145 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.39 | 59.7548 | 5 | 4.9898 | 117.9452 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3906 | 6.8094 | 2.36 | 2.3605 | 116.3199 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3919 | 6.7676 | -2.36 | -2.3504 | 115.612 | 0.93644 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3912 | 59.7578 | -5 | -5.0221 | 117.0145 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.391 | 59.7548 | 5 | 4.9897 | 117.9452 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3916 | 6.8094 | 2.36 | 2.3605 | 116.3199 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3929 | 6.7676 | -2.36 | -2.3502 | 115.612 | 0.93644 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3922 | 59.7578 | -5 | -5.0224 | 117.0145 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.392 | 59.7548 | 5 | 4.9897 | 117.9452 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3926 | 6.8094 | 2.36 | 2.3605 | 116.3199 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3939 | 6.7676 | -2.36 | -2.3501 | 115.612 | 0.93644 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3932 | 59.7578 | -5 | -5.0226 | 117.0145 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.393 | 59.7548 | 5 | 4.9896 | 117.9452 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3936 | 6.8094 | 2.36 | 2.3604 | 116.3199 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3949 | 6.7676 | -2.36 | -2.3499 | 115.612 | 0.93644 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3942 | 59.7578 | -5 | -5.0228 | 117.0145 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.394 | 59.7548 | 5 | 4.9895 | 117.9452 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3946 | 6.8094 | 2.36 | 2.3604 | 116.3199 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3959 | 6.7676 | -2.36 | -2.3497 | 115.612 | 0.93644 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3952 | 59.7578 | -5 | -5.023 | 117.0145 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.395 | 59.7548 | 5 | 4.9894 | 117.9452 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3956 | 6.8094 | 2.36 | 2.3604 | 116.3199 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3969 | 6.7626 | -2.36 | -2.3497 | 115.6094 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3962 | 59.7578 | -5 | -5.0232 | 117.0145 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.396 | 59.7548 | 5 | 4.9893 | 117.9452 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3966 | 6.8094 | 2.36 | 2.3604 | 116.3199 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3979 | 6.7626 | -2.36 | -2.3496 | 115.6094 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3972 | 59.7979 | -5 | -5.0232 | 117.0161 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.397 | 59.7548 | 5 | 4.9892 | 117.9452 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3976 | 6.8018 | 2.36 | 2.3604 | 116.3296 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3989 | 6.7626 | -2.36 | -2.3495 | 115.6094 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3982 | 59.7979 | -5 | -5.0233 | 117.0161 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.398 | 59.764 | 5 | 4.9891 | 117.9324 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3986 | 6.8018 | 2.36 | 2.3603 | 116.3296 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.3999 | 6.7626 | -2.36 | -2.3495 | 115.6094 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.3992 | 59.7979 | -5 | -5.0233 | 117.0161 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.399 | 59.764 | 5 | 4.9891 | 117.9324 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.3996 | 6.8018 | 2.36 | 2.3603 | 116.3296 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4009 | 6.7626 | -2.36 | -2.3494 | 115.6094 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4002 | 59.7979 | -5 | -5.0233 | 117.0161 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.4 | 59.764 | 5 | 4.989 | 117.9324 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4006 | 6.8018 | 2.36 | 2.3603 | 116.3296 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4019 | 6.7626 | -2.36 | -2.3493 | 115.6094 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4012 | 59.7979 | -5 | -5.0234 | 117.0161 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.401 | 59.764 | 5 | 4.9889 | 117.9324 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4016 | 6.8018 | 2.36 | 2.3602 | 116.3296 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4029 | 6.7626 | -2.36 | -2.3493 | 115.6094 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4022 | 59.7979 | -5 | -5.0234 | 117.0161 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.402 | 59.764 | 5 | 4.9888 | 117.9324 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4026 | 6.8018 | 2.36 | 2.3602 | 116.3296 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4039 | 6.7626 | -2.36 | -2.3492 | 115.6094 | 0.93602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4032 | 59.7979 | -5 | -5.0234 | 117.0161 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.403 | 59.764 | 5 | 4.9887 | 117.9324 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4036 | 6.8018 | 2.36 | 2.3602 | 116.3296 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4049 | 6.7586 | -2.36 | -2.3491 | 115.6096 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4042 | 59.7979 | -5 | -5.0235 | 117.0161 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.404 | 59.764 | 5 | 4.9886 | 117.9324 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4046 | 6.8018 | 2.36 | 2.3601 | 116.3296 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4059 | 6.7586 | -2.36 | -2.349 | 115.6096 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4052 | 59.7807 | -5 | -5.0231 | 117.0374 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.405 | 59.764 | 5 | 4.9885 | 117.9324 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4056 | 6.803 | 2.36 | 2.3601 | 116.3346 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4069 | 6.7586 | -2.36 | -2.3489 | 115.6096 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4062 | 59.7807 | -5 | -5.0228 | 117.0374 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.406 | 59.7658 | 5 | 4.9885 | 117.9496 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4066 | 6.803 | 2.36 | 2.3601 | 116.3346 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4079 | 6.7586 | -2.36 | -2.3488 | 115.6096 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4072 | 59.7807 | -5 | -5.0224 | 117.0374 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.407 | 59.7658 | 5 | 4.9885 | 117.9496 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4076 | 6.803 | 2.36 | 2.36 | 116.3346 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4089 | 6.7586 | -2.36 | -2.3487 | 115.6096 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4082 | 59.7807 | -5 | -5.0221 | 117.0374 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.408 | 59.7658 | 5 | 4.9884 | 117.9496 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4086 | 6.803 | 2.36 | 2.36 | 116.3346 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4099 | 6.7586 | -2.36 | -2.3486 | 115.6096 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4092 | 59.7807 | -5 | -5.0217 | 117.0374 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.409 | 59.7658 | 5 | 4.9884 | 117.9496 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4096 | 6.803 | 2.36 | 2.36 | 116.3346 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4109 | 6.7586 | -2.36 | -2.3485 | 115.6096 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4102 | 59.7807 | -5 | -5.0213 | 117.0374 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.41 | 59.7658 | 5 | 4.9884 | 117.9496 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4106 | 6.803 | 2.36 | 2.3599 | 116.3346 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4119 | 6.7586 | -2.36 | -2.3484 | 115.6096 | 0.93584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4112 | 59.7807 | -5 | -5.021 | 117.0374 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.411 | 59.7658 | 5 | 4.9884 | 117.9496 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4116 | 6.803 | 2.36 | 2.3599 | 116.3346 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4129 | 6.7679 | -2.36 | -2.3483 | 115.6247 | 0.9361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4122 | 59.7807 | -5 | -5.0206 | 117.0374 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.412 | 59.7658 | 5 | 4.9884 | 117.9496 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4126 | 6.803 | 2.36 | 2.3599 | 116.3346 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4139 | 6.7679 | -2.36 | -2.3482 | 115.6247 | 0.9361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4132 | 59.7807 | -5 | -5.0203 | 117.0374 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.413 | 59.7658 | 5 | 4.9883 | 117.9496 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4136 | 6.803 | 2.36 | 2.3598 | 116.3346 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4149 | 6.7679 | -2.36 | -2.348 | 115.6247 | 0.9361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4142 | 59.7404 | -5 | -5.0197 | 117.047 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.414 | 59.7658 | 5 | 4.9883 | 117.9496 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4146 | 6.8066 | 2.36 | 2.3598 | 116.3393 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4159 | 6.7679 | -2.36 | -2.3479 | 115.6247 | 0.9361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4152 | 59.7404 | -5 | -5.0191 | 117.047 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.415 | 59.7434 | 5 | 4.9886 | 117.9491 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4156 | 6.8066 | 2.36 | 2.3597 | 116.3393 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4169 | 6.7679 | -2.36 | -2.3478 | 115.6247 | 0.9361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4162 | 59.7404 | -5 | -5.0184 | 117.047 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.416 | 59.7434 | 5 | 4.989 | 117.9491 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4166 | 6.8066 | 2.36 | 2.3597 | 116.3393 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4179 | 6.7679 | -2.36 | -2.3477 | 115.6247 | 0.9361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4172 | 59.7404 | -5 | -5.0178 | 117.047 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.417 | 59.7434 | 5 | 4.9893 | 117.9491 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4176 | 6.8066 | 2.36 | 2.3597 | 116.3393 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4189 | 6.7679 | -2.36 | -2.3476 | 115.6247 | 0.9361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4182 | 59.7404 | -5 | -5.0172 | 117.047 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.418 | 59.7434 | 5 | 4.9896 | 117.9491 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4186 | 6.8066 | 2.36 | 2.3596 | 116.3393 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4199 | 6.7679 | -2.36 | -2.3475 | 115.6247 | 0.9361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4192 | 59.7404 | -5 | -5.0166 | 117.047 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.419 | 59.7434 | 5 | 4.9899 | 117.9491 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4196 | 6.8066 | 2.36 | 2.3596 | 116.3393 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4209 | 6.7679 | -2.36 | -2.3473 | 115.6247 | 0.9361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4202 | 59.7404 | -5 | -5.016 | 117.047 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.42 | 59.7434 | 5 | 4.9902 | 117.9491 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4206 | 6.8066 | 2.36 | 2.3595 | 116.3393 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4219 | 6.7705 | -2.36 | -2.3473 | 115.6142 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4212 | 59.7404 | -5 | -5.0154 | 117.047 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.421 | 59.7434 | 5 | 4.9906 | 117.9491 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4216 | 6.8066 | 2.36 | 2.3595 | 116.3393 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4229 | 6.7705 | -2.36 | -2.3472 | 115.6142 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4222 | 59.7296 | -5 | -5.0146 | 117.0438 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.422 | 59.7434 | 5 | 4.9909 | 117.9491 | 0.99639 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4226 | 6.8088 | 2.36 | 2.3595 | 116.3452 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4239 | 6.7705 | -2.36 | -2.3472 | 115.6142 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4232 | 59.7296 | -5 | -5.0139 | 117.0438 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.423 | 59.7264 | 5 | 4.991 | 117.9271 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4236 | 6.8088 | 2.36 | 2.3595 | 116.3452 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4249 | 6.7705 | -2.36 | -2.3471 | 115.6142 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4242 | 59.7296 | -5 | -5.0132 | 117.0438 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.424 | 59.7264 | 5 | 4.9911 | 117.9271 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4246 | 6.8088 | 2.36 | 2.3596 | 116.3452 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4259 | 6.7705 | -2.36 | -2.3471 | 115.6142 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4252 | 59.7296 | -5 | -5.0125 | 117.0438 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.425 | 59.7264 | 5 | 4.9912 | 117.9271 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4256 | 6.8088 | 2.36 | 2.3596 | 116.3452 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4269 | 6.7705 | -2.36 | -2.347 | 115.6142 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4262 | 59.7296 | -5 | -5.0117 | 117.0438 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.426 | 59.7264 | 5 | 4.9913 | 117.9271 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4266 | 6.8088 | 2.36 | 2.3596 | 116.3452 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4279 | 6.7705 | -2.36 | -2.3469 | 115.6142 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4272 | 59.7296 | -5 | -5.011 | 117.0438 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.427 | 59.7264 | 5 | 4.9915 | 117.9271 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4276 | 6.8088 | 2.36 | 2.3596 | 116.3452 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4289 | 6.7705 | -2.36 | -2.3469 | 115.6142 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4282 | 59.7296 | -5 | -5.0103 | 117.0438 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.428 | 59.7264 | 5 | 4.9916 | 117.9271 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4286 | 6.8088 | 2.36 | 2.3597 | 116.3452 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4299 | 6.7637 | -2.36 | -2.3468 | 115.606 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4292 | 59.7296 | -5 | -5.0096 | 117.0438 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.429 | 59.7264 | 5 | 4.9917 | 117.9271 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4296 | 6.8088 | 2.36 | 2.3597 | 116.3452 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4309 | 6.7637 | -2.36 | -2.3468 | 115.606 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4302 | 59.7136 | -5 | -5.0084 | 117.0444 | 0.99655 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.43 | 59.7264 | 5 | 4.9918 | 117.9271 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4306 | 6.8045 | 2.36 | 2.3597 | 116.3346 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4319 | 6.7637 | -2.36 | -2.3468 | 115.606 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4312 | 59.7136 | -5 | -5.0073 | 117.0444 | 0.99655 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.431 | 59.7686 | 5 | 4.9919 | 117.9579 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4316 | 6.8045 | 2.36 | 2.3598 | 116.3346 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4329 | 6.7637 | -2.36 | -2.3467 | 115.606 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4322 | 59.7136 | -5 | -5.0061 | 117.0444 | 0.99655 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.432 | 59.7686 | 5 | 4.9921 | 117.9579 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4326 | 6.8045 | 2.36 | 2.3598 | 116.3346 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4339 | 6.7637 | -2.36 | -2.3467 | 115.606 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4332 | 59.7136 | -5 | -5.005 | 117.0444 | 0.99655 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.433 | 59.7686 | 5 | 4.9922 | 117.9579 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4336 | 6.8045 | 2.36 | 2.3598 | 116.3346 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4349 | 6.7637 | -2.36 | -2.3466 | 115.606 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4342 | 59.7136 | -5 | -5.0038 | 117.0444 | 0.99655 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.434 | 59.7686 | 5 | 4.9923 | 117.9579 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4346 | 6.8045 | 2.36 | 2.3599 | 116.3346 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4359 | 6.7637 | -2.36 | -2.3466 | 115.606 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4352 | 59.7136 | -5 | -5.0027 | 117.0444 | 0.99655 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.435 | 59.7686 | 5 | 4.9924 | 117.9579 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4356 | 6.8045 | 2.36 | 2.3599 | 116.3346 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4369 | 6.7637 | -2.36 | -2.3465 | 115.606 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4362 | 59.7136 | -5 | -5.0015 | 117.0444 | 0.99655 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.436 | 59.7686 | 5 | 4.9925 | 117.9579 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4366 | 6.8045 | 2.36 | 2.3599 | 116.3346 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4379 | 6.7539 | -2.36 | -2.3464 | 115.6145 | 0.93617 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4372 | 59.7136 | -5 | -5.0004 | 117.0444 | 0.99655 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.437 | 59.7686 | 5 | 4.9927 | 117.9579 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4376 | 6.8045 | 2.36 | 2.36 | 116.3346 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4389 | 6.7539 | -2.36 | -2.3464 | 115.6145 | 0.93617 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4382 | 59.7136 | -5 | -4.9992 | 117.0444 | 0.99655 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.438 | 59.7686 | 5 | 4.9928 | 117.9579 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4386 | 6.8045 | 2.36 | 2.36 | 116.3346 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4399 | 6.7539 | -2.36 | -2.3463 | 115.6145 | 0.93617 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4392 | 59.7137 | -5 | -4.9987 | 117.0252 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.439 | 59.7686 | 5 | 4.9929 | 117.9579 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4396 | 6.8028 | 2.36 | 2.36 | 116.3279 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4409 | 6.7539 | -2.36 | -2.3462 | 115.6145 | 0.93617 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4402 | 59.7137 | -5 | -4.9981 | 117.0252 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.44 | 59.7481 | 5 | 4.9933 | 117.9515 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4406 | 6.8028 | 2.36 | 2.36 | 116.3279 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4419 | 6.7539 | -2.36 | -2.3461 | 115.6145 | 0.93617 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4412 | 59.7137 | -5 | -4.9976 | 117.0252 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.441 | 59.7481 | 5 | 4.9937 | 117.9515 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4416 | 6.8028 | 2.36 | 2.3601 | 116.3279 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4429 | 6.7539 | -2.36 | -2.3461 | 115.6145 | 0.93617 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4422 | 59.7137 | -5 | -4.997 | 117.0252 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.442 | 59.7481 | 5 | 4.994 | 117.9515 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4426 | 6.8028 | 2.36 | 2.3601 | 116.3279 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4439 | 6.7539 | -2.36 | -2.346 | 115.6145 | 0.93617 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4432 | 59.7137 | -5 | -4.9965 | 117.0252 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.443 | 59.7481 | 5 | 4.9944 | 117.9515 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4436 | 6.8028 | 2.36 | 2.3601 | 116.3279 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4449 | 6.7539 | -2.36 | -2.3459 | 115.6145 | 0.93617 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4442 | 59.7137 | -5 | -4.9959 | 117.0252 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.444 | 59.7481 | 5 | 4.9948 | 117.9515 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4446 | 6.8028 | 2.36 | 2.3601 | 116.3279 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4459 | 6.7539 | -2.36 | -2.3459 | 115.6145 | 0.93617 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4452 | 59.7137 | -5 | -4.9954 | 117.0252 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.445 | 59.7481 | 5 | 4.9952 | 117.9515 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4456 | 6.8028 | 2.36 | 2.3601 | 116.3279 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4469 | 6.7529 | -2.36 | -2.3459 | 115.6087 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4462 | 59.7137 | -5 | -4.9948 | 117.0252 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.446 | 59.7481 | 5 | 4.9956 | 117.9515 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4466 | 6.8028 | 2.36 | 2.3601 | 116.3279 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4479 | 6.7529 | -2.36 | -2.3459 | 115.6087 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4472 | 59.6799 | -5 | -4.9946 | 117.0198 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.447 | 59.7481 | 5 | 4.9959 | 117.9515 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4476 | 6.8049 | 2.36 | 2.3601 | 116.3354 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4489 | 6.7529 | -2.36 | -2.346 | 115.6087 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4482 | 59.6799 | -5 | -4.9943 | 117.0198 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.448 | 59.713 | 5 | 4.996 | 117.9367 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4486 | 6.8049 | 2.36 | 2.3602 | 116.3354 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4499 | 6.7529 | -2.36 | -2.346 | 115.6087 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4492 | 59.6799 | -5 | -4.994 | 117.0198 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.449 | 59.713 | 5 | 4.9961 | 117.9367 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4496 | 6.8049 | 2.36 | 2.3602 | 116.3354 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4509 | 6.7529 | -2.36 | -2.3461 | 115.6087 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4502 | 59.6799 | -5 | -4.9938 | 117.0198 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.45 | 59.713 | 5 | 4.9962 | 117.9367 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4506 | 6.8049 | 2.36 | 2.3602 | 116.3354 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4519 | 6.7529 | -2.36 | -2.3461 | 115.6087 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4512 | 59.6799 | -5 | -4.9935 | 117.0198 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.451 | 59.713 | 5 | 4.9963 | 117.9367 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4516 | 6.8049 | 2.36 | 2.3603 | 116.3354 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4529 | 6.7529 | -2.36 | -2.3462 | 115.6087 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4522 | 59.6799 | -5 | -4.9932 | 117.0198 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.452 | 59.713 | 5 | 4.9964 | 117.9367 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4526 | 6.8049 | 2.36 | 2.3603 | 116.3354 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4539 | 6.7529 | -2.36 | -2.3462 | 115.6087 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4532 | 59.6799 | -5 | -4.993 | 117.0198 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.453 | 59.713 | 5 | 4.9965 | 117.9367 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4536 | 6.8049 | 2.36 | 2.3603 | 116.3354 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4549 | 6.7601 | -2.36 | -2.3463 | 115.6091 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4542 | 59.6799 | -5 | -4.9927 | 117.0198 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.454 | 59.713 | 5 | 4.9966 | 117.9367 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4546 | 6.8049 | 2.36 | 2.3604 | 116.3354 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4559 | 6.7601 | -2.36 | -2.3464 | 115.6091 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4552 | 59.698 | -5 | -4.9925 | 116.9925 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.455 | 59.713 | 5 | 4.9967 | 117.9367 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4556 | 6.8032 | 2.36 | 2.3604 | 116.3342 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4569 | 6.7601 | -2.36 | -2.3466 | 115.6091 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4562 | 59.698 | -5 | -4.9923 | 116.9925 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.456 | 59.7423 | 5 | 4.9966 | 117.9355 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4566 | 6.8032 | 2.36 | 2.3605 | 116.3342 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4579 | 6.7601 | -2.36 | -2.3467 | 115.6091 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4572 | 59.698 | -5 | -4.9921 | 116.9925 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.457 | 59.7423 | 5 | 4.9966 | 117.9355 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4576 | 6.8032 | 2.36 | 2.3605 | 116.3342 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4589 | 6.7601 | -2.36 | -2.3468 | 115.6091 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4582 | 59.698 | -5 | -4.9918 | 116.9925 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.458 | 59.7423 | 5 | 4.9965 | 117.9355 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4586 | 6.8032 | 2.36 | 2.3606 | 116.3342 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4599 | 6.7601 | -2.36 | -2.3469 | 115.6091 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4592 | 59.698 | -5 | -4.9916 | 116.9925 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.459 | 59.7423 | 5 | 4.9964 | 117.9355 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4596 | 6.8032 | 2.36 | 2.3606 | 116.3342 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4609 | 6.7601 | -2.36 | -2.347 | 115.6091 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4602 | 59.698 | -5 | -4.9914 | 116.9925 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.46 | 59.7423 | 5 | 4.9964 | 117.9355 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4606 | 6.8032 | 2.36 | 2.3607 | 116.3342 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4619 | 6.7601 | -2.36 | -2.3471 | 115.6091 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4612 | 59.698 | -5 | -4.9912 | 116.9925 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.461 | 59.7423 | 5 | 4.9963 | 117.9355 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4616 | 6.8032 | 2.36 | 2.3607 | 116.3342 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4629 | 6.7548 | -2.36 | -2.3472 | 115.6141 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4622 | 59.698 | -5 | -4.991 | 116.9925 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.462 | 59.7423 | 5 | 4.9962 | 117.9355 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4626 | 6.8032 | 2.36 | 2.3608 | 116.3342 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4639 | 6.7548 | -2.36 | -2.3473 | 115.6141 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4632 | 59.698 | -5 | -4.9908 | 116.9925 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.463 | 59.7423 | 5 | 4.9962 | 117.9355 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4636 | 6.8032 | 2.36 | 2.3608 | 116.3342 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4649 | 6.7548 | -2.36 | -2.3474 | 115.6141 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4642 | 59.72 | -5 | -4.991 | 117.0136 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.464 | 59.7423 | 5 | 4.9961 | 117.9355 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4646 | 6.8025 | 2.36 | 2.3609 | 116.3294 | 0.94581 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4659 | 6.7548 | -2.36 | -2.3475 | 115.6141 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4652 | 59.72 | -5 | -4.9913 | 117.0136 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.465 | 59.7805 | 5 | 4.996 | 117.9213 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4656 | 6.8025 | 2.36 | 2.361 | 116.3294 | 0.94581 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4669 | 6.7548 | -2.36 | -2.3476 | 115.6141 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4662 | 59.72 | -5 | -4.9916 | 117.0136 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.466 | 59.7805 | 5 | 4.9959 | 117.9213 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4666 | 6.8025 | 2.36 | 2.3611 | 116.3294 | 0.94581 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4679 | 6.7548 | -2.36 | -2.3477 | 115.6141 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4672 | 59.72 | -5 | -4.9918 | 117.0136 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.467 | 59.7805 | 5 | 4.9957 | 117.9213 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4676 | 6.8025 | 2.36 | 2.3612 | 116.3294 | 0.94581 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4689 | 6.7548 | -2.36 | -2.3478 | 115.6141 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4682 | 59.72 | -5 | -4.9921 | 117.0136 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.468 | 59.7805 | 5 | 4.9956 | 117.9213 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4686 | 6.8025 | 2.36 | 2.3612 | 116.3294 | 0.94581 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4699 | 6.7548 | -2.36 | -2.3479 | 115.6141 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4692 | 59.72 | -5 | -4.9923 | 117.0136 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.469 | 59.7805 | 5 | 4.9955 | 117.9213 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4696 | 6.8025 | 2.36 | 2.3613 | 116.3294 | 0.94581 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4709 | 6.7548 | -2.36 | -2.348 | 115.6141 | 0.93487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4702 | 59.72 | -5 | -4.9926 | 117.0136 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.47 | 59.7805 | 5 | 4.9954 | 117.9213 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4706 | 6.8025 | 2.36 | 2.3614 | 116.3294 | 0.94581 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4719 | 6.7643 | -2.36 | -2.3481 | 115.6103 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4712 | 59.72 | -5 | -4.9929 | 117.0136 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.471 | 59.7805 | 5 | 4.9953 | 117.9213 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4716 | 6.8025 | 2.36 | 2.3615 | 116.3294 | 0.94581 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4729 | 6.7643 | -2.36 | -2.3483 | 115.6103 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4722 | 59.7313 | -5 | -4.993 | 117.0261 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.472 | 59.7805 | 5 | 4.9951 | 117.9213 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4726 | 6.8006 | 2.36 | 2.3616 | 116.3346 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4739 | 6.7643 | -2.36 | -2.3485 | 115.6103 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4732 | 59.7313 | -5 | -4.9932 | 117.0261 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.473 | 59.7822 | 5 | 4.9948 | 117.9356 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4736 | 6.8006 | 2.36 | 2.3616 | 116.3346 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4749 | 6.7643 | -2.36 | -2.3486 | 115.6103 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4742 | 59.7313 | -5 | -4.9934 | 117.0261 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.474 | 59.7822 | 5 | 4.9945 | 117.9356 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4746 | 6.8006 | 2.36 | 2.3617 | 116.3346 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4759 | 6.7643 | -2.36 | -2.3488 | 115.6103 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4752 | 59.7313 | -5 | -4.9936 | 117.0261 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.475 | 59.7822 | 5 | 4.9943 | 117.9356 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4756 | 6.8006 | 2.36 | 2.3618 | 116.3346 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4769 | 6.7643 | -2.36 | -2.3489 | 115.6103 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4762 | 59.7313 | -5 | -4.9937 | 117.0261 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.476 | 59.7822 | 5 | 4.994 | 117.9356 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4766 | 6.8006 | 2.36 | 2.3618 | 116.3346 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4779 | 6.7643 | -2.36 | -2.3491 | 115.6103 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4772 | 59.7313 | -5 | -4.9939 | 117.0261 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.477 | 59.7822 | 5 | 4.9937 | 117.9356 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4776 | 6.8006 | 2.36 | 2.3619 | 116.3346 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4789 | 6.7643 | -2.36 | -2.3493 | 115.6103 | 0.93492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4782 | 59.7313 | -5 | -4.9941 | 117.0261 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.478 | 59.7822 | 5 | 4.9934 | 117.9356 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4786 | 6.8006 | 2.36 | 2.362 | 116.3346 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4799 | 6.7662 | -2.36 | -2.3494 | 115.6078 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4792 | 59.7313 | -5 | -4.9942 | 117.0261 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.479 | 59.7822 | 5 | 4.9931 | 117.9356 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4796 | 6.8006 | 2.36 | 2.3621 | 116.3346 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4809 | 6.7662 | -2.36 | -2.3495 | 115.6078 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4802 | 59.766 | -5 | -4.9945 | 117.0342 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.48 | 59.7822 | 5 | 4.9928 | 117.9356 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4806 | 6.8048 | 2.36 | 2.3621 | 116.353 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4819 | 6.7662 | -2.36 | -2.3496 | 115.6078 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4812 | 59.766 | -5 | -4.9947 | 117.0342 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.481 | 59.7585 | 5 | 4.9929 | 117.9395 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4816 | 6.8048 | 2.36 | 2.3622 | 116.353 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4829 | 6.7662 | -2.36 | -2.3497 | 115.6078 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4822 | 59.766 | -5 | -4.9949 | 117.0342 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.482 | 59.7585 | 5 | 4.9929 | 117.9395 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4826 | 6.8048 | 2.36 | 2.3622 | 116.353 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4839 | 6.7662 | -2.36 | -2.3497 | 115.6078 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4832 | 59.766 | -5 | -4.9952 | 117.0342 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.483 | 59.7585 | 5 | 4.993 | 117.9395 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4836 | 6.8048 | 2.36 | 2.3623 | 116.353 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4849 | 6.7662 | -2.36 | -2.3498 | 115.6078 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4842 | 59.766 | -5 | -4.9954 | 117.0342 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.484 | 59.7585 | 5 | 4.9931 | 117.9395 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4846 | 6.8048 | 2.36 | 2.3623 | 116.353 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4859 | 6.7662 | -2.36 | -2.3499 | 115.6078 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4852 | 59.766 | -5 | -4.9957 | 117.0342 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.485 | 59.7585 | 5 | 4.9931 | 117.9395 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4856 | 6.8048 | 2.36 | 2.3624 | 116.353 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4869 | 6.7662 | -2.36 | -2.35 | 115.6078 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4862 | 59.766 | -5 | -4.9959 | 117.0342 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.486 | 59.7585 | 5 | 4.9932 | 117.9395 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4866 | 6.8048 | 2.36 | 2.3624 | 116.353 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4879 | 6.7611 | -2.36 | -2.35 | 115.6132 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4872 | 59.766 | -5 | -4.9961 | 117.0342 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.487 | 59.7585 | 5 | 4.9933 | 117.9395 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4876 | 6.8048 | 2.36 | 2.3625 | 116.353 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4889 | 6.7611 | -2.36 | -2.3499 | 115.6132 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4882 | 59.766 | -5 | -4.9964 | 117.0342 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.488 | 59.7585 | 5 | 4.9934 | 117.9395 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4886 | 6.8048 | 2.36 | 2.3625 | 116.353 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4899 | 6.7611 | -2.36 | -2.3498 | 115.6132 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4892 | 59.7981 | -5 | -4.9964 | 117.053 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.489 | 59.7585 | 5 | 4.9934 | 117.9395 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4896 | 6.8027 | 2.36 | 2.3625 | 116.3446 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4909 | 6.7611 | -2.36 | -2.3497 | 115.6132 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4902 | 59.7981 | -5 | -4.9964 | 117.053 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.49 | 59.7654 | 5 | 4.9935 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4906 | 6.8027 | 2.36 | 2.3625 | 116.3446 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4919 | 6.7611 | -2.36 | -2.3497 | 115.6132 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4912 | 59.7981 | -5 | -4.9964 | 117.053 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.491 | 59.7654 | 5 | 4.9936 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4916 | 6.8027 | 2.36 | 2.3626 | 116.3446 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4929 | 6.7611 | -2.36 | -2.3496 | 115.6132 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4922 | 59.7981 | -5 | -4.9964 | 117.053 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.492 | 59.7654 | 5 | 4.9937 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4926 | 6.8027 | 2.36 | 2.3626 | 116.3446 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4939 | 6.7611 | -2.36 | -2.3495 | 115.6132 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4932 | 59.7981 | -5 | -4.9964 | 117.053 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.493 | 59.7654 | 5 | 4.9938 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4936 | 6.8027 | 2.36 | 2.3626 | 116.3446 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4949 | 6.7611 | -2.36 | -2.3494 | 115.6132 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4942 | 59.7981 | -5 | -4.9964 | 117.053 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.494 | 59.7654 | 5 | 4.9939 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4946 | 6.8027 | 2.36 | 2.3626 | 116.3446 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4959 | 6.7611 | -2.36 | -2.3494 | 115.6132 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4952 | 59.7981 | -5 | -4.9965 | 117.053 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.495 | 59.7654 | 5 | 4.994 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4956 | 6.8027 | 2.36 | 2.3626 | 116.3446 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4969 | 6.7634 | -2.36 | -2.3492 | 115.6126 | 0.93626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4962 | 59.7981 | -5 | -4.9965 | 117.053 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.496 | 59.7654 | 5 | 4.9942 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4966 | 6.8027 | 2.36 | 2.3626 | 116.3446 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4979 | 6.7634 | -2.36 | -2.349 | 115.6126 | 0.93626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4972 | 59.7869 | -5 | -4.9968 | 117.0316 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.497 | 59.7654 | 5 | 4.9943 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4976 | 6.8015 | 2.36 | 2.3626 | 116.3522 | 0.94577 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4989 | 6.7634 | -2.36 | -2.3487 | 115.6126 | 0.93626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4982 | 59.7869 | -5 | -4.9971 | 117.0316 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.498 | 59.7481 | 5 | 4.9943 | 117.9578 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4986 | 6.8015 | 2.36 | 2.3626 | 116.3522 | 0.94577 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.4999 | 6.7634 | -2.36 | -2.3485 | 115.6126 | 0.93626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.4992 | 59.7869 | -5 | -4.9974 | 117.0316 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.499 | 59.7481 | 5 | 4.9943 | 117.9578 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.4996 | 6.8015 | 2.36 | 2.3627 | 116.3522 | 0.94577 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5009 | 6.7634 | -2.36 | -2.3483 | 115.6126 | 0.93626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5002 | 59.7869 | -5 | -4.9978 | 117.0316 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.5 | 59.7481 | 5 | 4.9943 | 117.9578 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5006 | 6.8015 | 2.36 | 2.3627 | 116.3522 | 0.94577 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5019 | 6.7634 | -2.36 | -2.3481 | 115.6126 | 0.93626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5012 | 59.7869 | -5 | -4.9981 | 117.0316 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.501 | 59.7481 | 5 | 4.9943 | 117.9578 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5016 | 6.8015 | 2.36 | 2.3627 | 116.3522 | 0.94577 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5029 | 6.7634 | -2.36 | -2.3479 | 115.6126 | 0.93626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5022 | 59.7869 | -5 | -4.9984 | 117.0316 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.502 | 59.7481 | 5 | 4.9943 | 117.9578 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5026 | 6.8015 | 2.36 | 2.3628 | 116.3522 | 0.94577 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5039 | 6.7634 | -2.36 | -2.3477 | 115.6126 | 0.93626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5032 | 59.7869 | -5 | -4.9987 | 117.0316 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.503 | 59.7481 | 5 | 4.9943 | 117.9578 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5036 | 6.8015 | 2.36 | 2.3628 | 116.3522 | 0.94577 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5049 | 6.7595 | -2.36 | -2.3475 | 115.6089 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5042 | 59.7869 | -5 | -4.9991 | 117.0316 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.504 | 59.7481 | 5 | 4.9943 | 117.9578 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5046 | 6.8015 | 2.36 | 2.3628 | 116.3522 | 0.94577 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5059 | 6.7595 | -2.36 | -2.3474 | 115.6089 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5052 | 59.7825 | -5 | -4.9991 | 117.0112 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.505 | 59.7481 | 5 | 4.9943 | 117.9578 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5056 | 6.8079 | 2.36 | 2.3629 | 116.3727 | 0.94559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5069 | 6.7595 | -2.36 | -2.3472 | 115.6089 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5062 | 59.7825 | -5 | -4.9992 | 117.0112 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.506 | 59.7213 | 5 | 4.9943 | 117.9519 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5066 | 6.8079 | 2.36 | 2.363 | 116.3727 | 0.94559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5079 | 6.7595 | -2.36 | -2.347 | 115.6089 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5072 | 59.7825 | -5 | -4.9993 | 117.0112 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.507 | 59.7213 | 5 | 4.9944 | 117.9519 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5076 | 6.8079 | 2.36 | 2.3631 | 116.3727 | 0.94559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5089 | 6.7595 | -2.36 | -2.3469 | 115.6089 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5082 | 59.7825 | -5 | -4.9993 | 117.0112 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.508 | 59.7213 | 5 | 4.9944 | 117.9519 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5086 | 6.8079 | 2.36 | 2.3632 | 116.3727 | 0.94559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5099 | 6.7595 | -2.36 | -2.3467 | 115.6089 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5092 | 59.7825 | -5 | -4.9994 | 117.0112 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.509 | 59.7213 | 5 | 4.9945 | 117.9519 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5096 | 6.8079 | 2.36 | 2.3633 | 116.3727 | 0.94559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5109 | 6.7595 | -2.36 | -2.3465 | 115.6089 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5102 | 59.7825 | -5 | -4.9995 | 117.0112 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.51 | 59.7213 | 5 | 4.9945 | 117.9519 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5106 | 6.8079 | 2.36 | 2.3634 | 116.3727 | 0.94559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5119 | 6.7595 | -2.36 | -2.3464 | 115.6089 | 0.9358 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5112 | 59.7825 | -5 | -4.9995 | 117.0112 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.511 | 59.7213 | 5 | 4.9945 | 117.9519 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5116 | 6.8079 | 2.36 | 2.3635 | 116.3727 | 0.94559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5129 | 6.7573 | -2.36 | -2.3461 | 115.6202 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5122 | 59.7825 | -5 | -4.9996 | 117.0112 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.512 | 59.7213 | 5 | 4.9946 | 117.9519 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5126 | 6.8079 | 2.36 | 2.3635 | 116.3727 | 0.94559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5139 | 6.7573 | -2.36 | -2.3459 | 115.6202 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5132 | 59.7825 | -5 | -4.9997 | 117.0112 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.513 | 59.7213 | 5 | 4.9946 | 117.9519 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5136 | 6.8079 | 2.36 | 2.3636 | 116.3727 | 0.94559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5149 | 6.7573 | -2.36 | -2.3457 | 115.6202 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5142 | 59.8032 | -5 | -4.9995 | 116.9958 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.514 | 59.7213 | 5 | 4.9947 | 117.9519 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5146 | 6.8106 | 2.36 | 2.3637 | 116.3607 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5159 | 6.7573 | -2.36 | -2.3455 | 115.6202 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5152 | 59.8032 | -5 | -4.9993 | 116.9958 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.515 | 59.7383 | 5 | 4.9946 | 117.9478 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5156 | 6.8106 | 2.36 | 2.3638 | 116.3607 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5169 | 6.7573 | -2.36 | -2.3453 | 115.6202 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5162 | 59.8032 | -5 | -4.9992 | 116.9958 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.516 | 59.7383 | 5 | 4.9946 | 117.9478 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5166 | 6.8106 | 2.36 | 2.3639 | 116.3607 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5179 | 6.7573 | -2.36 | -2.3451 | 115.6202 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5172 | 59.8032 | -5 | -4.999 | 116.9958 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.517 | 59.7383 | 5 | 4.9946 | 117.9478 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5176 | 6.8106 | 2.36 | 2.364 | 116.3607 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5189 | 6.7573 | -2.36 | -2.3449 | 115.6202 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5182 | 59.8032 | -5 | -4.9988 | 116.9958 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.518 | 59.7383 | 5 | 4.9946 | 117.9478 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5186 | 6.8106 | 2.36 | 2.3641 | 116.3607 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5199 | 6.7573 | -2.36 | -2.3447 | 115.6202 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5192 | 59.8032 | -5 | -4.9986 | 116.9958 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.519 | 59.7383 | 5 | 4.9945 | 117.9478 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5196 | 6.8106 | 2.36 | 2.3642 | 116.3607 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5209 | 6.7573 | -2.36 | -2.3445 | 115.6202 | 0.93609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5202 | 59.8032 | -5 | -4.9984 | 116.9958 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.52 | 59.7383 | 5 | 4.9945 | 117.9478 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5206 | 6.8106 | 2.36 | 2.3643 | 116.3607 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5219 | 6.7631 | -2.36 | -2.3443 | 115.6111 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5212 | 59.8032 | -5 | -4.9983 | 116.9958 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.521 | 59.7383 | 5 | 4.9945 | 117.9478 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5216 | 6.8106 | 2.36 | 2.3644 | 116.3607 | 0.94578 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5229 | 6.7631 | -2.36 | -2.3441 | 115.6111 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5222 | 59.7713 | -5 | -4.9985 | 116.9965 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.522 | 59.7383 | 5 | 4.9944 | 117.9478 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5226 | 6.806 | 2.36 | 2.3644 | 116.3555 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5239 | 6.7631 | -2.36 | -2.344 | 115.6111 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5232 | 59.7713 | -5 | -4.9986 | 116.9965 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.523 | 59.7659 | 5 | 4.9941 | 117.9505 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5236 | 6.806 | 2.36 | 2.3645 | 116.3555 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5249 | 6.7631 | -2.36 | -2.3438 | 115.6111 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5242 | 59.7713 | -5 | -4.9988 | 116.9965 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.524 | 59.7659 | 5 | 4.9938 | 117.9505 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5246 | 6.806 | 2.36 | 2.3645 | 116.3555 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5259 | 6.7631 | -2.36 | -2.3436 | 115.6111 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5252 | 59.7713 | -5 | -4.999 | 116.9965 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.525 | 59.7659 | 5 | 4.9934 | 117.9505 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5256 | 6.806 | 2.36 | 2.3645 | 116.3555 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5269 | 6.7631 | -2.36 | -2.3434 | 115.6111 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5262 | 59.7713 | -5 | -4.9992 | 116.9965 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.526 | 59.7659 | 5 | 4.9931 | 117.9505 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5266 | 6.806 | 2.36 | 2.3645 | 116.3555 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5279 | 6.7631 | -2.36 | -2.3433 | 115.6111 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5272 | 59.7713 | -5 | -4.9994 | 116.9965 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.527 | 59.7659 | 5 | 4.9927 | 117.9505 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5276 | 6.806 | 2.36 | 2.3646 | 116.3555 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5289 | 6.7631 | -2.36 | -2.3431 | 115.6111 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5282 | 59.7713 | -5 | -4.9996 | 116.9965 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.528 | 59.7659 | 5 | 4.9924 | 117.9505 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5286 | 6.806 | 2.36 | 2.3646 | 116.3555 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5299 | 6.7675 | -2.36 | -2.3431 | 115.6012 | 0.93627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5292 | 59.7713 | -5 | -4.9998 | 116.9965 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.529 | 59.7659 | 5 | 4.992 | 117.9505 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5296 | 6.806 | 2.36 | 2.3646 | 116.3555 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5309 | 6.7675 | -2.36 | -2.3432 | 115.6012 | 0.93627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5302 | 59.7798 | -5 | -4.9998 | 116.9842 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.53 | 59.7659 | 5 | 4.9917 | 117.9505 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5306 | 6.8037 | 2.36 | 2.3646 | 116.3629 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5319 | 6.7675 | -2.36 | -2.3433 | 115.6012 | 0.93627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5312 | 59.7798 | -5 | -4.9998 | 116.9842 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.531 | 59.7654 | 5 | 4.9916 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5316 | 6.8037 | 2.36 | 2.3645 | 116.3629 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5329 | 6.7675 | -2.36 | -2.3433 | 115.6012 | 0.93627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5322 | 59.7798 | -5 | -4.9998 | 116.9842 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.532 | 59.7654 | 5 | 4.9914 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5326 | 6.8037 | 2.36 | 2.3645 | 116.3629 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5339 | 6.7675 | -2.36 | -2.3434 | 115.6012 | 0.93627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5332 | 59.7798 | -5 | -4.9998 | 116.9842 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.533 | 59.7654 | 5 | 4.9912 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5336 | 6.8037 | 2.36 | 2.3645 | 116.3629 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5349 | 6.7675 | -2.36 | -2.3434 | 115.6012 | 0.93627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5342 | 59.7798 | -5 | -4.9997 | 116.9842 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.534 | 59.7654 | 5 | 4.9911 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5346 | 6.8037 | 2.36 | 2.3645 | 116.3629 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5359 | 6.7675 | -2.36 | -2.3435 | 115.6012 | 0.93627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5352 | 59.7798 | -5 | -4.9997 | 116.9842 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.535 | 59.7654 | 5 | 4.9909 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5356 | 6.8037 | 2.36 | 2.3644 | 116.3629 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5369 | 6.7675 | -2.36 | -2.3435 | 115.6012 | 0.93627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5362 | 59.7798 | -5 | -4.9997 | 116.9842 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.536 | 59.7654 | 5 | 4.9908 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5366 | 6.8037 | 2.36 | 2.3644 | 116.3629 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5379 | 6.7623 | -2.36 | -2.3436 | 115.6254 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5372 | 59.7798 | -5 | -4.9997 | 116.9842 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.537 | 59.7654 | 5 | 4.9906 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5376 | 6.8037 | 2.36 | 2.3644 | 116.3629 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5389 | 6.7623 | -2.36 | -2.3436 | 115.6254 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5382 | 59.7798 | -5 | -4.9997 | 116.9842 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.538 | 59.7654 | 5 | 4.9905 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5386 | 6.8037 | 2.36 | 2.3643 | 116.3629 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5399 | 6.7623 | -2.36 | -2.3437 | 115.6254 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5392 | 59.7537 | -5 | -4.999 | 117.0219 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.539 | 59.7654 | 5 | 4.9903 | 117.9511 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5396 | 6.8074 | 2.36 | 2.3643 | 116.3624 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5409 | 6.7623 | -2.36 | -2.3438 | 115.6254 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5402 | 59.7537 | -5 | -4.9983 | 117.0219 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.54 | 59.7374 | 5 | 4.9905 | 117.9419 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5406 | 6.8074 | 2.36 | 2.3643 | 116.3624 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5419 | 6.7623 | -2.36 | -2.3438 | 115.6254 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5412 | 59.7537 | -5 | -4.9976 | 117.0219 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.541 | 59.7374 | 5 | 4.9906 | 117.9419 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5416 | 6.8074 | 2.36 | 2.3643 | 116.3624 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5429 | 6.7623 | -2.36 | -2.3439 | 115.6254 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5422 | 59.7537 | -5 | -4.9969 | 117.0219 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.542 | 59.7374 | 5 | 4.9907 | 117.9419 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5426 | 6.8074 | 2.36 | 2.3643 | 116.3624 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5439 | 6.7623 | -2.36 | -2.3439 | 115.6254 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5432 | 59.7537 | -5 | -4.9963 | 117.0219 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.543 | 59.7374 | 5 | 4.9908 | 117.9419 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5436 | 6.8074 | 2.36 | 2.3643 | 116.3624 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5449 | 6.7623 | -2.36 | -2.344 | 115.6254 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5442 | 59.7537 | -5 | -4.9956 | 117.0219 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.544 | 59.7374 | 5 | 4.991 | 117.9419 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5446 | 6.8074 | 2.36 | 2.3643 | 116.3624 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5459 | 6.7623 | -2.36 | -2.3441 | 115.6254 | 0.93593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5452 | 59.7537 | -5 | -4.9949 | 117.0219 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.545 | 59.7374 | 5 | 4.9911 | 117.9419 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5456 | 6.8074 | 2.36 | 2.3643 | 116.3624 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5469 | 6.7557 | -2.36 | -2.3441 | 115.6192 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5462 | 59.7537 | -5 | -4.9942 | 117.0219 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.546 | 59.7374 | 5 | 4.9912 | 117.9419 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5466 | 6.8074 | 2.36 | 2.3643 | 116.3624 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5479 | 6.7557 | -2.36 | -2.3442 | 115.6192 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5472 | 59.7114 | -5 | -4.9929 | 117.0564 | 0.99656 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.547 | 59.7374 | 5 | 4.9913 | 117.9419 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5476 | 6.7987 | 2.36 | 2.3643 | 116.3574 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5489 | 6.7557 | -2.36 | -2.3442 | 115.6192 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5482 | 59.7114 | -5 | -4.9917 | 117.0564 | 0.99656 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.548 | 59.7239 | 5 | 4.991 | 117.9504 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5486 | 6.7987 | 2.36 | 2.3643 | 116.3574 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5499 | 6.7557 | -2.36 | -2.3443 | 115.6192 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5492 | 59.7114 | -5 | -4.9904 | 117.0564 | 0.99656 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.549 | 59.7239 | 5 | 4.9907 | 117.9504 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5496 | 6.7987 | 2.36 | 2.3643 | 116.3574 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5509 | 6.7557 | -2.36 | -2.3443 | 115.6192 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5502 | 59.7114 | -5 | -4.9892 | 117.0564 | 0.99656 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.55 | 59.7239 | 5 | 4.9904 | 117.9504 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5506 | 6.7987 | 2.36 | 2.3643 | 116.3574 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5519 | 6.7557 | -2.36 | -2.3444 | 115.6192 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5512 | 59.7114 | -5 | -4.9879 | 117.0564 | 0.99656 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.551 | 59.7239 | 5 | 4.9901 | 117.9504 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5516 | 6.7987 | 2.36 | 2.3643 | 116.3574 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5529 | 6.7557 | -2.36 | -2.3445 | 115.6192 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5522 | 59.7114 | -5 | -4.9867 | 117.0564 | 0.99656 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.552 | 59.7239 | 5 | 4.9897 | 117.9504 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5526 | 6.7987 | 2.36 | 2.3642 | 116.3574 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5539 | 6.7557 | -2.36 | -2.3445 | 115.6192 | 0.9355 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5532 | 59.7114 | -5 | -4.9854 | 117.0564 | 0.99656 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.553 | 59.7239 | 5 | 4.9894 | 117.9504 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5536 | 6.7987 | 2.36 | 2.3642 | 116.3574 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5549 | 6.7541 | -2.36 | -2.3446 | 115.6025 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5542 | 59.7114 | -5 | -4.9842 | 117.0564 | 0.99656 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.554 | 59.7239 | 5 | 4.9891 | 117.9504 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5546 | 6.7987 | 2.36 | 2.3642 | 116.3574 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5559 | 6.7541 | -2.36 | -2.3446 | 115.6025 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5552 | 59.6978 | -5 | -4.9838 | 117.0619 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.555 | 59.7239 | 5 | 4.9888 | 117.9504 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5556 | 6.7994 | 2.36 | 2.3642 | 116.3571 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5569 | 6.7541 | -2.36 | -2.3446 | 115.6025 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5562 | 59.6978 | -5 | -4.9835 | 117.0619 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.556 | 59.7284 | 5 | 4.9882 | 117.9469 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5566 | 6.7994 | 2.36 | 2.3643 | 116.3571 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5579 | 6.7541 | -2.36 | -2.3447 | 115.6025 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5572 | 59.6978 | -5 | -4.9831 | 117.0619 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.557 | 59.7284 | 5 | 4.9876 | 117.9469 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5576 | 6.7994 | 2.36 | 2.3643 | 116.3571 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5589 | 6.7541 | -2.36 | -2.3447 | 115.6025 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5582 | 59.6978 | -5 | -4.9827 | 117.0619 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.558 | 59.7284 | 5 | 4.9871 | 117.9469 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5586 | 6.7994 | 2.36 | 2.3643 | 116.3571 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5599 | 6.7541 | -2.36 | -2.3448 | 115.6025 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5592 | 59.6978 | -5 | -4.9824 | 117.0619 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.559 | 59.7284 | 5 | 4.9865 | 117.9469 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5596 | 6.7994 | 2.36 | 2.3644 | 116.3571 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5609 | 6.7541 | -2.36 | -2.3448 | 115.6025 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5602 | 59.6978 | -5 | -4.982 | 117.0619 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.56 | 59.7284 | 5 | 4.9859 | 117.9469 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5606 | 6.7994 | 2.36 | 2.3644 | 116.3571 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5619 | 6.7541 | -2.36 | -2.3449 | 115.6025 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5612 | 59.6978 | -5 | -4.9817 | 117.0619 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.561 | 59.7284 | 5 | 4.9854 | 117.9469 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5616 | 6.7994 | 2.36 | 2.3644 | 116.3571 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5629 | 6.7581 | -2.36 | -2.3449 | 115.6175 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5622 | 59.6978 | -5 | -4.9813 | 117.0619 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.562 | 59.7284 | 5 | 4.9848 | 117.9469 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5626 | 6.7994 | 2.36 | 2.3644 | 116.3571 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5639 | 6.7581 | -2.36 | -2.345 | 115.6175 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5632 | 59.6978 | -5 | -4.9809 | 117.0619 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.563 | 59.7284 | 5 | 4.9842 | 117.9469 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5636 | 6.7994 | 2.36 | 2.3645 | 116.3571 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5649 | 6.7581 | -2.36 | -2.345 | 115.6175 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5642 | 59.6777 | -5 | -4.9807 | 117.0743 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.564 | 59.7284 | 5 | 4.9837 | 117.9469 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5646 | 6.8171 | 2.36 | 2.3645 | 116.3604 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5659 | 6.7581 | -2.36 | -2.3451 | 115.6175 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5652 | 59.6777 | -5 | -4.9805 | 117.0743 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.565 | 59.7239 | 5 | 4.9833 | 117.9268 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5656 | 6.8171 | 2.36 | 2.3646 | 116.3604 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5669 | 6.7581 | -2.36 | -2.3451 | 115.6175 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5662 | 59.6777 | -5 | -4.9802 | 117.0743 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.566 | 59.7239 | 5 | 4.983 | 117.9268 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5666 | 6.8171 | 2.36 | 2.3647 | 116.3604 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5679 | 6.7581 | -2.36 | -2.3452 | 115.6175 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5672 | 59.6777 | -5 | -4.98 | 117.0743 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.567 | 59.7239 | 5 | 4.9826 | 117.9268 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5676 | 6.8171 | 2.36 | 2.3647 | 116.3604 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5689 | 6.7581 | -2.36 | -2.3453 | 115.6175 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5682 | 59.6777 | -5 | -4.9797 | 117.0743 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.568 | 59.7239 | 5 | 4.9823 | 117.9268 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5686 | 6.8171 | 2.36 | 2.3648 | 116.3604 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5699 | 6.7581 | -2.36 | -2.3453 | 115.6175 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5692 | 59.6777 | -5 | -4.9795 | 117.0743 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.569 | 59.7239 | 5 | 4.982 | 117.9268 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5696 | 6.8171 | 2.36 | 2.3649 | 116.3604 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5709 | 6.7581 | -2.36 | -2.3454 | 115.6175 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5702 | 59.6777 | -5 | -4.9793 | 117.0743 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.57 | 59.7239 | 5 | 4.9816 | 117.9268 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5706 | 6.8171 | 2.36 | 2.3649 | 116.3604 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5719 | 6.7638 | -2.36 | -2.3454 | 115.6154 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5712 | 59.6777 | -5 | -4.979 | 117.0743 | 0.99647 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.571 | 59.7239 | 5 | 4.9813 | 117.9268 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5716 | 6.8171 | 2.36 | 2.365 | 116.3604 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5729 | 6.7638 | -2.36 | -2.3454 | 115.6154 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5722 | 59.7045 | -5 | -4.9789 | 117.0625 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.572 | 59.7239 | 5 | 4.9809 | 117.9268 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5726 | 6.8147 | 2.36 | 2.365 | 116.3654 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5739 | 6.7638 | -2.36 | -2.3454 | 115.6154 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5732 | 59.7045 | -5 | -4.9788 | 117.0625 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.573 | 59.7035 | 5 | 4.9809 | 117.9346 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5736 | 6.8147 | 2.36 | 2.365 | 116.3654 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5749 | 6.7638 | -2.36 | -2.3455 | 115.6154 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5742 | 59.7045 | -5 | -4.9787 | 117.0625 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.574 | 59.7035 | 5 | 4.9808 | 117.9346 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5746 | 6.8147 | 2.36 | 2.3649 | 116.3654 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5759 | 6.7638 | -2.36 | -2.3455 | 115.6154 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5752 | 59.7045 | -5 | -4.9786 | 117.0625 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.575 | 59.7035 | 5 | 4.9807 | 117.9346 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5756 | 6.8147 | 2.36 | 2.3649 | 116.3654 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5769 | 6.7638 | -2.36 | -2.3455 | 115.6154 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5762 | 59.7045 | -5 | -4.9785 | 117.0625 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.576 | 59.7035 | 5 | 4.9807 | 117.9346 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5766 | 6.8147 | 2.36 | 2.3649 | 116.3654 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5779 | 6.7638 | -2.36 | -2.3455 | 115.6154 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5772 | 59.7045 | -5 | -4.9784 | 117.0625 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.577 | 59.7035 | 5 | 4.9806 | 117.9346 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5776 | 6.8147 | 2.36 | 2.3649 | 116.3654 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5789 | 6.7638 | -2.36 | -2.3456 | 115.6154 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5782 | 59.7045 | -5 | -4.9782 | 117.0625 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.578 | 59.7035 | 5 | 4.9805 | 117.9346 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5786 | 6.8147 | 2.36 | 2.3649 | 116.3654 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5799 | 6.7646 | -2.36 | -2.3456 | 115.6074 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5792 | 59.7045 | -5 | -4.9781 | 117.0625 | 0.99648 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.579 | 59.7035 | 5 | 4.9805 | 117.9346 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5796 | 6.8147 | 2.36 | 2.3649 | 116.3654 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5809 | 6.7646 | -2.36 | -2.3456 | 115.6074 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5802 | 59.7169 | -5 | -4.9786 | 117.0344 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.58 | 59.7035 | 5 | 4.9804 | 117.9346 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5806 | 6.8034 | 2.36 | 2.3649 | 116.3574 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5819 | 6.7646 | -2.36 | -2.3457 | 115.6074 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5812 | 59.7169 | -5 | -4.979 | 117.0344 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.581 | 59.7396 | 5 | 4.9803 | 117.9527 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5816 | 6.8034 | 2.36 | 2.3648 | 116.3574 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5829 | 6.7646 | -2.36 | -2.3457 | 115.6074 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5822 | 59.7169 | -5 | -4.9794 | 117.0344 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.582 | 59.7396 | 5 | 4.9801 | 117.9527 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5826 | 6.8034 | 2.36 | 2.3648 | 116.3574 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5839 | 6.7646 | -2.36 | -2.3457 | 115.6074 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5832 | 59.7169 | -5 | -4.9799 | 117.0344 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.583 | 59.7396 | 5 | 4.98 | 117.9527 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5836 | 6.8034 | 2.36 | 2.3648 | 116.3574 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5849 | 6.7646 | -2.36 | -2.3457 | 115.6074 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5842 | 59.7169 | -5 | -4.9803 | 117.0344 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.584 | 59.7396 | 5 | 4.9799 | 117.9527 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5846 | 6.8034 | 2.36 | 2.3648 | 116.3574 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5859 | 6.7646 | -2.36 | -2.3458 | 115.6074 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5852 | 59.7169 | -5 | -4.9807 | 117.0344 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.585 | 59.7396 | 5 | 4.9797 | 117.9527 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5856 | 6.8034 | 2.36 | 2.3648 | 116.3574 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5869 | 6.7646 | -2.36 | -2.3458 | 115.6074 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5862 | 59.7169 | -5 | -4.9812 | 117.0344 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.586 | 59.7396 | 5 | 4.9796 | 117.9527 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5866 | 6.8034 | 2.36 | 2.3648 | 116.3574 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5879 | 6.7666 | -2.36 | -2.3459 | 115.6074 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5872 | 59.7169 | -5 | -4.9816 | 117.0344 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.587 | 59.7396 | 5 | 4.9795 | 117.9527 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5876 | 6.8034 | 2.36 | 2.3647 | 116.3574 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5889 | 6.7666 | -2.36 | -2.346 | 115.6074 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5882 | 59.7169 | -5 | -4.982 | 117.0344 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.588 | 59.7396 | 5 | 4.9793 | 117.9527 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5886 | 6.8034 | 2.36 | 2.3647 | 116.3574 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5899 | 6.7666 | -2.36 | -2.346 | 115.6074 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5892 | 59.7004 | -5 | -4.9825 | 117.0001 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.589 | 59.7396 | 5 | 4.9792 | 117.9527 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5896 | 6.8043 | 2.36 | 2.3647 | 116.3587 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5909 | 6.7666 | -2.36 | -2.3461 | 115.6074 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5902 | 59.7004 | -5 | -4.9829 | 117.0001 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.59 | 59.7516 | 5 | 4.9792 | 117.9411 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5906 | 6.8043 | 2.36 | 2.3647 | 116.3587 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5919 | 6.7666 | -2.36 | -2.3462 | 115.6074 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5912 | 59.7004 | -5 | -4.9834 | 117.0001 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.591 | 59.7516 | 5 | 4.9791 | 117.9411 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5916 | 6.8043 | 2.36 | 2.3647 | 116.3587 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5929 | 6.7666 | -2.36 | -2.3463 | 115.6074 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5922 | 59.7004 | -5 | -4.9838 | 117.0001 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.592 | 59.7516 | 5 | 4.9791 | 117.9411 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5926 | 6.8043 | 2.36 | 2.3648 | 116.3587 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5939 | 6.7666 | -2.36 | -2.3464 | 115.6074 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5932 | 59.7004 | -5 | -4.9842 | 117.0001 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.593 | 59.7516 | 5 | 4.979 | 117.9411 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5936 | 6.8043 | 2.36 | 2.3648 | 116.3587 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5949 | 6.7666 | -2.36 | -2.3465 | 115.6074 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5942 | 59.7004 | -5 | -4.9847 | 117.0001 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.594 | 59.7516 | 5 | 4.979 | 117.9411 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5946 | 6.8043 | 2.36 | 2.3648 | 116.3587 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5959 | 6.7666 | -2.36 | -2.3465 | 115.6074 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5952 | 59.7004 | -5 | -4.9851 | 117.0001 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.595 | 59.7516 | 5 | 4.9789 | 117.9411 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5956 | 6.8043 | 2.36 | 2.3648 | 116.3587 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5969 | 6.7686 | -2.36 | -2.3464 | 115.6199 | 0.93654 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5962 | 59.7004 | -5 | -4.9856 | 117.0001 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.596 | 59.7516 | 5 | 4.9789 | 117.9411 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5966 | 6.8043 | 2.36 | 2.3648 | 116.3587 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5979 | 6.7686 | -2.36 | -2.3462 | 115.6199 | 0.93654 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5972 | 59.7141 | -5 | -4.9858 | 117.0204 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.597 | 59.7516 | 5 | 4.9788 | 117.9411 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5976 | 6.8041 | 2.36 | 2.3648 | 116.3605 | 0.94567 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5989 | 6.7686 | -2.36 | -2.346 | 115.6199 | 0.93654 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5982 | 59.7141 | -5 | -4.9861 | 117.0204 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.598 | 59.6847 | 5 | 4.979 | 117.9281 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5986 | 6.8041 | 2.36 | 2.3648 | 116.3605 | 0.94567 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.5999 | 6.7686 | -2.36 | -2.3459 | 115.6199 | 0.93654 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.5992 | 59.7141 | -5 | -4.9864 | 117.0204 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.599 | 59.6847 | 5 | 4.9793 | 117.9281 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.5996 | 6.8041 | 2.36 | 2.3648 | 116.3605 | 0.94567 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6009 | 6.7686 | -2.36 | -2.3457 | 115.6199 | 0.93654 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6002 | 59.7141 | -5 | -4.9866 | 117.0204 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.6 | 59.6847 | 5 | 4.9795 | 117.9281 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6006 | 6.8041 | 2.36 | 2.3648 | 116.3605 | 0.94567 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6019 | 6.7686 | -2.36 | -2.3455 | 115.6199 | 0.93654 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6012 | 59.7141 | -5 | -4.9869 | 117.0204 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.601 | 59.6847 | 5 | 4.9798 | 117.9281 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6016 | 6.8041 | 2.36 | 2.3649 | 116.3605 | 0.94567 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6029 | 6.7686 | -2.36 | -2.3454 | 115.6199 | 0.93654 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6022 | 59.7141 | -5 | -4.9872 | 117.0204 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.602 | 59.6847 | 5 | 4.98 | 117.9281 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6026 | 6.8041 | 2.36 | 2.3649 | 116.3605 | 0.94567 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6039 | 6.7686 | -2.36 | -2.3452 | 115.6199 | 0.93654 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6032 | 59.7141 | -5 | -4.9874 | 117.0204 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.603 | 59.6847 | 5 | 4.9803 | 117.9281 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6036 | 6.8041 | 2.36 | 2.3649 | 116.3605 | 0.94567 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6049 | 6.7653 | -2.36 | -2.345 | 115.623 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6042 | 59.7141 | -5 | -4.9877 | 117.0204 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.604 | 59.6847 | 5 | 4.9805 | 117.9281 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6046 | 6.8041 | 2.36 | 2.3649 | 116.3605 | 0.94567 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6059 | 6.7653 | -2.36 | -2.3449 | 115.623 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6052 | 59.7301 | -5 | -4.9877 | 117.0161 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.605 | 59.6847 | 5 | 4.9807 | 117.9281 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6056 | 6.8118 | 2.36 | 2.3649 | 116.3533 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6069 | 6.7653 | -2.36 | -2.3447 | 115.623 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6062 | 59.7301 | -5 | -4.9877 | 117.0161 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.606 | 59.6896 | 5 | 4.981 | 117.941 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6066 | 6.8118 | 2.36 | 2.3648 | 116.3533 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6079 | 6.7653 | -2.36 | -2.3446 | 115.623 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6072 | 59.7301 | -5 | -4.9877 | 117.0161 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.607 | 59.6896 | 5 | 4.9812 | 117.941 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6076 | 6.8118 | 2.36 | 2.3648 | 116.3533 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6089 | 6.7653 | -2.36 | -2.3444 | 115.623 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6082 | 59.7301 | -5 | -4.9878 | 117.0161 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.608 | 59.6896 | 5 | 4.9814 | 117.941 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6086 | 6.8118 | 2.36 | 2.3647 | 116.3533 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6099 | 6.7653 | -2.36 | -2.3442 | 115.623 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6092 | 59.7301 | -5 | -4.9878 | 117.0161 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.609 | 59.6896 | 5 | 4.9817 | 117.941 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6096 | 6.8118 | 2.36 | 2.3646 | 116.3533 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6109 | 6.7653 | -2.36 | -2.3441 | 115.623 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6102 | 59.7301 | -5 | -4.9878 | 117.0161 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.61 | 59.6896 | 5 | 4.9819 | 117.941 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6106 | 6.8118 | 2.36 | 2.3646 | 116.3533 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6119 | 6.7653 | -2.36 | -2.3439 | 115.623 | 0.93607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6112 | 59.7301 | -5 | -4.9878 | 117.0161 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.611 | 59.6896 | 5 | 4.9821 | 117.941 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6116 | 6.8118 | 2.36 | 2.3645 | 116.3533 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6129 | 6.7631 | -2.36 | -2.3438 | 115.6159 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6122 | 59.7301 | -5 | -4.9878 | 117.0161 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.612 | 59.6896 | 5 | 4.9823 | 117.941 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6126 | 6.8118 | 2.36 | 2.3645 | 116.3533 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6139 | 6.7631 | -2.36 | -2.3438 | 115.6159 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6132 | 59.7301 | -5 | -4.9878 | 117.0161 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.613 | 59.6896 | 5 | 4.9826 | 117.941 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6136 | 6.8118 | 2.36 | 2.3644 | 116.3533 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6149 | 6.7631 | -2.36 | -2.3437 | 115.6159 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6142 | 59.731 | -5 | -4.9882 | 117.0194 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.614 | 59.6896 | 5 | 4.9828 | 117.941 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6146 | 6.8115 | 2.36 | 2.3643 | 116.3536 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6159 | 6.7631 | -2.36 | -2.3436 | 115.6159 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6152 | 59.731 | -5 | -4.9885 | 117.0194 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.615 | 59.7158 | 5 | 4.9829 | 117.9197 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6156 | 6.8115 | 2.36 | 2.3642 | 116.3536 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6169 | 6.7631 | -2.36 | -2.3435 | 115.6159 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6162 | 59.731 | -5 | -4.9888 | 117.0194 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.616 | 59.7158 | 5 | 4.9829 | 117.9197 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6166 | 6.8115 | 2.36 | 2.3641 | 116.3536 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6179 | 6.7631 | -2.36 | -2.3434 | 115.6159 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6172 | 59.731 | -5 | -4.9892 | 117.0194 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.617 | 59.7158 | 5 | 4.983 | 117.9197 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6176 | 6.8115 | 2.36 | 2.364 | 116.3536 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6189 | 6.7631 | -2.36 | -2.3434 | 115.6159 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6182 | 59.731 | -5 | -4.9895 | 117.0194 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.618 | 59.7158 | 5 | 4.9831 | 117.9197 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6186 | 6.8115 | 2.36 | 2.3639 | 116.3536 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6199 | 6.7631 | -2.36 | -2.3433 | 115.6159 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6192 | 59.731 | -5 | -4.9898 | 117.0194 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.619 | 59.7158 | 5 | 4.9831 | 117.9197 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6196 | 6.8115 | 2.36 | 2.3638 | 116.3536 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6209 | 6.7631 | -2.36 | -2.3432 | 115.6159 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6202 | 59.731 | -5 | -4.9902 | 117.0194 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.62 | 59.7158 | 5 | 4.9832 | 117.9197 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6206 | 6.8115 | 2.36 | 2.3638 | 116.3536 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6219 | 6.7631 | -2.36 | -2.3431 | 115.6137 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6212 | 59.731 | -5 | -4.9905 | 117.0194 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.621 | 59.7158 | 5 | 4.9833 | 117.9197 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6216 | 6.8115 | 2.36 | 2.3637 | 116.3536 | 0.94658 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6229 | 6.7631 | -2.36 | -2.343 | 115.6137 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6222 | 59.7812 | -5 | -4.9909 | 117.0387 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.622 | 59.7158 | 5 | 4.9833 | 117.9197 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6226 | 6.8017 | 2.36 | 2.3636 | 116.3617 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6239 | 6.7631 | -2.36 | -2.3429 | 115.6137 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6232 | 59.7812 | -5 | -4.9913 | 117.0387 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.623 | 59.7257 | 5 | 4.9836 | 117.9296 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6236 | 6.8017 | 2.36 | 2.3635 | 116.3617 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6249 | 6.7631 | -2.36 | -2.3428 | 115.6137 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6242 | 59.7812 | -5 | -4.9918 | 117.0387 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.624 | 59.7257 | 5 | 4.9838 | 117.9296 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6246 | 6.8017 | 2.36 | 2.3634 | 116.3617 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6259 | 6.7631 | -2.36 | -2.3427 | 115.6137 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6252 | 59.7812 | -5 | -4.9922 | 117.0387 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.625 | 59.7257 | 5 | 4.984 | 117.9296 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6256 | 6.8017 | 2.36 | 2.3634 | 116.3617 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6269 | 6.7631 | -2.36 | -2.3426 | 115.6137 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6262 | 59.7812 | -5 | -4.9926 | 117.0387 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.626 | 59.7257 | 5 | 4.9842 | 117.9296 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6266 | 6.8017 | 2.36 | 2.3633 | 116.3617 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6279 | 6.7631 | -2.36 | -2.3424 | 115.6137 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6272 | 59.7812 | -5 | -4.993 | 117.0387 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.627 | 59.7257 | 5 | 4.9844 | 117.9296 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6276 | 6.8017 | 2.36 | 2.3632 | 116.3617 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6289 | 6.7631 | -2.36 | -2.3423 | 115.6137 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6282 | 59.7812 | -5 | -4.9935 | 117.0387 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.628 | 59.7257 | 5 | 4.9846 | 117.9296 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6286 | 6.8017 | 2.36 | 2.3632 | 116.3617 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6299 | 6.7627 | -2.36 | -2.3422 | 115.602 | 0.93617 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6292 | 59.7812 | -5 | -4.9939 | 117.0387 | 0.99629 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.629 | 59.7257 | 5 | 4.9848 | 117.9296 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6296 | 6.8017 | 2.36 | 2.3631 | 116.3617 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6309 | 6.7627 | -2.36 | -2.3421 | 115.602 | 0.93617 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6302 | 59.8236 | -5 | -4.9942 | 117.0504 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.63 | 59.7257 | 5 | 4.985 | 117.9296 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6306 | 6.8075 | 2.36 | 2.3631 | 116.3604 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6319 | 6.7627 | -2.36 | -2.342 | 115.602 | 0.93617 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6312 | 59.8236 | -5 | -4.9944 | 117.0504 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.631 | 59.759 | 5 | 4.9852 | 117.9589 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6316 | 6.8075 | 2.36 | 2.363 | 116.3604 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6329 | 6.7627 | -2.36 | -2.3418 | 115.602 | 0.93617 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6322 | 59.8236 | -5 | -4.9947 | 117.0504 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.632 | 59.759 | 5 | 4.9854 | 117.9589 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6326 | 6.8075 | 2.36 | 2.363 | 116.3604 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6339 | 6.7627 | -2.36 | -2.3417 | 115.602 | 0.93617 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6332 | 59.8236 | -5 | -4.9949 | 117.0504 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.633 | 59.759 | 5 | 4.9856 | 117.9589 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6336 | 6.8075 | 2.36 | 2.3629 | 116.3604 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6349 | 6.7627 | -2.36 | -2.3416 | 115.602 | 0.93617 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6342 | 59.8236 | -5 | -4.9952 | 117.0504 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.634 | 59.759 | 5 | 4.9859 | 117.9589 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6346 | 6.8075 | 2.36 | 2.3629 | 116.3604 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6359 | 6.7627 | -2.36 | -2.3415 | 115.602 | 0.93617 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6352 | 59.8236 | -5 | -4.9955 | 117.0504 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.635 | 59.759 | 5 | 4.9861 | 117.9589 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6356 | 6.8075 | 2.36 | 2.3628 | 116.3604 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6369 | 6.7627 | -2.36 | -2.3414 | 115.602 | 0.93617 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6362 | 59.8236 | -5 | -4.9957 | 117.0504 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.636 | 59.759 | 5 | 4.9863 | 117.9589 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6366 | 6.8075 | 2.36 | 2.3628 | 116.3604 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6379 | 6.7675 | -2.36 | -2.3413 | 115.6116 | 0.9365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6372 | 59.8236 | -5 | -4.996 | 117.0504 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.637 | 59.759 | 5 | 4.9865 | 117.9589 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6376 | 6.8075 | 2.36 | 2.3628 | 116.3604 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6389 | 6.7675 | -2.36 | -2.3412 | 115.6116 | 0.9365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6382 | 59.8236 | -5 | -4.9963 | 117.0504 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.638 | 59.759 | 5 | 4.9867 | 117.9589 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6386 | 6.8075 | 2.36 | 2.3627 | 116.3604 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6399 | 6.7675 | -2.36 | -2.3411 | 115.6116 | 0.9365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6392 | 59.8134 | -5 | -4.9963 | 117.0563 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.639 | 59.759 | 5 | 4.9869 | 117.9589 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6396 | 6.812 | 2.36 | 2.3627 | 116.3531 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6409 | 6.7675 | -2.36 | -2.3411 | 115.6116 | 0.9365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6402 | 59.8134 | -5 | -4.9964 | 117.0563 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.64 | 59.7288 | 5 | 4.9873 | 117.9539 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6406 | 6.812 | 2.36 | 2.3626 | 116.3531 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6419 | 6.7675 | -2.36 | -2.341 | 115.6116 | 0.9365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6412 | 59.8134 | -5 | -4.9964 | 117.0563 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.641 | 59.7288 | 5 | 4.9876 | 117.9539 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6416 | 6.812 | 2.36 | 2.3626 | 116.3531 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6429 | 6.7675 | -2.36 | -2.3409 | 115.6116 | 0.9365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6422 | 59.8134 | -5 | -4.9965 | 117.0563 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.642 | 59.7288 | 5 | 4.988 | 117.9539 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6426 | 6.812 | 2.36 | 2.3626 | 116.3531 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6439 | 6.7675 | -2.36 | -2.3408 | 115.6116 | 0.9365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6432 | 59.8134 | -5 | -4.9965 | 117.0563 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.643 | 59.7288 | 5 | 4.9883 | 117.9539 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6436 | 6.812 | 2.36 | 2.3625 | 116.3531 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6449 | 6.7675 | -2.36 | -2.3408 | 115.6116 | 0.9365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6442 | 59.8134 | -5 | -4.9966 | 117.0563 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.644 | 59.7288 | 5 | 4.9886 | 117.9539 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6446 | 6.812 | 2.36 | 2.3625 | 116.3531 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6459 | 6.7675 | -2.36 | -2.3407 | 115.6116 | 0.9365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6452 | 59.8134 | -5 | -4.9966 | 117.0563 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.645 | 59.7288 | 5 | 4.989 | 117.9539 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6456 | 6.812 | 2.36 | 2.3625 | 116.3531 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6469 | 6.766 | -2.36 | -2.3407 | 115.6149 | 0.93636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6462 | 59.8134 | -5 | -4.9967 | 117.0563 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.646 | 59.7288 | 5 | 4.9893 | 117.9539 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6466 | 6.812 | 2.36 | 2.3624 | 116.3531 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6479 | 6.766 | -2.36 | -2.3407 | 115.6149 | 0.93636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6472 | 59.8135 | -5 | -4.9965 | 117.0372 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.647 | 59.7288 | 5 | 4.9897 | 117.9539 | 0.9964 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6476 | 6.8027 | 2.36 | 2.3623 | 116.3649 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6489 | 6.766 | -2.36 | -2.3407 | 115.6149 | 0.93636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6482 | 59.8135 | -5 | -4.9964 | 117.0372 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.648 | 59.6737 | 5 | 4.9897 | 117.9523 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6486 | 6.8027 | 2.36 | 2.3622 | 116.3649 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6499 | 6.766 | -2.36 | -2.3407 | 115.6149 | 0.93636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6492 | 59.8135 | -5 | -4.9962 | 117.0372 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.649 | 59.6737 | 5 | 4.9896 | 117.9523 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6496 | 6.8027 | 2.36 | 2.3621 | 116.3649 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6509 | 6.766 | -2.36 | -2.3407 | 115.6149 | 0.93636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6502 | 59.8135 | -5 | -4.9961 | 117.0372 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.65 | 59.6737 | 5 | 4.9896 | 117.9523 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6506 | 6.8027 | 2.36 | 2.362 | 116.3649 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6519 | 6.766 | -2.36 | -2.3407 | 115.6149 | 0.93636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6512 | 59.8135 | -5 | -4.9959 | 117.0372 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.651 | 59.6737 | 5 | 4.9896 | 117.9523 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6516 | 6.8027 | 2.36 | 2.3619 | 116.3649 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6529 | 6.766 | -2.36 | -2.3406 | 115.6149 | 0.93636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6522 | 59.8135 | -5 | -4.9958 | 117.0372 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.652 | 59.6737 | 5 | 4.9896 | 117.9523 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6526 | 6.8027 | 2.36 | 2.3618 | 116.3649 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6539 | 6.766 | -2.36 | -2.3406 | 115.6149 | 0.93636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6532 | 59.8135 | -5 | -4.9956 | 117.0372 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.653 | 59.6737 | 5 | 4.9896 | 117.9523 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6536 | 6.8027 | 2.36 | 2.3617 | 116.3649 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6549 | 6.7527 | -2.36 | -2.3405 | 115.6147 | 0.93653 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6542 | 59.8135 | -5 | -4.9954 | 117.0372 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.654 | 59.6737 | 5 | 4.9896 | 117.9523 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6546 | 6.8027 | 2.36 | 2.3616 | 116.3649 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6559 | 6.7527 | -2.36 | -2.3404 | 115.6147 | 0.93653 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6552 | 59.8094 | -5 | -4.9953 | 117.0127 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.655 | 59.6737 | 5 | 4.9896 | 117.9523 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6556 | 6.8035 | 2.36 | 2.3615 | 116.3691 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6569 | 6.7527 | -2.36 | -2.3403 | 115.6147 | 0.93653 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6562 | 59.8094 | -5 | -4.9952 | 117.0127 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.656 | 59.7043 | 5 | 4.9895 | 117.9527 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6566 | 6.8035 | 2.36 | 2.3614 | 116.3691 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6579 | 6.7527 | -2.36 | -2.3402 | 115.6147 | 0.93653 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6572 | 59.8094 | -5 | -4.9951 | 117.0127 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.657 | 59.7043 | 5 | 4.9894 | 117.9527 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6576 | 6.8035 | 2.36 | 2.3613 | 116.3691 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6589 | 6.7527 | -2.36 | -2.34 | 115.6147 | 0.93653 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6582 | 59.8094 | -5 | -4.995 | 117.0127 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.658 | 59.7043 | 5 | 4.9894 | 117.9527 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6586 | 6.8035 | 2.36 | 2.3611 | 116.3691 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6599 | 6.7527 | -2.36 | -2.3399 | 115.6147 | 0.93653 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6592 | 59.8094 | -5 | -4.9949 | 117.0127 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.659 | 59.7043 | 5 | 4.9893 | 117.9527 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6596 | 6.8035 | 2.36 | 2.361 | 116.3691 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6609 | 6.7527 | -2.36 | -2.3398 | 115.6147 | 0.93653 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6602 | 59.8094 | -5 | -4.9948 | 117.0127 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.66 | 59.7043 | 5 | 4.9893 | 117.9527 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6606 | 6.8035 | 2.36 | 2.3609 | 116.3691 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6619 | 6.7527 | -2.36 | -2.3397 | 115.6147 | 0.93653 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6612 | 59.8094 | -5 | -4.9946 | 117.0127 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.661 | 59.7043 | 5 | 4.9892 | 117.9527 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6616 | 6.8035 | 2.36 | 2.3608 | 116.3691 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6629 | 6.7611 | -2.36 | -2.3397 | 115.6123 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6622 | 59.8094 | -5 | -4.9945 | 117.0127 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.662 | 59.7043 | 5 | 4.9892 | 117.9527 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6626 | 6.8035 | 2.36 | 2.3607 | 116.3691 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6639 | 6.7611 | -2.36 | -2.3397 | 115.6123 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6632 | 59.8094 | -5 | -4.9944 | 117.0127 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.663 | 59.7043 | 5 | 4.9891 | 117.9527 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6636 | 6.8035 | 2.36 | 2.3605 | 116.3691 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6649 | 6.7611 | -2.36 | -2.3397 | 115.6123 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6642 | 59.7924 | -5 | -4.9943 | 116.9952 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.664 | 59.7043 | 5 | 4.9891 | 117.9527 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6646 | 6.8105 | 2.36 | 2.3604 | 116.3681 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6659 | 6.7611 | -2.36 | -2.3398 | 115.6123 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6652 | 59.7924 | -5 | -4.9942 | 116.9952 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.665 | 59.7552 | 5 | 4.9893 | 117.9398 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6656 | 6.8105 | 2.36 | 2.3603 | 116.3681 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6669 | 6.7611 | -2.36 | -2.3398 | 115.6123 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6662 | 59.7924 | -5 | -4.9941 | 116.9952 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.666 | 59.7552 | 5 | 4.9895 | 117.9398 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6666 | 6.8105 | 2.36 | 2.3602 | 116.3681 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6679 | 6.7611 | -2.36 | -2.3398 | 115.6123 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6672 | 59.7924 | -5 | -4.994 | 116.9952 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.667 | 59.7552 | 5 | 4.9898 | 117.9398 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6676 | 6.8105 | 2.36 | 2.3601 | 116.3681 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6689 | 6.7611 | -2.36 | -2.3399 | 115.6123 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6682 | 59.7924 | -5 | -4.9939 | 116.9952 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.668 | 59.7552 | 5 | 4.99 | 117.9398 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6686 | 6.8105 | 2.36 | 2.36 | 116.3681 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6699 | 6.7611 | -2.36 | -2.3399 | 115.6123 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6692 | 59.7924 | -5 | -4.9938 | 116.9952 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.669 | 59.7552 | 5 | 4.9903 | 117.9398 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6696 | 6.8105 | 2.36 | 2.3599 | 116.3681 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6709 | 6.7611 | -2.36 | -2.3399 | 115.6123 | 0.93596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6702 | 59.7924 | -5 | -4.9937 | 116.9952 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.67 | 59.7552 | 5 | 4.9905 | 117.9398 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6706 | 6.8105 | 2.36 | 2.3598 | 116.3681 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6719 | 6.7678 | -2.36 | -2.34 | 115.6126 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6712 | 59.7924 | -5 | -4.9936 | 116.9952 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.671 | 59.7552 | 5 | 4.9907 | 117.9398 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6716 | 6.8105 | 2.36 | 2.3597 | 116.3681 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6729 | 6.7678 | -2.36 | -2.3401 | 115.6126 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6722 | 59.7397 | -5 | -4.9931 | 117.0133 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.672 | 59.7552 | 5 | 4.991 | 117.9398 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6726 | 6.8124 | 2.36 | 2.3597 | 116.3709 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6739 | 6.7678 | -2.36 | -2.3402 | 115.6126 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6732 | 59.7397 | -5 | -4.9927 | 117.0133 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.673 | 59.735 | 5 | 4.9914 | 117.9295 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6736 | 6.8124 | 2.36 | 2.3596 | 116.3709 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6749 | 6.7678 | -2.36 | -2.3403 | 115.6126 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6742 | 59.7397 | -5 | -4.9922 | 117.0133 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.674 | 59.735 | 5 | 4.9918 | 117.9295 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6746 | 6.8124 | 2.36 | 2.3596 | 116.3709 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6759 | 6.7678 | -2.36 | -2.3405 | 115.6126 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6752 | 59.7397 | -5 | -4.9918 | 117.0133 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.675 | 59.735 | 5 | 4.9922 | 117.9295 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6756 | 6.8124 | 2.36 | 2.3596 | 116.3709 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6769 | 6.7678 | -2.36 | -2.3406 | 115.6126 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6762 | 59.7397 | -5 | -4.9914 | 117.0133 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.676 | 59.735 | 5 | 4.9926 | 117.9295 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6766 | 6.8124 | 2.36 | 2.3596 | 116.3709 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6779 | 6.7678 | -2.36 | -2.3407 | 115.6126 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6772 | 59.7397 | -5 | -4.9909 | 117.0133 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.677 | 59.735 | 5 | 4.9931 | 117.9295 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6776 | 6.8124 | 2.36 | 2.3595 | 116.3709 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6789 | 6.7678 | -2.36 | -2.3408 | 115.6126 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6782 | 59.7397 | -5 | -4.9905 | 117.0133 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.678 | 59.735 | 5 | 4.9935 | 117.9295 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6786 | 6.8124 | 2.36 | 2.3595 | 116.3709 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6799 | 6.7591 | -2.36 | -2.3408 | 115.6117 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6792 | 59.7397 | -5 | -4.9901 | 117.0133 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.679 | 59.735 | 5 | 4.9939 | 117.9295 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6796 | 6.8124 | 2.36 | 2.3595 | 116.3709 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6809 | 6.7591 | -2.36 | -2.3409 | 115.6117 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6802 | 59.7354 | -5 | -4.9896 | 117.0208 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.68 | 59.735 | 5 | 4.9943 | 117.9295 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6806 | 6.8134 | 2.36 | 2.3595 | 116.3766 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6819 | 6.7591 | -2.36 | -2.3409 | 115.6117 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6812 | 59.7354 | -5 | -4.9892 | 117.0208 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.681 | 59.7172 | 5 | 4.9946 | 117.9272 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6816 | 6.8134 | 2.36 | 2.3595 | 116.3766 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6829 | 6.7591 | -2.36 | -2.3409 | 115.6117 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6822 | 59.7354 | -5 | -4.9887 | 117.0208 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.682 | 59.7172 | 5 | 4.9949 | 117.9272 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6826 | 6.8134 | 2.36 | 2.3595 | 116.3766 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6839 | 6.7591 | -2.36 | -2.341 | 115.6117 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6832 | 59.7354 | -5 | -4.9883 | 117.0208 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.683 | 59.7172 | 5 | 4.9951 | 117.9272 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6836 | 6.8134 | 2.36 | 2.3595 | 116.3766 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6849 | 6.7591 | -2.36 | -2.341 | 115.6117 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6842 | 59.7354 | -5 | -4.9879 | 117.0208 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.684 | 59.7172 | 5 | 4.9954 | 117.9272 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6846 | 6.8134 | 2.36 | 2.3595 | 116.3766 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6859 | 6.7591 | -2.36 | -2.341 | 115.6117 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6852 | 59.7354 | -5 | -4.9874 | 117.0208 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.685 | 59.7172 | 5 | 4.9957 | 117.9272 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6856 | 6.8134 | 2.36 | 2.3595 | 116.3766 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6869 | 6.7591 | -2.36 | -2.3411 | 115.6117 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6862 | 59.7354 | -5 | -4.987 | 117.0208 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.686 | 59.7172 | 5 | 4.9959 | 117.9272 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6866 | 6.8134 | 2.36 | 2.3595 | 116.3766 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6879 | 6.7605 | -2.36 | -2.3411 | 115.6007 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6872 | 59.7354 | -5 | -4.9866 | 117.0208 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.687 | 59.7172 | 5 | 4.9962 | 117.9272 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6876 | 6.8134 | 2.36 | 2.3595 | 116.3766 | 0.94634 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6889 | 6.7605 | -2.36 | -2.3412 | 115.6007 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6882 | 59.7354 | -5 | -4.9861 | 117.0208 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.688 | 59.7172 | 5 | 4.9965 | 117.9272 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6886 | 6.8107 | 2.36 | 2.3595 | 116.3777 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6899 | 6.7605 | -2.36 | -2.3412 | 115.6007 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6892 | 59.7434 | -5 | -4.9864 | 117.0474 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.689 | 59.7172 | 5 | 4.9967 | 117.9272 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6896 | 6.8107 | 2.36 | 2.3594 | 116.3777 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6909 | 6.7605 | -2.36 | -2.3412 | 115.6007 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6902 | 59.7434 | -5 | -4.9866 | 117.0474 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.69 | 59.7428 | 5 | 4.9965 | 117.9381 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6906 | 6.8107 | 2.36 | 2.3593 | 116.3777 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6919 | 6.7605 | -2.36 | -2.3413 | 115.6007 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6912 | 59.7434 | -5 | -4.9869 | 117.0474 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.691 | 59.7428 | 5 | 4.9963 | 117.9381 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6916 | 6.8107 | 2.36 | 2.3593 | 116.3777 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6929 | 6.7605 | -2.36 | -2.3413 | 115.6007 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6922 | 59.7434 | -5 | -4.9871 | 117.0474 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.692 | 59.7428 | 5 | 4.9961 | 117.9381 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6926 | 6.8107 | 2.36 | 2.3592 | 116.3777 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6939 | 6.7605 | -2.36 | -2.3413 | 115.6007 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6932 | 59.7434 | -5 | -4.9873 | 117.0474 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.693 | 59.7428 | 5 | 4.9959 | 117.9381 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6936 | 6.8107 | 2.36 | 2.3591 | 116.3777 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6949 | 6.7605 | -2.36 | -2.3414 | 115.6007 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6942 | 59.7434 | -5 | -4.9876 | 117.0474 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.694 | 59.7428 | 5 | 4.9957 | 117.9381 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6946 | 6.8107 | 2.36 | 2.3591 | 116.3777 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6959 | 6.7605 | -2.36 | -2.3414 | 115.6007 | 0.93565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6952 | 59.7434 | -5 | -4.9878 | 117.0474 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.695 | 59.7428 | 5 | 4.9956 | 117.9381 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6956 | 6.8107 | 2.36 | 2.359 | 116.3777 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6969 | 6.7561 | -2.36 | -2.3414 | 115.6021 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6962 | 59.7434 | -5 | -4.988 | 117.0474 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.696 | 59.7428 | 5 | 4.9954 | 117.9381 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6966 | 6.8107 | 2.36 | 2.3589 | 116.3777 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6979 | 6.7561 | -2.36 | -2.3414 | 115.6021 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6972 | 59.7287 | -5 | -4.9888 | 117.0603 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.697 | 59.7428 | 5 | 4.9952 | 117.9381 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6976 | 6.8116 | 2.36 | 2.3589 | 116.3977 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6989 | 6.7561 | -2.36 | -2.3414 | 115.6021 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6982 | 59.7287 | -5 | -4.9895 | 117.0603 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.698 | 59.7292 | 5 | 4.9952 | 117.9511 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6986 | 6.8116 | 2.36 | 2.3589 | 116.3977 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.6999 | 6.7561 | -2.36 | -2.3415 | 115.6021 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.6992 | 59.7287 | -5 | -4.9902 | 117.0603 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.699 | 59.7292 | 5 | 4.9953 | 117.9511 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.6996 | 6.8116 | 2.36 | 2.3589 | 116.3977 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7009 | 6.7561 | -2.36 | -2.3415 | 115.6021 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7002 | 59.7287 | -5 | -4.9909 | 117.0603 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.7 | 59.7292 | 5 | 4.9954 | 117.9511 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7006 | 6.8116 | 2.36 | 2.3589 | 116.3977 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7019 | 6.7561 | -2.36 | -2.3415 | 115.6021 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7012 | 59.7287 | -5 | -4.9917 | 117.0603 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.701 | 59.7292 | 5 | 4.9955 | 117.9511 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7016 | 6.8116 | 2.36 | 2.3588 | 116.3977 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7029 | 6.7561 | -2.36 | -2.3415 | 115.6021 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7022 | 59.7287 | -5 | -4.9924 | 117.0603 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.702 | 59.7292 | 5 | 4.9955 | 117.9511 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7026 | 6.8116 | 2.36 | 2.3588 | 116.3977 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7039 | 6.7561 | -2.36 | -2.3415 | 115.6021 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7032 | 59.7287 | -5 | -4.9931 | 117.0603 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.703 | 59.7292 | 5 | 4.9956 | 117.9511 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7036 | 6.8116 | 2.36 | 2.3588 | 116.3977 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7049 | 6.7553 | -2.36 | -2.3415 | 115.6024 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7042 | 59.7287 | -5 | -4.9938 | 117.0603 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.704 | 59.7292 | 5 | 4.9957 | 117.9511 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7046 | 6.8116 | 2.36 | 2.3588 | 116.3977 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7059 | 6.7553 | -2.36 | -2.3416 | 115.6024 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7052 | 59.7389 | -5 | -4.9943 | 117.0579 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.705 | 59.7292 | 5 | 4.9957 | 117.9511 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7056 | 6.8084 | 2.36 | 2.3588 | 116.4101 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7069 | 6.7553 | -2.36 | -2.3416 | 115.6024 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7062 | 59.7389 | -5 | -4.9948 | 117.0579 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.706 | 59.7127 | 5 | 4.9959 | 117.9421 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7066 | 6.8084 | 2.36 | 2.3588 | 116.4101 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7079 | 6.7553 | -2.36 | -2.3417 | 115.6024 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7072 | 59.7389 | -5 | -4.9952 | 117.0579 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.707 | 59.7127 | 5 | 4.996 | 117.9421 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7076 | 6.8084 | 2.36 | 2.3588 | 116.4101 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7089 | 6.7553 | -2.36 | -2.3417 | 115.6024 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7082 | 59.7389 | -5 | -4.9957 | 117.0579 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.708 | 59.7127 | 5 | 4.9962 | 117.9421 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7086 | 6.8084 | 2.36 | 2.3588 | 116.4101 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7099 | 6.7553 | -2.36 | -2.3417 | 115.6024 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7092 | 59.7389 | -5 | -4.9961 | 117.0579 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.709 | 59.7127 | 5 | 4.9963 | 117.9421 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7096 | 6.8084 | 2.36 | 2.3588 | 116.4101 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7109 | 6.7553 | -2.36 | -2.3418 | 115.6024 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7102 | 59.7389 | -5 | -4.9966 | 117.0579 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.71 | 59.7127 | 5 | 4.9965 | 117.9421 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7106 | 6.8084 | 2.36 | 2.3588 | 116.4101 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7119 | 6.7553 | -2.36 | -2.3418 | 115.6024 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7112 | 59.7389 | -5 | -4.997 | 117.0579 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.711 | 59.7127 | 5 | 4.9966 | 117.9421 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7116 | 6.8084 | 2.36 | 2.3588 | 116.4101 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7129 | 6.7557 | -2.36 | -2.3418 | 115.6116 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7122 | 59.7389 | -5 | -4.9975 | 117.0579 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.712 | 59.7127 | 5 | 4.9968 | 117.9421 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7126 | 6.8084 | 2.36 | 2.3589 | 116.4101 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7139 | 6.7557 | -2.36 | -2.3418 | 115.6116 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7132 | 59.7389 | -5 | -4.998 | 117.0579 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.713 | 59.7127 | 5 | 4.9969 | 117.9421 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7136 | 6.8064 | 2.36 | 2.3589 | 116.3958 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7149 | 6.7557 | -2.36 | -2.3418 | 115.6116 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7142 | 59.741 | -5 | -4.9982 | 117.0583 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.714 | 59.7127 | 5 | 4.997 | 117.9421 | 0.99648 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7146 | 6.8064 | 2.36 | 2.3589 | 116.3958 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7159 | 6.7557 | -2.36 | -2.3418 | 115.6116 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7152 | 59.741 | -5 | -4.9985 | 117.0583 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.715 | 59.7348 | 5 | 4.9971 | 117.9573 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7156 | 6.8064 | 2.36 | 2.3589 | 116.3958 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7169 | 6.7557 | -2.36 | -2.3418 | 115.6116 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7162 | 59.741 | -5 | -4.9987 | 117.0583 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.716 | 59.7348 | 5 | 4.9971 | 117.9573 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7166 | 6.8064 | 2.36 | 2.3589 | 116.3958 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7179 | 6.7557 | -2.36 | -2.3418 | 115.6116 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7172 | 59.741 | -5 | -4.999 | 117.0583 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.717 | 59.7348 | 5 | 4.9971 | 117.9573 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7176 | 6.8064 | 2.36 | 2.3589 | 116.3958 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7189 | 6.7557 | -2.36 | -2.3418 | 115.6116 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7182 | 59.741 | -5 | -4.9992 | 117.0583 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.718 | 59.7348 | 5 | 4.9972 | 117.9573 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7186 | 6.8064 | 2.36 | 2.3589 | 116.3958 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7199 | 6.7557 | -2.36 | -2.3418 | 115.6116 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7192 | 59.741 | -5 | -4.9995 | 117.0583 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.719 | 59.7348 | 5 | 4.9972 | 117.9573 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7196 | 6.8064 | 2.36 | 2.3589 | 116.3958 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7209 | 6.7557 | -2.36 | -2.3419 | 115.6116 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7202 | 59.741 | -5 | -4.9997 | 117.0583 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.72 | 59.7348 | 5 | 4.9973 | 117.9573 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7206 | 6.8064 | 2.36 | 2.3589 | 116.3958 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7219 | 6.7607 | -2.36 | -2.3418 | 115.6139 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7212 | 59.741 | -5 | -5 | 117.0583 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.721 | 59.7348 | 5 | 4.9973 | 117.9573 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7216 | 6.8064 | 2.36 | 2.3589 | 116.3958 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7229 | 6.7607 | -2.36 | -2.3417 | 115.6139 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7222 | 59.7553 | -5 | -5.0002 | 117.0404 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.722 | 59.7348 | 5 | 4.9973 | 117.9573 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7226 | 6.809 | 2.36 | 2.3589 | 116.3939 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7239 | 6.7607 | -2.36 | -2.3417 | 115.6139 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7232 | 59.7553 | -5 | -5.0004 | 117.0404 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.723 | 59.73 | 5 | 4.9976 | 117.9627 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7236 | 6.809 | 2.36 | 2.359 | 116.3939 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7249 | 6.7607 | -2.36 | -2.3416 | 115.6139 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7242 | 59.7553 | -5 | -5.0006 | 117.0404 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.724 | 59.73 | 5 | 4.9979 | 117.9627 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7246 | 6.809 | 2.36 | 2.359 | 116.3939 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7259 | 6.7607 | -2.36 | -2.3415 | 115.6139 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7252 | 59.7553 | -5 | -5.0009 | 117.0404 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.725 | 59.73 | 5 | 4.9982 | 117.9627 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7256 | 6.809 | 2.36 | 2.3591 | 116.3939 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7269 | 6.7607 | -2.36 | -2.3415 | 115.6139 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7262 | 59.7553 | -5 | -5.0011 | 117.0404 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.726 | 59.73 | 5 | 4.9985 | 117.9627 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7266 | 6.809 | 2.36 | 2.3592 | 116.3939 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7279 | 6.7607 | -2.36 | -2.3414 | 115.6139 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7272 | 59.7553 | -5 | -5.0013 | 117.0404 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.727 | 59.73 | 5 | 4.9988 | 117.9627 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7276 | 6.809 | 2.36 | 2.3592 | 116.3939 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7289 | 6.7607 | -2.36 | -2.3413 | 115.6139 | 0.93604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7282 | 59.7553 | -5 | -5.0015 | 117.0404 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.728 | 59.73 | 5 | 4.999 | 117.9627 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7286 | 6.809 | 2.36 | 2.3593 | 116.3939 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7299 | 6.7719 | -2.36 | -2.3412 | 115.6094 | 0.93673 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7292 | 59.7553 | -5 | -5.0017 | 117.0404 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.729 | 59.73 | 5 | 4.9993 | 117.9627 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7296 | 6.809 | 2.36 | 2.3593 | 116.3939 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7309 | 6.7719 | -2.36 | -2.3411 | 115.6094 | 0.93673 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7302 | 59.727 | -5 | -5.0021 | 117.017 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.73 | 59.73 | 5 | 4.9996 | 117.9627 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7306 | 6.8081 | 2.36 | 2.3594 | 116.4021 | 0.94585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7319 | 6.7719 | -2.36 | -2.3409 | 115.6094 | 0.93673 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7312 | 59.727 | -5 | -5.0025 | 117.017 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.731 | 59.7416 | 5 | 4.9995 | 117.9274 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7316 | 6.8081 | 2.36 | 2.3595 | 116.4021 | 0.94585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7329 | 6.7719 | -2.36 | -2.3408 | 115.6094 | 0.93673 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7322 | 59.727 | -5 | -5.0029 | 117.017 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.732 | 59.7416 | 5 | 4.9994 | 117.9274 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7326 | 6.8081 | 2.36 | 2.3595 | 116.4021 | 0.94585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7339 | 6.7719 | -2.36 | -2.3407 | 115.6094 | 0.93673 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7332 | 59.727 | -5 | -5.0033 | 117.017 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.733 | 59.7416 | 5 | 4.9993 | 117.9274 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7336 | 6.8081 | 2.36 | 2.3596 | 116.4021 | 0.94585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7349 | 6.7719 | -2.36 | -2.3405 | 115.6094 | 0.93673 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7342 | 59.727 | -5 | -5.0037 | 117.017 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.734 | 59.7416 | 5 | 4.9992 | 117.9274 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7346 | 6.8081 | 2.36 | 2.3596 | 116.4021 | 0.94585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7359 | 6.7719 | -2.36 | -2.3404 | 115.6094 | 0.93673 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7352 | 59.727 | -5 | -5.0041 | 117.017 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.735 | 59.7416 | 5 | 4.9991 | 117.9274 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7356 | 6.8081 | 2.36 | 2.3597 | 116.4021 | 0.94585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7369 | 6.7719 | -2.36 | -2.3403 | 115.6094 | 0.93673 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7362 | 59.727 | -5 | -5.0045 | 117.017 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.736 | 59.7416 | 5 | 4.999 | 117.9274 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7366 | 6.8081 | 2.36 | 2.3598 | 116.4021 | 0.94585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7379 | 6.7681 | -2.36 | -2.3401 | 115.6048 | 0.93685 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7372 | 59.727 | -5 | -5.0049 | 117.017 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.737 | 59.7416 | 5 | 4.9988 | 117.9274 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7376 | 6.8081 | 2.36 | 2.3598 | 116.4021 | 0.94585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7389 | 6.7681 | -2.36 | -2.34 | 115.6048 | 0.93685 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7382 | 59.727 | -5 | -5.0053 | 117.017 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.738 | 59.7416 | 5 | 4.9987 | 117.9274 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7386 | 6.8115 | 2.36 | 2.3599 | 116.396 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7399 | 6.7681 | -2.36 | -2.3398 | 115.6048 | 0.93685 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7392 | 59.7397 | -5 | -5.0055 | 117.0143 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.739 | 59.7416 | 5 | 4.9986 | 117.9274 | 0.9965 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7396 | 6.8115 | 2.36 | 2.3599 | 116.396 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7409 | 6.7681 | -2.36 | -2.3397 | 115.6048 | 0.93685 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7402 | 59.7397 | -5 | -5.0057 | 117.0143 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.74 | 59.7241 | 5 | 4.9982 | 117.9056 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7406 | 6.8115 | 2.36 | 2.3599 | 116.396 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7419 | 6.7681 | -2.36 | -2.3396 | 115.6048 | 0.93685 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7412 | 59.7397 | -5 | -5.0058 | 117.0143 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.741 | 59.7241 | 5 | 4.9977 | 117.9056 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7416 | 6.8115 | 2.36 | 2.3599 | 116.396 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7429 | 6.7681 | -2.36 | -2.3394 | 115.6048 | 0.93685 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7422 | 59.7397 | -5 | -5.006 | 117.0143 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.742 | 59.7241 | 5 | 4.9973 | 117.9056 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7426 | 6.8115 | 2.36 | 2.3599 | 116.396 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7439 | 6.7681 | -2.36 | -2.3393 | 115.6048 | 0.93685 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7432 | 59.7397 | -5 | -5.0062 | 117.0143 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.743 | 59.7241 | 5 | 4.9968 | 117.9056 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7436 | 6.8115 | 2.36 | 2.3599 | 116.396 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7449 | 6.7681 | -2.36 | -2.3391 | 115.6048 | 0.93685 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7442 | 59.7397 | -5 | -5.0064 | 117.0143 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.744 | 59.7241 | 5 | 4.9964 | 117.9056 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7446 | 6.8115 | 2.36 | 2.3599 | 116.396 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7459 | 6.7681 | -2.36 | -2.339 | 115.6048 | 0.93685 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7452 | 59.7397 | -5 | -5.0066 | 117.0143 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.745 | 59.7241 | 5 | 4.9959 | 117.9056 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7456 | 6.8115 | 2.36 | 2.36 | 116.396 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7469 | 6.7549 | -2.36 | -2.339 | 115.5932 | 0.93645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7462 | 59.7397 | -5 | -5.0068 | 117.0143 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.746 | 59.7241 | 5 | 4.9954 | 117.9056 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7466 | 6.8115 | 2.36 | 2.36 | 116.396 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7479 | 6.7549 | -2.36 | -2.3389 | 115.5932 | 0.93645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7472 | 59.7738 | -5 | -5.0069 | 117.0309 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.747 | 59.7241 | 5 | 4.995 | 117.9056 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7476 | 6.8097 | 2.36 | 2.3599 | 116.3867 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7489 | 6.7549 | -2.36 | -2.3389 | 115.5932 | 0.93645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7482 | 59.7738 | -5 | -5.0069 | 117.0309 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.748 | 59.6959 | 5 | 4.9948 | 117.9206 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7486 | 6.8097 | 2.36 | 2.3599 | 116.3867 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7499 | 6.7549 | -2.36 | -2.3389 | 115.5932 | 0.93645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7492 | 59.7738 | -5 | -5.0069 | 117.0309 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.749 | 59.6959 | 5 | 4.9946 | 117.9206 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7496 | 6.8097 | 2.36 | 2.3598 | 116.3867 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7509 | 6.7549 | -2.36 | -2.3389 | 115.5932 | 0.93645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7502 | 59.7738 | -5 | -5.007 | 117.0309 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.75 | 59.6959 | 5 | 4.9944 | 117.9206 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7506 | 6.8097 | 2.36 | 2.3597 | 116.3867 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7519 | 6.7549 | -2.36 | -2.3388 | 115.5932 | 0.93645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7512 | 59.7738 | -5 | -5.007 | 117.0309 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.751 | 59.6959 | 5 | 4.9942 | 117.9206 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7516 | 6.8097 | 2.36 | 2.3597 | 116.3867 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7529 | 6.7549 | -2.36 | -2.3388 | 115.5932 | 0.93645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7522 | 59.7738 | -5 | -5.0071 | 117.0309 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.752 | 59.6959 | 5 | 4.994 | 117.9206 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7526 | 6.8097 | 2.36 | 2.3596 | 116.3867 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7539 | 6.7549 | -2.36 | -2.3388 | 115.5932 | 0.93645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7532 | 59.7738 | -5 | -5.0071 | 117.0309 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.753 | 59.6959 | 5 | 4.9937 | 117.9206 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7536 | 6.8097 | 2.36 | 2.3596 | 116.3867 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7549 | 6.7511 | -2.36 | -2.3388 | 115.611 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7542 | 59.7738 | -5 | -5.0072 | 117.0309 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.754 | 59.6959 | 5 | 4.9935 | 117.9206 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7546 | 6.8097 | 2.36 | 2.3595 | 116.3867 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7559 | 6.7511 | -2.36 | -2.3387 | 115.611 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7552 | 59.7917 | -5 | -5.0073 | 117.0461 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.755 | 59.6959 | 5 | 4.9933 | 117.9206 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7556 | 6.8039 | 2.36 | 2.3595 | 116.394 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7569 | 6.7511 | -2.36 | -2.3387 | 115.611 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7562 | 59.7917 | -5 | -5.0074 | 117.0461 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.756 | 59.7391 | 5 | 4.9929 | 117.9344 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7566 | 6.8039 | 2.36 | 2.3596 | 116.394 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7579 | 6.7511 | -2.36 | -2.3386 | 115.611 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7572 | 59.7917 | -5 | -5.0076 | 117.0461 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.757 | 59.7391 | 5 | 4.9925 | 117.9344 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7576 | 6.8039 | 2.36 | 2.3596 | 116.394 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7589 | 6.7511 | -2.36 | -2.3386 | 115.611 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7582 | 59.7917 | -5 | -5.0077 | 117.0461 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.758 | 59.7391 | 5 | 4.992 | 117.9344 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7586 | 6.8039 | 2.36 | 2.3596 | 116.394 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7599 | 6.7511 | -2.36 | -2.3385 | 115.611 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7592 | 59.7917 | -5 | -5.0079 | 117.0461 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.759 | 59.7391 | 5 | 4.9916 | 117.9344 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7596 | 6.8039 | 2.36 | 2.3596 | 116.394 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7609 | 6.7511 | -2.36 | -2.3385 | 115.611 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7602 | 59.7917 | -5 | -5.008 | 117.0461 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.76 | 59.7391 | 5 | 4.9911 | 117.9344 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7606 | 6.8039 | 2.36 | 2.3597 | 116.394 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7619 | 6.7511 | -2.36 | -2.3384 | 115.611 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7612 | 59.7917 | -5 | -5.0081 | 117.0461 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.761 | 59.7391 | 5 | 4.9907 | 117.9344 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7616 | 6.8039 | 2.36 | 2.3597 | 116.394 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7629 | 6.7624 | -2.36 | -2.3384 | 115.6118 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7622 | 59.7917 | -5 | -5.0083 | 117.0461 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.762 | 59.7391 | 5 | 4.9903 | 117.9344 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7626 | 6.8039 | 2.36 | 2.3597 | 116.394 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7639 | 6.7624 | -2.36 | -2.3384 | 115.6118 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7632 | 59.7917 | -5 | -5.0084 | 117.0461 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.763 | 59.7391 | 5 | 4.9898 | 117.9344 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7636 | 6.804 | 2.36 | 2.3598 | 116.3959 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7649 | 6.7624 | -2.36 | -2.3384 | 115.6118 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7642 | 59.797 | -5 | -5.0082 | 117.0651 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.764 | 59.7391 | 5 | 4.9894 | 117.9344 | 0.99652 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7646 | 6.804 | 2.36 | 2.3599 | 116.3959 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7659 | 6.7624 | -2.36 | -2.3383 | 115.6118 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7652 | 59.797 | -5 | -5.008 | 117.0651 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.765 | 59.752 | 5 | 4.9893 | 117.9436 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7656 | 6.804 | 2.36 | 2.36 | 116.3959 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7669 | 6.7624 | -2.36 | -2.3383 | 115.6118 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7662 | 59.797 | -5 | -5.0078 | 117.0651 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.766 | 59.752 | 5 | 4.9892 | 117.9436 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7666 | 6.804 | 2.36 | 2.3601 | 116.3959 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7679 | 6.7624 | -2.36 | -2.3383 | 115.6118 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7672 | 59.797 | -5 | -5.0076 | 117.0651 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.767 | 59.752 | 5 | 4.9891 | 117.9436 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7676 | 6.804 | 2.36 | 2.3601 | 116.3959 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7689 | 6.7624 | -2.36 | -2.3382 | 115.6118 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7682 | 59.797 | -5 | -5.0074 | 117.0651 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.768 | 59.752 | 5 | 4.989 | 117.9436 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7686 | 6.804 | 2.36 | 2.3602 | 116.3959 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7699 | 6.7624 | -2.36 | -2.3382 | 115.6118 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7692 | 59.797 | -5 | -5.0072 | 117.0651 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.769 | 59.752 | 5 | 4.9889 | 117.9436 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7696 | 6.804 | 2.36 | 2.3603 | 116.3959 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7709 | 6.7624 | -2.36 | -2.3382 | 115.6118 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7702 | 59.797 | -5 | -5.007 | 117.0651 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.77 | 59.752 | 5 | 4.9888 | 117.9436 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7706 | 6.804 | 2.36 | 2.3604 | 116.3959 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7719 | 6.7652 | -2.36 | -2.3382 | 115.61 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7712 | 59.797 | -5 | -5.0068 | 117.0651 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.771 | 59.752 | 5 | 4.9887 | 117.9436 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7716 | 6.804 | 2.36 | 2.3605 | 116.3959 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7729 | 6.7652 | -2.36 | -2.3382 | 115.61 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7722 | 59.783 | -5 | -5.0061 | 117.0516 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.772 | 59.752 | 5 | 4.9886 | 117.9436 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7726 | 6.8086 | 2.36 | 2.3606 | 116.3858 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7739 | 6.7652 | -2.36 | -2.3382 | 115.61 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7732 | 59.783 | -5 | -5.0055 | 117.0516 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.773 | 59.7546 | 5 | 4.9889 | 117.9453 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7736 | 6.8086 | 2.36 | 2.3606 | 116.3858 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7749 | 6.7652 | -2.36 | -2.3382 | 115.61 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7742 | 59.783 | -5 | -5.0049 | 117.0516 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.774 | 59.7546 | 5 | 4.9892 | 117.9453 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7746 | 6.8086 | 2.36 | 2.3607 | 116.3858 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7759 | 6.7652 | -2.36 | -2.3382 | 115.61 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7752 | 59.783 | -5 | -5.0042 | 117.0516 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.775 | 59.7546 | 5 | 4.9895 | 117.9453 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7756 | 6.8086 | 2.36 | 2.3608 | 116.3858 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7769 | 6.7652 | -2.36 | -2.3382 | 115.61 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7762 | 59.783 | -5 | -5.0036 | 117.0516 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.776 | 59.7546 | 5 | 4.9897 | 117.9453 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7766 | 6.8086 | 2.36 | 2.3608 | 116.3858 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7779 | 6.7652 | -2.36 | -2.3381 | 115.61 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7772 | 59.783 | -5 | -5.003 | 117.0516 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.777 | 59.7546 | 5 | 4.99 | 117.9453 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7776 | 6.8086 | 2.36 | 2.3609 | 116.3858 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7789 | 6.7652 | -2.36 | -2.3381 | 115.61 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7782 | 59.783 | -5 | -5.0024 | 117.0516 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.778 | 59.7546 | 5 | 4.9903 | 117.9453 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7786 | 6.8086 | 2.36 | 2.3609 | 116.3858 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7799 | 6.7657 | -2.36 | -2.3383 | 115.6233 | 0.93529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7792 | 59.783 | -5 | -5.0017 | 117.0516 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.779 | 59.7546 | 5 | 4.9906 | 117.9453 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7796 | 6.8086 | 2.36 | 2.361 | 116.3858 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7809 | 6.7657 | -2.36 | -2.3384 | 115.6233 | 0.93529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7802 | 59.7847 | -5 | -5.0013 | 117.0399 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.78 | 59.7546 | 5 | 4.9909 | 117.9453 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7806 | 6.8075 | 2.36 | 2.361 | 116.387 | 0.94593 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7819 | 6.7657 | -2.36 | -2.3385 | 115.6233 | 0.93529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7812 | 59.7847 | -5 | -5.0009 | 117.0399 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.781 | 59.7724 | 5 | 4.991 | 117.9381 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7816 | 6.8075 | 2.36 | 2.3611 | 116.387 | 0.94593 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7829 | 6.7657 | -2.36 | -2.3387 | 115.6233 | 0.93529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7822 | 59.7847 | -5 | -5.0005 | 117.0399 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.782 | 59.7724 | 5 | 4.9911 | 117.9381 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7826 | 6.8075 | 2.36 | 2.3611 | 116.387 | 0.94593 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7839 | 6.7657 | -2.36 | -2.3388 | 115.6233 | 0.93529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7832 | 59.7847 | -5 | -5.0001 | 117.0399 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.783 | 59.7724 | 5 | 4.9912 | 117.9381 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7836 | 6.8075 | 2.36 | 2.3611 | 116.387 | 0.94593 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7849 | 6.7657 | -2.36 | -2.3389 | 115.6233 | 0.93529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7842 | 59.7847 | -5 | -4.9997 | 117.0399 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.784 | 59.7724 | 5 | 4.9913 | 117.9381 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7846 | 6.8075 | 2.36 | 2.3611 | 116.387 | 0.94593 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7859 | 6.7657 | -2.36 | -2.3391 | 115.6233 | 0.93529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7852 | 59.7847 | -5 | -4.9992 | 117.0399 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.785 | 59.7724 | 5 | 4.9914 | 117.9381 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7856 | 6.8075 | 2.36 | 2.3612 | 116.387 | 0.94593 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7869 | 6.7657 | -2.36 | -2.3392 | 115.6233 | 0.93529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7862 | 59.7847 | -5 | -4.9988 | 117.0399 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.786 | 59.7724 | 5 | 4.9915 | 117.9381 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7866 | 6.8075 | 2.36 | 2.3612 | 116.387 | 0.94593 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7879 | 6.7602 | -2.36 | -2.3394 | 115.616 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7872 | 59.7847 | -5 | -4.9984 | 117.0399 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.787 | 59.7724 | 5 | 4.9917 | 117.9381 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7876 | 6.8075 | 2.36 | 2.3612 | 116.387 | 0.94593 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7889 | 6.7602 | -2.36 | -2.3396 | 115.616 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7882 | 59.7847 | -5 | -4.998 | 117.0399 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.788 | 59.7724 | 5 | 4.9918 | 117.9381 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7886 | 6.807 | 2.36 | 2.3613 | 116.3997 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7899 | 6.7602 | -2.36 | -2.3397 | 115.616 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7892 | 59.8009 | -5 | -4.9977 | 117.0456 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.789 | 59.7724 | 5 | 4.9919 | 117.9381 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7896 | 6.807 | 2.36 | 2.3613 | 116.3997 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7909 | 6.7602 | -2.36 | -2.3399 | 115.616 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7902 | 59.8009 | -5 | -4.9975 | 117.0456 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.79 | 59.7423 | 5 | 4.9917 | 117.9468 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7906 | 6.807 | 2.36 | 2.3614 | 116.3997 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7919 | 6.7602 | -2.36 | -2.3401 | 115.616 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7912 | 59.8009 | -5 | -4.9973 | 117.0456 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.791 | 59.7423 | 5 | 4.9914 | 117.9468 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7916 | 6.807 | 2.36 | 2.3614 | 116.3997 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7929 | 6.7602 | -2.36 | -2.3403 | 115.616 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7922 | 59.8009 | -5 | -4.997 | 117.0456 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.792 | 59.7423 | 5 | 4.9912 | 117.9468 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7926 | 6.807 | 2.36 | 2.3615 | 116.3997 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7939 | 6.7602 | -2.36 | -2.3404 | 115.616 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7932 | 59.8009 | -5 | -4.9968 | 117.0456 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.793 | 59.7423 | 5 | 4.991 | 117.9468 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7936 | 6.807 | 2.36 | 2.3615 | 116.3997 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7949 | 6.7602 | -2.36 | -2.3406 | 115.616 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7942 | 59.8009 | -5 | -4.9965 | 117.0456 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.794 | 59.7423 | 5 | 4.9908 | 117.9468 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7946 | 6.807 | 2.36 | 2.3616 | 116.3997 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7959 | 6.7602 | -2.36 | -2.3408 | 115.616 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7952 | 59.8009 | -5 | -4.9963 | 117.0456 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.795 | 59.7423 | 5 | 4.9906 | 117.9468 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7956 | 6.807 | 2.36 | 2.3616 | 116.3997 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7969 | 6.7647 | -2.36 | -2.3409 | 115.6151 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7962 | 59.8009 | -5 | -4.996 | 117.0456 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.796 | 59.7423 | 5 | 4.9903 | 117.9468 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7966 | 6.807 | 2.36 | 2.3617 | 116.3997 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7979 | 6.7647 | -2.36 | -2.341 | 115.6151 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7972 | 59.7718 | -5 | -4.9955 | 117.031 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.797 | 59.7423 | 5 | 4.9901 | 117.9468 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7976 | 6.8033 | 2.36 | 2.3618 | 116.3974 | 0.94576 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7989 | 6.7647 | -2.36 | -2.3411 | 115.6151 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7982 | 59.7718 | -5 | -4.995 | 117.031 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.798 | 59.6891 | 5 | 4.9902 | 117.945 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7986 | 6.8033 | 2.36 | 2.3619 | 116.3974 | 0.94576 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.7999 | 6.7647 | -2.36 | -2.3412 | 115.6151 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.7992 | 59.7718 | -5 | -4.9944 | 117.031 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.799 | 59.6891 | 5 | 4.9904 | 117.945 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.7996 | 6.8033 | 2.36 | 2.362 | 116.3974 | 0.94576 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8009 | 6.7647 | -2.36 | -2.3414 | 115.6151 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8002 | 59.7718 | -5 | -4.9939 | 117.031 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.8 | 59.6891 | 5 | 4.9905 | 117.945 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8006 | 6.8033 | 2.36 | 2.3621 | 116.3974 | 0.94576 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8019 | 6.7647 | -2.36 | -2.3415 | 115.6151 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8012 | 59.7718 | -5 | -4.9934 | 117.031 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.801 | 59.6891 | 5 | 4.9906 | 117.945 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8016 | 6.8033 | 2.36 | 2.3622 | 116.3974 | 0.94576 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8029 | 6.7647 | -2.36 | -2.3416 | 115.6151 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8022 | 59.7718 | -5 | -4.9928 | 117.031 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.802 | 59.6891 | 5 | 4.9908 | 117.945 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8026 | 6.8033 | 2.36 | 2.3623 | 116.3974 | 0.94576 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8039 | 6.7647 | -2.36 | -2.3417 | 115.6151 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8032 | 59.7718 | -5 | -4.9923 | 117.031 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.803 | 59.6891 | 5 | 4.9909 | 117.945 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8036 | 6.8033 | 2.36 | 2.3624 | 116.3974 | 0.94576 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8049 | 6.7624 | -2.36 | -2.3418 | 115.6154 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8042 | 59.7718 | -5 | -4.9918 | 117.031 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.804 | 59.6891 | 5 | 4.991 | 117.945 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8046 | 6.8033 | 2.36 | 2.3626 | 116.3974 | 0.94576 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8059 | 6.7624 | -2.36 | -2.342 | 115.6154 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8052 | 59.734 | -5 | -4.9913 | 117.0243 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.805 | 59.6891 | 5 | 4.9911 | 117.945 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8056 | 6.7998 | 2.36 | 2.3627 | 116.3951 | 0.9456 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8069 | 6.7624 | -2.36 | -2.3422 | 115.6154 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8062 | 59.734 | -5 | -4.9908 | 117.0243 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.806 | 59.686 | 5 | 4.991 | 117.9213 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8066 | 6.7998 | 2.36 | 2.3628 | 116.3951 | 0.9456 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8079 | 6.7624 | -2.36 | -2.3423 | 115.6154 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8072 | 59.734 | -5 | -4.9903 | 117.0243 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.807 | 59.686 | 5 | 4.9909 | 117.9213 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8076 | 6.7998 | 2.36 | 2.3629 | 116.3951 | 0.9456 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8089 | 6.7624 | -2.36 | -2.3425 | 115.6154 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8082 | 59.734 | -5 | -4.9898 | 117.0243 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.808 | 59.686 | 5 | 4.9907 | 117.9213 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8086 | 6.7998 | 2.36 | 2.363 | 116.3951 | 0.9456 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8099 | 6.7624 | -2.36 | -2.3426 | 115.6154 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8092 | 59.734 | -5 | -4.9893 | 117.0243 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.809 | 59.686 | 5 | 4.9906 | 117.9213 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8096 | 6.7998 | 2.36 | 2.3631 | 116.3951 | 0.9456 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8109 | 6.7624 | -2.36 | -2.3428 | 115.6154 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8102 | 59.734 | -5 | -4.9889 | 117.0243 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.81 | 59.686 | 5 | 4.9905 | 117.9213 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8106 | 6.7998 | 2.36 | 2.3632 | 116.3951 | 0.9456 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8119 | 6.7624 | -2.36 | -2.3429 | 115.6154 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8112 | 59.734 | -5 | -4.9884 | 117.0243 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.811 | 59.686 | 5 | 4.9904 | 117.9213 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8116 | 6.7998 | 2.36 | 2.3633 | 116.3951 | 0.9456 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8129 | 6.7544 | -2.36 | -2.3429 | 115.6058 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8122 | 59.734 | -5 | -4.9879 | 117.0243 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.812 | 59.686 | 5 | 4.9902 | 117.9213 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8126 | 6.7998 | 2.36 | 2.3634 | 116.3951 | 0.9456 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8139 | 6.7544 | -2.36 | -2.343 | 115.6058 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8132 | 59.734 | -5 | -4.9874 | 117.0243 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.813 | 59.686 | 5 | 4.9901 | 117.9213 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8136 | 6.8069 | 2.36 | 2.3635 | 116.3886 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8149 | 6.7544 | -2.36 | -2.343 | 115.6058 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8142 | 59.7265 | -5 | -4.9869 | 117.049 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.814 | 59.686 | 5 | 4.99 | 117.9213 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8146 | 6.8069 | 2.36 | 2.3635 | 116.3886 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8159 | 6.7544 | -2.36 | -2.3431 | 115.6058 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8152 | 59.7265 | -5 | -4.9864 | 117.049 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.815 | 59.7453 | 5 | 4.9893 | 117.9197 | 0.99656 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8156 | 6.8069 | 2.36 | 2.3636 | 116.3886 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8169 | 6.7544 | -2.36 | -2.3431 | 115.6058 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8162 | 59.7265 | -5 | -4.9859 | 117.049 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.816 | 59.7453 | 5 | 4.9887 | 117.9197 | 0.99656 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8166 | 6.8069 | 2.36 | 2.3637 | 116.3886 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8179 | 6.7544 | -2.36 | -2.3432 | 115.6058 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8172 | 59.7265 | -5 | -4.9854 | 117.049 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.817 | 59.7453 | 5 | 4.988 | 117.9197 | 0.99656 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8176 | 6.8069 | 2.36 | 2.3638 | 116.3886 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8189 | 6.7544 | -2.36 | -2.3432 | 115.6058 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8182 | 59.7265 | -5 | -4.9849 | 117.049 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.818 | 59.7453 | 5 | 4.9874 | 117.9197 | 0.99656 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8186 | 6.8069 | 2.36 | 2.3639 | 116.3886 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8199 | 6.7544 | -2.36 | -2.3432 | 115.6058 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8192 | 59.7265 | -5 | -4.9844 | 117.049 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.819 | 59.7453 | 5 | 4.9867 | 117.9197 | 0.99656 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8196 | 6.8069 | 2.36 | 2.3639 | 116.3886 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8209 | 6.7544 | -2.36 | -2.3433 | 115.6058 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8202 | 59.7265 | -5 | -4.9839 | 117.049 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.82 | 59.7453 | 5 | 4.9861 | 117.9197 | 0.99656 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8206 | 6.8069 | 2.36 | 2.364 | 116.3886 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8219 | 6.7673 | -2.36 | -2.3433 | 115.6123 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8212 | 59.7265 | -5 | -4.9834 | 117.049 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.821 | 59.7453 | 5 | 4.9854 | 117.9197 | 0.99656 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8216 | 6.8069 | 2.36 | 2.3641 | 116.3886 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8229 | 6.7673 | -2.36 | -2.3433 | 115.6123 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8222 | 59.7201 | -5 | -4.9836 | 117.0397 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.822 | 59.7453 | 5 | 4.9848 | 117.9197 | 0.99656 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8226 | 6.809 | 2.36 | 2.3641 | 116.3879 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8239 | 6.7673 | -2.36 | -2.3432 | 115.6123 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8232 | 59.7201 | -5 | -4.9838 | 117.0397 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.823 | 59.7734 | 5 | 4.9842 | 117.9282 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8236 | 6.809 | 2.36 | 2.3642 | 116.3879 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8249 | 6.7673 | -2.36 | -2.3432 | 115.6123 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8242 | 59.7201 | -5 | -4.984 | 117.0397 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.824 | 59.7734 | 5 | 4.9837 | 117.9282 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8246 | 6.809 | 2.36 | 2.3642 | 116.3879 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8259 | 6.7673 | -2.36 | -2.3432 | 115.6123 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8252 | 59.7201 | -5 | -4.9842 | 117.0397 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.825 | 59.7734 | 5 | 4.9832 | 117.9282 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8256 | 6.809 | 2.36 | 2.3643 | 116.3879 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8269 | 6.7673 | -2.36 | -2.3432 | 115.6123 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8262 | 59.7201 | -5 | -4.9844 | 117.0397 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.826 | 59.7734 | 5 | 4.9826 | 117.9282 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8266 | 6.809 | 2.36 | 2.3643 | 116.3879 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8279 | 6.7673 | -2.36 | -2.3432 | 115.6123 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8272 | 59.7201 | -5 | -4.9846 | 117.0397 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.827 | 59.7734 | 5 | 4.9821 | 117.9282 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8276 | 6.809 | 2.36 | 2.3644 | 116.3879 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8289 | 6.7673 | -2.36 | -2.3432 | 115.6123 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8282 | 59.7201 | -5 | -4.9848 | 117.0397 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.828 | 59.7734 | 5 | 4.9816 | 117.9282 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8286 | 6.809 | 2.36 | 2.3644 | 116.3879 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8299 | 6.7714 | -2.36 | -2.3431 | 115.6177 | 0.93655 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8292 | 59.7201 | -5 | -4.985 | 117.0397 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.829 | 59.7734 | 5 | 4.981 | 117.9282 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8296 | 6.809 | 2.36 | 2.3645 | 116.3879 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8309 | 6.7714 | -2.36 | -2.3431 | 115.6177 | 0.93655 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8302 | 59.7351 | -5 | -4.9854 | 117.0426 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.83 | 59.7734 | 5 | 4.9805 | 117.9282 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8306 | 6.8034 | 2.36 | 2.3646 | 116.3914 | 0.94576 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8319 | 6.7714 | -2.36 | -2.343 | 115.6177 | 0.93655 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8312 | 59.7351 | -5 | -4.9859 | 117.0426 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.831 | 59.7658 | 5 | 4.9802 | 117.9181 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8316 | 6.8034 | 2.36 | 2.3646 | 116.3914 | 0.94576 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8329 | 6.7714 | -2.36 | -2.3429 | 115.6177 | 0.93655 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8322 | 59.7351 | -5 | -4.9863 | 117.0426 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.832 | 59.7658 | 5 | 4.9799 | 117.9181 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8326 | 6.8034 | 2.36 | 2.3647 | 116.3914 | 0.94576 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8339 | 6.7714 | -2.36 | -2.3428 | 115.6177 | 0.93655 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8332 | 59.7351 | -5 | -4.9867 | 117.0426 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.833 | 59.7658 | 5 | 4.9795 | 117.9181 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8336 | 6.8034 | 2.36 | 2.3648 | 116.3914 | 0.94576 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8349 | 6.7714 | -2.36 | -2.3428 | 115.6177 | 0.93655 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8342 | 59.7351 | -5 | -4.9871 | 117.0426 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.834 | 59.7658 | 5 | 4.9792 | 117.9181 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8346 | 6.8034 | 2.36 | 2.3648 | 116.3914 | 0.94576 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8359 | 6.7714 | -2.36 | -2.3427 | 115.6177 | 0.93655 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8352 | 59.7351 | -5 | -4.9876 | 117.0426 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.835 | 59.7658 | 5 | 4.9789 | 117.9181 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8356 | 6.8034 | 2.36 | 2.3649 | 116.3914 | 0.94576 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8369 | 6.7714 | -2.36 | -2.3426 | 115.6177 | 0.93655 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8362 | 59.7351 | -5 | -4.988 | 117.0426 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.836 | 59.7658 | 5 | 4.9785 | 117.9181 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8366 | 6.8034 | 2.36 | 2.365 | 116.3914 | 0.94576 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8379 | 6.7652 | -2.36 | -2.3426 | 115.6032 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8372 | 59.7351 | -5 | -4.9884 | 117.0426 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.837 | 59.7658 | 5 | 4.9782 | 117.9181 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8376 | 6.8034 | 2.36 | 2.365 | 116.3914 | 0.94576 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8389 | 6.7652 | -2.36 | -2.3425 | 115.6032 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8382 | 59.7351 | -5 | -4.9889 | 117.0426 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.838 | 59.7658 | 5 | 4.9779 | 117.9181 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8386 | 6.8026 | 2.36 | 2.3651 | 116.4033 | 0.94575 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8399 | 6.7652 | -2.36 | -2.3424 | 115.6032 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8392 | 59.7715 | -5 | -4.9891 | 117.0697 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.839 | 59.7658 | 5 | 4.9776 | 117.9181 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8396 | 6.8026 | 2.36 | 2.3652 | 116.4033 | 0.94575 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8409 | 6.7652 | -2.36 | -2.3423 | 115.6032 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8402 | 59.7715 | -5 | -4.9894 | 117.0697 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.84 | 59.7433 | 5 | 4.9778 | 117.9411 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8406 | 6.8026 | 2.36 | 2.3653 | 116.4033 | 0.94575 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8419 | 6.7652 | -2.36 | -2.3422 | 115.6032 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8412 | 59.7715 | -5 | -4.9897 | 117.0697 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.841 | 59.7433 | 5 | 4.978 | 117.9411 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8416 | 6.8026 | 2.36 | 2.3654 | 116.4033 | 0.94575 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8429 | 6.7652 | -2.36 | -2.3421 | 115.6032 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8422 | 59.7715 | -5 | -4.99 | 117.0697 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.842 | 59.7433 | 5 | 4.9782 | 117.9411 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8426 | 6.8026 | 2.36 | 2.3655 | 116.4033 | 0.94575 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8439 | 6.7652 | -2.36 | -2.342 | 115.6032 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8432 | 59.7715 | -5 | -4.9903 | 117.0697 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.843 | 59.7433 | 5 | 4.9785 | 117.9411 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8436 | 6.8026 | 2.36 | 2.3656 | 116.4033 | 0.94575 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8449 | 6.7652 | -2.36 | -2.342 | 115.6032 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8442 | 59.7715 | -5 | -4.9906 | 117.0697 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.844 | 59.7433 | 5 | 4.9787 | 117.9411 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8446 | 6.8026 | 2.36 | 2.3657 | 116.4033 | 0.94575 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8459 | 6.7652 | -2.36 | -2.3419 | 115.6032 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8452 | 59.7715 | -5 | -4.9908 | 117.0697 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.845 | 59.7433 | 5 | 4.9789 | 117.9411 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8456 | 6.8026 | 2.36 | 2.3658 | 116.4033 | 0.94575 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8469 | 6.7627 | -2.36 | -2.3418 | 115.6204 | 0.93626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8462 | 59.7715 | -5 | -4.9911 | 117.0697 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.846 | 59.7433 | 5 | 4.9792 | 117.9411 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8466 | 6.8026 | 2.36 | 2.3659 | 116.4033 | 0.94575 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8479 | 6.7627 | -2.36 | -2.3417 | 115.6204 | 0.93626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8472 | 59.8031 | -5 | -4.9913 | 117.0602 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.847 | 59.7433 | 5 | 4.9794 | 117.9411 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8476 | 6.8052 | 2.36 | 2.3659 | 116.4016 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8489 | 6.7627 | -2.36 | -2.3416 | 115.6204 | 0.93626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8482 | 59.8031 | -5 | -4.9914 | 117.0602 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.848 | 59.7092 | 5 | 4.9796 | 117.9573 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8486 | 6.8052 | 2.36 | 2.3659 | 116.4016 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8499 | 6.7627 | -2.36 | -2.3415 | 115.6204 | 0.93626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8492 | 59.8031 | -5 | -4.9915 | 117.0602 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.849 | 59.7092 | 5 | 4.9798 | 117.9573 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8496 | 6.8052 | 2.36 | 2.366 | 116.4016 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8509 | 6.7627 | -2.36 | -2.3414 | 115.6204 | 0.93626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8502 | 59.8031 | -5 | -4.9916 | 117.0602 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.85 | 59.7092 | 5 | 4.9799 | 117.9573 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8506 | 6.8052 | 2.36 | 2.366 | 116.4016 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8519 | 6.7627 | -2.36 | -2.3412 | 115.6204 | 0.93626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8512 | 59.8031 | -5 | -4.9918 | 117.0602 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.851 | 59.7092 | 5 | 4.9801 | 117.9573 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8516 | 6.8052 | 2.36 | 2.366 | 116.4016 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8529 | 6.7627 | -2.36 | -2.3411 | 115.6204 | 0.93626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8522 | 59.8031 | -5 | -4.9919 | 117.0602 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.852 | 59.7092 | 5 | 4.9803 | 117.9573 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8526 | 6.8052 | 2.36 | 2.366 | 116.4016 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8539 | 6.7627 | -2.36 | -2.341 | 115.6204 | 0.93626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8532 | 59.8031 | -5 | -4.992 | 117.0602 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.853 | 59.7092 | 5 | 4.9805 | 117.9573 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8536 | 6.8052 | 2.36 | 2.3661 | 116.4016 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8549 | 6.7612 | -2.36 | -2.3409 | 115.6318 | 0.93653 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8542 | 59.8031 | -5 | -4.9921 | 117.0602 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.854 | 59.7092 | 5 | 4.9807 | 117.9573 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8546 | 6.8052 | 2.36 | 2.3661 | 116.4016 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8559 | 6.7612 | -2.36 | -2.3407 | 115.6318 | 0.93653 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8552 | 59.7743 | -5 | -4.992 | 117.0475 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.855 | 59.7092 | 5 | 4.9809 | 117.9573 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8556 | 6.8058 | 2.36 | 2.3661 | 116.4045 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8569 | 6.7612 | -2.36 | -2.3405 | 115.6318 | 0.93653 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8562 | 59.7743 | -5 | -4.9918 | 117.0475 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.856 | 59.7161 | 5 | 4.9805 | 117.9311 | 0.99657 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8566 | 6.8058 | 2.36 | 2.3661 | 116.4045 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8579 | 6.7612 | -2.36 | -2.3403 | 115.6318 | 0.93653 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8572 | 59.7743 | -5 | -4.9916 | 117.0475 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.857 | 59.7161 | 5 | 4.9801 | 117.9311 | 0.99657 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8576 | 6.8058 | 2.36 | 2.366 | 116.4045 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8589 | 6.7612 | -2.36 | -2.3402 | 115.6318 | 0.93653 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8582 | 59.7743 | -5 | -4.9915 | 117.0475 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.858 | 59.7161 | 5 | 4.9797 | 117.9311 | 0.99657 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8586 | 6.8058 | 2.36 | 2.366 | 116.4045 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8599 | 6.7612 | -2.36 | -2.34 | 115.6318 | 0.93653 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8592 | 59.7743 | -5 | -4.9913 | 117.0475 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.859 | 59.7161 | 5 | 4.9793 | 117.9311 | 0.99657 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8596 | 6.8058 | 2.36 | 2.366 | 116.4045 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8609 | 6.7612 | -2.36 | -2.3398 | 115.6318 | 0.93653 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8602 | 59.7743 | -5 | -4.9912 | 117.0475 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.86 | 59.7161 | 5 | 4.9789 | 117.9311 | 0.99657 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8606 | 6.8058 | 2.36 | 2.3659 | 116.4045 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8619 | 6.7612 | -2.36 | -2.3397 | 115.6318 | 0.93653 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8612 | 59.7743 | -5 | -4.991 | 117.0475 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.861 | 59.7161 | 5 | 4.9785 | 117.9311 | 0.99657 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8616 | 6.8058 | 2.36 | 2.3659 | 116.4045 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8629 | 6.753 | -2.36 | -2.3396 | 115.6213 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8622 | 59.7743 | -5 | -4.9908 | 117.0475 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.862 | 59.7161 | 5 | 4.9781 | 117.9311 | 0.99657 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8626 | 6.8058 | 2.36 | 2.3659 | 116.4045 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8639 | 6.753 | -2.36 | -2.3395 | 115.6213 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8632 | 59.7743 | -5 | -4.9907 | 117.0475 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.863 | 59.7161 | 5 | 4.9777 | 117.9311 | 0.99657 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8636 | 6.8098 | 2.36 | 2.3659 | 116.4069 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8649 | 6.753 | -2.36 | -2.3395 | 115.6213 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8642 | 59.7562 | -5 | -4.9907 | 117.0249 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.864 | 59.7161 | 5 | 4.9773 | 117.9311 | 0.99657 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8646 | 6.8098 | 2.36 | 2.3659 | 116.4069 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8659 | 6.753 | -2.36 | -2.3394 | 115.6213 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8652 | 59.7562 | -5 | -4.9908 | 117.0249 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.865 | 59.7812 | 5 | 4.9769 | 117.9476 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8656 | 6.8098 | 2.36 | 2.3659 | 116.4069 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8669 | 6.753 | -2.36 | -2.3394 | 115.6213 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8662 | 59.7562 | -5 | -4.9909 | 117.0249 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.866 | 59.7812 | 5 | 4.9766 | 117.9476 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8666 | 6.8098 | 2.36 | 2.3659 | 116.4069 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8679 | 6.753 | -2.36 | -2.3393 | 115.6213 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8672 | 59.7562 | -5 | -4.991 | 117.0249 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.867 | 59.7812 | 5 | 4.9762 | 117.9476 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8676 | 6.8098 | 2.36 | 2.3659 | 116.4069 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8689 | 6.753 | -2.36 | -2.3393 | 115.6213 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8682 | 59.7562 | -5 | -4.9911 | 117.0249 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.868 | 59.7812 | 5 | 4.9759 | 117.9476 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8686 | 6.8098 | 2.36 | 2.3659 | 116.4069 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8699 | 6.753 | -2.36 | -2.3392 | 115.6213 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8692 | 59.7562 | -5 | -4.9912 | 117.0249 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.869 | 59.7812 | 5 | 4.9755 | 117.9476 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8696 | 6.8098 | 2.36 | 2.3658 | 116.4069 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8709 | 6.753 | -2.36 | -2.3391 | 115.6213 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8702 | 59.7562 | -5 | -4.9913 | 117.0249 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.87 | 59.7812 | 5 | 4.9752 | 117.9476 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8706 | 6.8098 | 2.36 | 2.3658 | 116.4069 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8719 | 6.7492 | -2.36 | -2.3392 | 115.6263 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8712 | 59.7562 | -5 | -4.9914 | 117.0249 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.871 | 59.7812 | 5 | 4.9748 | 117.9476 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8716 | 6.8098 | 2.36 | 2.3658 | 116.4069 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8729 | 6.7492 | -2.36 | -2.3393 | 115.6263 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8722 | 59.7908 | -5 | -4.9917 | 117.0236 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.872 | 59.7812 | 5 | 4.9745 | 117.9476 | 0.99653 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8726 | 6.8053 | 2.36 | 2.3658 | 116.3919 | 0.94593 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8739 | 6.7492 | -2.36 | -2.3394 | 115.6263 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8732 | 59.7908 | -5 | -4.9921 | 117.0236 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.873 | 59.792 | 5 | 4.9741 | 117.9486 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8736 | 6.8053 | 2.36 | 2.3658 | 116.3919 | 0.94593 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8749 | 6.7492 | -2.36 | -2.3394 | 115.6263 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8742 | 59.7908 | -5 | -4.9925 | 117.0236 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.874 | 59.792 | 5 | 4.9738 | 117.9486 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8746 | 6.8053 | 2.36 | 2.3658 | 116.3919 | 0.94593 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8759 | 6.7492 | -2.36 | -2.3395 | 115.6263 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8752 | 59.7908 | -5 | -4.9928 | 117.0236 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.875 | 59.792 | 5 | 4.9735 | 117.9486 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8756 | 6.8053 | 2.36 | 2.3657 | 116.3919 | 0.94593 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8769 | 6.7492 | -2.36 | -2.3396 | 115.6263 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8762 | 59.7908 | -5 | -4.9932 | 117.0236 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.876 | 59.792 | 5 | 4.9731 | 117.9486 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8766 | 6.8053 | 2.36 | 2.3657 | 116.3919 | 0.94593 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8779 | 6.7492 | -2.36 | -2.3396 | 115.6263 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8772 | 59.7908 | -5 | -4.9936 | 117.0236 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.877 | 59.792 | 5 | 4.9728 | 117.9486 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8776 | 6.8053 | 2.36 | 2.3657 | 116.3919 | 0.94593 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8789 | 6.7492 | -2.36 | -2.3397 | 115.6263 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8782 | 59.7908 | -5 | -4.9939 | 117.0236 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.878 | 59.792 | 5 | 4.9725 | 117.9486 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8786 | 6.8053 | 2.36 | 2.3657 | 116.3919 | 0.94593 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8799 | 6.7596 | -2.36 | -2.3399 | 115.6233 | 0.93512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8792 | 59.7908 | -5 | -4.9943 | 117.0236 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.879 | 59.792 | 5 | 4.9722 | 117.9486 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8796 | 6.8053 | 2.36 | 2.3656 | 116.3919 | 0.94593 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8809 | 6.7596 | -2.36 | -2.3401 | 115.6233 | 0.93512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8802 | 59.7881 | -5 | -4.9943 | 117.0218 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.88 | 59.792 | 5 | 4.9718 | 117.9486 | 0.99649 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8806 | 6.8037 | 2.36 | 2.3656 | 116.3978 | 0.94592 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8819 | 6.7596 | -2.36 | -2.3403 | 115.6233 | 0.93512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8812 | 59.7881 | -5 | -4.9943 | 117.0218 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.881 | 59.7697 | 5 | 4.9718 | 117.8926 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8816 | 6.8037 | 2.36 | 2.3656 | 116.3978 | 0.94592 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8829 | 6.7596 | -2.36 | -2.3405 | 115.6233 | 0.93512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8822 | 59.7881 | -5 | -4.9943 | 117.0218 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.882 | 59.7697 | 5 | 4.9718 | 117.8926 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8826 | 6.8037 | 2.36 | 2.3656 | 116.3978 | 0.94592 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8839 | 6.7596 | -2.36 | -2.3407 | 115.6233 | 0.93512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8832 | 59.7881 | -5 | -4.9944 | 117.0218 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.883 | 59.7697 | 5 | 4.9718 | 117.8926 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8836 | 6.8037 | 2.36 | 2.3656 | 116.3978 | 0.94592 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8849 | 6.7596 | -2.36 | -2.3409 | 115.6233 | 0.93512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8842 | 59.7881 | -5 | -4.9944 | 117.0218 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.884 | 59.7697 | 5 | 4.9718 | 117.8926 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8846 | 6.8037 | 2.36 | 2.3655 | 116.3978 | 0.94592 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8859 | 6.7596 | -2.36 | -2.3411 | 115.6233 | 0.93512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8852 | 59.7881 | -5 | -4.9944 | 117.0218 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.885 | 59.7697 | 5 | 4.9717 | 117.8926 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8856 | 6.8037 | 2.36 | 2.3655 | 116.3978 | 0.94592 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8869 | 6.7596 | -2.36 | -2.3413 | 115.6233 | 0.93512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8862 | 59.7881 | -5 | -4.9944 | 117.0218 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.886 | 59.7697 | 5 | 4.9717 | 117.8926 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8866 | 6.8037 | 2.36 | 2.3655 | 116.3978 | 0.94592 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8879 | 6.774 | -2.36 | -2.3415 | 115.6196 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8872 | 59.7881 | -5 | -4.9944 | 117.0218 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.887 | 59.7697 | 5 | 4.9717 | 117.8926 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8876 | 6.8037 | 2.36 | 2.3655 | 116.3978 | 0.94592 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8889 | 6.774 | -2.36 | -2.3417 | 115.6196 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8882 | 59.7881 | -5 | -4.9945 | 117.0218 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.888 | 59.7697 | 5 | 4.9717 | 117.8926 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8886 | 6.8074 | 2.36 | 2.3655 | 116.4044 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8899 | 6.774 | -2.36 | -2.3419 | 115.6196 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8892 | 59.7713 | -5 | -4.9943 | 117.0171 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.889 | 59.7697 | 5 | 4.9717 | 117.8926 | 0.99651 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8896 | 6.8074 | 2.36 | 2.3655 | 116.4044 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8909 | 6.774 | -2.36 | -2.342 | 115.6196 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8902 | 59.7713 | -5 | -4.9941 | 117.0171 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.89 | 59.736 | 5 | 4.9721 | 117.8977 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8906 | 6.8074 | 2.36 | 2.3655 | 116.4044 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8919 | 6.774 | -2.36 | -2.3422 | 115.6196 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8912 | 59.7713 | -5 | -4.9939 | 117.0171 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.891 | 59.736 | 5 | 4.9725 | 117.8977 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8916 | 6.8074 | 2.36 | 2.3655 | 116.4044 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8929 | 6.774 | -2.36 | -2.3424 | 115.6196 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8922 | 59.7713 | -5 | -4.9937 | 117.0171 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.892 | 59.736 | 5 | 4.9729 | 117.8977 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8926 | 6.8074 | 2.36 | 2.3655 | 116.4044 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8939 | 6.774 | -2.36 | -2.3426 | 115.6196 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8932 | 59.7713 | -5 | -4.9936 | 117.0171 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.893 | 59.736 | 5 | 4.9733 | 117.8977 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8936 | 6.8074 | 2.36 | 2.3655 | 116.4044 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8949 | 6.774 | -2.36 | -2.3428 | 115.6196 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8942 | 59.7713 | -5 | -4.9934 | 117.0171 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.894 | 59.736 | 5 | 4.9737 | 117.8977 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8946 | 6.8074 | 2.36 | 2.3655 | 116.4044 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8959 | 6.774 | -2.36 | -2.343 | 115.6196 | 0.93568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8952 | 59.7713 | -5 | -4.9932 | 117.0171 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.895 | 59.736 | 5 | 4.9741 | 117.8977 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8956 | 6.8074 | 2.36 | 2.3655 | 116.4044 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8969 | 6.7728 | -2.36 | -2.3431 | 115.6329 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8962 | 59.7713 | -5 | -4.993 | 117.0171 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.896 | 59.736 | 5 | 4.9745 | 117.8977 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8966 | 6.8074 | 2.36 | 2.3656 | 116.4044 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8979 | 6.7728 | -2.36 | -2.3433 | 115.6329 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8972 | 59.7679 | -5 | -4.9931 | 117.0401 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.897 | 59.736 | 5 | 4.9749 | 117.8977 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8976 | 6.8107 | 2.36 | 2.3656 | 116.4029 | 0.94577 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8989 | 6.7728 | -2.36 | -2.3435 | 115.6329 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8982 | 59.7679 | -5 | -4.9933 | 117.0401 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.898 | 59.7399 | 5 | 4.975 | 117.9305 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8986 | 6.8107 | 2.36 | 2.3657 | 116.4029 | 0.94577 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.8999 | 6.7728 | -2.36 | -2.3437 | 115.6329 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.8992 | 59.7679 | -5 | -4.9934 | 117.0401 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.899 | 59.7399 | 5 | 4.9751 | 117.9305 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.8996 | 6.8107 | 2.36 | 2.3657 | 116.4029 | 0.94577 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9009 | 6.7728 | -2.36 | -2.3439 | 115.6329 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9002 | 59.7679 | -5 | -4.9935 | 117.0401 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.9 | 59.7399 | 5 | 4.9753 | 117.9305 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9006 | 6.8107 | 2.36 | 2.3658 | 116.4029 | 0.94577 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9019 | 6.7728 | -2.36 | -2.3441 | 115.6329 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9012 | 59.7679 | -5 | -4.9936 | 117.0401 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.901 | 59.7399 | 5 | 4.9754 | 117.9305 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9016 | 6.8107 | 2.36 | 2.3658 | 116.4029 | 0.94577 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9029 | 6.7728 | -2.36 | -2.3443 | 115.6329 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9022 | 59.7679 | -5 | -4.9937 | 117.0401 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.902 | 59.7399 | 5 | 4.9755 | 117.9305 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9026 | 6.8107 | 2.36 | 2.3659 | 116.4029 | 0.94577 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9039 | 6.7728 | -2.36 | -2.3444 | 115.6329 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9032 | 59.7679 | -5 | -4.9938 | 117.0401 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.903 | 59.7399 | 5 | 4.9756 | 117.9305 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9036 | 6.8107 | 2.36 | 2.3659 | 116.4029 | 0.94577 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9049 | 6.7667 | -2.36 | -2.3446 | 115.6203 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9042 | 59.7679 | -5 | -4.994 | 117.0401 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.904 | 59.7399 | 5 | 4.9757 | 117.9305 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9046 | 6.8107 | 2.36 | 2.366 | 116.4029 | 0.94577 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9059 | 6.7667 | -2.36 | -2.3447 | 115.6203 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9052 | 59.7757 | -5 | -4.9937 | 117.0388 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.905 | 59.7399 | 5 | 4.9758 | 117.9305 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9056 | 6.8074 | 2.36 | 2.366 | 116.392 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9069 | 6.7667 | -2.36 | -2.3449 | 115.6203 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9062 | 59.7757 | -5 | -4.9935 | 117.0388 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.906 | 59.7399 | 5 | 4.9761 | 117.9305 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9066 | 6.8074 | 2.36 | 2.366 | 116.392 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9079 | 6.7667 | -2.36 | -2.345 | 115.6203 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9072 | 59.7757 | -5 | -4.9933 | 117.0388 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.907 | 59.7662 | 5 | 4.9766 | 117.9283 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9076 | 6.8074 | 2.36 | 2.366 | 116.392 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9089 | 6.7667 | -2.36 | -2.3452 | 115.6203 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9082 | 59.7757 | -5 | -4.9931 | 117.0388 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.908 | 59.7662 | 5 | 4.9771 | 117.9283 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9086 | 6.8074 | 2.36 | 2.366 | 116.392 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9099 | 6.7667 | -2.36 | -2.3453 | 115.6203 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9092 | 59.7757 | -5 | -4.9929 | 117.0388 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.909 | 59.7662 | 5 | 4.9775 | 117.9283 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9096 | 6.8074 | 2.36 | 2.366 | 116.392 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9109 | 6.7667 | -2.36 | -2.3455 | 115.6203 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9102 | 59.7757 | -5 | -4.9926 | 117.0388 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.91 | 59.7662 | 5 | 4.978 | 117.9283 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9106 | 6.8074 | 2.36 | 2.366 | 116.392 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9119 | 6.7667 | -2.36 | -2.3456 | 115.6203 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9112 | 59.7757 | -5 | -4.9924 | 117.0388 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.911 | 59.7662 | 5 | 4.9785 | 117.9283 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9116 | 6.8074 | 2.36 | 2.366 | 116.392 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9129 | 6.7574 | -2.36 | -2.3456 | 115.6211 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9122 | 59.7757 | -5 | -4.9922 | 117.0388 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.912 | 59.7662 | 5 | 4.9789 | 117.9283 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9126 | 6.8074 | 2.36 | 2.366 | 116.392 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9139 | 6.7574 | -2.36 | -2.3456 | 115.6211 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9132 | 59.7757 | -5 | -4.992 | 117.0388 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.913 | 59.7662 | 5 | 4.9794 | 117.9283 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9136 | 6.8011 | 2.36 | 2.366 | 116.3801 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9149 | 6.7574 | -2.36 | -2.3455 | 115.6211 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9142 | 59.7837 | -5 | -4.9917 | 117.035 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.914 | 59.7662 | 5 | 4.9799 | 117.9283 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9146 | 6.8011 | 2.36 | 2.3659 | 116.3801 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9159 | 6.7574 | -2.36 | -2.3455 | 115.6211 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9152 | 59.7837 | -5 | -4.9915 | 117.035 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.915 | 59.7596 | 5 | 4.9803 | 117.9404 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9156 | 6.8011 | 2.36 | 2.3659 | 116.3801 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9169 | 6.7574 | -2.36 | -2.3454 | 115.6211 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9162 | 59.7837 | -5 | -4.9912 | 117.035 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.916 | 59.7596 | 5 | 4.9806 | 117.9404 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9166 | 6.8011 | 2.36 | 2.3659 | 116.3801 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9179 | 6.7574 | -2.36 | -2.3454 | 115.6211 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9172 | 59.7837 | -5 | -4.9909 | 117.035 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.917 | 59.7596 | 5 | 4.981 | 117.9404 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9176 | 6.8011 | 2.36 | 2.3659 | 116.3801 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9189 | 6.7574 | -2.36 | -2.3454 | 115.6211 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9182 | 59.7837 | -5 | -4.9907 | 117.035 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.918 | 59.7596 | 5 | 4.9814 | 117.9404 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9186 | 6.8011 | 2.36 | 2.3658 | 116.3801 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9199 | 6.7574 | -2.36 | -2.3453 | 115.6211 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9192 | 59.7837 | -5 | -4.9904 | 117.035 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.919 | 59.7596 | 5 | 4.9818 | 117.9404 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9196 | 6.8011 | 2.36 | 2.3658 | 116.3801 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9209 | 6.7574 | -2.36 | -2.3453 | 115.6211 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9202 | 59.7837 | -5 | -4.9901 | 117.035 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.92 | 59.7596 | 5 | 4.9822 | 117.9404 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9206 | 6.8011 | 2.36 | 2.3658 | 116.3801 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9219 | 6.7644 | -2.36 | -2.3453 | 115.631 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9212 | 59.7837 | -5 | -4.9899 | 117.035 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.921 | 59.7596 | 5 | 4.9826 | 117.9404 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9216 | 6.8011 | 2.36 | 2.3658 | 116.3801 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9229 | 6.7644 | -2.36 | -2.3453 | 115.631 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9222 | 59.776 | -5 | -4.99 | 117.0403 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.922 | 59.7596 | 5 | 4.9829 | 117.9404 | 0.99641 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9226 | 6.8015 | 2.36 | 2.3658 | 116.3877 | 0.94547 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9239 | 6.7644 | -2.36 | -2.3453 | 115.631 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9232 | 59.776 | -5 | -4.9902 | 117.0403 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.923 | 59.7742 | 5 | 4.9827 | 117.9596 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9236 | 6.8015 | 2.36 | 2.3659 | 116.3877 | 0.94547 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9249 | 6.7644 | -2.36 | -2.3453 | 115.631 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9242 | 59.776 | -5 | -4.9903 | 117.0403 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.924 | 59.7742 | 5 | 4.9824 | 117.9596 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9246 | 6.8015 | 2.36 | 2.366 | 116.3877 | 0.94547 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9259 | 6.7644 | -2.36 | -2.3452 | 115.631 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9252 | 59.776 | -5 | -4.9904 | 117.0403 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.925 | 59.7742 | 5 | 4.9821 | 117.9596 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9256 | 6.8015 | 2.36 | 2.366 | 116.3877 | 0.94547 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9269 | 6.7644 | -2.36 | -2.3452 | 115.631 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9262 | 59.776 | -5 | -4.9906 | 117.0403 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.926 | 59.7742 | 5 | 4.9819 | 117.9596 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9266 | 6.8015 | 2.36 | 2.3661 | 116.3877 | 0.94547 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9279 | 6.7644 | -2.36 | -2.3452 | 115.631 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9272 | 59.776 | -5 | -4.9907 | 117.0403 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.927 | 59.7742 | 5 | 4.9816 | 117.9596 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9276 | 6.8015 | 2.36 | 2.3661 | 116.3877 | 0.94547 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9289 | 6.7644 | -2.36 | -2.3452 | 115.631 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9282 | 59.776 | -5 | -4.9908 | 117.0403 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.928 | 59.7742 | 5 | 4.9814 | 117.9596 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9286 | 6.8015 | 2.36 | 2.3662 | 116.3877 | 0.94547 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9299 | 6.7734 | -2.36 | -2.3451 | 115.6216 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9292 | 59.776 | -5 | -4.991 | 117.0403 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.929 | 59.7742 | 5 | 4.9811 | 117.9596 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9296 | 6.8015 | 2.36 | 2.3662 | 116.3877 | 0.94547 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9309 | 6.7734 | -2.36 | -2.345 | 115.6216 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9302 | 59.737 | -5 | -4.9905 | 117.0368 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.93 | 59.7742 | 5 | 4.9808 | 117.9596 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9306 | 6.8062 | 2.36 | 2.3662 | 116.396 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9319 | 6.7734 | -2.36 | -2.3449 | 115.6216 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9312 | 59.737 | -5 | -4.99 | 117.0368 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.931 | 59.7742 | 5 | 4.9807 | 117.9596 | 0.99646 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9316 | 6.8062 | 2.36 | 2.3663 | 116.396 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9329 | 6.7734 | -2.36 | -2.3448 | 115.6216 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9322 | 59.737 | -5 | -4.9896 | 117.0368 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.932 | 59.7737 | 5 | 4.9806 | 117.9445 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9326 | 6.8062 | 2.36 | 2.3663 | 116.396 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9339 | 6.7734 | -2.36 | -2.3447 | 115.6216 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9332 | 59.737 | -5 | -4.9891 | 117.0368 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.933 | 59.7737 | 5 | 4.9805 | 117.9445 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9336 | 6.8062 | 2.36 | 2.3663 | 116.396 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9349 | 6.7734 | -2.36 | -2.3446 | 115.6216 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9342 | 59.737 | -5 | -4.9886 | 117.0368 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.934 | 59.7737 | 5 | 4.9805 | 117.9445 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9346 | 6.8062 | 2.36 | 2.3663 | 116.396 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9359 | 6.7734 | -2.36 | -2.3445 | 115.6216 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9352 | 59.737 | -5 | -4.9882 | 117.0368 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.935 | 59.7737 | 5 | 4.9804 | 117.9445 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9356 | 6.8062 | 2.36 | 2.3663 | 116.396 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9369 | 6.7734 | -2.36 | -2.3444 | 115.6216 | 0.93614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9362 | 59.737 | -5 | -4.9877 | 117.0368 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.936 | 59.7737 | 5 | 4.9803 | 117.9445 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9366 | 6.8062 | 2.36 | 2.3663 | 116.396 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9379 | 6.7667 | -2.36 | -2.3443 | 115.6271 | 0.93601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9372 | 59.737 | -5 | -4.9872 | 117.0368 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.937 | 59.7737 | 5 | 4.9803 | 117.9445 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9376 | 6.8062 | 2.36 | 2.3664 | 116.396 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9389 | 6.7667 | -2.36 | -2.3442 | 115.6271 | 0.93601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9382 | 59.737 | -5 | -4.9868 | 117.0368 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.938 | 59.7737 | 5 | 4.9802 | 117.9445 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9386 | 6.8086 | 2.36 | 2.3664 | 116.4034 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9399 | 6.7667 | -2.36 | -2.3441 | 115.6271 | 0.93601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9392 | 59.7358 | -5 | -4.9867 | 117.0194 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.939 | 59.7737 | 5 | 4.9801 | 117.9445 | 0.99645 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9396 | 6.8086 | 2.36 | 2.3664 | 116.4034 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9409 | 6.7667 | -2.36 | -2.344 | 115.6271 | 0.93601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9402 | 59.7358 | -5 | -4.9867 | 117.0194 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.94 | 59.7547 | 5 | 4.9802 | 117.9232 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9406 | 6.8086 | 2.36 | 2.3664 | 116.4034 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9419 | 6.7667 | -2.36 | -2.3439 | 115.6271 | 0.93601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9412 | 59.7358 | -5 | -4.9866 | 117.0194 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.941 | 59.7547 | 5.0014 | 4.9802 | 117.9232 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9416 | 6.8086 | 2.36 | 2.3664 | 116.4034 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9429 | 6.7667 | -2.36 | -2.3438 | 115.6271 | 0.93601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9422 | 59.7358 | -5 | -4.9866 | 117.0194 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.942 | 59.7547 | 5.0027 | 4.9802 | 117.9232 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9426 | 6.8086 | 2.36 | 2.3664 | 116.4034 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9439 | 6.7667 | -2.36 | -2.3437 | 115.6271 | 0.93601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9432 | 59.7358 | -5 | -4.9865 | 117.0194 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.943 | 59.7547 | 5.0041 | 4.9803 | 117.9232 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9436 | 6.8086 | 2.36 | 2.3664 | 116.4034 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9449 | 6.7667 | -2.36 | -2.3436 | 115.6271 | 0.93601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9442 | 59.7358 | -5 | -4.9864 | 117.0194 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.944 | 59.7547 | 5.0054 | 4.9803 | 117.9232 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9446 | 6.8086 | 2.36 | 2.3664 | 116.4034 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9459 | 6.7667 | -2.36 | -2.3434 | 115.6271 | 0.93601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9452 | 59.7358 | -5 | -4.9864 | 117.0194 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.945 | 59.7547 | 5.0068 | 4.9803 | 117.9232 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9456 | 6.8086 | 2.36 | 2.3664 | 116.4034 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9469 | 6.7683 | -2.36 | -2.3434 | 115.6186 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9462 | 59.7358 | -5 | -4.9863 | 117.0194 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.946 | 59.7547 | 5.0082 | 4.9804 | 117.9232 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9466 | 6.8086 | 2.36 | 2.3664 | 116.4034 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9479 | 6.7683 | -2.36 | -2.3433 | 115.6186 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9472 | 59.7769 | -5 | -4.9866 | 117.0201 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.947 | 59.7547 | 5.0095 | 4.9804 | 117.9232 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9476 | 6.8087 | 2.36 | 2.3664 | 116.4011 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9489 | 6.7683 | -2.36 | -2.3432 | 115.6186 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9482 | 59.7769 | -5 | -4.9868 | 117.0201 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.948 | 59.7675 | 5.0109 | 4.9802 | 117.9356 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9486 | 6.8087 | 2.36 | 2.3663 | 116.4011 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9499 | 6.7683 | -2.36 | -2.3431 | 115.6186 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9492 | 59.7769 | -5 | -4.987 | 117.0201 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.949 | 59.7675 | 5.0122 | 4.98 | 117.9356 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9496 | 6.8087 | 2.36 | 2.3663 | 116.4011 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9509 | 6.7683 | -2.36 | -2.343 | 115.6186 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9502 | 59.7769 | -5 | -4.9873 | 117.0201 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.95 | 59.7675 | 5.0136 | 4.9799 | 117.9356 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9506 | 6.8087 | 2.36 | 2.3662 | 116.4011 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9519 | 6.7683 | -2.36 | -2.3429 | 115.6186 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9512 | 59.7769 | -5 | -4.9875 | 117.0201 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.951 | 59.7675 | 5.015 | 4.9797 | 117.9356 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9516 | 6.8087 | 2.36 | 2.3662 | 116.4011 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9529 | 6.7683 | -2.36 | -2.3429 | 115.6186 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9522 | 59.7769 | -5 | -4.9877 | 117.0201 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.952 | 59.7675 | 5.0163 | 4.9795 | 117.9356 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9526 | 6.8087 | 2.36 | 2.3661 | 116.4011 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9539 | 6.7683 | -2.36 | -2.3428 | 115.6186 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9532 | 59.7769 | -5 | -4.988 | 117.0201 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.953 | 59.7675 | 5.0177 | 4.9793 | 117.9356 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9536 | 6.8087 | 2.36 | 2.3661 | 116.4011 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9549 | 6.7554 | -2.36 | -2.3427 | 115.615 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9542 | 59.7769 | -5 | -4.9882 | 117.0201 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.954 | 59.7675 | 5.019 | 4.9792 | 117.9356 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9546 | 6.8087 | 2.36 | 2.366 | 116.4011 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9559 | 6.7554 | -2.36 | -2.3427 | 115.615 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9552 | 59.7642 | -5 | -4.9884 | 117.0208 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.955 | 59.7675 | 5.0204 | 4.979 | 117.9356 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9556 | 6.8004 | 2.36 | 2.3659 | 116.4051 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9569 | 6.7554 | -2.36 | -2.3427 | 115.615 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9562 | 59.7642 | -5 | -4.9885 | 117.0208 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.956 | 59.7675 | 5.0218 | 4.9791 | 117.9356 | 0.99647 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9566 | 6.8004 | 2.36 | 2.3658 | 116.4051 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9579 | 6.7554 | -2.36 | -2.3426 | 115.615 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9572 | 59.7642 | -5 | -4.9887 | 117.0208 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.957 | 59.7766 | 5.0231 | 4.9792 | 117.9262 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9576 | 6.8004 | 2.36 | 2.3657 | 116.4051 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9589 | 6.7554 | -2.36 | -2.3426 | 115.615 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9582 | 59.7642 | -5 | -4.9889 | 117.0208 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.958 | 59.7766 | 5.0245 | 4.9794 | 117.9262 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9586 | 6.8004 | 2.36 | 2.3656 | 116.4051 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9599 | 6.7554 | -2.36 | -2.3425 | 115.615 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9592 | 59.7642 | -5 | -4.9891 | 117.0208 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.959 | 59.7766 | 5.0258 | 4.9796 | 117.9262 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9596 | 6.8004 | 2.36 | 2.3655 | 116.4051 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9609 | 6.7554 | -2.36 | -2.3425 | 115.615 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9602 | 59.7642 | -5 | -4.9892 | 117.0208 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.96 | 59.7766 | 5.0272 | 4.9798 | 117.9262 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9606 | 6.8004 | 2.36 | 2.3654 | 116.4051 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9619 | 6.7554 | -2.36 | -2.3425 | 115.615 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9612 | 59.7642 | -5 | -4.9894 | 117.0208 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.961 | 59.7766 | 5.0286 | 4.98 | 117.9262 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9616 | 6.8004 | 2.36 | 2.3653 | 116.4051 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9629 | 6.7467 | -2.36 | -2.3426 | 115.6232 | 0.93464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9622 | 59.7642 | -5 | -4.9896 | 117.0208 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.962 | 59.7766 | 5.0299 | 4.9802 | 117.9262 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9626 | 6.8004 | 2.36 | 2.3652 | 116.4051 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9639 | 6.7467 | -2.36 | -2.3427 | 115.6232 | 0.93464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9632 | 59.7642 | -5 | -4.9898 | 117.0208 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.963 | 59.7766 | 5.0313 | 4.9803 | 117.9262 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9636 | 6.8051 | 2.36 | 2.3652 | 116.4056 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9649 | 6.7467 | -2.36 | -2.3428 | 115.6232 | 0.93464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9642 | 59.7494 | -5 | -4.9902 | 117.0129 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.964 | 59.7766 | 5.0326 | 4.9805 | 117.9262 | 0.99644 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9646 | 6.8051 | 2.36 | 2.3652 | 116.4056 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9659 | 6.7467 | -2.36 | -2.3429 | 115.6232 | 0.93464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9652 | 59.7494 | -5 | -4.9905 | 117.0129 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.965 | 59.7645 | 5.034 | 4.9811 | 117.9212 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9656 | 6.8051 | 2.36 | 2.3652 | 116.4056 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9669 | 6.7467 | -2.36 | -2.343 | 115.6232 | 0.93464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9662 | 59.7494 | -5 | -4.9909 | 117.0129 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.966 | 59.7645 | 5.0354 | 4.9817 | 117.9212 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9666 | 6.8051 | 2.36 | 2.3652 | 116.4056 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9679 | 6.7467 | -2.36 | -2.3431 | 115.6232 | 0.93464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9672 | 59.7494 | -5 | -4.9913 | 117.0129 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.967 | 59.7645 | 5.0367 | 4.9823 | 117.9212 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9676 | 6.8051 | 2.36 | 2.3652 | 116.4056 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9689 | 6.7467 | -2.36 | -2.3433 | 115.6232 | 0.93464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9682 | 59.7494 | -5 | -4.9917 | 117.0129 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.968 | 59.7645 | 5.0381 | 4.983 | 117.9212 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9686 | 6.8051 | 2.36 | 2.3652 | 116.4056 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9699 | 6.7467 | -2.36 | -2.3434 | 115.6232 | 0.93464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9692 | 59.7494 | -5 | -4.992 | 117.0129 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.969 | 59.7645 | 5.0394 | 4.9836 | 117.9212 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9696 | 6.8051 | 2.36 | 2.3652 | 116.4056 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9709 | 6.7467 | -2.36 | -2.3435 | 115.6232 | 0.93464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9702 | 59.7494 | -5 | -4.9924 | 117.0129 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.97 | 59.7645 | 5.0408 | 4.9842 | 117.9212 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9706 | 6.8051 | 2.36 | 2.3652 | 116.4056 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9719 | 6.758 | -2.36 | -2.3436 | 115.62 | 0.9346 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9712 | 59.7494 | -5 | -4.9928 | 117.0129 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.971 | 59.7645 | 5.0422 | 4.9848 | 117.9212 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9716 | 6.8051 | 2.36 | 2.3652 | 116.4056 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9729 | 6.758 | -2.36 | -2.3438 | 115.62 | 0.9346 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9722 | 59.7472 | -5 | -4.993 | 117.0302 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.972 | 59.7645 | 5.0435 | 4.9854 | 117.9212 | 0.99643 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9726 | 6.81 | 2.36 | 2.3651 | 116.3909 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9739 | 6.758 | -2.36 | -2.3439 | 115.62 | 0.9346 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9732 | 59.7472 | -5 | -4.9931 | 117.0302 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.973 | 59.7595 | 5.0449 | 4.9862 | 117.9251 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9736 | 6.81 | 2.36 | 2.3651 | 116.3909 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9749 | 6.758 | -2.36 | -2.3441 | 115.62 | 0.9346 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9742 | 59.7472 | -5 | -4.9933 | 117.0302 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.974 | 59.7595 | 5.0462 | 4.9871 | 117.9251 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9746 | 6.81 | 2.36 | 2.3651 | 116.3909 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9759 | 6.758 | -2.36 | -2.3443 | 115.62 | 0.9346 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9752 | 59.7472 | -5 | -4.9935 | 117.0302 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.975 | 59.7595 | 5.0476 | 4.9879 | 117.9251 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9756 | 6.81 | 2.36 | 2.3651 | 116.3909 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9769 | 6.758 | -2.36 | -2.3444 | 115.62 | 0.9346 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9762 | 59.7472 | -5 | -4.9936 | 117.0302 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.976 | 59.7595 | 5.049 | 4.9888 | 117.9251 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9766 | 6.81 | 2.36 | 2.365 | 116.3909 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9779 | 6.758 | -2.36 | -2.3446 | 115.62 | 0.9346 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9772 | 59.7472 | -5 | -4.9938 | 117.0302 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.977 | 59.7595 | 5.0503 | 4.9896 | 117.9251 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9776 | 6.81 | 2.36 | 2.365 | 116.3909 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9789 | 6.758 | -2.36 | -2.3447 | 115.62 | 0.9346 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9782 | 59.7472 | -5 | -4.9939 | 117.0302 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.978 | 59.7595 | 5.0517 | 4.9905 | 117.9251 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9786 | 6.81 | 2.36 | 2.365 | 116.3909 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9799 | 6.7706 | -2.36 | -2.3449 | 115.6175 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9792 | 59.7472 | -5 | -4.9941 | 117.0302 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.979 | 59.7595 | 5.053 | 4.9913 | 117.9251 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9796 | 6.81 | 2.36 | 2.365 | 116.3909 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9809 | 6.7706 | -2.36 | -2.3452 | 115.6175 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9802 | 59.7615 | -5 | -4.9942 | 117.036 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.98 | 59.7595 | 5.0544 | 4.9922 | 117.9251 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9806 | 6.8059 | 2.36 | 2.3649 | 116.3824 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9819 | 6.7706 | -2.36 | -2.3454 | 115.6175 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9812 | 59.7615 | -5 | -4.9944 | 117.036 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.981 | 59.7595 | 5.0558 | 4.9928 | 117.9251 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9816 | 6.8059 | 2.36 | 2.3648 | 116.3824 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9829 | 6.7706 | -2.36 | -2.3456 | 115.6175 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9822 | 59.7615 | -5 | -4.9945 | 117.036 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.982 | 59.7638 | 5.0571 | 4.9933 | 117.9454 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9826 | 6.8059 | 2.36 | 2.3647 | 116.3824 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9839 | 6.7706 | -2.36 | -2.3458 | 115.6175 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9832 | 59.7615 | -5 | -4.9947 | 117.036 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.983 | 59.7638 | 5.0585 | 4.9939 | 117.9454 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9836 | 6.8059 | 2.36 | 2.3647 | 116.3824 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9849 | 6.7706 | -2.36 | -2.346 | 115.6175 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9842 | 59.7615 | -5 | -4.9948 | 117.036 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.984 | 59.7638 | 5.0598 | 4.9945 | 117.9454 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9846 | 6.8059 | 2.36 | 2.3646 | 116.3824 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9859 | 6.7706 | -2.36 | -2.3462 | 115.6175 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9852 | 59.7615 | -5 | -4.9949 | 117.036 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.985 | 59.7638 | 5.0612 | 4.995 | 117.9454 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9856 | 6.8059 | 2.36 | 2.3645 | 116.3824 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9869 | 6.7706 | -2.36 | -2.3464 | 115.6175 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9862 | 59.7615 | -5 | -4.9951 | 117.036 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.986 | 59.7638 | 5.0626 | 4.9956 | 117.9454 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9866 | 6.8059 | 2.36 | 2.3644 | 116.3824 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9879 | 6.7646 | -2.36 | -2.3466 | 115.6201 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9872 | 59.7615 | -5 | -4.9952 | 117.036 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.987 | 59.7638 | 5.0639 | 4.9961 | 117.9454 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9876 | 6.8059 | 2.36 | 2.3643 | 116.3824 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9889 | 6.7646 | -2.36 | -2.3468 | 115.6201 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9882 | 59.7615 | -5 | -4.9954 | 117.036 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.988 | 59.7638 | 5.0653 | 4.9967 | 117.9454 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9886 | 6.8 | 2.36 | 2.3642 | 116.3794 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9899 | 6.7646 | -2.36 | -2.347 | 115.6201 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9892 | 59.7794 | -5 | -4.9953 | 117.0314 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.989 | 59.7638 | 5.0666 | 4.9972 | 117.9454 | 0.99637 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9896 | 6.8 | 2.36 | 2.3641 | 116.3794 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9909 | 6.7646 | -2.36 | -2.3472 | 115.6201 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9902 | 59.7794 | -5 | -4.9953 | 117.0314 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.99 | 59.7905 | 5.068 | 4.9974 | 117.9599 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9906 | 6.8 | 2.36 | 2.364 | 116.3794 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9919 | 6.7646 | -2.36 | -2.3473 | 115.6201 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9912 | 59.7794 | -5 | -4.9953 | 117.0314 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.991 | 59.7905 | 5.0694 | 4.9975 | 117.9599 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9916 | 6.8 | 2.36 | 2.3638 | 116.3794 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9929 | 6.7646 | -2.36 | -2.3475 | 115.6201 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9922 | 59.7794 | -5 | -4.9953 | 117.0314 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.992 | 59.7905 | 5.0707 | 4.9976 | 117.9599 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9926 | 6.8 | 2.36 | 2.3637 | 116.3794 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9939 | 6.7646 | -2.36 | -2.3477 | 115.6201 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9932 | 59.7794 | -5 | -4.9953 | 117.0314 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.993 | 59.7905 | 5.0721 | 4.9978 | 117.9599 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9936 | 6.8 | 2.36 | 2.3636 | 116.3794 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9949 | 6.7646 | -2.36 | -2.3479 | 115.6201 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9942 | 59.7794 | -5 | -4.9953 | 117.0314 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.994 | 59.7905 | 5.0734 | 4.9979 | 117.9599 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9946 | 6.8 | 2.36 | 2.3635 | 116.3794 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9959 | 6.7646 | -2.36 | -2.3481 | 115.6201 | 0.93504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9952 | 59.7794 | -5 | -4.9953 | 117.0314 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.995 | 59.7905 | 5.0748 | 4.998 | 117.9599 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9956 | 6.8 | 2.36 | 2.3633 | 116.3794 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9969 | 6.7666 | -2.36 | -2.3483 | 115.6211 | 0.93481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9962 | 59.7794 | -5 | -4.9953 | 117.0314 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.996 | 59.7905 | 5.0762 | 4.9981 | 117.9599 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9966 | 6.8 | 2.36 | 2.3632 | 116.3794 | 0.94651 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9979 | 6.7666 | -2.36 | -2.3485 | 115.6211 | 0.93481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9972 | 59.7894 | -5 | -4.9956 | 117.029 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.997 | 59.7905 | 5.0775 | 4.9983 | 117.9599 | 0.99642 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9976 | 6.7929 | 2.36 | 2.3631 | 116.3879 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9989 | 6.7666 | -2.36 | -2.3487 | 115.6211 | 0.93481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9982 | 59.7894 | -5 | -4.996 | 117.029 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.998 | 59.7768 | 5.0789 | 4.9987 | 117.957 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9986 | 6.7929 | 2.36 | 2.363 | 116.3879 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
1.9999 | 6.7666 | -2.36 | -2.3489 | 115.6211 | 0.93481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 1.9992 | 59.7894 | -5 | -4.9964 | 117.029 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 1.999 | 59.7768 | 5.0802 | 4.9992 | 117.957 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 1.9996 | 6.7929 | 2.36 | 2.3629 | 116.3879 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0009 | 6.7666 | -2.36 | -2.3492 | 115.6211 | 0.93481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0002 | 59.7894 | -5 | -4.9967 | 117.029 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2 | 59.7768 | 5.0816 | 4.9997 | 117.957 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0006 | 6.7929 | 2.36 | 2.3628 | 116.3879 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0019 | 6.7666 | -2.36 | -2.3494 | 115.6211 | 0.93481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0012 | 59.7894 | -5 | -4.9971 | 117.029 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.001 | 59.7768 | 5.083 | 5.0002 | 117.957 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0016 | 6.7929 | 2.36 | 2.3627 | 116.3879 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0029 | 6.7666 | -2.36 | -2.3496 | 115.6211 | 0.93481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0022 | 59.7894 | -5 | -4.9975 | 117.029 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.002 | 59.7768 | 5.0843 | 5.0006 | 117.957 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0026 | 6.7929 | 2.36 | 2.3625 | 116.3879 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0039 | 6.7666 | -2.36 | -2.3498 | 115.6211 | 0.93481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0032 | 59.7894 | -5 | -4.9978 | 117.029 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.003 | 59.7768 | 5.0857 | 5.0011 | 117.957 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0036 | 6.7929 | 2.36 | 2.3624 | 116.3879 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0049 | 6.7699 | -2.36 | -2.35 | 115.6248 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0042 | 59.7894 | -5 | -4.9982 | 117.029 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.004 | 59.7768 | 5.087 | 5.0016 | 117.957 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0046 | 6.7929 | 2.36 | 2.3623 | 116.3879 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0059 | 6.7699 | -2.36 | -2.3502 | 115.6248 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0052 | 59.7865 | -5 | -4.9986 | 117.0266 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.005 | 59.7768 | 5.0884 | 5.0021 | 117.957 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0056 | 6.8006 | 2.36 | 2.3623 | 116.3865 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0069 | 6.7699 | -2.36 | -2.3504 | 115.6248 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0062 | 59.7865 | -5 | -4.9989 | 117.0266 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.006 | 59.7768 | 5.0898 | 5.0031 | 117.957 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0066 | 6.8006 | 2.36 | 2.3623 | 116.3865 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0079 | 6.7699 | -2.36 | -2.3506 | 115.6248 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0072 | 59.7865 | -5 | -4.9993 | 117.0266 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.007 | 59.7725 | 5.0911 | 5.0042 | 117.9552 | 0.99633 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0076 | 6.8006 | 2.36 | 2.3623 | 116.3865 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0089 | 6.7699 | -2.36 | -2.3508 | 115.6248 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0082 | 59.7865 | -5 | -4.9997 | 117.0266 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.008 | 59.7725 | 5.0925 | 5.0053 | 117.9552 | 0.99633 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0086 | 6.8006 | 2.36 | 2.3624 | 116.3865 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0099 | 6.7699 | -2.36 | -2.351 | 115.6248 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0092 | 59.7865 | -5 | -5 | 117.0266 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.009 | 59.7725 | 5.0938 | 5.0065 | 117.9552 | 0.99633 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0096 | 6.8006 | 2.36 | 2.3624 | 116.3865 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0109 | 6.7699 | -2.36 | -2.3512 | 115.6248 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0102 | 59.7865 | -5 | -5.0004 | 117.0266 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.01 | 59.7725 | 5.0952 | 5.0076 | 117.9552 | 0.99633 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0106 | 6.8006 | 2.36 | 2.3624 | 116.3865 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0119 | 6.7699 | -2.36 | -2.3515 | 115.6248 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0112 | 59.7865 | -5 | -5.0008 | 117.0266 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.011 | 59.7725 | 5.0966 | 5.0087 | 117.9552 | 0.99633 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0116 | 6.8006 | 2.36 | 2.3624 | 116.3865 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0129 | 6.7619 | -2.36 | -2.3515 | 115.6216 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0122 | 59.7865 | -5 | -5.0011 | 117.0266 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.012 | 59.7725 | 5.0979 | 5.0099 | 117.9552 | 0.99633 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0126 | 6.8006 | 2.36 | 2.3624 | 116.3865 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0139 | 6.7619 | -2.36 | -2.3515 | 115.6216 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0132 | 59.7865 | -5 | -5.0015 | 117.0266 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.013 | 59.7725 | 5.0993 | 5.011 | 117.9552 | 0.99633 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0136 | 6.8037 | 2.36 | 2.3625 | 116.3753 | 0.94558 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0149 | 6.7619 | -2.36 | -2.3515 | 115.6216 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0142 | 59.7834 | -5 | -5.002 | 117.0132 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.014 | 59.7725 | 5.1006 | 5.0121 | 117.9552 | 0.99633 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0146 | 6.8037 | 2.36 | 2.3626 | 116.3753 | 0.94558 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0159 | 6.7619 | -2.36 | -2.3516 | 115.6216 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0152 | 59.7834 | -5 | -5.0025 | 117.0132 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.015 | 59.7928 | 5.102 | 5.0129 | 117.9366 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0156 | 6.8037 | 2.36 | 2.3626 | 116.3753 | 0.94558 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0169 | 6.7619 | -2.36 | -2.3516 | 115.6216 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0162 | 59.7834 | -5 | -5.0029 | 117.0132 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.016 | 59.7928 | 5.1034 | 5.0137 | 117.9366 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0166 | 6.8037 | 2.36 | 2.3627 | 116.3753 | 0.94558 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0179 | 6.7619 | -2.36 | -2.3516 | 115.6216 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0172 | 59.7834 | -5 | -5.0034 | 117.0132 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.017 | 59.7928 | 5.1047 | 5.0146 | 117.9366 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0176 | 6.8037 | 2.36 | 2.3628 | 116.3753 | 0.94558 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0189 | 6.7619 | -2.36 | -2.3517 | 115.6216 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0182 | 59.7834 | -5 | -5.0039 | 117.0132 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.018 | 59.7928 | 5.1061 | 5.0154 | 117.9366 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0186 | 6.8037 | 2.36 | 2.3629 | 116.3753 | 0.94558 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0199 | 6.7619 | -2.36 | -2.3517 | 115.6216 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0192 | 59.7834 | -5 | -5.0044 | 117.0132 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.019 | 59.7928 | 5.1074 | 5.0162 | 117.9366 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0196 | 6.8037 | 2.36 | 2.3629 | 116.3753 | 0.94558 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0209 | 6.7619 | -2.36 | -2.3517 | 115.6216 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0202 | 59.7834 | -5 | -5.0049 | 117.0132 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.02 | 59.7928 | 5.1088 | 5.017 | 117.9366 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0206 | 6.8037 | 2.36 | 2.363 | 116.3753 | 0.94558 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0219 | 6.7634 | -2.36 | -2.3517 | 115.6094 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0212 | 59.7834 | -5 | -5.0054 | 117.0132 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.021 | 59.7928 | 5.1102 | 5.0178 | 117.9366 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0216 | 6.8037 | 2.36 | 2.3631 | 116.3753 | 0.94558 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0229 | 6.7634 | -2.36 | -2.3517 | 115.6094 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0222 | 59.7939 | -5 | -5.0056 | 117.0089 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.022 | 59.7928 | 5.1115 | 5.0186 | 117.9366 | 0.99636 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0226 | 6.8029 | 2.36 | 2.3631 | 116.3627 | 0.94543 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0239 | 6.7634 | -2.36 | -2.3517 | 115.6094 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0232 | 59.7939 | -5 | -5.0058 | 117.0089 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.023 | 59.7997 | 5.1129 | 5.0192 | 117.9334 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0236 | 6.8029 | 2.36 | 2.3632 | 116.3627 | 0.94543 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0249 | 6.7634 | -2.36 | -2.3517 | 115.6094 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0242 | 59.7939 | -5 | -5.006 | 117.0089 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.024 | 59.7997 | 5.1142 | 5.0199 | 117.9334 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0246 | 6.8029 | 2.36 | 2.3633 | 116.3627 | 0.94543 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0259 | 6.7634 | -2.36 | -2.3517 | 115.6094 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0252 | 59.7939 | -5 | -5.0062 | 117.0089 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.025 | 59.7997 | 5.1156 | 5.0205 | 117.9334 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0256 | 6.8029 | 2.36 | 2.3634 | 116.3627 | 0.94543 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0269 | 6.7634 | -2.36 | -2.3517 | 115.6094 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0262 | 59.7939 | -5 | -5.0064 | 117.0089 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.026 | 59.7997 | 5.117 | 5.0212 | 117.9334 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0266 | 6.8029 | 2.36 | 2.3634 | 116.3627 | 0.94543 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0279 | 6.7634 | -2.36 | -2.3517 | 115.6094 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0272 | 59.7939 | -5 | -5.0067 | 117.0089 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.027 | 59.7997 | 5.1183 | 5.0218 | 117.9334 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0276 | 6.8029 | 2.36 | 2.3635 | 116.3627 | 0.94543 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0289 | 6.7634 | -2.36 | -2.3517 | 115.6094 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0282 | 59.7939 | -5 | -5.0069 | 117.0089 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.028 | 59.7997 | 5.1197 | 5.0224 | 117.9334 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0286 | 6.8029 | 2.36 | 2.3636 | 116.3627 | 0.94543 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0299 | 6.7601 | -2.36 | -2.3516 | 115.6181 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0292 | 59.7939 | -5 | -5.0071 | 117.0089 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.029 | 59.7997 | 5.121 | 5.0231 | 117.9334 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0296 | 6.8029 | 2.36 | 2.3636 | 116.3627 | 0.94543 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0309 | 6.7601 | -2.36 | -2.3516 | 115.6181 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0302 | 59.7811 | -5 | -5.0071 | 117.0205 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.03 | 59.7997 | 5.1224 | 5.0237 | 117.9334 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0306 | 6.8073 | 2.36 | 2.3637 | 116.3743 | 0.94581 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0319 | 6.7601 | -2.36 | -2.3515 | 115.6181 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0312 | 59.7811 | -5 | -5.0071 | 117.0205 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.031 | 59.7997 | 5.1238 | 5.0245 | 117.9334 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0316 | 6.8073 | 2.36 | 2.3637 | 116.3743 | 0.94581 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0329 | 6.7601 | -2.36 | -2.3514 | 115.6181 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0322 | 59.7811 | -5 | -5.0071 | 117.0205 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.032 | 59.8049 | 5.1251 | 5.0252 | 117.9163 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0326 | 6.8073 | 2.36 | 2.3637 | 116.3743 | 0.94581 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0339 | 6.7601 | -2.36 | -2.3513 | 115.6181 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0332 | 59.7811 | -5 | -5.0071 | 117.0205 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.033 | 59.8049 | 5.1265 | 5.026 | 117.9163 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0336 | 6.8073 | 2.36 | 2.3638 | 116.3743 | 0.94581 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0349 | 6.7601 | -2.36 | -2.3512 | 115.6181 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0342 | 59.7811 | -5 | -5.0071 | 117.0205 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.034 | 59.8049 | 5.1278 | 5.0268 | 117.9163 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0346 | 6.8073 | 2.36 | 2.3638 | 116.3743 | 0.94581 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0359 | 6.7601 | -2.36 | -2.3511 | 115.6181 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0352 | 59.7811 | -5 | -5.0071 | 117.0205 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.035 | 59.8049 | 5.1292 | 5.0275 | 117.9163 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0356 | 6.8073 | 2.36 | 2.3638 | 116.3743 | 0.94581 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0369 | 6.7601 | -2.36 | -2.351 | 115.6181 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0362 | 59.7811 | -5 | -5.0071 | 117.0205 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.036 | 59.8049 | 5.1306 | 5.0283 | 117.9163 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0366 | 6.8073 | 2.36 | 2.3638 | 116.3743 | 0.94581 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0379 | 6.7543 | -2.36 | -2.351 | 115.6162 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0372 | 59.7811 | -5 | -5.0071 | 117.0205 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.037 | 59.8049 | 5.1319 | 5.0291 | 117.9163 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0376 | 6.8073 | 2.36 | 2.3639 | 116.3743 | 0.94581 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0389 | 6.7543 | -2.36 | -2.351 | 115.6162 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0382 | 59.7811 | -5 | -5.0071 | 117.0205 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.038 | 59.8049 | 5.1333 | 5.0298 | 117.9163 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0386 | 6.8046 | 2.36 | 2.3638 | 116.3932 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0399 | 6.7543 | -2.36 | -2.351 | 115.6162 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0392 | 59.7649 | -5 | -5.0073 | 117.0102 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.039 | 59.8049 | 5.1346 | 5.0306 | 117.9163 | 0.99635 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0396 | 6.8046 | 2.36 | 2.3638 | 116.3932 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0409 | 6.7543 | -2.36 | -2.351 | 115.6162 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0402 | 59.7649 | -5 | -5.0075 | 117.0102 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.04 | 59.7574 | 5.136 | 5.0315 | 117.9235 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0406 | 6.8046 | 2.36 | 2.3638 | 116.3932 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0419 | 6.7543 | -2.36 | -2.351 | 115.6162 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0412 | 59.7649 | -5 | -5.0077 | 117.0102 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.041 | 59.7574 | 5.1374 | 5.0324 | 117.9235 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0416 | 6.8046 | 2.36 | 2.3637 | 116.3932 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0429 | 6.7543 | -2.36 | -2.351 | 115.6162 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0422 | 59.7649 | -5 | -5.0079 | 117.0102 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.042 | 59.7574 | 5.1387 | 5.0334 | 117.9235 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0426 | 6.8046 | 2.36 | 2.3637 | 116.3932 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0439 | 6.7543 | -2.36 | -2.351 | 115.6162 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0432 | 59.7649 | -5 | -5.0081 | 117.0102 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.043 | 59.7574 | 5.1401 | 5.0343 | 117.9235 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0436 | 6.8046 | 2.36 | 2.3637 | 116.3932 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0449 | 6.7543 | -2.36 | -2.351 | 115.6162 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0442 | 59.7649 | -5 | -5.0083 | 117.0102 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.044 | 59.7574 | 5.1414 | 5.0352 | 117.9235 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0446 | 6.8046 | 2.36 | 2.3636 | 116.3932 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0459 | 6.7543 | -2.36 | -2.351 | 115.6162 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0452 | 59.7649 | -5 | -5.0085 | 117.0102 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.045 | 59.7574 | 5.1428 | 5.0362 | 117.9235 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0456 | 6.8046 | 2.36 | 2.3636 | 116.3932 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0469 | 6.7522 | -2.36 | -2.351 | 115.6168 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0462 | 59.7649 | -5 | -5.0087 | 117.0102 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.046 | 59.7574 | 5.1442 | 5.0371 | 117.9235 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0466 | 6.8046 | 2.36 | 2.3636 | 116.3932 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0479 | 6.7522 | -2.36 | -2.3509 | 115.6168 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0472 | 59.7864 | -5 | -5.0083 | 117.0144 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.047 | 59.7574 | 5.1455 | 5.038 | 117.9235 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0476 | 6.8039 | 2.36 | 2.3635 | 116.39 | 0.94586 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0489 | 6.7522 | -2.36 | -2.3509 | 115.6168 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0482 | 59.7864 | -5 | -5.0079 | 117.0144 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.048 | 59.7108 | 5.1469 | 5.0391 | 117.9674 | 0.99622 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0486 | 6.8039 | 2.36 | 2.3635 | 116.39 | 0.94586 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0499 | 6.7522 | -2.36 | -2.3509 | 115.6168 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0492 | 59.7864 | -5 | -5.0075 | 117.0144 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.049 | 59.7108 | 5.1482 | 5.0402 | 117.9674 | 0.99622 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0496 | 6.8039 | 2.36 | 2.3635 | 116.39 | 0.94586 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0509 | 6.7522 | -2.36 | -2.3509 | 115.6168 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0502 | 59.7864 | -5 | -5.0071 | 117.0144 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.05 | 59.7108 | 5.1496 | 5.0413 | 117.9674 | 0.99622 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0506 | 6.8039 | 2.36 | 2.3634 | 116.39 | 0.94586 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0519 | 6.7522 | -2.36 | -2.3509 | 115.6168 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0512 | 59.7864 | -5 | -5.0067 | 117.0144 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.051 | 59.7108 | 5.151 | 5.0424 | 117.9674 | 0.99622 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0516 | 6.8039 | 2.36 | 2.3634 | 116.39 | 0.94586 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0529 | 6.7522 | -2.36 | -2.3509 | 115.6168 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0522 | 59.7864 | -5 | -5.0063 | 117.0144 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.052 | 59.7108 | 5.1523 | 5.0434 | 117.9674 | 0.99622 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0526 | 6.8039 | 2.36 | 2.3634 | 116.39 | 0.94586 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0539 | 6.7522 | -2.36 | -2.3508 | 115.6168 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0532 | 59.7864 | -5 | -5.0059 | 117.0144 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.053 | 59.7108 | 5.1537 | 5.0445 | 117.9674 | 0.99622 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0536 | 6.8039 | 2.36 | 2.3633 | 116.39 | 0.94586 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0549 | 6.7509 | -2.36 | -2.3508 | 115.6197 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0542 | 59.7864 | -5 | -5.0055 | 117.0144 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.054 | 59.7108 | 5.155 | 5.0456 | 117.9674 | 0.99622 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0546 | 6.8039 | 2.36 | 2.3633 | 116.39 | 0.94586 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0559 | 6.7509 | -2.36 | -2.3507 | 115.6197 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0552 | 59.7941 | -5 | -5.005 | 117.0427 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.055 | 59.7108 | 5.1564 | 5.0467 | 117.9674 | 0.99622 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0556 | 6.807 | 2.36 | 2.3634 | 116.3827 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0569 | 6.7509 | -2.36 | -2.3506 | 115.6197 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0562 | 59.7941 | -5 | -5.0045 | 117.0427 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.056 | 59.7108 | 5.1578 | 5.0478 | 117.9674 | 0.99622 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0566 | 6.807 | 2.36 | 2.3634 | 116.3827 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0579 | 6.7509 | -2.36 | -2.3506 | 115.6197 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0572 | 59.7941 | -5 | -5.004 | 117.0427 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.057 | 59.7294 | 5.1591 | 5.0486 | 117.9725 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0576 | 6.807 | 2.36 | 2.3634 | 116.3827 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0589 | 6.7509 | -2.36 | -2.3505 | 115.6197 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0582 | 59.7941 | -5 | -5.0035 | 117.0427 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.058 | 59.7294 | 5.1605 | 5.0494 | 117.9725 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0586 | 6.807 | 2.36 | 2.3635 | 116.3827 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0599 | 6.7509 | -2.36 | -2.3504 | 115.6197 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0592 | 59.7941 | -5 | -5.003 | 117.0427 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.059 | 59.7294 | 5.1618 | 5.0502 | 117.9725 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0596 | 6.807 | 2.36 | 2.3635 | 116.3827 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0609 | 6.7509 | -2.36 | -2.3503 | 115.6197 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0602 | 59.7941 | -5 | -5.0025 | 117.0427 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.06 | 59.7294 | 5.1632 | 5.051 | 117.9725 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0606 | 6.807 | 2.36 | 2.3635 | 116.3827 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0619 | 6.7509 | -2.36 | -2.3503 | 115.6197 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0612 | 59.7941 | -5 | -5.002 | 117.0427 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.061 | 59.7294 | 5.1646 | 5.0518 | 117.9725 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0616 | 6.807 | 2.36 | 2.3636 | 116.3827 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0629 | 6.7586 | -2.36 | -2.3504 | 115.6221 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0622 | 59.7941 | -5 | -5.0016 | 117.0427 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.062 | 59.7294 | 5.1659 | 5.0526 | 117.9725 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0626 | 6.807 | 2.36 | 2.3636 | 116.3827 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0639 | 6.7586 | -2.36 | -2.3505 | 115.6221 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0632 | 59.7941 | -5 | -5.0011 | 117.0427 | 0.99651 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.063 | 59.7294 | 5.1673 | 5.0534 | 117.9725 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0636 | 6.8041 | 2.36 | 2.3636 | 116.3851 | 0.94594 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0649 | 6.7586 | -2.36 | -2.3506 | 115.6221 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0642 | 59.7434 | -5 | -5.0009 | 117.0435 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.064 | 59.7294 | 5.1686 | 5.0542 | 117.9725 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0646 | 6.8041 | 2.36 | 2.3636 | 116.3851 | 0.94594 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0659 | 6.7586 | -2.36 | -2.3508 | 115.6221 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0652 | 59.7434 | -5 | -5.0008 | 117.0435 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.065 | 59.743 | 5.17 | 5.0551 | 117.9585 | 0.99623 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0656 | 6.8041 | 2.36 | 2.3636 | 116.3851 | 0.94594 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0669 | 6.7586 | -2.36 | -2.3509 | 115.6221 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0662 | 59.7434 | -5 | -5.0006 | 117.0435 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.066 | 59.743 | 5.1714 | 5.0559 | 117.9585 | 0.99623 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0666 | 6.8041 | 2.36 | 2.3636 | 116.3851 | 0.94594 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0679 | 6.7586 | -2.36 | -2.351 | 115.6221 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0672 | 59.7434 | -5 | -5.0005 | 117.0435 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.067 | 59.743 | 5.1727 | 5.0567 | 117.9585 | 0.99623 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0676 | 6.8041 | 2.36 | 2.3636 | 116.3851 | 0.94594 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0689 | 6.7586 | -2.36 | -2.3511 | 115.6221 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0682 | 59.7434 | -5 | -5.0003 | 117.0435 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.068 | 59.743 | 5.1741 | 5.0575 | 117.9585 | 0.99623 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0686 | 6.8041 | 2.36 | 2.3636 | 116.3851 | 0.94594 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0699 | 6.7586 | -2.36 | -2.3512 | 115.6221 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0692 | 59.7434 | -5 | -5.0002 | 117.0435 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.069 | 59.743 | 5.1754 | 5.0583 | 117.9585 | 0.99623 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0696 | 6.8041 | 2.36 | 2.3637 | 116.3851 | 0.94594 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0709 | 6.7586 | -2.36 | -2.3514 | 115.6221 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0702 | 59.7434 | -5 | -5.0001 | 117.0435 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.07 | 59.743 | 5.1768 | 5.0592 | 117.9585 | 0.99623 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0706 | 6.8041 | 2.36 | 2.3637 | 116.3851 | 0.94594 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0719 | 6.7675 | -2.36 | -2.3515 | 115.6292 | 0.93491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0712 | 59.7434 | -5 | -4.9999 | 117.0435 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.071 | 59.743 | 5.1782 | 5.06 | 117.9585 | 0.99623 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0716 | 6.8041 | 2.36 | 2.3637 | 116.3851 | 0.94594 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0729 | 6.7675 | -2.36 | -2.3516 | 115.6292 | 0.93491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0722 | 59.7463 | -5 | -4.9999 | 117.0251 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.072 | 59.743 | 5.1795 | 5.0608 | 117.9585 | 0.99623 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0726 | 6.8051 | 2.36 | 2.3636 | 116.3841 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0739 | 6.7675 | -2.36 | -2.3517 | 115.6292 | 0.93491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0732 | 59.7463 | -5 | -4.9999 | 117.0251 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.073 | 59.7286 | 5.1809 | 5.0618 | 117.9594 | 0.99624 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0736 | 6.8051 | 2.36 | 2.3634 | 116.3841 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0749 | 6.7675 | -2.36 | -2.3519 | 115.6292 | 0.93491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0742 | 59.7463 | -5 | -4.9999 | 117.0251 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.074 | 59.7286 | 5.1822 | 5.0629 | 117.9594 | 0.99624 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0746 | 6.8051 | 2.36 | 2.3633 | 116.3841 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0759 | 6.7675 | -2.36 | -2.352 | 115.6292 | 0.93491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0752 | 59.7463 | -5 | -4.9998 | 117.0251 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.075 | 59.7286 | 5.1836 | 5.0639 | 117.9594 | 0.99624 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0756 | 6.8051 | 2.36 | 2.3632 | 116.3841 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0769 | 6.7675 | -2.36 | -2.3521 | 115.6292 | 0.93491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0762 | 59.7463 | -5 | -4.9998 | 117.0251 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.076 | 59.7286 | 5.185 | 5.0649 | 117.9594 | 0.99624 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0766 | 6.8051 | 2.36 | 2.3631 | 116.3841 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0779 | 6.7675 | -2.36 | -2.3522 | 115.6292 | 0.93491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0772 | 59.7463 | -5 | -4.9998 | 117.0251 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.077 | 59.7286 | 5.1863 | 5.066 | 117.9594 | 0.99624 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0776 | 6.8051 | 2.36 | 2.3629 | 116.3841 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0789 | 6.7675 | -2.36 | -2.3524 | 115.6292 | 0.93491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0782 | 59.7463 | -5 | -4.9998 | 117.0251 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.078 | 59.7286 | 5.1877 | 5.067 | 117.9594 | 0.99624 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0786 | 6.8051 | 2.36 | 2.3628 | 116.3841 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0799 | 6.7623 | -2.36 | -2.3525 | 115.6211 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0792 | 59.7463 | -5 | -4.9998 | 117.0251 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.079 | 59.7286 | 5.189 | 5.068 | 117.9594 | 0.99624 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0796 | 6.8051 | 2.36 | 2.3627 | 116.3841 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0809 | 6.7623 | -2.36 | -2.3526 | 115.6211 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0802 | 59.7649 | -5 | -5 | 117.0169 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.08 | 59.7286 | 5.1904 | 5.0691 | 117.9594 | 0.99624 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0806 | 6.7991 | 2.36 | 2.3626 | 116.3761 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0819 | 6.7623 | -2.36 | -2.3528 | 115.6211 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0812 | 59.7649 | -5 | -5.0003 | 117.0169 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.081 | 59.7286 | 5.1918 | 5.0701 | 117.9594 | 0.99624 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0816 | 6.7991 | 2.36 | 2.3624 | 116.3761 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0829 | 6.7623 | -2.36 | -2.3529 | 115.6211 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0822 | 59.7649 | -5 | -5.0006 | 117.0169 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.082 | 59.7263 | 5.1931 | 5.071 | 117.9355 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0826 | 6.7991 | 2.36 | 2.3623 | 116.3761 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0839 | 6.7623 | -2.36 | -2.353 | 115.6211 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0832 | 59.7649 | -5 | -5.0009 | 117.0169 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.083 | 59.7263 | 5.1945 | 5.0719 | 117.9355 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0836 | 6.7991 | 2.36 | 2.3622 | 116.3761 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0849 | 6.7623 | -2.36 | -2.3532 | 115.6211 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0842 | 59.7649 | -5 | -5.0011 | 117.0169 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.084 | 59.7263 | 5.1958 | 5.0728 | 117.9355 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0846 | 6.7991 | 2.36 | 2.3621 | 116.3761 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0859 | 6.7623 | -2.36 | -2.3533 | 115.6211 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0852 | 59.7649 | -5 | -5.0014 | 117.0169 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.085 | 59.7263 | 5.1972 | 5.0736 | 117.9355 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0856 | 6.7991 | 2.36 | 2.362 | 116.3761 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0869 | 6.7623 | -2.36 | -2.3535 | 115.6211 | 0.935 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0862 | 59.7649 | -5 | -5.0017 | 117.0169 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.086 | 59.7263 | 5.1986 | 5.0745 | 117.9355 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0866 | 6.7991 | 2.36 | 2.3618 | 116.3761 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0879 | 6.7637 | -2.36 | -2.3535 | 115.6196 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0872 | 59.7649 | -5 | -5.0019 | 117.0169 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.087 | 59.7263 | 5.1999 | 5.0754 | 117.9355 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0876 | 6.7991 | 2.36 | 2.3617 | 116.3761 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0889 | 6.7637 | -2.36 | -2.3536 | 115.6196 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0882 | 59.7649 | -5 | -5.0022 | 117.0169 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.088 | 59.7263 | 5.2013 | 5.0763 | 117.9355 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0886 | 6.8015 | 2.36 | 2.3616 | 116.3738 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0899 | 6.7637 | -2.36 | -2.3537 | 115.6196 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0892 | 59.7526 | -5 | -5.0024 | 117.0014 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.089 | 59.7263 | 5.2026 | 5.0772 | 117.9355 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0896 | 6.8015 | 2.36 | 2.3616 | 116.3738 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0909 | 6.7637 | -2.36 | -2.3538 | 115.6196 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0902 | 59.7526 | -5 | -5.0025 | 117.0014 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.09 | 59.7328 | 5.204 | 5.0781 | 117.9344 | 0.99624 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0906 | 6.8015 | 2.36 | 2.3615 | 116.3738 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0919 | 6.7637 | -2.36 | -2.3539 | 115.6196 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0912 | 59.7526 | -5 | -5.0027 | 117.0014 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.091 | 59.7328 | 5.2054 | 5.079 | 117.9344 | 0.99624 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0916 | 6.8015 | 2.36 | 2.3614 | 116.3738 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0929 | 6.7637 | -2.36 | -2.354 | 115.6196 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0922 | 59.7526 | -5 | -5.0029 | 117.0014 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.092 | 59.7328 | 5.2067 | 5.0799 | 117.9344 | 0.99624 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0926 | 6.8015 | 2.36 | 2.3614 | 116.3738 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0939 | 6.7637 | -2.36 | -2.3541 | 115.6196 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0932 | 59.7526 | -5 | -5.003 | 117.0014 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.093 | 59.7328 | 5.2081 | 5.0808 | 117.9344 | 0.99624 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0936 | 6.8015 | 2.36 | 2.3613 | 116.3738 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0949 | 6.7637 | -2.36 | -2.3542 | 115.6196 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0942 | 59.7526 | -5 | -5.0032 | 117.0014 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.094 | 59.7328 | 5.2094 | 5.0818 | 117.9344 | 0.99624 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0946 | 6.8015 | 2.36 | 2.3612 | 116.3738 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0959 | 6.7637 | -2.36 | -2.3543 | 115.6196 | 0.93532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0952 | 59.7526 | -5 | -5.0033 | 117.0014 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.095 | 59.7328 | 5.2108 | 5.0827 | 117.9344 | 0.99624 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0956 | 6.8015 | 2.36 | 2.3612 | 116.3738 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0969 | 6.7766 | -2.36 | -2.3544 | 115.6328 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0962 | 59.7526 | -5 | -5.0035 | 117.0014 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.096 | 59.7328 | 5.2122 | 5.0836 | 117.9344 | 0.99624 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0966 | 6.8015 | 2.36 | 2.3611 | 116.3738 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0979 | 6.7766 | -2.36 | -2.3546 | 115.6328 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0972 | 59.7581 | -5 | -5.0035 | 116.9973 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.097 | 59.7328 | 5.2135 | 5.0845 | 117.9344 | 0.99624 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0976 | 6.8059 | 2.36 | 2.3611 | 116.3749 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0989 | 6.7766 | -2.36 | -2.3547 | 115.6328 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0982 | 59.7581 | -5 | -5.0035 | 116.9973 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.098 | 59.7235 | 5.2149 | 5.0856 | 117.9444 | 0.99622 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0986 | 6.8059 | 2.36 | 2.3611 | 116.3749 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.0999 | 6.7766 | -2.36 | -2.3548 | 115.6328 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.0992 | 59.7581 | -5 | -5.0035 | 116.9973 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.099 | 59.7235 | 5.2162 | 5.0867 | 117.9444 | 0.99622 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.0996 | 6.8059 | 2.36 | 2.3611 | 116.3749 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1009 | 6.7766 | -2.36 | -2.355 | 115.6328 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1002 | 59.7581 | -5 | -5.0035 | 116.9973 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.1 | 59.7235 | 5.2176 | 5.0879 | 117.9444 | 0.99622 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1006 | 6.8059 | 2.36 | 2.3611 | 116.3749 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1019 | 6.7766 | -2.36 | -2.3551 | 115.6328 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1012 | 59.7581 | -5 | -5.0035 | 116.9973 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.101 | 59.7235 | 5.219 | 5.089 | 117.9444 | 0.99622 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1016 | 6.8059 | 2.36 | 2.3611 | 116.3749 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1029 | 6.7766 | -2.36 | -2.3553 | 115.6328 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1022 | 59.7581 | -5 | -5.0035 | 116.9973 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.102 | 59.7235 | 5.2203 | 5.0901 | 117.9444 | 0.99622 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1026 | 6.8059 | 2.36 | 2.3611 | 116.3749 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1039 | 6.7766 | -2.36 | -2.3554 | 115.6328 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1032 | 59.7581 | -5 | -5.0035 | 116.9973 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.103 | 59.7235 | 5.2217 | 5.0912 | 117.9444 | 0.99622 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1036 | 6.8059 | 2.36 | 2.3611 | 116.3749 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1049 | 6.7649 | -2.36 | -2.3555 | 115.6406 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1042 | 59.7581 | -5 | -5.0035 | 116.9973 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.104 | 59.7235 | 5.223 | 5.0924 | 117.9444 | 0.99622 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1046 | 6.8059 | 2.36 | 2.3611 | 116.3749 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1059 | 6.7649 | -2.36 | -2.3556 | 115.6406 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1052 | 59.7719 | -5 | -5.0035 | 117.0149 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.105 | 59.7235 | 5.2244 | 5.0935 | 117.9444 | 0.99622 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1056 | 6.805 | 2.36 | 2.3611 | 116.3718 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1069 | 6.7649 | -2.36 | -2.3557 | 115.6406 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1062 | 59.7719 | -5 | -5.0036 | 117.0149 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.106 | 59.7235 | 5.2258 | 5.0946 | 117.9444 | 0.99622 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1066 | 6.805 | 2.36 | 2.3611 | 116.3718 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1079 | 6.7649 | -2.36 | -2.3558 | 115.6406 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1072 | 59.7719 | -5 | -5.0037 | 117.0149 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.107 | 59.7139 | 5.2271 | 5.0955 | 117.9309 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1076 | 6.805 | 2.36 | 2.3612 | 116.3718 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1089 | 6.7649 | -2.36 | -2.3559 | 115.6406 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1082 | 59.7719 | -5 | -5.0038 | 117.0149 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.108 | 59.7139 | 5.2285 | 5.0964 | 117.9309 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1086 | 6.805 | 2.36 | 2.3612 | 116.3718 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1099 | 6.7649 | -2.36 | -2.356 | 115.6406 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1092 | 59.7719 | -5 | -5.0038 | 117.0149 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.109 | 59.7139 | 5.2298 | 5.0973 | 117.9309 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1096 | 6.805 | 2.36 | 2.3612 | 116.3718 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1109 | 6.7649 | -2.36 | -2.3561 | 115.6406 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1102 | 59.7719 | -5 | -5.0039 | 117.0149 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.11 | 59.7139 | 5.2312 | 5.0982 | 117.9309 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1106 | 6.805 | 2.36 | 2.3613 | 116.3718 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1119 | 6.7649 | -2.36 | -2.3562 | 115.6406 | 0.93522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1112 | 59.7719 | -5 | -5.004 | 117.0149 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.111 | 59.7139 | 5.2326 | 5.099 | 117.9309 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1116 | 6.805 | 2.36 | 2.3613 | 116.3718 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1129 | 6.7568 | -2.36 | -2.3561 | 115.631 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1122 | 59.7719 | -5 | -5.004 | 117.0149 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.112 | 59.7139 | 5.2339 | 5.0999 | 117.9309 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1126 | 6.805 | 2.36 | 2.3613 | 116.3718 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1139 | 6.7568 | -2.36 | -2.356 | 115.631 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1132 | 59.7719 | -5 | -5.0041 | 117.0149 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.113 | 59.7139 | 5.2353 | 5.1008 | 117.9309 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1136 | 6.8045 | 2.36 | 2.3613 | 116.3699 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1149 | 6.7568 | -2.36 | -2.3559 | 115.631 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1142 | 59.7841 | -5 | -5.0043 | 117.0179 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.114 | 59.7139 | 5.2366 | 5.1017 | 117.9309 | 0.99625 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1146 | 6.8045 | 2.36 | 2.3612 | 116.3699 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1159 | 6.7568 | -2.36 | -2.3559 | 115.631 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1152 | 59.7841 | -5 | -5.0046 | 117.0179 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.115 | 59.7308 | 5.238 | 5.1026 | 117.9428 | 0.99623 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1156 | 6.8045 | 2.36 | 2.3612 | 116.3699 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1169 | 6.7568 | -2.36 | -2.3558 | 115.631 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1162 | 59.7841 | -5 | -5.0048 | 117.0179 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.116 | 59.7308 | 5.2394 | 5.1036 | 117.9428 | 0.99623 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1166 | 6.8045 | 2.36 | 2.3612 | 116.3699 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1179 | 6.7568 | -2.36 | -2.3557 | 115.631 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1172 | 59.7841 | -5 | -5.005 | 117.0179 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.117 | 59.7308 | 5.2407 | 5.1045 | 117.9428 | 0.99623 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1176 | 6.8045 | 2.36 | 2.3611 | 116.3699 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1189 | 6.7568 | -2.36 | -2.3556 | 115.631 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1182 | 59.7841 | -5 | -5.0052 | 117.0179 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.118 | 59.7308 | 5.2421 | 5.1054 | 117.9428 | 0.99623 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1186 | 6.8045 | 2.36 | 2.3611 | 116.3699 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1199 | 6.7568 | -2.36 | -2.3555 | 115.631 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1192 | 59.7841 | -5 | -5.0054 | 117.0179 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.119 | 59.7308 | 5.2434 | 5.1063 | 117.9428 | 0.99623 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1196 | 6.8045 | 2.36 | 2.361 | 116.3699 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1209 | 6.7568 | -2.36 | -2.3554 | 115.631 | 0.93548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1202 | 59.7841 | -5 | -5.0056 | 117.0179 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.12 | 59.7308 | 5.2448 | 5.1073 | 117.9428 | 0.99623 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1206 | 6.8045 | 2.36 | 2.361 | 116.3699 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1219 | 6.7652 | -2.36 | -2.3553 | 115.6307 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1212 | 59.7841 | -5 | -5.0058 | 117.0179 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.121 | 59.7308 | 5.2462 | 5.1082 | 117.9428 | 0.99623 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1216 | 6.8045 | 2.36 | 2.361 | 116.3699 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1229 | 6.7652 | -2.36 | -2.3552 | 115.6307 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1222 | 59.7797 | -5 | -5.006 | 117.0234 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.122 | 59.7308 | 5.2475 | 5.1091 | 117.9428 | 0.99623 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1226 | 6.8022 | 2.36 | 2.361 | 116.3669 | 0.94593 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1239 | 6.7652 | -2.36 | -2.3551 | 115.6307 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1232 | 59.7797 | -5 | -5.0061 | 117.0234 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.123 | 59.7706 | 5.2489 | 5.11 | 117.9729 | 0.99618 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1236 | 6.8022 | 2.36 | 2.361 | 116.3669 | 0.94593 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1249 | 6.7652 | -2.36 | -2.355 | 115.6307 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1242 | 59.7797 | -5 | -5.0063 | 117.0234 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.124 | 59.7706 | 5.2502 | 5.1108 | 117.9729 | 0.99618 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1246 | 6.8022 | 2.36 | 2.361 | 116.3669 | 0.94593 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1259 | 6.7652 | -2.36 | -2.3549 | 115.6307 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1252 | 59.7797 | -5 | -5.0064 | 117.0234 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.125 | 59.7706 | 5.2516 | 5.1116 | 117.9729 | 0.99618 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1256 | 6.8022 | 2.36 | 2.361 | 116.3669 | 0.94593 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1269 | 6.7652 | -2.36 | -2.3548 | 115.6307 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1262 | 59.7797 | -5 | -5.0065 | 117.0234 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.126 | 59.7706 | 5.253 | 5.1125 | 117.9729 | 0.99618 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1266 | 6.8022 | 2.36 | 2.361 | 116.3669 | 0.94593 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1279 | 6.7652 | -2.36 | -2.3547 | 115.6307 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1272 | 59.7797 | -5 | -5.0067 | 117.0234 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.127 | 59.7706 | 5.2543 | 5.1133 | 117.9729 | 0.99618 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1276 | 6.8022 | 2.36 | 2.361 | 116.3669 | 0.94593 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1289 | 6.7652 | -2.36 | -2.3546 | 115.6307 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1282 | 59.7797 | -5 | -5.0068 | 117.0234 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.128 | 59.7706 | 5.2557 | 5.1142 | 117.9729 | 0.99618 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1286 | 6.8022 | 2.36 | 2.361 | 116.3669 | 0.94593 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1299 | 6.7589 | -2.36 | -2.3545 | 115.6331 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1292 | 59.7797 | -5 | -5.007 | 117.0234 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.129 | 59.7706 | 5.257 | 5.115 | 117.9729 | 0.99618 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1296 | 6.8022 | 2.36 | 2.3611 | 116.3669 | 0.94593 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1309 | 6.7589 | -2.36 | -2.3544 | 115.6331 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1302 | 59.781 | -5 | -5.0068 | 117.0421 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.13 | 59.7706 | 5.2584 | 5.1158 | 117.9729 | 0.99618 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1306 | 6.8073 | 2.36 | 2.3611 | 116.3674 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1319 | 6.7589 | -2.36 | -2.3543 | 115.6331 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1312 | 59.781 | -5 | -5.0067 | 117.0421 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.131 | 59.7706 | 5.2598 | 5.1167 | 117.9729 | 0.99618 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1316 | 6.8073 | 2.36 | 2.3611 | 116.3674 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1329 | 6.7589 | -2.36 | -2.3542 | 115.6331 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1322 | 59.781 | -5 | -5.0065 | 117.0421 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.132 | 59.7679 | 5.2611 | 5.1177 | 117.9681 | 0.99615 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1326 | 6.8073 | 2.36 | 2.3612 | 116.3674 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1339 | 6.7589 | -2.36 | -2.3542 | 115.6331 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1332 | 59.781 | -5 | -5.0064 | 117.0421 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.133 | 59.7679 | 5.2625 | 5.1187 | 117.9681 | 0.99615 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1336 | 6.8073 | 2.36 | 2.3612 | 116.3674 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1349 | 6.7589 | -2.36 | -2.3541 | 115.6331 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1342 | 59.781 | -5 | -5.0063 | 117.0421 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.134 | 59.7679 | 5.2638 | 5.1197 | 117.9681 | 0.99615 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1346 | 6.8073 | 2.36 | 2.3613 | 116.3674 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1359 | 6.7589 | -2.36 | -2.354 | 115.6331 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1352 | 59.781 | -5 | -5.0061 | 117.0421 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.135 | 59.7679 | 5.2652 | 5.1207 | 117.9681 | 0.99615 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1356 | 6.8073 | 2.36 | 2.3613 | 116.3674 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1369 | 6.7589 | -2.36 | -2.3539 | 115.6331 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1362 | 59.781 | -5 | -5.006 | 117.0421 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.136 | 59.7679 | 5.2666 | 5.1217 | 117.9681 | 0.99615 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1366 | 6.8073 | 2.36 | 2.3614 | 116.3674 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1379 | 6.7576 | -2.36 | -2.3538 | 115.6251 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1372 | 59.781 | -5 | -5.0059 | 117.0421 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.137 | 59.7679 | 5.2679 | 5.1227 | 117.9681 | 0.99615 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1376 | 6.8073 | 2.36 | 2.3614 | 116.3674 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1389 | 6.7576 | -2.36 | -2.3537 | 115.6251 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1382 | 59.781 | -5 | -5.0057 | 117.0421 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.138 | 59.7679 | 5.2693 | 5.1237 | 117.9681 | 0.99615 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1386 | 6.8091 | 2.36 | 2.3615 | 116.3557 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1399 | 6.7576 | -2.36 | -2.3536 | 115.6251 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1392 | 59.7834 | -5 | -5.0055 | 117.0388 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.139 | 59.7679 | 5.2706 | 5.1247 | 117.9681 | 0.99615 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1396 | 6.8091 | 2.36 | 2.3616 | 116.3557 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1409 | 6.7576 | -2.36 | -2.3534 | 115.6251 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1402 | 59.7834 | -5 | -5.0054 | 117.0388 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.14 | 59.7432 | 5.272 | 5.1261 | 117.9493 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1406 | 6.8091 | 2.36 | 2.3618 | 116.3557 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1419 | 6.7576 | -2.36 | -2.3533 | 115.6251 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1412 | 59.7834 | -5 | -5.0052 | 117.0388 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.141 | 59.7432 | 5.2734 | 5.1274 | 117.9493 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1416 | 6.8091 | 2.36 | 2.3619 | 116.3557 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1429 | 6.7576 | -2.36 | -2.3532 | 115.6251 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1422 | 59.7834 | -5 | -5.005 | 117.0388 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.142 | 59.7432 | 5.2747 | 5.1288 | 117.9493 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1426 | 6.8091 | 2.36 | 2.362 | 116.3557 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1439 | 6.7576 | -2.36 | -2.3531 | 115.6251 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1432 | 59.7834 | -5 | -5.0048 | 117.0388 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.143 | 59.7432 | 5.2761 | 5.1302 | 117.9493 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1436 | 6.8091 | 2.36 | 2.3621 | 116.3557 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1449 | 6.7576 | -2.36 | -2.353 | 115.6251 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1442 | 59.7834 | -5 | -5.0046 | 117.0388 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.144 | 59.7432 | 5.2774 | 5.1315 | 117.9493 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1446 | 6.8091 | 2.36 | 2.3622 | 116.3557 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1459 | 6.7576 | -2.36 | -2.3528 | 115.6251 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1452 | 59.7834 | -5 | -5.0045 | 117.0388 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.145 | 59.7432 | 5.2788 | 5.1329 | 117.9493 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1456 | 6.8091 | 2.36 | 2.3623 | 116.3557 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1469 | 6.7644 | -2.36 | -2.3527 | 115.616 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1462 | 59.7834 | -5 | -5.0043 | 117.0388 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.146 | 59.7432 | 5.2802 | 5.1342 | 117.9493 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1466 | 6.8091 | 2.36 | 2.3624 | 116.3557 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1479 | 6.7644 | -2.36 | -2.3525 | 115.616 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1472 | 59.7826 | -5 | -5.0041 | 117.0083 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.147 | 59.7432 | 5.2815 | 5.1356 | 117.9493 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1476 | 6.8073 | 2.36 | 2.3625 | 116.3557 | 0.94592 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1489 | 6.7644 | -2.36 | -2.3523 | 115.616 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1482 | 59.7826 | -5 | -5.0039 | 117.0083 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.148 | 59.7204 | 5.2829 | 5.1365 | 117.9464 | 0.99617 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1486 | 6.8073 | 2.36 | 2.3626 | 116.3557 | 0.94592 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1499 | 6.7644 | -2.36 | -2.3521 | 115.616 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1492 | 59.7826 | -5 | -5.0038 | 117.0083 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.149 | 59.7204 | 5.2842 | 5.1373 | 117.9464 | 0.99617 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1496 | 6.8073 | 2.36 | 2.3627 | 116.3557 | 0.94592 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1509 | 6.7644 | -2.36 | -2.3519 | 115.616 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1502 | 59.7826 | -5 | -5.0036 | 117.0083 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.15 | 59.7204 | 5.2856 | 5.1382 | 117.9464 | 0.99617 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1506 | 6.8073 | 2.36 | 2.3628 | 116.3557 | 0.94592 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1519 | 6.7644 | -2.36 | -2.3517 | 115.616 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1512 | 59.7826 | -5 | -5.0034 | 117.0083 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.151 | 59.7204 | 5.287 | 5.1391 | 117.9464 | 0.99617 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1516 | 6.8073 | 2.36 | 2.363 | 116.3557 | 0.94592 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1529 | 6.7644 | -2.36 | -2.3516 | 115.616 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1522 | 59.7826 | -5 | -5.0032 | 117.0083 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.152 | 59.7204 | 5.2883 | 5.1399 | 117.9464 | 0.99617 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1526 | 6.8073 | 2.36 | 2.3631 | 116.3557 | 0.94592 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1539 | 6.7644 | -2.36 | -2.3514 | 115.616 | 0.93605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1532 | 59.7826 | -5 | -5.0031 | 117.0083 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.153 | 59.7204 | 5.2897 | 5.1408 | 117.9464 | 0.99617 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1536 | 6.8073 | 2.36 | 2.3632 | 116.3557 | 0.94592 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1549 | 6.7619 | -2.36 | -2.3513 | 115.6195 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1542 | 59.7826 | -5 | -5.0029 | 117.0083 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.154 | 59.7204 | 5.291 | 5.1417 | 117.9464 | 0.99617 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1546 | 6.8073 | 2.36 | 2.3633 | 116.3557 | 0.94592 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1559 | 6.7619 | -2.36 | -2.3511 | 115.6195 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1552 | 59.7589 | -5 | -5.0026 | 116.9933 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.155 | 59.7204 | 5.2924 | 5.1426 | 117.9464 | 0.99617 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1556 | 6.8036 | 2.36 | 2.3633 | 116.3571 | 0.94584 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1569 | 6.7619 | -2.36 | -2.351 | 115.6195 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1562 | 59.7589 | -5 | -5.0023 | 116.9933 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.156 | 59.7204 | 5.2938 | 5.1434 | 117.9464 | 0.99617 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1566 | 6.8036 | 2.36 | 2.3634 | 116.3571 | 0.94584 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1579 | 6.7619 | -2.36 | -2.3509 | 115.6195 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1572 | 59.7589 | -5 | -5.0019 | 116.9933 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.157 | 59.7185 | 5.2951 | 5.1444 | 117.9473 | 0.99611 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1576 | 6.8036 | 2.36 | 2.3634 | 116.3571 | 0.94584 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1589 | 6.7619 | -2.36 | -2.3508 | 115.6195 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1582 | 59.7589 | -5 | -5.0016 | 116.9933 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.158 | 59.7185 | 5.2965 | 5.1455 | 117.9473 | 0.99611 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1586 | 6.8036 | 2.36 | 2.3634 | 116.3571 | 0.94584 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1599 | 6.7619 | -2.36 | -2.3507 | 115.6195 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1592 | 59.7589 | -5 | -5.0013 | 116.9933 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.159 | 59.7185 | 5.2978 | 5.1465 | 117.9473 | 0.99611 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1596 | 6.8036 | 2.36 | 2.3635 | 116.3571 | 0.94584 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1609 | 6.7619 | -2.36 | -2.3506 | 115.6195 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1602 | 59.7589 | -5 | -5.001 | 116.9933 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.16 | 59.7185 | 5.2992 | 5.1475 | 117.9473 | 0.99611 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1606 | 6.8036 | 2.36 | 2.3635 | 116.3571 | 0.94584 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1619 | 6.7619 | -2.36 | -2.3505 | 115.6195 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1612 | 59.7589 | -5 | -5.0006 | 116.9933 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.161 | 59.7185 | 5.3006 | 5.1485 | 117.9473 | 0.99611 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1616 | 6.8036 | 2.36 | 2.3636 | 116.3571 | 0.94584 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1629 | 6.7553 | -2.36 | -2.3505 | 115.6193 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1622 | 59.7589 | -5 | -5.0003 | 116.9933 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.162 | 59.7185 | 5.3019 | 5.1496 | 117.9473 | 0.99611 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1626 | 6.8036 | 2.36 | 2.3636 | 116.3571 | 0.94584 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1639 | 6.7553 | -2.36 | -2.3505 | 115.6193 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1632 | 59.7589 | -5 | -5 | 116.9933 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.163 | 59.7185 | 5.3033 | 5.1506 | 117.9473 | 0.99611 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1636 | 6.8046 | 2.36 | 2.3635 | 116.3456 | 0.94598 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1649 | 6.7553 | -2.36 | -2.3505 | 115.6193 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1642 | 59.7376 | -5 | -4.9995 | 116.998 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.164 | 59.7185 | 5.3046 | 5.1516 | 117.9473 | 0.99611 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1646 | 6.8046 | 2.36 | 2.3635 | 116.3456 | 0.94598 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1659 | 6.7553 | -2.36 | -2.3505 | 115.6193 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1652 | 59.7376 | -5 | -4.9989 | 116.998 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.165 | 59.7204 | 5.306 | 5.1529 | 117.9378 | 0.99608 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1656 | 6.8046 | 2.36 | 2.3634 | 116.3456 | 0.94598 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1669 | 6.7553 | -2.36 | -2.3505 | 115.6193 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1662 | 59.7376 | -5 | -4.9984 | 116.998 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.166 | 59.7204 | 5.3074 | 5.1541 | 117.9378 | 0.99608 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1666 | 6.8046 | 2.36 | 2.3634 | 116.3456 | 0.94598 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1679 | 6.7553 | -2.36 | -2.3505 | 115.6193 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1672 | 59.7376 | -5 | -4.9979 | 116.998 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.167 | 59.7204 | 5.3087 | 5.1554 | 117.9378 | 0.99608 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1676 | 6.8046 | 2.36 | 2.3633 | 116.3456 | 0.94598 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1689 | 6.7553 | -2.36 | -2.3505 | 115.6193 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1682 | 59.7376 | -5 | -4.9973 | 116.998 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.168 | 59.7204 | 5.3101 | 5.1566 | 117.9378 | 0.99608 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1686 | 6.8046 | 2.36 | 2.3632 | 116.3456 | 0.94598 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1699 | 6.7553 | -2.36 | -2.3505 | 115.6193 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1692 | 59.7376 | -5 | -4.9968 | 116.998 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.169 | 59.7204 | 5.3114 | 5.1578 | 117.9378 | 0.99608 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1696 | 6.8046 | 2.36 | 2.3632 | 116.3456 | 0.94598 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1709 | 6.7553 | -2.36 | -2.3505 | 115.6193 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1702 | 59.7376 | -5 | -4.9963 | 116.998 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.17 | 59.7204 | 5.3128 | 5.1591 | 117.9378 | 0.99608 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1706 | 6.8046 | 2.36 | 2.3631 | 116.3456 | 0.94598 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1719 | 6.7534 | -2.36 | -2.3505 | 115.6164 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1712 | 59.7376 | -5 | -4.9957 | 116.998 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.171 | 59.7204 | 5.3142 | 5.1603 | 117.9378 | 0.99608 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1716 | 6.8046 | 2.36 | 2.3631 | 116.3456 | 0.94598 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1729 | 6.7534 | -2.36 | -2.3505 | 115.6164 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1722 | 59.7366 | -5 | -4.9954 | 117.0064 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.172 | 59.7204 | 5.3155 | 5.1616 | 117.9378 | 0.99608 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1726 | 6.8069 | 2.36 | 2.363 | 116.3536 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1739 | 6.7534 | -2.36 | -2.3505 | 115.6164 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1732 | 59.7366 | -5 | -4.995 | 117.0064 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.173 | 59.7297 | 5.3169 | 5.1627 | 117.9371 | 0.9961 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1736 | 6.8069 | 2.36 | 2.3629 | 116.3536 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1749 | 6.7534 | -2.36 | -2.3506 | 115.6164 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1742 | 59.7366 | -5 | -4.9947 | 117.0064 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.174 | 59.7297 | 5.3182 | 5.1638 | 117.9371 | 0.9961 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1746 | 6.8069 | 2.36 | 2.3628 | 116.3536 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1759 | 6.7534 | -2.36 | -2.3506 | 115.6164 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1752 | 59.7366 | -5 | -4.9944 | 117.0064 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.175 | 59.7297 | 5.3196 | 5.1649 | 117.9371 | 0.9961 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1756 | 6.8069 | 2.36 | 2.3628 | 116.3536 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1769 | 6.7534 | -2.36 | -2.3506 | 115.6164 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1762 | 59.7366 | -5 | -4.994 | 117.0064 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.176 | 59.7297 | 5.321 | 5.166 | 117.9371 | 0.9961 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1766 | 6.8069 | 2.36 | 2.3627 | 116.3536 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1779 | 6.7534 | -2.36 | -2.3506 | 115.6164 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1772 | 59.7366 | -5 | -4.9937 | 117.0064 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.177 | 59.7297 | 5.3223 | 5.1671 | 117.9371 | 0.9961 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1776 | 6.8069 | 2.36 | 2.3626 | 116.3536 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1789 | 6.7534 | -2.36 | -2.3506 | 115.6164 | 0.93537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1782 | 59.7366 | -5 | -4.9933 | 117.0064 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.178 | 59.7297 | 5.3237 | 5.1683 | 117.9371 | 0.9961 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1786 | 6.8069 | 2.36 | 2.3626 | 116.3536 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1799 | 6.7558 | -2.36 | -2.3506 | 115.6197 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1792 | 59.7366 | -5 | -4.993 | 117.0064 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.179 | 59.7297 | 5.325 | 5.1694 | 117.9371 | 0.9961 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1796 | 6.8069 | 2.36 | 2.3625 | 116.3536 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1809 | 6.7558 | -2.36 | -2.3506 | 115.6197 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1802 | 59.7462 | -5 | -4.9927 | 117.0288 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.18 | 59.7297 | 5.3264 | 5.1705 | 117.9371 | 0.9961 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1806 | 6.8055 | 2.36 | 2.3624 | 116.3676 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1819 | 6.7558 | -2.36 | -2.3506 | 115.6197 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1812 | 59.7462 | -5 | -4.9925 | 117.0288 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.181 | 59.7297 | 5.3278 | 5.1716 | 117.9371 | 0.9961 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1816 | 6.8055 | 2.36 | 2.3624 | 116.3676 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1829 | 6.7558 | -2.36 | -2.3506 | 115.6197 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1822 | 59.7462 | -5 | -4.9922 | 117.0288 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.182 | 59.7217 | 5.3291 | 5.1729 | 117.9475 | 0.99606 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1826 | 6.8055 | 2.36 | 2.3623 | 116.3676 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1839 | 6.7558 | -2.36 | -2.3506 | 115.6197 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1832 | 59.7462 | -5 | -4.992 | 117.0288 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.183 | 59.7217 | 5.3305 | 5.1741 | 117.9475 | 0.99606 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1836 | 6.8055 | 2.36 | 2.3622 | 116.3676 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1849 | 6.7558 | -2.36 | -2.3507 | 115.6197 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1842 | 59.7462 | -5 | -4.9917 | 117.0288 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.184 | 59.7217 | 5.3318 | 5.1754 | 117.9475 | 0.99606 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1846 | 6.8055 | 2.36 | 2.3622 | 116.3676 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1859 | 6.7558 | -2.36 | -2.3507 | 115.6197 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1852 | 59.7462 | -5 | -4.9914 | 117.0288 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.185 | 59.7217 | 5.3332 | 5.1766 | 117.9475 | 0.99606 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1856 | 6.8055 | 2.36 | 2.3621 | 116.3676 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1869 | 6.7558 | -2.36 | -2.3507 | 115.6197 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1862 | 59.7462 | -5 | -4.9912 | 117.0288 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.186 | 59.7217 | 5.3346 | 5.1779 | 117.9475 | 0.99606 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1866 | 6.8055 | 2.36 | 2.362 | 116.3676 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1879 | 6.7469 | -2.36 | -2.3506 | 115.6267 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1872 | 59.7462 | -5 | -4.9909 | 117.0288 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.187 | 59.7217 | 5.3359 | 5.1792 | 117.9475 | 0.99606 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1876 | 6.8055 | 2.36 | 2.362 | 116.3676 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1889 | 6.7469 | -2.36 | -2.3505 | 115.6267 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1882 | 59.7462 | -5 | -4.9907 | 117.0288 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.188 | 59.7217 | 5.3373 | 5.1804 | 117.9475 | 0.99606 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1886 | 6.8059 | 2.36 | 2.3619 | 116.3597 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1899 | 6.7469 | -2.36 | -2.3505 | 115.6267 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1892 | 59.7557 | -5 | -4.9902 | 117.0401 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.189 | 59.7217 | 5.3386 | 5.1817 | 117.9475 | 0.99606 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1896 | 6.8059 | 2.36 | 2.3618 | 116.3597 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1909 | 6.7469 | -2.36 | -2.3504 | 115.6267 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1902 | 59.7557 | -5 | -4.9898 | 117.0401 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.19 | 59.6844 | 5.34 | 5.1822 | 117.9613 | 0.99613 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1906 | 6.8059 | 2.36 | 2.3617 | 116.3597 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1919 | 6.7469 | -2.36 | -2.3504 | 115.6267 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1912 | 59.7557 | -5 | -4.9894 | 117.0401 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.191 | 59.6844 | 5.3414 | 5.1827 | 117.9613 | 0.99613 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1916 | 6.8059 | 2.36 | 2.3617 | 116.3597 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1929 | 6.7469 | -2.36 | -2.3503 | 115.6267 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1922 | 59.7557 | -5 | -4.989 | 117.0401 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.192 | 59.6844 | 5.3427 | 5.1833 | 117.9613 | 0.99613 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1926 | 6.8059 | 2.36 | 2.3616 | 116.3597 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1939 | 6.7469 | -2.36 | -2.3502 | 115.6267 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1932 | 59.7557 | -5 | -4.9886 | 117.0401 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.193 | 59.6844 | 5.3441 | 5.1838 | 117.9613 | 0.99613 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1936 | 6.8059 | 2.36 | 2.3615 | 116.3597 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1949 | 6.7469 | -2.36 | -2.3502 | 115.6267 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1942 | 59.7557 | -5 | -4.9882 | 117.0401 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.194 | 59.6844 | 5.3454 | 5.1843 | 117.9613 | 0.99613 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1946 | 6.8059 | 2.36 | 2.3614 | 116.3597 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1959 | 6.7469 | -2.36 | -2.3501 | 115.6267 | 0.93567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1952 | 59.7557 | -5 | -4.9878 | 117.0401 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.195 | 59.6844 | 5.3468 | 5.1848 | 117.9613 | 0.99613 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1956 | 6.8059 | 2.36 | 2.3613 | 116.3597 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1969 | 6.7411 | -2.36 | -2.3501 | 115.6305 | 0.93512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1962 | 59.7557 | -5 | -4.9874 | 117.0401 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.196 | 59.6844 | 5.3482 | 5.1854 | 117.9613 | 0.99613 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1966 | 6.8059 | 2.36 | 2.3613 | 116.3597 | 0.94659 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1979 | 6.7411 | -2.36 | -2.3501 | 115.6305 | 0.93512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1972 | 59.7405 | -5 | -4.9875 | 117.0463 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.197 | 59.6844 | 5.3495 | 5.1859 | 117.9613 | 0.99613 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1976 | 6.802 | 2.36 | 2.3612 | 116.3394 | 0.94621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1989 | 6.7411 | -2.36 | -2.3501 | 115.6305 | 0.93512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1982 | 59.7405 | -5 | -4.9877 | 117.0463 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.198 | 59.6984 | 5.3509 | 5.1862 | 117.9705 | 0.99614 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1986 | 6.802 | 2.36 | 2.3612 | 116.3394 | 0.94621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.1999 | 6.7411 | -2.36 | -2.35 | 115.6305 | 0.93512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.1992 | 59.7405 | -5 | -4.9878 | 117.0463 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.199 | 59.6984 | 5.3522 | 5.1865 | 117.9705 | 0.99614 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.1996 | 6.802 | 2.36 | 2.3611 | 116.3394 | 0.94621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2009 | 6.7411 | -2.36 | -2.35 | 115.6305 | 0.93512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2002 | 59.7405 | -5 | -4.9879 | 117.0463 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.2 | 59.6984 | 5.3536 | 5.1869 | 117.9705 | 0.99614 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2006 | 6.802 | 2.36 | 2.361 | 116.3394 | 0.94621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2019 | 6.7411 | -2.36 | -2.35 | 115.6305 | 0.93512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2012 | 59.7405 | -5 | -4.988 | 117.0463 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.201 | 59.6984 | 5.355 | 5.1872 | 117.9705 | 0.99614 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2016 | 6.802 | 2.36 | 2.361 | 116.3394 | 0.94621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2029 | 6.7411 | -2.36 | -2.35 | 115.6305 | 0.93512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2022 | 59.7405 | -5 | -4.9882 | 117.0463 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.202 | 59.6984 | 5.3563 | 5.1875 | 117.9705 | 0.99614 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2026 | 6.802 | 2.36 | 2.3609 | 116.3394 | 0.94621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2039 | 6.7411 | -2.36 | -2.35 | 115.6305 | 0.93512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2032 | 59.7405 | -5 | -4.9883 | 117.0463 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.203 | 59.6984 | 5.3577 | 5.1878 | 117.9705 | 0.99614 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2036 | 6.802 | 2.36 | 2.3609 | 116.3394 | 0.94621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2049 | 6.744 | -2.36 | -2.35 | 115.6334 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2042 | 59.7405 | -5 | -4.9884 | 117.0463 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.204 | 59.6984 | 5.359 | 5.1881 | 117.9705 | 0.99614 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2046 | 6.802 | 2.36 | 2.3608 | 116.3394 | 0.94621 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2059 | 6.744 | -2.36 | -2.3501 | 115.6334 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2052 | 59.7603 | -5 | -4.9887 | 117.0422 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.205 | 59.6984 | 5.3604 | 5.1884 | 117.9705 | 0.99614 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2056 | 6.8009 | 2.36 | 2.3607 | 116.3416 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2069 | 6.744 | -2.36 | -2.3501 | 115.6334 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2062 | 59.7603 | -5 | -4.9891 | 117.0422 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.206 | 59.6984 | 5.3618 | 5.1888 | 117.9705 | 0.99614 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2066 | 6.8009 | 2.36 | 2.3606 | 116.3416 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2079 | 6.744 | -2.36 | -2.3502 | 115.6334 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2072 | 59.7603 | -5 | -4.9894 | 117.0422 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.207 | 59.7366 | 5.3631 | 5.1894 | 117.9664 | 0.99611 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2076 | 6.8009 | 2.36 | 2.3606 | 116.3416 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2089 | 6.744 | -2.36 | -2.3502 | 115.6334 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2082 | 59.7603 | -5 | -4.9897 | 117.0422 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.208 | 59.7366 | 5.3645 | 5.1901 | 117.9664 | 0.99611 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2086 | 6.8009 | 2.36 | 2.3605 | 116.3416 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2099 | 6.744 | -2.36 | -2.3503 | 115.6334 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2092 | 59.7603 | -5 | -4.99 | 117.0422 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.209 | 59.7366 | 5.3658 | 5.1907 | 117.9664 | 0.99611 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2096 | 6.8009 | 2.36 | 2.3604 | 116.3416 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2109 | 6.744 | -2.36 | -2.3503 | 115.6334 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2102 | 59.7603 | -5 | -4.9903 | 117.0422 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.21 | 59.7366 | 5.3672 | 5.1914 | 117.9664 | 0.99611 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2106 | 6.8009 | 2.36 | 2.3603 | 116.3416 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2119 | 6.744 | -2.36 | -2.3503 | 115.6334 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2112 | 59.7603 | -5 | -4.9906 | 117.0422 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.211 | 59.7366 | 5.3686 | 5.192 | 117.9664 | 0.99611 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2116 | 6.8009 | 2.36 | 2.3603 | 116.3416 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2129 | 6.7508 | -2.36 | -2.3503 | 115.635 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2122 | 59.7603 | -5 | -4.9909 | 117.0422 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.212 | 59.7366 | 5.3699 | 5.1927 | 117.9664 | 0.99611 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2126 | 6.8009 | 2.36 | 2.3602 | 116.3416 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2139 | 6.7508 | -2.36 | -2.3502 | 115.635 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2132 | 59.7603 | -5 | -4.9912 | 117.0422 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.213 | 59.7366 | 5.3713 | 5.1934 | 117.9664 | 0.99611 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2136 | 6.8045 | 2.36 | 2.3602 | 116.3453 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2149 | 6.7508 | -2.36 | -2.3502 | 115.635 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2142 | 59.7494 | -5 | -4.9911 | 117.0146 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.214 | 59.7366 | 5.3726 | 5.194 | 117.9664 | 0.99611 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2146 | 6.8045 | 2.36 | 2.3601 | 116.3453 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2159 | 6.7508 | -2.36 | -2.3501 | 115.635 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2152 | 59.7494 | -5 | -4.991 | 117.0146 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.215 | 59.743 | 5.374 | 5.1948 | 117.965 | 0.99606 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2156 | 6.8045 | 2.36 | 2.3601 | 116.3453 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2169 | 6.7508 | -2.36 | -2.35 | 115.635 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2162 | 59.7494 | -5 | -4.9909 | 117.0146 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.216 | 59.743 | 5.3754 | 5.1956 | 117.965 | 0.99606 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2166 | 6.8045 | 2.36 | 2.3601 | 116.3453 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2179 | 6.7508 | -2.36 | -2.35 | 115.635 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2172 | 59.7494 | -5 | -4.9908 | 117.0146 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.217 | 59.743 | 5.3767 | 5.1963 | 117.965 | 0.99606 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2176 | 6.8045 | 2.36 | 2.36 | 116.3453 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2189 | 6.7508 | -2.36 | -2.3499 | 115.635 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2182 | 59.7494 | -5 | -4.9907 | 117.0146 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.218 | 59.743 | 5.3781 | 5.1971 | 117.965 | 0.99606 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2186 | 6.8045 | 2.36 | 2.36 | 116.3453 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2199 | 6.7508 | -2.36 | -2.3499 | 115.635 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2192 | 59.7494 | -5 | -4.9905 | 117.0146 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.219 | 59.743 | 5.3794 | 5.1979 | 117.965 | 0.99606 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2196 | 6.8045 | 2.36 | 2.36 | 116.3453 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2209 | 6.7508 | -2.36 | -2.3498 | 115.635 | 0.93543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2202 | 59.7494 | -5 | -4.9904 | 117.0146 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.22 | 59.743 | 5.3808 | 5.1987 | 117.965 | 0.99606 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2206 | 6.8045 | 2.36 | 2.36 | 116.3453 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2219 | 6.7697 | -2.36 | -2.3497 | 115.6221 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2212 | 59.7494 | -5 | -4.9903 | 117.0146 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.221 | 59.743 | 5.3822 | 5.1994 | 117.965 | 0.99606 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2216 | 6.8045 | 2.36 | 2.3599 | 116.3453 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2229 | 6.7697 | -2.36 | -2.3496 | 115.6221 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2222 | 59.7265 | -5 | -4.9903 | 116.9872 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.222 | 59.743 | 5.3835 | 5.2002 | 117.965 | 0.99606 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2226 | 6.8035 | 2.36 | 2.36 | 116.3436 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2239 | 6.7697 | -2.36 | -2.3496 | 115.6221 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2232 | 59.7265 | -5 | -4.9902 | 116.9872 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.223 | 59.7197 | 5.3849 | 5.201 | 117.9407 | 0.99608 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2236 | 6.8035 | 2.36 | 2.36 | 116.3436 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2249 | 6.7697 | -2.36 | -2.3495 | 115.6221 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2242 | 59.7265 | -5 | -4.9902 | 116.9872 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.224 | 59.7197 | 5.3862 | 5.2017 | 117.9407 | 0.99608 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2246 | 6.8035 | 2.36 | 2.3601 | 116.3436 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2259 | 6.7697 | -2.36 | -2.3494 | 115.6221 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2252 | 59.7265 | -5 | -4.9901 | 116.9872 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.225 | 59.7197 | 5.3876 | 5.2024 | 117.9407 | 0.99608 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2256 | 6.8035 | 2.36 | 2.3601 | 116.3436 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2269 | 6.7697 | -2.36 | -2.3493 | 115.6221 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2262 | 59.7265 | -5 | -4.99 | 116.9872 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.226 | 59.7197 | 5.389 | 5.2032 | 117.9407 | 0.99608 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2266 | 6.8035 | 2.36 | 2.3602 | 116.3436 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2279 | 6.7697 | -2.36 | -2.3492 | 115.6221 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2272 | 59.7265 | -5 | -4.99 | 116.9872 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.227 | 59.7197 | 5.3903 | 5.2039 | 117.9407 | 0.99608 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2276 | 6.8035 | 2.36 | 2.3603 | 116.3436 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2289 | 6.7697 | -2.36 | -2.3491 | 115.6221 | 0.93555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2282 | 59.7265 | -5 | -4.9899 | 116.9872 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.228 | 59.7197 | 5.3917 | 5.2047 | 117.9407 | 0.99608 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2286 | 6.8035 | 2.36 | 2.3603 | 116.3436 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2299 | 6.7763 | -2.36 | -2.349 | 115.6136 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2292 | 59.7265 | -5 | -4.9899 | 116.9872 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.229 | 59.7197 | 5.393 | 5.2054 | 117.9407 | 0.99608 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2296 | 6.8035 | 2.36 | 2.3604 | 116.3436 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2309 | 6.7763 | -2.36 | -2.3489 | 115.6136 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2302 | 59.7442 | -5 | -4.9899 | 116.9968 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.23 | 59.7197 | 5.3944 | 5.2061 | 117.9407 | 0.99608 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2306 | 6.8012 | 2.36 | 2.3604 | 116.3369 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2319 | 6.7763 | -2.36 | -2.3488 | 115.6136 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2312 | 59.7442 | -5 | -4.9899 | 116.9968 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.231 | 59.7197 | 5.3958 | 5.2069 | 117.9407 | 0.99608 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2316 | 6.8012 | 2.36 | 2.3605 | 116.3369 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2329 | 6.7763 | -2.36 | -2.3487 | 115.6136 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2322 | 59.7442 | -5 | -4.9899 | 116.9968 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.232 | 59.7324 | 5.3971 | 5.2074 | 117.9122 | 0.99614 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2326 | 6.8012 | 2.36 | 2.3605 | 116.3369 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2339 | 6.7763 | -2.36 | -2.3486 | 115.6136 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2332 | 59.7442 | -5 | -4.9899 | 116.9968 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.233 | 59.7324 | 5.3985 | 5.2079 | 117.9122 | 0.99614 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2336 | 6.8012 | 2.36 | 2.3606 | 116.3369 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2349 | 6.7763 | -2.36 | -2.3485 | 115.6136 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2342 | 59.7442 | -5 | -4.9899 | 116.9968 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.234 | 59.7324 | 5.3998 | 5.2083 | 117.9122 | 0.99614 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2346 | 6.8012 | 2.36 | 2.3606 | 116.3369 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2359 | 6.7763 | -2.36 | -2.3484 | 115.6136 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2352 | 59.7442 | -5 | -4.9899 | 116.9968 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.235 | 59.7324 | 5.4012 | 5.2088 | 117.9122 | 0.99614 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2356 | 6.8012 | 2.36 | 2.3607 | 116.3369 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2369 | 6.7763 | -2.36 | -2.3483 | 115.6136 | 0.93599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2362 | 59.7442 | -5 | -4.9899 | 116.9968 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.236 | 59.7324 | 5.4026 | 5.2093 | 117.9122 | 0.99614 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2366 | 6.8012 | 2.36 | 2.3608 | 116.3369 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2379 | 6.7637 | -2.36 | -2.3482 | 115.6118 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2372 | 59.7442 | -5 | -4.9899 | 116.9968 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.237 | 59.7324 | 5.4039 | 5.2098 | 117.9122 | 0.99614 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2376 | 6.8012 | 2.36 | 2.3608 | 116.3369 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2389 | 6.7637 | -2.36 | -2.3481 | 115.6118 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2382 | 59.7442 | -5 | -4.9899 | 116.9968 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.238 | 59.7324 | 5.4053 | 5.2103 | 117.9122 | 0.99614 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2386 | 6.7976 | 2.36 | 2.3609 | 116.3361 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2399 | 6.7637 | -2.36 | -2.348 | 115.6118 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2392 | 59.749 | -5 | -4.9895 | 117.0127 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.239 | 59.7324 | 5.4066 | 5.2108 | 117.9122 | 0.99614 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2396 | 6.7976 | 2.36 | 2.3609 | 116.3361 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2409 | 6.7637 | -2.36 | -2.3479 | 115.6118 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2402 | 59.749 | -5 | -4.9892 | 117.0127 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.24 | 59.7225 | 5.408 | 5.2114 | 117.9278 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2406 | 6.7976 | 2.36 | 2.3609 | 116.3361 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2419 | 6.7637 | -2.36 | -2.3478 | 115.6118 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2412 | 59.749 | -5 | -4.9889 | 117.0127 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.241 | 59.7225 | 5.4094 | 5.2119 | 117.9278 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2416 | 6.7976 | 2.36 | 2.3609 | 116.3361 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2429 | 6.7637 | -2.36 | -2.3477 | 115.6118 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2422 | 59.749 | -5 | -4.9885 | 117.0127 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.242 | 59.7225 | 5.4107 | 5.2125 | 117.9278 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2426 | 6.7976 | 2.36 | 2.361 | 116.3361 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2439 | 6.7637 | -2.36 | -2.3476 | 115.6118 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2432 | 59.749 | -5 | -4.9882 | 117.0127 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.243 | 59.7225 | 5.4121 | 5.2131 | 117.9278 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2436 | 6.7976 | 2.36 | 2.361 | 116.3361 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2449 | 6.7637 | -2.36 | -2.3475 | 115.6118 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2442 | 59.749 | -5 | -4.9878 | 117.0127 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.244 | 59.7225 | 5.4134 | 5.2137 | 117.9278 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2446 | 6.7976 | 2.36 | 2.361 | 116.3361 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2459 | 6.7637 | -2.36 | -2.3474 | 115.6118 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2452 | 59.749 | -5 | -4.9875 | 117.0127 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.245 | 59.7225 | 5.4148 | 5.2142 | 117.9278 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2456 | 6.7976 | 2.36 | 2.3611 | 116.3361 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2469 | 6.7496 | -2.36 | -2.3472 | 115.6084 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2462 | 59.749 | -5 | -4.9872 | 117.0127 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.246 | 59.7225 | 5.4162 | 5.2148 | 117.9278 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2466 | 6.7976 | 2.36 | 2.3611 | 116.3361 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2479 | 6.7496 | -2.36 | -2.347 | 115.6084 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2472 | 59.7531 | -5 | -4.9872 | 117.0255 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.247 | 59.7225 | 5.4175 | 5.2154 | 117.9278 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2476 | 6.7964 | 2.36 | 2.3611 | 116.3333 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2489 | 6.7496 | -2.36 | -2.3468 | 115.6084 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2482 | 59.7531 | -5 | -4.9872 | 117.0255 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.248 | 59.7088 | 5.4189 | 5.216 | 117.9486 | 0.99609 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2486 | 6.7964 | 2.36 | 2.3611 | 116.3333 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2499 | 6.7496 | -2.36 | -2.3466 | 115.6084 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2492 | 59.7531 | -5 | -4.9873 | 117.0255 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.249 | 59.7088 | 5.4202 | 5.2166 | 117.9486 | 0.99609 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2496 | 6.7964 | 2.36 | 2.3611 | 116.3333 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2509 | 6.7496 | -2.36 | -2.3465 | 115.6084 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2502 | 59.7531 | -5 | -4.9873 | 117.0255 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.25 | 59.7088 | 5.4216 | 5.2172 | 117.9486 | 0.99609 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2506 | 6.7964 | 2.36 | 2.3612 | 116.3333 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2519 | 6.7496 | -2.36 | -2.3463 | 115.6084 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2512 | 59.7531 | -5 | -4.9873 | 117.0255 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.251 | 59.7088 | 5.423 | 5.2178 | 117.9486 | 0.99609 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2516 | 6.7964 | 2.36 | 2.3612 | 116.3333 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2529 | 6.7496 | -2.36 | -2.3461 | 115.6084 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2522 | 59.7531 | -5 | -4.9874 | 117.0255 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.252 | 59.7088 | 5.4243 | 5.2184 | 117.9486 | 0.99609 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2526 | 6.7964 | 2.36 | 2.3612 | 116.3333 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2539 | 6.7496 | -2.36 | -2.3459 | 115.6084 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2532 | 59.7531 | -5 | -4.9874 | 117.0255 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.253 | 59.7088 | 5.4257 | 5.219 | 117.9486 | 0.99609 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2536 | 6.7964 | 2.36 | 2.3612 | 116.3333 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2549 | 6.754 | -2.36 | -2.3457 | 115.6046 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2542 | 59.7531 | -5 | -4.9874 | 117.0255 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.254 | 59.7088 | 5.427 | 5.2196 | 117.9486 | 0.99609 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2546 | 6.7964 | 2.36 | 2.3612 | 116.3333 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2559 | 6.754 | -2.36 | -2.3456 | 115.6046 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2552 | 59.7467 | -5 | -4.9873 | 117.0291 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.255 | 59.7088 | 5.4284 | 5.2202 | 117.9486 | 0.99609 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2556 | 6.7931 | 2.36 | 2.3612 | 116.3219 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2569 | 6.754 | -2.36 | -2.3455 | 115.6046 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2562 | 59.7467 | -5 | -4.9872 | 117.0291 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.256 | 59.7088 | 5.4298 | 5.2208 | 117.9486 | 0.99609 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2566 | 6.7931 | 2.36 | 2.3612 | 116.3219 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2579 | 6.754 | -2.36 | -2.3454 | 115.6046 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2572 | 59.7467 | -5 | -4.9871 | 117.0291 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.257 | 59.7522 | 5.4311 | 5.2214 | 117.9378 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2576 | 6.7931 | 2.36 | 2.3611 | 116.3219 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2589 | 6.754 | -2.36 | -2.3452 | 115.6046 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2582 | 59.7467 | -5 | -4.987 | 117.0291 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.258 | 59.7522 | 5.4325 | 5.222 | 117.9378 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2586 | 6.7931 | 2.36 | 2.3611 | 116.3219 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2599 | 6.754 | -2.36 | -2.3451 | 115.6046 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2592 | 59.7467 | -5 | -4.9869 | 117.0291 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.259 | 59.7522 | 5.4338 | 5.2226 | 117.9378 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2596 | 6.7931 | 2.36 | 2.3611 | 116.3219 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2609 | 6.754 | -2.36 | -2.345 | 115.6046 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2602 | 59.7467 | -5 | -4.9868 | 117.0291 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.26 | 59.7522 | 5.4352 | 5.2232 | 117.9378 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2606 | 6.7931 | 2.36 | 2.3611 | 116.3219 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2619 | 6.754 | -2.36 | -2.3448 | 115.6046 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2612 | 59.7467 | -5 | -4.9867 | 117.0291 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.261 | 59.7522 | 5.4366 | 5.2238 | 117.9378 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2616 | 6.7931 | 2.36 | 2.3611 | 116.3219 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2629 | 6.7527 | -2.36 | -2.3448 | 115.606 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2622 | 59.7467 | -5 | -4.9866 | 117.0291 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.262 | 59.7522 | 5.4379 | 5.2244 | 117.9378 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2626 | 6.7931 | 2.36 | 2.3611 | 116.3219 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2639 | 6.7527 | -2.36 | -2.3448 | 115.606 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2632 | 59.7467 | -5 | -4.9865 | 117.0291 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.263 | 59.7522 | 5.4393 | 5.225 | 117.9378 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2636 | 6.7989 | 2.36 | 2.361 | 116.3309 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2649 | 6.7527 | -2.36 | -2.3448 | 115.606 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2642 | 59.7706 | -5 | -4.9862 | 117.0396 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.264 | 59.7522 | 5.4406 | 5.2256 | 117.9378 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2646 | 6.7989 | 2.36 | 2.361 | 116.3309 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2659 | 6.7527 | -2.36 | -2.3448 | 115.606 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2652 | 59.7706 | -5 | -4.9858 | 117.0396 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.265 | 59.7669 | 5.442 | 5.2261 | 117.9503 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2656 | 6.7989 | 2.36 | 2.361 | 116.3309 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2669 | 6.7527 | -2.36 | -2.3447 | 115.606 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2662 | 59.7706 | -5 | -4.9855 | 117.0396 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.266 | 59.7669 | 5.4434 | 5.2266 | 117.9503 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2666 | 6.7989 | 2.36 | 2.361 | 116.3309 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2679 | 6.7527 | -2.36 | -2.3447 | 115.606 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2672 | 59.7706 | -5 | -4.9851 | 117.0396 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.267 | 59.7669 | 5.4447 | 5.2271 | 117.9503 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2676 | 6.7989 | 2.36 | 2.3609 | 116.3309 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2689 | 6.7527 | -2.36 | -2.3447 | 115.606 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2682 | 59.7706 | -5 | -4.9847 | 117.0396 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.268 | 59.7669 | 5.4461 | 5.2277 | 117.9503 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2686 | 6.7989 | 2.36 | 2.3609 | 116.3309 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2699 | 6.7527 | -2.36 | -2.3447 | 115.606 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2692 | 59.7706 | -5 | -4.9844 | 117.0396 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.269 | 59.7669 | 5.4474 | 5.2282 | 117.9503 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2696 | 6.7989 | 2.36 | 2.3609 | 116.3309 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2709 | 6.7527 | -2.36 | -2.3447 | 115.606 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2702 | 59.7706 | -5 | -4.984 | 117.0396 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.27 | 59.7669 | 5.4488 | 5.2287 | 117.9503 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2706 | 6.7989 | 2.36 | 2.3609 | 116.3309 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2719 | 6.7492 | -2.36 | -2.3446 | 115.6142 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2712 | 59.7706 | -5 | -4.9837 | 117.0396 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.271 | 59.7669 | 5.4502 | 5.2292 | 117.9503 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2716 | 6.7989 | 2.36 | 2.3608 | 116.3309 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2729 | 6.7492 | -2.36 | -2.3445 | 115.6142 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2722 | 59.7715 | -5 | -4.9833 | 117.0615 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.272 | 59.7669 | 5.4515 | 5.2297 | 117.9503 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2726 | 6.8073 | 2.36 | 2.3608 | 116.3348 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2739 | 6.7492 | -2.36 | -2.3445 | 115.6142 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2732 | 59.7715 | -5 | -4.983 | 117.0615 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.273 | 59.7293 | 5.4529 | 5.2303 | 117.9716 | 0.99604 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2736 | 6.8073 | 2.36 | 2.3608 | 116.3348 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2749 | 6.7492 | -2.36 | -2.3444 | 115.6142 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2742 | 59.7715 | -5 | -4.9827 | 117.0615 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.274 | 59.7293 | 5.4542 | 5.2309 | 117.9716 | 0.99604 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2746 | 6.8073 | 2.36 | 2.3608 | 116.3348 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2759 | 6.7492 | -2.36 | -2.3443 | 115.6142 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2752 | 59.7715 | -5 | -4.9824 | 117.0615 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.275 | 59.7293 | 5.4556 | 5.2315 | 117.9716 | 0.99604 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2756 | 6.8073 | 2.36 | 2.3607 | 116.3348 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2769 | 6.7492 | -2.36 | -2.3443 | 115.6142 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2762 | 59.7715 | -5 | -4.9821 | 117.0615 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.276 | 59.7293 | 5.457 | 5.2321 | 117.9716 | 0.99604 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2766 | 6.8073 | 2.36 | 2.3607 | 116.3348 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2779 | 6.7492 | -2.36 | -2.3442 | 115.6142 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2772 | 59.7715 | -5 | -4.9817 | 117.0615 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.277 | 59.7293 | 5.4583 | 5.2327 | 117.9716 | 0.99604 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2776 | 6.8073 | 2.36 | 2.3607 | 116.3348 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2789 | 6.7492 | -2.36 | -2.3441 | 115.6142 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2782 | 59.7715 | -5 | -4.9814 | 117.0615 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.278 | 59.7293 | 5.4597 | 5.2333 | 117.9716 | 0.99604 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2786 | 6.8073 | 2.36 | 2.3607 | 116.3348 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2799 | 6.7553 | -2.36 | -2.3441 | 115.6208 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2792 | 59.7715 | -5 | -4.9811 | 117.0615 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.279 | 59.7293 | 5.461 | 5.2339 | 117.9716 | 0.99604 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2796 | 6.8073 | 2.36 | 2.3606 | 116.3348 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2809 | 6.7553 | -2.36 | -2.3441 | 115.6208 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2802 | 59.7657 | -5 | -4.9809 | 117.0435 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.28 | 59.7293 | 5.4624 | 5.2345 | 117.9716 | 0.99604 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2806 | 6.8033 | 2.36 | 2.3606 | 116.3219 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2819 | 6.7553 | -2.36 | -2.3441 | 115.6208 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2812 | 59.7657 | -5 | -4.9808 | 117.0435 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.281 | 59.7293 | 5.4638 | 5.235 | 117.9716 | 0.99604 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2816 | 6.8033 | 2.36 | 2.3606 | 116.3219 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2829 | 6.7553 | -2.36 | -2.344 | 115.6208 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2822 | 59.7657 | -5 | -4.9806 | 117.0435 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.282 | 59.7208 | 5.4651 | 5.2357 | 117.971 | 0.996 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2826 | 6.8033 | 2.36 | 2.3607 | 116.3219 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2839 | 6.7553 | -2.36 | -2.344 | 115.6208 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2832 | 59.7657 | -5 | -4.9805 | 117.0435 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.283 | 59.7208 | 5.4665 | 5.2364 | 117.971 | 0.996 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2836 | 6.8033 | 2.36 | 2.3607 | 116.3219 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2849 | 6.7553 | -2.36 | -2.344 | 115.6208 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2842 | 59.7657 | -5 | -4.9803 | 117.0435 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.284 | 59.7208 | 5.4678 | 5.2371 | 117.971 | 0.996 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2846 | 6.8033 | 2.36 | 2.3607 | 116.3219 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2859 | 6.7553 | -2.36 | -2.3439 | 115.6208 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2852 | 59.7657 | -5 | -4.9802 | 117.0435 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.285 | 59.7208 | 5.4692 | 5.2378 | 117.971 | 0.996 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2856 | 6.8033 | 2.36 | 2.3607 | 116.3219 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2869 | 6.7553 | -2.36 | -2.3439 | 115.6208 | 0.93553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2862 | 59.7657 | -5 | -4.98 | 117.0435 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.286 | 59.7208 | 5.4706 | 5.2384 | 117.971 | 0.996 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2866 | 6.8033 | 2.36 | 2.3607 | 116.3219 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2879 | 6.7532 | -2.36 | -2.3441 | 115.6265 | 0.93464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2872 | 59.7657 | -5 | -4.9799 | 117.0435 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.287 | 59.7208 | 5.4719 | 5.2391 | 117.971 | 0.996 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2876 | 6.8033 | 2.36 | 2.3607 | 116.3219 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2889 | 6.7532 | -2.36 | -2.3442 | 115.6265 | 0.93464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2882 | 59.7657 | -5 | -4.9797 | 117.0435 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.288 | 59.7208 | 5.4733 | 5.2398 | 117.971 | 0.996 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2886 | 6.8049 | 2.36 | 2.3607 | 116.3143 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2899 | 6.7532 | -2.36 | -2.3444 | 115.6265 | 0.93464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2892 | 59.7631 | -5 | -4.9797 | 117.0251 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.289 | 59.7208 | 5.4746 | 5.2405 | 117.971 | 0.996 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2896 | 6.8049 | 2.36 | 2.3607 | 116.3143 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2909 | 6.7532 | -2.36 | -2.3445 | 115.6265 | 0.93464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2902 | 59.7631 | -5 | -4.9797 | 117.0251 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.29 | 59.7081 | 5.476 | 5.2408 | 117.9483 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2906 | 6.8049 | 2.36 | 2.3607 | 116.3143 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2919 | 6.7532 | -2.36 | -2.3447 | 115.6265 | 0.93464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2912 | 59.7631 | -5 | -4.9797 | 117.0251 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.291 | 59.7081 | 5.4774 | 5.2411 | 117.9483 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2916 | 6.8049 | 2.36 | 2.3607 | 116.3143 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2929 | 6.7532 | -2.36 | -2.3448 | 115.6265 | 0.93464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2922 | 59.7631 | -5 | -4.9797 | 117.0251 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.292 | 59.7081 | 5.4787 | 5.2414 | 117.9483 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2926 | 6.8049 | 2.36 | 2.3607 | 116.3143 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2939 | 6.7532 | -2.36 | -2.345 | 115.6265 | 0.93464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2932 | 59.7631 | -5 | -4.9797 | 117.0251 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.293 | 59.7081 | 5.4801 | 5.2417 | 117.9483 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2936 | 6.8049 | 2.36 | 2.3607 | 116.3143 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2949 | 6.7532 | -2.36 | -2.3451 | 115.6265 | 0.93464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2942 | 59.7631 | -5 | -4.9797 | 117.0251 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.294 | 59.7081 | 5.4814 | 5.242 | 117.9483 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2946 | 6.8049 | 2.36 | 2.3607 | 116.3143 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2959 | 6.7532 | -2.36 | -2.3453 | 115.6265 | 0.93464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2952 | 59.7631 | -5 | -4.9797 | 117.0251 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.295 | 59.7081 | 5.4828 | 5.2423 | 117.9483 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2956 | 6.8049 | 2.36 | 2.3607 | 116.3143 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2969 | 6.7435 | -2.36 | -2.3455 | 115.6296 | 0.93361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2962 | 59.7631 | -5 | -4.9797 | 117.0251 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.296 | 59.7081 | 5.4842 | 5.2426 | 117.9483 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2966 | 6.8049 | 2.36 | 2.3607 | 116.3143 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2979 | 6.7435 | -2.36 | -2.3458 | 115.6296 | 0.93361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2972 | 59.7786 | -5 | -4.9794 | 117.0283 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.297 | 59.7081 | 5.4855 | 5.2429 | 117.9483 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2976 | 6.804 | 2.36 | 2.3607 | 116.3129 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2989 | 6.7435 | -2.36 | -2.3461 | 115.6296 | 0.93361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2982 | 59.7786 | -5 | -4.9792 | 117.0283 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.298 | 59.7145 | 5.4869 | 5.2432 | 117.926 | 0.9961 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2986 | 6.804 | 2.36 | 2.3607 | 116.3129 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.2999 | 6.7435 | -2.36 | -2.3464 | 115.6296 | 0.93361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.2992 | 59.7786 | -5 | -4.979 | 117.0283 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.299 | 59.7145 | 5.4882 | 5.2435 | 117.926 | 0.9961 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.2996 | 6.804 | 2.36 | 2.3607 | 116.3129 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3009 | 6.7435 | -2.36 | -2.3467 | 115.6296 | 0.93361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3002 | 59.7786 | -5 | -4.9788 | 117.0283 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.3 | 59.7145 | 5.4896 | 5.2438 | 117.926 | 0.9961 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3006 | 6.804 | 2.36 | 2.3606 | 116.3129 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3019 | 6.7435 | -2.36 | -2.347 | 115.6296 | 0.93361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3012 | 59.7786 | -5 | -4.9785 | 117.0283 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.301 | 59.7145 | 5.491 | 5.2441 | 117.926 | 0.9961 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3016 | 6.804 | 2.36 | 2.3606 | 116.3129 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3029 | 6.7435 | -2.36 | -2.3473 | 115.6296 | 0.93361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3022 | 59.7786 | -5 | -4.9783 | 117.0283 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.302 | 59.7145 | 5.4923 | 5.2443 | 117.926 | 0.9961 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3026 | 6.804 | 2.36 | 2.3606 | 116.3129 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3039 | 6.7435 | -2.36 | -2.3476 | 115.6296 | 0.93361 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3032 | 59.7786 | -5 | -4.9781 | 117.0283 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.303 | 59.7145 | 5.4937 | 5.2446 | 117.926 | 0.9961 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3036 | 6.804 | 2.36 | 2.3606 | 116.3129 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3049 | 6.7332 | -2.36 | -2.3478 | 115.6349 | 0.93379 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3042 | 59.7786 | -5 | -4.9779 | 117.0283 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.304 | 59.7145 | 5.495 | 5.2449 | 117.926 | 0.9961 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3046 | 6.804 | 2.36 | 2.3606 | 116.3129 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3059 | 6.7332 | -2.36 | -2.3481 | 115.6349 | 0.93379 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3052 | 59.7845 | -5 | -4.9776 | 117.0243 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.305 | 59.7145 | 5.4964 | 5.2452 | 117.926 | 0.9961 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3056 | 6.7959 | 2.36 | 2.3605 | 116.3153 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3069 | 6.7332 | -2.36 | -2.3483 | 115.6349 | 0.93379 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3062 | 59.7845 | -5 | -4.9774 | 117.0243 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.306 | 59.7145 | 5.4978 | 5.2455 | 117.926 | 0.9961 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3066 | 6.7959 | 2.36 | 2.3605 | 116.3153 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3079 | 6.7332 | -2.36 | -2.3485 | 115.6349 | 0.93379 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3072 | 59.7845 | -5 | -4.9771 | 117.0243 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.307 | 59.7554 | 5.4991 | 5.2455 | 117.919 | 0.99611 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3076 | 6.7959 | 2.36 | 2.3604 | 116.3153 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3089 | 6.7332 | -2.36 | -2.3488 | 115.6349 | 0.93379 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3082 | 59.7845 | -5 | -4.9769 | 117.0243 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.308 | 59.7554 | 5.5005 | 5.2455 | 117.919 | 0.99611 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3086 | 6.7959 | 2.36 | 2.3604 | 116.3153 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3099 | 6.7332 | -2.36 | -2.349 | 115.6349 | 0.93379 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3092 | 59.7845 | -5 | -4.9766 | 117.0243 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.309 | 59.7554 | 5.5018 | 5.2455 | 117.919 | 0.99611 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3096 | 6.7959 | 2.36 | 2.3604 | 116.3153 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3109 | 6.7332 | -2.36 | -2.3492 | 115.6349 | 0.93379 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3102 | 59.7845 | -5 | -4.9764 | 117.0243 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.31 | 59.7554 | 5.5032 | 5.2455 | 117.919 | 0.99611 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3106 | 6.7959 | 2.36 | 2.3603 | 116.3153 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3119 | 6.7332 | -2.36 | -2.3495 | 115.6349 | 0.93379 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3112 | 59.7845 | -5 | -4.9762 | 117.0243 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.311 | 59.7554 | 5.5046 | 5.2455 | 117.919 | 0.99611 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3116 | 6.7959 | 2.36 | 2.3603 | 116.3153 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3129 | 6.7322 | -2.36 | -2.3495 | 115.6424 | 0.93458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3122 | 59.7845 | -5 | -4.9759 | 117.0243 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.312 | 59.7554 | 5.5059 | 5.2455 | 117.919 | 0.99611 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3126 | 6.7959 | 2.36 | 2.3602 | 116.3153 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3139 | 6.7322 | -2.36 | -2.3496 | 115.6424 | 0.93458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3132 | 59.7845 | -5 | -4.9757 | 117.0243 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.313 | 59.7554 | 5.5073 | 5.2455 | 117.919 | 0.99611 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3136 | 6.7878 | 2.36 | 2.3602 | 116.3198 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3149 | 6.7322 | -2.36 | -2.3497 | 115.6424 | 0.93458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3142 | 59.7447 | -5 | -4.9756 | 117.014 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.314 | 59.7554 | 5.5086 | 5.2455 | 117.919 | 0.99611 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3146 | 6.7878 | 2.36 | 2.3601 | 116.3198 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3159 | 6.7322 | -2.36 | -2.3498 | 115.6424 | 0.93458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3152 | 59.7447 | -5 | -4.9755 | 117.014 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.315 | 59.7778 | 5.51 | 5.2454 | 117.9277 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3156 | 6.7878 | 2.36 | 2.36 | 116.3198 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3169 | 6.7322 | -2.36 | -2.3499 | 115.6424 | 0.93458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3162 | 59.7447 | -5 | -4.9754 | 117.014 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.316 | 59.7778 | 5.5114 | 5.2453 | 117.9277 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3166 | 6.7878 | 2.36 | 2.36 | 116.3198 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3179 | 6.7322 | -2.36 | -2.35 | 115.6424 | 0.93458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3172 | 59.7447 | -5 | -4.9753 | 117.014 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.317 | 59.7778 | 5.5127 | 5.2451 | 117.9277 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3176 | 6.7878 | 2.36 | 2.3599 | 116.3198 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3189 | 6.7322 | -2.36 | -2.35 | 115.6424 | 0.93458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3182 | 59.7447 | -5 | -4.9752 | 117.014 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.318 | 59.7778 | 5.5141 | 5.245 | 117.9277 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3186 | 6.7878 | 2.36 | 2.3598 | 116.3198 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3199 | 6.7322 | -2.36 | -2.3501 | 115.6424 | 0.93458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3192 | 59.7447 | -5 | -4.9751 | 117.014 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.319 | 59.7778 | 5.5154 | 5.2449 | 117.9277 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3196 | 6.7878 | 2.36 | 2.3597 | 116.3198 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3209 | 6.7322 | -2.36 | -2.3502 | 115.6424 | 0.93458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3202 | 59.7447 | -5 | -4.975 | 117.014 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.32 | 59.7778 | 5.5168 | 5.2448 | 117.9277 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3206 | 6.7878 | 2.36 | 2.3597 | 116.3198 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3219 | 6.745 | -2.36 | -2.3502 | 115.6406 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3212 | 59.7447 | -5 | -4.9749 | 117.014 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.321 | 59.7778 | 5.5182 | 5.2447 | 117.9277 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3216 | 6.7878 | 2.36 | 2.3596 | 116.3198 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3229 | 6.745 | -2.36 | -2.3502 | 115.6406 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3222 | 59.7235 | -5 | -4.9747 | 117.0164 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.322 | 59.7778 | 5.5195 | 5.2446 | 117.9277 | 0.99612 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3226 | 6.7961 | 2.36 | 2.3596 | 116.3179 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3239 | 6.745 | -2.36 | -2.3502 | 115.6406 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3232 | 59.7235 | -5 | -4.9745 | 117.0164 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.323 | 59.7827 | 5.5209 | 5.2447 | 117.9365 | 0.99609 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3236 | 6.7961 | 2.36 | 2.3595 | 116.3179 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3249 | 6.745 | -2.36 | -2.3502 | 115.6406 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3242 | 59.7235 | -5 | -4.9743 | 117.0164 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.324 | 59.7827 | 5.5222 | 5.2448 | 117.9365 | 0.99609 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3246 | 6.7961 | 2.36 | 2.3595 | 116.3179 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3259 | 6.745 | -2.36 | -2.3502 | 115.6406 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3252 | 59.7235 | -5 | -4.9741 | 117.0164 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.325 | 59.7827 | 5.5236 | 5.2449 | 117.9365 | 0.99609 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3256 | 6.7961 | 2.36 | 2.3595 | 116.3179 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3269 | 6.745 | -2.36 | -2.3502 | 115.6406 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3262 | 59.7235 | -5 | -4.974 | 117.0164 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.326 | 59.7827 | 5.525 | 5.245 | 117.9365 | 0.99609 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3266 | 6.7961 | 2.36 | 2.3594 | 116.3179 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3279 | 6.745 | -2.36 | -2.3502 | 115.6406 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3272 | 59.7235 | -5 | -4.9738 | 117.0164 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.327 | 59.7827 | 5.5263 | 5.2451 | 117.9365 | 0.99609 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3276 | 6.7961 | 2.36 | 2.3594 | 116.3179 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3289 | 6.745 | -2.36 | -2.3502 | 115.6406 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3282 | 59.7235 | -5 | -4.9736 | 117.0164 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.328 | 59.7827 | 5.5277 | 5.2452 | 117.9365 | 0.99609 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3286 | 6.7961 | 2.36 | 2.3594 | 116.3179 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3299 | 6.7494 | -2.36 | -2.3503 | 115.6346 | 0.9344 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3292 | 59.7235 | -5 | -4.9734 | 117.0164 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.329 | 59.7827 | 5.529 | 5.2453 | 117.9365 | 0.99609 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3296 | 6.7961 | 2.36 | 2.3593 | 116.3179 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3309 | 6.7494 | -2.36 | -2.3505 | 115.6346 | 0.9344 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3302 | 59.7262 | -5 | -4.9733 | 117.0165 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.33 | 59.7827 | 5.5304 | 5.2454 | 117.9365 | 0.99609 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3306 | 6.8094 | 2.36 | 2.3594 | 116.314 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3319 | 6.7494 | -2.36 | -2.3506 | 115.6346 | 0.9344 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3312 | 59.7262 | -5 | -4.9731 | 117.0165 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.331 | 59.7827 | 5.5318 | 5.2455 | 117.9365 | 0.99609 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3316 | 6.8094 | 2.36 | 2.3595 | 116.314 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3329 | 6.7494 | -2.36 | -2.3508 | 115.6346 | 0.9344 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3322 | 59.7262 | -5 | -4.973 | 117.0165 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.332 | 59.74 | 5.5331 | 5.2457 | 117.944 | 0.99602 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3326 | 6.8094 | 2.36 | 2.3595 | 116.314 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3339 | 6.7494 | -2.36 | -2.3509 | 115.6346 | 0.9344 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3332 | 59.7262 | -5 | -4.9728 | 117.0165 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.333 | 59.74 | 5.5345 | 5.2459 | 117.944 | 0.99602 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3336 | 6.8094 | 2.36 | 2.3596 | 116.314 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3349 | 6.7494 | -2.36 | -2.3511 | 115.6346 | 0.9344 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3342 | 59.7262 | -5 | -4.9727 | 117.0165 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.334 | 59.74 | 5.5358 | 5.2461 | 117.944 | 0.99602 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3346 | 6.8094 | 2.36 | 2.3596 | 116.314 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3359 | 6.7494 | -2.36 | -2.3513 | 115.6346 | 0.9344 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3352 | 59.7262 | -5 | -4.9725 | 117.0165 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.335 | 59.74 | 5.5372 | 5.2463 | 117.944 | 0.99602 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3356 | 6.8094 | 2.36 | 2.3597 | 116.314 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3369 | 6.7494 | -2.36 | -2.3514 | 115.6346 | 0.9344 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3362 | 59.7262 | -5 | -4.9724 | 117.0165 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.336 | 59.74 | 5.5386 | 5.2465 | 117.944 | 0.99602 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3366 | 6.8094 | 2.36 | 2.3597 | 116.314 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3379 | 6.7499 | -2.36 | -2.3517 | 115.6432 | 0.93387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3372 | 59.7262 | -5 | -4.9722 | 117.0165 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.337 | 59.74 | 5.5399 | 5.2467 | 117.944 | 0.99602 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3376 | 6.8094 | 2.36 | 2.3598 | 116.314 | 0.94588 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3389 | 6.7499 | -2.36 | -2.3519 | 115.6432 | 0.93387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3382 | 59.7262 | -5 | -4.9721 | 117.0165 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.338 | 59.74 | 5.5413 | 5.2469 | 117.944 | 0.99602 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3386 | 6.8054 | 2.36 | 2.3599 | 116.3166 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3399 | 6.7499 | -2.36 | -2.3522 | 115.6432 | 0.93387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3392 | 59.7657 | -5 | -4.9721 | 117.0458 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.339 | 59.74 | 5.5426 | 5.2472 | 117.944 | 0.99602 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3396 | 6.8054 | 2.36 | 2.36 | 116.3166 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3409 | 6.7499 | -2.36 | -2.3525 | 115.6432 | 0.93387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3402 | 59.7657 | -5 | -4.9722 | 117.0458 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.34 | 59.7012 | 5.544 | 5.2475 | 117.9562 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3406 | 6.8054 | 2.36 | 2.3601 | 116.3166 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3419 | 6.7499 | -2.36 | -2.3527 | 115.6432 | 0.93387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3412 | 59.7657 | -5 | -4.9722 | 117.0458 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.341 | 59.7012 | 5.5454 | 5.2478 | 117.9562 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3416 | 6.8054 | 2.36 | 2.3602 | 116.3166 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3429 | 6.7499 | -2.36 | -2.353 | 115.6432 | 0.93387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3422 | 59.7657 | -5 | -4.9723 | 117.0458 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.342 | 59.7012 | 5.5467 | 5.2482 | 117.9562 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3426 | 6.8054 | 2.36 | 2.3603 | 116.3166 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3439 | 6.7499 | -2.36 | -2.3533 | 115.6432 | 0.93387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3432 | 59.7657 | -5 | -4.9724 | 117.0458 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.343 | 59.7012 | 5.5481 | 5.2485 | 117.9562 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3436 | 6.8054 | 2.36 | 2.3604 | 116.3166 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3449 | 6.7499 | -2.36 | -2.3535 | 115.6432 | 0.93387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3442 | 59.7657 | -5 | -4.9724 | 117.0458 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.344 | 59.7012 | 5.5494 | 5.2489 | 117.9562 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3446 | 6.8054 | 2.36 | 2.3605 | 116.3166 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3459 | 6.7499 | -2.36 | -2.3538 | 115.6432 | 0.93387 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3452 | 59.7657 | -5 | -4.9725 | 117.0458 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.345 | 59.7012 | 5.5508 | 5.2492 | 117.9562 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3456 | 6.8054 | 2.36 | 2.3605 | 116.3166 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3469 | 6.7512 | -2.36 | -2.3539 | 115.6341 | 0.9345 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3462 | 59.7657 | -5 | -4.9725 | 117.0458 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.346 | 59.7012 | 5.5522 | 5.2496 | 117.9562 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3466 | 6.8054 | 2.36 | 2.3606 | 116.3166 | 0.94599 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3479 | 6.7512 | -2.36 | -2.354 | 115.6341 | 0.9345 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3472 | 59.7325 | -5 | -4.9721 | 117.0463 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.347 | 59.7012 | 5.5535 | 5.2499 | 117.9562 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3476 | 6.8077 | 2.36 | 2.3607 | 116.3243 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3489 | 6.7512 | -2.36 | -2.3541 | 115.6341 | 0.9345 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3482 | 59.7325 | -5 | -4.9717 | 117.0463 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.348 | 59.6907 | 5.5549 | 5.2504 | 117.9696 | 0.99603 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3486 | 6.8077 | 2.36 | 2.3607 | 116.3243 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3499 | 6.7512 | -2.36 | -2.3542 | 115.6341 | 0.9345 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3492 | 59.7325 | -5 | -4.9713 | 117.0463 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.349 | 59.6907 | 5.5562 | 5.251 | 117.9696 | 0.99603 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3496 | 6.8077 | 2.36 | 2.3607 | 116.3243 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3509 | 6.7512 | -2.36 | -2.3544 | 115.6341 | 0.9345 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3502 | 59.7325 | -5 | -4.9709 | 117.0463 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.35 | 59.6907 | 5.5576 | 5.2515 | 117.9696 | 0.99603 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3506 | 6.8077 | 2.36 | 2.3608 | 116.3243 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3519 | 6.7512 | -2.36 | -2.3545 | 115.6341 | 0.9345 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3512 | 59.7325 | -5 | -4.9705 | 117.0463 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.351 | 59.6907 | 5.559 | 5.252 | 117.9696 | 0.99603 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3516 | 6.8077 | 2.36 | 2.3608 | 116.3243 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3529 | 6.7512 | -2.36 | -2.3546 | 115.6341 | 0.9345 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3522 | 59.7325 | -5 | -4.9701 | 117.0463 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.352 | 59.6907 | 5.5603 | 5.2526 | 117.9696 | 0.99603 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3526 | 6.8077 | 2.36 | 2.3608 | 116.3243 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3539 | 6.7512 | -2.36 | -2.3547 | 115.6341 | 0.9345 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3532 | 59.7325 | -5 | -4.9697 | 117.0463 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.353 | 59.6907 | 5.5617 | 5.2531 | 117.9696 | 0.99603 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3536 | 6.8077 | 2.36 | 2.3609 | 116.3243 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3549 | 6.7469 | -2.36 | -2.3547 | 115.6255 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3542 | 59.7325 | -5 | -4.9692 | 117.0463 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.354 | 59.6907 | 5.563 | 5.2536 | 117.9696 | 0.99603 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3546 | 6.8077 | 2.36 | 2.3609 | 116.3243 | 0.94608 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3559 | 6.7469 | -2.36 | -2.3547 | 115.6255 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3552 | 59.7191 | -5 | -4.9694 | 117.0175 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.355 | 59.6907 | 5.5644 | 5.2542 | 117.9696 | 0.99603 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3556 | 6.8071 | 2.36 | 2.3609 | 116.3266 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3569 | 6.7469 | -2.36 | -2.3548 | 115.6255 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3562 | 59.7191 | -5 | -4.9695 | 117.0175 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.356 | 59.6907 | 5.5658 | 5.2547 | 117.9696 | 0.99603 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3566 | 6.8071 | 2.36 | 2.3609 | 116.3266 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3579 | 6.7469 | -2.36 | -2.3548 | 115.6255 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3572 | 59.7191 | -5 | -4.9697 | 117.0175 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.357 | 59.7245 | 5.5671 | 5.2549 | 117.9412 | 0.99606 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3576 | 6.8071 | 2.36 | 2.361 | 116.3266 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3589 | 6.7469 | -2.36 | -2.3548 | 115.6255 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3582 | 59.7191 | -5 | -4.9698 | 117.0175 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.358 | 59.7245 | 5.5685 | 5.2551 | 117.9412 | 0.99606 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3586 | 6.8071 | 2.36 | 2.361 | 116.3266 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3599 | 6.7469 | -2.36 | -2.3549 | 115.6255 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3592 | 59.7191 | -5 | -4.9699 | 117.0175 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.359 | 59.7245 | 5.5698 | 5.2553 | 117.9412 | 0.99606 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3596 | 6.8071 | 2.36 | 2.361 | 116.3266 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3609 | 6.7469 | -2.36 | -2.3549 | 115.6255 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3602 | 59.7191 | -5 | -4.9701 | 117.0175 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.36 | 59.7245 | 5.5712 | 5.2555 | 117.9412 | 0.99606 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3606 | 6.8071 | 2.36 | 2.361 | 116.3266 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3619 | 6.7469 | -2.36 | -2.3549 | 115.6255 | 0.93501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3612 | 59.7191 | -5 | -4.9702 | 117.0175 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.361 | 59.7245 | 5.5726 | 5.2557 | 117.9412 | 0.99606 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3616 | 6.8071 | 2.36 | 2.361 | 116.3266 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3629 | 6.7406 | -2.36 | -2.355 | 115.6239 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3622 | 59.7191 | -5 | -4.9704 | 117.0175 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.362 | 59.7245 | 5.5739 | 5.2559 | 117.9412 | 0.99606 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3626 | 6.8071 | 2.36 | 2.361 | 116.3266 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3639 | 6.7406 | -2.36 | -2.355 | 115.6239 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3632 | 59.7191 | -5 | -4.9705 | 117.0175 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.363 | 59.7245 | 5.5753 | 5.2561 | 117.9412 | 0.99606 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3636 | 6.8019 | 2.36 | 2.361 | 116.3173 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3649 | 6.7406 | -2.36 | -2.355 | 115.6239 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3642 | 59.7359 | -5 | -4.9711 | 117.0061 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.364 | 59.7245 | 5.5766 | 5.2562 | 117.9412 | 0.99606 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3646 | 6.8019 | 2.36 | 2.361 | 116.3173 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3659 | 6.7406 | -2.36 | -2.3551 | 115.6239 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3652 | 59.7359 | -5 | -4.9717 | 117.0061 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.365 | 59.7707 | 5.578 | 5.2559 | 117.904 | 0.99615 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3656 | 6.8019 | 2.36 | 2.361 | 116.3173 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3669 | 6.7406 | -2.36 | -2.3551 | 115.6239 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3662 | 59.7359 | -5 | -4.9723 | 117.0061 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.366 | 59.7707 | 5.5794 | 5.2555 | 117.904 | 0.99615 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3666 | 6.8019 | 2.36 | 2.361 | 116.3173 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3679 | 6.7406 | -2.36 | -2.3551 | 115.6239 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3672 | 59.7359 | -5 | -4.9729 | 117.0061 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.367 | 59.7707 | 5.5807 | 5.2551 | 117.904 | 0.99615 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3676 | 6.8019 | 2.36 | 2.361 | 116.3173 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3689 | 6.7406 | -2.36 | -2.3551 | 115.6239 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3682 | 59.7359 | -5 | -4.9735 | 117.0061 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.368 | 59.7707 | 5.5821 | 5.2547 | 117.904 | 0.99615 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3686 | 6.8019 | 2.36 | 2.361 | 116.3173 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3699 | 6.7406 | -2.36 | -2.3552 | 115.6239 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3692 | 59.7359 | -5 | -4.9741 | 117.0061 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.369 | 59.7707 | 5.5834 | 5.2544 | 117.904 | 0.99615 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3696 | 6.8019 | 2.36 | 2.361 | 116.3173 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3709 | 6.7406 | -2.36 | -2.3552 | 115.6239 | 0.93503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3702 | 59.7359 | -5 | -4.9747 | 117.0061 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.37 | 59.7707 | 5.5848 | 5.254 | 117.904 | 0.99615 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3706 | 6.8019 | 2.36 | 2.361 | 116.3173 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3719 | 6.7536 | -2.36 | -2.3553 | 115.6278 | 0.93497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3712 | 59.7359 | -5 | -4.9753 | 117.0061 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.371 | 59.7707 | 5.5862 | 5.2536 | 117.904 | 0.99615 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3716 | 6.8019 | 2.36 | 2.361 | 116.3173 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3729 | 6.7536 | -2.36 | -2.3553 | 115.6278 | 0.93497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3722 | 59.7432 | -5 | -4.9754 | 117.0004 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.372 | 59.7707 | 5.5875 | 5.2532 | 117.904 | 0.99615 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3726 | 6.8053 | 2.36 | 2.361 | 116.3064 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3739 | 6.7536 | -2.36 | -2.3553 | 115.6278 | 0.93497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3732 | 59.7432 | -5 | -4.9755 | 117.0004 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.373 | 59.7605 | 5.5889 | 5.2534 | 117.8974 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3736 | 6.8053 | 2.36 | 2.361 | 116.3064 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3749 | 6.7536 | -2.36 | -2.3554 | 115.6278 | 0.93497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3742 | 59.7432 | -5 | -4.9756 | 117.0004 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.374 | 59.7605 | 5.5902 | 5.2535 | 117.8974 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3746 | 6.8053 | 2.36 | 2.361 | 116.3064 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3759 | 6.7536 | -2.36 | -2.3554 | 115.6278 | 0.93497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3752 | 59.7432 | -5 | -4.9757 | 117.0004 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.375 | 59.7605 | 5.5916 | 5.2537 | 117.8974 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3756 | 6.8053 | 2.36 | 2.361 | 116.3064 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3769 | 6.7536 | -2.36 | -2.3555 | 115.6278 | 0.93497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3762 | 59.7432 | -5 | -4.9759 | 117.0004 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.376 | 59.7605 | 5.593 | 5.2539 | 117.8974 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3766 | 6.8053 | 2.36 | 2.361 | 116.3064 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3779 | 6.7536 | -2.36 | -2.3555 | 115.6278 | 0.93497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3772 | 59.7432 | -5 | -4.976 | 117.0004 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.377 | 59.7605 | 5.5943 | 5.254 | 117.8974 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3776 | 6.8053 | 2.36 | 2.361 | 116.3064 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3789 | 6.7536 | -2.36 | -2.3556 | 115.6278 | 0.93497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3782 | 59.7432 | -5 | -4.9761 | 117.0004 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.378 | 59.7605 | 5.5957 | 5.2542 | 117.8974 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3786 | 6.8053 | 2.36 | 2.3609 | 116.3064 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3799 | 6.7644 | -2.36 | -2.3556 | 115.6355 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3792 | 59.7432 | -5 | -4.9762 | 117.0004 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.379 | 59.7605 | 5.597 | 5.2543 | 117.8974 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3796 | 6.8053 | 2.36 | 2.3609 | 116.3064 | 0.94601 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3809 | 6.7644 | -2.36 | -2.3557 | 115.6355 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3802 | 59.7517 | -5 | -4.9764 | 117.0063 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.38 | 59.7605 | 5.5984 | 5.2545 | 117.8974 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3806 | 6.8076 | 2.36 | 2.361 | 116.3137 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3819 | 6.7644 | -2.36 | -2.3557 | 115.6355 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3812 | 59.7517 | -5 | -4.9767 | 117.0063 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.381 | 59.7605 | 5.5998 | 5.2546 | 117.8974 | 0.99605 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3816 | 6.8076 | 2.36 | 2.361 | 116.3137 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3829 | 6.7644 | -2.36 | -2.3558 | 115.6355 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3822 | 59.7517 | -5 | -4.9769 | 117.0063 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.382 | 59.7839 | 5.6011 | 5.2554 | 117.9078 | 0.99599 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3826 | 6.8076 | 2.36 | 2.361 | 116.3137 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3839 | 6.7644 | -2.36 | -2.3558 | 115.6355 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3832 | 59.7517 | -5 | -4.9771 | 117.0063 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.383 | 59.7839 | 5.6025 | 5.2561 | 117.9078 | 0.99599 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3836 | 6.8076 | 2.36 | 2.361 | 116.3137 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3849 | 6.7644 | -2.36 | -2.3559 | 115.6355 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3842 | 59.7517 | -5 | -4.9774 | 117.0063 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.384 | 59.7839 | 5.6038 | 5.2569 | 117.9078 | 0.99599 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3846 | 6.8076 | 2.36 | 2.361 | 116.3137 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3859 | 6.7644 | -2.36 | -2.3559 | 115.6355 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3852 | 59.7517 | -5 | -4.9776 | 117.0063 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.385 | 59.7839 | 5.6052 | 5.2576 | 117.9078 | 0.99599 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3856 | 6.8076 | 2.36 | 2.3611 | 116.3137 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3869 | 6.7644 | -2.36 | -2.356 | 115.6355 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3862 | 59.7517 | -5 | -4.9778 | 117.0063 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.386 | 59.7839 | 5.6066 | 5.2583 | 117.9078 | 0.99599 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3866 | 6.8076 | 2.36 | 2.3611 | 116.3137 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3879 | 6.7533 | -2.36 | -2.356 | 115.6256 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3872 | 59.7517 | -5 | -4.9781 | 117.0063 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.387 | 59.7839 | 5.6079 | 5.2591 | 117.9078 | 0.99599 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3876 | 6.8076 | 2.36 | 2.3611 | 116.3137 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3889 | 6.7533 | -2.36 | -2.3561 | 115.6256 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3882 | 59.7517 | -5 | -4.9783 | 117.0063 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.388 | 59.7839 | 5.6093 | 5.2598 | 117.9078 | 0.99599 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3886 | 6.805 | 2.36 | 2.3611 | 116.3297 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3899 | 6.7533 | -2.36 | -2.3561 | 115.6256 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3892 | 59.7324 | -5 | -4.9786 | 117.0137 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.389 | 59.7839 | 5.6106 | 5.2605 | 117.9078 | 0.99599 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3896 | 6.805 | 2.36 | 2.3611 | 116.3297 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3909 | 6.7533 | -2.36 | -2.3562 | 115.6256 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3902 | 59.7324 | -5 | -4.9789 | 117.0137 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.39 | 59.7683 | 5.612 | 5.2611 | 117.9304 | 0.99599 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3906 | 6.805 | 2.36 | 2.3611 | 116.3297 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3919 | 6.7533 | -2.36 | -2.3562 | 115.6256 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3912 | 59.7324 | -5 | -4.9792 | 117.0137 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.391 | 59.7683 | 5.6134 | 5.2617 | 117.9304 | 0.99599 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3916 | 6.805 | 2.36 | 2.3611 | 116.3297 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3929 | 6.7533 | -2.36 | -2.3563 | 115.6256 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3922 | 59.7324 | -5 | -4.9795 | 117.0137 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.392 | 59.7683 | 5.6147 | 5.2623 | 117.9304 | 0.99599 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3926 | 6.805 | 2.36 | 2.3611 | 116.3297 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3939 | 6.7533 | -2.36 | -2.3563 | 115.6256 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3932 | 59.7324 | -5 | -4.9798 | 117.0137 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.393 | 59.7683 | 5.6161 | 5.2629 | 117.9304 | 0.99599 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3936 | 6.805 | 2.36 | 2.3611 | 116.3297 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3949 | 6.7533 | -2.36 | -2.3564 | 115.6256 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3942 | 59.7324 | -5 | -4.9801 | 117.0137 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.394 | 59.7683 | 5.6174 | 5.2635 | 117.9304 | 0.99599 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3946 | 6.805 | 2.36 | 2.3611 | 116.3297 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3959 | 6.7533 | -2.36 | -2.3564 | 115.6256 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3952 | 59.7324 | -5 | -4.9804 | 117.0137 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.395 | 59.7683 | 5.6188 | 5.2641 | 117.9304 | 0.99599 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3956 | 6.805 | 2.36 | 2.3611 | 116.3297 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3969 | 6.7492 | -2.36 | -2.3566 | 115.6229 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3962 | 59.7324 | -5 | -4.9807 | 117.0137 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.396 | 59.7683 | 5.6202 | 5.2646 | 117.9304 | 0.99599 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3966 | 6.805 | 2.36 | 2.3612 | 116.3297 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3979 | 6.7492 | -2.36 | -2.3568 | 115.6229 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3972 | 59.7476 | -5 | -4.9805 | 117.0249 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.397 | 59.7683 | 5.6215 | 5.2652 | 117.9304 | 0.99599 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3976 | 6.8054 | 2.36 | 2.3611 | 116.3153 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3989 | 6.7492 | -2.36 | -2.3569 | 115.6229 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3982 | 59.7476 | -5 | -4.9803 | 117.0249 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.398 | 59.7102 | 5.6229 | 5.2658 | 117.9465 | 0.99597 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3986 | 6.8054 | 2.36 | 2.3611 | 116.3153 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.3999 | 6.7492 | -2.36 | -2.3571 | 115.6229 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.3992 | 59.7476 | -5 | -4.9801 | 117.0249 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.399 | 59.7102 | 5.6242 | 5.2663 | 117.9465 | 0.99597 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.3996 | 6.8054 | 2.36 | 2.3611 | 116.3153 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4009 | 6.7492 | -2.36 | -2.3573 | 115.6229 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4002 | 59.7476 | -5 | -4.9799 | 117.0249 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.4 | 59.7102 | 5.6256 | 5.2668 | 117.9465 | 0.99597 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4006 | 6.8054 | 2.36 | 2.3611 | 116.3153 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4019 | 6.7492 | -2.36 | -2.3574 | 115.6229 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4012 | 59.7476 | -5 | -4.9797 | 117.0249 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.401 | 59.7102 | 5.627 | 5.2674 | 117.9465 | 0.99597 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4016 | 6.8054 | 2.36 | 2.3611 | 116.3153 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4029 | 6.7492 | -2.36 | -2.3576 | 115.6229 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4022 | 59.7476 | -5 | -4.9795 | 117.0249 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.402 | 59.7102 | 5.6283 | 5.2679 | 117.9465 | 0.99597 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4026 | 6.8054 | 2.36 | 2.361 | 116.3153 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4039 | 6.7492 | -2.36 | -2.3578 | 115.6229 | 0.93506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4032 | 59.7476 | -5 | -4.9793 | 117.0249 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.403 | 59.7102 | 5.6297 | 5.2684 | 117.9465 | 0.99597 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4036 | 6.8054 | 2.36 | 2.361 | 116.3153 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4049 | 6.7544 | -2.36 | -2.3579 | 115.6223 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4042 | 59.7476 | -5 | -4.9791 | 117.0249 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.404 | 59.7102 | 5.631 | 5.269 | 117.9465 | 0.99597 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4046 | 6.8054 | 2.36 | 2.361 | 116.3153 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4059 | 6.7544 | -2.36 | -2.358 | 115.6223 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4052 | 59.7232 | -5 | -4.9786 | 117.0396 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.405 | 59.7102 | 5.6324 | 5.2695 | 117.9465 | 0.99597 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4056 | 6.8071 | 2.36 | 2.3609 | 116.3071 | 0.94665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4069 | 6.7544 | -2.36 | -2.358 | 115.6223 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4062 | 59.7232 | -5 | -4.9782 | 117.0396 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.406 | 59.7102 | 5.6338 | 5.27 | 117.9465 | 0.99597 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4066 | 6.8071 | 2.36 | 2.3609 | 116.3071 | 0.94665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4079 | 6.7544 | -2.36 | -2.3581 | 115.6223 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4072 | 59.7232 | -5 | -4.9778 | 117.0396 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.407 | 59.7399 | 5.6351 | 5.2709 | 117.9445 | 0.99592 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4076 | 6.8071 | 2.36 | 2.3608 | 116.3071 | 0.94665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4089 | 6.7544 | -2.36 | -2.3582 | 115.6223 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4082 | 59.7232 | -5 | -4.9773 | 117.0396 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.408 | 59.7399 | 5.6365 | 5.2718 | 117.9445 | 0.99592 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4086 | 6.8071 | 2.36 | 2.3608 | 116.3071 | 0.94665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4099 | 6.7544 | -2.36 | -2.3583 | 115.6223 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4092 | 59.7232 | -5 | -4.9769 | 117.0396 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.409 | 59.7399 | 5.6378 | 5.2727 | 117.9445 | 0.99592 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4096 | 6.8071 | 2.36 | 2.3607 | 116.3071 | 0.94665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4109 | 6.7544 | -2.36 | -2.3584 | 115.6223 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4102 | 59.7232 | -5 | -4.9765 | 117.0396 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.41 | 59.7399 | 5.6392 | 5.2737 | 117.9445 | 0.99592 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4106 | 6.8071 | 2.36 | 2.3607 | 116.3071 | 0.94665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4119 | 6.7544 | -2.36 | -2.3585 | 115.6223 | 0.93536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4112 | 59.7232 | -5 | -4.976 | 117.0396 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.411 | 59.7399 | 5.6406 | 5.2746 | 117.9445 | 0.99592 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4116 | 6.8071 | 2.36 | 2.3606 | 116.3071 | 0.94665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4129 | 6.7631 | -2.36 | -2.3584 | 115.6207 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4122 | 59.7232 | -5 | -4.9756 | 117.0396 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.412 | 59.7399 | 5.6419 | 5.2755 | 117.9445 | 0.99592 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4126 | 6.8071 | 2.36 | 2.3605 | 116.3071 | 0.94665 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4139 | 6.7631 | -2.36 | -2.3584 | 115.6207 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4132 | 59.7232 | -5 | -4.9752 | 117.0396 | 0.99649 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.413 | 59.7399 | 5.6433 | 5.2764 | 117.9445 | 0.99592 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4136 | 6.8054 | 2.36 | 2.3606 | 116.3275 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4149 | 6.7631 | -2.36 | -2.3584 | 115.6207 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4142 | 59.7401 | -5 | -4.9752 | 117.0488 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.414 | 59.7399 | 5.6446 | 5.2773 | 117.9445 | 0.99592 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4146 | 6.8054 | 2.36 | 2.3606 | 116.3275 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4159 | 6.7631 | -2.36 | -2.3584 | 115.6207 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4152 | 59.7401 | -5 | -4.9752 | 117.0488 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.415 | 59.7613 | 5.646 | 5.278 | 117.9412 | 0.99597 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4156 | 6.8054 | 2.36 | 2.3606 | 116.3275 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4169 | 6.7631 | -2.36 | -2.3584 | 115.6207 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4162 | 59.7401 | -5 | -4.9751 | 117.0488 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.416 | 59.7613 | 5.6474 | 5.2787 | 117.9412 | 0.99597 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4166 | 6.8054 | 2.36 | 2.3606 | 116.3275 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4179 | 6.7631 | -2.36 | -2.3584 | 115.6207 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4172 | 59.7401 | -5 | -4.9751 | 117.0488 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.417 | 59.7613 | 5.6487 | 5.2794 | 117.9412 | 0.99597 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4176 | 6.8054 | 2.36 | 2.3606 | 116.3275 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4189 | 6.7631 | -2.36 | -2.3584 | 115.6207 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4182 | 59.7401 | -5 | -4.9751 | 117.0488 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.418 | 59.7613 | 5.6501 | 5.2801 | 117.9412 | 0.99597 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4186 | 6.8054 | 2.36 | 2.3606 | 116.3275 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4199 | 6.7631 | -2.36 | -2.3584 | 115.6207 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4192 | 59.7401 | -5 | -4.9751 | 117.0488 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.419 | 59.7613 | 5.6514 | 5.2808 | 117.9412 | 0.99597 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4196 | 6.8054 | 2.36 | 2.3606 | 116.3275 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4209 | 6.7631 | -2.36 | -2.3584 | 115.6207 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4202 | 59.7401 | -5 | -4.9751 | 117.0488 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.42 | 59.7613 | 5.6528 | 5.2815 | 117.9412 | 0.99597 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4206 | 6.8054 | 2.36 | 2.3606 | 116.3275 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4219 | 6.76 | -2.36 | -2.3584 | 115.6202 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4212 | 59.7401 | -5 | -4.9751 | 117.0488 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.421 | 59.7613 | 5.6542 | 5.2822 | 117.9412 | 0.99597 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4216 | 6.8054 | 2.36 | 2.3606 | 116.3275 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4229 | 6.76 | -2.36 | -2.3584 | 115.6202 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4222 | 59.7667 | -5 | -4.9754 | 117.0271 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.422 | 59.7613 | 5.6555 | 5.2829 | 117.9412 | 0.99597 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4226 | 6.8127 | 2.36 | 2.3607 | 116.3228 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4239 | 6.76 | -2.36 | -2.3585 | 115.6202 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4232 | 59.7667 | -5 | -4.9757 | 117.0271 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.423 | 59.7086 | 5.6569 | 5.2833 | 117.9541 | 0.99594 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4236 | 6.8127 | 2.36 | 2.3607 | 116.3228 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4249 | 6.76 | -2.36 | -2.3585 | 115.6202 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4242 | 59.7667 | -5 | -4.976 | 117.0271 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.424 | 59.7086 | 5.6582 | 5.2838 | 117.9541 | 0.99594 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4246 | 6.8127 | 2.36 | 2.3608 | 116.3228 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4259 | 6.76 | -2.36 | -2.3585 | 115.6202 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4252 | 59.7667 | -5 | -4.9763 | 117.0271 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.425 | 59.7086 | 5.6596 | 5.2842 | 117.9541 | 0.99594 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4256 | 6.8127 | 2.36 | 2.3608 | 116.3228 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4269 | 6.76 | -2.36 | -2.3586 | 115.6202 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4262 | 59.7667 | -5 | -4.9765 | 117.0271 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.426 | 59.7086 | 5.661 | 5.2846 | 117.9541 | 0.99594 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4266 | 6.8127 | 2.36 | 2.3609 | 116.3228 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4279 | 6.76 | -2.36 | -2.3586 | 115.6202 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4272 | 59.7667 | -5 | -4.9768 | 117.0271 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.427 | 59.7086 | 5.6623 | 5.285 | 117.9541 | 0.99594 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4276 | 6.8127 | 2.36 | 2.3609 | 116.3228 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4289 | 6.76 | -2.36 | -2.3586 | 115.6202 | 0.9356 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4282 | 59.7667 | -5 | -4.9771 | 117.0271 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.428 | 59.7086 | 5.6637 | 5.2855 | 117.9541 | 0.99594 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4286 | 6.8127 | 2.36 | 2.3609 | 116.3228 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4299 | 6.7719 | -2.36 | -2.3586 | 115.6279 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4292 | 59.7667 | -5 | -4.9774 | 117.0271 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.429 | 59.7086 | 5.665 | 5.2859 | 117.9541 | 0.99594 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4296 | 6.8127 | 2.36 | 2.361 | 116.3228 | 0.94597 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4309 | 6.7719 | -2.36 | -2.3585 | 115.6279 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4302 | 59.7681 | -5 | -4.9777 | 117.0209 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.43 | 59.7086 | 5.6664 | 5.2863 | 117.9541 | 0.99594 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4306 | 6.8124 | 2.36 | 2.361 | 116.3218 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4319 | 6.7719 | -2.36 | -2.3584 | 115.6279 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4312 | 59.7681 | -5 | -4.9779 | 117.0209 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.431 | 59.7086 | 5.6678 | 5.2867 | 117.9541 | 0.99594 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4316 | 6.8124 | 2.36 | 2.361 | 116.3218 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4329 | 6.7719 | -2.36 | -2.3583 | 115.6279 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4322 | 59.7681 | -5 | -4.9782 | 117.0209 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.432 | 59.6804 | 5.6691 | 5.2871 | 117.9329 | 0.99592 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4326 | 6.8124 | 2.36 | 2.361 | 116.3218 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4339 | 6.7719 | -2.36 | -2.3583 | 115.6279 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4332 | 59.7681 | -5 | -4.9784 | 117.0209 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.433 | 59.6804 | 5.6705 | 5.2874 | 117.9329 | 0.99592 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4336 | 6.8124 | 2.36 | 2.361 | 116.3218 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4349 | 6.7719 | -2.36 | -2.3582 | 115.6279 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4342 | 59.7681 | -5 | -4.9787 | 117.0209 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.434 | 59.6804 | 5.6718 | 5.2877 | 117.9329 | 0.99592 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4346 | 6.8124 | 2.36 | 2.361 | 116.3218 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4359 | 6.7719 | -2.36 | -2.3581 | 115.6279 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4352 | 59.7681 | -5 | -4.9789 | 117.0209 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.435 | 59.6804 | 5.6732 | 5.2881 | 117.9329 | 0.99592 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4356 | 6.8124 | 2.36 | 2.361 | 116.3218 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4369 | 6.7719 | -2.36 | -2.3581 | 115.6279 | 0.93632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4362 | 59.7681 | -5 | -4.9792 | 117.0209 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.436 | 59.6804 | 5.6746 | 5.2884 | 117.9329 | 0.99592 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4366 | 6.8124 | 2.36 | 2.361 | 116.3218 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4379 | 6.7821 | -2.36 | -2.3579 | 115.634 | 0.93643 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4372 | 59.7681 | -5 | -4.9794 | 117.0209 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.437 | 59.6804 | 5.6759 | 5.2888 | 117.9329 | 0.99592 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4376 | 6.8124 | 2.36 | 2.361 | 116.3218 | 0.946 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4389 | 6.7821 | -2.36 | -2.3577 | 115.634 | 0.93643 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4382 | 59.7681 | -5 | -4.9797 | 117.0209 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.438 | 59.6804 | 5.6773 | 5.2891 | 117.9329 | 0.99592 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4386 | 6.8064 | 2.36 | 2.361 | 116.3245 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4399 | 6.7821 | -2.36 | -2.3575 | 115.634 | 0.93643 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4392 | 59.7802 | -5 | -4.9801 | 117.0211 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.439 | 59.6804 | 5.6786 | 5.2894 | 117.9329 | 0.99592 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4396 | 6.8064 | 2.36 | 2.361 | 116.3245 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4409 | 6.7821 | -2.36 | -2.3573 | 115.634 | 0.93643 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4402 | 59.7802 | -5 | -4.9805 | 117.0211 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.44 | 59.7177 | 5.68 | 5.2897 | 117.8985 | 0.996 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4406 | 6.8064 | 2.36 | 2.361 | 116.3245 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4419 | 6.7821 | -2.36 | -2.3571 | 115.634 | 0.93643 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4412 | 59.7802 | -5 | -4.9809 | 117.0211 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.441 | 59.7177 | 5.6814 | 5.2899 | 117.8985 | 0.996 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4416 | 6.8064 | 2.36 | 2.361 | 116.3245 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4429 | 6.7821 | -2.36 | -2.357 | 115.634 | 0.93643 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4422 | 59.7802 | -5 | -4.9813 | 117.0211 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.442 | 59.7177 | 5.6827 | 5.2901 | 117.8985 | 0.996 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4426 | 6.8064 | 2.36 | 2.361 | 116.3245 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4439 | 6.7821 | -2.36 | -2.3568 | 115.634 | 0.93643 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4432 | 59.7802 | -5 | -4.9817 | 117.0211 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.443 | 59.7177 | 5.6841 | 5.2903 | 117.8985 | 0.996 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4436 | 6.8064 | 2.36 | 2.361 | 116.3245 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4449 | 6.7821 | -2.36 | -2.3566 | 115.634 | 0.93643 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4442 | 59.7802 | -5 | -4.9821 | 117.0211 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.444 | 59.7177 | 5.6854 | 5.2905 | 117.8985 | 0.996 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4446 | 6.8064 | 2.36 | 2.361 | 116.3245 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4459 | 6.7821 | -2.36 | -2.3564 | 115.634 | 0.93643 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4452 | 59.7802 | -5 | -4.9825 | 117.0211 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.445 | 59.7177 | 5.6868 | 5.2907 | 117.8985 | 0.996 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4456 | 6.8064 | 2.36 | 2.361 | 116.3245 | 0.94595 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4469 | 6.7685 | -2.36 | -2.3561 | 115.6261 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4462 | 59.7802 | -5 | -4.9829 | 117.0211 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.446 | 59.7177 | 5.6882 | 5.291 | 117.8985 | 0.996 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4466 | 6.8055 | 2.36 | 2.3609 | 116.3185 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4479 | 6.7685 | -2.36 | -2.3558 | 115.6261 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4472 | 59.7891 | -5 | -4.9834 | 117.0049 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.447 | 59.7177 | 5.6895 | 5.2912 | 117.8985 | 0.996 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4476 | 6.8055 | 2.36 | 2.3608 | 116.3185 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4489 | 6.7685 | -2.36 | -2.3555 | 115.6261 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4482 | 59.7891 | -5 | -4.984 | 117.0049 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.448 | 59.7468 | 5.6909 | 5.2916 | 117.9122 | 0.99602 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4486 | 6.8055 | 2.36 | 2.3608 | 116.3185 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4499 | 6.7685 | -2.36 | -2.3552 | 115.6261 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4492 | 59.7891 | -5 | -4.9845 | 117.0049 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.449 | 59.7468 | 5.6922 | 5.292 | 117.9122 | 0.99602 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4496 | 6.8055 | 2.36 | 2.3607 | 116.3185 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4509 | 6.7685 | -2.36 | -2.3549 | 115.6261 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4502 | 59.7891 | -5 | -4.985 | 117.0049 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.45 | 59.7468 | 5.6936 | 5.2924 | 117.9122 | 0.99602 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4506 | 6.8055 | 2.36 | 2.3607 | 116.3185 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4519 | 6.7685 | -2.36 | -2.3546 | 115.6261 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4512 | 59.7891 | -5 | -4.9856 | 117.0049 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.451 | 59.7468 | 5.695 | 5.2928 | 117.9122 | 0.99602 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4516 | 6.8055 | 2.36 | 2.3606 | 116.3185 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4529 | 6.7685 | -2.36 | -2.3543 | 115.6261 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4522 | 59.7891 | -5 | -4.9861 | 117.0049 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.452 | 59.7468 | 5.6963 | 5.2932 | 117.9122 | 0.99602 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4526 | 6.8055 | 2.36 | 2.3606 | 116.3185 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4539 | 6.7685 | -2.36 | -2.354 | 115.6261 | 0.93618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4532 | 59.7891 | -5 | -4.9867 | 117.0049 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.453 | 59.7468 | 5.6977 | 5.2936 | 117.9122 | 0.99602 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4536 | 6.8055 | 2.36 | 2.3605 | 116.3185 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4549 | 6.7561 | -2.36 | -2.3537 | 115.6197 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4542 | 59.7891 | -5 | -4.9872 | 117.0049 | 0.99628 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.454 | 59.7468 | 5.699 | 5.294 | 117.9122 | 0.99602 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4546 | 6.8055 | 2.36 | 2.3604 | 116.3185 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4559 | 6.7561 | -2.36 | -2.3535 | 115.6197 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4552 | 59.8026 | -5 | -4.9879 | 117.0134 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.455 | 59.7468 | 5.7004 | 5.2944 | 117.9122 | 0.99602 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4556 | 6.8004 | 2.36 | 2.3604 | 116.311 | 0.94627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4569 | 6.7561 | -2.36 | -2.3533 | 115.6197 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4562 | 59.8026 | -5 | -4.9886 | 117.0134 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.456 | 59.7468 | 5.7018 | 5.2948 | 117.9122 | 0.99602 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4566 | 6.8004 | 2.36 | 2.3604 | 116.311 | 0.94627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4579 | 6.7561 | -2.36 | -2.353 | 115.6197 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4572 | 59.8026 | -5 | -4.9893 | 117.0134 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.457 | 59.7411 | 5.7031 | 5.2957 | 117.9128 | 0.9959 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4576 | 6.8004 | 2.36 | 2.3604 | 116.311 | 0.94627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4589 | 6.7561 | -2.36 | -2.3528 | 115.6197 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4582 | 59.8026 | -5 | -4.99 | 117.0134 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.458 | 59.7411 | 5.7045 | 5.2966 | 117.9128 | 0.9959 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4586 | 6.8004 | 2.36 | 2.3603 | 116.311 | 0.94627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4599 | 6.7561 | -2.36 | -2.3525 | 115.6197 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4592 | 59.8026 | -5 | -4.9907 | 117.0134 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.459 | 59.7411 | 5.7058 | 5.2976 | 117.9128 | 0.9959 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4596 | 6.8004 | 2.36 | 2.3603 | 116.311 | 0.94627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4609 | 6.7561 | -2.36 | -2.3523 | 115.6197 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4602 | 59.8026 | -5 | -4.9914 | 117.0134 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.46 | 59.7411 | 5.7072 | 5.2985 | 117.9128 | 0.9959 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4606 | 6.8004 | 2.36 | 2.3603 | 116.311 | 0.94627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4619 | 6.7561 | -2.36 | -2.352 | 115.6197 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4612 | 59.8026 | -5 | -4.9921 | 117.0134 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.461 | 59.7411 | 5.7086 | 5.2994 | 117.9128 | 0.9959 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4616 | 6.8004 | 2.36 | 2.3602 | 116.311 | 0.94627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4629 | 6.7654 | -2.36 | -2.3519 | 115.6215 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4622 | 59.8026 | -5 | -4.9929 | 117.0134 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.462 | 59.7411 | 5.7099 | 5.3003 | 117.9128 | 0.9959 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4626 | 6.8004 | 2.36 | 2.3602 | 116.311 | 0.94627 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4639 | 6.7654 | -2.36 | -2.3517 | 115.6215 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4632 | 59.8026 | -5 | -4.9936 | 117.0134 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.463 | 59.7411 | 5.7113 | 5.3012 | 117.9128 | 0.9959 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4636 | 6.8015 | 2.36 | 2.3602 | 116.3156 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4649 | 6.7654 | -2.36 | -2.3516 | 115.6215 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4642 | 59.8172 | -5 | -4.9941 | 117.0295 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.464 | 59.7411 | 5.7126 | 5.3022 | 117.9128 | 0.9959 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4646 | 6.8015 | 2.36 | 2.3603 | 116.3156 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4659 | 6.7654 | -2.36 | -2.3514 | 115.6215 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4652 | 59.8172 | -5 | -4.9946 | 117.0295 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.465 | 59.7653 | 5.714 | 5.3032 | 117.9017 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4656 | 6.8015 | 2.36 | 2.3603 | 116.3156 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4669 | 6.7654 | -2.36 | -2.3512 | 115.6215 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4662 | 59.8172 | -5 | -4.9951 | 117.0295 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.466 | 59.7653 | 5.7154 | 5.3043 | 117.9017 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4666 | 6.8015 | 2.36 | 2.3604 | 116.3156 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4679 | 6.7654 | -2.36 | -2.3511 | 115.6215 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4672 | 59.8172 | -5 | -4.9956 | 117.0295 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.467 | 59.7653 | 5.7167 | 5.3053 | 117.9017 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4676 | 6.8015 | 2.36 | 2.3604 | 116.3156 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4689 | 6.7654 | -2.36 | -2.3509 | 115.6215 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4682 | 59.8172 | -5 | -4.9961 | 117.0295 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.468 | 59.7653 | 5.7181 | 5.3063 | 117.9017 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4686 | 6.8015 | 2.36 | 2.3604 | 116.3156 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4699 | 6.7654 | -2.36 | -2.3508 | 115.6215 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4692 | 59.8172 | -5 | -4.9966 | 117.0295 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.469 | 59.7653 | 5.7194 | 5.3074 | 117.9017 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4696 | 6.8015 | 2.36 | 2.3605 | 116.3156 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4709 | 6.7654 | -2.36 | -2.3506 | 115.6215 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4702 | 59.8172 | -5 | -4.9971 | 117.0295 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.47 | 59.7653 | 5.7208 | 5.3084 | 117.9017 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4706 | 6.8015 | 2.36 | 2.3605 | 116.3156 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4719 | 6.7598 | -2.36 | -2.3505 | 115.6366 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4712 | 59.8172 | -5 | -4.9976 | 117.0295 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.471 | 59.7653 | 5.7222 | 5.3095 | 117.9017 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4716 | 6.8075 | 2.36 | 2.3605 | 116.3259 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4729 | 6.7598 | -2.36 | -2.3503 | 115.6366 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4722 | 59.8238 | -5 | -4.9979 | 117.035 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.472 | 59.7653 | 5.7235 | 5.3105 | 117.9017 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4726 | 6.8075 | 2.36 | 2.3605 | 116.3259 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4739 | 6.7598 | -2.36 | -2.3502 | 115.6366 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4732 | 59.8238 | -5 | -4.9982 | 117.035 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.473 | 59.7695 | 5.7249 | 5.3113 | 117.9548 | 0.9959 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4736 | 6.8075 | 2.36 | 2.3605 | 116.3259 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4749 | 6.7598 | -2.36 | -2.3501 | 115.6366 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4742 | 59.8238 | -5 | -4.9985 | 117.035 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.474 | 59.7695 | 5.7262 | 5.3121 | 117.9548 | 0.9959 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4746 | 6.8075 | 2.36 | 2.3604 | 116.3259 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4759 | 6.7598 | -2.36 | -2.3499 | 115.6366 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4752 | 59.8238 | -5 | -4.9988 | 117.035 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.475 | 59.7695 | 5.7276 | 5.313 | 117.9548 | 0.9959 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4756 | 6.8075 | 2.36 | 2.3604 | 116.3259 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4769 | 6.7598 | -2.36 | -2.3498 | 115.6366 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4762 | 59.8238 | -5 | -4.9992 | 117.035 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.476 | 59.7695 | 5.729 | 5.3138 | 117.9548 | 0.9959 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4766 | 6.8075 | 2.36 | 2.3604 | 116.3259 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4779 | 6.7598 | -2.36 | -2.3497 | 115.6366 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4772 | 59.8238 | -5 | -4.9995 | 117.035 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.477 | 59.7695 | 5.7303 | 5.3146 | 117.9548 | 0.9959 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4776 | 6.8075 | 2.36 | 2.3604 | 116.3259 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4789 | 6.7598 | -2.36 | -2.3495 | 115.6366 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4782 | 59.8238 | -5 | -4.9998 | 117.035 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.478 | 59.7695 | 5.7317 | 5.3154 | 117.9548 | 0.9959 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4786 | 6.8075 | 2.36 | 2.3603 | 116.3259 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4799 | 6.7495 | -2.36 | -2.3494 | 115.628 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4792 | 59.8238 | -5 | -5.0001 | 117.035 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.479 | 59.7695 | 5.733 | 5.3162 | 117.9548 | 0.9959 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4796 | 6.8075 | 2.36 | 2.3603 | 116.3259 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4809 | 6.7495 | -2.36 | -2.3493 | 115.628 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4802 | 59.7732 | -5 | -5.0001 | 117.0528 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.48 | 59.7695 | 5.7344 | 5.317 | 117.9548 | 0.9959 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4806 | 6.8102 | 2.36 | 2.3602 | 116.3237 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4819 | 6.7495 | -2.36 | -2.3491 | 115.628 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4812 | 59.7732 | -5 | -5.0001 | 117.0528 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.481 | 59.7695 | 5.7358 | 5.3178 | 117.9548 | 0.9959 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4816 | 6.8102 | 2.36 | 2.3601 | 116.3237 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4829 | 6.7495 | -2.36 | -2.349 | 115.628 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4822 | 59.7732 | -5 | -5.0002 | 117.0528 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.482 | 59.7254 | 5.7371 | 5.3185 | 117.9874 | 0.99587 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4826 | 6.8102 | 2.36 | 2.36 | 116.3237 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4839 | 6.7495 | -2.36 | -2.3489 | 115.628 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4832 | 59.7732 | -5 | -5.0002 | 117.0528 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.483 | 59.7254 | 5.7385 | 5.3192 | 117.9874 | 0.99587 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4836 | 6.8102 | 2.36 | 2.3599 | 116.3237 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4849 | 6.7495 | -2.36 | -2.3488 | 115.628 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4842 | 59.7732 | -5 | -5.0002 | 117.0528 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.484 | 59.7254 | 5.7398 | 5.3199 | 117.9874 | 0.99587 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4846 | 6.8102 | 2.36 | 2.3598 | 116.3237 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4859 | 6.7495 | -2.36 | -2.3486 | 115.628 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4852 | 59.7732 | -5 | -5.0003 | 117.0528 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.485 | 59.7254 | 5.7412 | 5.3206 | 117.9874 | 0.99587 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4856 | 6.8102 | 2.36 | 2.3597 | 116.3237 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4869 | 6.7495 | -2.36 | -2.3485 | 115.628 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4862 | 59.7732 | -5 | -5.0003 | 117.0528 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.486 | 59.7254 | 5.7426 | 5.3212 | 117.9874 | 0.99587 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4866 | 6.8102 | 2.36 | 2.3596 | 116.3237 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4879 | 6.7509 | -2.36 | -2.3483 | 115.6169 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4872 | 59.7732 | -5 | -5.0003 | 117.0528 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.487 | 59.7254 | 5.7439 | 5.3219 | 117.9874 | 0.99587 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4876 | 6.8102 | 2.36 | 2.3596 | 116.3237 | 0.94649 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4889 | 6.7509 | -2.36 | -2.3481 | 115.6169 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4882 | 59.7732 | -5 | -5.0003 | 117.0528 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.488 | 59.7254 | 5.7453 | 5.3226 | 117.9874 | 0.99587 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4886 | 6.8043 | 2.36 | 2.3595 | 116.3109 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4899 | 6.7509 | -2.36 | -2.3479 | 115.6169 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4892 | 59.7659 | -5 | -5.0004 | 117.0505 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.489 | 59.7254 | 5.7466 | 5.3233 | 117.9874 | 0.99587 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4896 | 6.8043 | 2.36 | 2.3595 | 116.3109 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4909 | 6.7509 | -2.36 | -2.3477 | 115.6169 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4902 | 59.7659 | -5 | -5.0005 | 117.0505 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.49 | 59.7368 | 5.748 | 5.3241 | 117.9523 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4906 | 6.8043 | 2.36 | 2.3595 | 116.3109 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4919 | 6.7509 | -2.36 | -2.3476 | 115.6169 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4912 | 59.7659 | -5 | -5.0006 | 117.0505 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.491 | 59.7368 | 5.7494 | 5.3249 | 117.9523 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4916 | 6.8043 | 2.36 | 2.3594 | 116.3109 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4929 | 6.7509 | -2.36 | -2.3474 | 115.6169 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4922 | 59.7659 | -5 | -5.0007 | 117.0505 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.492 | 59.7368 | 5.7507 | 5.3257 | 117.9523 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4926 | 6.8043 | 2.36 | 2.3594 | 116.3109 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4939 | 6.7509 | -2.36 | -2.3472 | 115.6169 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4932 | 59.7659 | -5 | -5.0008 | 117.0505 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.493 | 59.7368 | 5.7521 | 5.3265 | 117.9523 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4936 | 6.8043 | 2.36 | 2.3594 | 116.3109 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4949 | 6.7509 | -2.36 | -2.347 | 115.6169 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4942 | 59.7659 | -5 | -5.0009 | 117.0505 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.494 | 59.7368 | 5.7534 | 5.3273 | 117.9523 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4946 | 6.8043 | 2.36 | 2.3593 | 116.3109 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4959 | 6.7509 | -2.36 | -2.3468 | 115.6169 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4952 | 59.7659 | -5 | -5.001 | 117.0505 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.495 | 59.7368 | 5.7548 | 5.3281 | 117.9523 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4956 | 6.8043 | 2.36 | 2.3593 | 116.3109 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4969 | 6.7528 | -2.36 | -2.3467 | 115.6153 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4962 | 59.7659 | -5 | -5.0011 | 117.0505 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.496 | 59.7368 | 5.7562 | 5.3289 | 117.9523 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4966 | 6.801 | 2.36 | 2.3593 | 116.3128 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4979 | 6.7528 | -2.36 | -2.3466 | 115.6153 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4972 | 59.7644 | -5 | -5.0018 | 117.0324 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.497 | 59.7368 | 5.7575 | 5.3297 | 117.9523 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4976 | 6.801 | 2.36 | 2.3593 | 116.3128 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4989 | 6.7528 | -2.36 | -2.3466 | 115.6153 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4982 | 59.7644 | -5 | -5.0024 | 117.0324 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.498 | 59.7493 | 5.7589 | 5.3302 | 117.9431 | 0.99593 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4986 | 6.801 | 2.36 | 2.3592 | 116.3128 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.4999 | 6.7528 | -2.36 | -2.3465 | 115.6153 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.4992 | 59.7644 | -5 | -5.0031 | 117.0324 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.499 | 59.7493 | 5.7602 | 5.3307 | 117.9431 | 0.99593 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.4996 | 6.801 | 2.36 | 2.3592 | 116.3128 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5009 | 6.7528 | -2.36 | -2.3464 | 115.6153 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5002 | 59.7644 | -5 | -5.0038 | 117.0324 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.5 | 59.7493 | 5.7616 | 5.3312 | 117.9431 | 0.99593 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5006 | 6.801 | 2.36 | 2.3592 | 116.3128 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5019 | 6.7528 | -2.36 | -2.3463 | 115.6153 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5012 | 59.7644 | -5 | -5.0045 | 117.0324 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.501 | 59.7493 | 5.763 | 5.3316 | 117.9431 | 0.99593 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5016 | 6.801 | 2.36 | 2.3592 | 116.3128 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5029 | 6.7528 | -2.36 | -2.3463 | 115.6153 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5022 | 59.7644 | -5 | -5.0051 | 117.0324 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.502 | 59.7493 | 5.7643 | 5.3321 | 117.9431 | 0.99593 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5026 | 6.801 | 2.36 | 2.3592 | 116.3128 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5039 | 6.7528 | -2.36 | -2.3462 | 115.6153 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5032 | 59.7644 | -5 | -5.0058 | 117.0324 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.503 | 59.7493 | 5.7657 | 5.3326 | 117.9431 | 0.99593 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5036 | 6.801 | 2.36 | 2.3592 | 116.3128 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5049 | 6.7566 | -2.36 | -2.3462 | 115.6187 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5042 | 59.7644 | -5 | -5.0065 | 117.0324 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.504 | 59.7493 | 5.767 | 5.333 | 117.9431 | 0.99593 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5046 | 6.801 | 2.36 | 2.3592 | 116.3128 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5059 | 6.7566 | -2.36 | -2.3462 | 115.6187 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5052 | 59.7491 | -5 | -5.0066 | 117.0209 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.505 | 59.7493 | 5.7684 | 5.3335 | 117.9431 | 0.99593 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5056 | 6.8095 | 2.36 | 2.3592 | 116.3253 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5069 | 6.7566 | -2.36 | -2.3462 | 115.6187 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5062 | 59.7491 | -5 | -5.0067 | 117.0209 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.506 | 59.7493 | 5.7698 | 5.334 | 117.9431 | 0.99593 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5066 | 6.8095 | 2.36 | 2.3592 | 116.3253 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5079 | 6.7566 | -2.36 | -2.3462 | 115.6187 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5072 | 59.7491 | -5 | -5.0069 | 117.0209 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.507 | 59.6995 | 5.7711 | 5.3348 | 117.9254 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5076 | 6.8095 | 2.36 | 2.3592 | 116.3253 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5089 | 6.7566 | -2.36 | -2.3462 | 115.6187 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5082 | 59.7491 | -5 | -5.007 | 117.0209 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.508 | 59.6995 | 5.7725 | 5.3356 | 117.9254 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5086 | 6.8095 | 2.36 | 2.3592 | 116.3253 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5099 | 6.7566 | -2.36 | -2.3462 | 115.6187 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5092 | 59.7491 | -5 | -5.0072 | 117.0209 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.509 | 59.6995 | 5.7738 | 5.3364 | 117.9254 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5096 | 6.8095 | 2.36 | 2.3592 | 116.3253 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5109 | 6.7566 | -2.36 | -2.3462 | 115.6187 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5102 | 59.7491 | -5 | -5.0073 | 117.0209 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.51 | 59.6995 | 5.7752 | 5.3373 | 117.9254 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5106 | 6.8095 | 2.36 | 2.3593 | 116.3253 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5119 | 6.7566 | -2.36 | -2.3461 | 115.6187 | 0.93521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5112 | 59.7491 | -5 | -5.0074 | 117.0209 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.511 | 59.6995 | 5.7766 | 5.3381 | 117.9254 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5116 | 6.8095 | 2.36 | 2.3593 | 116.3253 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5129 | 6.7592 | -2.36 | -2.3461 | 115.6209 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5122 | 59.7491 | -5 | -5.0076 | 117.0209 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.512 | 59.6995 | 5.7779 | 5.3389 | 117.9254 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5126 | 6.8095 | 2.36 | 2.3593 | 116.3253 | 0.94613 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5139 | 6.7592 | -2.36 | -2.3461 | 115.6209 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5132 | 59.7491 | -5 | -5.0077 | 117.0209 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.513 | 59.6995 | 5.7793 | 5.3397 | 117.9254 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5136 | 6.8084 | 2.36 | 2.3593 | 116.3146 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5149 | 6.7592 | -2.36 | -2.346 | 115.6209 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5142 | 59.7661 | -5 | -5.0075 | 117.0277 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.514 | 59.6995 | 5.7806 | 5.3405 | 117.9254 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5146 | 6.8084 | 2.36 | 2.3594 | 116.3146 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5159 | 6.7592 | -2.36 | -2.346 | 115.6209 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5152 | 59.7661 | -5 | -5.0073 | 117.0277 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.515 | 59.7093 | 5.782 | 5.3419 | 117.8989 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5156 | 6.8084 | 2.36 | 2.3594 | 116.3146 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5169 | 6.7592 | -2.36 | -2.346 | 115.6209 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5162 | 59.7661 | -5 | -5.007 | 117.0277 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.516 | 59.7093 | 5.7834 | 5.3433 | 117.8989 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5166 | 6.8084 | 2.36 | 2.3594 | 116.3146 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5179 | 6.7592 | -2.36 | -2.3459 | 115.6209 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5172 | 59.7661 | -5 | -5.0068 | 117.0277 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.517 | 59.7093 | 5.7847 | 5.3447 | 117.8989 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5176 | 6.8084 | 2.36 | 2.3595 | 116.3146 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5189 | 6.7592 | -2.36 | -2.3459 | 115.6209 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5182 | 59.7661 | -5 | -5.0066 | 117.0277 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.518 | 59.7093 | 5.7861 | 5.3461 | 117.8989 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5186 | 6.8084 | 2.36 | 2.3595 | 116.3146 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5199 | 6.7592 | -2.36 | -2.3459 | 115.6209 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5192 | 59.7661 | -5 | -5.0064 | 117.0277 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.519 | 59.7093 | 5.7874 | 5.3475 | 117.8989 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5196 | 6.8084 | 2.36 | 2.3595 | 116.3146 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5209 | 6.7592 | -2.36 | -2.3458 | 115.6209 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5202 | 59.7661 | -5 | -5.0061 | 117.0277 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.52 | 59.7093 | 5.7888 | 5.3489 | 117.8989 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5206 | 6.8084 | 2.36 | 2.3596 | 116.3146 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5219 | 6.7687 | -2.36 | -2.3458 | 115.6138 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5212 | 59.7661 | -5 | -5.0059 | 117.0277 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.521 | 59.7093 | 5.7902 | 5.3503 | 117.8989 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5216 | 6.8044 | 2.36 | 2.3596 | 116.3108 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5229 | 6.7687 | -2.36 | -2.3457 | 115.6138 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5222 | 59.7387 | -5 | -5.0057 | 117.0343 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.522 | 59.7093 | 5.7915 | 5.3516 | 117.8989 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5226 | 6.8044 | 2.36 | 2.3595 | 116.3108 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5239 | 6.7687 | -2.36 | -2.3457 | 115.6138 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5232 | 59.7387 | -5 | -5.0054 | 117.0343 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.523 | 59.721 | 5.7929 | 5.3526 | 117.9434 | 0.99584 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5236 | 6.8044 | 2.36 | 2.3595 | 116.3108 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5249 | 6.7687 | -2.36 | -2.3456 | 115.6138 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5242 | 59.7387 | -5 | -5.0051 | 117.0343 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.524 | 59.721 | 5.7942 | 5.3535 | 117.9434 | 0.99584 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5246 | 6.8044 | 2.36 | 2.3595 | 116.3108 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5259 | 6.7687 | -2.36 | -2.3456 | 115.6138 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5252 | 59.7387 | -5 | -5.0049 | 117.0343 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.525 | 59.721 | 5.7956 | 5.3544 | 117.9434 | 0.99584 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5256 | 6.8044 | 2.36 | 2.3595 | 116.3108 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5269 | 6.7687 | -2.36 | -2.3455 | 115.6138 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5262 | 59.7387 | -5 | -5.0046 | 117.0343 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.526 | 59.721 | 5.797 | 5.3553 | 117.9434 | 0.99584 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5266 | 6.8044 | 2.36 | 2.3594 | 116.3108 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5279 | 6.7687 | -2.36 | -2.3455 | 115.6138 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5272 | 59.7387 | -5 | -5.0044 | 117.0343 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.527 | 59.721 | 5.7983 | 5.3562 | 117.9434 | 0.99584 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5276 | 6.8044 | 2.36 | 2.3594 | 116.3108 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5289 | 6.7687 | -2.36 | -2.3454 | 115.6138 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5282 | 59.7387 | -5 | -5.0041 | 117.0343 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.528 | 59.721 | 5.7997 | 5.3571 | 117.9434 | 0.99584 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5286 | 6.8044 | 2.36 | 2.3594 | 116.3108 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5299 | 6.7689 | -2.36 | -2.3454 | 115.6111 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5292 | 59.7387 | -5 | -5.0039 | 117.0343 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.529 | 59.721 | 5.801 | 5.358 | 117.9434 | 0.99584 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5296 | 6.8044 | 2.36 | 2.3594 | 116.3108 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5309 | 6.7689 | -2.36 | -2.3454 | 115.6111 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5302 | 59.7361 | -5 | -5.0036 | 117.0345 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.53 | 59.721 | 5.8024 | 5.3589 | 117.9434 | 0.99584 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5306 | 6.8132 | 2.36 | 2.3594 | 116.2998 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5319 | 6.7689 | -2.36 | -2.3454 | 115.6111 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5312 | 59.7361 | -5 | -5.0034 | 117.0345 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.531 | 59.721 | 5.8038 | 5.3598 | 117.9434 | 0.99584 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5316 | 6.8132 | 2.36 | 2.3594 | 116.2998 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5329 | 6.7689 | -2.36 | -2.3454 | 115.6111 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5322 | 59.7361 | -5 | -5.0031 | 117.0345 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.532 | 59.6421 | 5.8051 | 5.3604 | 117.9399 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5326 | 6.8132 | 2.36 | 2.3594 | 116.2998 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5339 | 6.7689 | -2.36 | -2.3454 | 115.6111 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5332 | 59.7361 | -5 | -5.0029 | 117.0345 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.533 | 59.6421 | 5.8065 | 5.3609 | 117.9399 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5336 | 6.8132 | 2.36 | 2.3594 | 116.2998 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5349 | 6.7689 | -2.36 | -2.3453 | 115.6111 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5342 | 59.7361 | -5 | -5.0027 | 117.0345 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.534 | 59.6421 | 5.8078 | 5.3615 | 117.9399 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5346 | 6.8132 | 2.36 | 2.3594 | 116.2998 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5359 | 6.7689 | -2.36 | -2.3453 | 115.6111 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5352 | 59.7361 | -5 | -5.0024 | 117.0345 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.535 | 59.6421 | 5.8092 | 5.362 | 117.9399 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5356 | 6.8132 | 2.36 | 2.3594 | 116.2998 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5369 | 6.7689 | -2.36 | -2.3453 | 115.6111 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5362 | 59.7361 | -5 | -5.0022 | 117.0345 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.536 | 59.6421 | 5.8106 | 5.3625 | 117.9399 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5366 | 6.8132 | 2.36 | 2.3594 | 116.2998 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5379 | 6.7652 | -2.36 | -2.3453 | 115.6122 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5372 | 59.7361 | -5 | -5.0019 | 117.0345 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.537 | 59.6421 | 5.8119 | 5.3631 | 117.9399 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5376 | 6.8132 | 2.36 | 2.3594 | 116.2998 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5389 | 6.7652 | -2.36 | -2.3453 | 115.6122 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5382 | 59.7361 | -5 | -5.0017 | 117.0345 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.538 | 59.6421 | 5.8133 | 5.3636 | 117.9399 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5386 | 6.8156 | 2.36 | 2.3595 | 116.2936 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5399 | 6.7652 | -2.36 | -2.3452 | 115.6122 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5392 | 59.756 | -5 | -5.0017 | 117.0492 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.539 | 59.6421 | 5.8146 | 5.3642 | 117.9399 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5396 | 6.8156 | 2.36 | 2.3595 | 116.2936 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5409 | 6.7652 | -2.36 | -2.3452 | 115.6122 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5402 | 59.756 | -5 | -5.0016 | 117.0492 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.54 | 59.6794 | 5.816 | 5.3647 | 117.9259 | 0.99587 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5406 | 6.8156 | 2.36 | 2.3595 | 116.2936 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5419 | 6.7652 | -2.36 | -2.3452 | 115.6122 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5412 | 59.756 | -5 | -5.0016 | 117.0492 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.541 | 59.6794 | 5.8174 | 5.3652 | 117.9259 | 0.99587 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5416 | 6.8156 | 2.36 | 2.3595 | 116.2936 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5429 | 6.7652 | -2.36 | -2.3452 | 115.6122 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5422 | 59.756 | -5 | -5.0016 | 117.0492 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.542 | 59.6794 | 5.8187 | 5.3657 | 117.9259 | 0.99587 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5426 | 6.8156 | 2.36 | 2.3596 | 116.2936 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5439 | 6.7652 | -2.36 | -2.3451 | 115.6122 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5432 | 59.756 | -5 | -5.0016 | 117.0492 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.543 | 59.6794 | 5.8201 | 5.3661 | 117.9259 | 0.99587 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5436 | 6.8156 | 2.36 | 2.3596 | 116.2936 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5449 | 6.7652 | -2.36 | -2.3451 | 115.6122 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5442 | 59.756 | -5 | -5.0015 | 117.0492 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.544 | 59.6794 | 5.8214 | 5.3666 | 117.9259 | 0.99587 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5446 | 6.8156 | 2.36 | 2.3596 | 116.2936 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5459 | 6.7652 | -2.36 | -2.3451 | 115.6122 | 0.93579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5452 | 59.756 | -5 | -5.0015 | 117.0492 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.545 | 59.6794 | 5.8228 | 5.3671 | 117.9259 | 0.99587 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5456 | 6.8156 | 2.36 | 2.3596 | 116.2936 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5469 | 6.7568 | -2.36 | -2.345 | 115.6134 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5462 | 59.756 | -5 | -5.0015 | 117.0492 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.546 | 59.6794 | 5.8242 | 5.3676 | 117.9259 | 0.99587 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5466 | 6.8108 | 2.36 | 2.3597 | 116.2965 | 0.94583 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5479 | 6.7568 | -2.36 | -2.3449 | 115.6134 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5472 | 59.7506 | -5 | -5.0016 | 117.0353 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.547 | 59.6794 | 5.8255 | 5.3681 | 117.9259 | 0.99587 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5476 | 6.8108 | 2.36 | 2.3597 | 116.2965 | 0.94583 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5489 | 6.7568 | -2.36 | -2.3448 | 115.6134 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5482 | 59.7506 | -5 | -5.0017 | 117.0353 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.548 | 59.6794 | 5.8269 | 5.3685 | 117.9259 | 0.99587 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5486 | 6.8108 | 2.36 | 2.3598 | 116.2965 | 0.94583 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5499 | 6.7568 | -2.36 | -2.3447 | 115.6134 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5492 | 59.7506 | -5 | -5.0017 | 117.0353 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.549 | 59.7969 | 5.8282 | 5.369 | 117.9613 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5496 | 6.8108 | 2.36 | 2.3599 | 116.2965 | 0.94583 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5509 | 6.7568 | -2.36 | -2.3446 | 115.6134 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5502 | 59.7506 | -5 | -5.0018 | 117.0353 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.55 | 59.7969 | 5.8296 | 5.3694 | 117.9613 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5506 | 6.8108 | 2.36 | 2.3599 | 116.2965 | 0.94583 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5519 | 6.7568 | -2.36 | -2.3445 | 115.6134 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5512 | 59.7506 | -5 | -5.0019 | 117.0353 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.551 | 59.7969 | 5.831 | 5.3699 | 117.9613 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5516 | 6.8108 | 2.36 | 2.36 | 116.2965 | 0.94583 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5529 | 6.7568 | -2.36 | -2.3444 | 115.6134 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5522 | 59.7506 | -5 | -5.002 | 117.0353 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.552 | 59.7969 | 5.8323 | 5.3703 | 117.9613 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5526 | 6.8108 | 2.36 | 2.3601 | 116.2965 | 0.94583 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5539 | 6.7568 | -2.36 | -2.3444 | 115.6134 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5532 | 59.7506 | -5 | -5.0021 | 117.0353 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.553 | 59.7969 | 5.8337 | 5.3708 | 117.9613 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5536 | 6.8108 | 2.36 | 2.3601 | 116.2965 | 0.94583 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5549 | 6.7539 | -2.36 | -2.3443 | 115.6083 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5542 | 59.7506 | -5 | -5.0022 | 117.0353 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.554 | 59.7969 | 5.835 | 5.3712 | 117.9613 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5546 | 6.8108 | 2.36 | 2.3602 | 116.2965 | 0.94583 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5559 | 6.7539 | -2.36 | -2.3442 | 115.6083 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5552 | 59.7556 | -5 | -5.0028 | 117.0287 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.555 | 59.7969 | 5.8364 | 5.3717 | 117.9613 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5556 | 6.8104 | 2.36 | 2.3604 | 116.312 | 0.94559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5569 | 6.7539 | -2.36 | -2.3441 | 115.6083 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5562 | 59.7556 | -5 | -5.0034 | 117.0287 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.556 | 59.7969 | 5.8378 | 5.3721 | 117.9613 | 0.99588 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5566 | 6.8104 | 2.36 | 2.3605 | 116.312 | 0.94559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5579 | 6.7539 | -2.36 | -2.344 | 115.6083 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5572 | 59.7556 | -5 | -5.0041 | 117.0287 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.557 | 59.7598 | 5.8391 | 5.3726 | 117.9667 | 0.99581 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5576 | 6.8104 | 2.36 | 2.3607 | 116.312 | 0.94559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5589 | 6.7539 | -2.36 | -2.3439 | 115.6083 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5582 | 59.7556 | -5 | -5.0047 | 117.0287 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.558 | 59.7598 | 5.8405 | 5.3731 | 117.9667 | 0.99581 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5586 | 6.8104 | 2.36 | 2.3609 | 116.312 | 0.94559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5599 | 6.7539 | -2.36 | -2.3439 | 115.6083 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5592 | 59.7556 | -5 | -5.0053 | 117.0287 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.559 | 59.7598 | 5.8418 | 5.3736 | 117.9667 | 0.99581 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5596 | 6.8104 | 2.36 | 2.3611 | 116.312 | 0.94559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5609 | 6.7539 | -2.36 | -2.3438 | 115.6083 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5602 | 59.7556 | -5 | -5.0059 | 117.0287 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.56 | 59.7598 | 5.8432 | 5.3741 | 117.9667 | 0.99581 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5606 | 6.8104 | 2.36 | 2.3612 | 116.312 | 0.94559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5619 | 6.7539 | -2.36 | -2.3437 | 115.6083 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5612 | 59.7556 | -5 | -5.0065 | 117.0287 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.561 | 59.7598 | 5.8446 | 5.3746 | 117.9667 | 0.99581 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5616 | 6.8104 | 2.36 | 2.3614 | 116.312 | 0.94559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5629 | 6.7507 | -2.36 | -2.3436 | 115.6054 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5622 | 59.7556 | -5 | -5.0071 | 117.0287 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.562 | 59.7598 | 5.8459 | 5.3751 | 117.9667 | 0.99581 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5626 | 6.8104 | 2.36 | 2.3616 | 116.312 | 0.94559 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5639 | 6.7507 | -2.36 | -2.3436 | 115.6054 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5632 | 59.7556 | -5 | -5.0078 | 117.0287 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.563 | 59.7598 | 5.8473 | 5.3756 | 117.9667 | 0.99581 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5636 | 6.8052 | 2.36 | 2.3616 | 116.3196 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5649 | 6.7507 | -2.36 | -2.3435 | 115.6054 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5642 | 59.7542 | -5 | -5.0081 | 117.0262 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.564 | 59.7598 | 5.8486 | 5.3761 | 117.9667 | 0.99581 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5646 | 6.8052 | 2.36 | 2.3617 | 116.3196 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5659 | 6.7507 | -2.36 | -2.3435 | 115.6054 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5652 | 59.7542 | -5 | -5.0085 | 117.0262 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.565 | 59.7115 | 5.85 | 5.3766 | 117.9349 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5656 | 6.8052 | 2.36 | 2.3617 | 116.3196 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5669 | 6.7507 | -2.36 | -2.3434 | 115.6054 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5662 | 59.7542 | -5 | -5.0088 | 117.0262 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.566 | 59.7115 | 5.8514 | 5.3772 | 117.9349 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5666 | 6.8052 | 2.36 | 2.3618 | 116.3196 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5679 | 6.7507 | -2.36 | -2.3434 | 115.6054 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5672 | 59.7542 | -5 | -5.0092 | 117.0262 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.567 | 59.7115 | 5.8527 | 5.3778 | 117.9349 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5676 | 6.8052 | 2.36 | 2.3618 | 116.3196 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5689 | 6.7507 | -2.36 | -2.3433 | 115.6054 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5682 | 59.7542 | -5 | -5.0095 | 117.0262 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.568 | 59.7115 | 5.8541 | 5.3783 | 117.9349 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5686 | 6.8052 | 2.36 | 2.3619 | 116.3196 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5699 | 6.7507 | -2.36 | -2.3433 | 115.6054 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5692 | 59.7542 | -5 | -5.0099 | 117.0262 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.569 | 59.7115 | 5.8554 | 5.3789 | 117.9349 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5696 | 6.8052 | 2.36 | 2.3619 | 116.3196 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5709 | 6.7507 | -2.36 | -2.3432 | 115.6054 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5702 | 59.7542 | -5 | -5.0102 | 117.0262 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.57 | 59.7115 | 5.8568 | 5.3794 | 117.9349 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5706 | 6.8052 | 2.36 | 2.362 | 116.3196 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5719 | 6.7471 | -2.36 | -2.3432 | 115.6073 | 0.93551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5712 | 59.7542 | -5 | -5.0106 | 117.0262 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.571 | 59.7115 | 5.8582 | 5.38 | 117.9349 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5716 | 6.7975 | 2.36 | 2.362 | 116.3143 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5729 | 6.7471 | -2.36 | -2.3432 | 115.6073 | 0.93551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5722 | 59.7532 | -5 | -5.0105 | 117.0153 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.572 | 59.7115 | 5.8595 | 5.3806 | 117.9349 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5726 | 6.7975 | 2.36 | 2.3619 | 116.3143 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5739 | 6.7471 | -2.36 | -2.3432 | 115.6073 | 0.93551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5732 | 59.7532 | -5 | -5.0104 | 117.0153 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.573 | 59.7115 | 5.8609 | 5.3811 | 117.9349 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5736 | 6.7975 | 2.36 | 2.3619 | 116.3143 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5749 | 6.7471 | -2.36 | -2.3431 | 115.6073 | 0.93551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5742 | 59.7532 | -5 | -5.0103 | 117.0153 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.574 | 59.7243 | 5.8622 | 5.3815 | 117.9211 | 0.99584 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5746 | 6.7975 | 2.36 | 2.3618 | 116.3143 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5759 | 6.7471 | -2.36 | -2.3431 | 115.6073 | 0.93551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5752 | 59.7532 | -5 | -5.0102 | 117.0153 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.575 | 59.7243 | 5.8636 | 5.382 | 117.9211 | 0.99584 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5756 | 6.7975 | 2.36 | 2.3617 | 116.3143 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5769 | 6.7471 | -2.36 | -2.3431 | 115.6073 | 0.93551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5762 | 59.7532 | -5 | -5.0101 | 117.0153 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.576 | 59.7243 | 5.865 | 5.3825 | 117.9211 | 0.99584 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5766 | 6.7975 | 2.36 | 2.3617 | 116.3143 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5779 | 6.7471 | -2.36 | -2.3431 | 115.6073 | 0.93551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5772 | 59.7532 | -5 | -5.01 | 117.0153 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.577 | 59.7243 | 5.8663 | 5.3829 | 117.9211 | 0.99584 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5776 | 6.7975 | 2.36 | 2.3616 | 116.3143 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5789 | 6.7471 | -2.36 | -2.3431 | 115.6073 | 0.93551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5782 | 59.7532 | -5 | -5.0099 | 117.0153 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.578 | 59.7243 | 5.8677 | 5.3834 | 117.9211 | 0.99584 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5786 | 6.7975 | 2.36 | 2.3616 | 116.3143 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5799 | 6.7484 | -2.36 | -2.3432 | 115.6027 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5792 | 59.7532 | -5 | -5.0099 | 117.0153 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.579 | 59.7243 | 5.869 | 5.3839 | 117.9211 | 0.99584 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5796 | 6.7975 | 2.36 | 2.3615 | 116.3143 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5809 | 6.7484 | -2.36 | -2.3432 | 115.6027 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5802 | 59.734 | -5 | -5.0097 | 116.9973 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.58 | 59.7243 | 5.8704 | 5.3843 | 117.9211 | 0.99584 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5806 | 6.7935 | 2.36 | 2.3615 | 116.3127 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5819 | 6.7484 | -2.36 | -2.3433 | 115.6027 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5812 | 59.734 | -5 | -5.0096 | 116.9973 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.581 | 59.7243 | 5.8718 | 5.3848 | 117.9211 | 0.99584 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5816 | 6.7935 | 2.36 | 2.3615 | 116.3127 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5829 | 6.7484 | -2.36 | -2.3434 | 115.6027 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5822 | 59.734 | -5 | -5.0094 | 116.9973 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.582 | 59.6817 | 5.8731 | 5.3851 | 117.9149 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5826 | 6.7935 | 2.36 | 2.3615 | 116.3127 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5839 | 6.7484 | -2.36 | -2.3435 | 115.6027 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5832 | 59.734 | -5 | -5.0093 | 116.9973 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.583 | 59.6817 | 5.8745 | 5.3854 | 117.9149 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5836 | 6.7935 | 2.36 | 2.3615 | 116.3127 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5849 | 6.7484 | -2.36 | -2.3436 | 115.6027 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5842 | 59.734 | -5 | -5.0091 | 116.9973 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.584 | 59.6817 | 5.8758 | 5.3856 | 117.9149 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5846 | 6.7935 | 2.36 | 2.3614 | 116.3127 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5859 | 6.7484 | -2.36 | -2.3437 | 115.6027 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5852 | 59.734 | -5 | -5.009 | 116.9973 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.585 | 59.6817 | 5.8772 | 5.3859 | 117.9149 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5856 | 6.7935 | 2.36 | 2.3614 | 116.3127 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5869 | 6.7484 | -2.36 | -2.3438 | 115.6027 | 0.93531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5862 | 59.734 | -5 | -5.0088 | 116.9973 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.586 | 59.6817 | 5.8786 | 5.3862 | 117.9149 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5866 | 6.7935 | 2.36 | 2.3614 | 116.3127 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5879 | 6.7506 | -2.36 | -2.3438 | 115.6016 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5872 | 59.734 | -5 | -5.0087 | 116.9973 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.587 | 59.6817 | 5.8799 | 5.3865 | 117.9149 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5876 | 6.7935 | 2.36 | 2.3614 | 116.3127 | 0.9458 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5889 | 6.7506 | -2.36 | -2.3439 | 115.6016 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5882 | 59.734 | -5 | -5.0085 | 116.9973 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.588 | 59.6817 | 5.8813 | 5.3868 | 117.9149 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5886 | 6.7932 | 2.36 | 2.3614 | 116.29 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5899 | 6.7506 | -2.36 | -2.344 | 115.6016 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5892 | 59.7228 | -5 | -5.0081 | 116.9997 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.589 | 59.6817 | 5.8826 | 5.3871 | 117.9149 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5896 | 6.7932 | 2.36 | 2.3614 | 116.29 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5909 | 6.7506 | -2.36 | -2.344 | 115.6016 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5902 | 59.7228 | -5 | -5.0077 | 116.9997 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.59 | 59.7068 | 5.884 | 5.3877 | 117.9062 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5906 | 6.7932 | 2.36 | 2.3613 | 116.29 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5919 | 6.7506 | -2.36 | -2.3441 | 115.6016 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5912 | 59.7228 | -5 | -5.0073 | 116.9997 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.591 | 59.7068 | 5.8854 | 5.3884 | 117.9062 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5916 | 6.7932 | 2.36 | 2.3613 | 116.29 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5929 | 6.7506 | -2.36 | -2.3442 | 115.6016 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5922 | 59.7228 | -5 | -5.0068 | 116.9997 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.592 | 59.7068 | 5.8867 | 5.3891 | 117.9062 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5926 | 6.7932 | 2.36 | 2.3613 | 116.29 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5939 | 6.7506 | -2.36 | -2.3442 | 115.6016 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5932 | 59.7228 | -5 | -5.0064 | 116.9997 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.593 | 59.7068 | 5.8881 | 5.3898 | 117.9062 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5936 | 6.7932 | 2.36 | 2.3613 | 116.29 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5949 | 6.7506 | -2.36 | -2.3443 | 115.6016 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5942 | 59.7228 | -5 | -5.006 | 116.9997 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.594 | 59.7068 | 5.8894 | 5.3904 | 117.9062 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5946 | 6.7932 | 2.36 | 2.3612 | 116.29 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5959 | 6.7506 | -2.36 | -2.3444 | 115.6016 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5952 | 59.7228 | -5 | -5.0056 | 116.9997 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.595 | 59.7068 | 5.8908 | 5.3911 | 117.9062 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5956 | 6.7932 | 2.36 | 2.3612 | 116.29 | 0.94591 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5969 | 6.7629 | -2.36 | -2.3445 | 115.6031 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5962 | 59.7228 | -5 | -5.0052 | 116.9997 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.596 | 59.7068 | 5.8922 | 5.3918 | 117.9062 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5966 | 6.8016 | 2.36 | 2.3612 | 116.2951 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5979 | 6.7629 | -2.36 | -2.3446 | 115.6031 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5972 | 59.7558 | -5 | -5.0047 | 117.0202 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.597 | 59.7068 | 5.8935 | 5.3925 | 117.9062 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5976 | 6.8016 | 2.36 | 2.3612 | 116.2951 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5989 | 6.7629 | -2.36 | -2.3447 | 115.6031 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5982 | 59.7558 | -5 | -5.0042 | 117.0202 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.598 | 59.7068 | 5.8949 | 5.3932 | 117.9062 | 0.99585 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5986 | 6.8016 | 2.36 | 2.3612 | 116.2951 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.5999 | 6.7629 | -2.36 | -2.3447 | 115.6031 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.5992 | 59.7558 | -5 | -5.0037 | 117.0202 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.599 | 59.7542 | 5.8962 | 5.3938 | 117.8982 | 0.99589 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.5996 | 6.8016 | 2.36 | 2.3612 | 116.2951 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6009 | 6.7629 | -2.36 | -2.3448 | 115.6031 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6002 | 59.7558 | -5 | -5.0032 | 117.0202 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.6 | 59.7542 | 5.8976 | 5.3943 | 117.8982 | 0.99589 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6006 | 6.8016 | 2.36 | 2.3612 | 116.2951 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6019 | 6.7629 | -2.36 | -2.3449 | 115.6031 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6012 | 59.7558 | -5 | -5.0027 | 117.0202 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.601 | 59.7542 | 5.899 | 5.3949 | 117.8982 | 0.99589 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6016 | 6.8016 | 2.36 | 2.3612 | 116.2951 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6029 | 6.7629 | -2.36 | -2.345 | 115.6031 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6022 | 59.7558 | -5 | -5.0022 | 117.0202 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.602 | 59.7542 | 5.9003 | 5.3954 | 117.8982 | 0.99589 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6026 | 6.8016 | 2.36 | 2.3612 | 116.2951 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6039 | 6.7629 | -2.36 | -2.3451 | 115.6031 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6032 | 59.7558 | -5 | -5.0017 | 117.0202 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.603 | 59.7542 | 5.9017 | 5.396 | 117.8982 | 0.99589 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6036 | 6.8016 | 2.36 | 2.3612 | 116.2951 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6049 | 6.7709 | -2.36 | -2.3452 | 115.6002 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6042 | 59.7558 | -5 | -5.0012 | 117.0202 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.604 | 59.7542 | 5.903 | 5.3966 | 117.8982 | 0.99589 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6046 | 6.8016 | 2.36 | 2.3612 | 116.2951 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6059 | 6.7709 | -2.36 | -2.3452 | 115.6002 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6052 | 59.7918 | -5 | -5.0008 | 117.0308 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.605 | 59.7542 | 5.9044 | 5.3971 | 117.8982 | 0.99589 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6056 | 6.8057 | 2.36 | 2.3612 | 116.303 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6069 | 6.7709 | -2.36 | -2.3453 | 115.6002 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6062 | 59.7918 | -5 | -5.0004 | 117.0308 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.606 | 59.7542 | 5.9058 | 5.3977 | 117.8982 | 0.99589 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6066 | 6.8057 | 2.36 | 2.3612 | 116.303 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6079 | 6.7709 | -2.36 | -2.3453 | 115.6002 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6072 | 59.7918 | -5 | -5.0001 | 117.0308 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.607 | 59.7382 | 5.9071 | 5.3979 | 117.9248 | 0.99586 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6076 | 6.8057 | 2.36 | 2.3612 | 116.303 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6089 | 6.7709 | -2.36 | -2.3454 | 115.6002 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6082 | 59.7918 | -5 | -4.9997 | 117.0308 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.608 | 59.7382 | 5.9085 | 5.3981 | 117.9248 | 0.99586 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6086 | 6.8057 | 2.36 | 2.3612 | 116.303 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6099 | 6.7709 | -2.36 | -2.3455 | 115.6002 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6092 | 59.7918 | -5 | -4.9993 | 117.0308 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.609 | 59.7382 | 5.9098 | 5.3983 | 117.9248 | 0.99586 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6096 | 6.8057 | 2.36 | 2.3612 | 116.303 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6109 | 6.7709 | -2.36 | -2.3455 | 115.6002 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6102 | 59.7918 | -5 | -4.999 | 117.0308 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.61 | 59.7382 | 5.9112 | 5.3985 | 117.9248 | 0.99586 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6106 | 6.8057 | 2.36 | 2.3613 | 116.303 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6119 | 6.7709 | -2.36 | -2.3456 | 115.6002 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6112 | 59.7918 | -5 | -4.9986 | 117.0308 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.611 | 59.7382 | 5.9126 | 5.3987 | 117.9248 | 0.99586 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6116 | 6.8057 | 2.36 | 2.3613 | 116.303 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6129 | 6.7658 | -2.36 | -2.3457 | 115.6079 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6122 | 59.7918 | -5 | -4.9982 | 117.0308 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.612 | 59.7382 | 5.9139 | 5.3989 | 117.9248 | 0.99586 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6126 | 6.8057 | 2.36 | 2.3613 | 116.303 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6139 | 6.7658 | -2.36 | -2.3457 | 115.6079 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6132 | 59.7918 | -5 | -4.9979 | 117.0308 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.613 | 59.7382 | 5.9153 | 5.3991 | 117.9248 | 0.99586 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6136 | 6.8063 | 2.36 | 2.3612 | 116.2875 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6149 | 6.7658 | -2.36 | -2.3458 | 115.6079 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6142 | 59.7738 | -5 | -4.9974 | 117.046 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.614 | 59.7382 | 5.9166 | 5.3993 | 117.9248 | 0.99586 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6146 | 6.8063 | 2.36 | 2.3611 | 116.2875 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6159 | 6.7658 | -2.36 | -2.3459 | 115.6079 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6152 | 59.7738 | -5 | -4.9969 | 117.046 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.615 | 59.7024 | 5.918 | 5.3999 | 117.9882 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6156 | 6.8063 | 2.36 | 2.3611 | 116.2875 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6169 | 6.7658 | -2.36 | -2.346 | 115.6079 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6162 | 59.7738 | -5 | -4.9964 | 117.046 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.616 | 59.7024 | 5.9194 | 5.4006 | 117.9882 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6166 | 6.8063 | 2.36 | 2.361 | 116.2875 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6179 | 6.7658 | -2.36 | -2.3461 | 115.6079 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6172 | 59.7738 | -5 | -4.9959 | 117.046 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.617 | 59.7024 | 5.9207 | 5.4012 | 117.9882 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6176 | 6.8063 | 2.36 | 2.3609 | 116.2875 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6189 | 6.7658 | -2.36 | -2.3461 | 115.6079 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6182 | 59.7738 | -5 | -4.9954 | 117.046 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.618 | 59.7024 | 5.9221 | 5.4018 | 117.9882 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6186 | 6.8063 | 2.36 | 2.3609 | 116.2875 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6199 | 6.7658 | -2.36 | -2.3462 | 115.6079 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6192 | 59.7738 | -5 | -4.9949 | 117.046 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.619 | 59.7024 | 5.9234 | 5.4025 | 117.9882 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6196 | 6.8063 | 2.36 | 2.3608 | 116.2875 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6209 | 6.7658 | -2.36 | -2.3463 | 115.6079 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6202 | 59.7738 | -5 | -4.9944 | 117.046 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.62 | 59.7024 | 5.9248 | 5.4031 | 117.9882 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6206 | 6.8063 | 2.36 | 2.3608 | 116.2875 | 0.9466 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6219 | 6.7667 | -2.36 | -2.3464 | 115.6057 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6212 | 59.7738 | -5 | -4.9939 | 117.046 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.621 | 59.7024 | 5.9262 | 5.4037 | 117.9882 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6216 | 6.7961 | 2.36 | 2.3607 | 116.2936 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6229 | 6.7667 | -2.36 | -2.3466 | 115.6057 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6222 | 59.7538 | -5 | -4.9935 | 117.0391 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.622 | 59.7024 | 5.9275 | 5.4044 | 117.9882 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6226 | 6.7961 | 2.36 | 2.3607 | 116.2936 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6239 | 6.7667 | -2.36 | -2.3467 | 115.6057 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6232 | 59.7538 | -5 | -4.993 | 117.0391 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.623 | 59.7024 | 5.9289 | 5.4051 | 117.9882 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6236 | 6.7961 | 2.36 | 2.3607 | 116.2936 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6249 | 6.7667 | -2.36 | -2.3468 | 115.6057 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6242 | 59.7538 | -5 | -4.9926 | 117.0391 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.624 | 59.7198 | 5.9302 | 5.4055 | 117.9743 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6246 | 6.7961 | 2.36 | 2.3607 | 116.2936 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6259 | 6.7667 | -2.36 | -2.347 | 115.6057 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6252 | 59.7538 | -5 | -4.9922 | 117.0391 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.625 | 59.7198 | 5.9316 | 5.4059 | 117.9743 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6256 | 6.7961 | 2.36 | 2.3606 | 116.2936 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6269 | 6.7667 | -2.36 | -2.3471 | 115.6057 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6262 | 59.7538 | -5 | -4.9917 | 117.0391 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.626 | 59.7198 | 5.933 | 5.4063 | 117.9743 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6266 | 6.7961 | 2.36 | 2.3606 | 116.2936 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6279 | 6.7667 | -2.36 | -2.3472 | 115.6057 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6272 | 59.7538 | -5 | -4.9913 | 117.0391 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.627 | 59.7198 | 5.9343 | 5.4067 | 117.9743 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6276 | 6.7961 | 2.36 | 2.3606 | 116.2936 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6289 | 6.7667 | -2.36 | -2.3474 | 115.6057 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6282 | 59.7538 | -5 | -4.9909 | 117.0391 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.628 | 59.7198 | 5.9357 | 5.4071 | 117.9743 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6286 | 6.7961 | 2.36 | 2.3606 | 116.2936 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6299 | 6.7592 | -2.36 | -2.3473 | 115.6003 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6292 | 59.7538 | -5 | -4.9905 | 117.0391 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.629 | 59.7198 | 5.937 | 5.4076 | 117.9743 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6296 | 6.7961 | 2.36 | 2.3605 | 116.2936 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6309 | 6.7592 | -2.36 | -2.3473 | 115.6003 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6302 | 59.7537 | -5 | -4.9907 | 117.0329 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.63 | 59.7198 | 5.9384 | 5.408 | 117.9743 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6306 | 6.7923 | 2.36 | 2.3606 | 116.3002 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6319 | 6.7592 | -2.36 | -2.3472 | 115.6003 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6312 | 59.7537 | -5 | -4.9909 | 117.0329 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.631 | 59.7198 | 5.9398 | 5.4084 | 117.9743 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6316 | 6.7923 | 2.36 | 2.3606 | 116.3002 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6329 | 6.7592 | -2.36 | -2.3472 | 115.6003 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6322 | 59.7537 | -5 | -4.9911 | 117.0329 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.632 | 59.7523 | 5.9411 | 5.4086 | 117.9381 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6326 | 6.7923 | 2.36 | 2.3606 | 116.3002 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6339 | 6.7592 | -2.36 | -2.3472 | 115.6003 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6332 | 59.7537 | -5 | -4.9913 | 117.0329 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.633 | 59.7523 | 5.9425 | 5.4088 | 117.9381 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6336 | 6.7923 | 2.36 | 2.3606 | 116.3002 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6349 | 6.7592 | -2.36 | -2.3471 | 115.6003 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6342 | 59.7537 | -5 | -4.9915 | 117.0329 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.634 | 59.7523 | 5.9438 | 5.4089 | 117.9381 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6346 | 6.7923 | 2.36 | 2.3606 | 116.3002 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6359 | 6.7592 | -2.36 | -2.3471 | 115.6003 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6352 | 59.7537 | -5 | -4.9917 | 117.0329 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.635 | 59.7523 | 5.9452 | 5.4091 | 117.9381 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6356 | 6.7923 | 2.36 | 2.3607 | 116.3002 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6369 | 6.7592 | -2.36 | -2.347 | 115.6003 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6362 | 59.7537 | -5 | -4.9919 | 117.0329 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.636 | 59.7523 | 5.9466 | 5.4093 | 117.9381 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6366 | 6.7923 | 2.36 | 2.3607 | 116.3002 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6379 | 6.7592 | -2.36 | -2.347 | 115.6003 | 0.93577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6372 | 59.7537 | -5 | -4.9922 | 117.0329 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.637 | 59.7523 | 5.9479 | 5.4095 | 117.9381 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6376 | 6.7923 | 2.36 | 2.3607 | 116.3002 | 0.94607 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6389 | 6.7574 | -2.36 | -2.3469 | 115.6093 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6382 | 59.7537 | -5 | -4.9924 | 117.0329 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.638 | 59.7523 | 5.9493 | 5.4097 | 117.9381 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6386 | 6.8044 | 2.36 | 2.3607 | 116.3138 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6399 | 6.7574 | -2.36 | -2.3468 | 115.6093 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6392 | 59.7236 | -5 | -4.9921 | 117.0194 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.639 | 59.7523 | 5.9506 | 5.4099 | 117.9381 | 0.99583 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6396 | 6.8044 | 2.36 | 2.3607 | 116.3138 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6409 | 6.7574 | -2.36 | -2.3467 | 115.6093 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6402 | 59.7236 | -5 | -4.9918 | 117.0194 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.64 | 59.7507 | 5.952 | 5.4104 | 117.9296 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6406 | 6.8044 | 2.36 | 2.3607 | 116.3138 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6419 | 6.7574 | -2.36 | -2.3466 | 115.6093 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6412 | 59.7236 | -5 | -4.9915 | 117.0194 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.641 | 59.7507 | 5.9534 | 5.411 | 117.9296 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6416 | 6.8044 | 2.36 | 2.3607 | 116.3138 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6429 | 6.7574 | -2.36 | -2.3465 | 115.6093 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6422 | 59.7236 | -5 | -4.9912 | 117.0194 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.642 | 59.7507 | 5.9547 | 5.4115 | 117.9296 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6426 | 6.8044 | 2.36 | 2.3607 | 116.3138 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6439 | 6.7574 | -2.36 | -2.3464 | 115.6093 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6432 | 59.7236 | -5 | -4.9909 | 117.0194 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.643 | 59.7507 | 5.9561 | 5.412 | 117.9296 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6436 | 6.8044 | 2.36 | 2.3608 | 116.3138 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6449 | 6.7574 | -2.36 | -2.3463 | 115.6093 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6442 | 59.7236 | -5 | -4.9906 | 117.0194 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.644 | 59.7507 | 5.9574 | 5.4125 | 117.9296 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6446 | 6.8044 | 2.36 | 2.3608 | 116.3138 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6459 | 6.7574 | -2.36 | -2.3462 | 115.6093 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6452 | 59.7236 | -5 | -4.9903 | 117.0194 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.645 | 59.7507 | 5.9588 | 5.413 | 117.9296 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6456 | 6.8044 | 2.36 | 2.3608 | 116.3138 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6469 | 6.7668 | -2.36 | -2.3461 | 115.6109 | 0.93649 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6462 | 59.7236 | -5 | -4.99 | 117.0194 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.646 | 59.7507 | 5.9602 | 5.4136 | 117.9296 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6466 | 6.8014 | 2.36 | 2.3608 | 116.3156 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6479 | 6.7668 | -2.36 | -2.3459 | 115.6109 | 0.93649 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6472 | 59.6827 | -5 | -4.9897 | 116.9949 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.647 | 59.7507 | 5.9615 | 5.4141 | 117.9296 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6476 | 6.8014 | 2.36 | 2.3608 | 116.3156 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6489 | 6.7668 | -2.36 | -2.3457 | 115.6109 | 0.93649 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6482 | 59.6827 | -5 | -4.9894 | 116.9949 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.648 | 59.7507 | 5.9629 | 5.4148 | 117.9296 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6486 | 6.8014 | 2.36 | 2.3608 | 116.3156 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6499 | 6.7668 | -2.36 | -2.3456 | 115.6109 | 0.93649 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6492 | 59.6827 | -5 | -4.9891 | 116.9949 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.649 | 59.7481 | 5.9642 | 5.4156 | 117.9013 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6496 | 6.8014 | 2.36 | 2.3608 | 116.3156 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6509 | 6.7668 | -2.36 | -2.3454 | 115.6109 | 0.93649 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6502 | 59.6827 | -5 | -4.9888 | 116.9949 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.65 | 59.7481 | 5.9656 | 5.4163 | 117.9013 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6506 | 6.8014 | 2.36 | 2.3608 | 116.3156 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6519 | 6.7668 | -2.36 | -2.3452 | 115.6109 | 0.93649 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6512 | 59.6827 | -5 | -4.9884 | 116.9949 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.651 | 59.7481 | 5.967 | 5.417 | 117.9013 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6516 | 6.8014 | 2.36 | 2.3608 | 116.3156 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6529 | 6.7668 | -2.36 | -2.3451 | 115.6109 | 0.93649 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6522 | 59.6827 | -5 | -4.9881 | 116.9949 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.652 | 59.7481 | 5.9683 | 5.4177 | 117.9013 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6526 | 6.8014 | 2.36 | 2.3608 | 116.3156 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6539 | 6.7668 | -2.36 | -2.3449 | 115.6109 | 0.93649 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6532 | 59.6827 | -5 | -4.9878 | 116.9949 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.653 | 59.7481 | 5.9697 | 5.4185 | 117.9013 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6536 | 6.8014 | 2.36 | 2.3608 | 116.3156 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6549 | 6.774 | -2.36 | -2.3448 | 115.6072 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6542 | 59.6827 | -5 | -4.9875 | 116.9949 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.654 | 59.7481 | 5.971 | 5.4192 | 117.9013 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6546 | 6.8014 | 2.36 | 2.3608 | 116.3156 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6559 | 6.774 | -2.36 | -2.3447 | 115.6072 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6552 | 59.6885 | -5 | -4.9874 | 117.0066 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.655 | 59.7481 | 5.9724 | 5.4199 | 117.9013 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6556 | 6.7942 | 2.36 | 2.3608 | 116.3031 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6569 | 6.774 | -2.36 | -2.3446 | 115.6072 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6562 | 59.6885 | -5 | -4.9872 | 117.0066 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.656 | 59.7481 | 5.9738 | 5.4206 | 117.9013 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6566 | 6.7942 | 2.36 | 2.3608 | 116.3031 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6579 | 6.774 | -2.36 | -2.3445 | 115.6072 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6572 | 59.6885 | -5 | -4.9871 | 117.0066 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.657 | 59.7156 | 5.9751 | 5.421 | 117.8867 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6576 | 6.7942 | 2.36 | 2.3608 | 116.3031 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6589 | 6.774 | -2.36 | -2.3445 | 115.6072 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6582 | 59.6885 | -5 | -4.9869 | 117.0066 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.658 | 59.7156 | 5.9765 | 5.4213 | 117.8867 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6586 | 6.7942 | 2.36 | 2.3608 | 116.3031 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6599 | 6.774 | -2.36 | -2.3444 | 115.6072 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6592 | 59.6885 | -5 | -4.9868 | 117.0066 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.659 | 59.7156 | 5.9778 | 5.4217 | 117.8867 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6596 | 6.7942 | 2.36 | 2.3608 | 116.3031 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6609 | 6.774 | -2.36 | -2.3443 | 115.6072 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6602 | 59.6885 | -5 | -4.9866 | 117.0066 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.66 | 59.7156 | 5.9792 | 5.422 | 117.8867 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6606 | 6.7942 | 2.36 | 2.3608 | 116.3031 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6619 | 6.774 | -2.36 | -2.3442 | 115.6072 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6612 | 59.6885 | -5 | -4.9865 | 117.0066 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.661 | 59.7156 | 5.9806 | 5.4224 | 117.8867 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6616 | 6.7942 | 2.36 | 2.3608 | 116.3031 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6629 | 6.774 | -2.36 | -2.3442 | 115.6072 | 0.93611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6622 | 59.6885 | -5 | -4.9863 | 117.0066 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.662 | 59.7156 | 5.9819 | 5.4227 | 117.8867 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6626 | 6.7942 | 2.36 | 2.3608 | 116.3031 | 0.94587 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6639 | 6.7726 | -2.36 | -2.3441 | 115.6048 | 0.93629 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6632 | 59.6885 | -5 | -4.9862 | 117.0066 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.663 | 59.7156 | 5.9833 | 5.4231 | 117.8867 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6636 | 6.7984 | 2.36 | 2.3608 | 116.3019 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6649 | 6.7726 | -2.36 | -2.344 | 115.6048 | 0.93629 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6642 | 59.7081 | -5 | -4.9862 | 117.0248 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.664 | 59.7156 | 5.9846 | 5.4234 | 117.8867 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6646 | 6.7984 | 2.36 | 2.3608 | 116.3019 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6659 | 6.7726 | -2.36 | -2.344 | 115.6048 | 0.93629 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6652 | 59.7081 | -5 | -4.9863 | 117.0248 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.665 | 59.7467 | 5.986 | 5.4235 | 117.9233 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6656 | 6.7984 | 2.36 | 2.3608 | 116.3019 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6669 | 6.7726 | -2.36 | -2.3439 | 115.6048 | 0.93629 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6662 | 59.7081 | -5 | -4.9863 | 117.0248 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.666 | 59.7467 | 5.9874 | 5.4237 | 117.9233 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6666 | 6.7984 | 2.36 | 2.3608 | 116.3019 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6679 | 6.7726 | -2.36 | -2.3438 | 115.6048 | 0.93629 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6672 | 59.7081 | -5 | -4.9863 | 117.0248 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.667 | 59.7467 | 5.9887 | 5.4238 | 117.9233 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6676 | 6.7984 | 2.36 | 2.3608 | 116.3019 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6689 | 6.7726 | -2.36 | -2.3438 | 115.6048 | 0.93629 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6682 | 59.7081 | -5 | -4.9864 | 117.0248 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.668 | 59.7467 | 5.9901 | 5.4239 | 117.9233 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6686 | 6.7984 | 2.36 | 2.3608 | 116.3019 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6699 | 6.7726 | -2.36 | -2.3437 | 115.6048 | 0.93629 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6692 | 59.7081 | -5 | -4.9864 | 117.0248 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.669 | 59.7467 | 5.9914 | 5.424 | 117.9233 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6696 | 6.7984 | 2.36 | 2.3608 | 116.3019 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6709 | 6.7726 | -2.36 | -2.3436 | 115.6048 | 0.93629 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6702 | 59.7081 | -5 | -4.9864 | 117.0248 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.67 | 59.7467 | 5.9928 | 5.4242 | 117.9233 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6706 | 6.7984 | 2.36 | 2.3608 | 116.3019 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6719 | 6.7596 | -2.36 | -2.3435 | 115.603 | 0.93652 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6712 | 59.7081 | -5 | -4.9865 | 117.0248 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.671 | 59.7467 | 5.9942 | 5.4243 | 117.9233 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6716 | 6.8036 | 2.36 | 2.3608 | 116.2981 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6729 | 6.7596 | -2.36 | -2.3433 | 115.603 | 0.93652 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6722 | 59.6979 | -5 | -4.987 | 117.0095 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.672 | 59.7467 | 5.9955 | 5.4244 | 117.9233 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6726 | 6.8036 | 2.36 | 2.3608 | 116.2981 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6739 | 6.7596 | -2.36 | -2.3431 | 115.603 | 0.93652 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6732 | 59.6979 | -5 | -4.9875 | 117.0095 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.673 | 59.7467 | 5.9969 | 5.4246 | 117.9233 | 0.9958 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6736 | 6.8036 | 2.36 | 2.3608 | 116.2981 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6749 | 6.7596 | -2.36 | -2.343 | 115.603 | 0.93652 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6742 | 59.6979 | -5 | -4.9881 | 117.0095 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.674 | 59.7937 | 5.9982 | 5.4251 | 117.9585 | 0.99572 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6746 | 6.8036 | 2.36 | 2.3608 | 116.2981 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6759 | 6.7596 | -2.36 | -2.3428 | 115.603 | 0.93652 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6752 | 59.6979 | -5 | -4.9886 | 117.0095 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.675 | 59.7937 | 5.9996 | 5.4257 | 117.9585 | 0.99572 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6756 | 6.8036 | 2.36 | 2.3608 | 116.2981 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6769 | 6.7596 | -2.36 | -2.3427 | 115.603 | 0.93652 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6762 | 59.6979 | -5 | -4.9891 | 117.0095 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.676 | 59.7937 | 6.001 | 5.4262 | 117.9585 | 0.99572 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6766 | 6.8036 | 2.36 | 2.3608 | 116.2981 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6779 | 6.7596 | -2.36 | -2.3425 | 115.603 | 0.93652 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6772 | 59.6979 | -5 | -4.9897 | 117.0095 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.677 | 59.7937 | 6.0023 | 5.4268 | 117.9585 | 0.99572 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6776 | 6.8036 | 2.36 | 2.3608 | 116.2981 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6789 | 6.7596 | -2.36 | -2.3424 | 115.603 | 0.93652 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6782 | 59.6979 | -5 | -4.9902 | 117.0095 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.678 | 59.7937 | 6.0037 | 5.4273 | 117.9585 | 0.99572 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6786 | 6.8036 | 2.36 | 2.3608 | 116.2981 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6799 | 6.7623 | -2.36 | -2.3422 | 115.5994 | 0.93633 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6792 | 59.6979 | -5 | -4.9907 | 117.0095 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.679 | 59.7937 | 6.005 | 5.4279 | 117.9585 | 0.99572 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6796 | 6.8036 | 2.36 | 2.3608 | 116.2981 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6809 | 6.7623 | -2.36 | -2.3421 | 115.5994 | 0.93633 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6802 | 59.7184 | -5 | -4.9912 | 117.0033 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.68 | 59.7937 | 6.0064 | 5.4284 | 117.9585 | 0.99572 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6806 | 6.8064 | 2.36 | 2.3608 | 116.3025 | 0.94611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6819 | 6.7623 | -2.36 | -2.342 | 115.5994 | 0.93633 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6812 | 59.7184 | -5 | -4.9917 | 117.0033 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.681 | 59.7937 | 6.0078 | 5.429 | 117.9585 | 0.99572 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6816 | 6.8064 | 2.36 | 2.3608 | 116.3025 | 0.94611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6829 | 6.7623 | -2.36 | -2.3419 | 115.5994 | 0.93633 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6822 | 59.7184 | -5 | -4.9922 | 117.0033 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.682 | 59.7693 | 6.0091 | 5.4296 | 117.9456 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6826 | 6.8064 | 2.36 | 2.3608 | 116.3025 | 0.94611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6839 | 6.7623 | -2.36 | -2.3418 | 115.5994 | 0.93633 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6832 | 59.7184 | -5 | -4.9927 | 117.0033 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.683 | 59.7693 | 6.0105 | 5.4303 | 117.9456 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6836 | 6.8064 | 2.36 | 2.3608 | 116.3025 | 0.94611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6849 | 6.7623 | -2.36 | -2.3417 | 115.5994 | 0.93633 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6842 | 59.7184 | -5 | -4.9932 | 117.0033 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.684 | 59.7693 | 6.0118 | 5.431 | 117.9456 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6846 | 6.8064 | 2.36 | 2.3608 | 116.3025 | 0.94611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6859 | 6.7623 | -2.36 | -2.3416 | 115.5994 | 0.93633 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6852 | 59.7184 | -5 | -4.9937 | 117.0033 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.685 | 59.7693 | 6.0132 | 5.4317 | 117.9456 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6856 | 6.8064 | 2.36 | 2.3608 | 116.3025 | 0.94611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6869 | 6.7623 | -2.36 | -2.3414 | 115.5994 | 0.93633 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6862 | 59.7184 | -5 | -4.9941 | 117.0033 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.686 | 59.7693 | 6.0146 | 5.4324 | 117.9456 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6866 | 6.8064 | 2.36 | 2.3608 | 116.3025 | 0.94611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6879 | 6.7623 | -2.36 | -2.3414 | 115.5994 | 0.93633 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6872 | 59.7184 | -5 | -4.9946 | 117.0033 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.687 | 59.7693 | 6.0159 | 5.433 | 117.9456 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6876 | 6.8064 | 2.36 | 2.3607 | 116.3025 | 0.94611 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6889 | 6.7614 | -2.36 | -2.3414 | 115.6003 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6882 | 59.7184 | -5 | -4.9951 | 117.0033 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.688 | 59.7693 | 6.0173 | 5.4337 | 117.9456 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6886 | 6.8076 | 2.36 | 2.3607 | 116.2913 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6899 | 6.7614 | -2.36 | -2.3413 | 115.6003 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6892 | 59.7393 | -5 | -4.9954 | 117.0347 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.689 | 59.7693 | 6.0186 | 5.4344 | 117.9456 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6896 | 6.8076 | 2.36 | 2.3607 | 116.2913 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6909 | 6.7614 | -2.36 | -2.3413 | 115.6003 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6902 | 59.7393 | -5 | -4.9956 | 117.0347 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.69 | 59.7456 | 6.02 | 5.435 | 117.9555 | 0.99574 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6906 | 6.8076 | 2.36 | 2.3607 | 116.2913 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6919 | 6.7614 | -2.36 | -2.3413 | 115.6003 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6912 | 59.7393 | -5 | -4.9959 | 117.0347 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.691 | 59.7456 | 6.0214 | 5.4356 | 117.9555 | 0.99574 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6916 | 6.8076 | 2.36 | 2.3606 | 116.2913 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6929 | 6.7614 | -2.36 | -2.3413 | 115.6003 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6922 | 59.7393 | -5 | -4.9961 | 117.0347 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.692 | 59.7456 | 6.0227 | 5.4362 | 117.9555 | 0.99574 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6926 | 6.8076 | 2.36 | 2.3606 | 116.2913 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6939 | 6.7614 | -2.36 | -2.3413 | 115.6003 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6932 | 59.7393 | -5 | -4.9964 | 117.0347 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.693 | 59.7456 | 6.0241 | 5.4368 | 117.9555 | 0.99574 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6936 | 6.8076 | 2.36 | 2.3606 | 116.2913 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6949 | 6.7614 | -2.36 | -2.3413 | 115.6003 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6942 | 59.7393 | -5 | -4.9966 | 117.0347 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.694 | 59.7456 | 6.0254 | 5.4374 | 117.9555 | 0.99574 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6946 | 6.8076 | 2.36 | 2.3606 | 116.2913 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6959 | 6.7614 | -2.36 | -2.3413 | 115.6003 | 0.93575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6952 | 59.7393 | -5 | -4.9969 | 117.0347 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.695 | 59.7456 | 6.0268 | 5.438 | 117.9555 | 0.99574 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6956 | 6.8076 | 2.36 | 2.3605 | 116.2913 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6969 | 6.7606 | -2.36 | -2.3414 | 115.6077 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6962 | 59.7393 | -5 | -4.9971 | 117.0347 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.696 | 59.7456 | 6.0282 | 5.4386 | 117.9555 | 0.99574 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6966 | 6.8018 | 2.36 | 2.3605 | 116.2963 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6979 | 6.7606 | -2.36 | -2.3415 | 115.6077 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6972 | 59.7044 | -5 | -4.9972 | 117.0343 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.697 | 59.7456 | 6.0295 | 5.4392 | 117.9555 | 0.99574 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6976 | 6.8018 | 2.36 | 2.3605 | 116.2963 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6989 | 6.7606 | -2.36 | -2.3415 | 115.6077 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6982 | 59.7044 | -5 | -4.9972 | 117.0343 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.698 | 59.7456 | 6.0309 | 5.4398 | 117.9555 | 0.99574 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6986 | 6.8018 | 2.36 | 2.3604 | 116.2963 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.6999 | 6.7606 | -2.36 | -2.3416 | 115.6077 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.6992 | 59.7044 | -5 | -4.9972 | 117.0343 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.699 | 59.7277 | 6.0322 | 5.4407 | 117.9722 | 0.99567 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.6996 | 6.8018 | 2.36 | 2.3604 | 116.2963 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7009 | 6.7606 | -2.36 | -2.3417 | 115.6077 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7002 | 59.7044 | -5 | -4.9973 | 117.0343 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.7 | 59.7277 | 6.0336 | 5.4416 | 117.9722 | 0.99567 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7006 | 6.8018 | 2.36 | 2.3604 | 116.2963 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7019 | 6.7606 | -2.36 | -2.3418 | 115.6077 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7012 | 59.7044 | -5 | -4.9973 | 117.0343 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.701 | 59.7277 | 6.035 | 5.4425 | 117.9722 | 0.99567 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7016 | 6.8018 | 2.36 | 2.3603 | 116.2963 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7029 | 6.7606 | -2.36 | -2.3418 | 115.6077 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7022 | 59.7044 | -5 | -4.9973 | 117.0343 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.702 | 59.7277 | 6.0363 | 5.4434 | 117.9722 | 0.99567 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7026 | 6.8018 | 2.36 | 2.3603 | 116.2963 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7039 | 6.7606 | -2.36 | -2.3419 | 115.6077 | 0.93539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7032 | 59.7044 | -5 | -4.9974 | 117.0343 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.703 | 59.7277 | 6.0377 | 5.4443 | 117.9722 | 0.99567 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7036 | 6.8018 | 2.36 | 2.3603 | 116.2963 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7049 | 6.7668 | -2.36 | -2.342 | 115.607 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7042 | 59.7044 | -5 | -4.9974 | 117.0343 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.704 | 59.7277 | 6.039 | 5.4451 | 117.9722 | 0.99567 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7046 | 6.8018 | 2.36 | 2.3602 | 116.2963 | 0.94589 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7059 | 6.7668 | -2.36 | -2.3421 | 115.607 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7052 | 59.6807 | -5 | -4.9976 | 117 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.705 | 59.7277 | 6.0404 | 5.446 | 117.9722 | 0.99567 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7056 | 6.7961 | 2.36 | 2.3601 | 116.3193 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7069 | 6.7668 | -2.36 | -2.3422 | 115.607 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7062 | 59.6807 | -5 | -4.9977 | 117 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.706 | 59.7277 | 6.0418 | 5.4469 | 117.9722 | 0.99567 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7066 | 6.7961 | 2.36 | 2.36 | 116.3193 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7079 | 6.7668 | -2.36 | -2.3422 | 115.607 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7072 | 59.6807 | -5 | -4.9979 | 117 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.707 | 59.7253 | 6.0431 | 5.4476 | 117.946 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7076 | 6.7961 | 2.36 | 2.3599 | 116.3193 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7089 | 6.7668 | -2.36 | -2.3423 | 115.607 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7082 | 59.6807 | -5 | -4.998 | 117 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.708 | 59.7253 | 6.0445 | 5.4483 | 117.946 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7086 | 6.7961 | 2.36 | 2.3598 | 116.3193 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7099 | 6.7668 | -2.36 | -2.3424 | 115.607 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7092 | 59.6807 | -5 | -4.9982 | 117 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.709 | 59.7253 | 6.0458 | 5.449 | 117.946 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7096 | 6.7961 | 2.36 | 2.3597 | 116.3193 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7109 | 6.7668 | -2.36 | -2.3425 | 115.607 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7102 | 59.6807 | -5 | -4.9983 | 117 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.71 | 59.7253 | 6.0472 | 5.4497 | 117.946 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7106 | 6.7961 | 2.36 | 2.3596 | 116.3193 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7119 | 6.7668 | -2.36 | -2.3426 | 115.607 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7112 | 59.6807 | -5 | -4.9985 | 117 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.711 | 59.7253 | 6.0486 | 5.4504 | 117.946 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7116 | 6.7961 | 2.36 | 2.3595 | 116.3193 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7129 | 6.7668 | -2.36 | -2.3427 | 115.607 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7122 | 59.6807 | -5 | -4.9986 | 117 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.712 | 59.7253 | 6.0499 | 5.4511 | 117.946 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7126 | 6.7961 | 2.36 | 2.3594 | 116.3193 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7139 | 6.7698 | -2.36 | -2.3428 | 115.6032 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7132 | 59.6807 | -5 | -4.9988 | 117 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.713 | 59.7253 | 6.0513 | 5.4517 | 117.946 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7136 | 6.8058 | 2.36 | 2.3594 | 116.3236 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7149 | 6.7698 | -2.36 | -2.3429 | 115.6032 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7142 | 59.7145 | -5 | -4.9987 | 116.9971 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.714 | 59.7253 | 6.0526 | 5.4524 | 117.946 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7146 | 6.8058 | 2.36 | 2.3594 | 116.3236 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7159 | 6.7698 | -2.36 | -2.343 | 115.6032 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7152 | 59.7145 | -5 | -4.9987 | 116.9971 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.715 | 59.7112 | 6.054 | 5.4531 | 117.9265 | 0.99569 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7156 | 6.8058 | 2.36 | 2.3593 | 116.3236 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7169 | 6.7698 | -2.36 | -2.3431 | 115.6032 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7162 | 59.7145 | -5 | -4.9987 | 116.9971 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.716 | 59.7112 | 6.0554 | 5.4537 | 117.9265 | 0.99569 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7166 | 6.8058 | 2.36 | 2.3593 | 116.3236 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7179 | 6.7698 | -2.36 | -2.3433 | 115.6032 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7172 | 59.7145 | -5 | -4.9987 | 116.9971 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.717 | 59.7112 | 6.0567 | 5.4543 | 117.9265 | 0.99569 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7176 | 6.8058 | 2.36 | 2.3592 | 116.3236 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7189 | 6.7698 | -2.36 | -2.3434 | 115.6032 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7182 | 59.7145 | -5 | -4.9987 | 116.9971 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.718 | 59.7112 | 6.0581 | 5.455 | 117.9265 | 0.99569 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7186 | 6.8058 | 2.36 | 2.3592 | 116.3236 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7199 | 6.7698 | -2.36 | -2.3435 | 115.6032 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7192 | 59.7145 | -5 | -4.9987 | 116.9971 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.719 | 59.7112 | 6.0594 | 5.4556 | 117.9265 | 0.99569 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7196 | 6.8058 | 2.36 | 2.3592 | 116.3236 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7209 | 6.7698 | -2.36 | -2.3436 | 115.6032 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7202 | 59.7145 | -5 | -4.9987 | 116.9971 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.72 | 59.7112 | 6.0608 | 5.4562 | 117.9265 | 0.99569 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7206 | 6.8058 | 2.36 | 2.3591 | 116.3236 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7219 | 6.7634 | -2.36 | -2.3436 | 115.6075 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7212 | 59.7145 | -5 | -4.9987 | 116.9971 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.721 | 59.7112 | 6.0622 | 5.4569 | 117.9265 | 0.99569 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7216 | 6.8069 | 2.36 | 2.3591 | 116.3122 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7229 | 6.7634 | -2.36 | -2.3436 | 115.6075 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7222 | 59.7368 | -5 | -4.9988 | 116.9981 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.722 | 59.7112 | 6.0635 | 5.4575 | 117.9265 | 0.99569 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7226 | 6.8069 | 2.36 | 2.3591 | 116.3122 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7239 | 6.7634 | -2.36 | -2.3436 | 115.6075 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7232 | 59.7368 | -5 | -4.9988 | 116.9981 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.723 | 59.7112 | 6.0649 | 5.4581 | 117.9265 | 0.99569 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7236 | 6.8069 | 2.36 | 2.3591 | 116.3122 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7249 | 6.7634 | -2.36 | -2.3437 | 115.6075 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7242 | 59.7368 | -5 | -4.9989 | 116.9981 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.724 | 59.703 | 6.0662 | 5.4584 | 117.9042 | 0.99577 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7246 | 6.8069 | 2.36 | 2.3591 | 116.3122 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7259 | 6.7634 | -2.36 | -2.3437 | 115.6075 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7252 | 59.7368 | -5 | -4.999 | 116.9981 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.725 | 59.703 | 6.0676 | 5.4587 | 117.9042 | 0.99577 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7256 | 6.8069 | 2.36 | 2.3591 | 116.3122 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7269 | 6.7634 | -2.36 | -2.3437 | 115.6075 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7262 | 59.7368 | -5 | -4.9991 | 116.9981 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.726 | 59.703 | 6.069 | 5.459 | 117.9042 | 0.99577 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7266 | 6.8069 | 2.36 | 2.3591 | 116.3122 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7279 | 6.7634 | -2.36 | -2.3437 | 115.6075 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7272 | 59.7368 | -5 | -4.9992 | 116.9981 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.727 | 59.703 | 6.0703 | 5.4593 | 117.9042 | 0.99577 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7276 | 6.8069 | 2.36 | 2.3591 | 116.3122 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7289 | 6.7634 | -2.36 | -2.3437 | 115.6075 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7282 | 59.7368 | -5 | -4.9993 | 116.9981 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.728 | 59.703 | 6.0717 | 5.4596 | 117.9042 | 0.99577 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7286 | 6.8069 | 2.36 | 2.3591 | 116.3122 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7299 | 6.7614 | -2.36 | -2.3436 | 115.6236 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7292 | 59.7368 | -5 | -4.9994 | 116.9981 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.729 | 59.703 | 6.073 | 5.4598 | 117.9042 | 0.99577 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7296 | 6.8069 | 2.36 | 2.3591 | 116.3122 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7309 | 6.7614 | -2.36 | -2.3435 | 115.6236 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7302 | 59.7272 | -5 | -4.9994 | 116.988 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.73 | 59.703 | 6.0744 | 5.4601 | 117.9042 | 0.99577 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7306 | 6.8026 | 2.36 | 2.359 | 116.3147 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7319 | 6.7614 | -2.36 | -2.3434 | 115.6236 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7312 | 59.7272 | -5 | -4.9995 | 116.988 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.731 | 59.703 | 6.0758 | 5.4604 | 117.9042 | 0.99577 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7316 | 6.8026 | 2.36 | 2.359 | 116.3147 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7329 | 6.7614 | -2.36 | -2.3433 | 115.6236 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7322 | 59.7272 | -5 | -4.9996 | 116.988 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.732 | 59.7281 | 6.0771 | 5.4609 | 117.9146 | 0.99575 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7326 | 6.8026 | 2.36 | 2.3589 | 116.3147 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7339 | 6.7614 | -2.36 | -2.3432 | 115.6236 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7332 | 59.7272 | -5 | -4.9996 | 116.988 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.733 | 59.7281 | 6.0785 | 5.4614 | 117.9146 | 0.99575 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7336 | 6.8026 | 2.36 | 2.3588 | 116.3147 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7349 | 6.7614 | -2.36 | -2.3431 | 115.6236 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7342 | 59.7272 | -5 | -4.9997 | 116.988 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.734 | 59.7281 | 6.0798 | 5.4618 | 117.9146 | 0.99575 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7346 | 6.8026 | 2.36 | 2.3587 | 116.3147 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7359 | 6.7614 | -2.36 | -2.343 | 115.6236 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7352 | 59.7272 | -5 | -4.9997 | 116.988 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.735 | 59.7281 | 6.0812 | 5.4623 | 117.9146 | 0.99575 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7356 | 6.8026 | 2.36 | 2.3587 | 116.3147 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7369 | 6.7614 | -2.36 | -2.3429 | 115.6236 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7362 | 59.7272 | -5 | -4.9998 | 116.988 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.736 | 59.7281 | 6.0826 | 5.4628 | 117.9146 | 0.99575 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7366 | 6.8026 | 2.36 | 2.3586 | 116.3147 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7379 | 6.7614 | -2.36 | -2.3428 | 115.6236 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7372 | 59.7272 | -5 | -4.9999 | 116.988 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.737 | 59.7281 | 6.0839 | 5.4632 | 117.9146 | 0.99575 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7376 | 6.8026 | 2.36 | 2.3585 | 116.3147 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7389 | 6.7732 | -2.36 | -2.3428 | 115.6147 | 0.93626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7382 | 59.7272 | -5 | -4.9999 | 116.988 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.738 | 59.7281 | 6.0853 | 5.4637 | 117.9146 | 0.99575 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7386 | 6.8134 | 2.36 | 2.3584 | 116.3188 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7399 | 6.7732 | -2.36 | -2.3427 | 115.6147 | 0.93626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7392 | 59.7666 | -5 | -4.9999 | 117.0176 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.739 | 59.7281 | 6.0866 | 5.4642 | 117.9146 | 0.99575 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7396 | 6.8134 | 2.36 | 2.3584 | 116.3188 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7409 | 6.7732 | -2.36 | -2.3426 | 115.6147 | 0.93626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7402 | 59.7666 | -5 | -4.9999 | 117.0176 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.74 | 59.7092 | 6.088 | 5.465 | 117.9599 | 0.99567 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7406 | 6.8134 | 2.36 | 2.3583 | 116.3188 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7419 | 6.7732 | -2.36 | -2.3426 | 115.6147 | 0.93626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7412 | 59.7666 | -5 | -4.9999 | 117.0176 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.741 | 59.7092 | 6.0894 | 5.4658 | 117.9599 | 0.99567 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7416 | 6.8134 | 2.36 | 2.3583 | 116.3188 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7429 | 6.7732 | -2.36 | -2.3425 | 115.6147 | 0.93626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7422 | 59.7666 | -5 | -4.9998 | 117.0176 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.742 | 59.7092 | 6.0907 | 5.4666 | 117.9599 | 0.99567 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7426 | 6.8134 | 2.36 | 2.3582 | 116.3188 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7439 | 6.7732 | -2.36 | -2.3424 | 115.6147 | 0.93626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7432 | 59.7666 | -5 | -4.9998 | 117.0176 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.743 | 59.7092 | 6.0921 | 5.4674 | 117.9599 | 0.99567 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7436 | 6.8134 | 2.36 | 2.3582 | 116.3188 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7449 | 6.7732 | -2.36 | -2.3424 | 115.6147 | 0.93626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7442 | 59.7666 | -5 | -4.9998 | 117.0176 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.744 | 59.7092 | 6.0934 | 5.4682 | 117.9599 | 0.99567 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7446 | 6.8134 | 2.36 | 2.3581 | 116.3188 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7459 | 6.7732 | -2.36 | -2.3423 | 115.6147 | 0.93626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7452 | 59.7666 | -5 | -4.9998 | 117.0176 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.745 | 59.7092 | 6.0948 | 5.469 | 117.9599 | 0.99567 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7456 | 6.8134 | 2.36 | 2.3581 | 116.3188 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7469 | 6.7804 | -2.36 | -2.3423 | 115.6138 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7462 | 59.7666 | -5 | -4.9998 | 117.0176 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.746 | 59.7092 | 6.0962 | 5.4698 | 117.9599 | 0.99567 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7466 | 6.8098 | 2.36 | 2.3581 | 116.2992 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7479 | 6.7804 | -2.36 | -2.3423 | 115.6138 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7472 | 59.7859 | -5 | -4.9997 | 117.0359 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.747 | 59.7092 | 6.0975 | 5.4706 | 117.9599 | 0.99567 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7476 | 6.8098 | 2.36 | 2.3581 | 116.2992 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7489 | 6.7804 | -2.36 | -2.3422 | 115.6138 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7482 | 59.7859 | -5 | -4.9996 | 117.0359 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.748 | 59.7092 | 6.0989 | 5.4714 | 117.9599 | 0.99567 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7486 | 6.8098 | 2.36 | 2.3581 | 116.2992 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7499 | 6.7804 | -2.36 | -2.3422 | 115.6138 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7492 | 59.7859 | -5 | -4.9995 | 117.0359 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.749 | 59.7115 | 6.1002 | 5.4721 | 117.9798 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7496 | 6.8098 | 2.36 | 2.3582 | 116.2992 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7509 | 6.7804 | -2.36 | -2.3422 | 115.6138 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7502 | 59.7859 | -5 | -4.9994 | 117.0359 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.75 | 59.7115 | 6.1016 | 5.4729 | 117.9798 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7506 | 6.8098 | 2.36 | 2.3582 | 116.2992 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7519 | 6.7804 | -2.36 | -2.3422 | 115.6138 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7512 | 59.7859 | -5 | -4.9993 | 117.0359 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.751 | 59.7115 | 6.103 | 5.4737 | 117.9798 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7516 | 6.8098 | 2.36 | 2.3582 | 116.2992 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7529 | 6.7804 | -2.36 | -2.3422 | 115.6138 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7522 | 59.7859 | -5 | -4.9992 | 117.0359 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.752 | 59.7115 | 6.1043 | 5.4745 | 117.9798 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7526 | 6.8098 | 2.36 | 2.3582 | 116.2992 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7539 | 6.7804 | -2.36 | -2.3421 | 115.6138 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7532 | 59.7859 | -5 | -4.9991 | 117.0359 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.753 | 59.7115 | 6.1057 | 5.4753 | 117.9798 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7536 | 6.8098 | 2.36 | 2.3583 | 116.2992 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7549 | 6.7747 | -2.36 | -2.3422 | 115.6115 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7542 | 59.7859 | -5 | -4.999 | 117.0359 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.754 | 59.7115 | 6.107 | 5.4761 | 117.9798 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7546 | 6.8098 | 2.36 | 2.3583 | 116.2992 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7559 | 6.7747 | -2.36 | -2.3422 | 115.6115 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7552 | 59.7544 | -5 | -4.9988 | 117.0198 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.755 | 59.7115 | 6.1084 | 5.4769 | 117.9798 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7556 | 6.8017 | 2.36 | 2.3583 | 116.2886 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7569 | 6.7747 | -2.36 | -2.3422 | 115.6115 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7562 | 59.7544 | -5 | -4.9987 | 117.0198 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.756 | 59.7115 | 6.1098 | 5.4776 | 117.9798 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7566 | 6.8017 | 2.36 | 2.3584 | 116.2886 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7579 | 6.7747 | -2.36 | -2.3422 | 115.6115 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7572 | 59.7544 | -5 | -4.9985 | 117.0198 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.757 | 59.7751 | 6.1111 | 5.4784 | 117.99 | 0.99568 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7576 | 6.8017 | 2.36 | 2.3585 | 116.2886 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7589 | 6.7747 | -2.36 | -2.3422 | 115.6115 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7582 | 59.7544 | -5 | -4.9983 | 117.0198 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.758 | 59.7751 | 6.1125 | 5.4792 | 117.99 | 0.99568 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7586 | 6.8017 | 2.36 | 2.3585 | 116.2886 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7599 | 6.7747 | -2.36 | -2.3422 | 115.6115 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7592 | 59.7544 | -5 | -4.9982 | 117.0198 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.759 | 59.7751 | 6.1138 | 5.48 | 117.99 | 0.99568 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7596 | 6.8017 | 2.36 | 2.3586 | 116.2886 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7609 | 6.7747 | -2.36 | -2.3423 | 115.6115 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7602 | 59.7544 | -5 | -4.998 | 117.0198 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.76 | 59.7751 | 6.1152 | 5.4808 | 117.99 | 0.99568 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7606 | 6.8017 | 2.36 | 2.3587 | 116.2886 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7619 | 6.7747 | -2.36 | -2.3423 | 115.6115 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7612 | 59.7544 | -5 | -4.9978 | 117.0198 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.761 | 59.7751 | 6.1166 | 5.4816 | 117.99 | 0.99568 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7616 | 6.8017 | 2.36 | 2.3588 | 116.2886 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7629 | 6.7747 | -2.36 | -2.3423 | 115.6115 | 0.93569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7622 | 59.7544 | -5 | -4.9977 | 117.0198 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.762 | 59.7751 | 6.1179 | 5.4824 | 117.99 | 0.99568 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7626 | 6.8017 | 2.36 | 2.3588 | 116.2886 | 0.94582 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7639 | 6.7703 | -2.36 | -2.3423 | 115.6114 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7632 | 59.7544 | -5 | -4.9975 | 117.0198 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.763 | 59.7751 | 6.1193 | 5.4831 | 117.99 | 0.99568 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7636 | 6.8073 | 2.36 | 2.3589 | 116.2913 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7649 | 6.7703 | -2.36 | -2.3423 | 115.6114 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7642 | 59.7659 | -5 | -4.9978 | 117.0305 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.764 | 59.7751 | 6.1206 | 5.4839 | 117.99 | 0.99568 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7646 | 6.8073 | 2.36 | 2.359 | 116.2913 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7659 | 6.7703 | -2.36 | -2.3423 | 115.6114 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7652 | 59.7659 | -5 | -4.9981 | 117.0305 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.765 | 59.7765 | 6.122 | 5.4841 | 117.9846 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7656 | 6.8073 | 2.36 | 2.3591 | 116.2913 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7669 | 6.7703 | -2.36 | -2.3423 | 115.6114 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7662 | 59.7659 | -5 | -4.9985 | 117.0305 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.766 | 59.7765 | 6.1234 | 5.4842 | 117.9846 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7666 | 6.8073 | 2.36 | 2.3592 | 116.2913 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7679 | 6.7703 | -2.36 | -2.3422 | 115.6114 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7672 | 59.7659 | -5 | -4.9988 | 117.0305 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.767 | 59.7765 | 6.1247 | 5.4843 | 117.9846 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7676 | 6.8073 | 2.36 | 2.3593 | 116.2913 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7689 | 6.7703 | -2.36 | -2.3422 | 115.6114 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7682 | 59.7659 | -5 | -4.9991 | 117.0305 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.768 | 59.7765 | 6.1261 | 5.4845 | 117.9846 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7686 | 6.8073 | 2.36 | 2.3594 | 116.2913 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7699 | 6.7703 | -2.36 | -2.3422 | 115.6114 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7692 | 59.7659 | -5 | -4.9994 | 117.0305 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.769 | 59.7765 | 6.1274 | 5.4846 | 117.9846 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7696 | 6.8073 | 2.36 | 2.3595 | 116.2913 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7709 | 6.7703 | -2.36 | -2.3422 | 115.6114 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7702 | 59.7659 | -5 | -4.9997 | 117.0305 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.77 | 59.7765 | 6.1288 | 5.4847 | 117.9846 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7706 | 6.8073 | 2.36 | 2.3595 | 116.2913 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7719 | 6.7715 | -2.36 | -2.3422 | 115.6134 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7712 | 59.7659 | -5 | -5.0001 | 117.0305 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.771 | 59.7765 | 6.1302 | 5.4849 | 117.9846 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7716 | 6.813 | 2.36 | 2.3597 | 116.2983 | 0.94575 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7729 | 6.7715 | -2.36 | -2.3422 | 115.6134 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7722 | 59.761 | -5 | -5 | 117.0284 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.772 | 59.7765 | 6.1315 | 5.485 | 117.9846 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7726 | 6.813 | 2.36 | 2.3598 | 116.2983 | 0.94575 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7739 | 6.7715 | -2.36 | -2.3422 | 115.6134 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7732 | 59.761 | -5 | -5 | 117.0284 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.773 | 59.7765 | 6.1329 | 5.4852 | 117.9846 | 0.99571 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7736 | 6.813 | 2.36 | 2.3599 | 116.2983 | 0.94575 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7749 | 6.7715 | -2.36 | -2.3422 | 115.6134 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7742 | 59.761 | -5 | -5 | 117.0284 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.774 | 59.7681 | 6.1342 | 5.4855 | 117.9576 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7746 | 6.813 | 2.36 | 2.3601 | 116.2983 | 0.94575 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7759 | 6.7715 | -2.36 | -2.3421 | 115.6134 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7752 | 59.761 | -5 | -4.9999 | 117.0284 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.775 | 59.7681 | 6.1356 | 5.4859 | 117.9576 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7756 | 6.813 | 2.36 | 2.3602 | 116.2983 | 0.94575 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7769 | 6.7715 | -2.36 | -2.3421 | 115.6134 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7762 | 59.761 | -5 | -4.9999 | 117.0284 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.776 | 59.7681 | 6.137 | 5.4862 | 117.9576 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7766 | 6.813 | 2.36 | 2.3603 | 116.2983 | 0.94575 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7779 | 6.7715 | -2.36 | -2.3421 | 115.6134 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7772 | 59.761 | -5 | -4.9999 | 117.0284 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.777 | 59.7681 | 6.1383 | 5.4866 | 117.9576 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7776 | 6.813 | 2.36 | 2.3605 | 116.2983 | 0.94575 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7789 | 6.7715 | -2.36 | -2.3421 | 115.6134 | 0.93586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7782 | 59.761 | -5 | -4.9998 | 117.0284 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.778 | 59.7681 | 6.1397 | 5.4869 | 117.9576 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7786 | 6.813 | 2.36 | 2.3606 | 116.2983 | 0.94575 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7799 | 6.7756 | -2.36 | -2.3421 | 115.6056 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7792 | 59.761 | -5 | -4.9998 | 117.0284 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.779 | 59.7681 | 6.141 | 5.4873 | 117.9576 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7796 | 6.813 | 2.36 | 2.3607 | 116.2983 | 0.94575 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7809 | 6.7756 | -2.36 | -2.3422 | 115.6056 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7802 | 59.7264 | -5 | -4.9996 | 116.9975 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.78 | 59.7681 | 6.1424 | 5.4876 | 117.9576 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7806 | 6.8051 | 2.36 | 2.3608 | 116.2962 | 0.94585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7819 | 6.7756 | -2.36 | -2.3422 | 115.6056 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7812 | 59.7264 | -5 | -4.9994 | 116.9975 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.781 | 59.7681 | 6.1438 | 5.488 | 117.9576 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7816 | 6.8051 | 2.36 | 2.3609 | 116.2962 | 0.94585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7829 | 6.7756 | -2.36 | -2.3423 | 115.6056 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7822 | 59.7264 | -5 | -4.9992 | 116.9975 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.782 | 59.7886 | 6.1451 | 5.4888 | 117.9514 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7826 | 6.8051 | 2.36 | 2.3609 | 116.2962 | 0.94585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7839 | 6.7756 | -2.36 | -2.3423 | 115.6056 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7832 | 59.7264 | -5 | -4.999 | 116.9975 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.783 | 59.7886 | 6.1465 | 5.4895 | 117.9514 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7836 | 6.8051 | 2.36 | 2.361 | 116.2962 | 0.94585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7849 | 6.7756 | -2.36 | -2.3424 | 115.6056 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7842 | 59.7264 | -5 | -4.9988 | 116.9975 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.784 | 59.7886 | 6.1478 | 5.4903 | 117.9514 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7846 | 6.8051 | 2.36 | 2.3611 | 116.2962 | 0.94585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7859 | 6.7756 | -2.36 | -2.3424 | 115.6056 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7852 | 59.7264 | -5 | -4.9986 | 116.9975 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.785 | 59.7886 | 6.1492 | 5.4911 | 117.9514 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7856 | 6.8051 | 2.36 | 2.3611 | 116.2962 | 0.94585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7869 | 6.7756 | -2.36 | -2.3425 | 115.6056 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7862 | 59.7264 | -5 | -4.9984 | 116.9975 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.786 | 59.7886 | 6.1506 | 5.4919 | 117.9514 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7866 | 6.8051 | 2.36 | 2.3612 | 116.2962 | 0.94585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7879 | 6.7756 | -2.36 | -2.3425 | 115.6056 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7872 | 59.7264 | -5 | -4.9981 | 116.9975 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.787 | 59.7886 | 6.1519 | 5.4927 | 117.9514 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7876 | 6.8051 | 2.36 | 2.3612 | 116.2962 | 0.94585 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7889 | 6.7706 | -2.36 | -2.3426 | 115.61 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7882 | 59.7264 | -5 | -4.9979 | 116.9975 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.788 | 59.7886 | 6.1533 | 5.4935 | 117.9514 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7886 | 6.796 | 2.36 | 2.3612 | 116.3053 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7899 | 6.7706 | -2.36 | -2.3427 | 115.61 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7892 | 59.7233 | -5 | -4.9981 | 117.006 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.789 | 59.7886 | 6.1546 | 5.4942 | 117.9514 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7896 | 6.796 | 2.36 | 2.3612 | 116.3053 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7909 | 6.7706 | -2.36 | -2.3428 | 115.61 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7902 | 59.7233 | -5 | -4.9983 | 117.006 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.79 | 59.7296 | 6.156 | 5.4947 | 117.9476 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7906 | 6.796 | 2.36 | 2.3611 | 116.3053 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7919 | 6.7706 | -2.36 | -2.3429 | 115.61 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7912 | 59.7233 | -5 | -4.9984 | 117.006 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.791 | 59.7296 | 6.1574 | 5.4952 | 117.9476 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7916 | 6.796 | 2.36 | 2.3611 | 116.3053 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7929 | 6.7706 | -2.36 | -2.343 | 115.61 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7922 | 59.7233 | -5 | -4.9986 | 117.006 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.792 | 59.7296 | 6.1587 | 5.4956 | 117.9476 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7926 | 6.796 | 2.36 | 2.361 | 116.3053 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7939 | 6.7706 | -2.36 | -2.3431 | 115.61 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7932 | 59.7233 | -5 | -4.9988 | 117.006 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.793 | 59.7296 | 6.1601 | 5.4961 | 117.9476 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7936 | 6.796 | 2.36 | 2.361 | 116.3053 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7949 | 6.7706 | -2.36 | -2.3432 | 115.61 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7942 | 59.7233 | -5 | -4.9989 | 117.006 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.794 | 59.7296 | 6.1614 | 5.4966 | 117.9476 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7946 | 6.796 | 2.36 | 2.3609 | 116.3053 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7959 | 6.7706 | -2.36 | -2.3432 | 115.61 | 0.93558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7952 | 59.7233 | -5 | -4.9991 | 117.006 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.795 | 59.7296 | 6.1628 | 5.497 | 117.9476 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7956 | 6.796 | 2.36 | 2.3609 | 116.3053 | 0.94632 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7969 | 6.77 | -2.36 | -2.3434 | 115.6113 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7962 | 59.7233 | -5 | -4.9992 | 117.006 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.796 | 59.7296 | 6.1642 | 5.4975 | 117.9476 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7966 | 6.7965 | 2.36 | 2.3609 | 116.3119 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7979 | 6.77 | -2.36 | -2.3435 | 115.6113 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7972 | 59.7543 | -5 | -4.9994 | 117.0153 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.797 | 59.7296 | 6.1655 | 5.498 | 117.9476 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7976 | 6.7965 | 2.36 | 2.3609 | 116.3119 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7989 | 6.77 | -2.36 | -2.3436 | 115.6113 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7982 | 59.7543 | -5 | -4.9995 | 117.0153 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.798 | 59.7296 | 6.1669 | 5.4984 | 117.9476 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7986 | 6.7965 | 2.36 | 2.3609 | 116.3119 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.7999 | 6.77 | -2.36 | -2.3437 | 115.6113 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.7992 | 59.7543 | -5 | -4.9997 | 117.0153 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.799 | 59.6972 | 6.1682 | 5.4987 | 117.947 | 0.9957 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.7996 | 6.7965 | 2.36 | 2.3608 | 116.3119 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8009 | 6.77 | -2.36 | -2.3438 | 115.6113 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8002 | 59.7543 | -5 | -4.9998 | 117.0153 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.8 | 59.6972 | 6.1696 | 5.4989 | 117.947 | 0.9957 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8006 | 6.7965 | 2.36 | 2.3608 | 116.3119 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8019 | 6.77 | -2.36 | -2.344 | 115.6113 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8012 | 59.7543 | -5 | -5 | 117.0153 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.801 | 59.6972 | 6.171 | 5.4992 | 117.947 | 0.9957 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8016 | 6.7965 | 2.36 | 2.3608 | 116.3119 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8029 | 6.77 | -2.36 | -2.3441 | 115.6113 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8022 | 59.7543 | -5 | -5.0001 | 117.0153 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.802 | 59.6972 | 6.1723 | 5.4994 | 117.947 | 0.9957 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8026 | 6.7965 | 2.36 | 2.3608 | 116.3119 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8039 | 6.77 | -2.36 | -2.3442 | 115.6113 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8032 | 59.7543 | -5 | -5.0003 | 117.0153 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.803 | 59.6972 | 6.1737 | 5.4996 | 117.947 | 0.9957 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8036 | 6.7965 | 2.36 | 2.3608 | 116.3119 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8049 | 6.7734 | -2.36 | -2.3442 | 115.6129 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8042 | 59.7543 | -5 | -5.0004 | 117.0153 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.804 | 59.6972 | 6.175 | 5.4999 | 117.947 | 0.9957 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8046 | 6.7965 | 2.36 | 2.3608 | 116.3119 | 0.94604 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8059 | 6.7734 | -2.36 | -2.3443 | 115.6129 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8052 | 59.7511 | -5 | -5.0008 | 117.0057 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.805 | 59.6972 | 6.1764 | 5.5001 | 117.947 | 0.9957 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8056 | 6.801 | 2.36 | 2.3608 | 116.3045 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8069 | 6.7734 | -2.36 | -2.3443 | 115.6129 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8062 | 59.7511 | -5 | -5.0012 | 117.0057 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.806 | 59.6972 | 6.1778 | 5.5004 | 117.947 | 0.9957 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8066 | 6.801 | 2.36 | 2.3608 | 116.3045 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8079 | 6.7734 | -2.36 | -2.3443 | 115.6129 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8072 | 59.7511 | -5 | -5.0016 | 117.0057 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.807 | 59.757 | 6.1791 | 5.5006 | 117.9411 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8076 | 6.801 | 2.36 | 2.3607 | 116.3045 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8089 | 6.7734 | -2.36 | -2.3444 | 115.6129 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8082 | 59.7511 | -5 | -5.0021 | 117.0057 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.808 | 59.757 | 6.1805 | 5.5008 | 117.9411 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8086 | 6.801 | 2.36 | 2.3607 | 116.3045 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8099 | 6.7734 | -2.36 | -2.3444 | 115.6129 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8092 | 59.7511 | -5 | -5.0025 | 117.0057 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.809 | 59.757 | 6.1818 | 5.501 | 117.9411 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8096 | 6.801 | 2.36 | 2.3607 | 116.3045 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8109 | 6.7734 | -2.36 | -2.3444 | 115.6129 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8102 | 59.7511 | -5 | -5.0029 | 117.0057 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.81 | 59.757 | 6.1832 | 5.5012 | 117.9411 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8106 | 6.801 | 2.36 | 2.3607 | 116.3045 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8119 | 6.7734 | -2.36 | -2.3445 | 115.6129 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8112 | 59.7511 | -5 | -5.0033 | 117.0057 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.811 | 59.757 | 6.1846 | 5.5014 | 117.9411 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8116 | 6.801 | 2.36 | 2.3606 | 116.3045 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8129 | 6.7734 | -2.36 | -2.3445 | 115.6129 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8122 | 59.7511 | -5 | -5.0037 | 117.0057 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.812 | 59.757 | 6.1859 | 5.5016 | 117.9411 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8126 | 6.801 | 2.36 | 2.3606 | 116.3045 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8139 | 6.7704 | -2.36 | -2.3446 | 115.6212 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8132 | 59.7511 | -5 | -5.0041 | 117.0057 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.813 | 59.757 | 6.1873 | 5.5018 | 117.9411 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8136 | 6.8059 | 2.36 | 2.3606 | 116.2885 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8149 | 6.7704 | -2.36 | -2.3446 | 115.6212 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8142 | 59.7615 | -5 | -5.0042 | 117.0204 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.814 | 59.757 | 6.1886 | 5.502 | 117.9411 | 0.99576 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8146 | 6.8059 | 2.36 | 2.3606 | 116.2885 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8159 | 6.7704 | -2.36 | -2.3447 | 115.6212 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8152 | 59.7615 | -5 | -5.0043 | 117.0204 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.815 | 59.8234 | 6.19 | 5.5021 | 117.9493 | 0.99581 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8156 | 6.8059 | 2.36 | 2.3606 | 116.2885 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8169 | 6.7704 | -2.36 | -2.3448 | 115.6212 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8162 | 59.7615 | -5 | -5.0044 | 117.0204 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.816 | 59.8234 | 6.1914 | 5.5021 | 117.9493 | 0.99581 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8166 | 6.8059 | 2.36 | 2.3605 | 116.2885 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8179 | 6.7704 | -2.36 | -2.3448 | 115.6212 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8172 | 59.7615 | -5 | -5.0044 | 117.0204 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.817 | 59.8234 | 6.1927 | 5.5021 | 117.9493 | 0.99581 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8176 | 6.8059 | 2.36 | 2.3605 | 116.2885 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8189 | 6.7704 | -2.36 | -2.3449 | 115.6212 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8182 | 59.7615 | -5 | -5.0045 | 117.0204 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.818 | 59.8234 | 6.1941 | 5.5021 | 117.9493 | 0.99581 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8186 | 6.8059 | 2.36 | 2.3605 | 116.2885 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8199 | 6.7704 | -2.36 | -2.3449 | 115.6212 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8192 | 59.7615 | -5 | -5.0046 | 117.0204 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.819 | 59.8234 | 6.1954 | 5.5021 | 117.9493 | 0.99581 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8196 | 6.8059 | 2.36 | 2.3605 | 116.2885 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8209 | 6.7704 | -2.36 | -2.345 | 115.6212 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8202 | 59.7615 | -5 | -5.0047 | 117.0204 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.82 | 59.8234 | 6.1968 | 5.5021 | 117.9493 | 0.99581 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8206 | 6.8059 | 2.36 | 2.3605 | 116.2885 | 0.94612 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8219 | 6.7665 | -2.36 | -2.3451 | 115.6312 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8212 | 59.7615 | -5 | -5.0048 | 117.0204 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.821 | 59.8234 | 6.1982 | 5.5021 | 117.9493 | 0.99581 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8216 | 6.8089 | 2.36 | 2.3605 | 116.2808 | 0.94573 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8229 | 6.7665 | -2.36 | -2.3452 | 115.6312 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8222 | 59.8016 | -5 | -5.0046 | 117.0366 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.822 | 59.8234 | 6.1995 | 5.5021 | 117.9493 | 0.99581 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8226 | 6.8089 | 2.36 | 2.3606 | 116.2808 | 0.94573 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8239 | 6.7665 | -2.36 | -2.3453 | 115.6312 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8232 | 59.8016 | -5 | -5.0044 | 117.0366 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.823 | 59.8234 | 6.2009 | 5.5022 | 117.9493 | 0.99581 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8236 | 6.8089 | 2.36 | 2.3607 | 116.2808 | 0.94573 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8249 | 6.7665 | -2.36 | -2.3454 | 115.6312 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8242 | 59.8016 | -5 | -5.0042 | 117.0366 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.824 | 59.8074 | 6.2022 | 5.5022 | 117.9899 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8246 | 6.8089 | 2.36 | 2.3607 | 116.2808 | 0.94573 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8259 | 6.7665 | -2.36 | -2.3455 | 115.6312 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8252 | 59.8016 | -5 | -5.004 | 117.0366 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.825 | 59.8074 | 6.2036 | 5.5022 | 117.9899 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8256 | 6.8089 | 2.36 | 2.3608 | 116.2808 | 0.94573 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8269 | 6.7665 | -2.36 | -2.3456 | 115.6312 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8262 | 59.8016 | -5 | -5.0038 | 117.0366 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.826 | 59.8074 | 6.205 | 5.5022 | 117.9899 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8266 | 6.8089 | 2.36 | 2.3609 | 116.2808 | 0.94573 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8279 | 6.7665 | -2.36 | -2.3457 | 115.6312 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8272 | 59.8016 | -5 | -5.0036 | 117.0366 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.827 | 59.8074 | 6.2063 | 5.5022 | 117.9899 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8276 | 6.8089 | 2.36 | 2.361 | 116.2808 | 0.94573 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8289 | 6.7665 | -2.36 | -2.3458 | 115.6312 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8282 | 59.8016 | -5 | -5.0034 | 117.0366 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.828 | 59.8074 | 6.2077 | 5.5022 | 117.9899 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8286 | 6.8089 | 2.36 | 2.361 | 116.2808 | 0.94573 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8299 | 6.7699 | -2.36 | -2.346 | 115.6312 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8292 | 59.8016 | -5 | -5.0032 | 117.0366 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.829 | 59.8074 | 6.209 | 5.5022 | 117.9899 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8296 | 6.8089 | 2.36 | 2.3611 | 116.2808 | 0.94573 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8309 | 6.7699 | -2.36 | -2.3461 | 115.6312 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8302 | 59.8015 | -5 | -5.003 | 117.0376 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.83 | 59.8074 | 6.2104 | 5.5022 | 117.9899 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8306 | 6.8069 | 2.36 | 2.3611 | 116.2845 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8319 | 6.7699 | -2.36 | -2.3463 | 115.6312 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8312 | 59.8015 | -5 | -5.0027 | 117.0376 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.831 | 59.8074 | 6.2118 | 5.5022 | 117.9899 | 0.99573 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8316 | 6.8069 | 2.36 | 2.3611 | 116.2845 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8329 | 6.7699 | -2.36 | -2.3464 | 115.6312 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8322 | 59.8015 | -5 | -5.0025 | 117.0376 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.832 | 59.7705 | 6.2131 | 5.5026 | 118.0045 | 0.99561 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8326 | 6.8069 | 2.36 | 2.3611 | 116.2845 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8339 | 6.7699 | -2.36 | -2.3466 | 115.6312 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8332 | 59.8015 | -5 | -5.0022 | 117.0376 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.833 | 59.7705 | 6.2145 | 5.503 | 118.0045 | 0.99561 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8336 | 6.8069 | 2.36 | 2.3612 | 116.2845 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8349 | 6.7699 | -2.36 | -2.3467 | 115.6312 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8342 | 59.8015 | -5 | -5.002 | 117.0376 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.834 | 59.7705 | 6.2158 | 5.5034 | 118.0045 | 0.99561 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8346 | 6.8069 | 2.36 | 2.3612 | 116.2845 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8359 | 6.7699 | -2.36 | -2.3468 | 115.6312 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8352 | 59.8015 | -5 | -5.0017 | 117.0376 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.835 | 59.7705 | 6.2172 | 5.5038 | 118.0045 | 0.99561 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8356 | 6.8069 | 2.36 | 2.3612 | 116.2845 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8369 | 6.7699 | -2.36 | -2.347 | 115.6312 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8362 | 59.8015 | -5 | -5.0015 | 117.0376 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.836 | 59.7705 | 6.2186 | 5.5042 | 118.0045 | 0.99561 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8366 | 6.8069 | 2.36 | 2.3612 | 116.2845 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8379 | 6.7699 | -2.36 | -2.3471 | 115.6312 | 0.93545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8372 | 59.8015 | -5 | -5.0013 | 117.0376 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.837 | 59.7705 | 6.2199 | 5.5046 | 118.0045 | 0.99561 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8376 | 6.8069 | 2.36 | 2.3612 | 116.2845 | 0.94603 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8389 | 6.7752 | -2.36 | -2.3473 | 115.6192 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8382 | 59.8015 | -5 | -5.001 | 117.0376 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.838 | 59.7705 | 6.2213 | 5.505 | 118.0045 | 0.99561 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8386 | 6.794 | 2.36 | 2.3611 | 116.2719 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8399 | 6.7752 | -2.36 | -2.3474 | 115.6192 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8392 | 59.7808 | -5 | -5.0006 | 117.0174 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.839 | 59.7705 | 6.2226 | 5.5054 | 118.0045 | 0.99561 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8396 | 6.794 | 2.36 | 2.361 | 116.2719 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8409 | 6.7752 | -2.36 | -2.3475 | 115.6192 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8402 | 59.7808 | -5 | -5.0002 | 117.0174 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.84 | 59.7598 | 6.224 | 5.506 | 118.0013 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8406 | 6.794 | 2.36 | 2.3609 | 116.2719 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8419 | 6.7752 | -2.36 | -2.3477 | 115.6192 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8412 | 59.7808 | -5 | -4.9998 | 117.0174 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.841 | 59.7598 | 6.2254 | 5.5065 | 118.0013 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8416 | 6.794 | 2.36 | 2.3607 | 116.2719 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8429 | 6.7752 | -2.36 | -2.3478 | 115.6192 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8422 | 59.7808 | -5 | -4.9994 | 117.0174 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.842 | 59.7598 | 6.2267 | 5.5071 | 118.0013 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8426 | 6.794 | 2.36 | 2.3606 | 116.2719 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8439 | 6.7752 | -2.36 | -2.3479 | 115.6192 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8432 | 59.7808 | -5 | -4.9991 | 117.0174 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.843 | 59.7598 | 6.2281 | 5.5077 | 118.0013 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8436 | 6.794 | 2.36 | 2.3605 | 116.2719 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8449 | 6.7752 | -2.36 | -2.3481 | 115.6192 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8442 | 59.7808 | -5 | -4.9987 | 117.0174 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.844 | 59.7598 | 6.2294 | 5.5082 | 118.0013 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8446 | 6.794 | 2.36 | 2.3604 | 116.2719 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8459 | 6.7752 | -2.36 | -2.3482 | 115.6192 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8452 | 59.7808 | -5 | -4.9983 | 117.0174 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.845 | 59.7598 | 6.2308 | 5.5088 | 118.0013 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8456 | 6.794 | 2.36 | 2.3602 | 116.2719 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8469 | 6.7711 | -2.36 | -2.3483 | 115.613 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8462 | 59.7808 | -5 | -4.9979 | 117.0174 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.846 | 59.7598 | 6.2322 | 5.5094 | 118.0013 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8466 | 6.8005 | 2.36 | 2.3601 | 116.2695 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8479 | 6.7711 | -2.36 | -2.3483 | 115.613 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8472 | 59.7612 | -5 | -4.9978 | 117.0084 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.847 | 59.7598 | 6.2335 | 5.5099 | 118.0013 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8476 | 6.8005 | 2.36 | 2.36 | 116.2695 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8489 | 6.7711 | -2.36 | -2.3484 | 115.613 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8482 | 59.7612 | -5 | -4.9977 | 117.0084 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.848 | 59.7598 | 6.2349 | 5.5105 | 118.0013 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8486 | 6.8005 | 2.36 | 2.3599 | 116.2695 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8499 | 6.7711 | -2.36 | -2.3484 | 115.613 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8492 | 59.7612 | -5 | -4.9976 | 117.0084 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.849 | 59.7677 | 6.2362 | 5.5107 | 117.9966 | 0.99563 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8496 | 6.8005 | 2.36 | 2.3597 | 116.2695 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8509 | 6.7711 | -2.36 | -2.3485 | 115.613 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8502 | 59.7612 | -5 | -4.9976 | 117.0084 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.85 | 59.7677 | 6.2376 | 5.5109 | 117.9966 | 0.99563 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8506 | 6.8005 | 2.36 | 2.3596 | 116.2695 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8519 | 6.7711 | -2.36 | -2.3486 | 115.613 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8512 | 59.7612 | -5 | -4.9975 | 117.0084 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.851 | 59.7677 | 6.239 | 5.511 | 117.9966 | 0.99563 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8516 | 6.8005 | 2.36 | 2.3595 | 116.2695 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8529 | 6.7711 | -2.36 | -2.3486 | 115.613 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8522 | 59.7612 | -5 | -4.9974 | 117.0084 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.852 | 59.7677 | 6.2403 | 5.5112 | 117.9966 | 0.99563 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8526 | 6.8005 | 2.36 | 2.3593 | 116.2695 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8539 | 6.7711 | -2.36 | -2.3487 | 115.613 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8532 | 59.7612 | -5 | -4.9973 | 117.0084 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.853 | 59.7677 | 6.2417 | 5.5114 | 117.9966 | 0.99563 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8536 | 6.8005 | 2.36 | 2.3592 | 116.2695 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8549 | 6.7724 | -2.36 | -2.3487 | 115.6151 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8542 | 59.7612 | -5 | -4.9973 | 117.0084 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.854 | 59.7677 | 6.243 | 5.5116 | 117.9966 | 0.99563 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8546 | 6.8005 | 2.36 | 2.3591 | 116.2695 | 0.9467 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8559 | 6.7724 | -2.36 | -2.3488 | 115.6151 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8552 | 59.7709 | -5 | -4.9972 | 117.0003 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.855 | 59.7677 | 6.2444 | 5.5118 | 117.9966 | 0.99563 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8556 | 6.8048 | 2.36 | 2.3591 | 116.2801 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8569 | 6.7724 | -2.36 | -2.3488 | 115.6151 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8562 | 59.7709 | -5 | -4.9972 | 117.0003 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.856 | 59.7677 | 6.2458 | 5.512 | 117.9966 | 0.99563 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8566 | 6.8048 | 2.36 | 2.359 | 116.2801 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8579 | 6.7724 | -2.36 | -2.3488 | 115.6151 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8572 | 59.7709 | -5 | -4.9972 | 117.0003 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.857 | 59.7483 | 6.2471 | 5.5122 | 117.9397 | 0.99559 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8576 | 6.8048 | 2.36 | 2.359 | 116.2801 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8589 | 6.7724 | -2.36 | -2.3489 | 115.6151 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8582 | 59.7709 | -5 | -4.9972 | 117.0003 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.858 | 59.7483 | 6.2485 | 5.5124 | 117.9397 | 0.99559 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8586 | 6.8048 | 2.36 | 2.359 | 116.2801 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8599 | 6.7724 | -2.36 | -2.3489 | 115.6151 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8592 | 59.7709 | -5 | -4.9972 | 117.0003 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.859 | 59.7483 | 6.2498 | 5.5127 | 117.9397 | 0.99559 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8596 | 6.8048 | 2.36 | 2.3589 | 116.2801 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8609 | 6.7724 | -2.36 | -2.349 | 115.6151 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8602 | 59.7709 | -5 | -4.9972 | 117.0003 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.86 | 59.7483 | 6.2512 | 5.5129 | 117.9397 | 0.99559 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8606 | 6.8048 | 2.36 | 2.3589 | 116.2801 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8619 | 6.7724 | -2.36 | -2.349 | 115.6151 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8612 | 59.7709 | -5 | -4.9971 | 117.0003 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.861 | 59.7483 | 6.2526 | 5.5132 | 117.9397 | 0.99559 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8616 | 6.8048 | 2.36 | 2.3589 | 116.2801 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8629 | 6.7724 | -2.36 | -2.349 | 115.6151 | 0.9354 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8622 | 59.7709 | -5 | -4.9971 | 117.0003 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.862 | 59.7483 | 6.2539 | 5.5134 | 117.9397 | 0.99559 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8626 | 6.8048 | 2.36 | 2.3588 | 116.2801 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8639 | 6.7747 | -2.36 | -2.349 | 115.6326 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8632 | 59.7709 | -5 | -4.9971 | 117.0003 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.863 | 59.7483 | 6.2553 | 5.5137 | 117.9397 | 0.99559 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8636 | 6.8028 | 2.36 | 2.3588 | 116.2887 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8649 | 6.7747 | -2.36 | -2.349 | 115.6326 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8642 | 59.7668 | -5 | -4.9968 | 116.9751 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.864 | 59.7483 | 6.2566 | 5.5139 | 117.9397 | 0.99559 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8646 | 6.8028 | 2.36 | 2.3587 | 116.2887 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8659 | 6.7747 | -2.36 | -2.349 | 115.6326 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8652 | 59.7668 | -5 | -4.9965 | 116.9751 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.865 | 59.733 | 6.258 | 5.5142 | 117.9136 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8656 | 6.8028 | 2.36 | 2.3586 | 116.2887 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8669 | 6.7747 | -2.36 | -2.349 | 115.6326 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8662 | 59.7668 | -5 | -4.9961 | 116.9751 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.866 | 59.733 | 6.2594 | 5.5145 | 117.9136 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8666 | 6.8028 | 2.36 | 2.3586 | 116.2887 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8679 | 6.7747 | -2.36 | -2.349 | 115.6326 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8672 | 59.7668 | -5 | -4.9958 | 116.9751 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.867 | 59.733 | 6.2607 | 5.5148 | 117.9136 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8676 | 6.8028 | 2.36 | 2.3585 | 116.2887 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8689 | 6.7747 | -2.36 | -2.3489 | 115.6326 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8682 | 59.7668 | -5 | -4.9955 | 116.9751 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.868 | 59.733 | 6.2621 | 5.5151 | 117.9136 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8686 | 6.8028 | 2.36 | 2.3585 | 116.2887 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8699 | 6.7747 | -2.36 | -2.3489 | 115.6326 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8692 | 59.7668 | -5 | -4.9952 | 116.9751 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.869 | 59.733 | 6.2634 | 5.5154 | 117.9136 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8696 | 6.8028 | 2.36 | 2.3584 | 116.2887 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8709 | 6.7747 | -2.36 | -2.3489 | 115.6326 | 0.93561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8702 | 59.7668 | -5 | -4.9948 | 116.9751 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.87 | 59.733 | 6.2648 | 5.5157 | 117.9136 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8706 | 6.8028 | 2.36 | 2.3584 | 116.2887 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8719 | 6.7748 | -2.36 | -2.349 | 115.6432 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8712 | 59.7668 | -5 | -4.9945 | 116.9751 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.871 | 59.733 | 6.2662 | 5.5161 | 117.9136 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8716 | 6.8084 | 2.36 | 2.3583 | 116.29 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8729 | 6.7748 | -2.36 | -2.3491 | 115.6432 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8722 | 59.7739 | -5 | -4.9941 | 116.9869 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.872 | 59.733 | 6.2675 | 5.5164 | 117.9136 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8726 | 6.8084 | 2.36 | 2.3583 | 116.29 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8739 | 6.7748 | -2.36 | -2.3491 | 115.6432 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8732 | 59.7739 | -5 | -4.9937 | 116.9869 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.873 | 59.733 | 6.2689 | 5.5167 | 117.9136 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8736 | 6.8084 | 2.36 | 2.3583 | 116.29 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8749 | 6.7748 | -2.36 | -2.3492 | 115.6432 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8742 | 59.7739 | -5 | -4.9934 | 116.9869 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.874 | 59.7526 | 6.2702 | 5.5172 | 117.9537 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8746 | 6.8084 | 2.36 | 2.3583 | 116.29 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8759 | 6.7748 | -2.36 | -2.3493 | 115.6432 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8752 | 59.7739 | -5 | -4.993 | 116.9869 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.875 | 59.7526 | 6.2716 | 5.5178 | 117.9537 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8756 | 6.8084 | 2.36 | 2.3582 | 116.29 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8769 | 6.7748 | -2.36 | -2.3493 | 115.6432 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8762 | 59.7739 | -5 | -4.9926 | 116.9869 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.876 | 59.7526 | 6.273 | 5.5183 | 117.9537 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8766 | 6.8084 | 2.36 | 2.3582 | 116.29 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8779 | 6.7748 | -2.36 | -2.3494 | 115.6432 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8772 | 59.7739 | -5 | -4.9922 | 116.9869 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.877 | 59.7526 | 6.2743 | 5.5189 | 117.9537 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8776 | 6.8084 | 2.36 | 2.3582 | 116.29 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8789 | 6.7748 | -2.36 | -2.3495 | 115.6432 | 0.93541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8782 | 59.7739 | -5 | -4.9918 | 116.9869 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.878 | 59.7526 | 6.2757 | 5.5194 | 117.9537 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8786 | 6.8084 | 2.36 | 2.3582 | 116.29 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8799 | 6.7727 | -2.36 | -2.3496 | 115.6425 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8792 | 59.7739 | -5 | -4.9915 | 116.9869 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.879 | 59.7526 | 6.277 | 5.52 | 117.9537 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8796 | 6.8084 | 2.36 | 2.3581 | 116.29 | 0.94644 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8809 | 6.7727 | -2.36 | -2.3497 | 115.6425 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8802 | 59.7832 | -5 | -4.9914 | 117.0248 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.88 | 59.7526 | 6.2784 | 5.5205 | 117.9537 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8806 | 6.807 | 2.36 | 2.3582 | 116.2821 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8819 | 6.7727 | -2.36 | -2.3498 | 115.6425 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8812 | 59.7832 | -5 | -4.9914 | 117.0248 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.881 | 59.7526 | 6.2798 | 5.5211 | 117.9537 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8816 | 6.807 | 2.36 | 2.3583 | 116.2821 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8829 | 6.7727 | -2.36 | -2.3499 | 115.6425 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8822 | 59.7832 | -5 | -4.9914 | 117.0248 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.882 | 59.7665 | 6.2811 | 5.5219 | 117.9933 | 0.99557 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8826 | 6.807 | 2.36 | 2.3584 | 116.2821 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8839 | 6.7727 | -2.36 | -2.35 | 115.6425 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8832 | 59.7832 | -5 | -4.9914 | 117.0248 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.883 | 59.7665 | 6.2825 | 5.5227 | 117.9933 | 0.99557 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8836 | 6.807 | 2.36 | 2.3584 | 116.2821 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8849 | 6.7727 | -2.36 | -2.3501 | 115.6425 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8842 | 59.7832 | -5 | -4.9914 | 117.0248 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.884 | 59.7665 | 6.2838 | 5.5235 | 117.9933 | 0.99557 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8846 | 6.807 | 2.36 | 2.3585 | 116.2821 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8859 | 6.7727 | -2.36 | -2.3502 | 115.6425 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8852 | 59.7832 | -5 | -4.9914 | 117.0248 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.885 | 59.7665 | 6.2852 | 5.5243 | 117.9933 | 0.99557 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8856 | 6.807 | 2.36 | 2.3586 | 116.2821 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8869 | 6.7727 | -2.36 | -2.3503 | 115.6425 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8862 | 59.7832 | -5 | -4.9914 | 117.0248 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.886 | 59.7665 | 6.2866 | 5.5251 | 117.9933 | 0.99557 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8866 | 6.807 | 2.36 | 2.3586 | 116.2821 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8879 | 6.7727 | -2.36 | -2.3504 | 115.6425 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8872 | 59.7832 | -5 | -4.9914 | 117.0248 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.887 | 59.7665 | 6.2879 | 5.526 | 117.9933 | 0.99557 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8876 | 6.807 | 2.36 | 2.3587 | 116.2821 | 0.94606 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8889 | 6.7736 | -2.36 | -2.3506 | 115.6387 | 0.93513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8882 | 59.7832 | -5 | -4.9914 | 117.0248 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.888 | 59.7665 | 6.2893 | 5.5268 | 117.9933 | 0.99557 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8886 | 6.8058 | 2.36 | 2.3587 | 116.2822 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8899 | 6.7736 | -2.36 | -2.3507 | 115.6387 | 0.93513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8892 | 59.7409 | -5 | -4.9911 | 117.0575 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.889 | 59.7665 | 6.2906 | 5.5276 | 117.9933 | 0.99557 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8896 | 6.8058 | 2.36 | 2.3587 | 116.2822 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8909 | 6.7736 | -2.36 | -2.3509 | 115.6387 | 0.93513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8902 | 59.7409 | -5 | -4.9908 | 117.0575 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.89 | 59.7524 | 6.292 | 5.5282 | 117.9905 | 0.99554 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8906 | 6.8058 | 2.36 | 2.3588 | 116.2822 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8919 | 6.7736 | -2.36 | -2.351 | 115.6387 | 0.93513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8912 | 59.7409 | -5 | -4.9906 | 117.0575 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.891 | 59.7524 | 6.2934 | 5.5288 | 117.9905 | 0.99554 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8916 | 6.8058 | 2.36 | 2.3588 | 116.2822 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8929 | 6.7736 | -2.36 | -2.3512 | 115.6387 | 0.93513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8922 | 59.7409 | -5 | -4.9903 | 117.0575 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.892 | 59.7524 | 6.2947 | 5.5293 | 117.9905 | 0.99554 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8926 | 6.8058 | 2.36 | 2.3588 | 116.2822 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8939 | 6.7736 | -2.36 | -2.3514 | 115.6387 | 0.93513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8932 | 59.7409 | -5 | -4.99 | 117.0575 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.893 | 59.7524 | 6.2961 | 5.5299 | 117.9905 | 0.99554 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8936 | 6.8058 | 2.36 | 2.3588 | 116.2822 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8949 | 6.7736 | -2.36 | -2.3515 | 115.6387 | 0.93513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8942 | 59.7409 | -5 | -4.9897 | 117.0575 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.894 | 59.7524 | 6.2974 | 5.5305 | 117.9905 | 0.99554 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8946 | 6.8058 | 2.36 | 2.3588 | 116.2822 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8959 | 6.7736 | -2.36 | -2.3517 | 115.6387 | 0.93513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8952 | 59.7409 | -5 | -4.9895 | 117.0575 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.895 | 59.7524 | 6.2988 | 5.5311 | 117.9905 | 0.99554 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8956 | 6.8058 | 2.36 | 2.3589 | 116.2822 | 0.94631 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8969 | 6.7747 | -2.36 | -2.3518 | 115.6217 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8962 | 59.7409 | -5 | -4.9892 | 117.0575 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.896 | 59.7524 | 6.3002 | 5.5317 | 117.9905 | 0.99554 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8966 | 6.8028 | 2.36 | 2.3588 | 116.2799 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8979 | 6.7747 | -2.36 | -2.3518 | 115.6217 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8972 | 59.7351 | -5 | -4.989 | 117.0596 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.897 | 59.7524 | 6.3015 | 5.5323 | 117.9905 | 0.99554 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8976 | 6.8028 | 2.36 | 2.3587 | 116.2799 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8989 | 6.7747 | -2.36 | -2.3519 | 115.6217 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8982 | 59.7351 | -5 | -4.9887 | 117.0596 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.898 | 59.7524 | 6.3029 | 5.5329 | 117.9905 | 0.99554 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8986 | 6.8028 | 2.36 | 2.3587 | 116.2799 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.8999 | 6.7747 | -2.36 | -2.352 | 115.6217 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.8992 | 59.7351 | -5 | -4.9885 | 117.0596 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.899 | 59.7677 | 6.3042 | 5.5331 | 118.0173 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.8996 | 6.8028 | 2.36 | 2.3586 | 116.2799 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9009 | 6.7747 | -2.36 | -2.3521 | 115.6217 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9002 | 59.7351 | -5 | -4.9883 | 117.0596 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.9 | 59.7677 | 6.3056 | 5.5334 | 118.0173 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9006 | 6.8028 | 2.36 | 2.3585 | 116.2799 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9019 | 6.7747 | -2.36 | -2.3521 | 115.6217 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9012 | 59.7351 | -5 | -4.9881 | 117.0596 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.901 | 59.7677 | 6.307 | 5.5337 | 118.0173 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9016 | 6.8028 | 2.36 | 2.3585 | 116.2799 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9029 | 6.7747 | -2.36 | -2.3522 | 115.6217 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9022 | 59.7351 | -5 | -4.9879 | 117.0596 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.902 | 59.7677 | 6.3083 | 5.534 | 118.0173 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9026 | 6.8028 | 2.36 | 2.3584 | 116.2799 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9039 | 6.7747 | -2.36 | -2.3523 | 115.6217 | 0.93527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9032 | 59.7351 | -5 | -4.9877 | 117.0596 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.903 | 59.7677 | 6.3097 | 5.5343 | 118.0173 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9036 | 6.8028 | 2.36 | 2.3583 | 116.2799 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9049 | 6.7775 | -2.36 | -2.3522 | 115.6183 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9042 | 59.7351 | -5 | -4.9874 | 117.0596 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.904 | 59.7677 | 6.311 | 5.5346 | 118.0173 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9046 | 6.8028 | 2.36 | 2.3583 | 116.2799 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9059 | 6.7775 | -2.36 | -2.3521 | 115.6183 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9052 | 59.7424 | -5 | -4.9875 | 117.0331 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.905 | 59.7677 | 6.3124 | 5.5349 | 118.0173 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9056 | 6.797 | 2.36 | 2.3582 | 116.2766 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9069 | 6.7775 | -2.36 | -2.3521 | 115.6183 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9062 | 59.7424 | -5 | -4.9875 | 117.0331 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.906 | 59.7677 | 6.3138 | 5.5352 | 118.0173 | 0.99565 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9066 | 6.797 | 2.36 | 2.3581 | 116.2766 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9079 | 6.7775 | -2.36 | -2.352 | 115.6183 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9072 | 59.7424 | -5 | -4.9875 | 117.0331 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.907 | 59.8357 | 6.3151 | 5.5354 | 118.05 | 0.99563 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9076 | 6.797 | 2.36 | 2.358 | 116.2766 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9089 | 6.7775 | -2.36 | -2.3519 | 115.6183 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9082 | 59.7424 | -5 | -4.9875 | 117.0331 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.908 | 59.8357 | 6.3165 | 5.5357 | 118.05 | 0.99563 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9086 | 6.797 | 2.36 | 2.358 | 116.2766 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9099 | 6.7775 | -2.36 | -2.3519 | 115.6183 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9092 | 59.7424 | -5 | -4.9875 | 117.0331 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.909 | 59.8357 | 6.3178 | 5.5359 | 118.05 | 0.99563 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9096 | 6.797 | 2.36 | 2.3579 | 116.2766 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9109 | 6.7775 | -2.36 | -2.3518 | 115.6183 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9102 | 59.7424 | -5 | -4.9875 | 117.0331 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.91 | 59.8357 | 6.3192 | 5.5362 | 118.05 | 0.99563 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9106 | 6.797 | 2.36 | 2.3578 | 116.2766 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9119 | 6.7775 | -2.36 | -2.3517 | 115.6183 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9112 | 59.7424 | -5 | -4.9876 | 117.0331 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.911 | 59.8357 | 6.3206 | 5.5365 | 118.05 | 0.99563 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9116 | 6.797 | 2.36 | 2.3577 | 116.2766 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9129 | 6.7775 | -2.36 | -2.3517 | 115.6183 | 0.93621 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9122 | 59.7424 | -5 | -4.9876 | 117.0331 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.912 | 59.8357 | 6.3219 | 5.5367 | 118.05 | 0.99563 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9126 | 6.797 | 2.36 | 2.3576 | 116.2766 | 0.94626 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9139 | 6.7682 | -2.36 | -2.3517 | 115.6175 | 0.93583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9132 | 59.7424 | -5 | -4.9876 | 117.0331 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.913 | 59.8357 | 6.3233 | 5.537 | 118.05 | 0.99563 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9136 | 6.7965 | 2.36 | 2.3576 | 116.2742 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9149 | 6.7682 | -2.36 | -2.3517 | 115.6175 | 0.93583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9142 | 59.7286 | -5 | -4.9873 | 117.0134 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.914 | 59.8357 | 6.3246 | 5.5373 | 118.05 | 0.99563 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9146 | 6.7965 | 2.36 | 2.3575 | 116.2742 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9159 | 6.7682 | -2.36 | -2.3517 | 115.6175 | 0.93583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9152 | 59.7286 | -5 | -4.987 | 117.0134 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.915 | 59.7871 | 6.326 | 5.5382 | 117.9949 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9156 | 6.7965 | 2.36 | 2.3575 | 116.2742 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9169 | 6.7682 | -2.36 | -2.3517 | 115.6175 | 0.93583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9162 | 59.7286 | -5 | -4.9867 | 117.0134 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.916 | 59.7871 | 6.3274 | 5.5391 | 117.9949 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9166 | 6.7965 | 2.36 | 2.3574 | 116.2742 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9179 | 6.7682 | -2.36 | -2.3517 | 115.6175 | 0.93583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9172 | 59.7286 | -5 | -4.9865 | 117.0134 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.917 | 59.7871 | 6.3287 | 5.54 | 117.9949 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9176 | 6.7965 | 2.36 | 2.3574 | 116.2742 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9189 | 6.7682 | -2.36 | -2.3517 | 115.6175 | 0.93583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9182 | 59.7286 | -5 | -4.9862 | 117.0134 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.918 | 59.7871 | 6.3301 | 5.5409 | 117.9949 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9186 | 6.7965 | 2.36 | 2.3573 | 116.2742 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9199 | 6.7682 | -2.36 | -2.3517 | 115.6175 | 0.93583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9192 | 59.7286 | -5 | -4.9859 | 117.0134 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.919 | 59.7871 | 6.3314 | 5.5418 | 117.9949 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9196 | 6.7965 | 2.36 | 2.3573 | 116.2742 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9209 | 6.7682 | -2.36 | -2.3517 | 115.6175 | 0.93583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9202 | 59.7286 | -5 | -4.9856 | 117.0134 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.92 | 59.7871 | 6.3328 | 5.5427 | 117.9949 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9206 | 6.7965 | 2.36 | 2.3572 | 116.2742 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9219 | 6.7693 | -2.36 | -2.3516 | 115.6255 | 0.93648 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9212 | 59.7286 | -5 | -4.9853 | 117.0134 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.921 | 59.7871 | 6.3342 | 5.5436 | 117.9949 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9216 | 6.7973 | 2.36 | 2.3571 | 116.2617 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9229 | 6.7693 | -2.36 | -2.3515 | 115.6255 | 0.93648 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9222 | 59.7509 | -5 | -4.9859 | 117.0072 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.922 | 59.7871 | 6.3355 | 5.5445 | 117.9949 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9226 | 6.7973 | 2.36 | 2.357 | 116.2617 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9239 | 6.7693 | -2.36 | -2.3514 | 115.6255 | 0.93648 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9232 | 59.7509 | -5 | -4.9864 | 117.0072 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.923 | 59.7871 | 6.3369 | 5.5454 | 117.9949 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9236 | 6.7973 | 2.36 | 2.3569 | 116.2617 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9249 | 6.7693 | -2.36 | -2.3513 | 115.6255 | 0.93648 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9242 | 59.7509 | -5 | -4.9869 | 117.0072 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.924 | 59.713 | 6.3382 | 5.5463 | 117.9546 | 0.99551 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9246 | 6.7973 | 2.36 | 2.3568 | 116.2617 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9259 | 6.7693 | -2.36 | -2.3512 | 115.6255 | 0.93648 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9252 | 59.7509 | -5 | -4.9874 | 117.0072 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.925 | 59.713 | 6.3396 | 5.5472 | 117.9546 | 0.99551 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9256 | 6.7973 | 2.36 | 2.3567 | 116.2617 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9269 | 6.7693 | -2.36 | -2.3511 | 115.6255 | 0.93648 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9262 | 59.7509 | -5 | -4.9879 | 117.0072 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.926 | 59.713 | 6.341 | 5.5481 | 117.9546 | 0.99551 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9266 | 6.7973 | 2.36 | 2.3566 | 116.2617 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9279 | 6.7693 | -2.36 | -2.351 | 115.6255 | 0.93648 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9272 | 59.7509 | -5 | -4.9884 | 117.0072 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.927 | 59.713 | 6.3423 | 5.549 | 117.9546 | 0.99551 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9276 | 6.7973 | 2.36 | 2.3565 | 116.2617 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9289 | 6.7693 | -2.36 | -2.3509 | 115.6255 | 0.93648 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9282 | 59.7509 | -5 | -4.989 | 117.0072 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.928 | 59.713 | 6.3437 | 5.5499 | 117.9546 | 0.99551 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9286 | 6.7973 | 2.36 | 2.3564 | 116.2617 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9299 | 6.7776 | -2.36 | -2.3508 | 115.6115 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9292 | 59.7509 | -5 | -4.9895 | 117.0072 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.929 | 59.713 | 6.345 | 5.5508 | 117.9546 | 0.99551 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9296 | 6.7973 | 2.36 | 2.3563 | 116.2617 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9309 | 6.7776 | -2.36 | -2.3507 | 115.6115 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9302 | 59.7602 | -5 | -4.9899 | 116.9964 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.93 | 59.713 | 6.3464 | 5.5517 | 117.9546 | 0.99551 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9306 | 6.8015 | 2.36 | 2.3562 | 116.2745 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9319 | 6.7776 | -2.36 | -2.3506 | 115.6115 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9312 | 59.7602 | -5 | -4.9904 | 116.9964 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.931 | 59.713 | 6.3478 | 5.5526 | 117.9546 | 0.99551 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9316 | 6.8015 | 2.36 | 2.3562 | 116.2745 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9329 | 6.7776 | -2.36 | -2.3505 | 115.6115 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9322 | 59.7602 | -5 | -4.9909 | 116.9964 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.932 | 59.7057 | 6.3491 | 5.5531 | 117.9582 | 0.99551 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9326 | 6.8015 | 2.36 | 2.3561 | 116.2745 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9339 | 6.7776 | -2.36 | -2.3504 | 115.6115 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9332 | 59.7602 | -5 | -4.9914 | 116.9964 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.933 | 59.7057 | 6.3505 | 5.5537 | 117.9582 | 0.99551 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9336 | 6.8015 | 2.36 | 2.3561 | 116.2745 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9349 | 6.7776 | -2.36 | -2.3503 | 115.6115 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9342 | 59.7602 | -5 | -4.9919 | 116.9964 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.934 | 59.7057 | 6.3518 | 5.5543 | 117.9582 | 0.99551 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9346 | 6.8015 | 2.36 | 2.3561 | 116.2745 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9359 | 6.7776 | -2.36 | -2.3502 | 115.6115 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9352 | 59.7602 | -5 | -4.9923 | 116.9964 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.935 | 59.7057 | 6.3532 | 5.5548 | 117.9582 | 0.99551 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9356 | 6.8015 | 2.36 | 2.356 | 116.2745 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9369 | 6.7776 | -2.36 | -2.3501 | 115.6115 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9362 | 59.7602 | -5 | -4.9928 | 116.9964 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.936 | 59.7057 | 6.3546 | 5.5554 | 117.9582 | 0.99551 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9366 | 6.8015 | 2.36 | 2.356 | 116.2745 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9379 | 6.7776 | -2.36 | -2.35 | 115.6115 | 0.93647 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9372 | 59.7602 | -5 | -4.9933 | 116.9964 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.937 | 59.7057 | 6.3559 | 5.5559 | 117.9582 | 0.99551 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9376 | 6.8015 | 2.36 | 2.3559 | 116.2745 | 0.94605 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9389 | 6.7783 | -2.36 | -2.3499 | 115.5907 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9382 | 59.7602 | -5 | -4.9938 | 116.9964 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.938 | 59.7057 | 6.3573 | 5.5565 | 117.9582 | 0.99551 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9386 | 6.8041 | 2.36 | 2.356 | 116.283 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9399 | 6.7783 | -2.36 | -2.3499 | 115.5907 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9392 | 59.7535 | -5 | -4.9939 | 116.9903 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.939 | 59.7057 | 6.3586 | 5.557 | 117.9582 | 0.99551 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9396 | 6.8041 | 2.36 | 2.356 | 116.283 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9409 | 6.7783 | -2.36 | -2.3498 | 115.5907 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9402 | 59.7535 | -5 | -4.994 | 116.9903 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.94 | 59.7377 | 6.36 | 5.5575 | 117.962 | 0.99554 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9406 | 6.8041 | 2.36 | 2.3561 | 116.283 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9419 | 6.7783 | -2.36 | -2.3497 | 115.5907 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9412 | 59.7535 | -5 | -4.994 | 116.9903 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.941 | 59.7377 | 6.36 | 5.558 | 117.962 | 0.99554 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9416 | 6.8041 | 2.36 | 2.3561 | 116.283 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9429 | 6.7783 | -2.36 | -2.3497 | 115.5907 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9422 | 59.7535 | -5 | -4.9941 | 116.9903 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.942 | 59.7377 | 6.36 | 5.5585 | 117.962 | 0.99554 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9426 | 6.8041 | 2.36 | 2.3562 | 116.283 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9439 | 6.7783 | -2.36 | -2.3496 | 115.5907 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9432 | 59.7535 | -5 | -4.9942 | 116.9903 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.943 | 59.7377 | 6.36 | 5.559 | 117.962 | 0.99554 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9436 | 6.8041 | 2.36 | 2.3562 | 116.283 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9449 | 6.7783 | -2.36 | -2.3496 | 115.5907 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9442 | 59.7535 | -5 | -4.9943 | 116.9903 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.944 | 59.7377 | 6.36 | 5.5594 | 117.962 | 0.99554 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9446 | 6.8041 | 2.36 | 2.3562 | 116.283 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9459 | 6.7783 | -2.36 | -2.3495 | 115.5907 | 0.93613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9452 | 59.7535 | -5 | -4.9944 | 116.9903 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.945 | 59.7377 | 6.36 | 5.5599 | 117.962 | 0.99554 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9456 | 6.8041 | 2.36 | 2.3563 | 116.283 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9469 | 6.7766 | -2.36 | -2.3495 | 115.6057 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9462 | 59.7535 | -5 | -4.9945 | 116.9903 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.946 | 59.7377 | 6.36 | 5.5604 | 117.962 | 0.99554 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9466 | 6.8006 | 2.36 | 2.3562 | 116.2709 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9479 | 6.7766 | -2.36 | -2.3494 | 115.6057 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9472 | 59.7722 | -5 | -4.9946 | 117.0247 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.947 | 59.7377 | 6.36 | 5.5609 | 117.962 | 0.99554 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9476 | 6.8006 | 2.36 | 2.3562 | 116.2709 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9489 | 6.7766 | -2.36 | -2.3494 | 115.6057 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9482 | 59.7722 | -5 | -4.9946 | 117.0247 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.948 | 59.7377 | 6.36 | 5.5613 | 117.962 | 0.99554 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9486 | 6.8006 | 2.36 | 2.3562 | 116.2709 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9499 | 6.7766 | -2.36 | -2.3494 | 115.6057 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9492 | 59.7722 | -5 | -4.9947 | 117.0247 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.949 | 59.7733 | 6.36 | 5.5617 | 117.9779 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9496 | 6.8006 | 2.36 | 2.3561 | 116.2709 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9509 | 6.7766 | -2.36 | -2.3494 | 115.6057 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9502 | 59.7722 | -5 | -4.9947 | 117.0247 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.95 | 59.7733 | 6.36 | 5.5621 | 117.9779 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9506 | 6.8006 | 2.36 | 2.3561 | 116.2709 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9519 | 6.7766 | -2.36 | -2.3494 | 115.6057 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9512 | 59.7722 | -5 | -4.9947 | 117.0247 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.951 | 59.7733 | 6.36 | 5.5625 | 117.9779 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9516 | 6.8006 | 2.36 | 2.356 | 116.2709 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9529 | 6.7766 | -2.36 | -2.3493 | 115.6057 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9522 | 59.7722 | -5 | -4.9948 | 117.0247 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.952 | 59.7733 | 6.36 | 5.5629 | 117.9779 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9526 | 6.8006 | 2.36 | 2.356 | 116.2709 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9539 | 6.7766 | -2.36 | -2.3493 | 115.6057 | 0.93598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9532 | 59.7722 | -5 | -4.9948 | 117.0247 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.953 | 59.7733 | 6.36 | 5.5633 | 117.9779 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9536 | 6.8006 | 2.36 | 2.356 | 116.2709 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9549 | 6.7759 | -2.36 | -2.3493 | 115.5988 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9542 | 59.7722 | -5 | -4.9949 | 117.0247 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.954 | 59.7733 | 6.36 | 5.5636 | 117.9779 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9546 | 6.8006 | 2.36 | 2.3559 | 116.2709 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9559 | 6.7759 | -2.36 | -2.3493 | 115.5988 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9552 | 59.7635 | -5 | -4.9944 | 117.0516 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.955 | 59.7733 | 6.36 | 5.564 | 117.9779 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9556 | 6.8003 | 2.36 | 2.3559 | 116.28 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9569 | 6.7759 | -2.36 | -2.3493 | 115.5988 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9562 | 59.7635 | -5 | -4.994 | 117.0516 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.956 | 59.7733 | 6.36 | 5.5644 | 117.9779 | 0.99562 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9566 | 6.8003 | 2.36 | 2.3558 | 116.28 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9579 | 6.7759 | -2.36 | -2.3493 | 115.5988 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9572 | 59.7635 | -5 | -4.9935 | 117.0516 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.957 | 59.7446 | 6.36 | 5.5655 | 118.0206 | 0.99551 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9576 | 6.8003 | 2.36 | 2.3558 | 116.28 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9589 | 6.7759 | -2.36 | -2.3493 | 115.5988 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9582 | 59.7635 | -5 | -4.9931 | 117.0516 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.958 | 59.7446 | 6.36 | 5.5665 | 118.0206 | 0.99551 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9586 | 6.8003 | 2.36 | 2.3558 | 116.28 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9599 | 6.7759 | -2.36 | -2.3493 | 115.5988 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9592 | 59.7635 | -5 | -4.9927 | 117.0516 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.959 | 59.7446 | 6.36 | 5.5676 | 118.0206 | 0.99551 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9596 | 6.8003 | 2.36 | 2.3557 | 116.28 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9609 | 6.7759 | -2.36 | -2.3493 | 115.5988 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9602 | 59.7635 | -5 | -4.9922 | 117.0516 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.96 | 59.7446 | 6.36 | 5.5687 | 118.0206 | 0.99551 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9606 | 6.8003 | 2.36 | 2.3557 | 116.28 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9619 | 6.7759 | -2.36 | -2.3493 | 115.5988 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9612 | 59.7635 | -5 | -4.9918 | 117.0516 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.961 | 59.7446 | 6.36 | 5.5697 | 118.0206 | 0.99551 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9616 | 6.8003 | 2.36 | 2.3557 | 116.28 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9629 | 6.7759 | -2.36 | -2.3493 | 115.5988 | 0.93592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9622 | 59.7635 | -5 | -4.9913 | 117.0516 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.962 | 59.7446 | 6.36 | 5.5708 | 118.0206 | 0.99551 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9626 | 6.8003 | 2.36 | 2.3556 | 116.28 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9639 | 6.7765 | -2.36 | -2.3493 | 115.5991 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9632 | 59.7635 | -5 | -4.9909 | 117.0516 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.963 | 59.7446 | 6.36 | 5.5718 | 118.0206 | 0.99551 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9636 | 6.8062 | 2.36 | 2.3556 | 116.2706 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9649 | 6.7765 | -2.36 | -2.3493 | 115.5991 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9642 | 59.7478 | -5 | -4.9907 | 117.0402 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.964 | 59.7446 | 6.36 | 5.5729 | 118.0206 | 0.99551 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9646 | 6.8062 | 2.36 | 2.3556 | 116.2706 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9659 | 6.7765 | -2.36 | -2.3493 | 115.5991 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9652 | 59.7478 | -5 | -4.9905 | 117.0402 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.965 | 59.6948 | 6.36 | 5.5747 | 118.0559 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9656 | 6.8062 | 2.36 | 2.3556 | 116.2706 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9669 | 6.7765 | -2.36 | -2.3494 | 115.5991 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9662 | 59.7478 | -5 | -4.9903 | 117.0402 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.966 | 59.6948 | 6.36 | 5.5765 | 118.0559 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9666 | 6.8062 | 2.36 | 2.3556 | 116.2706 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9679 | 6.7765 | -2.36 | -2.3494 | 115.5991 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9672 | 59.7478 | -5 | -4.9901 | 117.0402 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.967 | 59.6948 | 6.36 | 5.5783 | 118.0559 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9676 | 6.8062 | 2.36 | 2.3556 | 116.2706 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9689 | 6.7765 | -2.36 | -2.3494 | 115.5991 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9682 | 59.7478 | -5 | -4.9899 | 117.0402 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.968 | 59.6948 | 6.36 | 5.5801 | 118.0559 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9686 | 6.8062 | 2.36 | 2.3556 | 116.2706 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9699 | 6.7765 | -2.36 | -2.3494 | 115.5991 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9692 | 59.7478 | -5 | -4.9897 | 117.0402 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.969 | 59.6948 | 6.36 | 5.5819 | 118.0559 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9696 | 6.8062 | 2.36 | 2.3557 | 116.2706 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9709 | 6.7765 | -2.36 | -2.3494 | 115.5991 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9702 | 59.7478 | -5 | -4.9895 | 117.0402 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.97 | 59.6948 | 6.36 | 5.5837 | 118.0559 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9706 | 6.8062 | 2.36 | 2.3557 | 116.2706 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9719 | 6.7684 | -2.36 | -2.3495 | 115.6017 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9712 | 59.7478 | -5 | -4.9893 | 117.0402 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.971 | 59.6948 | 6.36 | 5.5855 | 118.0559 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9716 | 6.8035 | 2.36 | 2.3556 | 116.2681 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9729 | 6.7684 | -2.36 | -2.3495 | 115.6017 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9722 | 59.7893 | -5 | -4.9893 | 117.0332 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.972 | 59.6948 | 6.36 | 5.5872 | 118.0559 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9726 | 6.8035 | 2.36 | 2.3555 | 116.2681 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9739 | 6.7684 | -2.36 | -2.3496 | 115.6017 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9732 | 59.7893 | -5 | -4.9893 | 117.0332 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.973 | 59.6948 | 6.36 | 5.589 | 118.0559 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9736 | 6.8035 | 2.36 | 2.3554 | 116.2681 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9749 | 6.7684 | -2.36 | -2.3496 | 115.6017 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9742 | 59.7893 | -5 | -4.9893 | 117.0332 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.974 | 59.7095 | 6.36 | 5.5901 | 118.0498 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9746 | 6.8035 | 2.36 | 2.3554 | 116.2681 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9759 | 6.7684 | -2.36 | -2.3496 | 115.6017 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9752 | 59.7893 | -5 | -4.9893 | 117.0332 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.975 | 59.7095 | 6.36 | 5.5912 | 118.0498 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9756 | 6.8035 | 2.36 | 2.3553 | 116.2681 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9769 | 6.7684 | -2.36 | -2.3497 | 115.6017 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9762 | 59.7893 | -5 | -4.9893 | 117.0332 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.976 | 59.7095 | 6.36 | 5.5923 | 118.0498 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9766 | 6.8035 | 2.36 | 2.3552 | 116.2681 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9779 | 6.7684 | -2.36 | -2.3497 | 115.6017 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9772 | 59.7893 | -5 | -4.9893 | 117.0332 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.977 | 59.7095 | 6.36 | 5.5933 | 118.0498 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9776 | 6.8035 | 2.36 | 2.3551 | 116.2681 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9789 | 6.7684 | -2.36 | -2.3498 | 115.6017 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9782 | 59.7893 | -5 | -4.9893 | 117.0332 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.978 | 59.7095 | 6.36 | 5.5944 | 118.0498 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9786 | 6.8035 | 2.36 | 2.355 | 116.2681 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9799 | 6.7655 | -2.36 | -2.3497 | 115.5975 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9792 | 59.7893 | -5 | -4.9893 | 117.0332 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.979 | 59.7095 | 6.36 | 5.5955 | 118.0498 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9796 | 6.8035 | 2.36 | 2.355 | 116.2681 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9809 | 6.7655 | -2.36 | -2.3497 | 115.5975 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9802 | 59.7946 | -5 | -4.989 | 117.0406 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.98 | 59.7095 | 6.36 | 5.5965 | 118.0498 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9806 | 6.8024 | 2.36 | 2.3549 | 116.2734 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9819 | 6.7655 | -2.36 | -2.3496 | 115.5975 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9812 | 59.7946 | -5 | -4.9888 | 117.0406 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.981 | 59.7095 | 6.36 | 5.5976 | 118.0498 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9816 | 6.8024 | 2.36 | 2.3549 | 116.2734 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9829 | 6.7655 | -2.36 | -2.3495 | 115.5975 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9822 | 59.7946 | -5 | -4.9886 | 117.0406 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.982 | 59.7519 | 6.36 | 5.5976 | 118.0181 | 0.99561 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9826 | 6.8024 | 2.36 | 2.3548 | 116.2734 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9839 | 6.7655 | -2.36 | -2.3495 | 115.5975 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9832 | 59.7946 | -5 | -4.9883 | 117.0406 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.983 | 59.7519 | 6.36 | 5.5977 | 118.0181 | 0.99561 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9836 | 6.8024 | 2.36 | 2.3548 | 116.2734 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9849 | 6.7655 | -2.36 | -2.3494 | 115.5975 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9842 | 59.7946 | -5 | -4.9881 | 117.0406 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.984 | 59.7519 | 6.36 | 5.5977 | 118.0181 | 0.99561 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9846 | 6.8024 | 2.36 | 2.3548 | 116.2734 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9859 | 6.7655 | -2.36 | -2.3493 | 115.5975 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9852 | 59.7946 | -5 | -4.9879 | 117.0406 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.985 | 59.7519 | 6.36 | 5.5977 | 118.0181 | 0.99561 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9856 | 6.8024 | 2.36 | 2.3547 | 116.2734 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9869 | 6.7655 | -2.36 | -2.3493 | 115.5975 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9862 | 59.7946 | -5 | -4.9876 | 117.0406 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.986 | 59.7519 | 6.36 | 5.5977 | 118.0181 | 0.99561 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9866 | 6.8024 | 2.36 | 2.3547 | 116.2734 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9879 | 6.7655 | -2.36 | -2.3492 | 115.5975 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9872 | 59.7946 | -5 | -4.9874 | 117.0406 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.987 | 59.7519 | 6.36 | 5.5977 | 118.0181 | 0.99561 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9876 | 6.8024 | 2.36 | 2.3546 | 116.2734 | 0.94622 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9889 | 6.7663 | -2.36 | -2.3491 | 115.5937 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9882 | 59.7946 | -5 | -4.9871 | 117.0406 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.988 | 59.7519 | 6.36 | 5.5978 | 118.0181 | 0.99561 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9886 | 6.8064 | 2.36 | 2.3548 | 116.2677 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9899 | 6.7663 | -2.36 | -2.3491 | 115.5937 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9892 | 59.765 | -5 | -4.9872 | 117.0329 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.989 | 59.7519 | 6.36 | 5.5978 | 118.0181 | 0.99561 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9896 | 6.8064 | 2.36 | 2.3549 | 116.2677 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9909 | 6.7663 | -2.36 | -2.349 | 115.5937 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9902 | 59.765 | -5 | -4.9872 | 117.0329 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.99 | 59.7644 | 6.36 | 5.5981 | 117.9815 | 0.99555 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9906 | 6.8064 | 2.36 | 2.355 | 116.2677 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9919 | 6.7663 | -2.36 | -2.3489 | 115.5937 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9912 | 59.765 | -5 | -4.9872 | 117.0329 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.991 | 59.7644 | 6.36 | 5.5984 | 117.9815 | 0.99555 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9916 | 6.8064 | 2.36 | 2.3551 | 116.2677 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9929 | 6.7663 | -2.36 | -2.3488 | 115.5937 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9922 | 59.765 | -5 | -4.9873 | 117.0329 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.992 | 59.7644 | 6.36 | 5.5986 | 117.9815 | 0.99555 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9926 | 6.8064 | 2.36 | 2.3552 | 116.2677 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9939 | 6.7663 | -2.36 | -2.3487 | 115.5937 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9932 | 59.765 | -5 | -4.9873 | 117.0329 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.993 | 59.7644 | 6.36 | 5.5989 | 117.9815 | 0.99555 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9936 | 6.8064 | 2.36 | 2.3553 | 116.2677 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9949 | 6.7663 | -2.36 | -2.3487 | 115.5937 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9942 | 59.765 | -5 | -4.9873 | 117.0329 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.994 | 59.7644 | 6.36 | 5.5992 | 117.9815 | 0.99555 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9946 | 6.8064 | 2.36 | 2.3555 | 116.2677 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9959 | 6.7663 | -2.36 | -2.3486 | 115.5937 | 0.93546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9952 | 59.765 | -5 | -4.9873 | 117.0329 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.995 | 59.7644 | 6.36 | 5.5995 | 117.9815 | 0.99555 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9956 | 6.8064 | 2.36 | 2.3556 | 116.2677 | 0.9461 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9969 | 6.7632 | -2.36 | -2.3485 | 115.5898 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9962 | 59.765 | -5 | -4.9874 | 117.0329 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.996 | 59.7644 | 6.36 | 5.5998 | 117.9815 | 0.99555 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9966 | 6.7997 | 2.36 | 2.3557 | 116.2787 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9979 | 6.7632 | -2.36 | -2.3483 | 115.5898 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9972 | 59.7683 | -5 | -4.9875 | 117.0008 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.997 | 59.7644 | 6.36 | 5.6001 | 117.9815 | 0.99555 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9976 | 6.7997 | 2.36 | 2.3558 | 116.2787 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9989 | 6.7632 | -2.36 | -2.3482 | 115.5898 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9982 | 59.7683 | -5 | -4.9876 | 117.0008 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.998 | 59.7644 | 6.36 | 5.6004 | 117.9815 | 0.99555 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9986 | 6.7997 | 2.36 | 2.3559 | 116.2787 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
2.9999 | 6.7632 | -2.36 | -2.3481 | 115.5898 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 2.9992 | 59.7683 | -5 | -4.9877 | 117.0008 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 2.999 | 59.7654 | 6.36 | 5.6009 | 117.9617 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 2.9996 | 6.7997 | 2.36 | 2.356 | 116.2787 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0009 | 6.7632 | -2.36 | -2.348 | 115.5898 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0002 | 59.7683 | -5 | -4.9878 | 117.0008 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3 | 59.7654 | 6.36 | 5.6014 | 117.9617 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0006 | 6.7997 | 2.36 | 2.3561 | 116.2787 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0019 | 6.7632 | -2.36 | -2.3479 | 115.5898 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0012 | 59.7683 | -5 | -4.9879 | 117.0008 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.001 | 59.7654 | 6.36 | 5.602 | 117.9617 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0016 | 6.7997 | 2.36 | 2.3562 | 116.2787 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0029 | 6.7632 | -2.36 | -2.3478 | 115.5898 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0022 | 59.7683 | -5 | -4.988 | 117.0008 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.002 | 59.7654 | 6.36 | 5.6025 | 117.9617 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0026 | 6.7997 | 2.36 | 2.3563 | 116.2787 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0039 | 6.7632 | -2.36 | -2.3476 | 115.5898 | 0.93585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0032 | 59.7683 | -5 | -4.9881 | 117.0008 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.003 | 59.7654 | 6.36 | 5.6031 | 117.9617 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0036 | 6.7997 | 2.36 | 2.3564 | 116.2787 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0049 | 6.7716 | -2.36 | -2.3476 | 115.5956 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0042 | 59.7683 | -5 | -4.9882 | 117.0008 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.004 | 59.7654 | 6.36 | 5.6036 | 117.9617 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0046 | 6.7997 | 2.36 | 2.3565 | 116.2787 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0059 | 6.7716 | -2.36 | -2.3475 | 115.5956 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0052 | 59.7566 | -5 | -4.9879 | 117.0093 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.005 | 59.7654 | 6.36 | 5.6042 | 117.9617 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0056 | 6.8037 | 2.36 | 2.3565 | 116.2868 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0069 | 6.7716 | -2.36 | -2.3474 | 115.5956 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0062 | 59.7566 | -5 | -4.9876 | 117.0093 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.006 | 59.7654 | 6.36 | 5.6047 | 117.9617 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0066 | 6.8037 | 2.36 | 2.3566 | 116.2868 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0079 | 6.7716 | -2.36 | -2.3473 | 115.5956 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0072 | 59.7566 | -5 | -4.9874 | 117.0093 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.007 | 59.7475 | 6.36 | 5.6052 | 117.9757 | 0.99548 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0076 | 6.8037 | 2.36 | 2.3566 | 116.2868 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0089 | 6.7716 | -2.36 | -2.3473 | 115.5956 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0082 | 59.7566 | -5 | -4.9871 | 117.0093 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.008 | 59.7475 | 6.36 | 5.6057 | 117.9757 | 0.99548 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0086 | 6.8037 | 2.36 | 2.3566 | 116.2868 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0099 | 6.7716 | -2.36 | -2.3472 | 115.5956 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0092 | 59.7566 | -5 | -4.9868 | 117.0093 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.009 | 59.7475 | 6.36 | 5.6062 | 117.9757 | 0.99548 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0096 | 6.8037 | 2.36 | 2.3566 | 116.2868 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0109 | 6.7716 | -2.36 | -2.3471 | 115.5956 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0102 | 59.7566 | -5 | -4.9866 | 117.0093 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.01 | 59.7475 | 6.36 | 5.6067 | 117.9757 | 0.99548 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0106 | 6.8037 | 2.36 | 2.3567 | 116.2868 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0119 | 6.7716 | -2.36 | -2.3471 | 115.5956 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0112 | 59.7566 | -5 | -4.9863 | 117.0093 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.011 | 59.7475 | 6.36 | 5.6072 | 117.9757 | 0.99548 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0116 | 6.8037 | 2.36 | 2.3567 | 116.2868 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0129 | 6.7716 | -2.36 | -2.347 | 115.5956 | 0.93589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0122 | 59.7566 | -5 | -4.986 | 117.0093 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.012 | 59.7475 | 6.36 | 5.6077 | 117.9757 | 0.99548 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0126 | 6.8037 | 2.36 | 2.3567 | 116.2868 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0139 | 6.7768 | -2.36 | -2.3469 | 115.5969 | 0.9365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0132 | 59.7566 | -5 | -4.9858 | 117.0093 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.013 | 59.7475 | 6.36 | 5.6082 | 117.9757 | 0.99548 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0136 | 6.8111 | 2.36 | 2.3568 | 116.2776 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0149 | 6.7768 | -2.36 | -2.3467 | 115.5969 | 0.9365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0142 | 59.72 | -5 | -4.9854 | 117.0216 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.014 | 59.7475 | 6.36 | 5.6087 | 117.9757 | 0.99548 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0146 | 6.8111 | 2.36 | 2.3569 | 116.2776 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0159 | 6.7768 | -2.36 | -2.3466 | 115.5969 | 0.9365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0152 | 59.72 | -5 | -4.985 | 117.0216 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.015 | 59.7223 | 6.36 | 5.6091 | 117.9616 | 0.99552 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0156 | 6.8111 | 2.36 | 2.3569 | 116.2776 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0169 | 6.7768 | -2.36 | -2.3465 | 115.5969 | 0.9365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0162 | 59.72 | -5 | -4.9846 | 117.0216 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.016 | 59.7223 | 6.36 | 5.6095 | 117.9616 | 0.99552 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0166 | 6.8111 | 2.36 | 2.357 | 116.2776 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0179 | 6.7768 | -2.36 | -2.3464 | 115.5969 | 0.9365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0172 | 59.72 | -5 | -4.9843 | 117.0216 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.017 | 59.7223 | 6.36 | 5.61 | 117.9616 | 0.99552 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0176 | 6.8111 | 2.36 | 2.3571 | 116.2776 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0189 | 6.7768 | -2.36 | -2.3463 | 115.5969 | 0.9365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0182 | 59.72 | -5 | -4.9839 | 117.0216 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.018 | 59.7223 | 6.36 | 5.6104 | 117.9616 | 0.99552 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0186 | 6.8111 | 2.36 | 2.3572 | 116.2776 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0199 | 6.7768 | -2.36 | -2.3461 | 115.5969 | 0.9365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0192 | 59.72 | -5 | -4.9835 | 117.0216 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.019 | 59.7223 | 6.36 | 5.6108 | 117.9616 | 0.99552 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0196 | 6.8111 | 2.36 | 2.3572 | 116.2776 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0209 | 6.7768 | -2.36 | -2.346 | 115.5969 | 0.9365 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0202 | 59.72 | -5 | -4.9832 | 117.0216 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.02 | 59.7223 | 6.36 | 5.6112 | 117.9616 | 0.99552 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0206 | 6.8111 | 2.36 | 2.3573 | 116.2776 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0219 | 6.7721 | -2.36 | -2.3458 | 115.5959 | 0.93682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0212 | 59.72 | -5 | -4.9828 | 117.0216 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.021 | 59.7223 | 6.36 | 5.6116 | 117.9616 | 0.99552 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0216 | 6.8088 | 2.36 | 2.3574 | 116.2799 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0229 | 6.7721 | -2.36 | -2.3456 | 115.5959 | 0.93682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0222 | 59.7084 | -5 | -4.9827 | 117.0329 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.022 | 59.7223 | 6.36 | 5.612 | 117.9616 | 0.99552 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0226 | 6.8088 | 2.36 | 2.3574 | 116.2799 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0239 | 6.7721 | -2.36 | -2.3454 | 115.5959 | 0.93682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0232 | 59.7084 | -5 | -4.9827 | 117.0329 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.023 | 59.7223 | 6.36 | 5.6124 | 117.9616 | 0.99552 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0236 | 6.8088 | 2.36 | 2.3575 | 116.2799 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0249 | 6.7721 | -2.36 | -2.3452 | 115.5959 | 0.93682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0242 | 59.7084 | -5 | -4.9826 | 117.0329 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.024 | 59.7751 | 6.36 | 5.6132 | 117.9886 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0246 | 6.8088 | 2.36 | 2.3575 | 116.2799 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0259 | 6.7721 | -2.36 | -2.345 | 115.5959 | 0.93682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0252 | 59.7084 | -5 | -4.9826 | 117.0329 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.025 | 59.7751 | 6.36 | 5.614 | 117.9886 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0256 | 6.8088 | 2.36 | 2.3575 | 116.2799 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0269 | 6.7721 | -2.36 | -2.3448 | 115.5959 | 0.93682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0262 | 59.7084 | -5 | -4.9825 | 117.0329 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.026 | 59.7751 | 6.36 | 5.6149 | 117.9886 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0266 | 6.8088 | 2.36 | 2.3576 | 116.2799 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0279 | 6.7721 | -2.36 | -2.3445 | 115.5959 | 0.93682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0272 | 59.7084 | -5 | -4.9824 | 117.0329 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.027 | 59.7751 | 6.36 | 5.6157 | 117.9886 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0276 | 6.8088 | 2.36 | 2.3576 | 116.2799 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0289 | 6.7721 | -2.36 | -2.3443 | 115.5959 | 0.93682 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0282 | 59.7084 | -5 | -4.9824 | 117.0329 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.028 | 59.7751 | 6.36 | 5.6165 | 117.9886 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0286 | 6.8088 | 2.36 | 2.3577 | 116.2799 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0299 | 6.7634 | -2.36 | -2.3442 | 115.5855 | 0.93624 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0292 | 59.7084 | -5 | -4.9823 | 117.0329 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.029 | 59.7751 | 6.36 | 5.6173 | 117.9886 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0296 | 6.8088 | 2.36 | 2.3577 | 116.2799 | 0.94614 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0309 | 6.7634 | -2.36 | -2.3441 | 115.5855 | 0.93624 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0302 | 59.7284 | -5 | -4.9822 | 117.0612 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.03 | 59.7751 | 6.36 | 5.6182 | 117.9886 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0306 | 6.8033 | 2.36 | 2.3577 | 116.2753 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0319 | 6.7634 | -2.36 | -2.344 | 115.5855 | 0.93624 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0312 | 59.7284 | -5 | -4.9821 | 117.0612 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.031 | 59.7751 | 6.36 | 5.619 | 117.9886 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0316 | 6.8033 | 2.36 | 2.3576 | 116.2753 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0329 | 6.7634 | -2.36 | -2.3439 | 115.5855 | 0.93624 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0322 | 59.7284 | -5 | -4.982 | 117.0612 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.032 | 59.8176 | 6.36 | 5.6194 | 118.0376 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0326 | 6.8033 | 2.36 | 2.3576 | 116.2753 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0339 | 6.7634 | -2.36 | -2.3438 | 115.5855 | 0.93624 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0332 | 59.7284 | -5 | -4.9819 | 117.0612 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.033 | 59.8176 | 6.36 | 5.6197 | 118.0376 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0336 | 6.8033 | 2.36 | 2.3575 | 116.2753 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0349 | 6.7634 | -2.36 | -2.3437 | 115.5855 | 0.93624 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0342 | 59.7284 | -5 | -4.9818 | 117.0612 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.034 | 59.8176 | 6.36 | 5.6201 | 118.0376 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0346 | 6.8033 | 2.36 | 2.3575 | 116.2753 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0359 | 6.7634 | -2.36 | -2.3436 | 115.5855 | 0.93624 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0352 | 59.7284 | -5 | -4.9817 | 117.0612 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.035 | 59.8176 | 6.36 | 5.6205 | 118.0376 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0356 | 6.8033 | 2.36 | 2.3574 | 116.2753 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0369 | 6.7634 | -2.36 | -2.3435 | 115.5855 | 0.93624 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0362 | 59.7284 | -5 | -4.9816 | 117.0612 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.036 | 59.8176 | 6.36 | 5.6209 | 118.0376 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0366 | 6.8033 | 2.36 | 2.3573 | 116.2753 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0379 | 6.7634 | -2.36 | -2.3434 | 115.5855 | 0.93624 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0372 | 59.7284 | -5 | -4.9814 | 117.0612 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.037 | 59.8176 | 6.36 | 5.6213 | 118.0376 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0376 | 6.8033 | 2.36 | 2.3573 | 116.2753 | 0.94637 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0389 | 6.7561 | -2.36 | -2.3432 | 115.5933 | 0.93636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0382 | 59.7284 | -5 | -4.9813 | 117.0612 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.038 | 59.8176 | 6.36 | 5.6216 | 118.0376 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0386 | 6.8039 | 2.36 | 2.3573 | 116.2564 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0399 | 6.7561 | -2.36 | -2.343 | 115.5933 | 0.93636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0392 | 59.7489 | -5 | -4.9817 | 117.051 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.039 | 59.8176 | 6.36 | 5.622 | 118.0376 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0396 | 6.8039 | 2.36 | 2.3572 | 116.2564 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0409 | 6.7561 | -2.36 | -2.3428 | 115.5933 | 0.93636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0402 | 59.7489 | -5 | -4.9821 | 117.051 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.04 | 59.7645 | 6.36 | 5.6223 | 118.0512 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0406 | 6.8039 | 2.36 | 2.3572 | 116.2564 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0419 | 6.7561 | -2.36 | -2.3426 | 115.5933 | 0.93636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0412 | 59.7489 | -5 | -4.9825 | 117.051 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.041 | 59.7645 | 6.36 | 5.6226 | 118.0512 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0416 | 6.8039 | 2.36 | 2.3572 | 116.2564 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0429 | 6.7561 | -2.36 | -2.3423 | 115.5933 | 0.93636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0422 | 59.7489 | -5 | -4.9828 | 117.051 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.042 | 59.7645 | 6.36 | 5.623 | 118.0512 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0426 | 6.8039 | 2.36 | 2.3572 | 116.2564 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0439 | 6.7561 | -2.36 | -2.3421 | 115.5933 | 0.93636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0432 | 59.7489 | -5 | -4.9832 | 117.051 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.043 | 59.7645 | 6.36 | 5.6233 | 118.0512 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0436 | 6.8039 | 2.36 | 2.3572 | 116.2564 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0449 | 6.7561 | -2.36 | -2.3419 | 115.5933 | 0.93636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0442 | 59.7489 | -5 | -4.9836 | 117.051 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.044 | 59.7645 | 6.36 | 5.6236 | 118.0512 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0446 | 6.8039 | 2.36 | 2.3572 | 116.2564 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0459 | 6.7561 | -2.36 | -2.3417 | 115.5933 | 0.93636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0452 | 59.7489 | -5 | -4.984 | 117.051 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.045 | 59.7645 | 6.36 | 5.6239 | 118.0512 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0456 | 6.8039 | 2.36 | 2.3571 | 116.2564 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0469 | 6.7676 | -2.36 | -2.3416 | 115.6037 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0462 | 59.7489 | -5 | -4.9843 | 117.051 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.046 | 59.7645 | 6.36 | 5.6242 | 118.0512 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0466 | 6.8052 | 2.36 | 2.3572 | 116.2439 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0479 | 6.7676 | -2.36 | -2.3415 | 115.6037 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0472 | 59.7384 | -5 | -4.9848 | 117.0333 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.047 | 59.7645 | 6.36 | 5.6245 | 118.0512 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0476 | 6.8052 | 2.36 | 2.3572 | 116.2439 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0489 | 6.7676 | -2.36 | -2.3414 | 115.6037 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0482 | 59.7384 | -5 | -4.9853 | 117.0333 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.048 | 59.7645 | 6.36 | 5.6249 | 118.0512 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0486 | 6.8052 | 2.36 | 2.3572 | 116.2439 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0499 | 6.7676 | -2.36 | -2.3413 | 115.6037 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0492 | 59.7384 | -5 | -4.9858 | 117.0333 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.049 | 59.755 | 6.36 | 5.6259 | 118.0403 | 0.9954 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0496 | 6.8052 | 2.36 | 2.3572 | 116.2439 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0509 | 6.7676 | -2.36 | -2.3412 | 115.6037 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0502 | 59.7384 | -5 | -4.9863 | 117.0333 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.05 | 59.755 | 6.36 | 5.627 | 118.0403 | 0.9954 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0506 | 6.8052 | 2.36 | 2.3572 | 116.2439 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0519 | 6.7676 | -2.36 | -2.3411 | 115.6037 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0512 | 59.7384 | -5 | -4.9867 | 117.0333 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.051 | 59.755 | 6.36 | 5.628 | 118.0403 | 0.9954 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0516 | 6.8052 | 2.36 | 2.3572 | 116.2439 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0529 | 6.7676 | -2.36 | -2.341 | 115.6037 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0522 | 59.7384 | -5 | -4.9872 | 117.0333 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.052 | 59.755 | 6.36 | 5.6291 | 118.0403 | 0.9954 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0526 | 6.8052 | 2.36 | 2.3572 | 116.2439 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0539 | 6.7676 | -2.36 | -2.3409 | 115.6037 | 0.93582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0532 | 59.7384 | -5 | -4.9877 | 117.0333 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.053 | 59.755 | 6.36 | 5.6301 | 118.0403 | 0.9954 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0536 | 6.8052 | 2.36 | 2.3572 | 116.2439 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0549 | 6.7752 | -2.36 | -2.341 | 115.59 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0542 | 59.7384 | -5 | -4.9882 | 117.0333 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.054 | 59.755 | 6.36 | 5.6312 | 118.0403 | 0.9954 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0546 | 6.8052 | 2.36 | 2.3572 | 116.2439 | 0.94657 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0559 | 6.7752 | -2.36 | -2.3411 | 115.59 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0552 | 59.7665 | -5 | -4.9885 | 117.0262 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.055 | 59.755 | 6.36 | 5.6323 | 118.0403 | 0.9954 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0556 | 6.7995 | 2.36 | 2.3572 | 116.2327 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0569 | 6.7752 | -2.36 | -2.3411 | 115.59 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0562 | 59.7665 | -5 | -4.9889 | 117.0262 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.056 | 59.755 | 6.36 | 5.6333 | 118.0403 | 0.9954 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0566 | 6.7995 | 2.36 | 2.3572 | 116.2327 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0579 | 6.7752 | -2.36 | -2.3412 | 115.59 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0572 | 59.7665 | -5 | -4.9892 | 117.0262 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.057 | 59.7886 | 6.36 | 5.6339 | 118.0026 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0576 | 6.7995 | 2.36 | 2.3572 | 116.2327 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0589 | 6.7752 | -2.36 | -2.3413 | 115.59 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0582 | 59.7665 | -5 | -4.9896 | 117.0262 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.058 | 59.7886 | 6.36 | 5.6345 | 118.0026 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0586 | 6.7995 | 2.36 | 2.3572 | 116.2327 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0599 | 6.7752 | -2.36 | -2.3414 | 115.59 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0592 | 59.7665 | -5 | -4.9899 | 117.0262 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.059 | 59.7886 | 6.36 | 5.635 | 118.0026 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0596 | 6.7995 | 2.36 | 2.3572 | 116.2327 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0609 | 6.7752 | -2.36 | -2.3414 | 115.59 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0602 | 59.7665 | -5 | -4.9902 | 117.0262 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.06 | 59.7886 | 6.36 | 5.6356 | 118.0026 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0606 | 6.7995 | 2.36 | 2.3572 | 116.2327 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0619 | 6.7752 | -2.36 | -2.3415 | 115.59 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0612 | 59.7665 | -5 | -4.9906 | 117.0262 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.061 | 59.7886 | 6.36 | 5.6362 | 118.0026 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0616 | 6.7995 | 2.36 | 2.3572 | 116.2327 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0629 | 6.7752 | -2.36 | -2.3416 | 115.59 | 0.93566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0622 | 59.7665 | -5 | -4.9909 | 117.0262 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.062 | 59.7886 | 6.36 | 5.6367 | 118.0026 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0626 | 6.7995 | 2.36 | 2.3572 | 116.2327 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0639 | 6.7767 | -2.36 | -2.3416 | 115.5926 | 0.93583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0632 | 59.7665 | -5 | -4.9913 | 117.0262 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.063 | 59.7886 | 6.36 | 5.6373 | 118.0026 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0636 | 6.7961 | 2.36 | 2.3572 | 116.238 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0649 | 6.7767 | -2.36 | -2.3416 | 115.5926 | 0.93583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0642 | 59.7804 | -5 | -4.9916 | 117.0139 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.064 | 59.7886 | 6.36 | 5.6379 | 118.0026 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0646 | 6.7961 | 2.36 | 2.3572 | 116.238 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0659 | 6.7767 | -2.36 | -2.3416 | 115.5926 | 0.93583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0652 | 59.7804 | -5 | -4.992 | 117.0139 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.065 | 59.7886 | 6.36 | 5.6379 | 118.0026 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0656 | 6.7961 | 2.36 | 2.3572 | 116.238 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0669 | 6.7767 | -2.36 | -2.3417 | 115.5926 | 0.93583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0662 | 59.7804 | -5 | -4.9923 | 117.0139 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.066 | 59.7581 | 6.36 | 5.638 | 117.9566 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0666 | 6.7961 | 2.36 | 2.3573 | 116.238 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0679 | 6.7767 | -2.36 | -2.3417 | 115.5926 | 0.93583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0672 | 59.7804 | -5 | -4.9926 | 117.0139 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.067 | 59.7581 | 6.36 | 5.6382 | 117.9566 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0676 | 6.7961 | 2.36 | 2.3573 | 116.238 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0689 | 6.7767 | -2.36 | -2.3417 | 115.5926 | 0.93583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0682 | 59.7804 | -5 | -4.993 | 117.0139 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.068 | 59.7581 | 6.36 | 5.6383 | 117.9566 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0686 | 6.7961 | 2.36 | 2.3573 | 116.238 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0699 | 6.7767 | -2.36 | -2.3417 | 115.5926 | 0.93583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0692 | 59.7804 | -5 | -4.9933 | 117.0139 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.069 | 59.7581 | 6.36 | 5.6384 | 117.9566 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0696 | 6.7961 | 2.36 | 2.3573 | 116.238 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0709 | 6.7767 | -2.36 | -2.3418 | 115.5926 | 0.93583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0702 | 59.7804 | -5 | -4.9937 | 117.0139 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.07 | 59.7581 | 6.36 | 5.6386 | 117.9566 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0706 | 6.7961 | 2.36 | 2.3573 | 116.238 | 0.94602 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0719 | 6.7638 | -2.36 | -2.3419 | 115.5943 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0712 | 59.7804 | -5 | -4.994 | 117.0139 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.071 | 59.7581 | 6.36 | 5.6387 | 117.9566 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0716 | 6.8036 | 2.36 | 2.3574 | 116.2495 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0729 | 6.7638 | -2.36 | -2.3421 | 115.5943 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0722 | 59.7544 | -5 | -4.9938 | 117.0049 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.072 | 59.7581 | 6.36 | 5.6388 | 117.9566 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0726 | 6.8036 | 2.36 | 2.3574 | 116.2495 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0739 | 6.7638 | -2.36 | -2.3423 | 115.5943 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0732 | 59.7544 | -5 | -4.9935 | 117.0049 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.073 | 59.7581 | 6.36 | 5.639 | 117.9566 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0736 | 6.8036 | 2.36 | 2.3574 | 116.2495 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0749 | 6.7638 | -2.36 | -2.3424 | 115.5943 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0742 | 59.7544 | -5 | -4.9933 | 117.0049 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.074 | 59.7463 | 6.36 | 5.6392 | 117.9486 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0746 | 6.8036 | 2.36 | 2.3574 | 116.2495 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0759 | 6.7638 | -2.36 | -2.3426 | 115.5943 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0752 | 59.7544 | -5 | -4.9931 | 117.0049 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.075 | 59.7463 | 6.36 | 5.6394 | 117.9486 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0756 | 6.8036 | 2.36 | 2.3574 | 116.2495 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0769 | 6.7638 | -2.36 | -2.3428 | 115.5943 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0762 | 59.7544 | -5 | -4.9928 | 117.0049 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.076 | 59.7463 | 6.36 | 5.6396 | 117.9486 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0766 | 6.8036 | 2.36 | 2.3574 | 116.2495 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0779 | 6.7638 | -2.36 | -2.343 | 115.5943 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0772 | 59.7544 | -5 | -4.9926 | 117.0049 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.077 | 59.7463 | 6.36 | 5.6399 | 117.9486 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0776 | 6.8036 | 2.36 | 2.3574 | 116.2495 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0789 | 6.7638 | -2.36 | -2.3431 | 115.5943 | 0.93516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0782 | 59.7544 | -5 | -4.9923 | 117.0049 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.078 | 59.7463 | 6.36 | 5.6401 | 117.9486 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0786 | 6.8036 | 2.36 | 2.3574 | 116.2495 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0799 | 6.7645 | -2.36 | -2.3433 | 115.5897 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0792 | 59.7544 | -5 | -4.9921 | 117.0049 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.079 | 59.7463 | 6.36 | 5.6403 | 117.9486 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0796 | 6.8036 | 2.36 | 2.3574 | 116.2495 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0809 | 6.7645 | -2.36 | -2.3434 | 115.5897 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0802 | 59.7544 | -5 | -4.9919 | 117.0049 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.08 | 59.7463 | 6.36 | 5.6405 | 117.9486 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0806 | 6.8118 | 2.36 | 2.3574 | 116.2618 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0819 | 6.7645 | -2.36 | -2.3436 | 115.5897 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0812 | 59.764 | -5 | -4.992 | 117.0091 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.081 | 59.7463 | 6.36 | 5.6408 | 117.9486 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0816 | 6.8118 | 2.36 | 2.3574 | 116.2618 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0829 | 6.7645 | -2.36 | -2.3437 | 115.5897 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0822 | 59.764 | -5 | -4.9922 | 117.0091 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.082 | 59.7891 | 6.36 | 5.6409 | 117.9482 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0826 | 6.8118 | 2.36 | 2.3574 | 116.2618 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0839 | 6.7645 | -2.36 | -2.3438 | 115.5897 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0832 | 59.764 | -5 | -4.9923 | 117.0091 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.083 | 59.7891 | 6.36 | 5.641 | 117.9482 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0836 | 6.8118 | 2.36 | 2.3573 | 116.2618 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0849 | 6.7645 | -2.36 | -2.344 | 115.5897 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0842 | 59.764 | -5 | -4.9924 | 117.0091 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.084 | 59.7891 | 6.36 | 5.6411 | 117.9482 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0846 | 6.8118 | 2.36 | 2.3573 | 116.2618 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0859 | 6.7645 | -2.36 | -2.3441 | 115.5897 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0852 | 59.764 | -5 | -4.9925 | 117.0091 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.085 | 59.7891 | 6.36 | 5.6412 | 117.9482 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0856 | 6.8118 | 2.36 | 2.3573 | 116.2618 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0869 | 6.7645 | -2.36 | -2.3442 | 115.5897 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0862 | 59.764 | -5 | -4.9927 | 117.0091 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.086 | 59.7891 | 6.36 | 5.6413 | 117.9482 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0866 | 6.8118 | 2.36 | 2.3572 | 116.2618 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0879 | 6.7645 | -2.36 | -2.3444 | 115.5897 | 0.9353 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0872 | 59.764 | -5 | -4.9928 | 117.0091 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.087 | 59.7891 | 6.36 | 5.6414 | 117.9482 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0876 | 6.8118 | 2.36 | 2.3572 | 116.2618 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0889 | 6.7675 | -2.36 | -2.3444 | 115.6036 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0882 | 59.764 | -5 | -4.9929 | 117.0091 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.088 | 59.7891 | 6.36 | 5.6415 | 117.9482 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0886 | 6.8146 | 2.36 | 2.3572 | 116.2594 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0899 | 6.7675 | -2.36 | -2.3445 | 115.6036 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0892 | 59.7998 | -5 | -4.9933 | 117.0245 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.089 | 59.7891 | 6.36 | 5.6416 | 117.9482 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0896 | 6.8146 | 2.36 | 2.3572 | 116.2594 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0909 | 6.7675 | -2.36 | -2.3445 | 115.6036 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0902 | 59.7998 | -5 | -4.9937 | 117.0245 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.09 | 59.7891 | 6.36 | 5.6418 | 117.9482 | 0.9955 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0906 | 6.8146 | 2.36 | 2.3572 | 116.2594 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0919 | 6.7675 | -2.36 | -2.3446 | 115.6036 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0912 | 59.7998 | -5 | -4.9941 | 117.0245 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.091 | 59.7712 | 6.36 | 5.6422 | 117.9776 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0916 | 6.8146 | 2.36 | 2.3572 | 116.2594 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0929 | 6.7675 | -2.36 | -2.3446 | 115.6036 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0922 | 59.7998 | -5 | -4.9945 | 117.0245 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.092 | 59.7712 | 6.36 | 5.6426 | 117.9776 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0926 | 6.8146 | 2.36 | 2.3572 | 116.2594 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0939 | 6.7675 | -2.36 | -2.3447 | 115.6036 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0932 | 59.7998 | -5 | -4.9948 | 117.0245 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.093 | 59.7712 | 6.36 | 5.6429 | 117.9776 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0936 | 6.8146 | 2.36 | 2.3571 | 116.2594 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0949 | 6.7675 | -2.36 | -2.3448 | 115.6036 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0942 | 59.7998 | -5 | -4.9952 | 117.0245 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.094 | 59.7712 | 6.36 | 5.6433 | 117.9776 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0946 | 6.8146 | 2.36 | 2.3571 | 116.2594 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0959 | 6.7675 | -2.36 | -2.3448 | 115.6036 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0952 | 59.7998 | -5 | -4.9956 | 117.0245 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.095 | 59.7712 | 6.36 | 5.6437 | 117.9776 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0956 | 6.8146 | 2.36 | 2.3571 | 116.2594 | 0.9464 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0969 | 6.7699 | -2.36 | -2.3448 | 115.6166 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0962 | 59.7998 | -5 | -4.996 | 117.0245 | 0.99631 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.096 | 59.7712 | 6.36 | 5.6441 | 117.9776 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0966 | 6.8048 | 2.36 | 2.3571 | 116.2608 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0979 | 6.7699 | -2.36 | -2.3448 | 115.6166 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0972 | 59.795 | -5 | -4.9961 | 117.0271 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.097 | 59.7712 | 6.36 | 5.6444 | 117.9776 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0976 | 6.8048 | 2.36 | 2.3571 | 116.2608 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0989 | 6.7699 | -2.36 | -2.3449 | 115.6166 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0982 | 59.795 | -5 | -4.9962 | 117.0271 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.098 | 59.7712 | 6.36 | 5.6448 | 117.9776 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0986 | 6.8048 | 2.36 | 2.3572 | 116.2608 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.0999 | 6.7699 | -2.36 | -2.3449 | 115.6166 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.0992 | 59.795 | -5 | -4.9963 | 117.0271 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.099 | 59.7418 | 6.36 | 5.6456 | 118.0431 | 0.99542 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.0996 | 6.8048 | 2.36 | 2.3572 | 116.2608 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1009 | 6.7699 | -2.36 | -2.3449 | 115.6166 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1002 | 59.795 | -5 | -4.9964 | 117.0271 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.1 | 59.7418 | 6.36 | 5.6465 | 118.0431 | 0.99542 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1006 | 6.8048 | 2.36 | 2.3572 | 116.2608 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1019 | 6.7699 | -2.36 | -2.3449 | 115.6166 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1012 | 59.795 | -5 | -4.9965 | 117.0271 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.101 | 59.7418 | 6.36 | 5.6473 | 118.0431 | 0.99542 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1016 | 6.8048 | 2.36 | 2.3572 | 116.2608 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1029 | 6.7699 | -2.36 | -2.3449 | 115.6166 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1022 | 59.795 | -5 | -4.9966 | 117.0271 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.102 | 59.7418 | 6.36 | 5.6481 | 118.0431 | 0.99542 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1026 | 6.8048 | 2.36 | 2.3572 | 116.2608 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1039 | 6.7699 | -2.36 | -2.3449 | 115.6166 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1032 | 59.795 | -5 | -4.9967 | 117.0271 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.103 | 59.7418 | 6.36 | 5.6489 | 118.0431 | 0.99542 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1036 | 6.8048 | 2.36 | 2.3572 | 116.2608 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1049 | 6.7772 | -2.36 | -2.3449 | 115.612 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1042 | 59.795 | -5 | -4.9968 | 117.0271 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.104 | 59.7418 | 6.36 | 5.6498 | 118.0431 | 0.99542 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1046 | 6.8048 | 2.36 | 2.3572 | 116.2608 | 0.94636 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1059 | 6.7772 | -2.36 | -2.345 | 115.612 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1052 | 59.7736 | -5 | -4.9969 | 117.028 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.105 | 59.7418 | 6.36 | 5.6506 | 118.0431 | 0.99542 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1056 | 6.7978 | 2.36 | 2.3572 | 116.2591 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1069 | 6.7772 | -2.36 | -2.345 | 115.612 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1062 | 59.7736 | -5 | -4.997 | 117.028 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.106 | 59.7418 | 6.36 | 5.6514 | 118.0431 | 0.99542 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1066 | 6.7978 | 2.36 | 2.3571 | 116.2591 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1079 | 6.7772 | -2.36 | -2.345 | 115.612 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1072 | 59.7736 | -5 | -4.9971 | 117.028 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.107 | 59.7783 | 6.36 | 5.6518 | 118.0503 | 0.99543 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1076 | 6.7978 | 2.36 | 2.3571 | 116.2591 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1089 | 6.7772 | -2.36 | -2.3451 | 115.612 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1082 | 59.7736 | -5 | -4.9972 | 117.028 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.108 | 59.7783 | 6.36 | 5.6521 | 118.0503 | 0.99543 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1086 | 6.7978 | 2.36 | 2.3571 | 116.2591 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1099 | 6.7772 | -2.36 | -2.3451 | 115.612 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1092 | 59.7736 | -5 | -4.9973 | 117.028 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.109 | 59.7783 | 6.36 | 5.6525 | 118.0503 | 0.99543 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1096 | 6.7978 | 2.36 | 2.357 | 116.2591 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1109 | 6.7772 | -2.36 | -2.3451 | 115.612 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1102 | 59.7736 | -5 | -4.9974 | 117.028 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.11 | 59.7783 | 6.36 | 5.6528 | 118.0503 | 0.99543 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1106 | 6.7978 | 2.36 | 2.357 | 116.2591 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1119 | 6.7772 | -2.36 | -2.3452 | 115.612 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1112 | 59.7736 | -5 | -4.9974 | 117.028 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.111 | 59.7783 | 6.36 | 5.6532 | 118.0503 | 0.99543 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1116 | 6.7978 | 2.36 | 2.357 | 116.2591 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1129 | 6.7772 | -2.36 | -2.3452 | 115.612 | 0.93572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1122 | 59.7736 | -5 | -4.9975 | 117.028 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.112 | 59.7783 | 6.36 | 5.6535 | 118.0503 | 0.99543 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1126 | 6.7978 | 2.36 | 2.3569 | 116.2591 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1139 | 6.7738 | -2.36 | -2.3452 | 115.6024 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1132 | 59.7736 | -5 | -4.9976 | 117.028 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.113 | 59.7783 | 6.36 | 5.6539 | 118.0503 | 0.99543 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1136 | 6.8022 | 2.36 | 2.3568 | 116.2348 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1149 | 6.7738 | -2.36 | -2.3452 | 115.6024 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1142 | 59.7587 | -5 | -4.9977 | 117.0241 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.114 | 59.7783 | 6.36 | 5.6542 | 118.0503 | 0.99543 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1146 | 6.8022 | 2.36 | 2.3567 | 116.2348 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1159 | 6.7738 | -2.36 | -2.3452 | 115.6024 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1152 | 59.7587 | -5 | -4.9977 | 117.0241 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.115 | 59.7783 | 6.36 | 5.654 | 118.0503 | 0.99543 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1156 | 6.8022 | 2.36 | 2.3566 | 116.2348 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1169 | 6.7738 | -2.36 | -2.3452 | 115.6024 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1162 | 59.7587 | -5 | -4.9977 | 117.0241 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.116 | 59.7972 | 6.36 | 5.6538 | 118.0195 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1166 | 6.8022 | 2.36 | 2.3565 | 116.2348 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1179 | 6.7738 | -2.36 | -2.3452 | 115.6024 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1172 | 59.7587 | -5 | -4.9978 | 117.0241 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.117 | 59.7972 | 6.36 | 5.6536 | 118.0195 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1176 | 6.8022 | 2.36 | 2.3565 | 116.2348 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1189 | 6.7738 | -2.36 | -2.3452 | 115.6024 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1182 | 59.7587 | -5 | -4.9978 | 117.0241 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.118 | 59.7972 | 6.36 | 5.6533 | 118.0195 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1186 | 6.8022 | 2.36 | 2.3564 | 116.2348 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1199 | 6.7738 | -2.36 | -2.3452 | 115.6024 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1192 | 59.7587 | -5 | -4.9978 | 117.0241 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.119 | 59.7972 | 6.36 | 5.6531 | 118.0195 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1196 | 6.8022 | 2.36 | 2.3563 | 116.2348 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1209 | 6.7738 | -2.36 | -2.3452 | 115.6024 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1202 | 59.7587 | -5 | -4.9979 | 117.0241 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.12 | 59.7972 | 6.36 | 5.6529 | 118.0195 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1206 | 6.8022 | 2.36 | 2.3562 | 116.2348 | 0.94663 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1219 | 6.7703 | -2.36 | -2.3453 | 115.6008 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1212 | 59.7587 | -5 | -4.9979 | 117.0241 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.121 | 59.7972 | 6.36 | 5.6526 | 118.0195 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1216 | 6.7939 | 2.36 | 2.3561 | 116.2283 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1229 | 6.7703 | -2.36 | -2.3454 | 115.6008 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1222 | 59.7389 | -5 | -4.9978 | 117.0252 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.122 | 59.7972 | 6.36 | 5.6524 | 118.0195 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1226 | 6.7939 | 2.36 | 2.3561 | 116.2283 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1239 | 6.7703 | -2.36 | -2.3455 | 115.6008 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1232 | 59.7389 | -5 | -4.9977 | 117.0252 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.123 | 59.7972 | 6.36 | 5.6522 | 118.0195 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1236 | 6.7939 | 2.36 | 2.356 | 116.2283 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1249 | 6.7703 | -2.36 | -2.3456 | 115.6008 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1242 | 59.7389 | -5 | -4.9975 | 117.0252 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.124 | 59.7673 | 6.36 | 5.6526 | 118.0005 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1246 | 6.7939 | 2.36 | 2.356 | 116.2283 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1259 | 6.7703 | -2.36 | -2.3456 | 115.6008 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1252 | 59.7389 | -5 | -4.9974 | 117.0252 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.125 | 59.7673 | 6.36 | 5.653 | 118.0005 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1256 | 6.7939 | 2.36 | 2.3559 | 116.2283 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1269 | 6.7703 | -2.36 | -2.3457 | 115.6008 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1262 | 59.7389 | -5 | -4.9973 | 117.0252 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.126 | 59.7673 | 6.36 | 5.6535 | 118.0005 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1266 | 6.7939 | 2.36 | 2.3559 | 116.2283 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1279 | 6.7703 | -2.36 | -2.3458 | 115.6008 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1272 | 59.7389 | -5 | -4.9972 | 117.0252 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.127 | 59.7673 | 6.36 | 5.6539 | 118.0005 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1276 | 6.7939 | 2.36 | 2.3559 | 116.2283 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1289 | 6.7703 | -2.36 | -2.3459 | 115.6008 | 0.93507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1282 | 59.7389 | -5 | -4.997 | 117.0252 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.128 | 59.7673 | 6.36 | 5.6544 | 118.0005 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1286 | 6.7939 | 2.36 | 2.3558 | 116.2283 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1299 | 6.7717 | -2.36 | -2.346 | 115.6032 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1292 | 59.7389 | -5 | -4.9969 | 117.0252 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.129 | 59.7673 | 6.36 | 5.6548 | 118.0005 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1296 | 6.7939 | 2.36 | 2.3558 | 116.2283 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1309 | 6.7717 | -2.36 | -2.3461 | 115.6032 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1302 | 59.7389 | -5 | -4.997 | 117.0252 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.13 | 59.7673 | 6.36 | 5.6553 | 118.0005 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1306 | 6.792 | 2.36 | 2.3557 | 116.2453 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1319 | 6.7717 | -2.36 | -2.3461 | 115.6032 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1312 | 59.7296 | -5 | -4.9969 | 117.0112 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.131 | 59.7673 | 6.36 | 5.6557 | 118.0005 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1316 | 6.792 | 2.36 | 2.3557 | 116.2453 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1329 | 6.7717 | -2.36 | -2.3462 | 115.6032 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1322 | 59.7296 | -5 | -4.9968 | 117.0112 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.132 | 59.7678 | 6.36 | 5.6568 | 117.9758 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1326 | 6.792 | 2.36 | 2.3557 | 116.2453 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1339 | 6.7717 | -2.36 | -2.3463 | 115.6032 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1332 | 59.7296 | -5 | -4.9966 | 117.0112 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.133 | 59.7678 | 6.36 | 5.6578 | 117.9758 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1336 | 6.792 | 2.36 | 2.3556 | 116.2453 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1349 | 6.7717 | -2.36 | -2.3464 | 115.6032 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1342 | 59.7296 | -5 | -4.9965 | 117.0112 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.134 | 59.7678 | 6.36 | 5.6588 | 117.9758 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1346 | 6.792 | 2.36 | 2.3556 | 116.2453 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1359 | 6.7717 | -2.36 | -2.3465 | 115.6032 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1352 | 59.7296 | -5 | -4.9964 | 117.0112 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.135 | 59.7678 | 6.36 | 5.6598 | 117.9758 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1356 | 6.792 | 2.36 | 2.3556 | 116.2453 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1369 | 6.7717 | -2.36 | -2.3465 | 115.6032 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1362 | 59.7296 | -5 | -4.9963 | 117.0112 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.136 | 59.7678 | 6.36 | 5.6608 | 117.9758 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1366 | 6.792 | 2.36 | 2.3556 | 116.2453 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1379 | 6.7717 | -2.36 | -2.3466 | 115.6032 | 0.93535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1372 | 59.7296 | -5 | -4.9962 | 117.0112 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.137 | 59.7678 | 6.36 | 5.6618 | 117.9758 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1376 | 6.792 | 2.36 | 2.3555 | 116.2453 | 0.94625 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1389 | 6.7712 | -2.36 | -2.3465 | 115.6181 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1382 | 59.7296 | -5 | -4.9961 | 117.0112 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.138 | 59.7678 | 6.36 | 5.6628 | 117.9758 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1386 | 6.797 | 2.36 | 2.3555 | 116.2358 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1399 | 6.7712 | -2.36 | -2.3464 | 115.6181 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1392 | 59.7384 | -5 | -4.9962 | 117.0029 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.139 | 59.7678 | 6.36 | 5.6638 | 117.9758 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1396 | 6.797 | 2.36 | 2.3555 | 116.2358 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1409 | 6.7712 | -2.36 | -2.3463 | 115.6181 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1402 | 59.7384 | -5 | -4.9964 | 117.0029 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.14 | 59.7678 | 6.36 | 5.6646 | 117.9758 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1406 | 6.797 | 2.36 | 2.3554 | 116.2358 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1419 | 6.7712 | -2.36 | -2.3462 | 115.6181 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1412 | 59.7384 | -5 | -4.9965 | 117.0029 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.141 | 59.7858 | 6.36 | 5.6649 | 117.9409 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1416 | 6.797 | 2.36 | 2.3554 | 116.2358 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1429 | 6.7712 | -2.36 | -2.3461 | 115.6181 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1422 | 59.7384 | -5 | -4.9967 | 117.0029 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.142 | 59.7858 | 6.36 | 5.6651 | 117.9409 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1426 | 6.797 | 2.36 | 2.3554 | 116.2358 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1439 | 6.7712 | -2.36 | -2.346 | 115.6181 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1432 | 59.7384 | -5 | -4.9968 | 117.0029 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.143 | 59.7858 | 6.36 | 5.6654 | 117.9409 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1436 | 6.797 | 2.36 | 2.3553 | 116.2358 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1449 | 6.7712 | -2.36 | -2.3459 | 115.6181 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1442 | 59.7384 | -5 | -4.9969 | 117.0029 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.144 | 59.7858 | 6.36 | 5.6657 | 117.9409 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1446 | 6.797 | 2.36 | 2.3553 | 116.2358 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1459 | 6.7712 | -2.36 | -2.3458 | 115.6181 | 0.93625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1452 | 59.7384 | -5 | -4.9971 | 117.0029 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.145 | 59.7858 | 6.36 | 5.666 | 117.9409 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1456 | 6.797 | 2.36 | 2.3553 | 116.2358 | 0.94616 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1469 | 6.7684 | -2.36 | -2.3458 | 115.6244 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1462 | 59.7384 | -5 | -4.9972 | 117.0029 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.146 | 59.7858 | 6.36 | 5.6663 | 117.9409 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1466 | 6.7965 | 2.36 | 2.3553 | 116.2363 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1479 | 6.7684 | -2.36 | -2.3459 | 115.6244 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1472 | 59.732 | -5 | -4.9972 | 117.0158 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.147 | 59.7858 | 6.36 | 5.6665 | 117.9409 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1476 | 6.7965 | 2.36 | 2.3553 | 116.2363 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1489 | 6.7684 | -2.36 | -2.3459 | 115.6244 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1482 | 59.732 | -5 | -4.9971 | 117.0158 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.148 | 59.7858 | 6.36 | 5.6668 | 117.9409 | 0.99549 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1486 | 6.7965 | 2.36 | 2.3553 | 116.2363 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1499 | 6.7684 | -2.36 | -2.3459 | 115.6244 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1492 | 59.732 | -5 | -4.997 | 117.0158 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.149 | 59.7813 | 6.36 | 5.667 | 117.9562 | 0.99545 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1496 | 6.7965 | 2.36 | 2.3553 | 116.2363 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1509 | 6.7684 | -2.36 | -2.346 | 115.6244 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1502 | 59.732 | -5 | -4.9969 | 117.0158 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.15 | 59.7813 | 6.36 | 5.6673 | 117.9562 | 0.99545 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1506 | 6.7965 | 2.36 | 2.3553 | 116.2363 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1519 | 6.7684 | -2.36 | -2.346 | 115.6244 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1512 | 59.732 | -5 | -4.9969 | 117.0158 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.151 | 59.7813 | 6.36 | 5.6675 | 117.9562 | 0.99545 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1516 | 6.7965 | 2.36 | 2.3553 | 116.2363 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1529 | 6.7684 | -2.36 | -2.346 | 115.6244 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1522 | 59.732 | -5 | -4.9968 | 117.0158 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.152 | 59.7813 | 6.36 | 5.6677 | 117.9562 | 0.99545 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1526 | 6.7965 | 2.36 | 2.3554 | 116.2363 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1539 | 6.7684 | -2.36 | -2.3461 | 115.6244 | 0.93573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1532 | 59.732 | -5 | -4.9967 | 117.0158 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.153 | 59.7813 | 6.36 | 5.6679 | 117.9562 | 0.99545 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1536 | 6.7965 | 2.36 | 2.3554 | 116.2363 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1549 | 6.7663 | -2.36 | -2.3461 | 115.6194 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1542 | 59.732 | -5 | -4.9966 | 117.0158 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.154 | 59.7813 | 6.36 | 5.6682 | 117.9562 | 0.99545 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1546 | 6.7965 | 2.36 | 2.3554 | 116.2363 | 0.9459 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1559 | 6.7663 | -2.36 | -2.3461 | 115.6194 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1552 | 59.732 | -5 | -4.9966 | 117.0158 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.155 | 59.7813 | 6.36 | 5.6684 | 117.9562 | 0.99545 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1556 | 6.803 | 2.36 | 2.3554 | 116.2533 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1569 | 6.7663 | -2.36 | -2.3462 | 115.6194 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1562 | 59.714 | -5 | -4.9967 | 116.9943 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.156 | 59.7813 | 6.36 | 5.6686 | 117.9562 | 0.99545 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1566 | 6.803 | 2.36 | 2.3554 | 116.2533 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1579 | 6.7663 | -2.36 | -2.3462 | 115.6194 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1572 | 59.714 | -5 | -4.9967 | 116.9943 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.157 | 59.8152 | 6.36 | 5.6687 | 117.9789 | 0.99547 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1576 | 6.803 | 2.36 | 2.3555 | 116.2533 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1589 | 6.7663 | -2.36 | -2.3462 | 115.6194 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1582 | 59.714 | -5 | -4.9968 | 116.9943 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.158 | 59.8152 | 6.36 | 5.6688 | 117.9789 | 0.99547 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1586 | 6.803 | 2.36 | 2.3555 | 116.2533 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1599 | 6.7663 | -2.36 | -2.3463 | 115.6194 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1592 | 59.714 | -5 | -4.9968 | 116.9943 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.159 | 59.8152 | 6.36 | 5.6689 | 117.9789 | 0.99547 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1596 | 6.803 | 2.36 | 2.3556 | 116.2533 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1609 | 6.7663 | -2.36 | -2.3463 | 115.6194 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1602 | 59.714 | -5 | -4.9969 | 116.9943 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.16 | 59.8152 | 6.36 | 5.6689 | 117.9789 | 0.99547 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1606 | 6.803 | 2.36 | 2.3556 | 116.2533 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1619 | 6.7663 | -2.36 | -2.3463 | 115.6194 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1612 | 59.714 | -5 | -4.997 | 116.9943 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.161 | 59.8152 | 6.36 | 5.669 | 117.9789 | 0.99547 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1616 | 6.803 | 2.36 | 2.3556 | 116.2533 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1629 | 6.7663 | -2.36 | -2.3464 | 115.6194 | 0.93554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1622 | 59.714 | -5 | -4.997 | 116.9943 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.162 | 59.8152 | 6.36 | 5.6691 | 117.9789 | 0.99547 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1626 | 6.803 | 2.36 | 2.3557 | 116.2533 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1639 | 6.7632 | -2.36 | -2.3464 | 115.618 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1632 | 59.714 | -5 | -4.9971 | 116.9943 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.163 | 59.8152 | 6.36 | 5.6692 | 117.9789 | 0.99547 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1636 | 6.8061 | 2.36 | 2.3556 | 116.2486 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1649 | 6.7632 | -2.36 | -2.3465 | 115.618 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1642 | 59.7276 | -5 | -4.9977 | 117.0005 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.164 | 59.8152 | 6.36 | 5.6693 | 117.9789 | 0.99547 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1646 | 6.8061 | 2.36 | 2.3555 | 116.2486 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1659 | 6.7632 | -2.36 | -2.3465 | 115.618 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1652 | 59.7276 | -5 | -4.9984 | 117.0005 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.165 | 59.8152 | 6.36 | 5.6696 | 117.9789 | 0.99547 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1656 | 6.8061 | 2.36 | 2.3555 | 116.2486 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1669 | 6.7632 | -2.36 | -2.3466 | 115.618 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1662 | 59.7276 | -5 | -4.9991 | 117.0005 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.166 | 59.8424 | 6.36 | 5.6699 | 118.0146 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1666 | 6.8061 | 2.36 | 2.3554 | 116.2486 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1679 | 6.7632 | -2.36 | -2.3466 | 115.618 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1672 | 59.7276 | -5 | -4.9997 | 117.0005 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.167 | 59.8424 | 6.36 | 5.6702 | 118.0146 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1676 | 6.8061 | 2.36 | 2.3554 | 116.2486 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1689 | 6.7632 | -2.36 | -2.3467 | 115.618 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1682 | 59.7276 | -5 | -5.0004 | 117.0005 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.168 | 59.8424 | 6.36 | 5.6706 | 118.0146 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1686 | 6.8061 | 2.36 | 2.3553 | 116.2486 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1699 | 6.7632 | -2.36 | -2.3467 | 115.618 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1692 | 59.7276 | -5 | -5.0011 | 117.0005 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.169 | 59.8424 | 6.36 | 5.6709 | 118.0146 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1696 | 6.8061 | 2.36 | 2.3552 | 116.2486 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1709 | 6.7632 | -2.36 | -2.3468 | 115.618 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1702 | 59.7276 | -5 | -5.0017 | 117.0005 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.17 | 59.8424 | 6.36 | 5.6712 | 118.0146 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1706 | 6.8061 | 2.36 | 2.3552 | 116.2486 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1719 | 6.7577 | -2.36 | -2.3468 | 115.609 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1712 | 59.7276 | -5 | -5.0024 | 117.0005 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.171 | 59.8424 | 6.36 | 5.6716 | 118.0146 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1716 | 6.7973 | 2.36 | 2.3551 | 116.2453 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1729 | 6.7577 | -2.36 | -2.3469 | 115.609 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1722 | 59.7697 | -5 | -5.0028 | 117.0269 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.172 | 59.8424 | 6.36 | 5.6719 | 118.0146 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1726 | 6.7973 | 2.36 | 2.355 | 116.2453 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1739 | 6.7577 | -2.36 | -2.3469 | 115.609 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1732 | 59.7697 | -5 | -5.0032 | 117.0269 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.173 | 59.8424 | 6.36 | 5.6722 | 118.0146 | 0.99546 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1736 | 6.7973 | 2.36 | 2.3549 | 116.2453 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1749 | 6.7577 | -2.36 | -2.347 | 115.609 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1742 | 59.7697 | -5 | -5.0036 | 117.0269 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.174 | 59.7707 | 6.36 | 5.6724 | 118.0489 | 0.99542 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1746 | 6.7973 | 2.36 | 2.3549 | 116.2453 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1759 | 6.7577 | -2.36 | -2.3471 | 115.609 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1752 | 59.7697 | -5 | -5.004 | 117.0269 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.175 | 59.7707 | 6.36 | 5.6726 | 118.0489 | 0.99542 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1756 | 6.7973 | 2.36 | 2.3548 | 116.2453 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1769 | 6.7577 | -2.36 | -2.3471 | 115.609 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1762 | 59.7697 | -5 | -5.0044 | 117.0269 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.176 | 59.7707 | 6.36 | 5.6727 | 118.0489 | 0.99542 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1766 | 6.7973 | 2.36 | 2.3547 | 116.2453 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1779 | 6.7577 | -2.36 | -2.3472 | 115.609 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1772 | 59.7697 | -5 | -5.0048 | 117.0269 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.177 | 59.7707 | 6.36 | 5.6729 | 118.0489 | 0.99542 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1776 | 6.7973 | 2.36 | 2.3546 | 116.2453 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1789 | 6.7577 | -2.36 | -2.3473 | 115.609 | 0.93612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1782 | 59.7697 | -5 | -5.0052 | 117.0269 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.178 | 59.7707 | 6.36 | 5.6731 | 118.0489 | 0.99542 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1786 | 6.7973 | 2.36 | 2.3545 | 116.2453 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1799 | 6.7643 | -2.36 | -2.3473 | 115.6046 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1792 | 59.7697 | -5 | -5.0056 | 117.0269 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.179 | 59.7707 | 6.36 | 5.6732 | 118.0489 | 0.99542 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1796 | 6.7973 | 2.36 | 2.3545 | 116.2453 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1809 | 6.7643 | -2.36 | -2.3473 | 115.6046 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1802 | 59.7697 | -5 | -5.0059 | 117.0269 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.18 | 59.7707 | 6.36 | 5.6734 | 118.0489 | 0.99542 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1806 | 6.7923 | 2.36 | 2.3545 | 116.2345 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1819 | 6.7643 | -2.36 | -2.3473 | 115.6046 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1812 | 59.7886 | -5 | -5.0061 | 117.0317 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.181 | 59.7707 | 6.36 | 5.6736 | 118.0489 | 0.99542 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1816 | 6.7923 | 2.36 | 2.3544 | 116.2345 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1829 | 6.7643 | -2.36 | -2.3473 | 115.6046 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1822 | 59.7886 | -5 | -5.0063 | 117.0317 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.182 | 59.759 | 6.36 | 5.6737 | 118.0357 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1826 | 6.7923 | 2.36 | 2.3544 | 116.2345 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1839 | 6.7643 | -2.36 | -2.3473 | 115.6046 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1832 | 59.7886 | -5 | -5.0066 | 117.0317 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.183 | 59.759 | 6.36 | 5.6739 | 118.0357 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1836 | 6.7923 | 2.36 | 2.3544 | 116.2345 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1849 | 6.7643 | -2.36 | -2.3474 | 115.6046 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1842 | 59.7886 | -5 | -5.0068 | 117.0317 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.184 | 59.759 | 6.36 | 5.6741 | 118.0357 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1846 | 6.7923 | 2.36 | 2.3544 | 116.2345 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1859 | 6.7643 | -2.36 | -2.3474 | 115.6046 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1852 | 59.7886 | -5 | -5.007 | 117.0317 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.185 | 59.759 | 6.36 | 5.6743 | 118.0357 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1856 | 6.7923 | 2.36 | 2.3544 | 116.2345 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1869 | 6.7643 | -2.36 | -2.3474 | 115.6046 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1862 | 59.7886 | -5 | -5.0073 | 117.0317 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.186 | 59.759 | 6.36 | 5.6745 | 118.0357 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1866 | 6.7923 | 2.36 | 2.3544 | 116.2345 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1879 | 6.7643 | -2.36 | -2.3474 | 115.6046 | 0.93616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1872 | 59.7886 | -5 | -5.0075 | 117.0317 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.187 | 59.759 | 6.36 | 5.6746 | 118.0357 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1876 | 6.7923 | 2.36 | 2.3544 | 116.2345 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1889 | 6.7736 | -2.36 | -2.3475 | 115.6113 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1882 | 59.7886 | -5 | -5.0077 | 117.0317 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.188 | 59.759 | 6.36 | 5.6748 | 118.0357 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1886 | 6.7973 | 2.36 | 2.3544 | 116.2352 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1899 | 6.7736 | -2.36 | -2.3476 | 115.6113 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1892 | 59.7925 | -5 | -5.008 | 117.0249 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.189 | 59.759 | 6.36 | 5.675 | 118.0357 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1896 | 6.7973 | 2.36 | 2.3544 | 116.2352 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1909 | 6.7736 | -2.36 | -2.3477 | 115.6113 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1902 | 59.7925 | -5 | -5.0083 | 117.0249 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.19 | 59.759 | 6.36 | 5.6751 | 118.0357 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1906 | 6.7973 | 2.36 | 2.3544 | 116.2352 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1919 | 6.7736 | -2.36 | -2.3478 | 115.6113 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1912 | 59.7925 | -5 | -5.0086 | 117.0249 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.191 | 59.7887 | 6.36 | 5.6756 | 118.0139 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1916 | 6.7973 | 2.36 | 2.3543 | 116.2352 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1929 | 6.7736 | -2.36 | -2.3479 | 115.6113 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1922 | 59.7925 | -5 | -5.0088 | 117.0249 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.192 | 59.7887 | 6.36 | 5.676 | 118.0139 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1926 | 6.7973 | 2.36 | 2.3543 | 116.2352 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1939 | 6.7736 | -2.36 | -2.348 | 115.6113 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1932 | 59.7925 | -5 | -5.0091 | 117.0249 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.193 | 59.7887 | 6.36 | 5.6765 | 118.0139 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1936 | 6.7973 | 2.36 | 2.3543 | 116.2352 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1949 | 6.7736 | -2.36 | -2.3481 | 115.6113 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1942 | 59.7925 | -5 | -5.0094 | 117.0249 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.194 | 59.7887 | 6.36 | 5.677 | 118.0139 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1946 | 6.7973 | 2.36 | 2.3543 | 116.2352 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1959 | 6.7736 | -2.36 | -2.3483 | 115.6113 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1952 | 59.7925 | -5 | -5.0096 | 117.0249 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.195 | 59.7887 | 6.36 | 5.6774 | 118.0139 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1956 | 6.7973 | 2.36 | 2.3543 | 116.2352 | 0.94642 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1969 | 6.7702 | -2.36 | -2.3483 | 115.6179 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1962 | 59.7925 | -5 | -5.0099 | 117.0249 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.196 | 59.7887 | 6.36 | 5.6779 | 118.0139 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1966 | 6.8033 | 2.36 | 2.3543 | 116.2402 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1979 | 6.7702 | -2.36 | -2.3484 | 115.6179 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1972 | 59.7804 | -5 | -5.0097 | 117.025 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.197 | 59.7887 | 6.36 | 5.6784 | 118.0139 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1976 | 6.8033 | 2.36 | 2.3543 | 116.2402 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1989 | 6.7702 | -2.36 | -2.3484 | 115.6179 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1982 | 59.7804 | -5 | -5.0094 | 117.025 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.198 | 59.7887 | 6.36 | 5.6788 | 118.0139 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1986 | 6.8033 | 2.36 | 2.3543 | 116.2402 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.1999 | 6.7702 | -2.36 | -2.3485 | 115.6179 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.1992 | 59.7804 | -5 | -5.0092 | 117.025 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.199 | 59.791 | 6.36 | 5.6789 | 117.9939 | 0.99538 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.1996 | 6.8033 | 2.36 | 2.3543 | 116.2402 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2009 | 6.7702 | -2.36 | -2.3485 | 115.6179 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2002 | 59.7804 | -5 | -5.0089 | 117.025 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.2 | 59.791 | 6.36 | 5.679 | 117.9939 | 0.99538 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2006 | 6.8033 | 2.36 | 2.3543 | 116.2402 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2019 | 6.7702 | -2.36 | -2.3486 | 115.6179 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2012 | 59.7804 | -5 | -5.0087 | 117.025 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.201 | 59.791 | 6.36 | 5.6791 | 117.9939 | 0.99538 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2016 | 6.8033 | 2.36 | 2.3543 | 116.2402 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2029 | 6.7702 | -2.36 | -2.3486 | 115.6179 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2022 | 59.7804 | -5 | -5.0084 | 117.025 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.202 | 59.791 | 6.36 | 5.6792 | 117.9939 | 0.99538 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2026 | 6.8033 | 2.36 | 2.3543 | 116.2402 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2039 | 6.7702 | -2.36 | -2.3487 | 115.6179 | 0.93549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2032 | 59.7804 | -5 | -5.0082 | 117.025 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.203 | 59.791 | 6.36 | 5.6792 | 117.9939 | 0.99538 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2036 | 6.8033 | 2.36 | 2.3543 | 116.2402 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2049 | 6.7612 | -2.36 | -2.3487 | 115.6127 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2042 | 59.7804 | -5 | -5.0079 | 117.025 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.204 | 59.791 | 6.36 | 5.6793 | 117.9939 | 0.99538 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2046 | 6.8033 | 2.36 | 2.3544 | 116.2402 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2059 | 6.7612 | -2.36 | -2.3488 | 115.6127 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2052 | 59.7804 | -5 | -5.0076 | 117.025 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.205 | 59.791 | 6.36 | 5.6794 | 117.9939 | 0.99538 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2056 | 6.8001 | 2.36 | 2.3544 | 116.2374 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2069 | 6.7612 | -2.36 | -2.3488 | 115.6127 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2062 | 59.7809 | -5 | -5.0073 | 117.0089 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.206 | 59.791 | 6.36 | 5.6795 | 117.9939 | 0.99538 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2066 | 6.8001 | 2.36 | 2.3544 | 116.2374 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2079 | 6.7612 | -2.36 | -2.3488 | 115.6127 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2072 | 59.7809 | -5 | -5.007 | 117.0089 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.207 | 59.8341 | 6.36 | 5.6798 | 117.9517 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2076 | 6.8001 | 2.36 | 2.3544 | 116.2374 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2089 | 6.7612 | -2.36 | -2.3489 | 115.6127 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2082 | 59.7809 | -5 | -5.0067 | 117.0089 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.208 | 59.8341 | 6.36 | 5.68 | 117.9517 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2086 | 6.8001 | 2.36 | 2.3545 | 116.2374 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2099 | 6.7612 | -2.36 | -2.3489 | 115.6127 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2092 | 59.7809 | -5 | -5.0065 | 117.0089 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.209 | 59.8341 | 6.36 | 5.6803 | 117.9517 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2096 | 6.8001 | 2.36 | 2.3545 | 116.2374 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2109 | 6.7612 | -2.36 | -2.3489 | 115.6127 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2102 | 59.7809 | -5 | -5.0062 | 117.0089 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.21 | 59.8341 | 6.36 | 5.6805 | 117.9517 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2106 | 6.8001 | 2.36 | 2.3545 | 116.2374 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2119 | 6.7612 | -2.36 | -2.349 | 115.6127 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2112 | 59.7809 | -5 | -5.0059 | 117.0089 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.211 | 59.8341 | 6.36 | 5.6808 | 117.9517 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2116 | 6.8001 | 2.36 | 2.3546 | 116.2374 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2129 | 6.7612 | -2.36 | -2.349 | 115.6127 | 0.93515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2122 | 59.7809 | -5 | -5.0057 | 117.0089 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.212 | 59.8341 | 6.36 | 5.681 | 117.9517 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2126 | 6.8001 | 2.36 | 2.3546 | 116.2374 | 0.94617 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2139 | 6.7608 | -2.36 | -2.3491 | 115.6117 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2132 | 59.7809 | -5 | -5.0054 | 117.0089 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.213 | 59.8341 | 6.36 | 5.6813 | 117.9517 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2136 | 6.8003 | 2.36 | 2.3545 | 116.2278 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2149 | 6.7608 | -2.36 | -2.3491 | 115.6117 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2142 | 59.7752 | -5 | -5.0055 | 116.995 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.214 | 59.8341 | 6.36 | 5.6815 | 117.9517 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2146 | 6.8003 | 2.36 | 2.3545 | 116.2278 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2159 | 6.7608 | -2.36 | -2.3491 | 115.6117 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2152 | 59.7752 | -5 | -5.0056 | 116.995 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.215 | 59.8341 | 6.36 | 5.6818 | 117.9517 | 0.99544 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2156 | 6.8003 | 2.36 | 2.3545 | 116.2278 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2169 | 6.7608 | -2.36 | -2.3492 | 115.6117 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2162 | 59.7752 | -5 | -5.0057 | 116.995 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.216 | 59.8457 | 6.36 | 5.682 | 117.9356 | 0.99542 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2166 | 6.8003 | 2.36 | 2.3544 | 116.2278 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2179 | 6.7608 | -2.36 | -2.3492 | 115.6117 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2172 | 59.7752 | -5 | -5.0058 | 116.995 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.217 | 59.8457 | 6.36 | 5.6823 | 117.9356 | 0.99542 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2176 | 6.8003 | 2.36 | 2.3544 | 116.2278 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2189 | 6.7608 | -2.36 | -2.3493 | 115.6117 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2182 | 59.7752 | -5 | -5.006 | 116.995 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.218 | 59.8457 | 6.36 | 5.6825 | 117.9356 | 0.99542 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2186 | 6.8003 | 2.36 | 2.3543 | 116.2278 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2199 | 6.7608 | -2.36 | -2.3493 | 115.6117 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2192 | 59.7752 | -5 | -5.0061 | 116.995 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.219 | 59.8457 | 6.36 | 5.6827 | 117.9356 | 0.99542 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2196 | 6.8003 | 2.36 | 2.3543 | 116.2278 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2209 | 6.7608 | -2.36 | -2.3494 | 115.6117 | 0.93525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2202 | 59.7752 | -5 | -5.0062 | 116.995 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.22 | 59.8457 | 6.36 | 5.6829 | 117.9356 | 0.99542 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2206 | 6.8003 | 2.36 | 2.3542 | 116.2278 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2219 | 6.7632 | -2.36 | -2.3493 | 115.6115 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2212 | 59.7752 | -5 | -5.0063 | 116.995 | 0.99634 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.221 | 59.8457 | 6.36 | 5.6832 | 117.9356 | 0.99542 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2216 | 6.7979 | 2.36 | 2.3542 | 116.2334 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2229 | 6.7632 | -2.36 | -2.3492 | 115.6115 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2222 | 59.7581 | -5 | -5.0063 | 117.016 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.222 | 59.8457 | 6.36 | 5.6834 | 117.9356 | 0.99542 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2226 | 6.7979 | 2.36 | 2.3541 | 116.2334 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2239 | 6.7632 | -2.36 | -2.3492 | 115.6115 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2232 | 59.7581 | -5 | -5.0063 | 117.016 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.223 | 59.8457 | 6.36 | 5.6836 | 117.9356 | 0.99542 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2236 | 6.7979 | 2.36 | 2.3541 | 116.2334 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2249 | 6.7632 | -2.36 | -2.3491 | 115.6115 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2242 | 59.7581 | -5 | -5.0063 | 117.016 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.224 | 59.8038 | 6.36 | 5.6838 | 117.9588 | 0.99543 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2246 | 6.7979 | 2.36 | 2.354 | 116.2334 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2259 | 6.7632 | -2.36 | -2.3491 | 115.6115 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2252 | 59.7581 | -5 | -5.0063 | 117.016 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.225 | 59.8038 | 6.36 | 5.684 | 117.9588 | 0.99543 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2256 | 6.7979 | 2.36 | 2.354 | 116.2334 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2269 | 6.7632 | -2.36 | -2.349 | 115.6115 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2262 | 59.7581 | -5 | -5.0064 | 117.016 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.226 | 59.8038 | 6.36 | 5.6841 | 117.9588 | 0.99543 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2266 | 6.7979 | 2.36 | 2.3539 | 116.2334 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2279 | 6.7632 | -2.36 | -2.3489 | 115.6115 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2272 | 59.7581 | -5 | -5.0064 | 117.016 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.227 | 59.8038 | 6.36 | 5.6843 | 117.9588 | 0.99543 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2276 | 6.7979 | 2.36 | 2.3539 | 116.2334 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2289 | 6.7632 | -2.36 | -2.3489 | 115.6115 | 0.93557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2282 | 59.7581 | -5 | -5.0064 | 117.016 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.228 | 59.8038 | 6.36 | 5.6845 | 117.9588 | 0.99543 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2286 | 6.7979 | 2.36 | 2.3539 | 116.2334 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2299 | 6.7578 | -2.36 | -2.3488 | 115.6021 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2292 | 59.7581 | -5 | -5.0064 | 117.016 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.229 | 59.8038 | 6.36 | 5.6846 | 117.9588 | 0.99543 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2296 | 6.7979 | 2.36 | 2.3538 | 116.2334 | 0.94646 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2309 | 6.7578 | -2.36 | -2.3487 | 115.6021 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2302 | 59.7581 | -5 | -5.0064 | 117.016 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.23 | 59.8038 | 6.36 | 5.6848 | 117.9588 | 0.99543 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2306 | 6.8009 | 2.36 | 2.3538 | 116.2519 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2319 | 6.7578 | -2.36 | -2.3486 | 115.6021 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2312 | 59.7621 | -5 | -5.006 | 117.0086 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.231 | 59.8038 | 6.36 | 5.685 | 117.9588 | 0.99543 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2316 | 6.8009 | 2.36 | 2.3538 | 116.2519 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2329 | 6.7578 | -2.36 | -2.3485 | 115.6021 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2322 | 59.7621 | -5 | -5.0055 | 117.0086 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.232 | 59.7918 | 6.36 | 5.6855 | 118.0126 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2326 | 6.8009 | 2.36 | 2.3538 | 116.2519 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2339 | 6.7578 | -2.36 | -2.3485 | 115.6021 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2332 | 59.7621 | -5 | -5.0051 | 117.0086 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.233 | 59.7918 | 6.36 | 5.6861 | 118.0126 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2336 | 6.8009 | 2.36 | 2.3538 | 116.2519 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2349 | 6.7578 | -2.36 | -2.3484 | 115.6021 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2342 | 59.7621 | -5 | -5.0047 | 117.0086 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.234 | 59.7918 | 6.36 | 5.6867 | 118.0126 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2346 | 6.8009 | 2.36 | 2.3538 | 116.2519 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2359 | 6.7578 | -2.36 | -2.3483 | 115.6021 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2352 | 59.7621 | -5 | -5.0042 | 117.0086 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.235 | 59.7918 | 6.36 | 5.6873 | 118.0126 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2356 | 6.8009 | 2.36 | 2.3538 | 116.2519 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2369 | 6.7578 | -2.36 | -2.3482 | 115.6021 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2362 | 59.7621 | -5 | -5.0038 | 117.0086 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.236 | 59.7918 | 6.36 | 5.6879 | 118.0126 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2366 | 6.8009 | 2.36 | 2.3538 | 116.2519 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2379 | 6.7578 | -2.36 | -2.3481 | 115.6021 | 0.93578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2372 | 59.7621 | -5 | -5.0034 | 117.0086 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.237 | 59.7918 | 6.36 | 5.6885 | 118.0126 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2376 | 6.8009 | 2.36 | 2.3538 | 116.2519 | 0.94619 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2389 | 6.757 | -2.36 | -2.3481 | 115.5966 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2382 | 59.7621 | -5 | -5.003 | 117.0086 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.238 | 59.7918 | 6.36 | 5.6891 | 118.0126 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2386 | 6.8113 | 2.36 | 2.3538 | 116.2579 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2399 | 6.757 | -2.36 | -2.348 | 115.5966 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2392 | 59.7518 | -5 | -5.0024 | 117.0017 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.239 | 59.7918 | 6.36 | 5.6897 | 118.0126 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2396 | 6.8113 | 2.36 | 2.3539 | 116.2579 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2409 | 6.757 | -2.36 | -2.348 | 115.5966 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2402 | 59.7518 | -5 | -5.0019 | 117.0017 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.24 | 59.7918 | 6.36 | 5.6903 | 118.0126 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2406 | 6.8113 | 2.36 | 2.3539 | 116.2579 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2419 | 6.757 | -2.36 | -2.3479 | 115.5966 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2412 | 59.7518 | -5 | -5.0014 | 117.0017 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.241 | 59.8504 | 6.36 | 5.6909 | 118.0383 | 0.99532 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2416 | 6.8113 | 2.36 | 2.3539 | 116.2579 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2429 | 6.757 | -2.36 | -2.3479 | 115.5966 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2422 | 59.7518 | -5 | -5.0008 | 117.0017 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.242 | 59.8504 | 6.36 | 5.6915 | 118.0383 | 0.99532 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2426 | 6.8113 | 2.36 | 2.3539 | 116.2579 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2439 | 6.757 | -2.36 | -2.3478 | 115.5966 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2432 | 59.7518 | -5 | -5.0003 | 117.0017 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.243 | 59.8504 | 6.36 | 5.6922 | 118.0383 | 0.99532 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2436 | 6.8113 | 2.36 | 2.3539 | 116.2579 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2449 | 6.757 | -2.36 | -2.3478 | 115.5966 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2442 | 59.7518 | -5 | -4.9997 | 117.0017 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.244 | 59.8504 | 6.36 | 5.6928 | 118.0383 | 0.99532 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2446 | 6.8113 | 2.36 | 2.3539 | 116.2579 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2459 | 6.757 | -2.36 | -2.3478 | 115.5966 | 0.9357 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2452 | 59.7518 | -5 | -4.9992 | 117.0017 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.245 | 59.8504 | 6.36 | 5.6934 | 118.0383 | 0.99532 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2456 | 6.8113 | 2.36 | 2.3539 | 116.2579 | 0.9463 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2469 | 6.7638 | -2.36 | -2.3477 | 115.6045 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2462 | 59.7518 | -5 | -4.9987 | 117.0017 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.246 | 59.8504 | 6.36 | 5.6941 | 118.0383 | 0.99532 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2466 | 6.8088 | 2.36 | 2.3539 | 116.2515 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2479 | 6.7638 | -2.36 | -2.3477 | 115.6045 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2472 | 59.7733 | -5 | -4.9984 | 117.0286 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.247 | 59.8504 | 6.36 | 5.6947 | 118.0383 | 0.99532 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2476 | 6.8088 | 2.36 | 2.354 | 116.2515 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2489 | 6.7638 | -2.36 | -2.3477 | 115.6045 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2482 | 59.7733 | -5 | -4.9982 | 117.0286 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.248 | 59.8504 | 6.36 | 5.6953 | 118.0383 | 0.99532 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2486 | 6.8088 | 2.36 | 2.354 | 116.2515 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2499 | 6.7638 | -2.36 | -2.3477 | 115.6045 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2492 | 59.7733 | -5 | -4.9979 | 117.0286 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.249 | 59.8618 | 6.36 | 5.6956 | 118.0244 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2496 | 6.8088 | 2.36 | 2.3541 | 116.2515 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2509 | 6.7638 | -2.36 | -2.3477 | 115.6045 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2502 | 59.7733 | -5 | -4.9977 | 117.0286 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.25 | 59.8618 | 6.36 | 5.6959 | 118.0244 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2506 | 6.8088 | 2.36 | 2.3541 | 116.2515 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2519 | 6.7638 | -2.36 | -2.3477 | 115.6045 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2512 | 59.7733 | -5 | -4.9974 | 117.0286 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.251 | 59.8618 | 6.36 | 5.6962 | 118.0244 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2516 | 6.8088 | 2.36 | 2.3541 | 116.2515 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2529 | 6.7638 | -2.36 | -2.3477 | 115.6045 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2522 | 59.7733 | -5 | -4.9972 | 117.0286 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.252 | 59.8618 | 6.36 | 5.6966 | 118.0244 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2526 | 6.8088 | 2.36 | 2.3542 | 116.2515 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2539 | 6.7638 | -2.36 | -2.3477 | 115.6045 | 0.93576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2532 | 59.7733 | -5 | -4.9969 | 117.0286 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.253 | 59.8618 | 6.36 | 5.6969 | 118.0244 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2536 | 6.8088 | 2.36 | 2.3542 | 116.2515 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2549 | 6.7591 | -2.36 | -2.3476 | 115.6064 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2542 | 59.7733 | -5 | -4.9967 | 117.0286 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.254 | 59.8618 | 6.36 | 5.6972 | 118.0244 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2546 | 6.8088 | 2.36 | 2.3543 | 116.2515 | 0.94615 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2559 | 6.7591 | -2.36 | -2.3475 | 115.6064 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2552 | 59.7733 | -5 | -4.9966 | 117.0286 | 0.99641 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.255 | 59.8618 | 6.36 | 5.6975 | 118.0244 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2556 | 6.7962 | 2.36 | 2.3544 | 116.2388 | 0.94592 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2569 | 6.7591 | -2.36 | -2.3475 | 115.6064 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2562 | 59.7873 | -5 | -4.9968 | 117.0302 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.256 | 59.8618 | 6.36 | 5.6978 | 118.0244 | 0.99537 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2566 | 6.7962 | 2.36 | 2.3545 | 116.2388 | 0.94592 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2579 | 6.7591 | -2.36 | -2.3474 | 115.6064 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2572 | 59.7873 | -5 | -4.997 | 117.0302 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.257 | 59.7766 | 6.36 | 5.6985 | 118.0143 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2576 | 6.7962 | 2.36 | 2.3545 | 116.2388 | 0.94592 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2589 | 6.7591 | -2.36 | -2.3473 | 115.6064 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2582 | 59.7873 | -5 | -4.9971 | 117.0302 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.258 | 59.7766 | 6.36 | 5.6992 | 118.0143 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2586 | 6.7962 | 2.36 | 2.3546 | 116.2388 | 0.94592 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2599 | 6.7591 | -2.36 | -2.3473 | 115.6064 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2592 | 59.7873 | -5 | -4.9973 | 117.0302 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.259 | 59.7766 | 6.36 | 5.6998 | 118.0143 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2596 | 6.7962 | 2.36 | 2.3547 | 116.2388 | 0.94592 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2609 | 6.7591 | -2.36 | -2.3472 | 115.6064 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2602 | 59.7873 | -5 | -4.9974 | 117.0302 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.26 | 59.7766 | 6.36 | 5.7005 | 118.0143 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2606 | 6.7962 | 2.36 | 2.3548 | 116.2388 | 0.94592 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2619 | 6.7591 | -2.36 | -2.3471 | 115.6064 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2612 | 59.7873 | -5 | -4.9976 | 117.0302 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.261 | 59.7766 | 6.36 | 5.7012 | 118.0143 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2616 | 6.7962 | 2.36 | 2.3549 | 116.2388 | 0.94592 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2629 | 6.7591 | -2.36 | -2.3471 | 115.6064 | 0.93587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2622 | 59.7873 | -5 | -4.9978 | 117.0302 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.262 | 59.7766 | 6.36 | 5.7019 | 118.0143 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2626 | 6.7962 | 2.36 | 2.355 | 116.2388 | 0.94592 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2639 | 6.7541 | -2.36 | -2.347 | 115.5906 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2632 | 59.7873 | -5 | -4.9979 | 117.0302 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.263 | 59.7766 | 6.36 | 5.7026 | 118.0143 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2636 | 6.7997 | 2.36 | 2.3551 | 116.2338 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2649 | 6.7541 | -2.36 | -2.347 | 115.5906 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2642 | 59.7857 | -5 | -4.998 | 117.0167 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.264 | 59.7766 | 6.36 | 5.7033 | 118.0143 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2646 | 6.7997 | 2.36 | 2.3551 | 116.2338 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2659 | 6.7541 | -2.36 | -2.347 | 115.5906 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2652 | 59.7857 | -5 | -4.9981 | 117.0167 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.265 | 59.7766 | 6.36 | 5.704 | 118.0143 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2656 | 6.7997 | 2.36 | 2.3552 | 116.2338 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2669 | 6.7541 | -2.36 | -2.347 | 115.5906 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2662 | 59.7857 | -5 | -4.9982 | 117.0167 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.266 | 59.7678 | 6.36 | 5.7046 | 118.0035 | 0.99528 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2666 | 6.7997 | 2.36 | 2.3553 | 116.2338 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2679 | 6.7541 | -2.36 | -2.347 | 115.5906 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2672 | 59.7857 | -5 | -4.9983 | 117.0167 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.267 | 59.7678 | 6.36 | 5.7053 | 118.0035 | 0.99528 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2676 | 6.7997 | 2.36 | 2.3553 | 116.2338 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2689 | 6.7541 | -2.36 | -2.3469 | 115.5906 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2682 | 59.7857 | -5 | -4.9984 | 117.0167 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.268 | 59.7678 | 6.36 | 5.706 | 118.0035 | 0.99528 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2686 | 6.7997 | 2.36 | 2.3554 | 116.2338 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2699 | 6.7541 | -2.36 | -2.3469 | 115.5906 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2692 | 59.7857 | -5 | -4.9984 | 117.0167 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.269 | 59.7678 | 6.36 | 5.7067 | 118.0035 | 0.99528 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2696 | 6.7997 | 2.36 | 2.3555 | 116.2338 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2709 | 6.7541 | -2.36 | -2.3469 | 115.5906 | 0.93556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2702 | 59.7857 | -5 | -4.9985 | 117.0167 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.27 | 59.7678 | 6.36 | 5.7073 | 118.0035 | 0.99528 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2706 | 6.7997 | 2.36 | 2.3555 | 116.2338 | 0.9462 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2719 | 6.7583 | -2.36 | -2.3467 | 115.6018 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2712 | 59.7857 | -5 | -4.9986 | 117.0167 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.271 | 59.7678 | 6.36 | 5.708 | 118.0035 | 0.99528 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2716 | 6.8005 | 2.36 | 2.3555 | 116.2301 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2729 | 6.7583 | -2.36 | -2.3466 | 115.6018 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2722 | 59.7803 | -5 | -4.9988 | 117.0107 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.272 | 59.7678 | 6.36 | 5.7087 | 118.0035 | 0.99528 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2726 | 6.8005 | 2.36 | 2.3556 | 116.2301 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2739 | 6.7583 | -2.36 | -2.3464 | 115.6018 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2732 | 59.7803 | -5 | -4.999 | 117.0107 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.273 | 59.7678 | 6.36 | 5.7093 | 118.0035 | 0.99528 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2736 | 6.8005 | 2.36 | 2.3556 | 116.2301 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2749 | 6.7583 | -2.36 | -2.3462 | 115.6018 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2742 | 59.7803 | -5 | -4.9992 | 117.0107 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.274 | 59.8206 | 6.36 | 5.7094 | 117.973 | 0.99535 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2746 | 6.8005 | 2.36 | 2.3557 | 116.2301 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2759 | 6.7583 | -2.36 | -2.3461 | 115.6018 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2752 | 59.7803 | -5 | -4.9993 | 117.0107 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.275 | 59.8206 | 6.36 | 5.7096 | 117.973 | 0.99535 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2756 | 6.8005 | 2.36 | 2.3557 | 116.2301 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2769 | 6.7583 | -2.36 | -2.3459 | 115.6018 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2762 | 59.7803 | -5 | -4.9995 | 117.0107 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.276 | 59.8206 | 6.36 | 5.7097 | 117.973 | 0.99535 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2766 | 6.8005 | 2.36 | 2.3557 | 116.2301 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2779 | 6.7583 | -2.36 | -2.3457 | 115.6018 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2772 | 59.7803 | -5 | -4.9997 | 117.0107 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.277 | 59.8206 | 6.36 | 5.7098 | 117.973 | 0.99535 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2776 | 6.8005 | 2.36 | 2.3558 | 116.2301 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2789 | 6.7583 | -2.36 | -2.3456 | 115.6018 | 0.93603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2782 | 59.7803 | -5 | -4.9999 | 117.0107 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.278 | 59.8206 | 6.36 | 5.7099 | 117.973 | 0.99535 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2786 | 6.8005 | 2.36 | 2.3558 | 116.2301 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2799 | 6.7554 | -2.36 | -2.3454 | 115.6044 | 0.93633 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2792 | 59.7803 | -5 | -5.0001 | 117.0107 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.279 | 59.8206 | 6.36 | 5.71 | 117.973 | 0.99535 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2796 | 6.8005 | 2.36 | 2.3558 | 116.2301 | 0.94618 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2809 | 6.7554 | -2.36 | -2.3452 | 115.6044 | 0.93633 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2802 | 59.7803 | -5 | -5.0002 | 117.0107 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.28 | 59.8206 | 6.36 | 5.7101 | 117.973 | 0.99535 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2806 | 6.8016 | 2.36 | 2.3558 | 116.2227 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2819 | 6.7554 | -2.36 | -2.345 | 115.6044 | 0.93633 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2812 | 59.7914 | -5 | -5.0009 | 117.0111 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.281 | 59.8206 | 6.36 | 5.7102 | 117.973 | 0.99535 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2816 | 6.8016 | 2.36 | 2.3558 | 116.2227 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2829 | 6.7554 | -2.36 | -2.3448 | 115.6044 | 0.93633 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2822 | 59.7914 | -5 | -5.0015 | 117.0111 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.282 | 59.8007 | 6.36 | 5.7104 | 117.9597 | 0.99533 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2826 | 6.8016 | 2.36 | 2.3558 | 116.2227 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2839 | 6.7554 | -2.36 | -2.3447 | 115.6044 | 0.93633 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2832 | 59.7914 | -5 | -5.0021 | 117.0111 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.283 | 59.8007 | 6.36 | 5.7105 | 117.9597 | 0.99533 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2836 | 6.8016 | 2.36 | 2.3558 | 116.2227 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2849 | 6.7554 | -2.36 | -2.3445 | 115.6044 | 0.93633 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2842 | 59.7914 | -5 | -5.0028 | 117.0111 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.284 | 59.8007 | 6.36 | 5.7107 | 117.9597 | 0.99533 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2846 | 6.8016 | 2.36 | 2.3558 | 116.2227 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2859 | 6.7554 | -2.36 | -2.3443 | 115.6044 | 0.93633 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2852 | 59.7914 | -5 | -5.0034 | 117.0111 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.285 | 59.8007 | 6.36 | 5.7109 | 117.9597 | 0.99533 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2856 | 6.8016 | 2.36 | 2.3558 | 116.2227 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2869 | 6.7554 | -2.36 | -2.3441 | 115.6044 | 0.93633 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2862 | 59.7914 | -5 | -5.004 | 117.0111 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.286 | 59.8007 | 6.36 | 5.7111 | 117.9597 | 0.99533 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2866 | 6.8016 | 2.36 | 2.3558 | 116.2227 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2879 | 6.7554 | -2.36 | -2.3439 | 115.6044 | 0.93633 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2872 | 59.7914 | -5 | -5.0047 | 117.0111 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.287 | 59.8007 | 6.36 | 5.7113 | 117.9597 | 0.99533 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2876 | 6.8016 | 2.36 | 2.3558 | 116.2227 | 0.94643 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2889 | 6.7676 | -2.36 | -2.3439 | 115.6014 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2882 | 59.7914 | -5 | -5.0053 | 117.0111 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.288 | 59.8007 | 6.36 | 5.7114 | 117.9597 | 0.99533 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2886 | 6.8094 | 2.36 | 2.3558 | 116.2301 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2899 | 6.7676 | -2.36 | -2.3439 | 115.6014 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2892 | 59.8018 | -5 | -5.0055 | 117.0053 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.289 | 59.8007 | 6.36 | 5.7116 | 117.9597 | 0.99533 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2896 | 6.8094 | 2.36 | 2.3557 | 116.2301 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2909 | 6.7676 | -2.36 | -2.3439 | 115.6014 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2902 | 59.8018 | -5 | -5.0056 | 117.0053 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.29 | 59.8007 | 6.36 | 5.7118 | 117.9597 | 0.99533 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2906 | 6.8094 | 2.36 | 2.3557 | 116.2301 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2919 | 6.7676 | -2.36 | -2.3439 | 115.6014 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2912 | 59.8018 | -5 | -5.0058 | 117.0053 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.291 | 59.7797 | 6.36 | 5.7123 | 117.9444 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2916 | 6.8094 | 2.36 | 2.3557 | 116.2301 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2929 | 6.7676 | -2.36 | -2.3439 | 115.6014 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2922 | 59.8018 | -5 | -5.0059 | 117.0053 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.292 | 59.7797 | 6.36 | 5.7129 | 117.9444 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2926 | 6.8094 | 2.36 | 2.3556 | 116.2301 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2939 | 6.7676 | -2.36 | -2.3439 | 115.6014 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2932 | 59.8018 | -5 | -5.0061 | 117.0053 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.293 | 59.7797 | 6.36 | 5.7134 | 117.9444 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2936 | 6.8094 | 2.36 | 2.3556 | 116.2301 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2949 | 6.7676 | -2.36 | -2.3438 | 115.6014 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2942 | 59.8018 | -5 | -5.0062 | 117.0053 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.294 | 59.7797 | 6.36 | 5.7139 | 117.9444 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2946 | 6.8094 | 2.36 | 2.3556 | 116.2301 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2959 | 6.7676 | -2.36 | -2.3438 | 115.6014 | 0.93628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2952 | 59.8018 | -5 | -5.0064 | 117.0053 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.295 | 59.7797 | 6.36 | 5.7145 | 117.9444 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2956 | 6.8094 | 2.36 | 2.3555 | 116.2301 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2969 | 6.7714 | -2.36 | -2.3438 | 115.6042 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2962 | 59.8018 | -5 | -5.0066 | 117.0053 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.296 | 59.7797 | 6.36 | 5.715 | 117.9444 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2966 | 6.8045 | 2.36 | 2.3555 | 116.2515 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2979 | 6.7714 | -2.36 | -2.3438 | 115.6042 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2972 | 59.7596 | -5 | -5.0067 | 117.0018 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.297 | 59.7797 | 6.36 | 5.7155 | 117.9444 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2976 | 6.8045 | 2.36 | 2.3554 | 116.2515 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2989 | 6.7714 | -2.36 | -2.3438 | 115.6042 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2982 | 59.7596 | -5 | -5.0069 | 117.0018 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.298 | 59.7797 | 6.36 | 5.716 | 117.9444 | 0.99536 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2986 | 6.8045 | 2.36 | 2.3553 | 116.2515 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.2999 | 6.7714 | -2.36 | -2.3437 | 115.6042 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.2992 | 59.7596 | -5 | -5.0071 | 117.0018 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.299 | 59.7938 | 6.36 | 5.7166 | 117.9578 | 0.99533 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.2996 | 6.8045 | 2.36 | 2.3553 | 116.2515 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3009 | 6.7714 | -2.36 | -2.3437 | 115.6042 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3002 | 59.7596 | -5 | -5.0073 | 117.0018 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.3 | 59.7938 | 6.36 | 5.7171 | 117.9578 | 0.99533 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3006 | 6.8045 | 2.36 | 2.3552 | 116.2515 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3019 | 6.7714 | -2.36 | -2.3437 | 115.6042 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3012 | 59.7596 | -5 | -5.0074 | 117.0018 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.301 | 59.7938 | 6.36 | 5.7176 | 117.9578 | 0.99533 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3016 | 6.8045 | 2.36 | 2.3551 | 116.2515 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3029 | 6.7714 | -2.36 | -2.3437 | 115.6042 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3022 | 59.7596 | -5 | -5.0076 | 117.0018 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.302 | 59.7938 | 6.36 | 5.7181 | 117.9578 | 0.99533 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3026 | 6.8045 | 2.36 | 2.355 | 116.2515 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3039 | 6.7714 | -2.36 | -2.3437 | 115.6042 | 0.93594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3032 | 59.7596 | -5 | -5.0078 | 117.0018 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.303 | 59.7938 | 6.36 | 5.7187 | 117.9578 | 0.99533 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3036 | 6.8045 | 2.36 | 2.355 | 116.2515 | 0.94648 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3049 | 6.7619 | -2.36 | -2.3436 | 115.589 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3042 | 59.7596 | -5 | -5.008 | 117.0018 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.304 | 59.7938 | 6.36 | 5.7192 | 117.9578 | 0.99533 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3046 | 6.8 | 2.36 | 2.3549 | 116.2476 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3059 | 6.7619 | -2.36 | -2.3436 | 115.589 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3052 | 59.7596 | -5 | -5.0082 | 117.0018 | 0.99637 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.305 | 59.7938 | 6.36 | 5.7197 | 117.9578 | 0.99533 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3056 | 6.8 | 2.36 | 2.3548 | 116.2476 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3069 | 6.7619 | -2.36 | -2.3436 | 115.589 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3062 | 59.7705 | -5 | -5.0085 | 117.01 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.306 | 59.7938 | 6.36 | 5.7202 | 117.9578 | 0.99533 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3066 | 6.8 | 2.36 | 2.3546 | 116.2476 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3079 | 6.7619 | -2.36 | -2.3436 | 115.589 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3072 | 59.7705 | -5 | -5.0089 | 117.01 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.307 | 59.7898 | 6.36 | 5.7208 | 118.0195 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3076 | 6.8 | 2.36 | 2.3545 | 116.2476 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3089 | 6.7619 | -2.36 | -2.3435 | 115.589 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3082 | 59.7705 | -5 | -5.0093 | 117.01 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.308 | 59.7898 | 6.36 | 5.7213 | 118.0195 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3086 | 6.8 | 2.36 | 2.3544 | 116.2476 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3099 | 6.7619 | -2.36 | -2.3435 | 115.589 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3092 | 59.7705 | -5 | -5.0097 | 117.01 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.309 | 59.7898 | 6.36 | 5.7218 | 118.0195 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3096 | 6.8 | 2.36 | 2.3543 | 116.2476 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3109 | 6.7619 | -2.36 | -2.3435 | 115.589 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3102 | 59.7705 | -5 | -5.0101 | 117.01 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.31 | 59.7898 | 6.36 | 5.7224 | 118.0195 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3106 | 6.8 | 2.36 | 2.3542 | 116.2476 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3119 | 6.7619 | -2.36 | -2.3435 | 115.589 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3112 | 59.7705 | -5 | -5.0104 | 117.01 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.311 | 59.7898 | 6.36 | 5.7229 | 118.0195 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3116 | 6.8 | 2.36 | 2.3541 | 116.2476 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3129 | 6.7619 | -2.36 | -2.3434 | 115.589 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3122 | 59.7705 | -5 | -5.0108 | 117.01 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.312 | 59.7898 | 6.36 | 5.7234 | 118.0195 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3126 | 6.8 | 2.36 | 2.354 | 116.2476 | 0.94661 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3139 | 6.7664 | -2.36 | -2.3435 | 115.594 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3132 | 59.7705 | -5 | -5.0112 | 117.01 | 0.9963 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.313 | 59.7898 | 6.36 | 5.7239 | 118.0195 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3136 | 6.7993 | 2.36 | 2.354 | 116.2488 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3149 | 6.7664 | -2.36 | -2.3435 | 115.594 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3142 | 59.8124 | -5 | -5.0111 | 117.0273 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.314 | 59.7898 | 6.36 | 5.7245 | 118.0195 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3146 | 6.7993 | 2.36 | 2.3539 | 116.2488 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3159 | 6.7664 | -2.36 | -2.3436 | 115.594 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3152 | 59.8124 | -5 | -5.0109 | 117.0273 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.315 | 59.7898 | 6.36 | 5.725 | 118.0195 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3156 | 6.7993 | 2.36 | 2.3539 | 116.2488 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3169 | 6.7664 | -2.36 | -2.3436 | 115.594 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3162 | 59.8124 | -5 | -5.0108 | 117.0273 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.316 | 59.7911 | 6.36 | 5.7257 | 118.0484 | 0.99529 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3166 | 6.7993 | 2.36 | 2.3539 | 116.2488 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3179 | 6.7664 | -2.36 | -2.3436 | 115.594 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3172 | 59.8124 | -5 | -5.0106 | 117.0273 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.317 | 59.7911 | 6.36 | 5.7263 | 118.0484 | 0.99529 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3176 | 6.7993 | 2.36 | 2.3539 | 116.2488 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3189 | 6.7664 | -2.36 | -2.3437 | 115.594 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3182 | 59.8124 | -5 | -5.0104 | 117.0273 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.318 | 59.7911 | 6.36 | 5.727 | 118.0484 | 0.99529 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3186 | 6.7993 | 2.36 | 2.3538 | 116.2488 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3199 | 6.7664 | -2.36 | -2.3437 | 115.594 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3192 | 59.8124 | -5 | -5.0103 | 117.0273 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.319 | 59.7911 | 6.36 | 5.7277 | 118.0484 | 0.99529 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3196 | 6.7993 | 2.36 | 2.3538 | 116.2488 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3209 | 6.7664 | -2.36 | -2.3438 | 115.594 | 0.93571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3202 | 59.8124 | -5 | -5.0101 | 117.0273 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.32 | 59.7911 | 6.36 | 5.7284 | 118.0484 | 0.99529 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3206 | 6.7993 | 2.36 | 2.3538 | 116.2488 | 0.94655 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3219 | 6.7633 | -2.36 | -2.3439 | 115.6008 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3212 | 59.8124 | -5 | -5.01 | 117.0273 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.321 | 59.7911 | 6.36 | 5.729 | 118.0484 | 0.99529 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3216 | 6.8003 | 2.36 | 2.3538 | 116.2467 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3229 | 6.7633 | -2.36 | -2.344 | 115.6008 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3222 | 59.7831 | -5 | -5.0095 | 117.0446 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.322 | 59.7911 | 6.36 | 5.7297 | 118.0484 | 0.99529 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3226 | 6.8003 | 2.36 | 2.3538 | 116.2467 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3239 | 6.7633 | -2.36 | -2.3442 | 115.6008 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3232 | 59.7831 | -5 | -5.009 | 117.0446 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.323 | 59.7911 | 6.36 | 5.7304 | 118.0484 | 0.99529 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3236 | 6.8003 | 2.36 | 2.3538 | 116.2467 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3249 | 6.7633 | -2.36 | -2.3443 | 115.6008 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3242 | 59.7831 | -5 | -5.0085 | 117.0446 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.324 | 59.806 | 6.36 | 5.7311 | 118.031 | 0.99526 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3246 | 6.8003 | 2.36 | 2.3538 | 116.2467 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3259 | 6.7633 | -2.36 | -2.3444 | 115.6008 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3252 | 59.7831 | -5 | -5.0079 | 117.0446 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.325 | 59.806 | 6.36 | 5.7317 | 118.031 | 0.99526 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3256 | 6.8003 | 2.36 | 2.3538 | 116.2467 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3269 | 6.7633 | -2.36 | -2.3445 | 115.6008 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3262 | 59.7831 | -5 | -5.0074 | 117.0446 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.326 | 59.806 | 6.36 | 5.7324 | 118.031 | 0.99526 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3266 | 6.8003 | 2.36 | 2.3538 | 116.2467 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3279 | 6.7633 | -2.36 | -2.3447 | 115.6008 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3272 | 59.7831 | -5 | -5.0069 | 117.0446 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.327 | 59.806 | 6.36 | 5.7331 | 118.031 | 0.99526 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3276 | 6.8003 | 2.36 | 2.3538 | 116.2467 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3289 | 6.7633 | -2.36 | -2.3448 | 115.6008 | 0.93534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3282 | 59.7831 | -5 | -5.0064 | 117.0446 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.328 | 59.806 | 6.36 | 5.7338 | 118.031 | 0.99526 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3286 | 6.8003 | 2.36 | 2.3538 | 116.2467 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3299 | 6.7577 | -2.36 | -2.3449 | 115.6008 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3292 | 59.7831 | -5 | -5.0059 | 117.0446 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.329 | 59.806 | 6.36 | 5.7345 | 118.031 | 0.99526 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3296 | 6.7935 | 2.36 | 2.3538 | 116.2358 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3309 | 6.7577 | -2.36 | -2.3451 | 115.6008 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3302 | 59.7831 | -5 | -5.0054 | 117.0446 | 0.99645 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.33 | 59.806 | 6.36 | 5.7351 | 118.031 | 0.99526 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3306 | 6.7935 | 2.36 | 2.3538 | 116.2358 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3319 | 6.7577 | -2.36 | -2.3452 | 115.6008 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3312 | 59.7752 | -5 | -5.005 | 117.0235 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.331 | 59.806 | 6.36 | 5.7358 | 118.031 | 0.99526 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3316 | 6.7935 | 2.36 | 2.3537 | 116.2358 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3329 | 6.7577 | -2.36 | -2.3453 | 115.6008 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3322 | 59.7752 | -5 | -5.0046 | 117.0235 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.332 | 59.8199 | 6.36 | 5.7363 | 117.9926 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3326 | 6.7935 | 2.36 | 2.3537 | 116.2358 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3339 | 6.7577 | -2.36 | -2.3455 | 115.6008 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3332 | 59.7752 | -5 | -5.0042 | 117.0235 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.333 | 59.8199 | 6.36 | 5.7367 | 117.9926 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3336 | 6.7935 | 2.36 | 2.3537 | 116.2358 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3349 | 6.7577 | -2.36 | -2.3456 | 115.6008 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3342 | 59.7752 | -5 | -5.0038 | 117.0235 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.334 | 59.8199 | 6.36 | 5.7371 | 117.9926 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3346 | 6.7935 | 2.36 | 2.3537 | 116.2358 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3359 | 6.7577 | -2.36 | -2.3457 | 115.6008 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3352 | 59.7752 | -5 | -5.0034 | 117.0235 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.335 | 59.8199 | 6.36 | 5.7376 | 117.9926 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3356 | 6.7935 | 2.36 | 2.3537 | 116.2358 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3369 | 6.7577 | -2.36 | -2.3459 | 115.6008 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3362 | 59.7752 | -5 | -5.003 | 117.0235 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.336 | 59.8199 | 6.36 | 5.738 | 117.9926 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3366 | 6.7935 | 2.36 | 2.3536 | 116.2358 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3379 | 6.7577 | -2.36 | -2.346 | 115.6008 | 0.93509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3372 | 59.7752 | -5 | -5.0026 | 117.0235 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.337 | 59.8199 | 6.36 | 5.7385 | 117.9926 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3376 | 6.7935 | 2.36 | 2.3536 | 116.2358 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3389 | 6.7693 | -2.36 | -2.3461 | 115.6014 | 0.93499 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3382 | 59.7752 | -5 | -5.0022 | 117.0235 | 0.99642 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.338 | 59.8199 | 6.36 | 5.7389 | 117.9926 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3386 | 6.8014 | 2.36 | 2.3536 | 116.2292 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3399 | 6.7693 | -2.36 | -2.3463 | 115.6014 | 0.93499 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3392 | 59.7788 | -5 | -5.0017 | 116.9976 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.339 | 59.8199 | 6.36 | 5.7393 | 117.9926 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3396 | 6.8014 | 2.36 | 2.3536 | 116.2292 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3409 | 6.7693 | -2.36 | -2.3464 | 115.6014 | 0.93499 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3402 | 59.7788 | -5 | -5.0013 | 116.9976 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.34 | 59.8199 | 6.36 | 5.7398 | 117.9926 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3406 | 6.8014 | 2.36 | 2.3535 | 116.2292 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3419 | 6.7693 | -2.36 | -2.3465 | 115.6014 | 0.93499 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3412 | 59.7788 | -5 | -5.0008 | 116.9976 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.341 | 59.8183 | 6.36 | 5.74 | 117.9924 | 0.99531 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3416 | 6.8014 | 2.36 | 2.3535 | 116.2292 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3429 | 6.7693 | -2.36 | -2.3466 | 115.6014 | 0.93499 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3422 | 59.7788 | -5 | -5.0003 | 116.9976 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.342 | 59.8183 | 6.36 | 5.7402 | 117.9924 | 0.99531 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3426 | 6.8014 | 2.36 | 2.3535 | 116.2292 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3439 | 6.7693 | -2.36 | -2.3467 | 115.6014 | 0.93499 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3432 | 59.7788 | -5 | -4.9998 | 116.9976 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.343 | 59.8183 | 6.36 | 5.7404 | 117.9924 | 0.99531 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3436 | 6.8014 | 2.36 | 2.3534 | 116.2292 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3449 | 6.7693 | -2.36 | -2.3469 | 115.6014 | 0.93499 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3442 | 59.7788 | -5 | -4.9993 | 116.9976 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.344 | 59.8183 | 6.36 | 5.7406 | 117.9924 | 0.99531 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3446 | 6.8014 | 2.36 | 2.3534 | 116.2292 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3459 | 6.7693 | -2.36 | -2.347 | 115.6014 | 0.93499 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3452 | 59.7788 | -5 | -4.9988 | 116.9976 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.345 | 59.8183 | 6.36 | 5.7408 | 117.9924 | 0.99531 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3456 | 6.8014 | 2.36 | 2.3534 | 116.2292 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3469 | 6.7634 | -2.36 | -2.347 | 115.5997 | 0.93508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3462 | 59.7788 | -5 | -4.9983 | 116.9976 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.346 | 59.8183 | 6.36 | 5.741 | 117.9924 | 0.99531 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3466 | 6.8093 | 2.36 | 2.3534 | 116.2322 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3479 | 6.7634 | -2.36 | -2.3471 | 115.5997 | 0.93508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3472 | 59.7698 | -5 | -4.9982 | 116.9812 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.347 | 59.8183 | 6.36 | 5.7412 | 117.9924 | 0.99531 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3476 | 6.8093 | 2.36 | 2.3533 | 116.2322 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3489 | 6.7634 | -2.36 | -2.3471 | 115.5997 | 0.93508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3482 | 59.7698 | -5 | -4.998 | 116.9812 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.348 | 59.8183 | 6.36 | 5.7414 | 117.9924 | 0.99531 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3486 | 6.8093 | 2.36 | 2.3533 | 116.2322 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3499 | 6.7634 | -2.36 | -2.3472 | 115.5997 | 0.93508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3492 | 59.7698 | -5 | -4.9978 | 116.9812 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.349 | 59.7609 | 6.36 | 5.7423 | 117.9741 | 0.99516 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3496 | 6.8093 | 2.36 | 2.3533 | 116.2322 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3509 | 6.7634 | -2.36 | -2.3472 | 115.5997 | 0.93508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3502 | 59.7698 | -5 | -4.9976 | 116.9812 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.35 | 59.7609 | 6.36 | 5.7432 | 117.9741 | 0.99516 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3506 | 6.8093 | 2.36 | 2.3533 | 116.2322 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3519 | 6.7634 | -2.36 | -2.3472 | 115.5997 | 0.93508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3512 | 59.7698 | -5 | -4.9974 | 116.9812 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.351 | 59.7609 | 6.36 | 5.7441 | 117.9741 | 0.99516 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3516 | 6.8093 | 2.36 | 2.3533 | 116.2322 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3529 | 6.7634 | -2.36 | -2.3473 | 115.5997 | 0.93508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3522 | 59.7698 | -5 | -4.9973 | 116.9812 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.352 | 59.7609 | 6.36 | 5.745 | 117.9741 | 0.99516 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3526 | 6.8093 | 2.36 | 2.3533 | 116.2322 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3539 | 6.7634 | -2.36 | -2.3473 | 115.5997 | 0.93508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3532 | 59.7698 | -5 | -4.9971 | 116.9812 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.353 | 59.7609 | 6.36 | 5.7459 | 117.9741 | 0.99516 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3536 | 6.8093 | 2.36 | 2.3533 | 116.2322 | 0.94667 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3549 | 6.7538 | -2.36 | -2.3474 | 115.6137 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3542 | 59.7698 | -5 | -4.9969 | 116.9812 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.354 | 59.7609 | 6.36 | 5.7468 | 117.9741 | 0.99516 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3546 | 6.7989 | 2.36 | 2.3533 | 116.2359 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3559 | 6.7538 | -2.36 | -2.3474 | 115.6137 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3552 | 59.7698 | -5 | -4.9967 | 116.9812 | 0.99644 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.355 | 59.7609 | 6.36 | 5.7476 | 117.9741 | 0.99516 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3556 | 6.7989 | 2.36 | 2.3532 | 116.2359 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3569 | 6.7538 | -2.36 | -2.3475 | 115.6137 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3562 | 59.7683 | -5 | -4.9967 | 116.9769 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.356 | 59.7609 | 6.36 | 5.7485 | 117.9741 | 0.99516 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3566 | 6.7989 | 2.36 | 2.3532 | 116.2359 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3579 | 6.7538 | -2.36 | -2.3475 | 115.6137 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3572 | 59.7683 | -5 | -4.9967 | 116.9769 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.357 | 59.7179 | 6.36 | 5.7496 | 117.9391 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3576 | 6.7989 | 2.36 | 2.3531 | 116.2359 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3589 | 6.7538 | -2.36 | -2.3475 | 115.6137 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3582 | 59.7683 | -5 | -4.9967 | 116.9769 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.358 | 59.7179 | 6.36 | 5.7506 | 117.9391 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3586 | 6.7989 | 2.36 | 2.3531 | 116.2359 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3599 | 6.7538 | -2.36 | -2.3476 | 115.6137 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3592 | 59.7683 | -5 | -4.9968 | 116.9769 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.359 | 59.7179 | 6.36 | 5.7516 | 117.9391 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3596 | 6.7989 | 2.36 | 2.353 | 116.2359 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3609 | 6.7538 | -2.36 | -2.3476 | 115.6137 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3602 | 59.7683 | -5 | -4.9968 | 116.9769 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.36 | 59.7179 | 6.36 | 5.7526 | 117.9391 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3606 | 6.7989 | 2.36 | 2.353 | 116.2359 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3619 | 6.7538 | -2.36 | -2.3477 | 115.6137 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3612 | 59.7683 | -5 | -4.9968 | 116.9769 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.361 | 59.7179 | 6.36 | 5.7537 | 117.9391 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3616 | 6.7989 | 2.36 | 2.3529 | 116.2359 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3629 | 6.7538 | -2.36 | -2.3477 | 115.6137 | 0.93473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3622 | 59.7683 | -5 | -4.9968 | 116.9769 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.362 | 59.7179 | 6.36 | 5.7547 | 117.9391 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3626 | 6.7989 | 2.36 | 2.3529 | 116.2359 | 0.94645 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3639 | 6.7644 | -2.36 | -2.3477 | 115.6009 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3632 | 59.7683 | -5 | -4.9968 | 116.9769 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.363 | 59.7179 | 6.36 | 5.7557 | 117.9391 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3636 | 6.7997 | 2.36 | 2.3529 | 116.2314 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3649 | 6.7644 | -2.36 | -2.3477 | 115.6009 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3642 | 59.7853 | -5 | -4.9969 | 117.0001 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.364 | 59.7179 | 6.36 | 5.7568 | 117.9391 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3646 | 6.7997 | 2.36 | 2.3528 | 116.2314 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3659 | 6.7644 | -2.36 | -2.3477 | 115.6009 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3652 | 59.7853 | -5 | -4.9969 | 117.0001 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.365 | 59.7179 | 6.36 | 5.7578 | 117.9391 | 0.99517 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3656 | 6.7997 | 2.36 | 2.3528 | 116.2314 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3669 | 6.7644 | -2.36 | -2.3477 | 115.6009 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3662 | 59.7853 | -5 | -4.997 | 117.0001 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.366 | 59.7446 | 6.36 | 5.7582 | 117.9598 | 0.99531 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3666 | 6.7997 | 2.36 | 2.3528 | 116.2314 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3679 | 6.7644 | -2.36 | -2.3477 | 115.6009 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3672 | 59.7853 | -5 | -4.9971 | 117.0001 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.367 | 59.7446 | 6.36 | 5.7586 | 117.9598 | 0.99531 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3676 | 6.7997 | 2.36 | 2.3528 | 116.2314 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3689 | 6.7644 | -2.36 | -2.3478 | 115.6009 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3682 | 59.7853 | -5 | -4.9971 | 117.0001 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.368 | 59.7446 | 6.36 | 5.759 | 117.9598 | 0.99531 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3686 | 6.7997 | 2.36 | 2.3527 | 116.2314 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3699 | 6.7644 | -2.36 | -2.3478 | 115.6009 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3692 | 59.7853 | -5 | -4.9972 | 117.0001 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.369 | 59.7446 | 6.36 | 5.7594 | 117.9598 | 0.99531 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3696 | 6.7997 | 2.36 | 2.3527 | 116.2314 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3709 | 6.7644 | -2.36 | -2.3478 | 115.6009 | 0.93526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3702 | 59.7853 | -5 | -4.9973 | 117.0001 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.37 | 59.7446 | 6.36 | 5.7599 | 117.9598 | 0.99531 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3706 | 6.7997 | 2.36 | 2.3527 | 116.2314 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3719 | 6.7656 | -2.36 | -2.3477 | 115.5935 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3712 | 59.7853 | -5 | -4.9973 | 117.0001 | 0.99632 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.371 | 59.7446 | 6.36 | 5.7603 | 117.9598 | 0.99531 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3716 | 6.802 | 2.36 | 2.3527 | 116.243 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3729 | 6.7656 | -2.36 | -2.3477 | 115.5935 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3722 | 59.7868 | -5 | -4.9975 | 116.9947 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.372 | 59.7446 | 6.36 | 5.7607 | 117.9598 | 0.99531 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3726 | 6.802 | 2.36 | 2.3527 | 116.243 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3739 | 6.7656 | -2.36 | -2.3477 | 115.5935 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3732 | 59.7868 | -5 | -4.9977 | 116.9947 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.373 | 59.7446 | 6.36 | 5.7611 | 117.9598 | 0.99531 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3736 | 6.802 | 2.36 | 2.3527 | 116.243 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3749 | 6.7656 | -2.36 | -2.3476 | 115.5935 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3742 | 59.7868 | -5 | -4.9979 | 116.9947 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.374 | 59.7825 | 6.36 | 5.7617 | 118.0046 | 0.99528 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3746 | 6.802 | 2.36 | 2.3527 | 116.243 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3759 | 6.7656 | -2.36 | -2.3476 | 115.5935 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3752 | 59.7868 | -5 | -4.9981 | 116.9947 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.375 | 59.7825 | 6.36 | 5.7624 | 118.0046 | 0.99528 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3756 | 6.802 | 2.36 | 2.3527 | 116.243 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3769 | 6.7656 | -2.36 | -2.3475 | 115.5935 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3762 | 59.7868 | -5 | -4.9983 | 116.9947 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.376 | 59.7825 | 6.36 | 5.763 | 118.0046 | 0.99528 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3766 | 6.802 | 2.36 | 2.3527 | 116.243 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3779 | 6.7656 | -2.36 | -2.3475 | 115.5935 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3772 | 59.7868 | -5 | -4.9985 | 116.9947 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.377 | 59.7825 | 6.36 | 5.7637 | 118.0046 | 0.99528 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3776 | 6.802 | 2.36 | 2.3526 | 116.243 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3789 | 6.7656 | -2.36 | -2.3475 | 115.5935 | 0.93588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3782 | 59.7868 | -5 | -4.9987 | 116.9947 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.378 | 59.7825 | 6.36 | 5.7643 | 118.0046 | 0.99528 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3786 | 6.802 | 2.36 | 2.3526 | 116.243 | 0.94654 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3799 | 6.7684 | -2.36 | -2.3475 | 115.6092 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3792 | 59.7868 | -5 | -4.9989 | 116.9947 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.379 | 59.7825 | 6.36 | 5.765 | 118.0046 | 0.99528 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3796 | 6.8035 | 2.36 | 2.3526 | 116.2437 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3809 | 6.7684 | -2.36 | -2.3475 | 115.6092 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3802 | 59.7868 | -5 | -4.9991 | 116.9947 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.38 | 59.7825 | 6.36 | 5.7656 | 118.0046 | 0.99528 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3806 | 6.8035 | 2.36 | 2.3526 | 116.2437 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3819 | 6.7684 | -2.36 | -2.3475 | 115.6092 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3812 | 59.7734 | -5 | -4.9994 | 117.0094 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.381 | 59.7825 | 6.36 | 5.7663 | 118.0046 | 0.99528 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3816 | 6.8035 | 2.36 | 2.3526 | 116.2437 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3829 | 6.7684 | -2.36 | -2.3475 | 115.6092 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3822 | 59.7734 | -5 | -4.9996 | 117.0094 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.382 | 59.8001 | 6.36 | 5.7667 | 118.0189 | 0.99525 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3826 | 6.8035 | 2.36 | 2.3525 | 116.2437 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3839 | 6.7684 | -2.36 | -2.3475 | 115.6092 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3832 | 59.7734 | -5 | -4.9999 | 117.0094 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.383 | 59.8001 | 6.36 | 5.7672 | 118.0189 | 0.99525 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3836 | 6.8035 | 2.36 | 2.3525 | 116.2437 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3849 | 6.7684 | -2.36 | -2.3475 | 115.6092 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3842 | 59.7734 | -5 | -5.0002 | 117.0094 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.384 | 59.8001 | 6.36 | 5.7676 | 118.0189 | 0.99525 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3846 | 6.8035 | 2.36 | 2.3524 | 116.2437 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3859 | 6.7684 | -2.36 | -2.3475 | 115.6092 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3852 | 59.7734 | -5 | -5.0005 | 117.0094 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.385 | 59.8001 | 6.36 | 5.7681 | 118.0189 | 0.99525 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3856 | 6.8035 | 2.36 | 2.3524 | 116.2437 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3869 | 6.7684 | -2.36 | -2.3475 | 115.6092 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3862 | 59.7734 | -5 | -5.0008 | 117.0094 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.386 | 59.8001 | 6.36 | 5.7686 | 118.0189 | 0.99525 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3866 | 6.8035 | 2.36 | 2.3523 | 116.2437 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3879 | 6.7684 | -2.36 | -2.3475 | 115.6092 | 0.93595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3872 | 59.7734 | -5 | -5.001 | 117.0094 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.387 | 59.8001 | 6.36 | 5.769 | 118.0189 | 0.99525 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3876 | 6.8035 | 2.36 | 2.3523 | 116.2437 | 0.94652 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3889 | 6.7676 | -2.36 | -2.3475 | 115.6062 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3882 | 59.7734 | -5 | -5.0013 | 117.0094 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.388 | 59.8001 | 6.36 | 5.7695 | 118.0189 | 0.99525 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3886 | 6.8086 | 2.36 | 2.3523 | 116.2417 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3899 | 6.7676 | -2.36 | -2.3475 | 115.6062 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3892 | 59.7792 | -5 | -5.0015 | 117.0201 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.389 | 59.8001 | 6.36 | 5.7699 | 118.0189 | 0.99525 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3896 | 6.8086 | 2.36 | 2.3523 | 116.2417 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3909 | 6.7676 | -2.36 | -2.3475 | 115.6062 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3902 | 59.7792 | -5 | -5.0017 | 117.0201 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.39 | 59.8001 | 6.36 | 5.7704 | 118.0189 | 0.99525 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3906 | 6.8086 | 2.36 | 2.3522 | 116.2417 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3919 | 6.7676 | -2.36 | -2.3475 | 115.6062 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3912 | 59.7792 | -5 | -5.0018 | 117.0201 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.391 | 59.7602 | 6.36 | 5.7709 | 118.0489 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3916 | 6.8086 | 2.36 | 2.3522 | 116.2417 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3929 | 6.7676 | -2.36 | -2.3475 | 115.6062 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3922 | 59.7792 | -5 | -5.002 | 117.0201 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.392 | 59.7602 | 6.36 | 5.7713 | 118.0489 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3926 | 6.8086 | 2.36 | 2.3522 | 116.2417 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3939 | 6.7676 | -2.36 | -2.3474 | 115.6062 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3932 | 59.7792 | -5 | -5.0021 | 117.0201 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.393 | 59.7602 | 6.36 | 5.7718 | 118.0489 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3936 | 6.8086 | 2.36 | 2.3522 | 116.2417 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3949 | 6.7676 | -2.36 | -2.3474 | 115.6062 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3942 | 59.7792 | -5 | -5.0023 | 117.0201 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.394 | 59.7602 | 6.36 | 5.7723 | 118.0489 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3946 | 6.8086 | 2.36 | 2.3522 | 116.2417 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3959 | 6.7676 | -2.36 | -2.3474 | 115.6062 | 0.93591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3952 | 59.7792 | -5 | -5.0025 | 117.0201 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.395 | 59.7602 | 6.36 | 5.7727 | 118.0489 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3956 | 6.8086 | 2.36 | 2.3521 | 116.2417 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3969 | 6.7633 | -2.36 | -2.3475 | 115.5942 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3962 | 59.7792 | -5 | -5.0026 | 117.0201 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.396 | 59.7602 | 6.36 | 5.7732 | 118.0489 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3966 | 6.8092 | 2.36 | 2.3521 | 116.2419 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3979 | 6.7633 | -2.36 | -2.3475 | 115.5942 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3972 | 59.7751 | -5 | -5.0028 | 116.9984 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.397 | 59.7602 | 6.36 | 5.7737 | 118.0489 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3976 | 6.8092 | 2.36 | 2.3521 | 116.2419 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3989 | 6.7633 | -2.36 | -2.3475 | 115.5942 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3982 | 59.7751 | -5 | -5.0031 | 116.9984 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.398 | 59.7602 | 6.36 | 5.7741 | 118.0489 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3986 | 6.8092 | 2.36 | 2.3521 | 116.2419 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.3999 | 6.7633 | -2.36 | -2.3475 | 115.5942 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.3992 | 59.7751 | -5 | -5.0033 | 116.9984 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.399 | 59.6958 | 6.36 | 5.775 | 118.0516 | 0.99513 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.3996 | 6.8092 | 2.36 | 2.3521 | 116.2419 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4009 | 6.7633 | -2.36 | -2.3475 | 115.5942 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4002 | 59.7751 | -5 | -5.0035 | 116.9984 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.4 | 59.6958 | 6.36 | 5.7759 | 118.0516 | 0.99513 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4006 | 6.8092 | 2.36 | 2.352 | 116.2419 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4019 | 6.7633 | -2.36 | -2.3475 | 115.5942 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4012 | 59.7751 | -5 | -5.0037 | 116.9984 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.401 | 59.6958 | 6.36 | 5.7767 | 118.0516 | 0.99513 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4016 | 6.8092 | 2.36 | 2.352 | 116.2419 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4029 | 6.7633 | -2.36 | -2.3476 | 115.5942 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4022 | 59.7751 | -5 | -5.004 | 116.9984 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.402 | 59.6958 | 6.36 | 5.7776 | 118.0516 | 0.99513 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4026 | 6.8092 | 2.36 | 2.352 | 116.2419 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4039 | 6.7633 | -2.36 | -2.3476 | 115.5942 | 0.93564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4032 | 59.7751 | -5 | -5.0042 | 116.9984 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.403 | 59.6958 | 6.36 | 5.7785 | 118.0516 | 0.99513 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4036 | 6.8092 | 2.36 | 2.352 | 116.2419 | 0.94629 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4049 | 6.7717 | -2.36 | -2.3476 | 115.6039 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4042 | 59.7751 | -5 | -5.0044 | 116.9984 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.404 | 59.6958 | 6.36 | 5.7793 | 118.0516 | 0.99513 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4046 | 6.8042 | 2.36 | 2.352 | 116.2248 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4059 | 6.7717 | -2.36 | -2.3477 | 115.6039 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4052 | 59.7751 | -5 | -5.0046 | 116.9984 | 0.99636 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.405 | 59.6958 | 6.36 | 5.7802 | 118.0516 | 0.99513 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4056 | 6.8042 | 2.36 | 2.3519 | 116.2248 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4069 | 6.7717 | -2.36 | -2.3478 | 115.6039 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4062 | 59.7842 | -5 | -5.0045 | 116.9789 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.406 | 59.6958 | 6.36 | 5.781 | 118.0516 | 0.99513 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4066 | 6.8042 | 2.36 | 2.3519 | 116.2248 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4079 | 6.7717 | -2.36 | -2.3479 | 115.6039 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4072 | 59.7842 | -5 | -5.0043 | 116.9789 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.407 | 59.7231 | 6.36 | 5.7811 | 117.9728 | 0.99524 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4076 | 6.8042 | 2.36 | 2.3519 | 116.2248 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4089 | 6.7717 | -2.36 | -2.3479 | 115.6039 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4082 | 59.7842 | -5 | -5.0041 | 116.9789 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.408 | 59.7231 | 6.36 | 5.7812 | 117.9728 | 0.99524 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4086 | 6.8042 | 2.36 | 2.3518 | 116.2248 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4099 | 6.7717 | -2.36 | -2.348 | 115.6039 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4092 | 59.7842 | -5 | -5.0039 | 116.9789 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.409 | 59.7231 | 6.36 | 5.7812 | 117.9728 | 0.99524 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4096 | 6.8042 | 2.36 | 2.3518 | 116.2248 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4109 | 6.7717 | -2.36 | -2.3481 | 115.6039 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4102 | 59.7842 | -5 | -5.0038 | 116.9789 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.41 | 59.7231 | 6.36 | 5.7813 | 117.9728 | 0.99524 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4106 | 6.8042 | 2.36 | 2.3518 | 116.2248 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4119 | 6.7717 | -2.36 | -2.3481 | 115.6039 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4112 | 59.7842 | -5 | -5.0036 | 116.9789 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.411 | 59.7231 | 6.36 | 5.7813 | 117.9728 | 0.99524 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4116 | 6.8042 | 2.36 | 2.3517 | 116.2248 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4129 | 6.7717 | -2.36 | -2.3482 | 115.6039 | 0.93559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4122 | 59.7842 | -5 | -5.0034 | 116.9789 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.412 | 59.7231 | 6.36 | 5.7814 | 117.9728 | 0.99524 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4126 | 6.8042 | 2.36 | 2.3517 | 116.2248 | 0.94624 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4139 | 6.7707 | -2.36 | -2.3483 | 115.6042 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4132 | 59.7842 | -5 | -5.0032 | 116.9789 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.413 | 59.7231 | 6.36 | 5.7815 | 117.9728 | 0.99524 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4136 | 6.7989 | 2.36 | 2.3517 | 116.2242 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4149 | 6.7707 | -2.36 | -2.3483 | 115.6042 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4142 | 59.7863 | -5 | -5.0029 | 116.9743 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.414 | 59.7231 | 6.36 | 5.7815 | 117.9728 | 0.99524 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4146 | 6.7989 | 2.36 | 2.3518 | 116.2242 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4159 | 6.7707 | -2.36 | -2.3484 | 115.6042 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4152 | 59.7863 | -5 | -5.0025 | 116.9743 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.415 | 59.7231 | 6.36 | 5.7816 | 117.9728 | 0.99524 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4156 | 6.7989 | 2.36 | 2.3518 | 116.2242 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4169 | 6.7707 | -2.36 | -2.3485 | 115.6042 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4162 | 59.7863 | -5 | -5.0021 | 116.9743 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.416 | 59.8055 | 6.36 | 5.7812 | 117.9167 | 0.99538 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4166 | 6.7989 | 2.36 | 2.3519 | 116.2242 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4179 | 6.7707 | -2.36 | -2.3485 | 115.6042 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4172 | 59.7863 | -5 | -5.0017 | 116.9743 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.417 | 59.8055 | 6.36 | 5.7808 | 117.9167 | 0.99538 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4176 | 6.7989 | 2.36 | 2.3519 | 116.2242 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4189 | 6.7707 | -2.36 | -2.3486 | 115.6042 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4182 | 59.7863 | -5 | -5.0014 | 116.9743 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.418 | 59.8055 | 6.36 | 5.7804 | 117.9167 | 0.99538 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4186 | 6.7989 | 2.36 | 2.3519 | 116.2242 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4199 | 6.7707 | -2.36 | -2.3486 | 115.6042 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4192 | 59.7863 | -5 | -5.001 | 116.9743 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.419 | 59.8055 | 6.36 | 5.7801 | 117.9167 | 0.99538 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4196 | 6.7989 | 2.36 | 2.352 | 116.2242 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4209 | 6.7707 | -2.36 | -2.3487 | 115.6042 | 0.93544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4202 | 59.7863 | -5 | -5.0006 | 116.9743 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.42 | 59.8055 | 6.36 | 5.7797 | 117.9167 | 0.99538 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4206 | 6.7989 | 2.36 | 2.352 | 116.2242 | 0.94596 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4219 | 6.7667 | -2.36 | -2.3487 | 115.5912 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4212 | 59.7863 | -5 | -5.0003 | 116.9743 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.421 | 59.8055 | 6.36 | 5.7793 | 117.9167 | 0.99538 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4216 | 6.8064 | 2.36 | 2.352 | 116.2363 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4229 | 6.7667 | -2.36 | -2.3488 | 115.5912 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4222 | 59.7432 | -5 | -4.9998 | 116.9883 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.422 | 59.8055 | 6.36 | 5.7789 | 117.9167 | 0.99538 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4226 | 6.8064 | 2.36 | 2.352 | 116.2363 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4239 | 6.7667 | -2.36 | -2.3488 | 115.5912 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4232 | 59.7432 | -5 | -4.9993 | 116.9883 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.423 | 59.8055 | 6.36 | 5.7785 | 117.9167 | 0.99538 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4236 | 6.8064 | 2.36 | 2.352 | 116.2363 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4249 | 6.7667 | -2.36 | -2.3489 | 115.5912 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4242 | 59.7432 | -5 | -4.9988 | 116.9883 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.424 | 59.7772 | 6.36 | 5.7788 | 117.9424 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4246 | 6.8064 | 2.36 | 2.352 | 116.2363 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4259 | 6.7667 | -2.36 | -2.3489 | 115.5912 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4252 | 59.7432 | -5 | -4.9983 | 116.9883 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.425 | 59.7772 | 6.36 | 5.7791 | 117.9424 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4256 | 6.8064 | 2.36 | 2.352 | 116.2363 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4269 | 6.7667 | -2.36 | -2.349 | 115.5912 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4262 | 59.7432 | -5 | -4.9978 | 116.9883 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.426 | 59.7772 | 6.36 | 5.7794 | 117.9424 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4266 | 6.8064 | 2.36 | 2.352 | 116.2363 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4279 | 6.7667 | -2.36 | -2.349 | 115.5912 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4272 | 59.7432 | -5 | -4.9973 | 116.9883 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.427 | 59.7772 | 6.36 | 5.7796 | 117.9424 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4276 | 6.8064 | 2.36 | 2.352 | 116.2363 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4289 | 6.7667 | -2.36 | -2.3491 | 115.5912 | 0.93581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4282 | 59.7432 | -5 | -4.9968 | 116.9883 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.428 | 59.7772 | 6.36 | 5.7799 | 117.9424 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4286 | 6.8064 | 2.36 | 2.352 | 116.2363 | 0.94623 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4299 | 6.7695 | -2.36 | -2.3492 | 115.5901 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4292 | 59.7432 | -5 | -4.9963 | 116.9883 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.429 | 59.7772 | 6.36 | 5.7802 | 117.9424 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4296 | 6.8065 | 2.36 | 2.352 | 116.2402 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4309 | 6.7695 | -2.36 | -2.3493 | 115.5901 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4302 | 59.7432 | -5 | -4.9958 | 116.9883 | 0.99646 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.43 | 59.7772 | 6.36 | 5.7805 | 117.9424 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4306 | 6.8065 | 2.36 | 2.352 | 116.2402 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4319 | 6.7695 | -2.36 | -2.3495 | 115.5901 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4312 | 59.7287 | -5 | -4.9951 | 116.9819 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.431 | 59.7772 | 6.36 | 5.7807 | 117.9424 | 0.99527 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4316 | 6.8065 | 2.36 | 2.352 | 116.2402 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4329 | 6.7695 | -2.36 | -2.3496 | 115.5901 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4322 | 59.7287 | -5 | -4.9944 | 116.9819 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.432 | 59.7175 | 6.36 | 5.7814 | 117.9741 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4326 | 6.8065 | 2.36 | 2.3521 | 116.2402 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4339 | 6.7695 | -2.36 | -2.3497 | 115.5901 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4332 | 59.7287 | -5 | -4.9938 | 116.9819 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.433 | 59.7175 | 6.36 | 5.7821 | 117.9741 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4336 | 6.8065 | 2.36 | 2.3521 | 116.2402 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4349 | 6.7695 | -2.36 | -2.3498 | 115.5901 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4342 | 59.7287 | -5 | -4.9931 | 116.9819 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.434 | 59.7175 | 6.36 | 5.7828 | 117.9741 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4346 | 6.8065 | 2.36 | 2.3521 | 116.2402 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4359 | 6.7695 | -2.36 | -2.3499 | 115.5901 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4352 | 59.7287 | -5 | -4.9924 | 116.9819 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.435 | 59.7175 | 6.36 | 5.7835 | 117.9741 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4356 | 6.8065 | 2.36 | 2.3521 | 116.2402 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4369 | 6.7695 | -2.36 | -2.35 | 115.5901 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4362 | 59.7287 | -5 | -4.9917 | 116.9819 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.436 | 59.7175 | 6.36 | 5.7842 | 117.9741 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4366 | 6.8065 | 2.36 | 2.3521 | 116.2402 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4379 | 6.7695 | -2.36 | -2.3502 | 115.5901 | 0.93574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4372 | 59.7287 | -5 | -4.9911 | 116.9819 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.437 | 59.7175 | 6.36 | 5.7849 | 117.9741 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4376 | 6.8065 | 2.36 | 2.3522 | 116.2402 | 0.94639 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4389 | 6.778 | -2.36 | -2.3503 | 115.5824 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4382 | 59.7287 | -5 | -4.9904 | 116.9819 | 0.99643 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.438 | 59.7175 | 6.36 | 5.7856 | 117.9741 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4386 | 6.8004 | 2.36 | 2.3522 | 116.2471 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4399 | 6.778 | -2.36 | -2.3505 | 115.5824 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4392 | 59.7322 | -5 | -4.9902 | 116.9914 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.439 | 59.7175 | 6.36 | 5.7863 | 117.9741 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4396 | 6.8004 | 2.36 | 2.3522 | 116.2471 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4409 | 6.778 | -2.36 | -2.3507 | 115.5824 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4402 | 59.7322 | -5 | -4.99 | 116.9914 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.44 | 59.7175 | 6.36 | 5.787 | 117.9741 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4406 | 6.8004 | 2.36 | 2.3522 | 116.2471 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4419 | 6.778 | -2.36 | -2.3509 | 115.5824 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4412 | 59.7322 | -5 | -4.9897 | 116.9914 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.441 | 59.741 | 6.36 | 5.7874 | 117.9838 | 0.99525 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4416 | 6.8004 | 2.36 | 2.3522 | 116.2471 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4429 | 6.778 | -2.36 | -2.351 | 115.5824 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4422 | 59.7322 | -5 | -4.9895 | 116.9914 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.442 | 59.741 | 6.36 | 5.7878 | 117.9838 | 0.99525 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4426 | 6.8004 | 2.36 | 2.3522 | 116.2471 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4439 | 6.778 | -2.36 | -2.3512 | 115.5824 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4432 | 59.7322 | -5 | -4.9893 | 116.9914 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.443 | 59.741 | 6.36 | 5.7883 | 117.9838 | 0.99525 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4436 | 6.8004 | 2.36 | 2.3522 | 116.2471 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4449 | 6.778 | -2.36 | -2.3514 | 115.5824 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4442 | 59.7322 | -5 | -4.9891 | 116.9914 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.444 | 59.741 | 6.36 | 5.7887 | 117.9838 | 0.99525 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4446 | 6.8004 | 2.36 | 2.3522 | 116.2471 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4459 | 6.778 | -2.36 | -2.3516 | 115.5824 | 0.93524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4452 | 59.7322 | -5 | -4.9889 | 116.9914 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.445 | 59.741 | 6.36 | 5.7891 | 117.9838 | 0.99525 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4456 | 6.8004 | 2.36 | 2.3523 | 116.2471 | 0.94633 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4469 | 6.7771 | -2.36 | -2.3516 | 115.594 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4462 | 59.7322 | -5 | -4.9887 | 116.9914 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.446 | 59.741 | 6.36 | 5.7895 | 117.9838 | 0.99525 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4466 | 6.8021 | 2.36 | 2.3523 | 116.2434 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4479 | 6.7771 | -2.36 | -2.3517 | 115.594 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4472 | 59.7457 | -5 | -4.9886 | 117.0212 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.447 | 59.741 | 6.36 | 5.7899 | 117.9838 | 0.99525 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4476 | 6.8021 | 2.36 | 2.3523 | 116.2434 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4489 | 6.7771 | -2.36 | -2.3518 | 115.594 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4482 | 59.7457 | -5 | -4.9885 | 117.0212 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.448 | 59.741 | 6.36 | 5.7904 | 117.9838 | 0.99525 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4486 | 6.8021 | 2.36 | 2.3523 | 116.2434 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4499 | 6.7771 | -2.36 | -2.3519 | 115.594 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4492 | 59.7457 | -5 | -4.9885 | 117.0212 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.449 | 59.7852 | 6.36 | 5.7903 | 118.016 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4496 | 6.8021 | 2.36 | 2.3523 | 116.2434 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4509 | 6.7771 | -2.36 | -2.352 | 115.594 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4502 | 59.7457 | -5 | -4.9884 | 117.0212 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.45 | 59.7852 | 6.36 | 5.7903 | 118.016 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4506 | 6.8021 | 2.36 | 2.3523 | 116.2434 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4519 | 6.7771 | -2.36 | -2.3521 | 115.594 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4512 | 59.7457 | -5 | -4.9884 | 117.0212 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.451 | 59.7852 | 6.36 | 5.7902 | 118.016 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4516 | 6.8021 | 2.36 | 2.3523 | 116.2434 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4529 | 6.7771 | -2.36 | -2.3522 | 115.594 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4522 | 59.7457 | -5 | -4.9883 | 117.0212 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.452 | 59.7852 | 6.36 | 5.7902 | 118.016 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4526 | 6.8021 | 2.36 | 2.3524 | 116.2434 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4539 | 6.7771 | -2.36 | -2.3523 | 115.594 | 0.93542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4532 | 59.7457 | -5 | -4.9882 | 117.0212 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.453 | 59.7852 | 6.36 | 5.7902 | 118.016 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4536 | 6.8021 | 2.36 | 2.3524 | 116.2434 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4549 | 6.7723 | -2.36 | -2.3524 | 115.6074 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4542 | 59.7457 | -5 | -4.9882 | 117.0212 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.454 | 59.7852 | 6.36 | 5.7901 | 118.016 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4546 | 6.7959 | 2.36 | 2.3524 | 116.2349 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4559 | 6.7723 | -2.36 | -2.3525 | 115.6074 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4552 | 59.7457 | -5 | -4.9881 | 117.0212 | 0.99638 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.455 | 59.7852 | 6.36 | 5.7901 | 118.016 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4556 | 6.7959 | 2.36 | 2.3524 | 116.2349 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4569 | 6.7723 | -2.36 | -2.3526 | 115.6074 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4562 | 59.7597 | -5 | -4.988 | 117.02 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.456 | 59.7852 | 6.36 | 5.79 | 118.016 | 0.99534 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4566 | 6.7959 | 2.36 | 2.3524 | 116.2349 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4579 | 6.7723 | -2.36 | -2.3527 | 115.6074 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4572 | 59.7597 | -5 | -4.9879 | 117.02 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.457 | 59.8368 | 6.36 | 5.7906 | 118.0563 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4576 | 6.7959 | 2.36 | 2.3524 | 116.2349 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4589 | 6.7723 | -2.36 | -2.3528 | 115.6074 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4582 | 59.7597 | -5 | -4.9877 | 117.02 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.458 | 59.8368 | 6.36 | 5.7911 | 118.0563 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4586 | 6.7959 | 2.36 | 2.3524 | 116.2349 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4599 | 6.7723 | -2.36 | -2.3529 | 115.6074 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4592 | 59.7597 | -5 | -4.9876 | 117.02 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.459 | 59.8368 | 6.36 | 5.7916 | 118.0563 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4596 | 6.7959 | 2.36 | 2.3524 | 116.2349 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4609 | 6.7723 | -2.36 | -2.353 | 115.6074 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4602 | 59.7597 | -5 | -4.9875 | 117.02 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.46 | 59.8368 | 6.36 | 5.7921 | 118.0563 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4606 | 6.7959 | 2.36 | 2.3525 | 116.2349 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4619 | 6.7723 | -2.36 | -2.3531 | 115.6074 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4612 | 59.7597 | -5 | -4.9873 | 117.02 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.461 | 59.8368 | 6.36 | 5.7926 | 118.0563 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4616 | 6.7959 | 2.36 | 2.3525 | 116.2349 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4629 | 6.7723 | -2.36 | -2.3533 | 115.6074 | 0.93505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4622 | 59.7597 | -5 | -4.9872 | 117.02 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.462 | 59.8368 | 6.36 | 5.7932 | 118.0563 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4626 | 6.7959 | 2.36 | 2.3525 | 116.2349 | 0.94647 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4639 | 6.7679 | -2.36 | -2.3534 | 115.6006 | 0.93491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4632 | 59.7597 | -5 | -4.9871 | 117.02 | 0.99633 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.463 | 59.8368 | 6.36 | 5.7937 | 118.0563 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4636 | 6.795 | 2.36 | 2.3525 | 116.2468 | 0.94668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4649 | 6.7679 | -2.36 | -2.3535 | 115.6006 | 0.93491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4642 | 59.7699 | -5 | -4.9871 | 117.0158 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.464 | 59.8368 | 6.36 | 5.7942 | 118.0563 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4646 | 6.795 | 2.36 | 2.3524 | 116.2468 | 0.94668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4659 | 6.7679 | -2.36 | -2.3536 | 115.6006 | 0.93491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4652 | 59.7699 | -5 | -4.9871 | 117.0158 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.465 | 59.8368 | 6.36 | 5.7947 | 118.0563 | 0.99522 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4656 | 6.795 | 2.36 | 2.3524 | 116.2468 | 0.94668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4669 | 6.7679 | -2.36 | -2.3537 | 115.6006 | 0.93491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4662 | 59.7699 | -5 | -4.9871 | 117.0158 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.466 | 59.8611 | 6.36 | 5.7952 | 118.0386 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4666 | 6.795 | 2.36 | 2.3524 | 116.2468 | 0.94668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4679 | 6.7679 | -2.36 | -2.3538 | 115.6006 | 0.93491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4672 | 59.7699 | -5 | -4.9872 | 117.0158 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.467 | 59.8611 | 6.36 | 5.7958 | 118.0386 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4676 | 6.795 | 2.36 | 2.3523 | 116.2468 | 0.94668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4689 | 6.7679 | -2.36 | -2.354 | 115.6006 | 0.93491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4682 | 59.7699 | -5 | -4.9872 | 117.0158 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.468 | 59.8611 | 6.36 | 5.7963 | 118.0386 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4686 | 6.795 | 2.36 | 2.3523 | 116.2468 | 0.94668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4699 | 6.7679 | -2.36 | -2.3541 | 115.6006 | 0.93491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4692 | 59.7699 | -5 | -4.9872 | 117.0158 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.469 | 59.8611 | 6.36 | 5.7968 | 118.0386 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4696 | 6.795 | 2.36 | 2.3523 | 116.2468 | 0.94668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4709 | 6.7679 | -2.36 | -2.3542 | 115.6006 | 0.93491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4702 | 59.7699 | -5 | -4.9872 | 117.0158 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.47 | 59.8611 | 6.36 | 5.7973 | 118.0386 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4706 | 6.795 | 2.36 | 2.3523 | 116.2468 | 0.94668 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4719 | 6.7644 | -2.36 | -2.3542 | 115.6081 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4712 | 59.7699 | -5 | -4.9872 | 117.0158 | 0.99635 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.471 | 59.8611 | 6.36 | 5.7979 | 118.0386 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4716 | 6.7989 | 2.36 | 2.3523 | 116.2354 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4729 | 6.7644 | -2.36 | -2.3542 | 115.6081 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4722 | 59.8027 | -5 | -4.9875 | 117.0033 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.472 | 59.8611 | 6.36 | 5.7984 | 118.0386 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4726 | 6.7989 | 2.36 | 2.3523 | 116.2354 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4739 | 6.7644 | -2.36 | -2.3542 | 115.6081 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4732 | 59.8027 | -5 | -4.9877 | 117.0033 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.473 | 59.8611 | 6.36 | 5.7989 | 118.0386 | 0.99518 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4736 | 6.7989 | 2.36 | 2.3523 | 116.2354 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4749 | 6.7644 | -2.36 | -2.3542 | 115.6081 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4742 | 59.8027 | -5 | -4.9879 | 117.0033 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.474 | 59.7954 | 6.36 | 5.7992 | 118.0104 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4746 | 6.7989 | 2.36 | 2.3523 | 116.2354 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4759 | 6.7644 | -2.36 | -2.3542 | 115.6081 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4752 | 59.8027 | -5 | -4.9882 | 117.0033 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.475 | 59.7954 | 6.36 | 5.7995 | 118.0104 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4756 | 6.7989 | 2.36 | 2.3523 | 116.2354 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4769 | 6.7644 | -2.36 | -2.3543 | 115.6081 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4762 | 59.8027 | -5 | -4.9884 | 117.0033 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.476 | 59.7954 | 6.36 | 5.7998 | 118.0104 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4766 | 6.7989 | 2.36 | 2.3524 | 116.2354 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4779 | 6.7644 | -2.36 | -2.3543 | 115.6081 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4772 | 59.8027 | -5 | -4.9887 | 117.0033 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.477 | 59.7954 | 6.36 | 5.8001 | 118.0104 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4776 | 6.7989 | 2.36 | 2.3524 | 116.2354 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4789 | 6.7644 | -2.36 | -2.3543 | 115.6081 | 0.93528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4782 | 59.8027 | -5 | -4.9889 | 117.0033 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.478 | 59.7954 | 6.36 | 5.8004 | 118.0104 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4786 | 6.7989 | 2.36 | 2.3524 | 116.2354 | 0.94638 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4799 | 6.7585 | -2.36 | -2.3542 | 115.6106 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4792 | 59.8027 | -5 | -4.9891 | 117.0033 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.479 | 59.7954 | 6.36 | 5.8007 | 118.0104 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4796 | 6.7995 | 2.36 | 2.3524 | 116.225 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4809 | 6.7585 | -2.36 | -2.3541 | 115.6106 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4802 | 59.8027 | -5 | -4.9894 | 117.0033 | 0.9964 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.48 | 59.7954 | 6.36 | 5.801 | 118.0104 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4806 | 6.7995 | 2.36 | 2.3524 | 116.225 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4819 | 6.7585 | -2.36 | -2.3541 | 115.6106 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4812 | 59.8062 | -5 | -4.9895 | 116.9892 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.481 | 59.7954 | 6.36 | 5.8013 | 118.0104 | 0.99519 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4816 | 6.7995 | 2.36 | 2.3525 | 116.225 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4829 | 6.7585 | -2.36 | -2.354 | 115.6106 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4822 | 59.8062 | -5 | -4.9897 | 116.9892 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.482 | 59.7409 | 6.36 | 5.8021 | 118.0049 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4826 | 6.7995 | 2.36 | 2.3525 | 116.225 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4839 | 6.7585 | -2.36 | -2.3539 | 115.6106 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4832 | 59.8062 | -5 | -4.9899 | 116.9892 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.483 | 59.7409 | 6.36 | 5.8028 | 118.0049 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4836 | 6.7995 | 2.36 | 2.3525 | 116.225 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4849 | 6.7585 | -2.36 | -2.3538 | 115.6106 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4842 | 59.8062 | -5 | -4.9901 | 116.9892 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.484 | 59.7409 | 6.36 | 5.8035 | 118.0049 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4846 | 6.7995 | 2.36 | 2.3525 | 116.225 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4859 | 6.7585 | -2.36 | -2.3537 | 115.6106 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4852 | 59.8062 | -5 | -4.9903 | 116.9892 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.485 | 59.7409 | 6.36 | 5.8043 | 118.0049 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4856 | 6.7995 | 2.36 | 2.3526 | 116.225 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4869 | 6.7585 | -2.36 | -2.3537 | 115.6106 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4862 | 59.8062 | -5 | -4.9905 | 116.9892 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.486 | 59.7409 | 6.36 | 5.805 | 118.0049 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4866 | 6.7995 | 2.36 | 2.3526 | 116.225 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
3.4879 | 6.7585 | -2.36 | -2.3536 | 115.6106 | 0.93563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 3.4872 | 59.8062 | -5 | -4.9906 | 116.9892 | 0.99639 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 3.487 | 59.7409 | 6.36 | 5.8058 | 118.0049 | 0.99515 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 3.4876 | 6.7995 | 2.36 | 2.3526 | 116.225 | 0.94635 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205